## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1055-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1055-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1055-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1055-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1055-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1055-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1055-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1055-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1055-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1055-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1055-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1055-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1055-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1055-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1055-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1055-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1055-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1055-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1055-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1055-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1055-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1055-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1055-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1055-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1055-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1055-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1055-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1055-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1055-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1055-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1055-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1055-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1055-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1055-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1055-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1055-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1055-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1055-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1055-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1055-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1055-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1055-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1055-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1055-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1055-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1055-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1055-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1055-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1055-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1055-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1055-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1055-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1055-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1055-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1055-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1055-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1055-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1055-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1055-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1055-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1055-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1055-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1055-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1055-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1055-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1055-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1055-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1055-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1055-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1055-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1055-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1055-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1055-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1055-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1055-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1055-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1055-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1055-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1055-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1055-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1055-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1055-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1055-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1055-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1055-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1055-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1055-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1055-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1055-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1055-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1055-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1055-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1055-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1055-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1055-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1055-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1055-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1055-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1055-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1055-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1055-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1055-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1055-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_0_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1055-1_0_4_load_0 | 0 | 0.026768 | 0.0067087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1055-1_0_4_load_14 | 3 | 0.0067985 | 0.0017039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1055-1_0_4_load_3 | 4 | 0.049874 | 0.0125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1055-1_0_4_load_4 | 6 | 0.010204 | 0.0025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1055-1_0_4_load_5 | 7 | 0.001302 | 0.0003263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1055-1_0_4_load_9 | 10 | 0.011813 | 0.0029607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1055-1_0_4_load_16 | 12 | 0.008139 | 0.0020398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1055-1_0_4_load_19 | 13 | 0.0029477 | 0.00073877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1055-1_0_4_load_13 | 16 | 0.001614 | 0.0004045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1055-1_0_4_load_10 | 17 | 0.0031405 | 0.00078709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1055-1_0_4_load_20 | 18 | 0.00052837 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1055-1_0_4_load_22 | 20 | 0.0030719 | 0.00076988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1055-1_0_4_load_25 | 21 | 0.0017877 | 0.00044803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1055-1_0_4_load_97 | 22 | 0.001686 | 0.00042254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1055-1_0_4_load_23 | 23 | 0.0035906 | 0.00089988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1055-1_0_4_load_24 | 24 | 0.0020652 | 0.0005176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1055-1_0_4_load_95 | 25 | 0.0026104 | 0.00065422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1055-1_0_4_load_107 | 26 | 0.0021314 | 0.00053418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1055-1_0_4_load_86 | 27 | 0.0017231 | 0.00043184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1055-1_0_4_load_26 | 28 | 0.0029502 | 0.00073938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1055-1_0_4_load_27 | 29 | 0.0027559 | 0.0006907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1055-1_0_4_load_59 | 32 | 0.0023945 | 0.00060012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1055-1_0_4_load_61 | 33 | 0.0031913 | 0.00079982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1055-1_0_4_load_58 | 34 | 0.0018702 | 0.00046872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1055-1_0_4_load_60 | 35 | 0.0022439 | 0.00056238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1055-1_0_4_load_30 | 36 | 0.0024578 | 0.00061599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1055-1_0_4_load_94 | 39 | 0.00165 | 0.00041353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1055-1_0_4_load_91 | 40 | 0.0015416 | 0.00038635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1055-1_0_4_load_33 | 41 | 0.0020065 | 0.00050289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1055-1_0_4_load_74 | 42 | 0.0027348 | 0.00068539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1055-1_0_4_load_92 | 43 | 0.0017399 | 0.00043606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1055-1_0_4_load_44 | 45 | 0.0026205 | 0.00065675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1055-1_0_4_load_42 | 46 | 0.0026061 | 0.00065314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1055-1_0_4_load_36 | 47 | 0.0017764 | 0.0004452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1055-1_0_4_load_37 | 48 | 0.0046159 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1055-1_0_4_load_39 | 50 | 0.0018894 | 0.00047352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1055-1_0_4_load_49 | 52 | 0.0029637 | 0.00074278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1055-1_0_4_load_82 | 53 | 0.0016614 | 0.0004164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1055-1_0_4_load_81 | 55 | 0.0028665 | 0.00071842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1055-1_0_4_load_80 | 56 | 0.002629 | 0.0006589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1055-1_0_4_load_43 | 58 | 0.0029688 | 0.00074406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1055-1_0_4_load_45 | 59 | 0.0028515 | 0.00071466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1055-1_0_4_load_87 | 60 | 0.0032847 | 0.00082322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1055-1_0_4_load_46 | 62 | 0.00085956 | 0.00021542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1055-1_0_4_load_50 | 64 | 0.0018128 | 0.00045434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1055-1_0_4_load_51 | 65 | 0.0020002 | 0.0005013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1055-1_0_4_load_54 | 68 | 0.0036597 | 0.0009172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1055-1_0_4_load_55 | 69 | 0.0016558 | 0.00041499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1055-1_0_4_load_57 | 71 | 0.010032 | 0.0025142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1055-1_0_4_load_89 | 72 | 0.0016558 | 0.00041499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1055-1_0_4_load_96 | 74 | 0.0016695 | 0.00041842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1055-1_0_4_load_90 | 76 | 0.001707 | 0.00042782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1055-1_0_4_load_68 | 77 | 0.0024671 | 0.00061831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1055-1_0_4_load_64 | 78 | 0.002771 | 0.00069449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1055-1_0_4_load_93 | 79 | 0.0015559 | 0.00038995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1055-1_0_4_load_99 | 80 | 0.0033654 | 0.00084344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1055-1_0_4_load_63 | 81 | 0.0068978 | 0.0017288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1055-1_0_4_load_98 | 82 | 0.0044233 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1055-1_0_4_load_65 | 83 | 0.003547 | 0.00088896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1055-1_0_4_load_67 | 84 | 0.0045674 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1055-1_0_4_load_69 | 87 | 0.0022861 | 0.00057296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1055-1_0_4_load_106 | 89 | 0.0025699 | 0.00064408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1055-1_0_4_load_104 | 90 | 0.002915 | 0.00073056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1055-1_0_4_load_75 | 91 | 0.001849 | 0.00046341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1055-1_0_4_load_76 | 92 | 0.0021548 | 0.00054003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1055-1_0_4_load_78 | 93 | 0.0023043 | 0.00057752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1055-1_0_4_load_79 | 94 | 0.0025819 | 0.00064709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1055-1_0_4_load_105 | 95 | 0.0016633 | 0.00041686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1055-1_0_4_load_84 | 96 | 0.0024962 | 0.00062561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1055-1_0_4_load_85 | 98 | 0.0013354 | 0.00033468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1055-1_0_4_load_100 | 99 | 0.0036564 | 0.00091638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1055-1_0_4_load_101 | 100 | 0.0017228 | 0.00043177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1055-1_0_4_load_102 | 101 | 0.0024003 | 0.00060156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1055-1_0_4_load_108 | 102 | 0.0017206 | 0.00043122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1055-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1055-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.07151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1055-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.072857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1055-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1055-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1055-1_0_4_line_5 |  | 5 | 11 | 0.036846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1055-1_0_4_line_6 |  | 5 | 17 | 0.02006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1055-1_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0019548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1055-1_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.025155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1055-1_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.041543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1055-1_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.016674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1055-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.019311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1055-1_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.093247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1055-1_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1055-1_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.088579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1055-1_0_4_line_15 |  | 13 | 18 | 0.014268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1055-1_0_4_line_16 |  | 14 | 19 | 0.071742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1055-1_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1055-1_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1055-1_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.022589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1055-1_0_4_line_20 |  | 20 | 23 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1055-1_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1055-1_0_4_line_22 |  | 22 | 27 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1055-1_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.019776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1055-1_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1055-1_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1055-1_0_4_line_26 |  | 26 | 75 | 0.041338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1055-1_0_4_line_27 |  | 27 | 85 | 0.0075584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1055-1_0_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.02423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1055-1_0_4_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0094734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1055-1_0_4_line_30 |  | 30 | 31 | 0.051027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1055-1_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.018345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1055-1_0_4_line_32 |  | 31 | 33 | 0.033054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1055-1_0_4_line_33 |  | 32 | 34 | 0.025845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1055-1_0_4_line_34 |  | 33 | 35 | 0.026885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1055-1_0_4_line_35 |  | 34 | 68 | 0.003242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1055-1_0_4_line_36 |  | 36 | 37 | 0.038647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1055-1_0_4_line_37 |  | 37 | 38 | 0.011102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1055-1_0_4_line_38 |  | 38 | 39 | 0.0097691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1055-1_0_4_line_39 |  | 38 | 40 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1055-1_0_4_line_40 |  | 40 | 43 | 0.0051224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1055-1_0_4_line_41 |  | 41 | 42 | 0.040428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1055-1_0_4_line_42 |  | 42 | 44 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1055-1_0_4_line_43 |  | 43 | 79 | 0.0095945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1055-1_0_4_line_44 |  | 44 | 87 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1055-1_0_4_line_45 |  | 45 | 46 | 0.028517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1055-1_0_4_line_46 |  | 46 | 58 | 0.0016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1055-1_0_4_line_47 |  | 47 | 48 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1055-1_0_4_line_48 |  | 47 | 49 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1055-1_0_4_line_49 |  | 48 | 50 | 0.0045229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1055-1_0_4_line_50 |  | 49 | 51 | 0.031644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1055-1_0_4_line_51 |  | 51 | 52 | 0.0074985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1055-1_0_4_line_52 |  | 51 | 53 | 0.021559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1055-1_0_4_line_53 |  | 52 | 54 | 0.080174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1055-1_0_4_line_54 |  | 53 | 55 | 0.01071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1055-1_0_4_line_55 |  | 54 | 62 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1055-1_0_4_line_56 |  | 55 | 97 | 0.025734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1055-1_0_4_line_57 |  | 56 | 57 | 0.053273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1055-1_0_4_line_58 |  | 57 | 94 | 0.028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1055-1_0_4_line_59 |  | 57 | 91 | 0.0033348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1055-1_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1055-1_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.006993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1055-1_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.024722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1055-1_0_4_line_63 |  | 61 | 76 | 0.014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1055-1_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0021742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1055-1_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.023709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1055-1_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0030409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1055-1_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.021584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1055-1_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.021209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1055-1_0_4_line_69 |  | 66 | 69 | 0.020562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1055-1_0_4_line_70 |  | 67 | 70 | 0.008161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1055-1_0_4_line_71 |  | 67 | 71 | 0.030408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1055-1_0_4_line_72 |  | 69 | 72 | 0.0096902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1055-1_0_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.02813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1055-1_0_4_line_74 |  | 70 | 74 | 0.014796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1055-1_0_4_line_75 |  | 71 | 75 | 0.026068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1055-1_0_4_line_76 |  | 72 | 76 | 0.0074609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1055-1_0_4_line_77 |  | 73 | 77 | 0.037275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1055-1_0_4_line_78 |  | 73 | 78 | 0.020619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1055-1_0_4_line_79 |  | 74 | 79 | 0.0084956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1055-1_0_4_line_80 |  | 75 | 80 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1055-1_0_4_line_81 |  | 78 | 83 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1055-1_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.047918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1055-1_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.029028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1055-1_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.027142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1055-1_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.019074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1055-1_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.040189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1055-1_0_4_line_87 |  | 86 | 88 | 0.02953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1055-1_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.016423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1055-1_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.081523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1055-1_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0078227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1055-1_0_4_line_91 |  | 90 | 95 | 0.028166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1055-1_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.025389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1055-1_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0030088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1055-1_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1055-1_0_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.0013431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1055-1_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.012458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1055-1_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.00018232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1055-1_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.029995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1055-1_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.008465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1055-1_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.018547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1055-1_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0030274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1055-1_0_4_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2672667.6825 | 1219654.9251 | 2672671.0379 | 1219662.8621
1 | 2672729.592 | 1219703.9121 | 2672671.0379 | 1219662.8621
2 | 2672707.439 | 1219593.8717 | 2672667.6825 | 1219654.9251
3 | 2672729.592 | 1219703.9121 | 2672735.0582 | 1219729.1099
4 | 2672690.7187 | 1219569.3731 | 2672693.4193 | 1219573.8089 | 2672705.7536 | 1219591.6264 | 2672707.439 | 1219593.8717
5 | 2672690.7187 | 1219569.3731 | 2672698.6409 | 1219560.086 | 2672712.6243 | 1219539.799
6 | 2672690.7187 | 1219569.3731 | 2672685.2134 | 1219560.3334 | 2672680.392 | 1219552.1761
7 | 2672692.6272 | 1219491.6606 | 2672693.6093 | 1219493.3506
8 | 2672679.9879 | 1219469.9113 | 2672692.6272 | 1219491.6606
9 | 2672720.0212 | 1219521.9556 | 2672712.6989 | 1219521.2658 | 2672707.3255 | 1219516.953 | 2672693.6093 | 1219493.3506
10 | 2672679.9879 | 1219469.9113 | 2672674.3195 | 1219454.2309
11 | 2672712.6243 | 1219539.799 | 2672720.0212 | 1219521.9556
12 | 2672720.0212 | 1219521.9556 | 2672725.8227 | 1219516.6896 | 2672741.0792 | 1219490.9815 | 2672748.7183 | 1219470.7172 | 2672751.6878 | 1219454.3762 | 2672750.1467 | 1219437.1928
13 | 2672712.6243 | 1219539.799 | 2672722.3611 | 1219554.2895
14 | 2672729.3528 | 1219351.9153 | 2672727.9938 | 1219356.3126 | 2672731.9505 | 1219371.6152 | 2672739.7502 | 1219393.5135 | 2672749.9379 | 1219434.8645 | 2672750.1467 | 1219437.1928
15 | 2672730.3185 | 1219566.132 | 2672722.3611 | 1219554.2895
16 | 2672771.4993 | 1219408.066 | 2672757.7226 | 1219382.8149 | 2672752.1077 | 1219372.7954 | 2672741.3836 | 1219358.5775 | 2672733.9903 | 1219354.3512 | 2672729.3528 | 1219351.9153
17 | 2672673.0742 | 1219539.572 | 2672667.2822 | 1219529.4568
18 | 2672673.0742 | 1219539.572 | 2672677.0718 | 1219546.5586 | 2672680.392 | 1219552.1761
19 | 2672771.4993 | 1219408.066 | 2672777.096 | 1219418.3188 | 2672780.9959 | 1219428.5062
20 | 2672780.9959 | 1219428.5062 | 2672789.1345 | 1219449.7666
21 | 2672805.0229 | 1219413.9303 | 2672807.9623 | 1219421.2644 | 2672822.2505 | 1219419.661
22 | 2672831.969 | 1219419.2104 | 2672825.6807 | 1219420.7917 | 2672824.491 | 1219419.4096 | 2672822.2505 | 1219419.661
23 | 2672789.1345 | 1219449.7666 | 2672794.0767 | 1219462.6771 | 2672795.9039 | 1219468.3415
24 | 2672795.9039 | 1219468.3415 | 2672802.2997 | 1219488.1699
25 | 2672806.7367 | 1219501.9252 | 2672802.2997 | 1219488.1699
26 | 2672823.475 | 1219539.7193 | 2672806.9162 | 1219502.4818 | 2672806.7367 | 1219501.9252
27 | 2672839.2993 | 1219417.3671 | 2672831.969 | 1219419.2104
28 | 2672921.0894 | 1219624.668 | 2672926.9459 | 1219640.3164 | 2672927.8766 | 1219647.7806
29 | 2672923.9685 | 1219654.1667 | 2672928.4523 | 1219652.3982 | 2672927.8766 | 1219647.7806
30 | 2672923.9685 | 1219654.1667 | 2672921.573 | 1219645.2872 | 2672916.347 | 1219635.7727 | 2672906.5044 | 1219627.1022 | 2672898.0621 | 1219623.063 | 2672889.6188 | 1219621.5809
31 | 2672889.6188 | 1219621.5809 | 2672887.7024 | 1219603.3366
32 | 2672889.6188 | 1219621.5809 | 2672892.7384 | 1219654.4873
33 | 2672885.0025 | 1219577.6331 | 2672887.7024 | 1219603.3366
34 | 2672895.2757 | 1219681.2521 | 2672892.7384 | 1219654.4873
35 | 2672885.0025 | 1219577.6331 | 2672884.6639 | 1219574.4088
36 | 2672938.2345 | 1219504.2889 | 2672961.9558 | 1219534.7998
37 | 2672931.7869 | 1219513.3381 | 2672938.2345 | 1219504.2889
38 | 2672931.7869 | 1219513.3381 | 2672929.0149 | 1219519.0856 | 2672929.1701 | 1219522.4701
39 | 2672931.7869 | 1219513.3381 | 2672920.9727 | 1219510.8708 | 2672914.37 | 1219510.9011
40 | 2672914.37 | 1219510.9011 | 2672909.5172 | 1219512.541
41 | 2672905.5857 | 1219464.8353 | 2672879.8255 | 1219433.6773
42 | 2672868.4516 | 1219423.3162 | 2672873.1345 | 1219425.7528 | 2672876.9804 | 1219430.2361 | 2672879.8255 | 1219433.6773
43 | 2672909.5172 | 1219512.541 | 2672901.2249 | 1219515.3432 | 2672900.4022 | 1219515.5203
44 | 2672868.4516 | 1219423.3162 | 2672864.8005 | 1219409.5319
45 | 2672959.0437 | 1219595.9433 | 2672966.9251 | 1219612.2877 | 2672969.8155 | 1219622.2481
46 | 2672959.0437 | 1219595.9433 | 2672958.3099 | 1219594.4215
47 | 2673027.8701 | 1219544.8352 | 2673023.7378 | 1219532.7179
48 | 2673049.9843 | 1219539.8586 | 2673035.9987 | 1219545.3796 | 2673031.8133 | 1219546.3178 | 2673027.8701 | 1219544.8352 | 2673027.8701 | 1219544.8352
49 | 2673023.7378 | 1219532.7179 | 2673022.2779 | 1219528.4371
50 | 2673049.9843 | 1219539.8586 | 2673042.5831 | 1219509.0924
51 | 2673042.5831 | 1219509.0924 | 2673041.8398 | 1219501.6308
52 | 2673042.5831 | 1219509.0924 | 2673029.4453 | 1219507.9751 | 2673021.48 | 1219505.3912
53 | 2673036.7218 | 1219422.0644 | 2673035.0873 | 1219427.8703 | 2673034.7937 | 1219435.1047 | 2673036.9411 | 1219452.4533 | 2673041.8398 | 1219501.6308
54 | 2673012.3765 | 1219500.003 | 2673018.0467 | 1219504.2775 | 2673021.48 | 1219505.3912
55 | 2673036.7218 | 1219422.0644 | 2673042.5472 | 1219416.1208 | 2673050.9743 | 1219412.028
56 | 2672997.3068 | 1219479.474 | 2673008.3016 | 1219496.9311 | 2673012.3765 | 1219500.003
57 | 2672968.4506 | 1219500.7899 | 2672977.8374 | 1219510.7558 | 2672993.693 | 1219528.5059 | 2673002.6409 | 1219541.5061
58 | 2672968.4506 | 1219500.7899 | 2672972.6445 | 1219497.9172 | 2672970.7609 | 1219494.3363 | 2672974.5554 | 1219491.8478 | 2672976.8651 | 1219494.1109 | 2672986.0856 | 1219487.5087
59 | 2672968.4506 | 1219500.7899 | 2672966.1635 | 1219498.3631
60 | 2672947.2472 | 1219575.3569 | 2672957.541 | 1219592.8269 | 2672958.3099 | 1219594.4215
61 | 2672947.2472 | 1219575.3569 | 2672943.6971 | 1219569.332
62 | 2672933.4085 | 1219547.0019 | 2672937.1638 | 1219558.244 | 2672943.6971 | 1219569.332
63 | 2672933.4085 | 1219547.0019 | 2672919.1971 | 1219548.0398
64 | 2673052.93 | 1219411.0782 | 2673050.9743 | 1219412.028
65 | 2673052.93 | 1219411.0782 | 2673075.3661 | 1219403.4127
66 | 2672882.4482 | 1219553.3158 | 2672882.0118 | 1219550.3063
67 | 2672878.9142 | 1219528.9457 | 2672882.0118 | 1219550.3063
68 | 2672882.4482 | 1219553.3158 | 2672884.6639 | 1219574.4088
69 | 2672882.4482 | 1219553.3158 | 2672891.4189 | 1219552.6362 | 2672898.9933 | 1219553.8185 | 2672902.8025 | 1219552.9858
70 | 2672878.9142 | 1219528.9457 | 2672877.7381 | 1219520.8706
71 | 2672878.9142 | 1219528.9457 | 2672849.0642 | 1219534.7465
72 | 2672902.8025 | 1219552.9858 | 2672908.4819 | 1219551.7444 | 2672912.1457 | 1219550.4776
73 | 2672877.7381 | 1219520.8706 | 2672875.2024 | 1219504.2066 | 2672872.4448 | 1219493.2769
74 | 2672877.7381 | 1219520.8706 | 2672889.6441 | 1219517.8365 | 2672892.0969 | 1219517.3084
75 | 2672823.475 | 1219539.7193 | 2672849.0642 | 1219534.7465
76 | 2672912.1457 | 1219550.4776 | 2672919.1971 | 1219548.0398
77 | 2672872.4448 | 1219493.2769 | 2672860.8601 | 1219457.8475
78 | 2672872.4448 | 1219493.2769 | 2672866.8977 | 1219494.4876 | 2672861.0698 | 1219493.2155 | 2672859.5534 | 1219490.6287 | 2672857.8372 | 1219484.9022
79 | 2672900.4022 | 1219515.5203 | 2672892.0969 | 1219517.3084
80 | 2672823.475 | 1219539.7193 | 2672827.2861 | 1219548.2826 | 2672833.0587 | 1219561.1339
81 | 2672857.8372 | 1219484.9022 | 2672855.4265 | 1219476.8582 | 2672851.3913 | 1219461.9727
82 | 2672852.7202 | 1219604.8321 | 2672852.2488 | 1219603.8569 | 2672833.0587 | 1219561.1339
83 | 2672865.3534 | 1219630.9665 | 2672852.7202 | 1219604.8321
84 | 2672844.2898 | 1219435.7766 | 2672851.3913 | 1219461.9727
85 | 2672839.2993 | 1219417.3671 | 2672844.2898 | 1219435.7766
86 | 2672860.5956 | 1219393.6566 | 2672837.7816 | 1219401.227 | 2672839.2993 | 1219417.3671
87 | 2672864.3322 | 1219368.6194 | 2672860.1652 | 1219372.3931 | 2672864.1914 | 1219391.9105 | 2672860.5956 | 1219393.6566
88 | 2672860.5956 | 1219393.6566 | 2672864.8005 | 1219409.5319
89 | 2672864.3322 | 1219368.6194 | 2672877.6205 | 1219379.7891 | 2672890.66 | 1219393.3018 | 2672905.9261 | 1219412.7567 | 2672915.8423 | 1219430.8773
90 | 2672919.5983 | 1219437.7393 | 2672919.5916 | 1219437.7289 | 2672915.8423 | 1219430.8773
91 | 2672919.5983 | 1219437.7393 | 2672934.752 | 1219461.4812
92 | 2672966.1635 | 1219498.3631 | 2672948.7502 | 1219479.8861
93 | 2672946.8965 | 1219477.518 | 2672948.5532 | 1219479.6771 | 2672948.7502 | 1219479.8861
94 | 2672946.8965 | 1219477.518 | 2672935.5486 | 1219462.7292 | 2672934.752 | 1219461.4812
95 | 2672987.1776 | 1219486.7268 | 2672986.0856 | 1219487.5087
96 | 2672997.3068 | 1219479.474 | 2672987.1776 | 1219486.7268
97 | 2672997.2096 | 1219479.3198 | 2672997.3068 | 1219479.474
98 | 2672981.2204 | 1219453.9414 | 2672997.2096 | 1219479.3198
99 | 2672981.2204 | 1219453.9414 | 2672976.7081 | 1219446.7794
100 | 2672966.8215 | 1219431.0872 | 2672976.7081 | 1219446.7794
101 | 2672965.2077 | 1219428.5258 | 2672966.8215 | 1219431.0872

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672671.0379 | 1219662.8621
1 | 2672667.6825 | 1219654.9251
2 | 2672729.592 | 1219703.9121
3 | 2672707.439 | 1219593.8717
4 | 2672735.0582 | 1219729.1099
5 | 2672690.7187 | 1219569.3731
6 | 2672692.6272 | 1219491.6606
7 | 2672693.6093 | 1219493.3506
8 | 2672679.9879 | 1219469.9113
9 | 2672720.0212 | 1219521.9556
10 | 2672674.3195 | 1219454.2309
11 | 2672712.6243 | 1219539.799
12 | 2672750.1467 | 1219437.1928
13 | 2672722.3611 | 1219554.2895
14 | 2672729.3528 | 1219351.9153
15 | 2672673.0742 | 1219539.572
16 | 2672667.2822 | 1219529.4568
17 | 2672680.392 | 1219552.1761
18 | 2672730.3185 | 1219566.132
19 | 2672771.4993 | 1219408.066
20 | 2672780.9959 | 1219428.5062
21 | 2672805.0229 | 1219413.9303
22 | 2672822.2505 | 1219419.661
23 | 2672789.1345 | 1219449.7666
24 | 2672795.9039 | 1219468.3415
25 | 2672802.2997 | 1219488.1699
26 | 2672806.7367 | 1219501.9252
27 | 2672831.969 | 1219419.2104
28 | 2672927.8766 | 1219647.7806
29 | 2672921.0894 | 1219624.668
30 | 2672923.9685 | 1219654.1667
31 | 2672889.6188 | 1219621.5809
32 | 2672887.7024 | 1219603.3366
33 | 2672892.7384 | 1219654.4873
34 | 2672885.0025 | 1219577.6331
35 | 2672895.2757 | 1219681.2521
36 | 2672961.9558 | 1219534.7998
37 | 2672938.2345 | 1219504.2889
38 | 2672931.7869 | 1219513.3381
39 | 2672929.1701 | 1219522.4701
40 | 2672914.37 | 1219510.9011
41 | 2672905.5857 | 1219464.8353
42 | 2672879.8255 | 1219433.6773
43 | 2672909.5172 | 1219512.541
44 | 2672868.4516 | 1219423.3162
45 | 2672969.8155 | 1219622.2481
46 | 2672959.0437 | 1219595.9433
47 | 2673027.8701 | 1219544.8352
48 | 2673023.7378 | 1219532.7179
49 | 2673049.9843 | 1219539.8586
50 | 2673022.2779 | 1219528.4371
51 | 2673042.5831 | 1219509.0924
52 | 2673041.8398 | 1219501.6308
53 | 2673021.48 | 1219505.3912
54 | 2673036.7218 | 1219422.0644
55 | 2673012.3765 | 1219500.003
56 | 2673002.6409 | 1219541.5061
57 | 2672968.4506 | 1219500.7899
58 | 2672958.3099 | 1219594.4215
59 | 2672947.2472 | 1219575.3569
60 | 2672943.6971 | 1219569.332
61 | 2672933.4085 | 1219547.0019
62 | 2673050.9743 | 1219412.028
63 | 2673052.93 | 1219411.0782
64 | 2673075.3661 | 1219403.4127
65 | 2672882.0118 | 1219550.3064
66 | 2672882.4482 | 1219553.3158
67 | 2672878.9142 | 1219528.9457
68 | 2672884.6639 | 1219574.4088
69 | 2672902.8025 | 1219552.9858
70 | 2672877.7381 | 1219520.8706
71 | 2672849.0642 | 1219534.7465
72 | 2672912.1457 | 1219550.4776
73 | 2672872.4448 | 1219493.2769
74 | 2672892.0969 | 1219517.3084
75 | 2672823.475 | 1219539.7193
76 | 2672919.1971 | 1219548.0398
77 | 2672860.8601 | 1219457.8475
78 | 2672857.8372 | 1219484.9022
79 | 2672900.4022 | 1219515.5203
80 | 2672833.0587 | 1219561.1339
81 | 2672865.3534 | 1219630.9665
82 | 2672852.7202 | 1219604.8321
83 | 2672851.3913 | 1219461.9727
84 | 2672844.2898 | 1219435.7766
85 | 2672839.2993 | 1219417.3671
86 | 2672860.5956 | 1219393.6566
87 | 2672864.8005 | 1219409.5319
88 | 2672864.3322 | 1219368.6194
89 | 2672915.8423 | 1219430.8773
90 | 2672919.5983 | 1219437.7393
91 | 2672966.1635 | 1219498.3631
92 | 2672948.7502 | 1219479.8861
93 | 2672946.8965 | 1219477.518
94 | 2672986.0856 | 1219487.5087
95 | 2672934.752 | 1219461.4812
96 | 2672987.1776 | 1219486.7268
97 | 2672997.3068 | 1219479.474
98 | 2672997.2096 | 1219479.3198
99 | 2672981.2204 | 1219453.9414
100 | 2672976.7081 | 1219446.7794
101 | 2672966.8215 | 1219431.0872
102 | 2672965.2077 | 1219428.5258
103 | 2672823.475 | 1219539.7193

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97465 | -0.48693 | 0.026768 | 0.0067087
1 | 0.97527 | -0.47482 | 0 | 0
2 | 0.97132 | -0.5526 | 0 | 0
3 | 0.98048 | -0.37304 | 0.0067985 | 0.0017039
4 | 0.97012 | -0.57639 | 0.049874 | 0.0125
5 | 0.98125 | -0.35809 | 0 | 0
6 | 0.98188 | -0.34612 | 0.010204 | 0.0025574
7 | 0.98192 | -0.34534 | 0.001302 | 0.0003263
8 | 0.98161 | -0.35149 | 0 | 0
9 | 0.98281 | -0.32784 | 0 | 0
10 | 0.98142 | -0.35506 | 0.011813 | 0.0029607
11 | 0.98226 | -0.3385 | 0 | 0
12 | 0.98614 | -0.26355 | 0.008139 | 0.0020398
13 | 0.98221 | -0.33959 | 0.0029477 | 0.00073877
14 | 0.98952 | -0.1986 | 0 | 0
15 | 0.98114 | -0.36024 | 0 | 0
16 | 0.98113 | -0.36058 | 0.001614 | 0.0004045
17 | 0.98117 | -0.35982 | 0.0031405 | 0.00078709
18 | 0.9822 | -0.33973 | 0.00052837 | 0.00013242
19 | 0.99226 | -0.14631 | 0 | 0
20 | 0.99313 | -0.12991 | 0.0030719 | 0.00076988
21 | 0.98426 | -0.3007 | 0.0017877 | 0.00044803
22 | 0.9843 | -0.29998 | 0.001686 | 0.00042254
23 | 0.99402 | -0.113 | 0.0035906 | 0.00089988
24 | 0.99481 | -0.097909 | 0.0020652 | 0.0005176
25 | 0.99567 | -0.081789 | 0.0026104 | 0.00065422
26 | 0.99627 | -0.070402 | 0.0021314 | 0.00053418
27 | 0.98433 | -0.29932 | 0.0017231 | 0.00043184
28 | 0.99066 | -0.17835 | 0.0029502 | 0.00073938
29 | 0.99059 | -0.17954 | 0.0027559 | 0.0006907
30 | 0.9907 | -0.17739 | 0 | 0
31 | 0.99097 | -0.17222 | 0 | 0
32 | 0.99116 | -0.1686 | 0.0023945 | 0.00060012
33 | 0.99081 | -0.17541 | 0.0031913 | 0.00079982
34 | 0.99148 | -0.16239 | 0.0018702 | 0.00046872
35 | 0.99075 | -0.17649 | 0.0022439 | 0.00056238
36 | 0.99166 | -0.15869 | 0.0024578 | 0.00061599
37 | 0.99175 | -0.15701 | 0 | 0
38 | 0.99177 | -0.15652 | 0 | 0
39 | 0.99176 | -0.15681 | 0.00165 | 0.00041353
40 | 0.99184 | -0.15523 | 0.0015416 | 0.00038635
41 | 0.9819 | -0.34639 | 0.0020065 | 0.00050289
42 | 0.98198 | -0.34492 | 0.0027348 | 0.00068539
43 | 0.99187 | -0.15472 | 0.0017399 | 0.00043606
44 | 0.98205 | -0.34358 | 0 | 0
45 | 0.99044 | -0.18253 | 0.0026205 | 0.00065675
46 | 0.99051 | -0.1812 | 0.0026061 | 0.00065314
47 | 0.9709 | -0.56192 | 0.0017764 | 0.0004452
48 | 0.97083 | -0.56346 | 0.0046159 | 0.0011568
49 | 0.97109 | -0.55832 | 0 | 0
50 | 0.97082 | -0.56362 | 0.0018894 | 0.00047352
51 | 0.97133 | -0.55347 | 0 | 0
52 | 0.97129 | -0.55425 | 0.0029637 | 0.00074278
53 | 0.97161 | -0.54793 | 0.0016614 | 0.0004164
54 | 0.97109 | -0.55822 | 0 | 0
55 | 0.97177 | -0.54485 | 0.0028665 | 0.00071842
56 | 0.97337 | -0.51328 | 0.002629 | 0.0006589
57 | 0.9735 | -0.5107 | 0 | 0
58 | 0.99052 | -0.18105 | 0.0029688 | 0.00074406
59 | 0.99068 | -0.17784 | 0.0028515 | 0.00071466
60 | 0.99075 | -0.17646 | 0.0032847 | 0.00082322
61 | 0.99108 | -0.17017 | 0 | 0
62 | 0.97105 | -0.55909 | 0.00085956 | 0.00021542
63 | 0.97104 | -0.55916 | 0 | 0
64 | 0.971 | -0.55996 | 0.0018128 | 0.00045434
65 | 0.992 | -0.15226 | 0.0020002 | 0.0005013
66 | 0.99189 | -0.15433 | 0 | 0
67 | 0.9928 | -0.13682 | 0 | 0
68 | 0.99152 | -0.1615 | 0.0036597 | 0.0009172
69 | 0.99153 | -0.16139 | 0.0016558 | 0.00041499
70 | 0.99214 | -0.14934 | 0 | 0
71 | 0.99637 | -0.068722 | 0.010032 | 0.0025142
72 | 0.99137 | -0.16443 | 0.0016558 | 0.00041499
73 | 0.99016 | -0.18729 | 0 | 0
74 | 0.992 | -0.15212 | 0.0016695 | 0.00041842
75 | 0.99802 | -0.037393 | 0 | 0
76 | 0.99126 | -0.16655 | 0.001707 | 0.00042782
77 | 0.99007 | -0.18893 | 0.0024671 | 0.00061831
78 | 0.98875 | -0.2143 | 0.002771 | 0.00069449
79 | 0.99193 | -0.15347 | 0.0015559 | 0.00038995
80 | 1 | 0 | -0.29163 | -0.07457
81 | 0.99933 | -0.012956 | 0.0068978 | 0.0017288
82 | 0.99951 | -0.0094614 | 0.0044233 | 0.0011086
83 | 0.98718 | -0.24442 | 0.003547 | 0.00088896
84 | 0.98548 | -0.27713 | 0.0045674 | 0.0011447
85 | 0.98437 | -0.29862 | 0 | 0
86 | 0.98221 | -0.34027 | 0 | 0
87 | 0.98211 | -0.34236 | 0.0022861 | 0.00057296
88 | 0.98082 | -0.36723 | 0 | 0
89 | 0.97699 | -0.44206 | 0.0025699 | 0.00064408
90 | 0.97664 | -0.4489 | 0.002915 | 0.00073056
91 | 0.97361 | -0.50843 | 0.001849 | 0.00046341
92 | 0.97453 | -0.49031 | 0.0021548 | 0.00054003
93 | 0.97465 | -0.48805 | 0.0023043 | 0.00057752
94 | 0.97259 | -0.52857 | 0.0025819 | 0.00064709
95 | 0.97546 | -0.47207 | 0.0016633 | 0.00041686
96 | 0.97255 | -0.52936 | 0.0024962 | 0.00062561
97 | 0.97221 | -0.53609 | 0 | 0
98 | 0.97221 | -0.53612 | 0.0013354 | 0.00033468
99 | 0.97194 | -0.54138 | 0.0036564 | 0.00091638
100 | 0.9719 | -0.54229 | 0.0017228 | 0.00043177
101 | 0.97183 | -0.5437 | 0.0024003 | 0.00060156
102 | 0.97182 | -0.5438 | 0.0017206 | 0.00043122
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.076856 | -0.019344 | 0.0769 | 0.019372 | 4.4512e-05 | 2.838e-05 | 0.11737 | 0.11737 | 0.11737 | 0.97465 | -0.48693 | 0.97527 | -0.47482 | 32.2434
1 | 0.050088 | 0.012635 | -0.049931 | -0.012536 | 0.00015693 | 9.9548e-05 | 0.076499 | 0.076499 | 0.076499 | 0.97465 | -0.48693 | 0.97132 | -0.5526 | 21.0163
2 | -0.0769 | -0.019372 | 0.077276 | 0.019612 | 0.00037634 | 0.00023995 | 0.11737 | 0.11737 | 0.11737 | 0.97527 | -0.47482 | 0.98048 | -0.37304 | 32.2434
3 | 0.049931 | 0.012536 | -0.049874 | -0.0125 | 5.6584e-05 | 3.5895e-05 | 0.076499 | 0.076499 | 0.076499 | 0.97132 | -0.5526 | 0.97012 | -0.57639 | 21.0163
4 | -0.084075 | -0.021316 | 0.084135 | 0.021354 | 6.0465e-05 | 3.7574e-05 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.98048 | -0.37304 | 0.98125 | -0.35809 | 11.6926
5 | -0.08889 | -0.022545 | 0.088974 | 0.022597 | 8.3808e-05 | 5.2239e-05 | 0.13489 | 0.13489 | 0.13489 | 0.98125 | -0.35809 | 0.98226 | -0.3385 | 12.3529
6 | 0.0047549 | 0.0011913 | -0.0047545 | -0.0011913 | 3.911e-07 | -3.0695e-09 | 0.0072104 | 0.0072105 | 0.0072105 | 0.98125 | -0.35809 | 0.98117 | -0.35982 | 1.9809
7 | -0.022022 | -0.0055208 | 0.022023 | 0.0055213 | 8.1652e-07 | 4.9785e-07 | 0.033375 | 0.033375 | 0.033375 | 0.98188 | -0.34612 | 0.98192 | -0.34534 | 9.1689
8 | 0.011818 | 0.0029634 | -0.011815 | -0.0029618 | 3.0262e-06 | 1.6187e-06 | 0.017911 | 0.017911 | 0.017911 | 0.98188 | -0.34612 | 0.98161 | -0.35149 | 4.9206
9 | -0.023325 | -0.0058476 | 0.023345 | 0.0058595 | 1.9465e-05 | 1.1932e-05 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.98192 | -0.34534 | 0.98281 | -0.32784 | 9.711
10 | 0.011815 | 0.0029618 | -0.011813 | -0.0029607 | 2.0059e-06 | 1.073e-06 | 0.017911 | 0.017911 | 0.017911 | 0.98161 | -0.35149 | 0.98142 | -0.35506 | 4.9206
11 | 0.092498 | 0.023498 | -0.09245 | -0.023468 | 4.7419e-05 | 2.9615e-05 | 0.14016 | 0.14016 | 0.14016 | 0.98281 | -0.32784 | 0.98226 | -0.3385 | 12.835
12 | -0.11584 | -0.029357 | 0.1162 | 0.029583 | 0.00035902 | 0.00022622 | 0.17551 | 0.1755 | 0.17551 | 0.98281 | -0.32784 | 0.98614 | -0.26355 | 16.072
13 | 0.0034763 | 0.00087091 | -0.0034761 | -0.00087101 | 1.8155e-07 | -1.0478e-07 | 0.005266 | 0.0052661 | 0.0052661 | 0.98226 | -0.3385 | 0.98221 | -0.33959 | 1.4467
14 | -0.12434 | -0.031623 | 0.12473 | 0.03187 | 0.00039045 | 0.00024649 | 0.18779 | 0.18778 | 0.18779 | 0.98614 | -0.26355 | 0.98952 | -0.1986 | 17.1965
15 | 0.00052838 | 0.00013224 | -0.00052837 | -0.00013242 | 3.428e-09 | -1.7838e-07 | 0.00080041 | 0.00080047 | 0.00080047 | 0.98221 | -0.33959 | 0.9822 | -0.33973 | 0.21991
16 | -0.12473 | -0.03187 | 0.12505 | 0.032069 | 0.00031623 | 0.00019961 | 0.18778 | 0.18778 | 0.18778 | 0.98952 | -0.1986 | 0.99226 | -0.14631 | 17.1964
17 | 0.001614 | 0.00040436 | -0.001614 | -0.0004045 | 2.6189e-08 | -1.3044e-07 | 0.0024477 | 0.0024478 | 0.0024478 | 0.98114 | -0.36024 | 0.98113 | -0.36058 | 0.67247
18 | -0.001614 | -0.00040436 | 0.001614 | 0.0004042 | 3.2745e-08 | -1.6311e-07 | 0.0024477 | 0.0024477 | 0.0024477 | 0.98114 | -0.36024 | 0.98117 | -0.35982 | 0.67246
19 | -0.12505 | -0.032069 | 0.12515 | 0.032132 | 9.957e-05 | 6.2848e-05 | 0.18778 | 0.18778 | 0.18778 | 0.99226 | -0.14631 | 0.99313 | -0.12991 | 17.1963
20 | -0.12822 | -0.032902 | 0.12832 | 0.032968 | 0.00010532 | 6.6522e-05 | 0.19239 | 0.19239 | 0.19239 | 0.99313 | -0.12991 | 0.99402 | -0.113 | 17.6178
21 | -0.0017877 | -0.00044803 | 0.0017877 | 0.00044779 | 6.1022e-08 | -2.4411e-07 | 0.0027026 | 0.0027025 | 0.0027026 | 0.98426 | -0.3007 | 0.9843 | -0.29998 | 0.74248
22 | -0.0034737 | -0.00087033 | 0.0034738 | 0.00087027 | 1.0922e-07 | -6.4353e-08 | 0.0052513 | 0.0052512 | 0.0052513 | 0.9843 | -0.29998 | 0.98433 | -0.29932 | 1.4427
23 | -0.13191 | -0.033868 | 0.13201 | 0.033929 | 9.6677e-05 | 6.1104e-05 | 0.19776 | 0.19776 | 0.19776 | 0.99402 | -0.113 | 0.99481 | -0.097909 | 18.1099
24 | -0.13408 | -0.034447 | 0.13418 | 0.034513 | 0.00010506 | 6.6425e-05 | 0.20085 | 0.20085 | 0.20085 | 0.99481 | -0.097909 | 0.99567 | -0.081789 | 18.3928
25 | -0.13679 | -0.035168 | 0.13687 | 0.035216 | 7.5739e-05 | 4.7909e-05 | 0.20475 | 0.20475 | 0.20475 | 0.99567 | -0.081789 | 0.99627 | -0.070402 | 18.75
26 | -0.139 | -0.03575 | 0.13922 | 0.035891 | 0.00022341 | 0.00014137 | 0.20793 | 0.20793 | 0.20793 | 0.99627 | -0.070402 | 0.99802 | -0.037393 | 19.0415
27 | -0.0051969 | -0.0013021 | 0.005197 | 0.0013021 | 1.7493e-07 | 1.5873e-08 | 0.007856 | 0.007856 | 0.007856 | 0.98433 | -0.29932 | 0.98437 | -0.29862 | 2.1582
28 | 0.0027561 | 0.00069049 | -0.0027559 | -0.0006907 | 1.5572e-07 | -2.1229e-07 | 0.0041397 | 0.0041398 | 0.0041398 | 0.99066 | -0.17835 | 0.99059 | -0.17954 | 1.1373
29 | -0.0057063 | -0.0014299 | 0.0057065 | 0.0014299 | 2.6097e-07 | 4.5045e-08 | 0.008571 | 0.008571 | 0.008571 | 0.99066 | -0.17835 | 0.9907 | -0.17739 | 2.3547
30 | -0.0057065 | -0.0014299 | 0.0057079 | 0.0014302 | 1.4057e-06 | 2.4239e-07 | 0.008571 | 0.0085707 | 0.008571 | 0.9907 | -0.17739 | 0.99097 | -0.17222 | 2.3547
31 | -0.011144 | -0.0027922 | 0.011146 | 0.0027932 | 1.9262e-06 | 9.9641e-07 | 0.016733 | 0.016733 | 0.016733 | 0.99097 | -0.17222 | 0.99116 | -0.1686 | 4.5971
32 | 0.0054362 | 0.001362 | -0.0054354 | -0.0013619 | 8.259e-07 | 1.028e-07 | 0.0081627 | 0.0081628 | 0.0081628 | 0.99097 | -0.17222 | 0.99081 | -0.17541 | 2.2425
33 | -0.013541 | -0.0033933 | 0.013545 | 0.0033955 | 4.005e-06 | 2.23e-06 | 0.020328 | 0.020328 | 0.020328 | 0.99116 | -0.1686 | 0.99148 | -0.16239 | 5.5847
34 | 0.0022441 | 0.00056211 | -0.0022439 | -0.00056238 | 1.1451e-07 | -2.7295e-07 | 0.0033701 | 0.0033702 | 0.0033702 | 0.99081 | -0.17541 | 0.99075 | -0.17649 | 0.92587
35 | -0.015415 | -0.0038643 | 0.015415 | 0.0038646 | 6.507e-07 | 3.7464e-07 | 0.023135 | 0.023135 | 0.023135 | 0.99148 | -0.16239 | 0.99152 | -0.1615 | 6.3557
36 | -0.0024578 | -0.00061599 | 0.002458 | 0.00061562 | 1.9712e-07 | -3.7249e-07 | 0.0036881 | 0.0036879 | 0.0036881 | 0.99166 | -0.15869 | 0.99175 | -0.15701 | 1.0132
37 | -0.002458 | -0.00061562 | 0.0024581 | 0.00061551 | 5.6621e-08 | -1.0702e-07 | 0.0036879 | 0.0036878 | 0.0036879 | 0.99175 | -0.15701 | 0.99177 | -0.15652 | 1.0132
38 | 0.00165 | 0.00041342 | -0.00165 | -0.00041353 | 2.2452e-08 | -1.1169e-07 | 0.0024756 | 0.0024756 | 0.0024756 | 0.99177 | -0.15652 | 0.99176 | -0.15681 | 0.68012
39 | -0.0041081 | -0.0010289 | 0.0041084 | 0.0010289 | 2.5207e-07 | -6.7032e-08 | 0.0061634 | 0.0061633 | 0.0061634 | 0.99177 | -0.15652 | 0.99184 | -0.15523 | 1.6932
40 | -0.0056499 | -0.0014152 | 0.0056501 | 0.0014152 | 1.38e-07 | 2.2211e-08 | 0.0084761 | 0.0084761 | 0.0084761 | 0.99184 | -0.15523 | 0.99187 | -0.15472 | 2.3286
41 | -0.0020065 | -0.00050289 | 0.0020067 | 0.00050246 | 1.4017e-07 | -4.2169e-07 | 0.0030408 | 0.0030406 | 0.0030408 | 0.9819 | -0.34639 | 0.98198 | -0.34492 | 0.83538
42 | -0.0047414 | -0.0011879 | 0.0047417 | 0.0011879 | 3.0295e-07 | -4.1164e-09 | 0.0071847 | 0.0071846 | 0.0071847 | 0.98198 | -0.34492 | 0.98205 | -0.34358 | 1.9738
43 | -0.00739 | -0.0018513 | 0.0073904 | 0.0018515 | 4.4221e-07 | 1.5917e-07 | 0.011086 | 0.011086 | 0.011086 | 0.99187 | -0.15472 | 0.99193 | -0.15347 | 3.0457
44 | -0.0047417 | -0.0011879 | 0.004742 | 0.0011879 | 2.7602e-07 | -3.7778e-09 | 0.0071846 | 0.0071845 | 0.0071846 | 0.98205 | -0.34358 | 0.98211 | -0.34236 | 1.9738
45 | -0.0026205 | -0.00065675 | 0.0026206 | 0.00065649 | 1.6574e-07 | -2.6095e-07 | 0.0039369 | 0.0039368 | 0.0039369 | 0.99044 | -0.18253 | 0.99051 | -0.1812 | 1.0816
46 | -0.0052267 | -0.0013096 | 0.0052267 | 0.0013096 | 3.906e-08 | 3.252e-09 | 0.0078519 | 0.0078518 | 0.0078519 | 0.99051 | -0.1812 | 0.99052 | -0.18105 | 2.1571
47 | 0.0065057 | 0.0016305 | -0.0065053 | -0.0016303 | 4.7729e-07 | 1.4715e-07 | 0.0099707 | 0.0099708 | 0.0099708 | 0.9709 | -0.56192 | 0.97083 | -0.56346 | 2.7392
48 | -0.0082821 | -0.0020757 | 0.0082835 | 0.0020763 | 1.4221e-06 | 6.1901e-07 | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693 | 0.9709 | -0.56192 | 0.97109 | -0.55832 | 3.4871
49 | 0.0018894 | 0.00047348 | -0.0018894 | -0.00047352 | 1.4224e-08 | -4.6822e-08 | 0.0028959 | 0.0028959 | 0.0028959 | 0.97083 | -0.56346 | 0.97082 | -0.56362 | 0.79559
50 | -0.0082835 | -0.0020763 | 0.0082854 | 0.0020771 | 1.9118e-06 | 8.3199e-07 | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693 | 0.97109 | -0.55832 | 0.97133 | -0.55347 | 3.4871
51 | 0.005637 | 0.0014115 | -0.0056368 | -0.0014115 | 2.0967e-07 | 4.1378e-08 | 0.0086351 | 0.0086351 | 0.0086351 | 0.97133 | -0.55347 | 0.97129 | -0.55425 | 2.3723
52 | -0.013922 | -0.0034886 | 0.013926 | 0.0034907 | 3.6776e-06 | 2.0867e-06 | 0.021328 | 0.021328 | 0.021328 | 0.97133 | -0.55347 | 0.97161 | -0.54793 | 5.8593
53 | 0.0026731 | 0.00066868 | -0.0026726 | -0.00066935 | 5.0413e-07 | -6.6945e-07 | 0.0040947 | 0.0040951 | 0.0040951 | 0.97129 | -0.55425 | 0.97109 | -0.55822 | 1.125
54 | -0.015588 | -0.0039071 | 0.01559 | 0.0039084 | 2.2889e-06 | 1.3322e-06 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.97161 | -0.54793 | 0.97177 | -0.54485 | 6.5584
55 | 0.0026726 | 0.00066935 | -0.0026725 | -0.00066949 | 1.1125e-07 | -1.4765e-07 | 0.0040951 | 0.0040951 | 0.0040951 | 0.97109 | -0.55822 | 0.97105 | -0.55909 | 1.125
56 | -0.018456 | -0.0046269 | 0.018464 | 0.0046315 | 7.7079e-06 | 4.6141e-06 | 0.028262 | 0.028262 | 0.028262 | 0.97177 | -0.54485 | 0.97221 | -0.53609 | 7.7642
57 | -0.002629 | -0.0006589 | 0.0026293 | 0.00065844 | 3.2267e-07 | -4.5575e-07 | 0.0040191 | 0.0040188 | 0.0040191 | 0.97337 | -0.51328 | 0.9735 | -0.5107 | 1.1041
58 | 0.034421 | 0.0086459 | -0.034391 | -0.0086275 | 2.9323e-05 | 1.8416e-05 | 0.05262 | 0.05262 | 0.05262 | 0.9735 | -0.5107 | 0.97259 | -0.52857 | 14.456
59 | -0.03705 | -0.0093044 | 0.037054 | 0.0093069 | 4.0117e-06 | 2.526e-06 | 0.056639 | 0.056639 | 0.056639 | 0.9735 | -0.5107 | 0.97361 | -0.50843 | 15.56
60 | -0.0081956 | -0.0020537 | 0.0081969 | 0.0020542 | 1.2532e-06 | 5.1824e-07 | 0.012312 | 0.012312 | 0.012312 | 0.99052 | -0.18105 | 0.99068 | -0.17784 | 3.3824
61 | -0.011048 | -0.0027689 | 0.011049 | 0.0027693 | 7.2217e-07 | 3.7214e-07 | 0.016595 | 0.016595 | 0.016595 | 0.99068 | -0.17784 | 0.99075 | -0.17646 | 4.559
62 | -0.014334 | -0.0035925 | 0.014338 | 0.0035949 | 4.2966e-06 | 2.4314e-06 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021528 | 0.99075 | -0.17646 | 0.99108 | -0.17017 | 5.9143
63 | -0.014338 | -0.0035949 | 0.014341 | 0.0035963 | 2.4764e-06 | 1.4013e-06 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021528 | 0.99108 | -0.17017 | 0.99126 | -0.16655 | 5.9143
64 | 0.0018129 | 0.00045407 | -0.0018129 | -0.00045409 | 6.292e-09 | -2.2869e-08 | 0.002778 | 0.002778 | 0.002778 | 0.97105 | -0.55909 | 0.97104 | -0.55916 | 0.76318
65 | 0.0018129 | 0.00045409 | -0.0018128 | -0.00045434 | 6.8616e-08 | -2.4937e-07 | 0.002778 | 0.0027781 | 0.0027781 | 0.97104 | -0.55916 | 0.971 | -0.55996 | 0.76321
66 | 0.038455 | 0.0096486 | -0.038452 | -0.0096462 | 3.7949e-06 | 2.3895e-06 | 0.057687 | 0.057687 | 0.057687 | 0.992 | -0.15226 | 0.99189 | -0.15433 | 15.8482
67 | -0.040456 | -0.01015 | 0.040485 | 0.010169 | 2.981e-05 | 1.88e-05 | 0.060688 | 0.060688 | 0.060688 | 0.992 | -0.15226 | 0.9928 | -0.13682 | 16.6725
68 | 0.019082 | 0.0047857 | -0.019075 | -0.0047818 | 6.5179e-06 | 3.8978e-06 | 0.028627 | 0.028627 | 0.028627 | 0.99189 | -0.15433 | 0.99152 | -0.1615 | 7.8646
69 | 0.01937 | 0.0048605 | -0.019363 | -0.0048566 | 6.5117e-06 | 3.9022e-06 | 0.02906 | 0.02906 | 0.02906 | 0.99189 | -0.15433 | 0.99153 | -0.16139 | 7.9836
70 | 0.087776 | 0.022429 | -0.087723 | -0.022395 | 5.3092e-05 | 3.3874e-05 | 0.13171 | 0.13171 | 0.13171 | 0.9928 | -0.13682 | 0.99214 | -0.14934 | 36.1849
71 | -0.12826 | -0.032598 | 0.12868 | 0.032868 | 0.00042212 | 0.00026976 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | 0.9928 | -0.13682 | 0.99637 | -0.068722 | 52.8572
72 | 0.017708 | 0.0044416 | -0.017705 | -0.0044401 | 2.5664e-06 | 1.5175e-06 | 0.026576 | 0.026576 | 0.026576 | 0.99153 | -0.16139 | 0.99137 | -0.16443 | 7.301
73 | 0.077105 | 0.019735 | -0.076964 | -0.019644 | 0.00014143 | 9.0151e-05 | 0.11579 | 0.11579 | 0.11579 | 0.99214 | -0.14934 | 0.99016 | -0.18729 | 31.8101
74 | 0.010618 | 0.0026608 | -0.010616 | -0.0026601 | 1.407e-06 | 7.0944e-07 | 0.015924 | 0.015925 | 0.015925 | 0.99214 | -0.14934 | 0.992 | -0.15212 | 4.3749
75 | -0.13872 | -0.035382 | 0.13893 | 0.035516 | 0.00021021 | 0.00013385 | 0.20738 | 0.20738 | 0.20738 | 0.99637 | -0.068722 | 0.99802 | -0.037393 | 28.4865
76 | 0.016049 | 0.0040251 | -0.016048 | -0.0040241 | 1.6237e-06 | 9.4298e-07 | 0.02409 | 0.02409 | 0.02409 | 0.99137 | -0.16443 | 0.99126 | -0.16655 | 6.6182
77 | 0.0024673 | 0.00061795 | -0.0024671 | -0.00061831 | 1.9217e-07 | -3.5642e-07 | 0.0037077 | 0.0037079 | 0.0037079 | 0.99016 | -0.18729 | 0.99007 | -0.18893 | 1.0186
78 | 0.074496 | 0.019026 | -0.074399 | -0.018965 | 9.7135e-05 | 6.1901e-05 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.99016 | -0.18729 | 0.98875 | -0.2143 | 30.7915
79 | 0.0089469 | 0.0022417 | -0.0089463 | -0.0022414 | 5.7379e-07 | 2.5755e-07 | 0.01342 | 0.01342 | 0.01342 | 0.992 | -0.15212 | 0.99193 | -0.15347 | 3.6869
80 | -0.27815 | -0.071407 | 0.27865 | 0.07173 | 0.00050584 | 0.00032282 | 0.41531 | 0.41531 | 0.41531 | 0.99802 | -0.037393 | 1 | 0 | 38.0324
81 | 0.071628 | 0.01827 | -0.071524 | -0.018204 | 0.00010402 | 6.6266e-05 | 0.10791 | 0.10791 | 0.10791 | 0.98875 | -0.2143 | 0.98718 | -0.24442 | 29.6459
82 | 0.011327 | 0.0028403 | -0.011322 | -0.0028377 | 5.1055e-06 | 2.6392e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0094614 | 4.6308
83 | -0.0068978 | -0.0017288 | 0.006899 | 0.0017291 | 1.1483e-06 | 3.5454e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.99933 | -0.012956 | 0.99951 | -0.0094614 | 2.8217
84 | 0.067977 | 0.017315 | -0.06787 | -0.017247 | 0.00010707 | 6.8177e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.98718 | -0.24442 | 0.98548 | -0.27713 | 28.1771
85 | 0.063303 | 0.016102 | -0.063237 | -0.01606 | 6.5465e-05 | 4.1655e-05 | 0.095668 | 0.095668 | 0.095668 | 0.98548 | -0.27713 | 0.98437 | -0.29862 | 26.2825
86 | 0.05804 | 0.014758 | -0.057924 | -0.014684 | 0.00011621 | 7.3866e-05 | 0.087812 | 0.087813 | 0.087813 | 0.98437 | -0.29862 | 0.98221 | -0.34027 | 24.1243
87 | 0.050895 | 0.012923 | -0.050829 | -0.012881 | 6.5937e-05 | 4.1826e-05 | 0.077164 | 0.077164 | 0.077164 | 0.98221 | -0.34027 | 0.98082 | -0.36723 | 21.199
88 | 0.0070289 | 0.0017611 | -0.0070282 | -0.0017608 | 6.9829e-07 | 2.3907e-07 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 0.98221 | -0.34027 | 0.98211 | -0.34236 | 2.9254
89 | 0.050829 | 0.012881 | -0.050647 | -0.012766 | 0.00018203 | 0.00011548 | 0.077164 | 0.077165 | 0.077165 | 0.98082 | -0.36723 | 0.97699 | -0.44206 | 21.1991
90 | 0.048077 | 0.012122 | -0.048061 | -0.012112 | 1.574e-05 | 9.9759e-06 | 0.073251 | 0.073251 | 0.073251 | 0.97699 | -0.44206 | 0.97664 | -0.4489 | 20.1238
91 | 0.045147 | 0.011381 | -0.045097 | -0.01135 | 5.0009e-05 | 3.1654e-05 | 0.06881 | 0.06881 | 0.06881 | 0.97664 | -0.4489 | 0.97546 | -0.47207 | 18.9038
92 | -0.038903 | -0.0097703 | 0.038937 | 0.0097915 | 3.3666e-05 | 2.123e-05 | 0.059464 | 0.059464 | 0.059464 | 0.97361 | -0.50843 | 0.97453 | -0.49031 | 16.3364
93 | -0.041091 | -0.010332 | 0.041096 | 0.010334 | 4.4433e-06 | 2.8062e-06 | 0.062754 | 0.062754 | 0.062754 | 0.97453 | -0.49031 | 0.97465 | -0.48805 | 17.2402
94 | -0.0434 | -0.010912 | 0.043433 | 0.010933 | 3.314e-05 | 2.0959e-05 | 0.066273 | 0.066272 | 0.066273 | 0.97465 | -0.48805 | 0.97546 | -0.47207 | 18.2067
95 | 0.031809 | 0.0079804 | -0.031808 | -0.0079797 | 1.1931e-06 | 7.4689e-07 | 0.04867 | 0.04867 | 0.04867 | 0.97259 | -0.52857 | 0.97255 | -0.52936 | 13.3708
96 | 0.029312 | 0.0073541 | -0.029302 | -0.0073482 | 9.3975e-06 | 5.8599e-06 | 0.04485 | 0.04485 | 0.04485 | 0.97255 | -0.52936 | 0.97221 | -0.53609 | 12.3216
97 | 0.010838 | 0.0027168 | -0.010838 | -0.0027167 | 1.8815e-08 | 9.7806e-09 | 0.016589 | 0.016589 | 0.016589 | 0.97221 | -0.53609 | 0.97221 | -0.53612 | 4.5574
98 | 0.009503 | 0.0023821 | -0.0095006 | -0.0023809 | 2.3796e-06 | 1.1511e-06 | 0.014545 | 0.014545 | 0.014545 | 0.97221 | -0.53612 | 0.97194 | -0.54138 | 3.9959
99 | 0.0058442 | 0.0014645 | -0.0058439 | -0.0014645 | 2.5412e-07 | 5.773e-08 | 0.0089472 | 0.0089472 | 0.0089472 | 0.97194 | -0.54138 | 0.9719 | -0.54229 | 2.458
100 | 0.0041211 | 0.0010327 | -0.0041209 | -0.0010327 | 2.7689e-07 | -5.2611e-08 | 0.0063096 | 0.0063097 | 0.0063097 | 0.9719 | -0.54229 | 0.97183 | -0.5437 | 1.7334
101 | 0.0017206 | 0.00043119 | -0.0017206 | -0.00043122 | 7.8797e-09 | -3.2468e-08 | 0.0026345 | 0.0026345 | 0.0026345 | 0.97183 | -0.5437 | 0.97182 | -0.5438 | 0.72377

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.295 | 0.075414

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.026768 | 0.0067087
1 | 0.0067985 | 0.0017039
2 | 0.049874 | 0.0125
3 | 0.010204 | 0.0025574
4 | 0.001302 | 0.0003263
5 | 0.011813 | 0.0029607
6 | 0.008139 | 0.0020398
7 | 0.0029477 | 0.00073877
8 | 0.001614 | 0.0004045
9 | 0.0031405 | 0.00078709
10 | 0.00052837 | 0.00013242
11 | 0.0030719 | 0.00076988
12 | 0.0017877 | 0.00044803
13 | 0.001686 | 0.00042254
14 | 0.0035906 | 0.00089988
15 | 0.0020652 | 0.0005176
16 | 0.0026104 | 0.00065422
17 | 0.0021314 | 0.00053418
18 | 0.0017231 | 0.00043184
19 | 0.0029502 | 0.00073938
20 | 0.0027559 | 0.0006907
21 | 0.0023945 | 0.00060012
22 | 0.0031913 | 0.00079982
23 | 0.0018702 | 0.00046872
24 | 0.0022439 | 0.00056238
25 | 0.0024578 | 0.00061599
26 | 0.00165 | 0.00041353
27 | 0.0015416 | 0.00038635
28 | 0.0020065 | 0.00050289
29 | 0.0027348 | 0.00068539
30 | 0.0017399 | 0.00043606
31 | 0.0026205 | 0.00065675
32 | 0.0026061 | 0.00065314
33 | 0.0017764 | 0.0004452
34 | 0.0046159 | 0.0011568
35 | 0.0018894 | 0.00047352
36 | 0.0029637 | 0.00074278
37 | 0.0016614 | 0.0004164
38 | 0.0028665 | 0.00071842
39 | 0.002629 | 0.0006589
40 | 0.0029688 | 0.00074406
41 | 0.0028515 | 0.00071466
42 | 0.0032847 | 0.00082322
43 | 0.00085956 | 0.00021542
44 | 0.0018128 | 0.00045434
45 | 0.0020002 | 0.0005013
46 | 0.0036597 | 0.0009172
47 | 0.0016558 | 0.00041499
48 | 0.010032 | 0.0025142
49 | 0.0016558 | 0.00041499
50 | 0.0016695 | 0.00041842
51 | 0.001707 | 0.00042782
52 | 0.0024671 | 0.00061831
53 | 0.002771 | 0.00069449
54 | 0.0015559 | 0.00038995
55 | 0.0033654 | 0.00084344
56 | 0.0068978 | 0.0017288
57 | 0.0044233 | 0.0011086
58 | 0.003547 | 0.00088896
59 | 0.0045674 | 0.0011447
60 | 0.0022861 | 0.00057296
61 | 0.0025699 | 0.00064408
62 | 0.002915 | 0.00073056
63 | 0.001849 | 0.00046341
64 | 0.0021548 | 0.00054003
65 | 0.0023043 | 0.00057752
66 | 0.0025819 | 0.00064709
67 | 0.0016633 | 0.00041686
68 | 0.0024962 | 0.00062561
69 | 0.0013354 | 0.00033468
70 | 0.0036564 | 0.00091638
71 | 0.0017228 | 0.00043177
72 | 0.0024003 | 0.00060156
73 | 0.0017206 | 0.00043122

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1