## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1056-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1056-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1056-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1056-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1056-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1056-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1056-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1056-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1056-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1056-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1056-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1056-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1056-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1056-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1056-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1056-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1056-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1056-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1056-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1056-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1056-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1056-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1056-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1056-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1056-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1056-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1056-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1056-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1056-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1056-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1056-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1056-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1056-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1056-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1056-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1056-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1056-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1056-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1056-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1056-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1056-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1056-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1056-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1056-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1056-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1056-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1056-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1056-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1056-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1056-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1056-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1056-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1056-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1056-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1056-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1056-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1056-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1056-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1056-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1056-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1056-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1056-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1056-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1056-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1056-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1056-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1056-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1056-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1056-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1056-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1056-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1056-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1056-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1056-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1056-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1056-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1056-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1056-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1056-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1056-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1056-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1056-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1056-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1056-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1056-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1056-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1056-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1056-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1056-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1056-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1056-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1056-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1056-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1056-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1056-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1056-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1056-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1056-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1056-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1056-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1056-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1056-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1056-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1056-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1056-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1056-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1056-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1056-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1056-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1056-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1056-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1056-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1056-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1056-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1056-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1056-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1056-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1056-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1056-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1056-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1056-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1056-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1056-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1056-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1056-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1056-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1056-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1056-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1056-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1056-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1056-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1056-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1056-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1056-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1056-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1056-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1056-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1056-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1056-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1056-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1056-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1056-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1056-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1056-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1056-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1056-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1056-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1056-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1056-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1056-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1056-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1056-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1056-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1056-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1056-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1056-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1056-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1056-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1056-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1056-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1056-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1056-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1056-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1056-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1056-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1056-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1056-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1056-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1056-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1056-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1056-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_1_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1056-1_0_6_load_0 | 0 | 0.00088418 | 0.0002216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1056-1_0_6_load_12 | 3 | 0.00075129 | 0.00018829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1056-1_0_6_load_21 | 4 | 0.00064682 | 0.00016211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1056-1_0_6_load_20 | 5 | 0.0020657 | 0.00051772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1056-1_0_6_load_8 | 6 | 0.0007467 | 0.00018714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1056-1_0_6_load_5 | 7 | 0.0017005 | 0.00042618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1056-1_0_6_load_6 | 8 | 0.0012892 | 0.0003231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1056-1_0_6_load_175 | 12 | 0.0016755 | 0.00041991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1056-1_0_6_load_24 | 14 | 0.00036749 | 9.2103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1056-1_0_6_load_23 | 15 | 0.0010393 | 0.00026046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1056-1_0_6_load_18 | 18 | 0.0015783 | 0.00039555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1056-1_0_6_load_25 | 20 | 0.00047438 | 0.00011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1056-1_0_6_load_13 | 21 | 0.0024267 | 0.00060819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1056-1_0_6_load_17 | 23 | 0.00058913 | 0.00014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1056-1_0_6_load_19 | 24 | 0.0039102 | 0.00097999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1056-1_0_6_load_26 | 25 | 0.0012083 | 0.00030282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1056-1_0_6_load_27 | 26 | 0.00091719 | 0.00022987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1056-1_0_6_load_29 | 28 | 0.00081476 | 0.0002042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1056-1_0_6_load_30 | 29 | 0.00051193 | 0.0001283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1056-1_0_6_load_126 | 30 | 0.00066714 | 0.0001672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1056-1_0_6_load_48 | 32 | 0.00079226 | 0.00019856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1056-1_0_6_load_124 | 33 | 0.0014155 | 0.00035475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1056-1_0_6_load_31 | 34 | 0.01316 | 0.0032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1056-1_0_6_load_32 | 35 | 0.0040781 | 0.0010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1056-1_0_6_load_34 | 37 | 0.0044877 | 0.0011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1056-1_0_6_load_36 | 39 | 0.0013413 | 0.00033616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1056-1_0_6_load_99 | 41 | 0.0011706 | 0.00029338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1056-1_0_6_load_170 | 42 | 0.0011455 | 0.0002871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1056-1_0_6_load_143 | 43 | 0.0013701 | 0.00034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1056-1_0_6_load_70 | 45 | 0.0064108 | 0.0016067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1056-1_0_6_load_65 | 46 | 0.0044904 | 0.0011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1056-1_0_6_load_98 | 47 | 0.0035154 | 0.00088105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1056-1_0_6_load_171 | 48 | 0.0034504 | 0.00086475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1056-1_0_6_load_37 | 50 | 0.0043834 | 0.0010986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1056-1_0_6_load_38 | 51 | 0.002887 | 0.00072356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1056-1_0_6_load_39 | 52 | 0.0030233 | 0.00075771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1056-1_0_6_load_40 | 53 | 0.0018909 | 0.00047391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1056-1_0_6_load_41 | 54 | 0.0014623 | 0.0003665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1056-1_0_6_load_128 | 55 | 0.0020591 | 0.00051606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1056-1_0_6_load_49 | 56 | 0.0010157 | 0.00025455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1056-1_0_6_load_129 | 57 | 0.0027642 | 0.00069276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1056-1_0_6_load_50 | 58 | 0.00089676 | 0.00022475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1056-1_0_6_load_42 | 59 | 0.00075074 | 0.00018815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1056-1_0_6_load_45 | 63 | 0.0020606 | 0.00051643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1056-1_0_6_load_151 | 64 | 0.00051281 | 0.00012852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1056-1_0_6_load_149 | 65 | 0.00053757 | 0.00013473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1056-1_0_6_load_148 | 68 | 0.0011193 | 0.00028052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1056-1_0_6_load_134 | 69 | 0.0013873 | 0.0003477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1056-1_0_6_load_59 | 70 | 0.0020043 | 0.00050232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1056-1_0_6_load_51 | 71 | 0.002677 | 0.00067091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1056-1_0_6_load_52 | 72 | 0.0043941 | 0.0011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1056-1_0_6_load_53 | 73 | 0.0030506 | 0.00076455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1056-1_0_6_load_54 | 74 | 0.0038477 | 0.00096432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1056-1_0_6_load_55 | 75 | 0.0036427 | 0.00091295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1056-1_0_6_load_114 | 76 | 0.0051444 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1056-1_0_6_load_63 | 77 | 0.0067615 | 0.0016946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1056-1_0_6_load_113 | 78 | 0.0024302 | 0.00060906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1056-1_0_6_load_62 | 79 | 0.0052254 | 0.0013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1056-1_0_6_load_56 | 80 | 0.0019136 | 0.00047958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1056-1_0_6_load_57 | 81 | 0.0013883 | 0.00034794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1056-1_0_6_load_60 | 83 | 0.0025167 | 0.00063075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1056-1_0_6_load_61 | 84 | 0.0026205 | 0.00065675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1056-1_0_6_load_107 | 87 | 0.0033321 | 0.00083511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1056-1_0_6_load_104 | 88 | 0.0020872 | 0.00052309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1056-1_0_6_load_66 | 89 | 0.0067277 | 0.0016861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1056-1_0_6_load_68 | 90 | 0.0039379 | 0.00098694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1056-1_0_6_load_156 | 91 | 0.0050405 | 0.0012633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1056-1_0_6_load_155 | 92 | 0.0043606 | 0.0010929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1056-1_0_6_load_71 | 93 | 0.0029219 | 0.00073229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1056-1_0_6_load_131 | 95 | 0.00088617 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1056-1_0_6_load_160 | 97 | 0.016634 | 0.0041688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1056-1_0_6_load_161 | 100 | 0.004475 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1056-1_0_6_load_140 | 101 | 0.0029227 | 0.00073251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1056-1_0_6_load_72 | 102 | 0.0068082 | 0.0017063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1056-1_0_6_load_73 | 103 | 0.007121 | 0.0017847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1056-1_0_6_load_75 | 105 | 0.0073548 | 0.0018433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1056-1_0_6_load_115 | 108 | 0.0034789 | 0.00087191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1056-1_0_6_load_145 | 110 | 0.0032951 | 0.00082582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1056-1_0_6_load_92 | 112 | 0.0050991 | 0.001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1056-1_0_6_load_174 | 113 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1056-1_0_6_load_135 | 116 | 0.0061113 | 0.0015316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1056-1_0_6_load_139 | 118 | 0.0082232 | 0.0020609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1056-1_0_6_load_112 | 119 | 0.0053772 | 0.0013477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1056-1_0_6_load_157 | 121 | 0.0028701 | 0.00071932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1056-1_0_6_load_147 | 123 | 0.011548 | 0.0028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1056-1_0_6_load_103 | 125 | 0.0043099 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1056-1_0_6_load_102 | 126 | 0.0044377 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1056-1_0_6_load_96 | 127 | 0.001724 | 0.00043207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1056-1_0_6_load_94 | 128 | 0.0036966 | 0.00092645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1056-1_0_6_load_165 | 129 | 0.004341 | 0.001088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1056-1_0_6_load_83 | 133 | 0.0034481 | 0.00086418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1056-1_0_6_load_130 | 134 | 0.0072995 | 0.0018294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1056-1_0_6_load_108 | 135 | 0.003209 | 0.00080426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1056-1_0_6_load_109 | 136 | 0.0044615 | 0.0011182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1056-1_0_6_load_172 | 137 | 0.0093468 | 0.0023425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1056-1_0_6_load_158 | 138 | 0.0020869 | 0.00052303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1056-1_0_6_load_163 | 139 | 0.0022412 | 0.00056169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1056-1_0_6_load_95 | 140 | 0.0064799 | 0.001624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1056-1_0_6_load_164 | 141 | 0.0031294 | 0.0007843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1056-1_0_6_load_122 | 142 | 0.00081048 | 0.00020313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1056-1_0_6_load_173 | 145 | 0.00048898 | 0.00012255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1056-1_0_6_load_105 | 146 | 0.0039509 | 0.00099019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1056-1_0_6_load_110 | 147 | 0.0094836 | 0.0023768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1056-1_0_6_load_116 | 148 | 0.0026151 | 0.00065541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1056-1_0_6_load_119 | 151 | 0.0012391 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1056-1_0_6_load_120 | 152 | 0.00098104 | 0.00024587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1056-1_0_6_load_166 | 154 | 0.0011807 | 0.00029592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1056-1_0_6_load_146 | 155 | 0.0046211 | 0.0011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1056-1_0_6_load_144 | 156 | 0.0056306 | 0.0014112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1056-1_0_6_load_121 | 157 | 0.00027793 | 6.9655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1056-1_0_6_load_123 | 158 | 0.0020168 | 0.00050545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1056-1_0_6_load_153 | 160 | 0.00057685 | 0.00014457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1056-1_0_6_load_154 | 161 | 0.0035585 | 0.00089183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1056-1_0_6_load_162 | 162 | 0.00087555 | 0.00021943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1056-1_0_6_load_132 | 163 | 0.0028996 | 0.0007267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1056-1_0_6_load_152 | 166 | 0.00036188 | 9.0695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1056-1_0_6_load_159 | 167 | 0.0020869 | 0.00052303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1056-1_0_6_load_167 | 168 | 0.007464 | 0.0018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1056-1_0_6_load_168 | 169 | 0.0074673 | 0.0018715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1056-1_0_6_load_169 | 170 | 0.0025057 | 0.00062798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1056-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.1195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1056-1_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.048794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1056-1_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.078657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1056-1_0_6_line_3 |  | 3 | 6 | 0.078962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1056-1_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.028342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1056-1_0_6_line_5 |  | 5 | 13 | 0.079951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1056-1_0_6_line_6 |  | 6 | 8 | 0.010622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1056-1_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.18907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1056-1_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.027836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1056-1_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.059121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1056-1_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.049614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1056-1_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.053861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1056-1_0_6_line_12 |  | 11 | 14 | 0.023446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1056-1_0_6_line_13 |  | 11 | 15 | 0.080729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1056-1_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.13708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1056-1_0_6_line_15 |  | 14 | 20 | 0.044413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1056-1_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.02919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1056-1_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.076096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1056-1_0_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.043254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1056-1_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1056-1_0_6_line_20 |  | 18 | 22 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1056-1_0_6_line_21 |  | 19 | 23 | 0.070154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1056-1_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1056-1_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.013337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1056-1_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.029742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1056-1_0_6_line_25 |  | 25 | 26 | 0.030451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1056-1_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.043411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1056-1_0_6_line_27 |  | 27 | 28 | 0.089565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1056-1_0_6_line_28 |  | 27 | 29 | 0.025585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1056-1_0_6_line_29 |  | 28 | 30 | 0.12562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1056-1_0_6_line_30 |  | 29 | 31 | 0.042662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1056-1_0_6_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1056-1_0_6_line_32 |  | 31 | 33 | 0.046649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1056-1_0_6_line_33 |  | 32 | 60 | 0.046249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1056-1_0_6_line_34 |  | 33 | 142 | 0.16253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1056-1_0_6_line_35 |  | 34 | 35 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1056-1_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.001823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1056-1_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1056-1_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1056-1_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.013999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1056-1_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1056-1_0_6_line_41 |  | 38 | 41 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1056-1_0_6_line_42 |  | 38 | 42 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1056-1_0_6_line_43 |  | 39 | 43 | 0.0070817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1056-1_0_6_line_44 |  | 40 | 44 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1056-1_0_6_line_45 |  | 40 | 45 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1056-1_0_6_line_46 |  | 40 | 46 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1056-1_0_6_line_47 |  | 41 | 47 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1056-1_0_6_line_48 |  | 42 | 48 | 0.015421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1056-1_0_6_line_49 |  | 43 | 49 | 0.034127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1056-1_0_6_line_50 |  | 44 | 91 | 0.013495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1056-1_0_6_line_51 |  | 44 | 92 | 0.021898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1056-1_0_6_line_52 |  | 46 | 89 | 0.024891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1056-1_0_6_line_53 |  | 47 | 143 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1056-1_0_6_line_54 |  | 49 | 101 | 0.0053262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1056-1_0_6_line_55 |  | 49 | 93 | 0.0088115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1056-1_0_6_line_56 |  | 50 | 51 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1056-1_0_6_line_57 |  | 50 | 52 | 0.031972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1056-1_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1056-1_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1056-1_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.025351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1056-1_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0044729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1056-1_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.033497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1056-1_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1056-1_0_6_line_64 |  | 57 | 108 | 0.033879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1056-1_0_6_line_65 |  | 58 | 69 | 0.0052524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1056-1_0_6_line_66 |  | 59 | 60 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1056-1_0_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.061544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1056-1_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1056-1_0_6_line_69 |  | 61 | 64 | 0.052958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1056-1_0_6_line_70 |  | 61 | 65 | 0.22797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1056-1_0_6_line_71 |  | 62 | 66 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1056-1_0_6_line_72 |  | 62 | 63 | 0.045822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1056-1_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1056-1_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.088401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1056-1_0_6_line_75 |  | 67 | 166 | 0.050701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1056-1_0_6_line_76 |  | 68 | 123 | 0.095983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1056-1_0_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1056-1_0_6_line_78 |  | 70 | 81 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1056-1_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.025463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1056-1_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1056-1_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.015762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1056-1_0_6_line_82 |  | 73 | 75 | 0.013411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1056-1_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.032721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1056-1_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.021715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1056-1_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1056-1_0_6_line_86 |  | 77 | 79 | 0.015019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1056-1_0_6_line_87 |  | 78 | 119 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1056-1_0_6_line_88 |  | 79 | 85 | 0.014504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1056-1_0_6_line_89 |  | 80 | 81 | 0.015007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1056-1_0_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1056-1_0_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.023388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1056-1_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.027609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1056-1_0_6_line_93 |  | 83 | 85 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1056-1_0_6_line_94 |  | 84 | 86 | 0.0080289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1056-1_0_6_line_95 |  | 86 | 87 | 0.016978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1056-1_0_6_line_96 |  | 86 | 88 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1056-1_0_6_line_97 |  | 88 | 146 | 0.0090177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1056-1_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.003147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1056-1_0_6_line_99 |  | 91 | 97 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1056-1_0_6_line_100 |  | 92 | 98 | 0.004895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1056-1_0_6_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0079565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1056-1_0_6_line_102 |  | 94 | 96 | 0.024499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1056-1_0_6_line_103 |  | 95 | 134 | 0.024256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1056-1_0_6_line_104 |  | 96 | 117 | 0.056122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1056-1_0_6_line_105 |  | 96 | 118 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1056-1_0_6_line_106 |  | 98 | 99 | 0.003785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1056-1_0_6_line_107 |  | 98 | 132 | 0.055373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1056-1_0_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.010664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1056-1_0_6_line_109 |  | 100 | 137 | 0.0080767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1056-1_0_6_line_110 |  | 101 | 165 | 0.0030049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1056-1_0_6_line_111 |  | 102 | 103 | 0.031517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1056-1_0_6_line_112 |  | 102 | 104 | 0.026531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1056-1_0_6_line_113 |  | 103 | 105 | 0.029697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_1056-1_0_6_line_114 |  | 104 | 106 | 0.058425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1056-1_0_6_line_115 |  | 105 | 107 | 0.040938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1056-1_0_6_line_116 |  | 106 | 108 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_1056-1_0_6_line_117 |  | 107 | 112 | 0.0035761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1056-1_0_6_line_118 |  | 109 | 110 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1056-1_0_6_line_119 |  | 109 | 111 | 0.0066787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1056-1_0_6_line_120 |  | 109 | 112 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1056-1_0_6_line_121 |  | 110 | 115 | 0.034548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1056-1_0_6_line_122 |  | 111 | 113 | 0.024067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1056-1_0_6_line_123 |  | 114 | 115 | 0.002795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_1056-1_0_6_line_124 |  | 114 | 116 | 0.009154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_1056-1_0_6_line_125 |  | 115 | 129 | 0.047415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1056-1_0_6_line_126 |  | 116 | 130 | 0.0058363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_1056-1_0_6_line_127 |  | 117 | 120 | 0.039575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1056-1_0_6_line_128 |  | 117 | 121 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1056-1_0_6_line_129 |  | 118 | 125 | 0.026277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_1056-1_0_6_line_130 |  | 120 | 127 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1056-1_0_6_line_131 |  | 120 | 128 | 0.0039497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1056-1_0_6_line_132 |  | 121 | 138 | 0.033926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1056-1_0_6_line_133 |  | 122 | 123 | 0.019633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1056-1_0_6_line_134 |  | 122 | 124 | 0.065695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1056-1_0_6_line_135 |  | 124 | 125 | 0.0020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1056-1_0_6_line_136 |  | 124 | 126 | 0.0072975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1056-1_0_6_line_137 |  | 127 | 139 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1056-1_0_6_line_138 |  | 128 | 140 | 0.028927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1056-1_0_6_line_139 |  | 130 | 153 | 0.12679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1056-1_0_6_line_140 |  | 130 | 164 | 0.033683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1056-1_0_6_line_141 |  | 131 | 132 | 0.008687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1056-1_0_6_line_142 |  | 131 | 133 | 0.013038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1056-1_0_6_line_143 |  | 132 | 135 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1056-1_0_6_line_144 |  | 134 | 163 | 0.018288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1056-1_0_6_line_145 |  | 135 | 136 | 0.014679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1056-1_0_6_line_146 |  | 136 | 147 | 0.034984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1056-1_0_6_line_147 |  | 138 | 167 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1056-1_0_6_line_148 |  | 139 | 141 | 0.0019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1056-1_0_6_line_149 |  | 142 | 157 | 0.010047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1056-1_0_6_line_150 |  | 143 | 144 | 0.16215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1056-1_0_6_line_151 |  | 144 | 145 | 0.066481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1056-1_0_6_line_152 |  | 148 | 149 | 0.033493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1056-1_0_6_line_153 |  | 148 | 150 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1056-1_0_6_line_154 |  | 149 | 151 | 0.040973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1056-1_0_6_line_155 |  | 150 | 152 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1056-1_0_6_line_156 |  | 151 | 153 | 0.015902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1056-1_0_6_line_157 |  | 153 | 154 | 0.020901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1056-1_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 6.6226e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1056-1_0_6_line_159 |  | 156 | 165 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1056-1_0_6_line_160 |  | 157 | 158 | 0.024657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1056-1_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0076514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1056-1_0_6_line_162 |  | 159 | 160 | 0.003615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1056-1_0_6_line_163 |  | 159 | 161 | 0.014473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1056-1_0_6_line_164 |  | 161 | 162 | 0.034638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1056-1_0_6_line_165 |  | 163 | 164 | 0.021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_1056-1_0_6_line_166 |  | 164 | 165 | 0.004547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1056-1_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.029857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1056-1_0_6_line_168 |  | 168 | 169 | 0.029913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1056-1_0_6_line_169 |  | 169 | 170 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1056-1_0_6_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2676080.0195 | 1212785.2801 | 2676067.7748 | 1212786.8694 | 2676062.9987 | 1212793.8018 | 2676057.0762 | 1212810.7927 | 2676056.5765 | 1212817.8019 | 2676073.1021 | 1212848.6768 | 2676083.0903 | 1212872.0859 | 2676086.3655 | 1212884.9223
1 | 2676080.0195 | 1212785.2801 | 2676082.339 | 1212779.7506 | 2676080.1784 | 1212757.3532 | 2676080.7402 | 1212744.8857 | 2676082.1829 | 1212737.2103
2 | 2676082.1829 | 1212737.2103 | 2676078.7872 | 1212733.6091 | 2676063.7013 | 1212725.6339 | 2676030.0375 | 1212707.671 | 2676017.5768 | 1212694.0146 | 2676017.5768 | 1212694.0146
3 | 2676015.1927 | 1212616.2473 | 2676015.0792 | 1212616.9892 | 2676013.0297 | 1212631.7391 | 2676010.1641 | 1212664.6125 | 2676017.5768 | 1212694.0146
4 | 2675876.9245 | 1212703.4484 | 2675863.5045 | 1212678.4847
5 | 2675810.3586 | 1212619.3411 | 2675857.3738 | 1212667.0803 | 2675863.5045 | 1212678.4847
6 | 2676016.7997 | 1212605.748 | 2676015.1927 | 1212616.2473
7 | 2675873.333 | 1212499.292 | 2675885.2529 | 1212504.4645 | 2675901.2267 | 1212510.7939 | 2675919.0857 | 1212517.6367 | 2675927.4782 | 1212522.0574 | 2675940.5575 | 1212531.3409 | 2675962.895 | 1212548.0471 | 2675975.3768 | 1212555.3107 | 2675981.13 | 1212558.1636 | 2675990.786 | 1212562.4004 | 2675997.5848 | 1212565.4778 | 2676001.5903 | 1212568.9422 | 2676009.7883 | 1212577.8857 | 2676016.0103 | 1212588.0603 | 2676017.8348 | 1212592.7421 | 2676017.9801 | 1212598.0362 | 2676016.7997 | 1212605.748
8 | 2675847.797 | 1212488.2111 | 2675873.333 | 1212499.292
9 | 2675847.797 | 1212488.2111 | 2675871.2546 | 1212464.7055 | 2675888.0176 | 1212444.8505
10 | 2675803.1096 | 1212509.4566 | 2675819.6797 | 1212502.3516 | 2675836.0243 | 1212492.6754 | 2675847.797 | 1212488.2111
11 | 2675888.0176 | 1212444.8505 | 2675922.4328 | 1212470.7827 | 2675929.032 | 1212479.4055
12 | 2675803.1096 | 1212509.4566 | 2675799.2287 | 1212495.5874 | 2675799.17 | 1212486.5438
13 | 2675803.1096 | 1212509.4566 | 2675734.7762 | 1212538.6185 | 2675728.4848 | 1212539.9598
14 | 2675803.1096 | 1212509.4566 | 2675819.6797 | 1212502.3516 | 2675809.9927 | 1212528.623 | 2675809.5657 | 1212540.0916 | 2675813.4701 | 1212577.2093 | 2675810.3586 | 1212619.3411
15 | 2675812.84 | 1212449.8979 | 2675809.3192 | 1212457.9027 | 2675799.0105 | 1212461.952 | 2675799.17 | 1212486.5438
16 | 2675699.4234 | 1212538.6253 | 2675718.872 | 1212540.5623 | 2675727.3939 | 1212540.1924 | 2675728.4848 | 1212539.9598
17 | 2675630.3719 | 1212511.8658 | 2675659.4632 | 1212532.2921 | 2675671.6551 | 1212535.4932 | 2675699.4234 | 1212538.6253
18 | 2675630.3719 | 1212511.8658 | 2675640.5405 | 1212503.8674 | 2675646.2807 | 1212474.0992
19 | 2675630.3719 | 1212511.8658 | 2675613.567 | 1212496.7653
20 | 2675648.4621 | 1212462.7861 | 2675646.2807 | 1212474.0992
21 | 2675613.567 | 1212496.7653 | 2675608.8894 | 1212492.9592 | 2675604.6013 | 1212487.7904 | 2675585.0839 | 1212463.094 | 2675577.8546 | 1212455.5977 | 2675569.3253 | 1212448.1515 | 2675566.9319 | 1212444.708
22 | 2675648.4621 | 1212462.7861 | 2675632.2092 | 1212460.3683
23 | 2675656.311 | 1212451.9898 | 2675648.4621 | 1212462.7861
24 | 2675559.2721 | 1212416.617 | 2675562.3708 | 1212438.146 | 2675566.9319 | 1212444.708
25 | 2675559.2721 | 1212416.617 | 2675554.9338 | 1212386.4766
26 | 2675546.3614 | 1212344.0499 | 2675550.9255 | 1212358.6281 | 2675554.9338 | 1212386.4766
27 | 2675546.3614 | 1212344.0499 | 2675551.8635 | 1212333.7686 | 2675554.0376 | 1212325.8911 | 2675554.75 | 1212314.0481 | 2675558.1996 | 1212309.8447 | 2675579.0524 | 1212297.5788 | 2675584.8759 | 1212292.516 | 2675588.1407 | 1212289.1108 | 2675597.9794 | 1212276.7434
28 | 2675546.3614 | 1212344.0499 | 2675529.6379 | 1212324.6869
29 | 2675597.9794 | 1212276.7434 | 2675607.992 | 1212264.1575 | 2675609.9242 | 1212240.6115 | 2675597.3746 | 1212201.4497 | 2675601.6145 | 1212156.8583
30 | 2675498.7687 | 1212295.9168 | 2675511.526 | 1212303.7165 | 2675529.6379 | 1212324.6869
31 | 2675601.9537 | 1212153.2908 | 2675601.6145 | 1212156.8583
32 | 2675498.7687 | 1212295.9168 | 2675491.8392 | 1212299.5203 | 2675483.7957 | 1212308.2907 | 2675481.2499 | 1212317.3309 | 2675483.5969 | 1212334.7194
33 | 2675605.8792 | 1212107.2086 | 2675602.0828 | 1212151.9334 | 2675601.9537 | 1212153.2908
34 | 2675498.5609 | 1212494.3147 | 2675499.7769 | 1212492.2991 | 2675503.8894 | 1212481.9445 | 2675504.4992 | 1212472.7909 | 2675501.5559 | 1212450.217 | 2675496.4139 | 1212405.0787 | 2675490.9145 | 1212368.3524 | 2675485.904 | 1212351.8118 | 2675483.5969 | 1212334.7194
35 | 2675300.9834 | 1212082.7069 | 2675317.6097 | 1212092.9585
36 | 2675299.4316 | 1212081.7501 | 2675300.9834 | 1212082.7069
37 | 2675335.9378 | 1212105.4391 | 2675326.0693 | 1212098.1746 | 2675317.6097 | 1212092.9585
38 | 2675299.4316 | 1212081.7501 | 2675289.0836 | 1212071.4463
39 | 2675299.4316 | 1212081.7501 | 2675300.4957 | 1212095.7083
40 | 2675351.0075 | 1212119.7921 | 2675349.9347 | 1212116.2986 | 2675346.5539 | 1212113.2539 | 2675335.9378 | 1212105.4391
41 | 2675289.0836 | 1212071.4463 | 2675279.3058 | 1212061.7107
42 | 2675289.0836 | 1212071.4463 | 2675275.3883 | 1212080.3026
43 | 2675300.4957 | 1212095.7083 | 2675301.034 | 1212102.7695
44 | 2675351.0075 | 1212119.7921 | 2675370.9165 | 1212119.688
45 | 2675351.0075 | 1212119.7921 | 2675354.318 | 1212122.9915 | 2675366.0576 | 1212122.9542
46 | 2675351.0075 | 1212119.7921 | 2675347.1645 | 1212133.3983
47 | 2675279.3058 | 1212061.7107 | 2675267.5671 | 1212050.0225
48 | 2675262.4388 | 1212088.6766 | 2675275.3883 | 1212080.3026
49 | 2675302.5424 | 1212136.8577 | 2675302.2345 | 1212128.1483 | 2675301.6153 | 1212110.3959 | 2675301.034 | 1212102.7695
50 | 2675370.9165 | 1212119.688 | 2675371.0397 | 1212114.7531 | 2675372.8292 | 1212106.3837
51 | 2675370.9165 | 1212119.688 | 2675388.5793 | 1212119.3554 | 2675392.7945 | 1212118.9756
52 | 2675347.1645 | 1212133.3983 | 2675340.3988 | 1212157.3526
53 | 2675256.6133 | 1212039.116 | 2675267.5671 | 1212050.0225
54 | 2675302.5424 | 1212136.8577 | 2675301.2433 | 1212142.0231
55 | 2675302.5424 | 1212136.8577 | 2675306.7261 | 1212131.685 | 2675308.3312 | 1212130.2415
56 | 2675123.1967 | 1212380.031 | 2675124.1183 | 1212409.2103
57 | 2675122.1874 | 1212348.0747 | 2675123.1967 | 1212380.031
58 | 2675124.4715 | 1212420.392 | 2675124.1183 | 1212409.2103
59 | 2675122.1874 | 1212348.0747 | 2675121.3941 | 1212322.9589
60 | 2675124.4715 | 1212420.392 | 2675125.2718 | 1212445.7305
61 | 2675121.3941 | 1212322.9589 | 2675121.2529 | 1212318.4883
62 | 2675125.2718 | 1212445.7305 | 2675125.2718 | 1212445.7305 | 2675130.0247 | 1212454.4403 | 2675140.4199 | 1212455.5497 | 2675151.7019 | 1212448.851
63 | 2675121.1551 | 1212315.3898 | 2675121.2529 | 1212318.4883
64 | 2675180.8325 | 1212431.5546 | 2675151.7019 | 1212448.851
65 | 2675120.9893 | 1212310.14 | 2675121.1551 | 1212315.3898
66 | 2675605.8792 | 1212107.2086 | 2675603.7292 | 1212085.6711
67 | 2675605.8792 | 1212107.2086 | 2675618.741 | 1212094.8081 | 2675638.8999 | 1212070.8151 | 2675647.5235 | 1212061.8854
68 | 2675605.8792 | 1212107.2086 | 2675595.2848 | 1212119.9713
69 | 2675647.5235 | 1212061.8854 | 2675651.9368 | 1212068.5789 | 2675659.0708 | 1212078.8315 | 2675660.0679 | 1212083.4915 | 2675659.6084 | 1212090.3568 | 2675658.1255 | 1212099.4326 | 2675656.1075 | 1212106.9674 | 2675655.4974 | 1212110.7398
70 | 2675647.5235 | 1212061.8854 | 2675668.1822 | 1212040.4448 | 2675675.58 | 1212032.3113 | 2675687.0342 | 1212022.4725 | 2675695.7198 | 1212016.4455 | 2675702.0839 | 1212013.7245 | 2675710.7862 | 1212012.9678 | 2675721.7343 | 1212015.4639 | 2675734.3181 | 1212020.7937 | 2675746.8741 | 1212028.3134 | 2675759.5681 | 1212038.7146 | 2675769.6894 | 1212050.6618 | 2675772.5081 | 1212057.2685 | 2675772.7407 | 1212066.4662 | 2675772.4147 | 1212078.3697 | 2675773.4784 | 1212091.5249 | 2675773.3649 | 1212107.6337 | 2675773.6855 | 1212116.4879 | 2675775.716 | 1212124.0307
71 | 2675595.2848 | 1212119.9713 | 2675593.0893 | 1212122.3339 | 2675581.0144 | 1212135.0112
72 | 2675595.2848 | 1212119.9713 | 2675585.2135 | 1212115.452 | 2675578.0558 | 1212111.859 | 2675570.8447 | 1212105.2857 | 2675567.3066 | 1212093.6779 | 2675566.8752 | 1212088.8148
73 | 2675784.6001 | 1212144.322 | 2675776.878 | 1212128.3471 | 2675775.716 | 1212124.0307
74 | 2675581.0144 | 1212135.0112 | 2675575.2851 | 1212141.0203 | 2675568.5026 | 1212149.7844 | 2675560.0114 | 1212160.8839 | 2675555.9622 | 1212168.6264 | 2675550.5735 | 1212184.9352 | 2675548.1992 | 1212191.8207 | 2675543.9339 | 1212195.6246 | 2675538.8931 | 1212198.2736 | 2675534.7557 | 1212199.1885 | 2675529.0648 | 1212197.9712 | 2675528.7083 | 1212197.8445
75 | 2675784.6001 | 1212144.322 | 2675776.3606 | 1212143.9504 | 2675765.6909 | 1212142.8809 | 2675757.2691 | 1212145.4979 | 2675750.3851 | 1212149.6798 | 2675744.6044 | 1212154.932 | 2675740.7363 | 1212160.9534
76 | 2675440.5771 | 1212166.9119 | 2675453.4865 | 1212179.2363 | 2675460.1277 | 1212182.211 | 2675468.2834 | 1212183.1926 | 2675482.2402 | 1212183.8918 | 2675490.2201 | 1212184.9601 | 2675509.5618 | 1212190.6308 | 2675522.4159 | 1212195.6077 | 2675528.7083 | 1212197.8445
77 | 2675120.9893 | 1212310.14 | 2675120.3467 | 1212289.7946
78 | 2675120.3467 | 1212289.7946 | 2675119.6124 | 1212266.5452 | 2675119.6124 | 1212266.5452
79 | 2675216.7402 | 1212309.322 | 2675216.773 | 1212318.1022 | 2675215.1894 | 1212321.3732 | 2675212.7465 | 1212323.4882 | 2675202.9683 | 1212324.3671
80 | 2675216.7402 | 1212309.322 | 2675216.6702 | 1212290.583
81 | 2675202.9683 | 1212324.3671 | 2675192.2464 | 1212325.3309 | 2675187.9145 | 1212327.8224 | 2675187.9145 | 1212327.8224
82 | 2675216.6702 | 1212290.583 | 2675216.6201 | 1212277.1725
83 | 2675187.6593 | 1212360.3829 | 2675186.6248 | 1212333.6876 | 2675187.9145 | 1212327.8224
84 | 2675214.618 | 1212255.8465 | 2675216.5578 | 1212260.485 | 2675216.6201 | 1212277.1725
85 | 2675188.3189 | 1212377.4014 | 2675187.6593 | 1212360.3829
86 | 2675214.618 | 1212255.8465 | 2675214.618 | 1212255.8465 | 2675212.3026 | 1212253.2712 | 2675200.7497 | 1212253.5249
87 | 2675188.3189 | 1212377.4014 | 2675188.7079 | 1212387.4395
88 | 2675186.2488 | 1212253.8432 | 2675200.7497 | 1212253.5249
89 | 2675129.8237 | 1212256.773 | 2675128.9818 | 1212256.8237 | 2675125.3251 | 1212258.1896 | 2675121.915 | 1212261.6933 | 2675119.6124 | 1212266.5452
90 | 2675143.2012 | 1212255.9689 | 2675129.8237 | 1212256.773
91 | 2675143.2012 | 1212255.9689 | 2675166.5608 | 1212254.8154
92 | 2675143.2012 | 1212255.9689 | 2675141.771 | 1212228.3966
93 | 2675186.2488 | 1212253.8432 | 2675166.5608 | 1212254.8154
94 | 2675141.3551 | 1212220.3785 | 2675141.771 | 1212228.3966
95 | 2675158.3742 | 1212219.8481 | 2675141.3551 | 1212220.3785
96 | 2675141.3551 | 1212220.3785 | 2675138.0425 | 1212216.7456 | 2675126.0606 | 1212216.9436
97 | 2675117.0442 | 1212217.0925 | 2675126.0606 | 1212216.9436
98 | 2675339.5434 | 1212160.3811 | 2675340.3988 | 1212157.3526
99 | 2675376.9028 | 1212087.3319 | 2675372.8292 | 1212106.3837
100 | 2675397.6697 | 1212118.5364 | 2675392.7945 | 1212118.9756
101 | 2675328.8899 | 1212213.5169 | 2675323.9996 | 1212209.0745 | 2675323.3842 | 1212207.8733
102 | 2675328.8899 | 1212213.5169 | 2675334.0004 | 1212217.9731 | 2675334.5406 | 1212218.5136 | 2675341.1612 | 1212212.9048 | 2675347.9082 | 1212208.1092
103 | 2675315.2111 | 1212185.1489 | 2675319.5281 | 1212200.3459 | 2675323.3842 | 1212207.8733
104 | 2675347.9082 | 1212208.1092 | 2675348.6954 | 1212208.953 | 2675351.5816 | 1212212.047 | 2675354.5504 | 1212215.2198 | 2675355.0601 | 1212215.771 | 2675363.3365 | 1212213.8188 | 2675373.1228 | 1212211.4298 | 2675375.1162 | 1212211.2215 | 2675375.9796 | 1212211.4437 | 2675376.7191 | 1212211.8422 | 2675377.421 | 1212212.2179 | 2675378.2967 | 1212213.2741 | 2675379.0893 | 1212215.4855 | 2675381.1805 | 1212229.1762 | 2675381.9868 | 1212232.1105 | 2675382.8083 | 1212233.8442
105 | 2675347.9082 | 1212208.1092 | 2675359.4925 | 1212199.8782
106 | 2675397.8118 | 1212122.3184 | 2675397.6697 | 1212118.5364
107 | 2675397.6697 | 1212118.5364 | 2675404.9567 | 1212116.7162 | 2675410.6399 | 1212114.3421 | 2675416.203 | 1212110.6545 | 2675420.0196 | 1212106.8781 | 2675423.0004 | 1212103.0912 | 2675425.9218 | 1212098.603 | 2675429.0064 | 1212092.0267 | 2675431.3776 | 1212079.9713
108 | 2675397.8118 | 1212122.3184 | 2675398.2089 | 1212132.9746
109 | 2675391.8844 | 1212137.9979 | 2675398.2089 | 1212132.9746
110 | 2675300.5104 | 1212144.9372 | 2675301.2433 | 1212142.0231
111 | 2675247.0596 | 1212373.2701 | 2675252.9807 | 1212342.3141
112 | 2675242.0753 | 1212399.3285 | 2675247.0596 | 1212373.2701
113 | 2675259.7485 | 1212313.4343 | 2675256.2299 | 1212325.3266 | 2675252.9807 | 1212342.3141
114 | 2675190.2019 | 1212425.9915 | 2675219.9132 | 1212408.2658 | 2675235.1594 | 1212401.2759 | 2675242.0753 | 1212399.3285
115 | 2675269.1686 | 1212273.6347 | 2675264.1905 | 1212298.421 | 2675259.7485 | 1212313.4343
116 | 2675190.2019 | 1212425.9915 | 2675180.8325 | 1212431.5546
117 | 2675269.1686 | 1212273.6347 | 2675269.6182 | 1212270.087
118 | 2675272.5145 | 1212252.3634 | 2675277.0209 | 1212230.0781
119 | 2675272.5145 | 1212252.3634 | 2675275.948 | 1212253.0294 | 2675279.0708 | 1212253.6358
120 | 2675272.5145 | 1212252.3634 | 2675270.6117 | 1212262.2457 | 2675269.6182 | 1212270.087
121 | 2675283.8685 | 1212196.2154 | 2675277.0209 | 1212230.0781
122 | 2675279.0708 | 1212253.6358 | 2675279.5977 | 1212250.4182 | 2675283.8818 | 1212230.0593
123 | 2675286.6715 | 1212196.273 | 2675283.8685 | 1212196.2154
124 | 2675286.6715 | 1212196.273 | 2675288.446 | 1212187.2926
125 | 2675283.8685 | 1212196.2154 | 2675269.7474 | 1212195.8925 | 2675255.0552 | 1212198.0753 | 2675251.473 | 1212199.5532 | 2675249.9751 | 1212202.047 | 2675247.9572 | 1212213.5237
126 | 2675289.5774 | 1212181.567 | 2675288.446 | 1212187.2926
127 | 2675382.8083 | 1212233.8442 | 2675386.1744 | 1212231.4297 | 2675388.9074 | 1212236.4229 | 2675395.5797 | 1212232.7382 | 2675411.7046 | 1212217.5991
128 | 2675382.8083 | 1212233.8442 | 2675367.598 | 1212244.7598
129 | 2675380.7169 | 1212184.787 | 2675373.1155 | 1212192.173 | 2675362.6521 | 1212197.6332 | 2675359.4925 | 1212199.8782
130 | 2675411.7046 | 1212217.5991 | 2675424.6699 | 1212229.5561
131 | 2675411.7046 | 1212217.5991 | 2675414.4679 | 1212214.7769
132 | 2675344.2567 | 1212268.8575 | 2675350.3044 | 1212259.5944 | 2675358.6625 | 1212251.1724 | 2675367.598 | 1212244.7598
133 | 2675426.3765 | 1212153.3548 | 2675440.5771 | 1212166.9119
134 | 2675382.2083 | 1212183.3378 | 2675384.7842 | 1212186.3389 | 2675387.3525 | 1212189.34 | 2675396.7979 | 1212181.4654 | 2675401.8457 | 1212176.4594 | 2675406.4703 | 1212171.8705 | 2675414.3833 | 1212163.2094 | 2675423.1182 | 1212150.2449 | 2675426.3765 | 1212153.3548
135 | 2675382.2083 | 1212183.3378 | 2675380.7169 | 1212184.787
136 | 2675382.2083 | 1212183.3378 | 2675386.2163 | 1212179.4415 | 2675387.5336 | 1212178.3546
137 | 2675424.6699 | 1212229.5561 | 2675434.1934 | 1212238.3389
138 | 2675434.7053 | 1212194.1082 | 2675414.4679 | 1212214.7769
139 | 2675163.9581 | 1212164.461 | 2675240.5557 | 1212174.1549 | 2675260.3342 | 1212177.1508 | 2675286.9306 | 1212181.1667 | 2675289.5774 | 1212181.567
140 | 2675299.4061 | 1212149.3483 | 2675289.5774 | 1212181.567
141 | 2675431.3776 | 1212079.9713 | 2675432.2771 | 1212071.3327
142 | 2675432.2771 | 1212071.3327 | 2675429.2722 | 1212071.0167 | 2675428.4526 | 1212070.9285 | 2675429.1654 | 1212061.7635
143 | 2675431.3776 | 1212079.9713 | 2675426.8894 | 1212079.7811 | 2675410.2107 | 1212076.1902
144 | 2675315.2111 | 1212185.1489 | 2675310.2137 | 1212167.5566
145 | 2675410.2107 | 1212076.1902 | 2675410.2107 | 1212076.1902 | 2675407.8851 | 1212074.4263 | 2675406.9709 | 1212071.613 | 2675404.9342 | 1212063.0495
146 | 2675395.3754 | 1212029.4527 | 2675399.9292 | 1212042.0051 | 2675404.9342 | 1212063.0495
147 | 2675344.2567 | 1212268.8575 | 2675327.8498 | 1212293.9875
148 | 2675435.6258 | 1212239.66 | 2675434.1934 | 1212238.3389
149 | 2675493.3707 | 1212502.9176 | 2675498.5609 | 1212494.3147
150 | 2675256.6133 | 1212039.116 | 2675214.6024 | 1212007.7218 | 2675205.4672 | 1211997.6225 | 2675197.9691 | 1211982.4294 | 2675192.2661 | 1211970.7056 | 2675182.0955 | 1211959.5593 | 2675133.5993 | 1211942.8489
151 | 2675133.5993 | 1211942.8489 | 2675130.8634 | 1211982.6842 | 2675126.6807 | 1212008.8926
152 | 2675107.3521 | 1212158.9335 | 2675105.313 | 1212154.9275 | 2675104.5296 | 1212148.3579 | 2675105.8413 | 1212132.8979 | 2675107.2221 | 1212126.1718
153 | 2675112.5548 | 1212103.0079 | 2675110.207 | 1212112.6511 | 2675108.885 | 1212118.0713 | 2675107.2221 | 1212126.1718
154 | 2675107.3521 | 1212158.9335 | 2675125.4669 | 1212160.7072 | 2675148.1312 | 1212162.9175
155 | 2675112.5548 | 1212103.0079 | 2675120.8336 | 1212080.9648
156 | 2675163.9581 | 1212164.461 | 2675148.1312 | 1212162.9175
157 | 2675163.9581 | 1212164.461 | 2675163.4076 | 1212185.355
158 | 2675284.1976 | 1212142.8266 | 2675284.2636 | 1212142.8327
159 | 2675300.5104 | 1212144.9372 | 2675297.3456 | 1212144.0411 | 2675284.2636 | 1212142.8327
160 | 2675493.3707 | 1212502.9176 | 2675491.9153 | 1212505.3301 | 2675490.4688 | 1212521.1552 | 2675490.5231 | 1212527.1033
161 | 2675490.593 | 1212534.7544 | 2675490.5231 | 1212527.1033
162 | 2675490.593 | 1212534.7544 | 2675490.6232 | 1212538.3682
163 | 2675490.593 | 1212534.7544 | 2675484.9455 | 1212531.3363 | 2675477.0882 | 1212531.8166
164 | 2675446.0435 | 1212538.0262 | 2675446.9725 | 1212533.6574 | 2675477.0882 | 1212531.8166
165 | 2675299.4061 | 1212149.3483 | 2675303.2608 | 1212153.3773 | 2675307.4738 | 1212157.9111 | 2675310.2137 | 1212167.5566
166 | 2675299.4061 | 1212149.3483 | 2675300.5104 | 1212144.9372
167 | 2675327.8498 | 1212293.9875 | 2675311.5276 | 1212318.9877
168 | 2675311.5276 | 1212318.9877 | 2675295.1745 | 1212344.0352
169 | 2675286.9712 | 1212360.27 | 2675288.4751 | 1212354.2963 | 2675295.1745 | 1212344.0352

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676086.3655 | 1212884.9223
1 | 2676080.0195 | 1212785.2801
2 | 2676082.1829 | 1212737.2103
3 | 2676017.5768 | 1212694.0146
4 | 2675876.9245 | 1212703.4484
5 | 2675863.5045 | 1212678.4847
6 | 2676015.1927 | 1212616.2473
7 | 2675873.333 | 1212499.292
8 | 2676016.7997 | 1212605.748
9 | 2675847.797 | 1212488.2111
10 | 2675888.0176 | 1212444.8505
11 | 2675803.1096 | 1212509.4566
12 | 2675929.032 | 1212479.4055
13 | 2675810.3586 | 1212619.3411
14 | 2675799.17 | 1212486.5438
15 | 2675728.4848 | 1212539.9598
16 | 2675699.4234 | 1212538.6253
17 | 2675630.3719 | 1212511.8658
18 | 2675646.2807 | 1212474.0992
19 | 2675613.567 | 1212496.7653
20 | 2675812.84 | 1212449.8979
21 | 2675632.2092 | 1212460.3683
22 | 2675648.4621 | 1212462.7861
23 | 2675566.9319 | 1212444.708
24 | 2675656.311 | 1212451.9898
25 | 2675559.2721 | 1212416.617
26 | 2675554.9338 | 1212386.4766
27 | 2675546.3614 | 1212344.0499
28 | 2675597.9794 | 1212276.7434
29 | 2675529.6379 | 1212324.6869
30 | 2675601.6145 | 1212156.8583
31 | 2675498.7687 | 1212295.9168
32 | 2675601.9537 | 1212153.2908
33 | 2675483.5969 | 1212334.7194
34 | 2675300.9834 | 1212082.7069
35 | 2675317.6097 | 1212092.9585
36 | 2675299.4316 | 1212081.7501
37 | 2675335.9378 | 1212105.4391
38 | 2675289.0836 | 1212071.4463
39 | 2675300.4957 | 1212095.7083
40 | 2675351.0075 | 1212119.7921
41 | 2675279.3058 | 1212061.7107
42 | 2675275.3883 | 1212080.3026
43 | 2675301.034 | 1212102.7695
44 | 2675370.9165 | 1212119.688
45 | 2675366.0576 | 1212122.9542
46 | 2675347.1645 | 1212133.3983
47 | 2675267.5671 | 1212050.0225
48 | 2675262.4388 | 1212088.6766
49 | 2675302.5424 | 1212136.8577
50 | 2675123.1967 | 1212380.031
51 | 2675124.1183 | 1212409.2103
52 | 2675122.1874 | 1212348.0747
53 | 2675124.4715 | 1212420.392
54 | 2675121.3941 | 1212322.9589
55 | 2675125.2718 | 1212445.7305
56 | 2675121.2529 | 1212318.4883
57 | 2675151.7019 | 1212448.851
58 | 2675121.1551 | 1212315.3898
59 | 2675603.7292 | 1212085.6711
60 | 2675605.8792 | 1212107.2086
61 | 2675647.5235 | 1212061.8854
62 | 2675595.2848 | 1212119.9713
63 | 2675566.8752 | 1212088.8148
64 | 2675655.4974 | 1212110.7398
65 | 2675775.716 | 1212124.0307
66 | 2675581.0144 | 1212135.0112
67 | 2675784.6001 | 1212144.322
68 | 2675528.7083 | 1212197.8445
69 | 2675120.9893 | 1212310.14
70 | 2675120.3467 | 1212289.7946
71 | 2675216.7402 | 1212309.322
72 | 2675202.9683 | 1212324.3671
73 | 2675216.6702 | 1212290.583
74 | 2675187.9145 | 1212327.8224
75 | 2675216.6201 | 1212277.1725
76 | 2675187.6593 | 1212360.3829
77 | 2675214.618 | 1212255.8465
78 | 2675188.3189 | 1212377.4014
79 | 2675200.7497 | 1212253.5249
80 | 2675129.8237 | 1212256.773
81 | 2675119.6124 | 1212266.5452
82 | 2675143.2012 | 1212255.9689
83 | 2675166.5608 | 1212254.8154
84 | 2675141.771 | 1212228.3966
85 | 2675186.2488 | 1212253.8432
86 | 2675141.3551 | 1212220.3785
87 | 2675158.3742 | 1212219.8481
88 | 2675126.0606 | 1212216.9436
89 | 2675340.3988 | 1212157.3526
90 | 2675339.5434 | 1212160.3811
91 | 2675372.8292 | 1212106.3837
92 | 2675392.7945 | 1212118.9756
93 | 2675308.3312 | 1212130.2415
94 | 2675328.8899 | 1212213.5169
95 | 2675323.3842 | 1212207.8733
96 | 2675347.9082 | 1212208.1092
97 | 2675376.9028 | 1212087.3319
98 | 2675397.6697 | 1212118.5364
99 | 2675397.8118 | 1212122.3184
100 | 2675398.2089 | 1212132.9746
101 | 2675301.2433 | 1212142.0231
102 | 2675247.0596 | 1212373.2701
103 | 2675252.9807 | 1212342.3141
104 | 2675242.0753 | 1212399.3285
105 | 2675259.7485 | 1212313.4343
106 | 2675190.2019 | 1212425.9915
107 | 2675269.1686 | 1212273.6347
108 | 2675180.8325 | 1212431.5546
109 | 2675272.5144 | 1212252.3634
110 | 2675277.0209 | 1212230.0781
111 | 2675279.0708 | 1212253.6358
112 | 2675269.6182 | 1212270.087
113 | 2675283.8818 | 1212230.0593
114 | 2675286.6715 | 1212196.273
115 | 2675283.8685 | 1212196.2154
116 | 2675288.446 | 1212187.2926
117 | 2675382.8083 | 1212233.8442
118 | 2675359.4925 | 1212199.8782
119 | 2675188.7079 | 1212387.4395
120 | 2675411.7046 | 1212217.5991
121 | 2675367.598 | 1212244.7598
122 | 2675426.3765 | 1212153.3548
123 | 2675440.5771 | 1212166.9119
124 | 2675382.2083 | 1212183.3378
125 | 2675380.7169 | 1212184.787
126 | 2675387.5336 | 1212178.3546
127 | 2675424.6699 | 1212229.5561
128 | 2675414.4679 | 1212214.7769
129 | 2675247.9572 | 1212213.5237
130 | 2675289.5774 | 1212181.567
131 | 2675432.2771 | 1212071.3327
132 | 2675431.3776 | 1212079.9713
133 | 2675429.1654 | 1212061.7635
134 | 2675315.2111 | 1212185.1489
135 | 2675410.2107 | 1212076.1902
136 | 2675404.9342 | 1212063.0495
137 | 2675391.8844 | 1212137.9979
138 | 2675344.2567 | 1212268.8575
139 | 2675434.1934 | 1212238.3389
140 | 2675434.7053 | 1212194.1082
141 | 2675435.6258 | 1212239.66
142 | 2675498.5609 | 1212494.3147
143 | 2675256.6133 | 1212039.116
144 | 2675133.5993 | 1211942.8489
145 | 2675126.6807 | 1212008.8926
146 | 2675117.0442 | 1212217.0925
147 | 2675395.3754 | 1212029.4527
148 | 2675107.2221 | 1212126.1718
149 | 2675107.3521 | 1212158.9335
150 | 2675112.5548 | 1212103.0079
151 | 2675148.1312 | 1212162.9175
152 | 2675120.8336 | 1212080.9648
153 | 2675163.9581 | 1212164.461
154 | 2675163.4076 | 1212185.355
155 | 2675284.1976 | 1212142.8266
156 | 2675284.2636 | 1212142.8327
157 | 2675493.3707 | 1212502.9176
158 | 2675490.5231 | 1212527.1033
159 | 2675490.593 | 1212534.7544
160 | 2675490.6232 | 1212538.3682
161 | 2675477.0882 | 1212531.8166
162 | 2675446.0435 | 1212538.0262
163 | 2675310.2137 | 1212167.5566
164 | 2675299.4061 | 1212149.3483
165 | 2675300.5104 | 1212144.9372
166 | 2675740.7363 | 1212160.9534
167 | 2675327.8498 | 1212293.9875
168 | 2675311.5276 | 1212318.9877
169 | 2675295.1745 | 1212344.0352
170 | 2675286.9712 | 1212360.2701
171 | 2675334.5406 | 1212218.5136

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97056 | -0.56966 | 0.00088418 | 0.0002216
1 | 0.97066 | -0.5677 | 0 | 0
2 | 0.9707 | -0.56689 | 0 | 0
3 | 0.97077 | -0.5656 | 0.00075129 | 0.00018829
4 | 0.97146 | -0.55183 | 0.00064682 | 0.00016211
5 | 0.97147 | -0.5515 | 0.0020657 | 0.00051772
6 | 0.97089 | -0.5632 | 0.0007467 | 0.00018714
7 | 0.97156 | -0.54985 | 0.0017005 | 0.00042618
8 | 0.97091 | -0.56273 | 0.0012892 | 0.0003231
9 | 0.9717 | -0.54708 | 0 | 0
10 | 0.9716 | -0.54892 | 0 | 0
11 | 0.97202 | -0.54061 | 0 | 0
12 | 0.97152 | -0.55058 | 0.0016755 | 0.00041991
13 | 0.97168 | -0.54749 | 0 | 0
14 | 0.972 | -0.54098 | 0.00036749 | 9.2103e-05
15 | 0.97282 | -0.52479 | 0.0010393 | 0.00026046
16 | 0.97314 | -0.51851 | 0 | 0
17 | 0.97396 | -0.50217 | 0 | 0
18 | 0.97365 | -0.50846 | 0.0015783 | 0.00039555
19 | 0.97438 | -0.49405 | 0 | 0
20 | 0.97199 | -0.54137 | 0.00047438 | 0.00011889
21 | 0.97354 | -0.51054 | 0.0024267 | 0.00060819
22 | 0.97358 | -0.50981 | 0 | 0
23 | 0.97566 | -0.46884 | 0.00058913 | 0.00014765
24 | 0.97353 | -0.51076 | 0.0039102 | 0.00097999
25 | 0.97621 | -0.45785 | 0.0012083 | 0.00030282
26 | 0.97682 | -0.44594 | 0.00091719 | 0.00022987
27 | 0.97772 | -0.42826 | 0 | 0
28 | 0.98042 | -0.37554 | 0.00081476 | 0.0002042
29 | 0.97748 | -0.43295 | 0.00051193 | 0.0001283
30 | 0.98429 | -0.30022 | 0.00066714 | 0.0001672
31 | 0.9771 | -0.44038 | 0 | 0
32 | 0.98441 | -0.29804 | 0.00079226 | 0.00019856
33 | 0.97669 | -0.44851 | 0.0014155 | 0.00035475
34 | 0.98635 | -0.26084 | 0.01316 | 0.0032981
35 | 0.98472 | -0.2926 | 0.0040781 | 0.0010221
36 | 0.98653 | -0.25745 | 0 | 0
37 | 0.98294 | -0.32718 | 0.0044877 | 0.0011247
38 | 0.9864 | -0.26001 | 0 | 0
39 | 0.988 | -0.22903 | 0.0013413 | 0.00033616
40 | 0.98131 | -0.35888 | 0 | 0
41 | 0.98633 | -0.26129 | 0.0011706 | 0.00029338
42 | 0.98633 | -0.26135 | 0.0011455 | 0.0002871
43 | 0.98875 | -0.21451 | 0.0013701 | 0.00034337
44 | 0.9802 | -0.38063 | 0 | 0
45 | 0.98122 | -0.36078 | 0.0064108 | 0.0016067
46 | 0.98112 | -0.36276 | 0.0044904 | 0.0011254
47 | 0.98627 | -0.26248 | 0.0035154 | 0.00088105
48 | 0.98628 | -0.2623 | 0.0034504 | 0.00086475
49 | 0.99242 | -0.14404 | 0 | 0
50 | 0.97981 | -0.38731 | 0.0043834 | 0.0010986
51 | 0.98049 | -0.37415 | 0.002887 | 0.00072356
52 | 0.97912 | -0.4009 | 0.0030233 | 0.00075771
53 | 0.98076 | -0.36891 | 0.0018909 | 0.00047391
54 | 0.97859 | -0.41113 | 0.0014623 | 0.0003665
55 | 0.98138 | -0.35677 | 0.0020591 | 0.00051606
56 | 0.9785 | -0.41291 | 0.0010157 | 0.00025455
57 | 0.98222 | -0.34034 | 0.0027642 | 0.00069276
58 | 0.97844 | -0.41413 | 0.00089676 | 0.00022475
59 | 0.98588 | -0.26955 | 0.00075074 | 0.00018815
60 | 0.9859 | -0.26926 | 0 | 0
61 | 0.98582 | -0.27083 | 0 | 0
62 | 0.98646 | -0.25832 | 0 | 0
63 | 0.98638 | -0.26001 | 0.0020606 | 0.00051643
64 | 0.98579 | -0.27132 | 0.00051281 | 0.00012852
65 | 0.98563 | -0.27453 | 0.00053757 | 0.00013473
66 | 0.98721 | -0.2439 | 0 | 0
67 | 0.98562 | -0.27468 | 0 | 0
68 | 0.9904 | -0.1826 | 0.0011193 | 0.00028052
69 | 0.97833 | -0.41616 | 0.0013873 | 0.0003477
70 | 0.97794 | -0.42387 | 0.0020043 | 0.00050232
71 | 0.97228 | -0.53516 | 0.002677 | 0.00067091
72 | 0.97178 | -0.54512 | 0.0043941 | 0.0011013
73 | 0.9727 | -0.52692 | 0.0030506 | 0.00076455
74 | 0.97153 | -0.55001 | 0.0038477 | 0.00096432
75 | 0.97303 | -0.52027 | 0.0036427 | 0.00091295
76 | 0.97113 | -0.55784 | 0.0051444 | 0.0012893
77 | 0.97365 | -0.50805 | 0.0067615 | 0.0016946
78 | 0.97101 | -0.56029 | 0.0024302 | 0.00060906
79 | 0.97418 | -0.49775 | 0.0052254 | 0.0013096
80 | 0.97723 | -0.43779 | 0.0019136 | 0.00047958
81 | 0.9775 | -0.43241 | 0.0013883 | 0.00034794
82 | 0.97652 | -0.45176 | 0 | 0
83 | 0.97553 | -0.47105 | 0.0025167 | 0.00063075
84 | 0.97621 | -0.45781 | 0.0026205 | 0.00065675
85 | 0.97475 | -0.48642 | 0 | 0
86 | 0.97614 | -0.45919 | 0 | 0
87 | 0.97609 | -0.46022 | 0.0033321 | 0.00083511
88 | 0.97604 | -0.46106 | 0.0020872 | 0.00052309
89 | 0.98087 | -0.36757 | 0.0067277 | 0.0016861
90 | 0.98086 | -0.36779 | 0.0039379 | 0.00098694
91 | 0.97993 | -0.38594 | 0.0050405 | 0.0012633
92 | 0.97941 | -0.39605 | 0.0043606 | 0.0010929
93 | 0.99239 | -0.1445 | 0.0029219 | 0.00073229
94 | 1 | 0 | -0.39708 | -0.10128
95 | 0.99931 | -0.01293 | 0.00088617 | 0.0002221
96 | 0.99917 | -0.015714 | 0 | 0
97 | 0.97963 | -0.39182 | 0.016634 | 0.0041688
98 | 0.97926 | -0.39911 | 0 | 0
99 | 0.97921 | -0.40006 | 0 | 0
100 | 0.97907 | -0.40274 | 0.004475 | 0.0011216
101 | 0.99301 | -0.13282 | 0.0029227 | 0.00073251
102 | 0.98571 | -0.27281 | 0.0068082 | 0.0017063
103 | 0.98663 | -0.25503 | 0.007121 | 0.0017847
104 | 0.98499 | -0.28673 | 0 | 0
105 | 0.98757 | -0.23704 | 0.0073548 | 0.0018433
106 | 0.9834 | -0.31744 | 0 | 0
107 | 0.98895 | -0.2105 | 0 | 0
108 | 0.98311 | -0.32318 | 0.0034789 | 0.00087191
109 | 0.9897 | -0.19603 | 0 | 0
110 | 0.99052 | -0.18036 | 0.0032951 | 0.00082582
111 | 0.98969 | -0.19629 | 0 | 0
112 | 0.98907 | -0.20819 | 0.0050991 | 0.001278
113 | 0.98964 | -0.19725 | 0.0022358 | 0.00056035
114 | 0.9919 | -0.15388 | 0 | 0
115 | 0.99179 | -0.15592 | 0 | 0
116 | 0.99225 | -0.14718 | 0.0061113 | 0.0015316
117 | 0.99704 | -0.05672 | 0 | 0
118 | 0.99887 | -0.021385 | 0.0082232 | 0.0020609
119 | 0.97096 | -0.56129 | 0.0053772 | 0.0013477
120 | 0.99642 | -0.068713 | 0 | 0
121 | 0.99662 | -0.064761 | 0.0028701 | 0.00071932
122 | 0.9949 | -0.096748 | 0 | 0
123 | 0.99397 | -0.11459 | 0.011548 | 0.0028942
124 | 0.99804 | -0.037278 | 0 | 0
125 | 0.99814 | -0.03524 | 0.0043099 | 0.0010802
126 | 0.99801 | -0.037844 | 0.0044377 | 0.0011122
127 | 0.9963 | -0.070911 | 0.001724 | 0.00043207
128 | 0.99638 | -0.069419 | 0.0036966 | 0.00092645
129 | 0.99161 | -0.15957 | 0.004341 | 0.001088
130 | 0.99249 | -0.1427 | 0 | 0
131 | 0.97817 | -0.42042 | 0 | 0
132 | 0.9782 | -0.41987 | 0 | 0
133 | 0.97813 | -0.42124 | 0.0034481 | 0.00086418
134 | 0.99723 | -0.052332 | 0.0072995 | 0.0018294
135 | 0.97786 | -0.42661 | 0.003209 | 0.00080426
136 | 0.97767 | -0.43034 | 0.0044615 | 0.0011182
137 | 0.979 | -0.40412 | 0.0093468 | 0.0023425
138 | 0.99595 | -0.077638 | 0.0020869 | 0.00052303
139 | 0.99624 | -0.072132 | 0.0022412 | 0.00056169
140 | 0.99621 | -0.072711 | 0.0064799 | 0.001624
141 | 0.99624 | -0.07224 | 0.0031294 | 0.0007843
142 | 0.97546 | -0.47266 | 0.00081048 | 0.00020313
143 | 0.98626 | -0.26262 | 0 | 0
144 | 0.98619 | -0.26405 | 0 | 0
145 | 0.98616 | -0.26464 | 0.00048898 | 0.00012255
146 | 0.97601 | -0.46171 | 0.0039509 | 0.00099019
147 | 0.97736 | -0.4364 | 0.0094836 | 0.0023768
148 | 0.99147 | -0.16234 | 0.0026151 | 0.00065541
149 | 0.99158 | -0.1602 | 0 | 0
150 | 0.99145 | -0.16275 | 0 | 0
151 | 0.99172 | -0.15759 | 0.0012391 | 0.00031054
152 | 0.99143 | -0.16316 | 0.00098104 | 0.00024587
153 | 0.99179 | -0.15623 | 0 | 0
154 | 0.99177 | -0.15666 | 0.0011807 | 0.00029592
155 | 0.99319 | -0.12931 | 0.0046211 | 0.0011582
156 | 0.99319 | -0.12931 | 0.0056306 | 0.0014112
157 | 0.9754 | -0.474 | 0.00027793 | 6.9655e-05
158 | 0.97524 | -0.47718 | 0.0020168 | 0.00050545
159 | 0.9752 | -0.47788 | 0 | 0
160 | 0.9752 | -0.47792 | 0.00057685 | 0.00014457
161 | 0.97514 | -0.47906 | 0.0035585 | 0.00089183
162 | 0.97511 | -0.47961 | 0.00087555 | 0.00021943
163 | 0.9957 | -0.081366 | 0.0028996 | 0.0007267
164 | 0.9939 | -0.11571 | 0 | 0
165 | 0.99334 | -0.12633 | 0 | 0
166 | 0.9856 | -0.27501 | 0.00036188 | 9.0695e-05
167 | 0.99542 | -0.087941 | 0.0020869 | 0.00052303
168 | 0.99495 | -0.097104 | 0.007464 | 0.0018706
169 | 0.99467 | -0.10236 | 0.0074673 | 0.0018715
170 | 0.99463 | -0.10317 | 0.0025057 | 0.00062798
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00088418 | -0.0002216 | 0.00088426 | 0.00022017 | 8.2318e-08 | -1.4243e-06 | 0.0013556 | 0.001355 | 0.0013556 | 0.97056 | -0.56966 | 0.97066 | -0.5677 | 0.37241
1 | -0.00088426 | -0.00022017 | 0.0008843 | 0.00021959 | 3.3592e-08 | -5.8166e-07 | 0.001355 | 0.0013548 | 0.001355 | 0.97066 | -0.5677 | 0.9707 | -0.56689 | 0.37227
2 | -0.0008843 | -0.00021959 | 0.00088435 | 0.00021865 | 5.4129e-08 | -9.3777e-07 | 0.0013548 | 0.0013545 | 0.0013548 | 0.9707 | -0.56689 | 0.97077 | -0.5656 | 0.37221
3 | -0.0016356 | -0.00040694 | 0.0016358 | 0.00040609 | 1.8594e-07 | -8.5736e-07 | 0.0025061 | 0.0025057 | 0.0025061 | 0.97077 | -0.5656 | 0.97089 | -0.5632 | 0.68848
4 | -0.00064682 | -0.00016211 | 0.00064683 | 0.00016176 | 1.0431e-08 | -3.4424e-07 | 0.00099075 | 0.00099063 | 0.00099075 | 0.97146 | -0.55183 | 0.97147 | -0.5515 | 0.27219
5 | -0.0027126 | -0.00067948 | 0.0027131 | 0.00067882 | 5.1749e-07 | -6.5893e-07 | 0.0041547 | 0.0041544 | 0.0041547 | 0.97147 | -0.5515 | 0.97168 | -0.54749 | 1.1414
6 | -0.0023825 | -0.00059323 | 0.0023826 | 0.00059313 | 5.3069e-08 | -9.7392e-08 | 0.0036502 | 0.0036501 | 0.0036502 | 0.97089 | -0.5632 | 0.97091 | -0.56273 | 1.0028
7 | 0.003674 | 0.00091532 | -0.0036718 | -0.00091623 | 2.2437e-06 | -9.038e-07 | 0.005625 | 0.0056259 | 0.0056259 | 0.97156 | -0.54985 | 0.97091 | -0.56273 | 1.5456
8 | -0.0053745 | -0.0013415 | 0.0053752 | 0.0013416 | 7.0694e-07 | 1.0768e-07 | 0.0082295 | 0.0082293 | 0.0082295 | 0.97156 | -0.54985 | 0.9717 | -0.54708 | 2.2608
9 | 0.0016758 | 0.00041869 | -0.0016756 | -0.00041933 | 1.4596e-07 | -6.3886e-07 | 0.0025657 | 0.002566 | 0.002566 | 0.9717 | -0.54708 | 0.9716 | -0.54892 | 0.70494
10 | -0.0070509 | -0.0017603 | 0.0070531 | 0.0017611 | 2.1681e-06 | 7.7279e-07 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010795 | 0.9717 | -0.54708 | 0.97202 | -0.54061 | 2.9657
11 | 0.0016756 | 0.00041933 | -0.0016755 | -0.00041991 | 1.33e-07 | -5.8188e-07 | 0.002566 | 0.0025662 | 0.0025662 | 0.9716 | -0.54892 | 0.97152 | -0.55058 | 0.70501
12 | 0.0008419 | 0.00021017 | -0.00084188 | -0.00021045 | 1.4599e-08 | -2.8127e-07 | 0.0012885 | 0.0012886 | 0.0012886 | 0.97202 | -0.54061 | 0.972 | -0.54098 | 0.35402
13 | -0.010609 | -0.0026489 | 0.010617 | 0.002653 | 7.9812e-06 | 4.1064e-06 | 0.016237 | 0.016237 | 0.016237 | 0.97202 | -0.54061 | 0.97282 | -0.52479 | 4.4607
14 | 0.002714 | 0.00067769 | -0.0027131 | -0.00067882 | 8.8702e-07 | -1.1308e-06 | 0.0041537 | 0.0041544 | 0.0041544 | 0.97202 | -0.54061 | 0.97168 | -0.54749 | 1.1413
15 | 0.00047439 | 0.00011835 | -0.00047438 | -0.00011889 | 8.7816e-09 | -5.4486e-07 | 0.00072603 | 0.00072623 | 0.00072623 | 0.972 | -0.54098 | 0.97199 | -0.54137 | 0.19951
16 | -0.011656 | -0.0029135 | 0.01166 | 0.0029154 | 3.4785e-06 | 1.8637e-06 | 0.017826 | 0.017826 | 0.017826 | 0.97282 | -0.52479 | 0.97314 | -0.51851 | 4.8974
17 | -0.01166 | -0.0029154 | 0.011669 | 0.0029202 | 9.0678e-06 | 4.8572e-06 | 0.017826 | 0.017826 | 0.017826 | 0.97314 | -0.51851 | 0.97396 | -0.50217 | 4.8973
18 | 0.0079182 | 0.0019846 | -0.0079158 | -0.0019836 | 2.3738e-06 | 9.8112e-07 | 0.012097 | 0.012098 | 0.012098 | 0.97396 | -0.50217 | 0.97365 | -0.50846 | 3.3235
19 | -0.019587 | -0.0049048 | 0.019595 | 0.0049094 | 7.5741e-06 | 4.5666e-06 | 0.029923 | 0.029923 | 0.029923 | 0.97396 | -0.50217 | 0.97438 | -0.49405 | 8.2207
20 | 0.0063376 | 0.0015881 | -0.0063372 | -0.001588 | 4.0532e-07 | 1.1612e-07 | 0.0096856 | 0.0096856 | 0.0096856 | 0.97365 | -0.50846 | 0.97358 | -0.50981 | 2.6609
21 | -0.019595 | -0.0049094 | 0.019618 | 0.0049236 | 2.3556e-05 | 1.4201e-05 | 0.029923 | 0.029923 | 0.029923 | 0.97438 | -0.49405 | 0.97566 | -0.46884 | 8.2207
22 | -0.0024267 | -0.00060819 | 0.0024268 | 0.00060804 | 8.4771e-08 | -1.5007e-07 | 0.0037091 | 0.003709 | 0.0037091 | 0.97354 | -0.51054 | 0.97358 | -0.50981 | 1.019
23 | 0.0039104 | 0.00097993 | -0.0039102 | -0.00097999 | 1.7865e-07 | -5.1505e-08 | 0.0059766 | 0.0059766 | 0.0059766 | 0.97358 | -0.50981 | 0.97353 | -0.51076 | 1.6419
24 | -0.020207 | -0.0050713 | 0.020218 | 0.0050777 | 1.0595e-05 | 6.4093e-06 | 0.030821 | 0.030821 | 0.030821 | 0.97566 | -0.46884 | 0.97621 | -0.45785 | 8.4674
25 | -0.021426 | -0.0053805 | 0.021438 | 0.0053879 | 1.2183e-05 | 7.416e-06 | 0.032663 | 0.032663 | 0.032663 | 0.97621 | -0.45785 | 0.97682 | -0.44594 | 8.9733
26 | -0.022355 | -0.0056178 | 0.022374 | 0.0056293 | 1.8885e-05 | 1.1543e-05 | 0.03406 | 0.03406 | 0.03406 | 0.97682 | -0.44594 | 0.97772 | -0.42826 | 9.3571
27 | -0.032438 | -0.008155 | 0.03252 | 0.0082063 | 8.189e-05 | 5.1283e-05 | 0.049378 | 0.049377 | 0.049378 | 0.97772 | -0.42826 | 0.98042 | -0.37554 | 13.5653
28 | 0.010064 | 0.0025257 | -0.010062 | -0.0025246 | 2.2512e-06 | 1.12e-06 | 0.015318 | 0.015318 | 0.015318 | 0.97772 | -0.42826 | 0.97748 | -0.43295 | 4.2083
29 | -0.033335 | -0.0084105 | 0.033456 | 0.0084861 | 0.00012068 | 7.5645e-05 | 0.050614 | 0.050613 | 0.050614 | 0.98042 | -0.37554 | 0.98429 | -0.30022 | 13.9049
30 | 0.0095499 | 0.0023962 | -0.0095465 | -0.0023946 | 3.3817e-06 | 1.6297e-06 | 0.014539 | 0.014539 | 0.014539 | 0.97748 | -0.43295 | 0.9771 | -0.44038 | 3.9942
31 | -0.034123 | -0.0086533 | 0.034126 | 0.0086556 | 3.5812e-06 | 2.2464e-06 | 0.051622 | 0.051622 | 0.051622 | 0.98429 | -0.30022 | 0.98441 | -0.29804 | 14.1818
32 | 0.0095465 | 0.0023946 | -0.0095428 | -0.0023928 | 3.6978e-06 | 1.7825e-06 | 0.014539 | 0.014539 | 0.014539 | 0.9771 | -0.44038 | 0.97669 | -0.44851 | 3.9943
33 | -0.034919 | -0.0088541 | 0.034967 | 0.0088845 | 4.8386e-05 | 3.0378e-05 | 0.052819 | 0.052819 | 0.052819 | 0.98441 | -0.29804 | 0.9859 | -0.26926 | 14.5108
34 | 0.0081273 | 0.0020381 | -0.008118 | -0.0020341 | 9.3459e-06 | 3.9499e-06 | 0.012383 | 0.012383 | 0.012383 | 0.97669 | -0.44851 | 0.97546 | -0.47266 | 3.402
35 | 0.091145 | 0.023054 | -0.091007 | -0.022966 | 0.00013864 | 8.8481e-05 | 0.13758 | 0.13758 | 0.13758 | 0.98635 | -0.26084 | 0.98472 | -0.2926 | 37.7961
36 | -0.10431 | -0.026352 | 0.10432 | 0.026363 | 1.6944e-05 | 1.0821e-05 | 0.15743 | 0.15743 | 0.15743 | 0.98635 | -0.26084 | 0.98653 | -0.25745 | 43.2501
37 | 0.086929 | 0.021944 | -0.086785 | -0.021852 | 0.00014372 | 9.1701e-05 | 0.13142 | 0.13142 | 0.13142 | 0.98472 | -0.2926 | 0.98294 | -0.32718 | 36.1031
38 | 0.0097732 | 0.0024462 | -0.009772 | -0.0024456 | 1.1882e-06 | 5.7425e-07 | 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | 0.98653 | -0.25745 | 0.9864 | -0.26001 | 4.0495
39 | -0.1141 | -0.028809 | 0.11425 | 0.028909 | 0.00015561 | 9.9411e-05 | 0.17217 | 0.17217 | 0.17217 | 0.98653 | -0.25745 | 0.988 | -0.22903 | 47.2995
40 | 0.082297 | 0.020727 | -0.082173 | -0.020648 | 0.00012455 | 7.9444e-05 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.98294 | -0.32718 | 0.98131 | -0.35888 | 34.2368
41 | 0.0051756 | 0.0012938 | -0.0051753 | -0.0012938 | 3.1532e-07 | 2.5687e-08 | 0.0078064 | 0.0078064 | 0.0078064 | 0.9864 | -0.26001 | 0.98633 | -0.26129 | 2.1446
42 | 0.0045964 | 0.0011517 | -0.0045961 | -0.0011518 | 2.9404e-07 | -1.9985e-08 | 0.0069337 | 0.0069338 | 0.0069338 | 0.9864 | -0.26001 | 0.98633 | -0.26135 | 1.9049
43 | -0.11559 | -0.029245 | 0.11567 | 0.029296 | 8.0578e-05 | 5.1479e-05 | 0.17419 | 0.17419 | 0.17419 | 0.988 | -0.22903 | 0.98875 | -0.21451 | 47.8545
44 | 0.0606 | 0.01524 | -0.060537 | -0.0152 | 6.2883e-05 | 3.9995e-05 | 0.09191 | 0.09191 | 0.09191 | 0.98131 | -0.35888 | 0.9802 | -0.38063 | 25.2499
45 | 0.0064114 | 0.0016069 | -0.0064108 | -0.0016067 | 5.7927e-07 | 1.6428e-07 | 0.0097219 | 0.009722 | 0.009722 | 0.98131 | -0.35888 | 0.98122 | -0.36078 | 2.6709
46 | 0.015161 | 0.0038013 | -0.015159 | -0.0037997 | 2.8024e-06 | 1.6149e-06 | 0.02299 | 0.02299 | 0.02299 | 0.98131 | -0.35888 | 0.98112 | -0.36276 | 6.3161
47 | 0.0040047 | 0.0010004 | -0.0040045 | -0.0010005 | 2.2666e-07 | -6.6349e-08 | 0.0060405 | 0.0060405 | 0.0060405 | 0.98633 | -0.26129 | 0.98627 | -0.26248 | 1.6595
48 | 0.0034506 | 0.00086465 | -0.0034504 | -0.00086475 | 1.5671e-07 | -9.6517e-08 | 0.0052056 | 0.0052057 | 0.0052057 | 0.98633 | -0.26135 | 0.98628 | -0.2623 | 1.4301
49 | -0.11704 | -0.02964 | 0.11744 | 0.029894 | 0.00039755 | 0.00025399 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0.98875 | -0.21451 | 0.99242 | -0.14404 | 48.4209
50 | 0.021684 | 0.0054382 | -0.021679 | -0.0054348 | 5.4843e-06 | 3.3399e-06 | 0.03292 | 0.03292 | 0.03292 | 0.9802 | -0.38063 | 0.97993 | -0.38594 | 9.0439
51 | 0.038853 | 0.0097614 | -0.038824 | -0.0097434 | 2.8575e-05 | 1.8012e-05 | 0.05899 | 0.05899 | 0.05899 | 0.9802 | -0.38063 | 0.97941 | -0.39605 | 16.206
52 | 0.010668 | 0.0026743 | -0.010666 | -0.0026731 | 2.4437e-06 | 1.2497e-06 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.98112 | -0.36276 | 0.98087 | -0.36757 | 4.4451
53 | 0.00048903 | 0.00011947 | -0.00048903 | -0.00011966 | 3.1465e-09 | -1.9525e-07 | 0.00073672 | 0.00073679 | 0.00073679 | 0.98627 | -0.26248 | 0.98626 | -0.26262 | 0.20242
54 | -0.12036 | -0.030626 | 0.12043 | 0.030668 | 6.517e-05 | 4.164e-05 | 0.18063 | 0.18063 | 0.18063 | 0.99242 | -0.14404 | 0.99301 | -0.13282 | 49.6245
55 | 0.0029219 | 0.00073222 | -0.0029219 | -0.00073229 | 6.3423e-08 | -7.3261e-08 | 0.0043811 | 0.0043811 | 0.0043811 | 0.99242 | -0.14404 | 0.99239 | -0.1445 | 1.2036
56 | -0.074904 | -0.018908 | 0.074951 | 0.018938 | 4.7262e-05 | 2.9144e-05 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1138 | 0.97981 | -0.38731 | 0.98049 | -0.37415 | 10.4216
57 | 0.070521 | 0.01781 | -0.070475 | -0.017782 | 4.5882e-05 | 2.8157e-05 | 0.10715 | 0.10715 | 0.10715 | 0.97981 | -0.38731 | 0.97912 | -0.4009 | 9.812
58 | -0.077838 | -0.019661 | 0.077858 | 0.019673 | 1.9533e-05 | 1.2077e-05 | 0.11818 | 0.11818 | 0.11818 | 0.98049 | -0.37415 | 0.98076 | -0.36891 | 10.8228
59 | 0.067452 | 0.017024 | -0.067419 | -0.017004 | 3.3035e-05 | 2.0195e-05 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.97912 | -0.4009 | 0.97859 | -0.41113 | 9.3913
60 | -0.079749 | -0.020147 | 0.079795 | 0.020176 | 4.6437e-05 | 2.8759e-05 | 0.12105 | 0.12105 | 0.12105 | 0.98076 | -0.36891 | 0.98138 | -0.35677 | 11.0855
61 | 0.065956 | 0.016637 | -0.065951 | -0.016634 | 5.628e-06 | 3.4333e-06 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.97859 | -0.41113 | 0.9785 | -0.41291 | 9.1877
62 | -0.081854 | -0.020692 | 0.081919 | 0.020732 | 6.4564e-05 | 4.005e-05 | 0.12418 | 0.12418 | 0.12418 | 0.98138 | -0.35677 | 0.98222 | -0.34034 | 11.3714
63 | 0.064935 | 0.016379 | -0.064931 | -0.016377 | 3.7814e-06 | 2.3033e-06 | 0.098785 | 0.098785 | 0.098785 | 0.9785 | -0.41291 | 0.97844 | -0.41413 | 9.0463
64 | -0.084683 | -0.021425 | 0.084753 | 0.021468 | 6.9777e-05 | 4.3369e-05 | 0.12836 | 0.12836 | 0.12836 | 0.98222 | -0.34034 | 0.98311 | -0.32318 | 11.7548
65 | 0.064034 | 0.016152 | -0.064028 | -0.016148 | 6.2313e-06 | 3.7901e-06 | 0.097421 | 0.097421 | 0.097421 | 0.97844 | -0.41413 | 0.97833 | -0.41616 | 8.9214
66 | -0.00075074 | -0.00018815 | 0.00075075 | 0.00018788 | 1.042e-08 | -2.6933e-07 | 0.0011331 | 0.001133 | 0.0011331 | 0.98588 | -0.26955 | 0.9859 | -0.26926 | 0.31129
67 | 0.0014125 | 0.00034883 | -0.0014124 | -0.00034955 | 1.0473e-07 | -7.1771e-07 | 0.0021301 | 0.0021304 | 0.0021304 | 0.9859 | -0.26926 | 0.98582 | -0.27083 | 0.58527
68 | -0.03713 | -0.0094212 | 0.03715 | 0.0094335 | 1.9544e-05 | 1.2296e-05 | 0.056082 | 0.056082 | 0.056082 | 0.9859 | -0.26926 | 0.98646 | -0.25832 | 15.4072
69 | 0.00051283 | 0.00012786 | -0.00051281 | -0.00012852 | 1.1896e-08 | -6.6757e-07 | 0.00077384 | 0.00077408 | 0.00077408 | 0.98582 | -0.27083 | 0.98579 | -0.27132 | 0.21266
70 | 0.00089961 | 0.00022169 | -0.00089945 | -0.0002245 | 1.5744e-07 | -2.8052e-06 | 0.0013566 | 0.0013576 | 0.0013576 | 0.98582 | -0.27083 | 0.98563 | -0.27453 | 0.37296
71 | -0.039211 | -0.0099495 | 0.039238 | 0.0099666 | 2.7205e-05 | 1.7147e-05 | 0.059191 | 0.05919 | 0.059191 | 0.98646 | -0.25832 | 0.98721 | -0.2439 | 16.2611
72 | 0.0020607 | 0.00051595 | -0.0020606 | -0.00051643 | 1.6603e-07 | -4.7868e-07 | 0.0031083 | 0.0031085 | 0.0031085 | 0.98646 | -0.25832 | 0.98638 | -0.26001 | 0.85399
73 | 0.00036189 | 8.9771e-05 | -0.00036188 | -9.0052e-05 | 2.4839e-09 | -2.8152e-07 | 0.00054602 | 0.00054612 | 0.00054612 | 0.98563 | -0.27453 | 0.98562 | -0.27468 | 0.15003
74 | -0.039238 | -0.0099666 | 0.039354 | 0.01004 | 0.00011614 | 7.3197e-05 | 0.05919 | 0.05919 | 0.05919 | 0.98721 | -0.2439 | 0.9904 | -0.1826 | 16.2611
75 | 0.00036188 | 9.0052e-05 | -0.00036188 | -9.0695e-05 | 5.6728e-09 | -6.4253e-07 | 0.00054612 | 0.00054634 | 0.00054634 | 0.98562 | -0.27468 | 0.9856 | -0.27501 | 0.15009
76 | -0.040473 | -0.01032 | 0.040607 | 0.010404 | 0.00013337 | 8.4116e-05 | 0.060872 | 0.060871 | 0.060872 | 0.9904 | -0.1826 | 0.99397 | -0.11459 | 16.723
77 | 0.062641 | 0.015801 | -0.062618 | -0.015787 | 2.3114e-05 | 1.4027e-05 | 0.095311 | 0.095311 | 0.095311 | 0.97833 | -0.41616 | 0.97794 | -0.42387 | 8.7282
78 | 0.060613 | 0.015284 | -0.060589 | -0.015269 | 2.475e-05 | 1.4965e-05 | 0.092262 | 0.092262 | 0.092262 | 0.97794 | -0.42387 | 0.9775 | -0.43241 | 8.4489
79 | 0.021214 | 0.0053231 | -0.021203 | -0.005317 | 1.0066e-05 | 6.1268e-06 | 0.032468 | 0.032469 | 0.032469 | 0.97228 | -0.53516 | 0.97178 | -0.54512 | 8.9199
80 | -0.023891 | -0.0059941 | 0.0239 | 0.0059998 | 9.3955e-06 | 5.7806e-06 | 0.036565 | 0.036565 | 0.036565 | 0.97228 | -0.53516 | 0.9727 | -0.52692 | 10.0454
81 | 0.016809 | 0.0042158 | -0.016805 | -0.0042134 | 3.9163e-06 | 2.3112e-06 | 0.02574 | 0.02574 | 0.02574 | 0.97178 | -0.54512 | 0.97153 | -0.55001 | 7.0715
82 | -0.02695 | -0.0067644 | 0.026959 | 0.0067697 | 8.5496e-06 | 5.3052e-06 | 0.041232 | 0.041232 | 0.041232 | 0.9727 | -0.52692 | 0.97303 | -0.52027 | 11.3275
83 | 0.012958 | 0.0032491 | -0.012953 | -0.0032464 | 4.8333e-06 | 2.6883e-06 | 0.019847 | 0.019847 | 0.019847 | 0.97153 | -0.55001 | 0.97113 | -0.55784 | 5.4525
84 | -0.030602 | -0.0076826 | 0.03062 | 0.0076938 | 1.7838e-05 | 1.1146e-05 | 0.046803 | 0.046803 | 0.046803 | 0.97303 | -0.52027 | 0.97365 | -0.50805 | 12.8579
85 | 0.0078086 | 0.0019571 | -0.0078076 | -0.0019568 | 9.1429e-07 | 3.7445e-07 | 0.011965 | 0.011965 | 0.011965 | 0.97113 | -0.55784 | 0.97101 | -0.56029 | 3.287
86 | -0.037381 | -0.0093884 | 0.0374 | 0.0094 | 1.8386e-05 | 1.158e-05 | 0.057136 | 0.057136 | 0.057136 | 0.97365 | -0.50805 | 0.97418 | -0.49775 | 15.6967
87 | 0.0053774 | 0.0013477 | -0.0053772 | -0.0013477 | 2.5582e-07 | 3.947e-08 | 0.0082406 | 0.0082407 | 0.0082407 | 0.97101 | -0.56029 | 0.97096 | -0.56129 | 2.2639
88 | -0.042625 | -0.01071 | 0.042648 | 0.010724 | 2.3063e-05 | 1.458e-05 | 0.065118 | 0.065118 | 0.065118 | 0.97418 | -0.49775 | 0.97475 | -0.48642 | 17.8895
89 | -0.059185 | -0.014912 | 0.0592 | 0.014922 | 1.5245e-05 | 9.1924e-06 | 0.090149 | 0.090149 | 0.090149 | 0.97723 | -0.43779 | 0.9775 | -0.43241 | 8.2554
90 | 0.057272 | 0.014433 | -0.057233 | -0.014408 | 3.8245e-05 | 2.4309e-05 | 0.087235 | 0.087235 | 0.087235 | 0.97723 | -0.43779 | 0.97652 | -0.45176 | 23.9657
91 | 0.045238 | 0.011401 | -0.045196 | -0.011375 | 4.1703e-05 | 2.6398e-05 | 0.068956 | 0.068956 | 0.068956 | 0.97652 | -0.45176 | 0.97553 | -0.47105 | 18.944
92 | 0.011996 | 0.0030073 | -0.011992 | -0.0030054 | 3.4594e-06 | 1.8687e-06 | 0.018279 | 0.018279 | 0.018279 | 0.97652 | -0.45176 | 0.97621 | -0.45781 | 5.0218
93 | 0.042679 | 0.010744 | -0.042648 | -0.010724 | 3.1344e-05 | 1.9814e-05 | 0.065117 | 0.065118 | 0.065118 | 0.97553 | -0.47105 | 0.97475 | -0.48642 | 17.8894
94 | 0.0093716 | 0.0023487 | -0.009371 | -0.0023484 | 6.1439e-07 | 2.9284e-07 | 0.014285 | 0.014285 | 0.014285 | 0.97621 | -0.45781 | 0.97614 | -0.45919 | 3.9244
95 | 0.0033323 | 0.000835 | -0.0033321 | -0.00083511 | 1.6428e-07 | -1.0708e-07 | 0.0050796 | 0.0050797 | 0.0050797 | 0.97614 | -0.45919 | 0.97609 | -0.46022 | 1.3955
96 | 0.0060387 | 0.0015134 | -0.0060382 | -0.0015132 | 5.3703e-07 | 1.3246e-07 | 0.0092053 | 0.0092054 | 0.0092054 | 0.97614 | -0.45919 | 0.97604 | -0.46106 | 2.529
97 | 0.003951 | 0.00099015 | -0.0039509 | -0.00099019 | 1.2269e-07 | -3.4178e-08 | 0.0060234 | 0.0060235 | 0.0060235 | 0.97604 | -0.46106 | 0.97601 | -0.46171 | 1.6548
98 | 0.003938 | 0.00098692 | -0.0039379 | -0.00098694 | 4.2117e-08 | -1.2766e-08 | 0.005974 | 0.0059741 | 0.0059741 | 0.98087 | -0.36757 | 0.98086 | -0.36779 | 1.6412
99 | 0.016638 | 0.0041716 | -0.016634 | -0.0041688 | 4.6639e-06 | 2.7395e-06 | 0.025266 | 0.025266 | 0.025266 | 0.97993 | -0.38594 | 0.97963 | -0.39182 | 6.9412
100 | 0.034464 | 0.0086505 | -0.034459 | -0.0086474 | 5.0334e-06 | 3.1598e-06 | 0.052365 | 0.052365 | 0.052365 | 0.97941 | -0.39605 | 0.97926 | -0.39911 | 14.386
101 | 0.28407 | 0.072963 | -0.28389 | -0.07285 | 0.00017823 | 0.00011375 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 1 | 0 | 0.99931 | -0.01293 | 38.7661
102 | 0.11136 | 0.028317 | -0.11128 | -0.028264 | 8.4235e-05 | 5.2947e-05 | 0.16585 | 0.16585 | 0.16585 | 1 | 0 | 0.99917 | -0.015714 | 15.1876
103 | 0.283 | 0.072628 | -0.28246 | -0.072283 | 0.00053996 | 0.00034462 | 0.42201 | 0.42201 | 0.42201 | 0.99931 | -0.01293 | 0.99723 | -0.052332 | 38.6453
104 | 0.041889 | 0.010547 | -0.041807 | -0.010496 | 8.1948e-05 | 5.1713e-05 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.99917 | -0.015714 | 0.99704 | -0.05672 | 17.1429
105 | 0.069387 | 0.017717 | -0.069367 | -0.017705 | 1.901e-05 | 1.1608e-05 | 0.10345 | 0.10345 | 0.10345 | 0.99917 | -0.015714 | 0.99887 | -0.021385 | 9.4734
106 | 0.013825 | 0.0034657 | -0.013824 | -0.0034654 | 6.264e-07 | 3.5328e-07 | 0.021008 | 0.021008 | 0.021008 | 0.97926 | -0.39911 | 0.97921 | -0.40006 | 5.7713
107 | 0.020634 | 0.0051816 | -0.020613 | -0.0051693 | 2.0418e-05 | 1.2372e-05 | 0.031357 | 0.031358 | 0.031358 | 0.97926 | -0.39911 | 0.9782 | -0.41987 | 8.6147
108 | 0.013824 | 0.0034654 | -0.013822 | -0.0034644 | 1.7648e-06 | 9.9534e-07 | 0.021008 | 0.021008 | 0.021008 | 0.97921 | -0.40006 | 0.97907 | -0.40274 | 5.7713
109 | 0.0093474 | 0.0023428 | -0.0093468 | -0.0023425 | 6.1128e-07 | 2.8965e-07 | 0.014206 | 0.014206 | 0.014206 | 0.97907 | -0.40274 | 0.979 | -0.40412 | 3.9029
110 | -0.12335 | -0.0314 | 0.12339 | 0.031425 | 3.8571e-05 | 2.4646e-05 | 0.18501 | 0.18501 | 0.18501 | 0.99301 | -0.13282 | 0.99334 | -0.12633 | 50.8277
111 | -0.095254 | -0.02418 | 0.095336 | 0.024231 | 8.1583e-05 | 5.1007e-05 | 0.1439 | 0.1439 | 0.1439 | 0.98571 | -0.27281 | 0.98663 | -0.25503 | 13.178
112 | 0.088446 | 0.022473 | -0.088387 | -0.022436 | 5.9217e-05 | 3.6885e-05 | 0.13363 | 0.13363 | 0.13363 | 0.98571 | -0.27281 | 0.98499 | -0.28673 | 12.2369
113 | -0.10246 | -0.026015 | 0.10255 | 0.026071 | 8.8774e-05 | 5.5677e-05 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464 | 0.98663 | -0.25503 | 0.98757 | -0.23704 | 14.1615
114 | 0.088387 | 0.022436 | -0.088256 | -0.022355 | 0.00013041 | 8.1233e-05 | 0.13363 | 0.13363 | 0.13363 | 0.98499 | -0.28673 | 0.9834 | -0.31744 | 12.237
115 | -0.1099 | -0.027914 | 0.11004 | 0.028003 | 0.00014054 | 8.8374e-05 | 0.16572 | 0.16572 | 0.16572 | 0.98757 | -0.23704 | 0.98895 | -0.2105 | 15.1763
116 | 0.088256 | 0.022355 | -0.088232 | -0.02234 | 2.4322e-05 | 1.5151e-05 | 0.13363 | 0.13363 | 0.13363 | 0.9834 | -0.31744 | 0.98311 | -0.32318 | 12.237
117 | -0.11004 | -0.028003 | 0.11005 | 0.02801 | 1.2277e-05 | 7.7195e-06 | 0.16572 | 0.16572 | 0.16572 | 0.98895 | -0.2105 | 0.98907 | -0.20819 | 15.1762
118 | -0.11746 | -0.029891 | 0.11754 | 0.029947 | 8.8794e-05 | 5.5951e-05 | 0.17676 | 0.17676 | 0.17676 | 0.9897 | -0.19603 | 0.99052 | -0.18036 | 16.1865
119 | 0.002236 | 0.00056004 | -0.0022359 | -0.00056011 | 2.8303e-08 | -6.7709e-08 | 0.0033616 | 0.0033617 | 0.0033617 | 0.9897 | -0.19603 | 0.98969 | -0.19629 | 0.92353
120 | 0.11522 | 0.029331 | -0.11515 | -0.029288 | 6.7527e-05 | 4.2525e-05 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1734 | 0.9897 | -0.19603 | 0.98907 | -0.20819 | 15.8787
121 | -0.12084 | -0.030773 | 0.12098 | 0.030863 | 0.00014259 | 8.9919e-05 | 0.18171 | 0.18171 | 0.18171 | 0.99052 | -0.18036 | 0.99179 | -0.15592 | 16.6398
122 | 0.0022359 | 0.00056011 | -0.0022358 | -0.00056035 | 1.0199e-07 | -2.4397e-07 | 0.0033617 | 0.0033618 | 0.0033618 | 0.98969 | -0.19629 | 0.98964 | -0.19725 | 0.92356
123 | 0.12534 | 0.031958 | -0.12532 | -0.03195 | 1.2377e-05 | 7.8132e-06 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.9919 | -0.15388 | 0.99179 | -0.15592 | 17.2363
124 | -0.12534 | -0.031958 | 0.12538 | 0.031984 | 4.0537e-05 | 2.5589e-05 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.9919 | -0.15388 | 0.99225 | -0.14718 | 17.2363
125 | 0.0043418 | 0.0010878 | -0.004341 | -0.001088 | 7.5449e-07 | -1.289e-07 | 0.006514 | 0.0065142 | 0.0065142 | 0.99179 | -0.15592 | 0.99161 | -0.15957 | 1.7896
126 | -0.13149 | -0.033515 | 0.13152 | 0.033533 | 2.8423e-05 | 1.7965e-05 | 0.19738 | 0.19738 | 0.19738 | 0.99225 | -0.14718 | 0.99249 | -0.1427 | 18.0755
127 | 0.017283 | 0.004335 | -0.017273 | -0.0043292 | 9.8751e-06 | 5.8043e-06 | 0.025795 | 0.025796 | 0.025796 | 0.99704 | -0.05672 | 0.99642 | -0.068713 | 7.0867
128 | 0.024523 | 0.0061606 | -0.024514 | -0.0061548 | 9.407e-06 | 5.7764e-06 | 0.036605 | 0.036605 | 0.036605 | 0.99704 | -0.05672 | 0.99662 | -0.064761 | 10.0563
129 | 0.061144 | 0.015644 | -0.061103 | -0.015619 | 4.0979e-05 | 2.5539e-05 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.99887 | -0.021385 | 0.99814 | -0.03524 | 12.5275
130 | 0.0070956 | 0.0017783 | -0.0070949 | -0.0017781 | 7.4264e-07 | 2.4558e-07 | 0.010596 | 0.010596 | 0.010596 | 0.99642 | -0.068713 | 0.9963 | -0.070911 | 2.9111
131 | 0.010178 | 0.0025509 | -0.010178 | -0.0025507 | 3.4217e-07 | 1.6755e-07 | 0.015199 | 0.015199 | 0.015199 | 0.99642 | -0.068713 | 0.99638 | -0.069419 | 4.1756
132 | 0.021644 | 0.0054355 | -0.021631 | -0.0054275 | 1.3289e-05 | 8.0633e-06 | 0.03232 | 0.03232 | 0.03232 | 0.99662 | -0.064761 | 0.99595 | -0.077638 | 8.879
133 | 0.0522 | 0.013327 | -0.052155 | -0.013299 | 4.4975e-05 | 2.8529e-05 | 0.078159 | 0.078159 | 0.078159 | 0.9949 | -0.096748 | 0.99397 | -0.11459 | 21.4722
134 | -0.0522 | -0.013327 | 0.05235 | 0.013423 | 0.00015049 | 9.5459e-05 | 0.078159 | 0.078158 | 0.078159 | 0.9949 | -0.096748 | 0.99804 | -0.037278 | 21.4722
135 | -0.056788 | -0.014535 | 0.056793 | 0.014538 | 5.6045e-06 | 3.5597e-06 | 0.084775 | 0.084775 | 0.084775 | 0.99804 | -0.037278 | 0.99814 | -0.03524 | 23.2898
136 | 0.0044378 | 0.0011122 | -0.0044377 | -0.0011122 | 1.198e-07 | -1.8686e-08 | 0.0066165 | 0.0066166 | 0.0066166 | 0.99804 | -0.037278 | 0.99801 | -0.037844 | 1.8177
137 | 0.0053709 | 0.001346 | -0.0053706 | -0.001346 | 3.1261e-07 | 3.1372e-08 | 0.0080216 | 0.0080217 | 0.0080217 | 0.9963 | -0.070911 | 0.99624 | -0.072132 | 2.2038
138 | 0.0064809 | 0.0016243 | -0.0064799 | -0.001624 | 1.0162e-06 | 2.7367e-07 | 0.0096788 | 0.0096789 | 0.0096789 | 0.99638 | -0.069419 | 0.99621 | -0.072711 | 2.659
139 | 0.006021 | 0.0015073 | -0.0060172 | -0.0015065 | 3.8742e-06 | 8.422e-07 | 0.0090266 | 0.0090272 | 0.0090272 | 0.99249 | -0.1427 | 0.99179 | -0.15623 | 2.48
140 | -0.13754 | -0.035041 | 0.13772 | 0.035154 | 0.00017938 | 0.0001135 | 0.20641 | 0.20641 | 0.20641 | 0.99249 | -0.1427 | 0.9939 | -0.11571 | 18.9021
141 | -0.0034483 | -0.00086411 | 0.0034484 | 0.00086405 | 8.9635e-08 | -5.1683e-08 | 0.0052455 | 0.0052455 | 0.0052455 | 0.97817 | -0.42042 | 0.9782 | -0.41987 | 1.4411
142 | 0.0034483 | 0.00086411 | -0.0034481 | -0.00086418 | 1.3454e-07 | -7.7559e-08 | 0.0052455 | 0.0052456 | 0.0052456 | 0.97817 | -0.42042 | 0.97813 | -0.42124 | 1.4411
143 | 0.017165 | 0.0043052 | -0.017159 | -0.004302 | 5.5109e-06 | 3.2565e-06 | 0.026112 | 0.026112 | 0.026112 | 0.9782 | -0.41987 | 0.97786 | -0.42661 | 7.1737
144 | 0.27516 | 0.070454 | -0.27478 | -0.070207 | 0.00038638 | 0.00024657 | 0.41111 | 0.41112 | 0.41112 | 0.99723 | -0.052332 | 0.9957 | -0.081366 | 37.6479
145 | 0.01395 | 0.0034977 | -0.013948 | -0.0034963 | 2.4808e-06 | 1.4036e-06 | 0.021229 | 0.021229 | 0.021229 | 0.97786 | -0.42661 | 0.97767 | -0.43034 | 5.8321
146 | 0.0094864 | 0.0023781 | -0.0094836 | -0.0023768 | 2.735e-06 | 1.3118e-06 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.97767 | -0.43034 | 0.97736 | -0.4364 | 3.9667
147 | 0.019544 | 0.0049044 | -0.019534 | -0.0048987 | 9.5971e-06 | 5.7518e-06 | 0.029202 | 0.029202 | 0.029202 | 0.99595 | -0.077638 | 0.99542 | -0.087941 | 8.0225
148 | 0.0031294 | 0.00078429 | -0.0031294 | -0.0007843 | 1.5965e-08 | -1.5155e-08 | 0.0046742 | 0.0046742 | 0.0046742 | 0.99624 | -0.072132 | 0.99624 | -0.07224 | 1.2841
149 | 0.0073075 | 0.001831 | -0.007307 | -0.0018308 | 4.6817e-07 | 1.7421e-07 | 0.011147 | 0.011147 | 0.011147 | 0.97546 | -0.47266 | 0.9754 | -0.474 | 3.0624
150 | 0.00048903 | 0.00011966 | -0.00048899 | -0.00012171 | 3.3041e-08 | -2.0479e-06 | 0.00073679 | 0.00073752 | 0.00073752 | 0.98626 | -0.26262 | 0.98619 | -0.26405 | 0.20261
151 | 0.00048899 | 0.00012171 | -0.00048898 | -0.00012255 | 1.3566e-08 | -8.3955e-07 | 0.00073752 | 0.00073782 | 0.00073782 | 0.98619 | -0.26405 | 0.98616 | -0.26464 | 0.2027
152 | -0.0035962 | -0.00090069 | 0.0035966 | 0.0009005 | 3.6583e-07 | -1.9786e-07 | 0.005397 | 0.0053968 | 0.005397 | 0.99147 | -0.16234 | 0.99158 | -0.1602 | 1.4827
153 | 0.00098108 | 0.00024529 | -0.00098106 | -0.00024558 | 1.9324e-08 | -2.9422e-07 | 0.0014722 | 0.0014723 | 0.0014723 | 0.99147 | -0.16234 | 0.99145 | -0.16275 | 0.40448
154 | -0.0035966 | -0.0009005 | 0.003597 | 0.00090025 | 4.475e-07 | -2.422e-07 | 0.0053968 | 0.0053967 | 0.0053968 | 0.99158 | -0.1602 | 0.99172 | -0.15759 | 1.4826
155 | 0.00098106 | 0.00024558 | -0.00098104 | -0.00024587 | 1.9142e-08 | -2.914e-07 | 0.0014723 | 0.0014724 | 0.0014724 | 0.99145 | -0.16275 | 0.99143 | -0.16316 | 0.40451
156 | -0.0048361 | -0.0012108 | 0.0048364 | 0.0012108 | 3.1394e-07 | -4.2721e-09 | 0.0072558 | 0.0072558 | 0.0072558 | 0.99172 | -0.15759 | 0.99179 | -0.15623 | 1.9934
157 | 0.0011808 | 0.00029567 | -0.0011807 | -0.00029592 | 2.4597e-08 | -2.5398e-07 | 0.0017714 | 0.0017715 | 0.0017715 | 0.99179 | -0.15623 | 0.99177 | -0.15666 | 0.48669
158 | -0.0046211 | -0.0011582 | 0.0046211 | 0.0011582 | 1.1885e-09 | -9.6264e-11 | 0.0069234 | 0.0069234 | 0.0069234 | 0.99319 | -0.12931 | 0.99319 | -0.12931 | 1.902
159 | -0.010252 | -0.0025693 | 0.010253 | 0.00257 | 1.4532e-06 | 7.1743e-07 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.99319 | -0.12931 | 0.99334 | -0.12633 | 4.2196
160 | 0.0070291 | 0.0017612 | -0.007028 | -0.0017608 | 1.0632e-06 | 3.7274e-07 | 0.010723 | 0.010723 | 0.010723 | 0.9754 | -0.474 | 0.97524 | -0.47718 | 2.9459
161 | 0.0050113 | 0.0012554 | -0.0050111 | -0.0012554 | 1.6774e-07 | 1.1889e-08 | 0.007646 | 0.0076461 | 0.0076461 | 0.97524 | -0.47718 | 0.9752 | -0.47788 | 2.1006
162 | 0.00057685 | 0.00014453 | -0.00057685 | -0.00014457 | 1.0503e-09 | -4.4431e-08 | 0.00088017 | 0.00088019 | 0.00088019 | 0.9752 | -0.47788 | 0.9752 | -0.47792 | 0.24181
163 | 0.0044343 | 0.0011108 | -0.004434 | -0.0011108 | 2.4846e-07 | -2.1554e-08 | 0.0067659 | 0.006766 | 0.006766 | 0.9752 | -0.47788 | 0.97514 | -0.47906 | 1.8588
164 | 0.00087557 | 0.00021902 | -0.00087555 | -0.00021943 | 2.3185e-08 | -4.1727e-07 | 0.0013359 | 0.0013361 | 0.0013361 | 0.97514 | -0.47906 | 0.97511 | -0.47961 | 0.36706
165 | 0.27188 | 0.06948 | -0.27143 | -0.069193 | 0.00045075 | 0.00028763 | 0.40678 | 0.40678 | 0.40678 | 0.9957 | -0.081366 | 0.9939 | -0.11571 | 37.2511
166 | 0.13371 | 0.034038 | -0.13364 | -0.033995 | 6.8459e-05 | 4.3755e-05 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.9939 | -0.11571 | 0.99334 | -0.12633 | 55.0472
167 | 0.017447 | 0.0043756 | -0.01744 | -0.0043712 | 7.6167e-06 | 4.4867e-06 | 0.026082 | 0.026082 | 0.026082 | 0.99542 | -0.087941 | 0.99495 | -0.097104 | 7.1655
168 | 0.0099756 | 0.0025005 | -0.0099731 | -0.0024993 | 2.4969e-06 | 1.2096e-06 | 0.014919 | 0.01492 | 0.01492 | 0.99495 | -0.097104 | 0.99467 | -0.10236 | 4.0988
169 | 0.0025058 | 0.00062781 | -0.0025057 | -0.00062798 | 9.7035e-08 | -1.7691e-07 | 0.0037485 | 0.0037486 | 0.0037486 | 0.99467 | -0.10236 | 0.99463 | -0.10317 | 1.0298

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39708 | 0.10128

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00088418 | 0.0002216
1 | 0.00075129 | 0.00018829
2 | 0.00064682 | 0.00016211
3 | 0.0020657 | 0.00051772
4 | 0.0007467 | 0.00018714
5 | 0.0017005 | 0.00042618
6 | 0.0012892 | 0.0003231
7 | 0.0016755 | 0.00041991
8 | 0.00036749 | 9.2103e-05
9 | 0.0010393 | 0.00026046
10 | 0.0015783 | 0.00039555
11 | 0.00047438 | 0.00011889
12 | 0.0024267 | 0.00060819
13 | 0.00058913 | 0.00014765
14 | 0.0039102 | 0.00097999
15 | 0.0012083 | 0.00030282
16 | 0.00091719 | 0.00022987
17 | 0.00081476 | 0.0002042
18 | 0.00051193 | 0.0001283
19 | 0.00066714 | 0.0001672
20 | 0.00079226 | 0.00019856
21 | 0.0014155 | 0.00035475
22 | 0.01316 | 0.0032981
23 | 0.0040781 | 0.0010221
24 | 0.0044877 | 0.0011247
25 | 0.0013413 | 0.00033616
26 | 0.0011706 | 0.00029338
27 | 0.0011455 | 0.0002871
28 | 0.0013701 | 0.00034337
29 | 0.0064108 | 0.0016067
30 | 0.0044904 | 0.0011254
31 | 0.0035154 | 0.00088105
32 | 0.0034504 | 0.00086475
33 | 0.0043834 | 0.0010986
34 | 0.002887 | 0.00072356
35 | 0.0030233 | 0.00075771
36 | 0.0018909 | 0.00047391
37 | 0.0014623 | 0.0003665
38 | 0.0020591 | 0.00051606
39 | 0.0010157 | 0.00025455
40 | 0.0027642 | 0.00069276
41 | 0.00089676 | 0.00022475
42 | 0.00075074 | 0.00018815
43 | 0.0020606 | 0.00051643
44 | 0.00051281 | 0.00012852
45 | 0.00053757 | 0.00013473
46 | 0.0011193 | 0.00028052
47 | 0.0013873 | 0.0003477
48 | 0.0020043 | 0.00050232
49 | 0.002677 | 0.00067091
50 | 0.0043941 | 0.0011013
51 | 0.0030506 | 0.00076455
52 | 0.0038477 | 0.00096432
53 | 0.0036427 | 0.00091295
54 | 0.0051444 | 0.0012893
55 | 0.0067615 | 0.0016946
56 | 0.0024302 | 0.00060906
57 | 0.0052254 | 0.0013096
58 | 0.0019136 | 0.00047958
59 | 0.0013883 | 0.00034794
60 | 0.0025167 | 0.00063075
61 | 0.0026205 | 0.00065675
62 | 0.0033321 | 0.00083511
63 | 0.0020872 | 0.00052309
64 | 0.0067277 | 0.0016861
65 | 0.0039379 | 0.00098694
66 | 0.0050405 | 0.0012633
67 | 0.0043606 | 0.0010929
68 | 0.0029219 | 0.00073229
69 | 0.00088617 | 0.0002221
70 | 0.016634 | 0.0041688
71 | 0.004475 | 0.0011216
72 | 0.0029227 | 0.00073251
73 | 0.0068082 | 0.0017063
74 | 0.007121 | 0.0017847
75 | 0.0073548 | 0.0018433
76 | 0.0034789 | 0.00087191
77 | 0.0032951 | 0.00082582
78 | 0.0050991 | 0.001278
79 | 0.0022358 | 0.00056035
80 | 0.0061113 | 0.0015316
81 | 0.0082232 | 0.0020609
82 | 0.0053772 | 0.0013477
83 | 0.0028701 | 0.00071932
84 | 0.011548 | 0.0028942
85 | 0.0043099 | 0.0010802
86 | 0.0044377 | 0.0011122
87 | 0.001724 | 0.00043207
88 | 0.0036966 | 0.00092645
89 | 0.004341 | 0.001088
90 | 0.0034481 | 0.00086418
91 | 0.0072995 | 0.0018294
92 | 0.003209 | 0.00080426
93 | 0.0044615 | 0.0011182
94 | 0.0093468 | 0.0023425
95 | 0.0020869 | 0.00052303
96 | 0.0022412 | 0.00056169
97 | 0.0064799 | 0.001624
98 | 0.0031294 | 0.0007843
99 | 0.00081048 | 0.00020313
100 | 0.00048898 | 0.00012255
101 | 0.0039509 | 0.00099019
102 | 0.0094836 | 0.0023768
103 | 0.0026151 | 0.00065541
104 | 0.0012391 | 0.00031054
105 | 0.00098104 | 0.00024587
106 | 0.0011807 | 0.00029592
107 | 0.0046211 | 0.0011582
108 | 0.0056306 | 0.0014112
109 | 0.00027793 | 6.9655e-05
110 | 0.0020168 | 0.00050545
111 | 0.00057685 | 0.00014457
112 | 0.0035585 | 0.00089183
113 | 0.00087555 | 0.00021943
114 | 0.0028996 | 0.0007267
115 | 0.00036188 | 9.0695e-05
116 | 0.0020869 | 0.00052303
117 | 0.007464 | 0.0018706
118 | 0.0074673 | 0.0018715
119 | 0.0025057 | 0.00062798

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1