## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1062-15_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1062-15_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1062-15_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1062-15_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1062-15_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1062-15_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1062-15_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1062-15_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1062-15_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1062-15_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1062-15_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1062-15_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1062-15_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1062-15_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1062-15_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1062-15_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1062-15_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1062-15_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1062-15_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1062-15_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1062-15_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1062-15_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1062-15_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1062-15_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1062-15_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1062-15_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1062-15_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1062-15_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1062-15_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1062-15_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1062-15_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1062-15_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1062-15_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1062-15_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1062-15_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1062-15_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1062-15_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1062-15_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1062-15_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1062-15_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1062-15_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1062-15_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1062-15_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1062-15_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1062-15_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1062-15_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1062-15_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1062-15_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1062-15_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1062-15_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1062-15_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1062-15_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1062-15_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1062-15_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1062-15_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1062-15_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1062-15_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1062-15_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1062-15_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1062-15_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1062-15_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1062-15_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1062-15_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1062-15_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1062-15_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1062-15_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1062-15_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1062-15_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1062-15_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1062-15_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1062-15_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1062-15_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1062-15_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1062-15_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1062-15_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1062-15_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1062-15_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1062-15_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1062-15_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1062-15_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1062-15_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1062-15_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1062-15_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1062-15_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1062-15_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1062-15_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1062-15_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1062-15_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1062-15_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1062-15_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1062-15_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1062-15_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1062-15_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1062-15_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1062-15_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1062-15_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1062-15_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1062-15_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1062-15_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1062-15_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1062-15_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1062-15_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1062-15_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1062-15_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1062-15_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1062-15_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1062-15_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1062-15_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1062-15_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1062-15_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1062-15_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1062-15_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1062-15_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1062-15_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1062-15_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1062-15_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1062-15_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1062-15_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1062-15_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1062-15_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1062-15_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1062-15_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1062-15_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1062-15_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1062-15_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1062-15_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1062-15_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1062-15_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1062-15_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1062-15_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1062-15_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1062-15_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1062-15_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1062-15_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1062-15_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1062-15_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1062-15_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1062-15_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1062-15_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1062-15_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1062-15_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1062-15_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1062-15_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1062-15_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1062-15_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1062-15_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1062-15_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1062-15_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1062-15_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1062-15_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1062-15_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1062-15_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1062-15_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1062-15_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1062-15_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1062-15_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1062-15_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1062-15_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1062-15_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1062-15_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1062-15_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1062-15_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1062-15_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1062-15_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1062-15_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1062-15_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1062-15_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1062-15_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1062-15_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1062-15_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1062-15_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1062-15_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1062-15_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1062-15_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1062-15_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1062-15_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1062-15_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1062-15_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1062-15_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1062-15_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1062-15_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1062-15_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1062-15_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1062-15_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1062-15_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1062-15_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_2_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1062-15_0_5_load_0 | 0 | 0.001652 | 0.00041402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1062-15_0_5_load_1 | 1 | 0.00082425 | 0.00020658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1062-15_0_5_load_24 | 5 | 0.0010612 | 0.00026595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1062-15_0_5_load_4 | 7 | 0.00064658 | 0.00016205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1062-15_0_5_load_5 | 8 | 0.00153 | 0.00038346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1062-15_0_5_load_6 | 9 | 0.00021695 | 5.4373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1062-15_0_5_load_27 | 10 | 0.0001876 | 4.7016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1062-15_0_5_load_7 | 11 | 0.00060593 | 0.00015186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1062-15_0_5_load_8 | 12 | 0.00021947 | 5.5005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1062-15_0_5_load_22 | 13 | 0.00094376 | 0.00023653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1062-15_0_5_load_25 | 14 | 0.0016454 | 0.00041237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1062-15_0_5_load_19 | 15 | 0.0007755 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1062-15_0_5_load_21 | 16 | 0.00015301 | 3.8349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1062-15_0_5_load_23 | 17 | 0.00041333 | 0.00010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1062-15_0_5_load_13 | 18 | 0.0010738 | 0.00026913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1062-15_0_5_load_20 | 19 | 0.00018297 | 4.5856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1062-15_0_5_load_120 | 20 | 0.00027564 | 6.9081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1062-15_0_5_load_9 | 22 | 0.00038956 | 9.7633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1062-15_0_5_load_10 | 23 | 0.0011292 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1062-15_0_5_load_11 | 24 | 0.00062146 | 0.00015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1062-15_0_5_load_16 | 25 | 0.00016281 | 4.0805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1062-15_0_5_load_12 | 27 | 0.00021204 | 5.3143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1062-15_0_5_load_186 | 28 | 0.0026758 | 0.00067061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1062-15_0_5_load_185 | 29 | 0.002048 | 0.00051328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1062-15_0_5_load_26 | 30 | 0.00064887 | 0.00016262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1062-15_0_5_load_18 | 31 | 0.00036447 | 9.1344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1062-15_0_5_load_179 | 32 | 0.000597 | 0.00014962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1062-15_0_5_load_29 | 33 | 0.0030553 | 0.00076573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1062-15_0_5_load_31 | 35 | 0.0036206 | 0.0009074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1062-15_0_5_load_147 | 37 | 0.0020536 | 0.00051468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1062-15_0_5_load_33 | 39 | 0.0030381 | 0.00076142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1062-15_0_5_load_35 | 41 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1062-15_0_5_load_36 | 42 | 0.0014202 | 0.00035594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1062-15_0_5_load_37 | 43 | 0.0036104 | 0.00090486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1062-15_0_5_load_88 | 44 | 0.0025573 | 0.00064091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1062-15_0_5_load_141 | 45 | 0.0016418 | 0.00041147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1062-15_0_5_load_131 | 46 | 0.0028329 | 0.00070998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1062-15_0_5_load_89 | 47 | 0.0021745 | 0.00054498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1062-15_0_5_load_78 | 49 | 0.0025362 | 0.00063564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1062-15_0_5_load_38 | 50 | 0.0023076 | 0.00057833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1062-15_0_5_load_39 | 51 | 0.0017193 | 0.00043091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1062-15_0_5_load_150 | 55 | 0.0030854 | 0.00077327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1062-15_0_5_load_61 | 56 | 0.0051102 | 0.0012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1062-15_0_5_load_84 | 58 | 0.0059389 | 0.0014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1062-15_0_5_load_85 | 59 | 0.0045591 | 0.0011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1062-15_0_5_load_81 | 60 | 0.0044675 | 0.0011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1062-15_0_5_load_146 | 62 | 0.0060586 | 0.0015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1062-15_0_5_load_122 | 63 | 0.0027333 | 0.00068503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1062-15_0_5_load_143 | 64 | 0.0008336 | 0.00020892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1062-15_0_5_load_121 | 65 | 0.005318 | 0.0013328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1062-15_0_5_load_133 | 66 | 0.0050481 | 0.0012652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1062-15_0_5_load_82 | 67 | 0.001512 | 0.00037895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1062-15_0_5_load_44 | 69 | 0.0035548 | 0.00089092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1062-15_0_5_load_45 | 70 | 0.0034899 | 0.00087466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1062-15_0_5_load_46 | 71 | 0.0060142 | 0.0015073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1062-15_0_5_load_48 | 73 | 0.0034025 | 0.00085274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1062-15_0_5_load_111 | 74 | 0.0014357 | 0.00035982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1062-15_0_5_load_112 | 75 | 0.0011299 | 0.00028317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1062-15_0_5_load_137 | 76 | 0.0032105 | 0.00080464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1062-15_0_5_load_151 | 77 | 0.0062218 | 0.0015593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1062-15_0_5_load_163 | 78 | 0.0012422 | 0.00031132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1062-15_0_5_load_138 | 79 | 0.0065577 | 0.0016435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1062-15_0_5_load_49 | 80 | 0.0018343 | 0.00045973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1062-15_0_5_load_50 | 81 | 0.0019519 | 0.0004892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1062-15_0_5_load_52 | 83 | 0.0020151 | 0.00050504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1062-15_0_5_load_54 | 85 | 0.0020357 | 0.0005102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1062-15_0_5_load_113 | 86 | 0.0012679 | 0.00031778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1062-15_0_5_load_87 | 88 | 0.001232 | 0.00030876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1062-15_0_5_load_152 | 89 | 0.0041045 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1062-15_0_5_load_116 | 90 | 0.00024401 | 6.1154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1062-15_0_5_load_55 | 91 | 0.0024574 | 0.00061587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1062-15_0_5_load_56 | 92 | 0.0017786 | 0.00044575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1062-15_0_5_load_57 | 93 | 0.0028726 | 0.00071994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1062-15_0_5_load_58 | 94 | 0.0030409 | 0.00076213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1062-15_0_5_load_59 | 95 | 0.0026771 | 0.00067094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1062-15_0_5_load_68 | 97 | 0.00917 | 0.0022982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1062-15_0_5_load_80 | 98 | 0.0081972 | 0.0020544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1062-15_0_5_load_75 | 99 | 0.0031691 | 0.00079424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1062-15_0_5_load_60 | 100 | 0.0029984 | 0.00075147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1062-15_0_5_load_62 | 101 | 0.0036235 | 0.00090813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1062-15_0_5_load_64 | 102 | 0.0030717 | 0.00076985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1062-15_0_5_load_110 | 103 | 0.0018617 | 0.0004666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1062-15_0_5_load_83 | 104 | 0.0021543 | 0.00053991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1062-15_0_5_load_65 | 105 | 0.0018976 | 0.00047558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1062-15_0_5_load_66 | 106 | 0.0012155 | 0.00030464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1062-15_0_5_load_175 | 107 | 0.0034575 | 0.00086652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1062-15_0_5_load_86 | 109 | 0.003651 | 0.00091502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1062-15_0_5_load_69 | 110 | 0.0045835 | 0.0011487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1062-15_0_5_load_70 | 111 | 0.0042464 | 0.0010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1062-15_0_5_load_73 | 114 | 0.0036789 | 0.00092201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1062-15_0_5_load_74 | 115 | 0.003084 | 0.00077292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1062-15_0_5_load_128 | 116 | 0.0035226 | 0.00088285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1062-15_0_5_load_161 | 117 | 0.0026325 | 0.00065976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1062-15_0_5_load_164 | 118 | 0.001669 | 0.00041828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1062-15_0_5_load_127 | 120 | 0.0045211 | 0.0011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1062-15_0_5_load_104 | 121 | 0.0027396 | 0.0006866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1062-15_0_5_load_149 | 122 | 0.0032227 | 0.00080769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1062-15_0_5_load_79 | 125 | 0.0037108 | 0.00093001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1062-15_0_5_load_139 | 126 | 0.0019939 | 0.00049971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1062-15_0_5_load_183 | 127 | 0.0021428 | 0.00053703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1062-15_0_5_load_140 | 128 | 0.001309 | 0.00032806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1062-15_0_5_load_132 | 129 | 0.0025226 | 0.00063223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1062-15_0_5_load_107 | 132 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1062-15_0_5_load_91 | 133 | 0.0059112 | 0.0014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1062-15_0_5_load_92 | 134 | 0.0072243 | 0.0018106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1062-15_0_5_load_93 | 135 | 0.0043277 | 0.0010846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1062-15_0_5_load_95 | 137 | 0.0054803 | 0.0013735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1062-15_0_5_load_114 | 138 | 0.0040488 | 0.0010147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1062-15_0_5_load_115 | 139 | 0.0035354 | 0.00088606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1062-15_0_5_load_125 | 140 | 0.0050241 | 0.0012591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1062-15_0_5_load_174 | 141 | 0.0034522 | 0.00086521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1062-15_0_5_load_96 | 142 | 0.0034026 | 0.00085277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1062-15_0_5_load_97 | 143 | 0.0015577 | 0.0003904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1062-15_0_5_load_100 | 146 | 0.0043932 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1062-15_0_5_load_123 | 148 | 0.0024139 | 0.00060498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1062-15_0_5_load_108 | 149 | 0.004168 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1062-15_0_5_load_162 | 150 | 0.0021895 | 0.00054873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1062-15_0_5_load_124 | 151 | 0.0022164 | 0.00055549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1062-15_0_5_load_106 | 152 | 0.003761 | 0.00094259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1062-15_0_5_load_101 | 153 | 0.0041181 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1062-15_0_5_load_102 | 154 | 0.003581 | 0.00089747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1062-15_0_5_load_103 | 155 | 0.0016083 | 0.00040308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1062-15_0_5_load_105 | 156 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1062-15_0_5_load_173 | 157 | 0.0044436 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1062-15_0_5_load_117 | 158 | 0.0022345 | 0.00056002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1062-15_0_5_load_119 | 159 | 0.00027676 | 6.9364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1062-15_0_5_load_154 | 160 | 0.0014332 | 0.0003592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1062-15_0_5_load_129 | 161 | 0.003235 | 0.00081077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1062-15_0_5_load_130 | 162 | 0.0042242 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1062-15_0_5_load_167 | 163 | 0.0051449 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1062-15_0_5_load_158 | 164 | 0.0040363 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1062-15_0_5_load_156 | 166 | 0.0023185 | 0.00058108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1062-15_0_5_load_135 | 168 | 0.003044 | 0.00076291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1062-15_0_5_load_136 | 169 | 0.004042 | 0.001013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1062-15_0_5_load_169 | 170 | 0.0070578 | 0.0017688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1062-15_0_5_load_178 | 171 | 0.001907 | 0.00047793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1062-15_0_5_load_170 | 172 | 0.0037487 | 0.00093952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1062-15_0_5_load_165 | 173 | 0.0031625 | 0.0007926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1062-15_0_5_load_171 | 175 | 0.0023915 | 0.00059937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1062-15_0_5_load_145 | 176 | 0.0035308 | 0.00088489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1062-15_0_5_load_155 | 177 | 0.0016165 | 0.00040513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1062-15_0_5_load_159 | 179 | 0.0031315 | 0.00078482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1062-15_0_5_load_160 | 180 | 0.0025011 | 0.00062682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1062-15_0_5_load_184 | 181 | 0.0055296 | 0.0013858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1062-15_0_5_load_172 | 182 | 0.0048692 | 0.0012203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1062-15_0_5_load_181 | 183 | 0.0033258 | 0.00083352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1062-15_0_5_load_182 | 184 | 0.0046177 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1062-15_0_5_load_187 | 185 | 0.0026595 | 0.00066653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 137 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1062-15_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1062-15_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1062-15_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.029889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1062-15_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.030039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1062-15_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.021765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1062-15_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.078561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1062-15_0_5_line_6 |  | 6 | 14 | 0.099215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1062-15_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.027206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1062-15_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.025519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1062-15_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.21308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1062-15_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.018373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1062-15_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.24943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1062-15_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.14239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1062-15_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.065686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1062-15_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.19824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1062-15_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.002333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1062-15_0_5_line_16 |  | 14 | 30 | 0.035559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1062-15_0_5_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0092837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1062-15_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.02137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1062-15_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.1474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1062-15_0_5_line_20 |  | 18 | 28 | 0.09173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1062-15_0_5_line_21 |  | 18 | 27 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1062-15_0_5_line_22 |  | 19 | 32 | 0.1445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1062-15_0_5_line_23 |  | 19 | 31 | 0.062395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1062-15_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.015311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1062-15_0_5_line_25 |  | 21 | 90 | 0.014372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1062-15_0_5_line_26 |  | 21 | 85 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1062-15_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0034909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1062-15_0_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1062-15_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1062-15_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1062-15_0_5_line_31 |  | 26 | 31 | 0.13098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1062-15_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.01501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1062-15_0_5_line_33 |  | 29 | 84 | 0.0155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1062-15_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.017466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1062-15_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.020598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1062-15_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.003285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1062-15_0_5_line_37 |  | 36 | 37 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1062-15_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1062-15_0_5_line_39 |  | 38 | 122 | 0.0038594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1062-15_0_5_line_40 |  | 38 | 55 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1062-15_0_5_line_41 |  | 39 | 40 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1062-15_0_5_line_42 |  | 40 | 41 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1062-15_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.023909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1062-15_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.035559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1062-15_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.023146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1062-15_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1062-15_0_5_line_47 |  | 43 | 46 | 0.0034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1062-15_0_5_line_48 |  | 44 | 47 | 0.0019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1062-15_0_5_line_49 |  | 45 | 48 | 0.056588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1062-15_0_5_line_50 |  | 46 | 49 | 0.010558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1062-15_0_5_line_51 |  | 47 | 130 | 0.0051045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1062-15_0_5_line_52 |  | 48 | 174 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1062-15_0_5_line_53 |  | 49 | 124 | 0.0060927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1062-15_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.022871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1062-15_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.062282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1062-15_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.007071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1062-15_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.021673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1062-15_0_5_line_58 |  | 53 | 55 | 0.035191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1062-15_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.007966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1062-15_0_5_line_60 |  | 56 | 100 | 0.038887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1062-15_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1062-15_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1062-15_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.038695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1062-15_0_5_line_64 |  | 58 | 65 | 0.026809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_1062-15_0_5_line_65 |  | 59 | 66 | 0.03484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1062-15_0_5_line_66 |  | 60 | 67 | 0.030458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_1062-15_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.033817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1062-15_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.015252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_1062-15_0_5_line_69 |  | 61 | 64 | 0.058143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_1062-15_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.023035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_1062-15_0_5_line_71 |  | 64 | 68 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1062-15_0_5_line_72 |  | 66 | 129 | 0.0027452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1062-15_0_5_line_73 |  | 67 | 104 | 0.027314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_1062-15_0_5_line_74 |  | 68 | 176 | 0.079715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_1062-15_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.017848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1062-15_0_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1062-15_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1062-15_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.00049326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1062-15_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.0044033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1062-15_0_5_line_80 |  | 72 | 75 | 0.014743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1062-15_0_5_line_81 |  | 73 | 76 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1062-15_0_5_line_82 |  | 74 | 77 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1062-15_0_5_line_83 |  | 75 | 78 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1062-15_0_5_line_84 |  | 76 | 79 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1062-15_0_5_line_85 |  | 77 | 89 | 0.024104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1062-15_0_5_line_86 |  | 78 | 147 | 0.035629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1062-15_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1062-15_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.018751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1062-15_0_5_line_89 |  | 81 | 83 | 0.0028847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1062-15_0_5_line_90 |  | 82 | 84 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1062-15_0_5_line_91 |  | 82 | 85 | 0.0077593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1062-15_0_5_line_92 |  | 83 | 86 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1062-15_0_5_line_93 |  | 84 | 87 | 0.067488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1062-15_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.01458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1062-15_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0051964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1062-15_0_5_line_96 |  | 88 | 108 | 0.025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1062-15_0_5_line_97 |  | 90 | 158 | 0.0046888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1062-15_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.0025301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1062-15_0_5_line_99 |  | 91 | 93 | 0.0203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1062-15_0_5_line_100 |  | 92 | 94 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1062-15_0_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1062-15_0_5_line_102 |  | 94 | 96 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1062-15_0_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0052513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1062-15_0_5_line_104 |  | 96 | 98 | 0.043641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1062-15_0_5_line_105 |  | 96 | 99 | 0.011231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1062-15_0_5_line_106 |  | 98 | 127 | 0.0044632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1062-15_0_5_line_107 |  | 99 | 124 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1062-15_0_5_line_108 |  | 100 | 101 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1062-15_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.031777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1062-15_0_5_line_110 |  | 102 | 103 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_1062-15_0_5_line_111 |  | 103 | 104 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1062-15_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.040587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1062-15_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.25634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1062-15_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.033626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1062-15_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1062-15_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.032529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_1062-15_0_5_line_117 |  | 110 | 112 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_1062-15_0_5_line_118 |  | 111 | 113 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1062-15_0_5_line_119 |  | 112 | 114 | 0.020776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_1062-15_0_5_line_120 |  | 112 | 115 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1062-15_0_5_line_121 |  | 113 | 116 | 0.0094996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1062-15_0_5_line_122 |  | 113 | 117 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1062-15_0_5_line_123 |  | 114 | 118 | 0.0088526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_1062-15_0_5_line_124 |  | 115 | 119 | 0.066214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1062-15_0_5_line_125 |  | 116 | 120 | 0.02749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1062-15_0_5_line_126 |  | 117 | 121 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1062-15_0_5_line_127 |  | 118 | 122 | 0.034535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_1062-15_0_5_line_128 |  | 119 | 123 | 0.052519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1062-15_0_5_line_129 |  | 120 | 161 | 0.0021889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1062-15_0_5_line_130 |  | 121 | 154 | 0.018092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1062-15_0_5_line_131 |  | 123 | 185 | 0.045375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1062-15_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1062-15_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.010099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1062-15_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.0072397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1062-15_0_5_line_135 |  | 128 | 173 | 0.0069226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1062-15_0_5_line_136 |  | 129 | 167 | 0.010555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1062-15_0_5_line_137 |  | 130 | 131 | 0.005349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1062-15_0_5_line_138 |  | 131 | 132 | 0.014766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1062-15_0_5_line_139 |  | 132 | 156 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1062-15_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.029517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_1062-15_0_5_line_141 |  | 133 | 135 | 0.023626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_1062-15_0_5_line_142 |  | 134 | 136 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_1062-15_0_5_line_143 |  | 135 | 137 | 0.0029871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_1062-15_0_5_line_144 |  | 136 | 138 | 0.019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_1062-15_0_5_line_145 |  | 136 | 139 | 0.0059822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_1062-15_0_5_line_146 |  | 138 | 140 | 0.014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_1062-15_0_5_line_147 |  | 139 | 141 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_1062-15_0_5_line_148 |  | 140 | 151 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_1062-15_0_5_line_149 |  | 141 | 157 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_1062-15_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1062-15_0_5_line_151 |  | 142 | 144 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1062-15_0_5_line_152 |  | 143 | 145 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1062-15_0_5_line_153 |  | 144 | 146 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1062-15_0_5_line_154 |  | 145 | 147 | 0.006009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1062-15_0_5_line_155 |  | 145 | 148 | 0.00079353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_1062-15_0_5_line_156 |  | 146 | 149 | 0.0026074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1062-15_0_5_line_157 |  | 147 | 150 | 0.062696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1062-15_0_5_line_158 |  | 148 | 151 | 0.030352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_1062-15_0_5_line_159 |  | 149 | 152 | 0.025265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1062-15_0_5_line_160 |  | 152 | 156 | 0.033997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1062-15_0_5_line_161 |  | 153 | 154 | 0.0016993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1062-15_0_5_line_162 |  | 153 | 155 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1062-15_0_5_line_163 |  | 157 | 176 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_1062-15_0_5_line_164 |  | 158 | 159 | 0.016191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1062-15_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1062-15_0_5_line_166 |  | 161 | 162 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1062-15_0_5_line_167 |  | 162 | 163 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1062-15_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.02539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1062-15_0_5_line_169 |  | 163 | 165 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1062-15_0_5_line_170 |  | 164 | 166 | 0.0012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1062-15_0_5_line_171 |  | 165 | 183 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1062-15_0_5_line_172 |  | 165 | 184 | 0.012294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1062-15_0_5_line_173 |  | 166 | 177 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1062-15_0_5_line_174 |  | 167 | 168 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1062-15_0_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.015175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1062-15_0_5_line_176 |  | 168 | 170 | 0.028448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1062-15_0_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.0097223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1062-15_0_5_line_178 |  | 170 | 172 | 0.018795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1062-15_0_5_line_179 |  | 174 | 175 | 0.062225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1062-15_0_5_line_180 |  | 175 | 182 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1062-15_0_5_line_181 |  | 177 | 178 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1062-15_0_5_line_182 |  | 178 | 179 | 0.0010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1062-15_0_5_line_183 |  | 178 | 180 | 0.014859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1062-15_0_5_line_184 |  | 180 | 181 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1062-15_0_5_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 186 | 137 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2655874.2236 | 1209282.9882 | 2655872.7136 | 1209291.8795 | 2655872.0953 | 1209294.5864 | 2655870.7713 | 1209296.3528 | 2655869.1055 | 1209297.2822 | 2655862.917 | 1209300.6375 | 2655860.1135 | 1209302.6578
1 | 2655876.8648 | 1209267.4371 | 2655874.2236 | 1209282.9882
2 | 2655876.8648 | 1209267.4371 | 2655874.4198 | 1209265.5242 | 2655871.7158 | 1209264.4871 | 2655854.8102 | 1209261.2381 | 2655850.4522 | 1209259.8632 | 2655848.5929 | 1209258.7229
3 | 2655842.3538 | 1209234.9949 | 2655844.0316 | 1209236.0334 | 2655851.7076 | 1209240.2522 | 2655848.137 | 1209250.5805 | 2655847.4692 | 1209254.521 | 2655847.7611 | 1209256.6361 | 2655848.5929 | 1209258.7229
4 | 2655842.3538 | 1209234.9949 | 2655838.5373 | 1209236.6713 | 2655834.8695 | 1209236.2812 | 2655828.2549 | 1209233.9847 | 2655821.961 | 1209231.141
5 | 2655842.3538 | 1209234.9949 | 2655838.4011 | 1209232.5454 | 2655832.6229 | 1209228.6001 | 2655827.8312 | 1209224.8308 | 2655823.8804 | 1209221.3696 | 2655820.8364 | 1209218.4839 | 2655817.0737 | 1209214.4129 | 2655812.3658 | 1209208.999 | 2655807.3333 | 1209202.5259 | 2655789.8178 | 1209177.4918
6 | 2655789.8178 | 1209177.4918 | 2655735.8002 | 1209094.2707
7 | 2655807.8741 | 1208868.8149 | 2655798.3918 | 1208865.3751 | 2655786.5375 | 1208863.2409 | 2655781.8928 | 1208861.1989
8 | 2655831.8637 | 1208877.5174 | 2655807.8741 | 1208868.8149
9 | 2655738.8614 | 1209070.4077 | 2655807.8741 | 1208868.8149
10 | 2655781.8928 | 1208861.1989 | 2655765.073 | 1208853.8046
11 | 2655831.8637 | 1208877.5174 | 2656017.9414 | 1208711.4207
12 | 2655831.8637 | 1208877.5174 | 2655950.0998 | 1208956.8656
13 | 2655738.8614 | 1209070.4077 | 2655759.5288 | 1209081.9742 | 2655761.8166 | 1209083.6299 | 2655762.5436 | 1209084.7373 | 2655762.7505 | 1209086.1957 | 2655762.4992 | 1209087.861 | 2655761.9334 | 1209089.8458 | 2655759.5406 | 1209094.5374 | 2655757.6348 | 1209096.7431 | 2655754.9146 | 1209099.0524 | 2655752.7541 | 1209100.0439 | 2655750.4463 | 1209100.5227 | 2655748.1815 | 1209100.4681 | 2655745.991 | 1209099.7917 | 2655735.8002 | 1209094.2707
14 | 2655597.5531 | 1208747.7951 | 2655765.073 | 1208853.8046
15 | 2655948.9956 | 1208958.9207 | 2655950.0998 | 1208956.8656
16 | 2655735.8002 | 1209094.2707 | 2655723.8151 | 1209087.7776 | 2655718.7935 | 1209084.1953 | 2655706.9324 | 1209073.8189
17 | 2655591.2033 | 1208741.0465 | 2655594.0073 | 1208744.4412 | 2655597.5531 | 1208747.7951
18 | 2655948.9956 | 1208958.9207 | 2655945.324 | 1208965.7541 | 2655937.7898 | 1208977.0919
19 | 2655933.3958 | 1209124.4231 | 2655937.7898 | 1208977.0919
20 | 2656021.2626 | 1209150.7652 | 2655933.3958 | 1209124.4231
21 | 2655933.3958 | 1209124.4231 | 2655930.0688 | 1209124.5391 | 2655927.0984 | 1209125.156 | 2655923.4399 | 1209127.0007 | 2655920.9572 | 1209129.112
22 | 2655591.2033 | 1208741.0465 | 2655615.6273 | 1208598.6257
23 | 2655591.2033 | 1208741.0465 | 2655540.4035 | 1208777.2756
24 | 2656050.3203 | 1209109.0241 | 2656049.8425 | 1209093.7202
25 | 2656050.3203 | 1209109.0241 | 2656053.691 | 1209106.2541 | 2656058.6596 | 1209104.9444 | 2656062.5234 | 1209104.7139 | 2656063.518 | 1209104.8216
26 | 2656050.3203 | 1209109.0241 | 2656049.0186 | 1209114.0705 | 2656049.1938 | 1209123.848
27 | 2655407.2911 | 1208839.6254 | 2655405.3623 | 1208842.535
28 | 2655412.7633 | 1208829.8295 | 2655412.7633 | 1208829.8295 | 2655412.4226 | 1208831.3161 | 2655411.0757 | 1208833.9162 | 2655407.2911 | 1208839.6254
29 | 2655412.7633 | 1208829.8295 | 2655412.5051 | 1208828.1594 | 2655411.9544 | 1208826.8869 | 2655409.1811 | 1208822.6364 | 2655407.1796 | 1208818.7822 | 2655406.6976 | 1208815.8315 | 2655406.7975 | 1208812.4416 | 2655407.1516 | 1208811.18
30 | 2655410.9959 | 1208797.4827 | 2655407.1516 | 1208811.18
31 | 2655410.9959 | 1208797.4827 | 2655540.4035 | 1208777.2756
32 | 2656021.2626 | 1209150.7652 | 2656035.9326 | 1209153.9416
33 | 2656051.0612 | 1209152.3458 | 2656043.683 | 1209154.4556 | 2656039.0825 | 1209154.6236 | 2656035.9326 | 1209153.9416
34 | 2656141.354 | 1209566.6855 | 2656158.2346 | 1209571.1704
35 | 2656178.1423 | 1209576.4596 | 2656158.2346 | 1209571.1704
36 | 2656138.1695 | 1209565.8439 | 2656141.354 | 1209566.6855
37 | 2656138.1695 | 1209565.8439 | 2656142.2007 | 1209551.6984
38 | 2656147.6965 | 1209532.4136 | 2656142.2007 | 1209551.6984
39 | 2656147.6965 | 1209532.4136 | 2656144.1208 | 1209530.9613
40 | 2656147.6965 | 1209532.4136 | 2656171.2219 | 1209541.099
41 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656301.4669 | 1209428.2018
42 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656282.9914 | 1209397.6378
43 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656303.5034 | 1209398.779 | 2656310.6142 | 1209396.7782
44 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656272.1546 | 1209424.6878 | 2656264.1665 | 1209432.6617 | 2656264.0607 | 1209432.7207
45 | 2656270.1116 | 1209378.4069 | 2656282.9914 | 1209397.6378
46 | 2656310.6142 | 1209396.7782 | 2656320.1161 | 1209397.5572 | 2656330.5297 | 1209400.5977
47 | 2656261.0611 | 1209434.3927 | 2656264.0607 | 1209432.7207
48 | 2656269.0307 | 1209376.793 | 2656270.1116 | 1209378.4069
49 | 2656384.7767 | 1209416.4343 | 2656379.5996 | 1209415.6961 | 2656368.911 | 1209411.8039 | 2656330.5297 | 1209400.5977
50 | 2656261.0611 | 1209434.3927 | 2656256.3799 | 1209437.002 | 2656251.2719 | 1209437.9673
51 | 2656266.2004 | 1209372.545 | 2656267.0772 | 1209373.8763 | 2656269.0307 | 1209376.793
52 | 2656384.7767 | 1209416.4343 | 2656391.1992 | 1209414.0824 | 2656395.2101 | 1209410.3292 | 2656397.676 | 1209405.1827 | 2656397.7249 | 1209400.0135
53 | 2656245.2851 | 1209439.0987 | 2656251.2719 | 1209437.9673
54 | 2656141.0414 | 1209468.4691 | 2656158.2088 | 1209483.5808
55 | 2656205.0134 | 1209524.6705 | 2656182.291 | 1209504.7781 | 2656171.1186 | 1209494.9449 | 2656158.2088 | 1209483.5808
56 | 2656200.3117 | 1209529.9627 | 2656205.0134 | 1209524.6705
57 | 2656205.0134 | 1209524.6705 | 2656218.0292 | 1209536.489 | 2656220.6357 | 1209533.3339
58 | 2656200.3117 | 1209529.9627 | 2656192.7828 | 1209538.4414 | 2656189.3707 | 1209541.5778 | 2656186.7708 | 1209543.2321 | 2656183.9281 | 1209544.028 | 2656181.146 | 1209544.0352 | 2656178.0108 | 1209543.6054 | 2656171.2219 | 1209541.099
59 | 2656220.6357 | 1209533.3339 | 2656214.6803 | 1209528.0434
60 | 2656185.6081 | 1209502.2172 | 2656214.6803 | 1209528.0434
61 | 2656052.3387 | 1209365.1179 | 2656044.5426 | 1209352.9472
62 | 2656052.3387 | 1209365.1179 | 2656056.5341 | 1209362.7447 | 2656061.51 | 1209360.6346 | 2656069.6852 | 1209357.8097 | 2656070.7473 | 1209357.6166
63 | 2656052.3387 | 1209365.1179 | 2656072.7713 | 1209396.6396 | 2656073.4737 | 1209397.5249
64 | 2656044.5426 | 1209352.9472 | 2656036.5691 | 1209340.4996 | 2656029.0964 | 1209331.0766
65 | 2656070.7473 | 1209357.6166 | 2656074.802 | 1209356.8794 | 2656078.0949 | 1209356.7214 | 2656081.5903 | 1209356.8543 | 2656085.8804 | 1209357.3504 | 2656090.7515 | 1209358.2968 | 2656096.0725 | 1209359.9033 | 2656099.2432 | 1209361.4229 | 2656104.0699 | 1209364.2016
66 | 2656073.4737 | 1209397.5249 | 2656081.8011 | 1209408.0201 | 2656093.4416 | 1209420.4927
67 | 2655991.8297 | 1209277.0865 | 2655990.4595 | 1209282.1545 | 2655991.2011 | 1209284.1293 | 2655993.8944 | 1209287.9235 | 2656004.9501 | 1209296.4878 | 2656005.6796 | 1209298.9406 | 2656003.4798 | 1209302.4998 | 2656002.78 | 1209303.3604
68 | 2656002.78 | 1209303.3604 | 2656013.7073 | 1209314.0003
69 | 2656002.78 | 1209303.3604 | 2655990.833 | 1209294.1985 | 2655976.5055 | 1209284.3472 | 2655961.6087 | 1209276.0248 | 2655953.6625 | 1209272.6437
70 | 2656029.0964 | 1209331.0766 | 2656021.8147 | 1209321.8945 | 2656013.7073 | 1209314.0003
71 | 2655927.3264 | 1209261.4171 | 2655937.8489 | 1209265.2402 | 2655944.0283 | 1209268.5445 | 2655953.6625 | 1209272.6437
72 | 2656104.0699 | 1209364.2016 | 2656106.4489 | 1209365.5713
73 | 2656113.6919 | 1209438.7797 | 2656097.597 | 1209424.9452 | 2656093.4416 | 1209420.4927
74 | 2655927.3264 | 1209261.4171 | 2655928.9642 | 1209256.1737 | 2655931.1006 | 1209252.0802 | 2655932.6077 | 1209250.2377 | 2655935.2189 | 1209248.2054 | 2655938.7974 | 1209246.7714 | 2655944.2804 | 1209246.5226 | 2655978.3845 | 1209247.7319 | 2655984.6746 | 1209248.1466 | 2655991.9975 | 1209249.4828 | 2655998.5202 | 1209251.0059
75 | 2656071.7251 | 1209210.3081 | 2656088.9653 | 1209214.9265
76 | 2656054.871 | 1209205.7931 | 2656071.7251 | 1209210.3081
77 | 2656109.5994 | 1209218.0014 | 2656100.8415 | 1209218.108 | 2656088.9653 | 1209214.9265
78 | 2656054.3946 | 1209205.6654 | 2656054.871 | 1209205.7931
79 | 2656109.5994 | 1209218.0014 | 2656109.2007 | 1209213.6162
80 | 2656109.5994 | 1209218.0014 | 2656111.1596 | 1209224.2642 | 2656114.076 | 1209231.0068 | 2656114.5495 | 1209231.8222
81 | 2656034.3687 | 1209200.3007 | 2656054.3946 | 1209205.6654
82 | 2656110.3773 | 1209197.4965 | 2656109.2651 | 1209203.434 | 2656108.8416 | 1209209.6671 | 2656109.2007 | 1209213.6162
83 | 2656123.5519 | 1209246.8889 | 2656121.676 | 1209244.0971 | 2656114.5495 | 1209231.8222
84 | 2656024.1982 | 1209197.5761 | 2656034.3687 | 1209200.3007
85 | 2656110.3773 | 1209197.4965 | 2656114.8151 | 1209173.8043
86 | 2656141.0433 | 1209277.3657 | 2656140.2899 | 1209271.7997 | 2656123.5519 | 1209246.8889
87 | 2656067.9567 | 1209132.3783 | 2656084.8849 | 1209134.9189
88 | 2656049.3328 | 1209131.6061 | 2656058.5747 | 1209130.9703 | 2656067.9567 | 1209132.3783
89 | 2656087.7376 | 1209135.3471 | 2656084.8849 | 1209134.9189
90 | 2656049.3328 | 1209131.6061 | 2656049.5159 | 1209148.529 | 2656051.0612 | 1209152.3458
91 | 2656049.3328 | 1209131.6061 | 2656049.1938 | 1209123.848
92 | 2656104.8176 | 1209137.9105 | 2656087.7376 | 1209135.3471
93 | 2656115.7718 | 1209168.6967 | 2656061.5253 | 1209159.1703 | 2656055.5629 | 1209156.2237 | 2656051.0612 | 1209152.3458
94 | 2656115.7718 | 1209168.6967 | 2656118.0339 | 1209154.293
95 | 2656115.7718 | 1209168.6967 | 2656114.8151 | 1209173.8043
96 | 2656127.9587 | 1209131.3557 | 2656125.2768 | 1209133.6207 | 2656122.8494 | 1209136.3106 | 2656120.9887 | 1209139.3616 | 2656120.2902 | 1209141.7009 | 2656119.7015 | 1209143.6743 | 2656118.0339 | 1209154.293
97 | 2656063.518 | 1209104.8216 | 2656068.1796 | 1209105.3265
98 | 2656191.4138 | 1209408.3704 | 2656192.9448 | 1209410.3847
99 | 2656179.4969 | 1209391.9701 | 2656180.0879 | 1209393.2353 | 2656187.2711 | 1209402.9198 | 2656191.4138 | 1209408.3704
100 | 2656192.9448 | 1209410.3847 | 2656195.2374 | 1209413.401 | 2656206.974 | 1209426.2859 | 2656209.6516 | 1209428.9123
101 | 2656179.4969 | 1209391.9701 | 2656173.9128 | 1209380.0146
102 | 2656221.2596 | 1209438.083 | 2656216.381 | 1209435.5133 | 2656209.6516 | 1209428.9123
103 | 2656171.6905 | 1209375.2567 | 2656173.9128 | 1209380.0146
104 | 2656221.2596 | 1209438.083 | 2656216.1778 | 1209449.8199 | 2656215.4212 | 1209456.7057 | 2656218.6428 | 1209463.2956 | 2656232.3308 | 1209472.6671
105 | 2656221.2596 | 1209438.083 | 2656228.2007 | 1209439.5714 | 2656232.3309 | 1209439.4572
106 | 2656236.0135 | 1209475.1885 | 2656232.3308 | 1209472.6671
107 | 2656245.2851 | 1209439.0987 | 2656232.3309 | 1209439.4572
108 | 2656163.8854 | 1209482.9199 | 2656185.6081 | 1209502.2172
109 | 2656163.8854 | 1209482.9199 | 2656140.1288 | 1209461.8157
110 | 2656121.8977 | 1209445.8332 | 2656129.2964 | 1209452.1927 | 2656140.1288 | 1209461.8157
111 | 2656121.8977 | 1209445.8332 | 2656113.6919 | 1209438.7797
112 | 2656165.5324 | 1209181.9891 | 2656156.565 | 1209178.8641 | 2656152.5416 | 1209176.6694 | 2656150.5823 | 1209174.0494 | 2656147.9325 | 1209167.2537 | 2656146.386 | 1209159.5346 | 2656146.0944 | 1209151.4706
113 | 2656165.5324 | 1209181.9891 | 2656399.9518 | 1209078.2619
114 | 2656127.9587 | 1209131.3557 | 2656133.8619 | 1209130.8998 | 2656138.818 | 1209131.7246 | 2656142.1928 | 1209133.3685 | 2656144.3586 | 1209136.6686 | 2656145.7647 | 1209142.3518 | 2656146.0944 | 1209151.4706
115 | 2656127.9587 | 1209131.3557 | 2656142.5355 | 1209117.1398 | 2656143.6822 | 1209115.833
116 | 2656054.6308 | 1209472.4822 | 2656064.2024 | 1209481.821 | 2656078.3434 | 1209494.7432
117 | 2656086.6511 | 1209502.5887 | 2656079.2979 | 1209495.6155 | 2656078.3434 | 1209494.7432
118 | 2656043.5267 | 1209461.6482 | 2656054.6308 | 1209472.4822
119 | 2656086.6511 | 1209502.5887 | 2656104.8202 | 1209512.6637
120 | 2656086.6511 | 1209502.5887 | 2656080.3933 | 1209508.4667 | 2656073.3114 | 1209516.0461
121 | 2656043.5267 | 1209461.6482 | 2656037.8214 | 1209454.0527
122 | 2656043.5267 | 1209461.6482 | 2656054.3645 | 1209450.882
123 | 2656104.8202 | 1209512.6637 | 2656105.5781 | 1209513.0839 | 2656112.6636 | 1209516.7679
124 | 2656024.0961 | 1209554.9548 | 2656026.5421 | 1209555.9228 | 2656028.8263 | 1209556.3222 | 2656030.7106 | 1209556.4066 | 2656032.8735 | 1209555.96 | 2656034.9861 | 1209555.2016 | 2656038.014 | 1209553.2955 | 2656041.9234 | 1209549.7968 | 2656046.3736 | 1209545.3693 | 2656051.7454 | 1209539.1271 | 2656073.3114 | 1209516.0461
125 | 2656021.3114 | 1209432.0724 | 2656037.8214 | 1209454.0527
126 | 2656054.3645 | 1209450.882 | 2656062.8622 | 1209442.4405 | 2656067.465 | 1209441.1941
127 | 2656144.1208 | 1209530.9613 | 2656131.7798 | 1209525.949 | 2656120.8652 | 1209521.0323 | 2656112.6636 | 1209516.7679
128 | 2656024.0961 | 1209554.9548 | 2656022.146 | 1209553.7802 | 2656019.4902 | 1209551.6763 | 2656013.1935 | 1209546.3251 | 2655985.4975 | 1209519.3382
129 | 2656019.9968 | 1209430.3222 | 2656021.3114 | 1209432.0724
130 | 2656067.465 | 1209441.1941 | 2656067.465 | 1209441.1941 | 2656070.6894 | 1209443.4702 | 2656080.61 | 1209453.5529
131 | 2655985.4975 | 1209519.3382 | 2656019.216 | 1209488.9738
132 | 2656245.2851 | 1209439.0987 | 2656244.816 | 1209434.8362 | 2656235.0587 | 1209416.8137
133 | 2656230.2508 | 1209407.933 | 2656235.0587 | 1209416.8137
134 | 2656230.2508 | 1209407.933 | 2656226.804 | 1209401.5664
135 | 2656223.5081 | 1209395.4787 | 2656226.804 | 1209401.5664
136 | 2656115.5963 | 1209370.8377 | 2656106.4489 | 1209365.5713
137 | 2656262.8955 | 1209368.3336 | 2656265.6001 | 1209371.7166 | 2656266.2004 | 1209372.545
138 | 2656262.8955 | 1209368.3336 | 2656253.999 | 1209356.5486
139 | 2656253.999 | 1209356.5486 | 2656251.5516 | 1209353.3066 | 2656246.2996 | 1209348.4411
140 | 2656063.6933 | 1209319.0688 | 2656056.3819 | 1209315.8376 | 2656049.7674 | 1209311.1171 | 2656048.9911 | 1209308.7973 | 2656049.1473 | 1209306.7309 | 2656053.4736 | 1209298.9779
141 | 2656085.4475 | 1209328.2806 | 2656072.9601 | 1209323.1643 | 2656063.6933 | 1209319.0688
142 | 2656057.2111 | 1209272.0748 | 2656058.3378 | 1209282.4138 | 2656058.4275 | 1209288.2403 | 2656057.4974 | 1209291.767 | 2656053.4736 | 1209298.9779
143 | 2656085.4475 | 1209328.2806 | 2656088.2116 | 1209329.4131
144 | 2656057.2111 | 1209272.0748 | 2656076.0595 | 1209277.97
145 | 2656057.2111 | 1209272.0748 | 2656051.6583 | 1209269.8492
146 | 2656076.0595 | 1209277.97 | 2656086.1256 | 1209281.1184 | 2656090.4951 | 1209281.6433
147 | 2656041.0277 | 1209265.5883 | 2656051.6583 | 1209269.8492
148 | 2656109.1775 | 1209282.3937 | 2656098.6766 | 1209282.6261 | 2656090.4951 | 1209281.6433
149 | 2656041.0277 | 1209265.5883 | 2656023.61 | 1209258.607 | 2656019.7445 | 1209257.2527
150 | 2656157.4628 | 1209290.8193 | 2656169.1306 | 1209297.2465
151 | 2656183.0025 | 1209304.8879 | 2656169.1306 | 1209297.2465
152 | 2656140.2195 | 1209283.317 | 2656148.6701 | 1209285.9758 | 2656157.4628 | 1209290.8193
153 | 2656183.0025 | 1209304.8879 | 2656189.09 | 1209308.2472 | 2656196.0184 | 1209312.6643
154 | 2656140.2195 | 1209283.317 | 2656141.0433 | 1209277.3657
155 | 2656139.4339 | 1209283.2055 | 2656140.2195 | 1209283.317
156 | 2656198.217 | 1209314.066 | 2656196.0184 | 1209312.6643
157 | 2656141.0433 | 1209277.3657 | 2656144.8437 | 1209273.3546 | 2656146.6634 | 1209269.0024 | 2656148.597 | 1209251.7325 | 2656150.2849 | 1209250.0808 | 2656154.0561 | 1209249.1824 | 2656159.3708 | 1209249.855 | 2656180.3833 | 1209260.3333
158 | 2656109.1775 | 1209282.3937 | 2656130.404 | 1209281.9239 | 2656139.4339 | 1209283.2055
159 | 2656198.217 | 1209314.066 | 2656219.5205 | 1209327.6477
160 | 2656219.5205 | 1209327.6477 | 2656230.172 | 1209334.4384 | 2656240.4216 | 1209342.9956 | 2656246.2996 | 1209348.4411
161 | 2656081.8018 | 1209454.7642 | 2656080.61 | 1209453.5529
162 | 2656092.065 | 1209465.195 | 2656081.8018 | 1209454.7642
163 | 2655998.5202 | 1209251.0059 | 2656003.2079 | 1209252.1006 | 2656012.9801 | 1209254.8828 | 2656019.7445 | 1209257.2527
164 | 2656084.2768 | 1209107.0699 | 2656068.1796 | 1209105.3265
165 | 2656084.2768 | 1209107.0699 | 2656103.5983 | 1209109.1626
166 | 2656006.5303 | 1209412.3939 | 2656019.9968 | 1209430.3222
167 | 2656006.5303 | 1209412.3939 | 2656019.8674 | 1209402.6596
168 | 2656006.5303 | 1209412.3939 | 2655992.2684 | 1209391.3881
169 | 2656033.1346 | 1209392.9764 | 2656019.8674 | 1209402.6596
170 | 2655991.5626 | 1209390.3485 | 2655992.2684 | 1209391.3881
171 | 2656033.1346 | 1209392.9764 | 2656039.4794 | 1209402.1192
172 | 2656026.1147 | 1209382.8712 | 2656033.1346 | 1209392.9764
173 | 2655991.5626 | 1209390.3485 | 2655984.2882 | 1209379.6342
174 | 2656115.5963 | 1209370.8377 | 2656121.5081 | 1209361.3783
175 | 2656115.5963 | 1209370.8377 | 2656128.3054 | 1209379.1294
176 | 2656126.9586 | 1209334.2017 | 2656126.3181 | 1209352.6499 | 2656124.6798 | 1209356.3033 | 2656121.5081 | 1209361.3783
177 | 2656136.448 | 1209384.4418 | 2656128.3054 | 1209379.1294
178 | 2656127.6108 | 1209315.4176 | 2656126.9586 | 1209334.2017
179 | 2656397.7249 | 1209400.0135 | 2656395.8785 | 1209394.3037 | 2656389.7105 | 1209388.2196 | 2656379.4003 | 1209382.0853 | 2656368.5694 | 1209374.7453 | 2656351.469 | 1209360.1542
180 | 2656335.7754 | 1209346.7635 | 2656351.469 | 1209360.1542
181 | 2655974.9126 | 1209365.8252 | 2655984.2882 | 1209379.6342
182 | 2655974.9126 | 1209365.8252 | 2655974.2747 | 1209364.9329
183 | 2655974.9126 | 1209365.8252 | 2655986.4493 | 1209356.4602
184 | 2655997.9835 | 1209347.0971 | 2655986.4493 | 1209356.4602

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655874.2236 | 1209282.9882
1 | 2655860.1135 | 1209302.6578
2 | 2655876.8648 | 1209267.4371
3 | 2655848.5929 | 1209258.7229
4 | 2655842.3538 | 1209234.9949
5 | 2655821.961 | 1209231.141
6 | 2655789.8178 | 1209177.4918
7 | 2655807.8741 | 1208868.8149
8 | 2655781.8928 | 1208861.1989
9 | 2655831.8637 | 1208877.5174
10 | 2655738.8614 | 1209070.4077
11 | 2655765.073 | 1208853.8046
12 | 2656017.9414 | 1208711.4207
13 | 2655950.0998 | 1208956.8656
14 | 2655735.8002 | 1209094.2707
15 | 2655597.5531 | 1208747.7951
16 | 2655948.9956 | 1208958.9207
17 | 2655937.7898 | 1208977.0919
18 | 2655933.3958 | 1209124.4231
19 | 2655591.2033 | 1208741.0465
20 | 2656049.8425 | 1209093.7202
21 | 2656050.3203 | 1209109.0241
22 | 2655405.3623 | 1208842.535
23 | 2655407.2911 | 1208839.6254
24 | 2655412.7633 | 1208829.8295
25 | 2655407.1516 | 1208811.18
26 | 2655410.9959 | 1208797.4827
27 | 2655920.9572 | 1209129.112
28 | 2656021.2626 | 1209150.7652
29 | 2656035.9326 | 1209153.9416
30 | 2655706.9324 | 1209073.8189
31 | 2655540.4035 | 1208777.2756
32 | 2655615.6273 | 1208598.6257
33 | 2656158.2346 | 1209571.1704
34 | 2656141.354 | 1209566.6855
35 | 2656178.1423 | 1209576.4596
36 | 2656138.1695 | 1209565.8439
37 | 2656142.2007 | 1209551.6984
38 | 2656147.6965 | 1209532.4136
39 | 2656301.4669 | 1209428.2018
40 | 2656290.9511 | 1209409.5226
41 | 2656282.9914 | 1209397.6378
42 | 2656310.6142 | 1209396.7782
43 | 2656264.0607 | 1209432.7207
44 | 2656270.1116 | 1209378.4069
45 | 2656330.5297 | 1209400.5977
46 | 2656261.0611 | 1209434.3927
47 | 2656269.0307 | 1209376.793
48 | 2656384.7767 | 1209416.4343
49 | 2656251.2719 | 1209437.9673
50 | 2656141.0414 | 1209468.4691
51 | 2656158.2088 | 1209483.5808
52 | 2656205.0134 | 1209524.6705
53 | 2656200.3117 | 1209529.9627
54 | 2656220.6357 | 1209533.3339
55 | 2656171.2219 | 1209541.099
56 | 2656214.6803 | 1209528.0434
57 | 2656052.3387 | 1209365.1179
58 | 2656044.5426 | 1209352.9472
59 | 2656070.7473 | 1209357.6166
60 | 2656073.4737 | 1209397.5249
61 | 2656002.78 | 1209303.3604
62 | 2655991.8297 | 1209277.0865
63 | 2656013.7073 | 1209314.0003
64 | 2655953.6625 | 1209272.6437
65 | 2656029.0964 | 1209331.0766
66 | 2656104.0699 | 1209364.2016
67 | 2656093.4416 | 1209420.4927
68 | 2655927.3264 | 1209261.4171
69 | 2656071.7251 | 1209210.3081
70 | 2656088.9653 | 1209214.9265
71 | 2656054.871 | 1209205.7931
72 | 2656109.5994 | 1209218.0014
73 | 2656054.3946 | 1209205.6654
74 | 2656109.2007 | 1209213.6162
75 | 2656114.5495 | 1209231.8222
76 | 2656034.3687 | 1209200.3007
77 | 2656110.3773 | 1209197.4965
78 | 2656123.5519 | 1209246.8889
79 | 2656024.1982 | 1209197.5761
80 | 2656067.9567 | 1209132.3783
81 | 2656084.8849 | 1209134.9189
82 | 2656049.3328 | 1209131.6061
83 | 2656087.7376 | 1209135.3471
84 | 2656051.0612 | 1209152.3458
85 | 2656049.1938 | 1209123.848
86 | 2656104.8176 | 1209137.9105
87 | 2656115.7718 | 1209168.6967
88 | 2656118.0339 | 1209154.293
89 | 2656114.8151 | 1209173.8043
90 | 2656063.518 | 1209104.8216
91 | 2656191.4138 | 1209408.3704
92 | 2656192.9448 | 1209410.3847
93 | 2656179.4969 | 1209391.9701
94 | 2656209.6516 | 1209428.9123
95 | 2656173.9128 | 1209380.0146
96 | 2656221.2596 | 1209438.083
97 | 2656171.6905 | 1209375.2567
98 | 2656232.3308 | 1209472.6671
99 | 2656232.3309 | 1209439.4572
100 | 2656185.6081 | 1209502.2172
101 | 2656163.8854 | 1209482.9199
102 | 2656140.1288 | 1209461.8157
103 | 2656121.8977 | 1209445.8332
104 | 2656113.6919 | 1209438.7798
105 | 2656165.5324 | 1209181.9891
106 | 2656146.0944 | 1209151.4706
107 | 2656399.9518 | 1209078.2619
108 | 2656127.9587 | 1209131.3557
109 | 2656143.6822 | 1209115.833
110 | 2656078.3434 | 1209494.7432
111 | 2656054.6308 | 1209472.4822
112 | 2656086.6511 | 1209502.5887
113 | 2656043.5267 | 1209461.6482
114 | 2656104.8202 | 1209512.6637
115 | 2656073.3114 | 1209516.0461
116 | 2656037.8214 | 1209454.0527
117 | 2656054.3645 | 1209450.882
118 | 2656112.6636 | 1209516.7679
119 | 2656024.0961 | 1209554.9548
120 | 2656021.3114 | 1209432.0724
121 | 2656067.465 | 1209441.1941
122 | 2656144.1208 | 1209530.9613
123 | 2655985.4975 | 1209519.3382
124 | 2656245.2851 | 1209439.0987
125 | 2656235.0587 | 1209416.8137
126 | 2656230.2508 | 1209407.933
127 | 2656236.0135 | 1209475.1885
128 | 2656226.804 | 1209401.5664
129 | 2656106.4489 | 1209365.5713
130 | 2656266.2004 | 1209372.545
131 | 2656262.8955 | 1209368.3336
132 | 2656253.999 | 1209356.5486
133 | 2656063.6933 | 1209319.0688
134 | 2656053.4736 | 1209298.9779
135 | 2656085.4475 | 1209328.2806
136 | 2656057.2111 | 1209272.0748
137 | 2656088.2116 | 1209329.4131
138 | 2656076.0595 | 1209277.97
139 | 2656051.6583 | 1209269.8492
140 | 2656090.4951 | 1209281.6433
141 | 2656041.0278 | 1209265.5883
142 | 2656169.1306 | 1209297.2465
143 | 2656157.4628 | 1209290.8193
144 | 2656183.0025 | 1209304.8879
145 | 2656140.2195 | 1209283.317
146 | 2656196.0184 | 1209312.6643
147 | 2656141.0433 | 1209277.3657
148 | 2656139.4339 | 1209283.2055
149 | 2656198.217 | 1209314.066
150 | 2656180.3833 | 1209260.3333
151 | 2656109.1775 | 1209282.3937
152 | 2656219.5205 | 1209327.6477
153 | 2656081.8018 | 1209454.7642
154 | 2656080.61 | 1209453.5529
155 | 2656092.065 | 1209465.195
156 | 2656246.2996 | 1209348.4411
157 | 2656019.7445 | 1209257.2527
158 | 2656068.1796 | 1209105.3265
159 | 2656084.2768 | 1209107.0699
160 | 2656103.5983 | 1209109.1626
161 | 2656019.9968 | 1209430.3222
162 | 2656006.5303 | 1209412.3939
163 | 2656019.8674 | 1209402.6596
164 | 2655992.2684 | 1209391.3881
165 | 2656033.1346 | 1209392.9764
166 | 2655991.5626 | 1209390.3485
167 | 2656115.5964 | 1209370.8377
168 | 2656121.5081 | 1209361.3783
169 | 2656128.3054 | 1209379.1294
170 | 2656126.9586 | 1209334.2017
171 | 2656136.448 | 1209384.4418
172 | 2656127.6108 | 1209315.4176
173 | 2656223.5081 | 1209395.4787
174 | 2656397.7249 | 1209400.0135
175 | 2656351.469 | 1209360.1542
176 | 2655998.5202 | 1209251.0059
177 | 2655984.2882 | 1209379.6342
178 | 2655974.9126 | 1209365.8252
179 | 2655974.2747 | 1209364.9329
180 | 2655986.4493 | 1209356.4602
181 | 2655997.9835 | 1209347.0971
182 | 2656335.7754 | 1209346.7635
183 | 2656039.4794 | 1209402.1192
184 | 2656026.1147 | 1209382.8712
185 | 2656019.216 | 1209488.9738
186 | 2656091.9285 | 1209330.936

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97152 | -0.55141 | 0.001652 | 0.00041402
1 | 0.9715 | -0.55181 | 0.00082425 | 0.00020658
2 | 0.97155 | -0.55069 | 0 | 0
3 | 0.97162 | -0.54932 | 0 | 0
4 | 0.97169 | -0.54795 | 0 | 0
5 | 0.97167 | -0.54837 | 0.0010612 | 0.00026595
6 | 0.97195 | -0.54281 | 0 | 0
7 | 0.97383 | -0.50558 | 0.00064658 | 0.00016205
8 | 0.97367 | -0.50877 | 0.00153 | 0.00038346
9 | 0.97414 | -0.49946 | 0.00021695 | 5.4373e-05
10 | 0.97263 | -0.52925 | 0.0001876 | 4.7016e-05
11 | 0.97359 | -0.51041 | 0.00060593 | 0.00015186
12 | 0.97409 | -0.50048 | 0.00021947 | 5.5005e-05
13 | 0.97593 | -0.46418 | 0.00094376 | 0.00023653
14 | 0.97228 | -0.53632 | 0.0016454 | 0.00041237
15 | 0.97281 | -0.52588 | 0.0007755 | 0.00019436
16 | 0.97596 | -0.46357 | 0.00015301 | 3.8349e-05
17 | 0.97625 | -0.45785 | 0.00041333 | 0.00010359
18 | 0.9783 | -0.41743 | 0.0010738 | 0.00026913
19 | 0.97278 | -0.52647 | 0.00018297 | 4.5856e-05
20 | 0.97988 | -0.38651 | 0.00027564 | 6.9081e-05
21 | 0.97989 | -0.38643 | 0 | 0
22 | 0.97225 | -0.53685 | 0.00038956 | 9.7633e-05
23 | 0.97225 | -0.53683 | 0.0011292 | 0.00028302
24 | 0.97227 | -0.53651 | 0.00062146 | 0.00015575
25 | 0.97231 | -0.53571 | 0.00016281 | 4.0805e-05
26 | 0.97234 | -0.53511 | 0 | 0
27 | 0.9783 | -0.41748 | 0.00021204 | 5.3143e-05
28 | 0.97969 | -0.39021 | 0.0026758 | 0.00067061
29 | 0.97996 | -0.38503 | 0.002048 | 0.00051328
30 | 0.97226 | -0.53675 | 0.00064887 | 0.00016262
31 | 0.97262 | -0.52954 | 0.00036447 | 9.1344e-05
32 | 0.9727 | -0.52806 | 0.000597 | 0.00014962
33 | 0.97646 | -0.45255 | 0.0030553 | 0.00076573
34 | 0.97656 | -0.45042 | 0 | 0
35 | 0.97639 | -0.45391 | 0.0036206 | 0.0009074
36 | 0.97658 | -0.45002 | 0 | 0
37 | 0.97668 | -0.44822 | 0.0020536 | 0.00051468
38 | 0.97684 | -0.44502 | 0 | 0
39 | 0.97535 | -0.47369 | 0.0030381 | 0.00076142
40 | 0.97541 | -0.47249 | 0 | 0
41 | 0.97631 | -0.45468 | 0.0029313 | 0.00073465
42 | 0.97518 | -0.47702 | 0.0014202 | 0.00035594
43 | 0.97359 | -0.50817 | 0.0036104 | 0.00090486
44 | 0.97785 | -0.42469 | 0.0025573 | 0.00064091
45 | 0.97501 | -0.48035 | 0.0016418 | 0.00041147
46 | 0.97343 | -0.5114 | 0.0028329 | 0.00070998
47 | 0.97798 | -0.42209 | 0.0021745 | 0.00054498
48 | 0.97463 | -0.48789 | 0 | 0
49 | 0.97295 | -0.52077 | 0.0025362 | 0.00063564
50 | 0.97776 | -0.42691 | 0.0023076 | 0.00057833
51 | 0.97781 | -0.42595 | 0.0017193 | 0.00043091
52 | 0.97805 | -0.42137 | 0 | 0
53 | 0.97792 | -0.42388 | 0 | 0
54 | 0.97846 | -0.41337 | 0 | 0
55 | 0.97728 | -0.43639 | 0.0030854 | 0.00077327
56 | 0.97861 | -0.41042 | 0.0051102 | 0.0012807
57 | 0.98361 | -0.313 | 0 | 0
58 | 0.98404 | -0.30476 | 0.0059389 | 0.0014884
59 | 0.98302 | -0.32449 | 0.0045591 | 0.0011426
60 | 0.9827 | -0.33062 | 0.0044675 | 0.0011197
61 | 0.98607 | -0.26549 | 0 | 0
62 | 0.98588 | -0.26917 | 0.0060586 | 0.0015184
63 | 0.98558 | -0.27492 | 0.0027333 | 0.00068503
64 | 0.98799 | -0.22841 | 0.0008336 | 0.00020892
65 | 0.98485 | -0.28894 | 0.005318 | 0.0013328
66 | 0.98214 | -0.3417 | 0.0050481 | 0.0012652
67 | 0.98201 | -0.34402 | 0.001512 | 0.00037895
68 | 0.98894 | -0.21008 | 0 | 0
69 | 0.98396 | -0.30685 | 0.0035548 | 0.00089092
70 | 0.98434 | -0.29954 | 0.0034899 | 0.00087466
71 | 0.98366 | -0.31288 | 0.0060142 | 0.0015073
72 | 0.98485 | -0.28961 | 0 | 0
73 | 0.98365 | -0.31299 | 0.0034025 | 0.00085274
74 | 0.98461 | -0.29419 | 0.0014357 | 0.00035982
75 | 0.98599 | -0.26736 | 0.0011299 | 0.00028317
76 | 0.98346 | -0.31664 | 0.0032105 | 0.00080464
77 | 0.98376 | -0.31069 | 0.0062218 | 0.0015593
78 | 0.98738 | -0.24058 | 0.0012422 | 0.00031132
79 | 0.9834 | -0.31789 | 0.0065577 | 0.0016435
80 | 0.97987 | -0.3867 | 0.0018343 | 0.00045973
81 | 0.97979 | -0.38833 | 0.0019519 | 0.0004892
82 | 0.97999 | -0.3843 | 0 | 0
83 | 0.97978 | -0.3885 | 0.0020151 | 0.00050504
84 | 0.98026 | -0.37911 | 0 | 0
85 | 0.97995 | -0.38521 | 0.0020357 | 0.0005102
86 | 0.97976 | -0.3889 | 0.0012679 | 0.00031778
87 | 0.98242 | -0.33683 | 0 | 0
88 | 0.98227 | -0.33985 | 0.001232 | 0.00030876
89 | 0.98264 | -0.3325 | 0.0041045 | 0.0010287
90 | 0.97983 | -0.38752 | 0.00024401 | 6.1154e-05
91 | 0.97114 | -0.55668 | 0.0024574 | 0.00061587
92 | 0.97118 | -0.55588 | 0.0017786 | 0.00044575
93 | 0.97086 | -0.56221 | 0.0028726 | 0.00071994
94 | 0.97162 | -0.54714 | 0.0030409 | 0.00076213
95 | 0.97071 | -0.5651 | 0.0026771 | 0.00067094
96 | 0.97193 | -0.54107 | 0 | 0
97 | 0.97067 | -0.56599 | 0.00917 | 0.0022982
98 | 0.97151 | -0.5494 | 0.0081972 | 0.0020544
99 | 0.97227 | -0.53437 | 0.0031691 | 0.00079424
100 | 0.97938 | -0.39535 | 0.0029984 | 0.00075147
101 | 0.97997 | -0.38379 | 0.0036235 | 0.00090813
102 | 0.98064 | -0.37075 | 0.0030717 | 0.00076985
103 | 0.98116 | -0.36053 | 0.0018617 | 0.0004666
104 | 0.9814 | -0.35591 | 0.0021543 | 0.00053991
105 | 0.98162 | -0.35259 | 0.0018976 | 0.00047558
106 | 0.98182 | -0.34865 | 0.0012155 | 0.00030464
107 | 0.9808 | -0.36865 | 0.0034575 | 0.00086652
108 | 0.98202 | -0.34465 | 0 | 0
109 | 0.98195 | -0.34611 | 0.003651 | 0.00091502
110 | 0.97566 | -0.46807 | 0.0045835 | 0.0011487
111 | 0.97465 | -0.48795 | 0.0042464 | 0.0010642
112 | 0.97582 | -0.46509 | 0 | 0
113 | 0.97375 | -0.50573 | 0 | 0
114 | 0.97611 | -0.45924 | 0.0036789 | 0.00092201
115 | 0.97571 | -0.46709 | 0.003084 | 0.00077292
116 | 0.97333 | -0.51407 | 0.0035226 | 0.00088285
117 | 0.97354 | -0.50985 | 0.0026325 | 0.00065976
118 | 0.97625 | -0.45663 | 0.001669 | 0.00041828
119 | 0.97555 | -0.47032 | 0 | 0
120 | 0.97219 | -0.53645 | 0.0045211 | 0.0011331
121 | 0.97335 | -0.51356 | 0.0027396 | 0.0006866
122 | 0.97678 | -0.44623 | 0.0032227 | 0.00080769
123 | 0.97542 | -0.47288 | 0 | 0
124 | 0.9727 | -0.52589 | 0 | 0
125 | 0.97246 | -0.53054 | 0.0037108 | 0.00093001
126 | 0.9724 | -0.53174 | 0.0019939 | 0.00049971
127 | 0.9715 | -0.54958 | 0.0021428 | 0.00053703
128 | 0.97237 | -0.53234 | 0.001309 | 0.00032806
129 | 0.98209 | -0.34281 | 0.0025226 | 0.00063223
130 | 0.97834 | -0.41505 | 0 | 0
131 | 0.97872 | -0.40768 | 0 | 0
132 | 0.97976 | -0.38736 | 0.0015535 | 0.00038934
133 | 0.998 | -0.03776 | 0.0059112 | 0.0014815
134 | 0.99581 | -0.079152 | 0.0072243 | 0.0018106
135 | 0.99977 | -0.0042707 | 0.0043277 | 0.0010846
136 | 0.99376 | -0.11806 | 0 | 0
137 | 1 | 0 | -0.41926 | -0.1076
138 | 0.99303 | -0.1319 | 0.0040488 | 0.0010147
139 | 0.99354 | -0.12215 | 0.0035354 | 0.00088606
140 | 0.99249 | -0.14218 | 0.0050241 | 0.0012591
141 | 0.99314 | -0.12987 | 0.0034522 | 0.00086521
142 | 0.98785 | -0.23097 | 0.0034026 | 0.00085277
143 | 0.98902 | -0.2085 | 0.0015577 | 0.0003904
144 | 0.98651 | -0.25678 | 0 | 0
145 | 0.99071 | -0.1762 | 0 | 0
146 | 0.98522 | -0.28158 | 0.0043932 | 0.001101
147 | 0.99022 | -0.18567 | 0 | 0
148 | 0.99078 | -0.1749 | 0.0024139 | 0.00060498
149 | 0.98501 | -0.28564 | 0.004168 | 0.0010446
150 | 0.9901 | -0.18811 | 0.0021895 | 0.00054873
151 | 0.99184 | -0.15475 | 0.0022164 | 0.00055549
152 | 0.98307 | -0.32319 | 0.003761 | 0.00094259
153 | 0.97319 | -0.51684 | 0.0041181 | 0.0010321
154 | 0.97319 | -0.51666 | 0.003581 | 0.00089747
155 | 0.97316 | -0.51727 | 0.0016083 | 0.00040308
156 | 0.98057 | -0.37163 | 0.0015535 | 0.00038934
157 | 0.99235 | -0.145 | 0.0044436 | 0.0011137
158 | 0.97981 | -0.38786 | 0.0022345 | 0.00056002
159 | 0.97979 | -0.38836 | 0.00027676 | 6.9364e-05
160 | 0.97976 | -0.38887 | 0.0014332 | 0.0003592
161 | 0.97211 | -0.53805 | 0.003235 | 0.00081077
162 | 0.97135 | -0.55314 | 0.0042242 | 0.0010587
163 | 0.97114 | -0.55713 | 0.0051449 | 0.0012894
164 | 0.97089 | -0.56212 | 0.0040363 | 0.0010116
165 | 0.97102 | -0.55954 | 0 | 0
166 | 0.97087 | -0.56247 | 0.0023185 | 0.00058108
167 | 0.98189 | -0.34659 | 0 | 0
168 | 0.98175 | -0.34938 | 0.003044 | 0.00076291
169 | 0.98181 | -0.34822 | 0.004042 | 0.001013
170 | 0.98147 | -0.35494 | 0.0070578 | 0.0017688
171 | 0.98179 | -0.34856 | 0.001907 | 0.00047793
172 | 0.9814 | -0.35622 | 0.0037487 | 0.00093952
173 | 0.97235 | -0.53274 | 0.0031625 | 0.0007926
174 | 0.97447 | -0.49098 | 0 | 0
175 | 0.97405 | -0.49927 | 0.0023915 | 0.00059937
176 | 0.9916 | -0.15932 | 0.0035308 | 0.00088489
177 | 0.97072 | -0.56553 | 0.0016165 | 0.00040513
178 | 0.97055 | -0.56898 | 0 | 0
179 | 0.97054 | -0.56904 | 0.0031315 | 0.00078482
180 | 0.97043 | -0.57119 | 0.0025011 | 0.00062682
181 | 0.97036 | -0.57271 | 0.0055296 | 0.0013858
182 | 0.97396 | -0.50112 | 0.0048692 | 0.0012203
183 | 0.97099 | -0.56023 | 0.0033258 | 0.00083352
184 | 0.97097 | -0.56059 | 0.0046177 | 0.0011573
185 | 0.97531 | -0.47509 | 0.0026595 | 0.00066653
186 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00082426 | 0.00020626 | -0.00082425 | -0.00020658 | 1.5781e-08 | -3.1686e-07 | 0.0012624 | 0.0012625 | 0.0012625 | 0.97152 | -0.55141 | 0.9715 | -0.55181 | 0.34684
1 | -0.0024762 | -0.00062028 | 0.0024763 | 0.00062014 | 8.508e-08 | -1.4088e-07 | 0.0037926 | 0.0037925 | 0.0037926 | 0.97152 | -0.55141 | 0.97155 | -0.55069 | 1.0419
2 | -0.0024763 | -0.00062014 | 0.0024765 | 0.00061987 | 1.612e-07 | -2.6699e-07 | 0.0037925 | 0.0037924 | 0.0037925 | 0.97155 | -0.55069 | 0.97162 | -0.54932 | 1.0419
3 | -0.0024765 | -0.00061987 | 0.0024766 | 0.0006196 | 1.62e-07 | -2.6838e-07 | 0.0037924 | 0.0037922 | 0.0037924 | 0.97162 | -0.54932 | 0.97169 | -0.54795 | 1.0419
4 | 0.0010612 | 0.0002657 | -0.0010612 | -0.00026595 | 2.1553e-08 | -2.5581e-07 | 0.001625 | 0.0016251 | 0.0016251 | 0.97169 | -0.54795 | 0.97167 | -0.54837 | 0.44645
5 | -0.0035378 | -0.0008853 | 0.0035387 | 0.00088488 | 8.6449e-07 | -4.2012e-07 | 0.0054172 | 0.0054168 | 0.0054172 | 0.97169 | -0.54795 | 0.97195 | -0.54281 | 1.4882
6 | -0.0035387 | -0.00088488 | 0.0035398 | 0.00088435 | 1.0916e-06 | -5.3142e-07 | 0.0054168 | 0.0054164 | 0.0054168 | 0.97195 | -0.54281 | 0.97228 | -0.53632 | 1.4881
7 | 0.0063647 | 0.0015894 | -0.0063638 | -0.0015892 | 9.6454e-07 | 2.7888e-07 | 0.0097233 | 0.0097234 | 0.0097234 | 0.97383 | -0.50558 | 0.97367 | -0.50877 | 2.6713
8 | -0.013042 | -0.0032595 | 0.013045 | 0.0032617 | 3.799e-06 | 2.1138e-06 | 0.019924 | 0.019924 | 0.019924 | 0.97383 | -0.50558 | 0.97414 | -0.49946 | 5.4738
9 | 0.0060304 | 0.0015081 | -0.0060236 | -0.0015064 | 6.7832e-06 | 1.6935e-06 | 0.0092132 | 0.0092142 | 0.0092142 | 0.97383 | -0.50558 | 0.97263 | -0.52925 | 2.5314
10 | 0.0048337 | 0.0012057 | -0.0048334 | -0.0012057 | 3.7579e-07 | 1.2003e-08 | 0.0073851 | 0.0073852 | 0.0073852 | 0.97367 | -0.50877 | 0.97359 | -0.51041 | 2.0289
11 | 0.00021948 | 5.1906e-05 | -0.00021947 | -5.5005e-05 | 1.0479e-08 | -3.0984e-06 | 0.00033417 | 0.00033526 | 0.00033526 | 0.97414 | -0.49946 | 0.97409 | -0.50048 | 0.092105
12 | -0.013482 | -0.0033679 | 0.013505 | 0.0033806 | 2.2637e-05 | 1.2712e-05 | 0.02059 | 0.020589 | 0.02059 | 0.97414 | -0.49946 | 0.97593 | -0.46418 | 5.6566
13 | 0.005836 | 0.0014593 | -0.005834 | -0.0014589 | 1.9631e-06 | 4.4146e-07 | 0.0089272 | 0.0089275 | 0.0089275 | 0.97263 | -0.52925 | 0.97228 | -0.53632 | 2.4526
14 | 0.0042274 | 0.0010538 | -0.0042243 | -0.0010543 | 3.102e-06 | -4.7802e-07 | 0.0064591 | 0.00646 | 0.00646 | 0.97359 | -0.51041 | 0.97281 | -0.52588 | 1.7747
15 | -0.014448 | -0.0036172 | 0.014449 | 0.0036174 | 4.2452e-07 | 2.4254e-07 | 0.022028 | 0.022028 | 0.022028 | 0.97593 | -0.46418 | 0.97596 | -0.46357 | 6.0517
16 | 0.00064888 | 0.00016219 | -0.00064887 | -0.00016262 | 1.3148e-08 | -4.3257e-07 | 0.00099292 | 0.00099308 | 0.00099308 | 0.97228 | -0.53632 | 0.97226 | -0.53675 | 0.27282
17 | 0.0034488 | 0.00085995 | -0.0034487 | -0.00086 | 9.6828e-08 | -5.3288e-08 | 0.0052738 | 0.0052738 | 0.0052738 | 0.97281 | -0.52588 | 0.97278 | -0.52647 | 1.4489
18 | -0.014602 | -0.0036558 | 0.014606 | 0.003658 | 3.9714e-06 | 2.2746e-06 | 0.022262 | 0.022261 | 0.022262 | 0.97596 | -0.46357 | 0.97625 | -0.45785 | 6.1158
19 | -0.015019 | -0.0037616 | 0.015048 | 0.0037783 | 2.8964e-05 | 1.669e-05 | 0.022891 | 0.022891 | 0.022891 | 0.97625 | -0.45785 | 0.9783 | -0.41743 | 6.2888
20 | -0.016334 | -0.0041004 | 0.016355 | 0.0041129 | 2.1236e-05 | 1.2438e-05 | 0.024847 | 0.024846 | 0.024847 | 0.9783 | -0.41743 | 0.97969 | -0.39021 | 6.826
21 | 0.00021205 | 5.2971e-05 | -0.00021204 | -5.3143e-05 | 5.3507e-10 | -1.7192e-07 | 0.00032246 | 0.00032252 | 0.00032252 | 0.9783 | -0.41743 | 0.9783 | -0.41748 | 0.088606
22 | 0.00059705 | 0.00014786 | -0.000597 | -0.00014962 | 4.5166e-08 | -1.7649e-06 | 0.00091264 | 0.00091329 | 0.00091329 | 0.97278 | -0.52647 | 0.9727 | -0.52806 | 0.2509
23 | 0.0026687 | 0.00066629 | -0.0026683 | -0.00066681 | 3.8977e-07 | -5.2504e-07 | 0.0040813 | 0.0040816 | 0.0040816 | 0.97278 | -0.52647 | 0.97262 | -0.52954 | 1.1213
24 | -0.00027564 | -6.9081e-05 | 0.00027564 | 6.8889e-05 | 1.0058e-09 | -1.9223e-07 | 0.00041857 | 0.0004185 | 0.00041857 | 0.97988 | -0.38651 | 0.97989 | -0.38643 | 0.11499
25 | 0.0041889 | 0.0010493 | -0.0041887 | -0.0010493 | 2.1807e-07 | -4.1471e-08 | 0.0063609 | 0.0063609 | 0.0063609 | 0.97989 | -0.38643 | 0.97983 | -0.38752 | 1.7475
26 | -0.0044645 | -0.0011182 | 0.0044648 | 0.0011181 | 2.5836e-07 | -2.3496e-08 | 0.0067794 | 0.0067793 | 0.0067794 | 0.97989 | -0.38643 | 0.97995 | -0.38521 | 1.8625
27 | -0.00038956 | -9.7633e-05 | 0.00038956 | 9.759e-05 | 4.6533e-10 | -4.2994e-08 | 0.00059621 | 0.0005962 | 0.00059621 | 0.97225 | -0.53685 | 0.97225 | -0.53683 | 0.1638
28 | -0.0015188 | -0.00038061 | 0.0015188 | 0.00038048 | 2.2902e-08 | -1.2552e-07 | 0.0023245 | 0.0023244 | 0.0023245 | 0.97225 | -0.53683 | 0.97227 | -0.53651 | 0.6386
29 | -0.0021403 | -0.00053623 | 0.0021404 | 0.00053603 | 8.1216e-08 | -1.9838e-07 | 0.0032756 | 0.0032755 | 0.0032756 | 0.97227 | -0.53651 | 0.97231 | -0.53571 | 0.89988
30 | -0.0023032 | -0.00057684 | 0.0023033 | 0.00057671 | 6.6275e-08 | -1.3404e-07 | 0.0035246 | 0.0035246 | 0.0035246 | 0.97231 | -0.53571 | 0.97234 | -0.53511 | 0.96831
31 | -0.0023033 | -0.00057671 | 0.0023039 | 0.00057547 | 6.1005e-07 | -1.2346e-06 | 0.0035246 | 0.003524 | 0.0035246 | 0.97234 | -0.53511 | 0.97262 | -0.52954 | 0.96829
32 | -0.019031 | -0.0047835 | 0.019036 | 0.0047863 | 4.7045e-06 | 2.8218e-06 | 0.02891 | 0.02891 | 0.02891 | 0.97969 | -0.39021 | 0.97996 | -0.38503 | 7.9424
33 | -0.021084 | -0.0052996 | 0.02109 | 0.0053032 | 5.9596e-06 | 3.6188e-06 | 0.03202 | 0.03202 | 0.03202 | 0.97996 | -0.38503 | 0.98026 | -0.37911 | 8.7967
34 | -0.0066761 | -0.001673 | 0.0066768 | 0.0016732 | 6.7792e-07 | 2.1537e-07 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.97646 | -0.45255 | 0.97656 | -0.45042 | 2.795
35 | 0.0036208 | 0.00090729 | -0.0036206 | -0.0009074 | 2.3517e-07 | -1.0713e-07 | 0.0055177 | 0.0055178 | 0.0055178 | 0.97646 | -0.45255 | 0.97639 | -0.45391 | 1.5159
36 | -0.0066768 | -0.0016732 | 0.0066769 | 0.0016733 | 1.275e-07 | 4.0499e-08 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.97656 | -0.45042 | 0.97658 | -0.45002 | 2.7949
37 | -0.0066769 | -0.0016733 | 0.0066775 | 0.0016735 | 5.7089e-07 | 1.8131e-07 | 0.010174 | 0.010173 | 0.010174 | 0.97658 | -0.45002 | 0.97668 | -0.44822 | 2.7949
38 | -0.0087311 | -0.0021881 | 0.0087324 | 0.0021888 | 1.3306e-06 | 6.006e-07 | 0.013302 | 0.013302 | 0.013302 | 0.97668 | -0.44822 | 0.97684 | -0.44502 | 3.6545
39 | 0.085874 | 0.021637 | -0.085869 | -0.021634 | 4.9561e-06 | 2.9304e-06 | 0.13085 | 0.13085 | 0.13085 | 0.97684 | -0.44502 | 0.97678 | -0.44623 | 7.1897
40 | -0.094606 | -0.023826 | 0.094645 | 0.023849 | 3.9084e-05 | 2.3443e-05 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.97684 | -0.44502 | 0.97728 | -0.43639 | 7.9206
41 | -0.0030381 | -0.00076142 | 0.0030383 | 0.00076126 | 1.7269e-07 | -1.5702e-07 | 0.004635 | 0.0046349 | 0.004635 | 0.97535 | -0.47369 | 0.97541 | -0.47249 | 1.2734
42 | -0.068219 | -0.017168 | 0.068278 | 0.017205 | 5.8125e-05 | 3.7021e-05 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0.97541 | -0.47249 | 0.97631 | -0.45468 | 28.598
43 | 0.010333 | 0.0025913 | -0.010331 | -0.0025902 | 2.2282e-06 | 1.1277e-06 | 0.015764 | 0.015765 | 0.015765 | 0.97541 | -0.47249 | 0.97518 | -0.47702 | 4.3309
44 | 0.054848 | 0.013816 | -0.054754 | -0.013756 | 9.3413e-05 | 5.9342e-05 | 0.083697 | 0.083697 | 0.083697 | 0.97541 | -0.47249 | 0.97359 | -0.50817 | 22.9938
45 | -0.071209 | -0.01794 | 0.071311 | 0.018005 | 0.0001023 | 6.5181e-05 | 0.10856 | 0.10856 | 0.10856 | 0.97631 | -0.45468 | 0.97785 | -0.42469 | 29.8253
46 | 0.0089109 | 0.0022343 | -0.0089095 | -0.0022336 | 1.4132e-06 | 6.5019e-07 | 0.013597 | 0.013597 | 0.013597 | 0.97518 | -0.47702 | 0.97501 | -0.48035 | 3.7356
47 | 0.051144 | 0.012851 | -0.051136 | -0.012846 | 7.871e-06 | 4.9948e-06 | 0.078179 | 0.078179 | 0.078179 | 0.97359 | -0.50817 | 0.97343 | -0.5114 | 21.4778
48 | -0.073868 | -0.018646 | 0.073878 | 0.018652 | 9.2117e-06 | 5.8711e-06 | 0.11246 | 0.11246 | 0.11246 | 0.97785 | -0.42469 | 0.97798 | -0.42209 | 30.8944
49 | 0.0072677 | 0.0018221 | -0.0072651 | -0.0018212 | 2.6108e-06 | 9.6544e-07 | 0.011092 | 0.011092 | 0.011092 | 0.97501 | -0.48035 | 0.97463 | -0.48789 | 3.0473
50 | 0.048303 | 0.012136 | -0.048282 | -0.012123 | 2.1592e-05 | 1.3688e-05 | 0.073849 | 0.073849 | 0.073849 | 0.97343 | -0.5114 | 0.97295 | -0.52077 | 20.2882
51 | -0.076052 | -0.019197 | 0.076078 | 0.019213 | 2.5653e-05 | 1.6354e-05 | 0.11576 | 0.11576 | 0.11576 | 0.97798 | -0.42209 | 0.97834 | -0.41505 | 31.8033
52 | 0.0072651 | 0.0018212 | -0.007264 | -0.0018208 | 1.0696e-06 | 3.957e-07 | 0.011092 | 0.011092 | 0.011092 | 0.97463 | -0.48789 | 0.97447 | -0.49098 | 3.0473
53 | 0.045745 | 0.011487 | -0.045734 | -0.01148 | 1.1186e-05 | 7.0833e-06 | 0.06997 | 0.06997 | 0.06997 | 0.97295 | -0.52077 | 0.9727 | -0.52589 | 19.2226
54 | -0.0023076 | -0.00057833 | 0.0023077 | 0.00057811 | 1.0577e-07 | -2.1918e-07 | 0.0035118 | 0.0035117 | 0.0035118 | 0.97776 | -0.42691 | 0.97781 | -0.42595 | 0.96477
55 | -0.004027 | -0.001009 | 0.0040279 | 0.0010088 | 8.7705e-07 | -2.2011e-07 | 0.0061281 | 0.0061278 | 0.0061281 | 0.97781 | -0.42595 | 0.97805 | -0.42137 | 1.6835
56 | 0.097801 | 0.024665 | -0.097789 | -0.024658 | 1.175e-05 | 7.0765e-06 | 0.14885 | 0.14885 | 0.14885 | 0.97805 | -0.42137 | 0.97792 | -0.42388 | 8.1786
57 | -0.10183 | -0.025674 | 0.10187 | 0.025697 | 3.9042e-05 | 2.3626e-05 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0.97805 | -0.42137 | 0.97846 | -0.41337 | 8.5153
58 | 0.097789 | 0.024658 | -0.09773 | -0.024622 | 5.8478e-05 | 3.522e-05 | 0.14885 | 0.14885 | 0.14885 | 0.97792 | -0.42388 | 0.97728 | -0.43639 | 8.1787
59 | -0.10187 | -0.025697 | 0.10188 | 0.025706 | 1.435e-05 | 8.6834e-06 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0.97846 | -0.41337 | 0.97861 | -0.41042 | 8.5153
60 | -0.10699 | -0.026987 | 0.10707 | 0.027034 | 7.7249e-05 | 4.6995e-05 | 0.16275 | 0.16275 | 0.16275 | 0.97861 | -0.41042 | 0.97938 | -0.39535 | 8.9422
61 | -0.15921 | -0.04029 | 0.15927 | 0.04033 | 6.2957e-05 | 3.9375e-05 | 0.24099 | 0.24099 | 0.24099 | 0.98361 | -0.313 | 0.98404 | -0.30476 | 13.2413
62 | 0.03198 | 0.0080324 | -0.031962 | -0.0080215 | 1.7518e-05 | 1.0958e-05 | 0.048385 | 0.048385 | 0.048385 | 0.98361 | -0.313 | 0.98302 | -0.32449 | 13.2926
63 | 0.12723 | 0.032258 | -0.12712 | -0.032191 | 0.00010766 | 6.645e-05 | 0.19261 | 0.19261 | 0.19261 | 0.98361 | -0.313 | 0.9827 | -0.33062 | 10.5829
64 | -0.16521 | -0.041818 | 0.16534 | 0.041897 | 0.00012564 | 7.8704e-05 | 0.24997 | 0.24997 | 0.24997 | 0.98404 | -0.30476 | 0.98485 | -0.28894 | 13.7348
65 | 0.027403 | 0.0068789 | -0.02738 | -0.0068649 | 2.2484e-05 | 1.3949e-05 | 0.041484 | 0.041484 | 0.041484 | 0.98302 | -0.32449 | 0.98214 | -0.3417 | 11.3968
66 | 0.12265 | 0.031072 | -0.12258 | -0.031023 | 7.8897e-05 | 4.8566e-05 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.9827 | -0.33062 | 0.98201 | -0.34402 | 10.2112
67 | 0.0060596 | 0.0015187 | -0.0060586 | -0.0015184 | 1.0604e-06 | 2.4736e-07 | 0.0091443 | 0.0091444 | 0.0091444 | 0.98607 | -0.26549 | 0.98588 | -0.26917 | 2.5122
68 | 0.17358 | 0.044036 | -0.1735 | -0.043987 | 7.86e-05 | 4.9331e-05 | 0.26213 | 0.26213 | 0.26213 | 0.98607 | -0.26549 | 0.98558 | -0.27492 | 14.4029
69 | -0.17964 | -0.045555 | 0.17996 | 0.045756 | 0.00032091 | 0.00020167 | 0.27128 | 0.27128 | 0.27128 | 0.98607 | -0.26549 | 0.98799 | -0.22841 | 14.9053
70 | 0.17077 | 0.043302 | -0.17065 | -0.043229 | 0.000115 | 7.2135e-05 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.98558 | -0.27492 | 0.98485 | -0.28894 | 14.1762
71 | -0.1808 | -0.045965 | 0.18096 | 0.046066 | 0.00015972 | 0.00010038 | 0.27253 | 0.27253 | 0.27253 | 0.98799 | -0.22841 | 0.98894 | -0.21008 | 14.9742
72 | 0.022332 | 0.0055997 | -0.022331 | -0.005599 | 1.1786e-06 | 7.1955e-07 | 0.033836 | 0.033836 | 0.033836 | 0.98214 | -0.3417 | 0.98209 | -0.34281 | 9.2956
73 | 0.12106 | 0.030644 | -0.12099 | -0.030602 | 6.9019e-05 | 4.2446e-05 | 0.18355 | 0.18355 | 0.18355 | 0.98201 | -0.34402 | 0.9814 | -0.35591 | 10.0854
74 | -0.18096 | -0.046066 | 0.1814 | 0.046345 | 0.00044405 | 0.00027906 | 0.27253 | 0.27253 | 0.27253 | 0.98894 | -0.21008 | 0.9916 | -0.15932 | 14.9742
75 | -0.022747 | -0.0057034 | 0.022755 | 0.0057082 | 7.9207e-06 | 4.8425e-06 | 0.034401 | 0.034401 | 0.034401 | 0.98396 | -0.30685 | 0.98434 | -0.29954 | 9.4508
76 | 0.019193 | 0.0048125 | -0.019187 | -0.0048092 | 5.5123e-06 | 3.3063e-06 | 0.029025 | 0.029025 | 0.029025 | 0.98396 | -0.30685 | 0.98366 | -0.31288 | 7.974
77 | -0.026245 | -0.0065829 | 0.026258 | 0.0065906 | 1.2429e-05 | 7.6866e-06 | 0.039677 | 0.039677 | 0.039677 | 0.98434 | -0.29954 | 0.98485 | -0.28961 | 10.9002
78 | 0.013173 | 0.0033019 | -0.013173 | -0.0033018 | 7.3452e-08 | 4.0748e-08 | 0.019927 | 0.019927 | 0.019927 | 0.98366 | -0.31288 | 0.98365 | -0.31299 | 5.4745
79 | 0.058078 | 0.014644 | -0.058066 | -0.014636 | 1.2724e-05 | 8.0874e-06 | 0.087783 | 0.087783 | 0.087783 | 0.98485 | -0.28961 | 0.98461 | -0.29419 | 24.1162
80 | -0.084336 | -0.021235 | 0.084426 | 0.021292 | 8.982e-05 | 5.7297e-05 | 0.12746 | 0.12746 | 0.12746 | 0.98485 | -0.28961 | 0.98599 | -0.26736 | 35.0163
81 | 0.0097703 | 0.0024491 | -0.0097686 | -0.0024483 | 1.6984e-06 | 8.2385e-07 | 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 | 0.98365 | -0.31299 | 0.98346 | -0.31664 | 4.0605
82 | 0.05663 | 0.014276 | -0.056585 | -0.014248 | 4.4675e-05 | 2.8385e-05 | 0.085613 | 0.085613 | 0.085613 | 0.98461 | -0.29419 | 0.98376 | -0.31069 | 23.5201
83 | -0.085556 | -0.021575 | 0.085666 | 0.021646 | 0.00010984 | 7.0075e-05 | 0.12916 | 0.12916 | 0.12916 | 0.98599 | -0.26736 | 0.98738 | -0.24058 | 35.4848
84 | 0.0065581 | 0.0016436 | -0.0065577 | -0.0016435 | 3.8876e-07 | 1.1521e-07 | 0.0099226 | 0.0099227 | 0.0099227 | 0.98346 | -0.31664 | 0.9834 | -0.31789 | 2.726
85 | 0.050364 | 0.012689 | -0.050311 | -0.012655 | 5.2488e-05 | 3.3287e-05 | 0.076202 | 0.076202 | 0.076202 | 0.98376 | -0.31069 | 0.98264 | -0.3325 | 20.9347
86 | -0.086908 | -0.021957 | 0.087137 | 0.022103 | 0.00022941 | 0.00014637 | 0.13104 | 0.13104 | 0.13104 | 0.98738 | -0.24058 | 0.99022 | -0.18567 | 35.999
87 | 0.0052354 | 0.0013118 | -0.005235 | -0.0013118 | 4.0575e-07 | 4.4073e-08 | 0.0079503 | 0.0079504 | 0.0079504 | 0.97987 | -0.3867 | 0.97979 | -0.38833 | 2.1842
88 | -0.0070698 | -0.0017716 | 0.0070706 | 0.0017718 | 8.1045e-07 | 2.8247e-07 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.97987 | -0.3867 | 0.97999 | -0.3843 | 2.9494
89 | 0.0032831 | 0.00082259 | -0.0032831 | -0.00082261 | 2.6893e-08 | -1.9119e-08 | 0.004986 | 0.004986 | 0.004986 | 0.97979 | -0.38833 | 0.97978 | -0.3885 | 1.3698
90 | -0.013571 | -0.0034003 | 0.013575 | 0.0034022 | 3.3509e-06 | 1.8793e-06 | 0.020606 | 0.020606 | 0.020606 | 0.97999 | -0.3843 | 0.98026 | -0.37911 | 5.6611
91 | 0.0065008 | 0.0016284 | -0.0065005 | -0.0016283 | 2.8348e-07 | 8.367e-08 | 0.0098704 | 0.0098705 | 0.0098705 | 0.97999 | -0.3843 | 0.97995 | -0.38521 | 2.7117
92 | 0.001268 | 0.00031758 | -0.0012679 | -0.00031778 | 2.4017e-08 | -2.0214e-07 | 0.0019256 | 0.0019257 | 0.0019257 | 0.97978 | -0.3885 | 0.97976 | -0.3889 | 0.52904
93 | -0.034664 | -0.0087053 | 0.034734 | 0.0087494 | 7.009e-05 | 4.4005e-05 | 0.052626 | 0.052626 | 0.052626 | 0.98026 | -0.37911 | 0.98242 | -0.33683 | 14.4577
94 | 0.011463 | 0.0028714 | -0.011461 | -0.0028705 | 1.648e-06 | 8.7014e-07 | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 0.98242 | -0.33683 | 0.98227 | -0.33985 | 4.7696
95 | -0.046197 | -0.011621 | 0.046207 | 0.011627 | 9.5448e-06 | 6.0429e-06 | 0.069987 | 0.069987 | 0.069987 | 0.98242 | -0.33683 | 0.98264 | -0.3325 | 19.2272
96 | 0.010229 | 0.0025618 | -0.010227 | -0.0025606 | 2.3371e-06 | 1.1672e-06 | 0.015495 | 0.015495 | 0.015495 | 0.98227 | -0.33985 | 0.98202 | -0.34465 | 4.2569
97 | 0.0039446 | 0.00098817 | -0.0039446 | -0.00098819 | 6.3096e-08 | -1.8675e-08 | 0.0059904 | 0.0059904 | 0.0059904 | 0.97983 | -0.38752 | 0.97981 | -0.38786 | 1.6457
98 | -0.017183 | -0.0043083 | 0.017184 | 0.0043087 | 6.5773e-07 | 3.8964e-07 | 0.026329 | 0.026329 | 0.026329 | 0.97114 | -0.55668 | 0.97118 | -0.55588 | 7.2333
99 | 0.014726 | 0.0036924 | -0.014722 | -0.0036902 | 3.8758e-06 | 2.2294e-06 | 0.022564 | 0.022564 | 0.022564 | 0.97114 | -0.55668 | 0.97086 | -0.56221 | 6.1989
100 | -0.018962 | -0.0047544 | 0.01897 | 0.0047592 | 7.9038e-06 | 4.7493e-06 | 0.029054 | 0.029054 | 0.029054 | 0.97118 | -0.55588 | 0.97162 | -0.54714 | 7.9819
101 | 0.011849 | 0.0029702 | -0.011848 | -0.0029694 | 1.6321e-06 | 8.8138e-07 | 0.018161 | 0.018161 | 0.018161 | 0.97086 | -0.56221 | 0.97071 | -0.5651 | 4.9893
102 | -0.022011 | -0.0055213 | 0.022017 | 0.0055252 | 6.3671e-06 | 3.8899e-06 | 0.033711 | 0.033711 | 0.033711 | 0.97162 | -0.54714 | 0.97193 | -0.54107 | 9.2613
103 | 0.0091704 | 0.0022984 | -0.00917 | -0.0022982 | 3.8915e-07 | 1.8414e-07 | 0.014057 | 0.014058 | 0.014058 | 0.97071 | -0.5651 | 0.97067 | -0.56599 | 3.862
104 | 0.010344 | 0.0025935 | -0.01034 | -0.0025914 | 4.1048e-06 | 2.0864e-06 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.97193 | -0.54107 | 0.97151 | -0.5494 | 4.3509
105 | -0.032362 | -0.0081187 | 0.032372 | 0.0081252 | 1.0339e-05 | 6.478e-06 | 0.049548 | 0.049548 | 0.049548 | 0.97193 | -0.54107 | 0.97227 | -0.53437 | 13.6122
106 | 0.0021428 | 0.00053699 | -0.0021428 | -0.00053703 | 1.8028e-08 | -4.3726e-08 | 0.003282 | 0.003282 | 0.003282 | 0.97151 | -0.5494 | 0.9715 | -0.54958 | 0.90166
107 | -0.035541 | -0.0089194 | 0.035555 | 0.0089284 | 1.4381e-05 | 9.0428e-06 | 0.054398 | 0.054398 | 0.054398 | 0.97227 | -0.53437 | 0.9727 | -0.52589 | 14.9446
108 | -0.11007 | -0.027785 | 0.11013 | 0.027822 | 6.0997e-05 | 3.7209e-05 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1673 | 0.97938 | -0.39535 | 0.97997 | -0.38379 | 9.1925
109 | -0.11375 | -0.02873 | 0.11382 | 0.028774 | 7.1167e-05 | 4.3544e-05 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.97997 | -0.38379 | 0.98064 | -0.37075 | 9.4947
110 | -0.1169 | -0.029544 | 0.11695 | 0.029579 | 5.7269e-05 | 3.5122e-05 | 0.17746 | 0.17746 | 0.17746 | 0.98064 | -0.37075 | 0.98116 | -0.36053 | 9.7508
111 | -0.11881 | -0.030046 | 0.11884 | 0.030062 | 2.6378e-05 | 1.6199e-05 | 0.18029 | 0.18029 | 0.18029 | 0.98116 | -0.36053 | 0.9814 | -0.35591 | 9.9059
112 | -0.0053577 | -0.0013406 | 0.0053587 | 0.0013407 | 1.0037e-06 | 1.2919e-07 | 0.0081208 | 0.0081206 | 0.0081208 | 0.98162 | -0.35259 | 0.98182 | -0.34865 | 2.231
113 | 0.0034601 | 0.00086497 | -0.0034575 | -0.00086652 | 2.6444e-06 | -1.5454e-06 | 0.0052443 | 0.0052455 | 0.0052455 | 0.98162 | -0.35259 | 0.9808 | -0.36865 | 1.4411
114 | -0.0065742 | -0.0016453 | 0.0065754 | 0.0016457 | 1.2516e-06 | 3.7567e-07 | 0.0099628 | 0.0099627 | 0.0099628 | 0.98182 | -0.34865 | 0.98202 | -0.34465 | 2.737
115 | 0.0036512 | 0.0009149 | -0.003651 | -0.00091502 | 2.5367e-07 | -1.1723e-07 | 0.0055325 | 0.0055326 | 0.0055326 | 0.98202 | -0.34465 | 0.98195 | -0.34611 | 1.5199
116 | 0.066886 | 0.016851 | -0.066823 | -0.016811 | 6.3508e-05 | 3.9834e-05 | 0.10204 | 0.10204 | 0.10204 | 0.97566 | -0.46807 | 0.97465 | -0.48795 | 14.0168
117 | -0.07147 | -0.018 | 0.07148 | 0.018005 | 1.0188e-05 | 5.8069e-06 | 0.10903 | 0.10903 | 0.10903 | 0.97566 | -0.46807 | 0.97582 | -0.46509 | 5.9908
118 | 0.062577 | 0.015747 | -0.062523 | -0.015713 | 5.3125e-05 | 3.3807e-05 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.97465 | -0.48795 | 0.97375 | -0.50573 | 26.2526
119 | -0.077225 | -0.019444 | 0.077247 | 0.019456 | 2.162e-05 | 1.2538e-05 | 0.11779 | 0.11779 | 0.11779 | 0.97582 | -0.46509 | 0.97611 | -0.45924 | 6.4721
120 | 0.005745 | 0.0014382 | -0.0057445 | -0.0014381 | 5.4557e-07 | 1.1235e-07 | 0.00876 | 0.0087601 | 0.0087601 | 0.97582 | -0.46509 | 0.97571 | -0.46709 | 2.4066
121 | 0.047838 | 0.012031 | -0.047819 | -0.012019 | 1.9045e-05 | 1.207e-05 | 0.073117 | 0.073117 | 0.073117 | 0.97375 | -0.50573 | 0.97333 | -0.51407 | 20.0871
122 | 0.014686 | 0.0036823 | -0.014683 | -0.0036807 | 2.8854e-06 | 1.6566e-06 | 0.022443 | 0.022443 | 0.022443 | 0.97375 | -0.50573 | 0.97354 | -0.50985 | 6.1656
123 | -0.080926 | -0.020378 | 0.080936 | 0.020384 | 1.011e-05 | 5.9172e-06 | 0.1234 | 0.1234 | 0.1234 | 0.97611 | -0.45924 | 0.97625 | -0.45663 | 6.7802
124 | 0.0026605 | 0.00066513 | -0.0026601 | -0.0006657 | 4.0868e-07 | -5.6531e-07 | 0.0040568 | 0.0040571 | 0.0040571 | 0.97571 | -0.46709 | 0.97555 | -0.47032 | 1.1146
125 | 0.044296 | 0.011136 | -0.044249 | -0.011106 | 4.7293e-05 | 2.9926e-05 | 0.067732 | 0.067732 | 0.067732 | 0.97333 | -0.51407 | 0.97219 | -0.53645 | 18.6077
126 | 0.012051 | 0.0030209 | -0.012048 | -0.0030197 | 2.1305e-06 | 1.1554e-06 | 0.018419 | 0.018419 | 0.018419 | 0.97354 | -0.50985 | 0.97335 | -0.51356 | 5.0602
127 | -0.082605 | -0.020802 | 0.082646 | 0.020826 | 4.1084e-05 | 2.4133e-05 | 0.12594 | 0.12594 | 0.12594 | 0.97625 | -0.45663 | 0.97678 | -0.44623 | 6.92
128 | 0.0026601 | 0.0006657 | -0.0026598 | -0.00066614 | 3.242e-07 | -4.4816e-07 | 0.0040571 | 0.0040574 | 0.0040574 | 0.97555 | -0.47032 | 0.97542 | -0.47288 | 1.1147
129 | 0.039728 | 0.0099726 | -0.039724 | -0.0099707 | 3.0355e-06 | 1.9156e-06 | 0.060812 | 0.060812 | 0.060812 | 0.97219 | -0.53645 | 0.97211 | -0.53805 | 16.7066
130 | 0.0093088 | 0.0023331 | -0.0093074 | -0.0023325 | 1.374e-06 | 6.5451e-07 | 0.014231 | 0.014231 | 0.014231 | 0.97335 | -0.51356 | 0.97319 | -0.51666 | 3.9096
131 | 0.0026598 | 0.00066614 | -0.0026595 | -0.00066653 | 2.8013e-07 | -3.8704e-07 | 0.0040574 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.97542 | -0.47288 | 0.97531 | -0.47509 | 1.1147
132 | 0.010179 | 0.0025516 | -0.010177 | -0.0025504 | 2.2535e-06 | 1.1347e-06 | 0.015572 | 0.015572 | 0.015572 | 0.9727 | -0.52589 | 0.97246 | -0.53054 | 4.278
133 | 0.0064659 | 0.0016204 | -0.0064655 | -0.0016203 | 3.7071e-07 | 1.1197e-07 | 0.0098938 | 0.0098939 | 0.0098939 | 0.97246 | -0.53054 | 0.9724 | -0.53174 | 2.7181
134 | 0.0044717 | 0.0011206 | -0.0044715 | -0.0011206 | 1.2712e-07 | -8.4494e-09 | 0.0068427 | 0.0068428 | 0.0068428 | 0.9724 | -0.53174 | 0.97237 | -0.53234 | 1.8799
135 | 0.0031626 | 0.00079255 | -0.0031625 | -0.0007926 | 6.0804e-08 | -4.6954e-08 | 0.0048397 | 0.0048397 | 0.0048397 | 0.97237 | -0.53234 | 0.97235 | -0.53274 | 1.3296
136 | 0.019809 | 0.0049668 | -0.019805 | -0.0049646 | 3.5656e-06 | 2.1485e-06 | 0.030014 | 0.030014 | 0.030014 | 0.98209 | -0.34281 | 0.98189 | -0.34659 | 8.2456
137 | -0.076078 | -0.019213 | 0.076105 | 0.01923 | 2.6881e-05 | 1.7137e-05 | 0.11576 | 0.11576 | 0.11576 | 0.97834 | -0.41505 | 0.97872 | -0.40768 | 31.8033
138 | -0.076105 | -0.01923 | 0.076179 | 0.019278 | 7.4206e-05 | 4.7306e-05 | 0.11576 | 0.11576 | 0.11576 | 0.97872 | -0.40768 | 0.97976 | -0.38736 | 31.8033
139 | -0.077732 | -0.019667 | 0.077791 | 0.019704 | 5.8715e-05 | 3.7436e-05 | 0.11812 | 0.11812 | 0.11812 | 0.97976 | -0.38736 | 0.98057 | -0.37163 | 32.4515
140 | 0.40661 | 0.10455 | -0.40579 | -0.10403 | 0.00081619 | 0.00052044 | 0.6072 | 0.6072 | 0.6072 | 0.998 | -0.03776 | 0.99581 | -0.079152 | 33.3625
141 | -0.41252 | -0.10604 | 0.41319 | 0.10646 | 0.00067241 | 0.00042879 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.998 | -0.03776 | 0.99977 | -0.0042707 | 33.8467
142 | 0.39857 | 0.10222 | -0.39782 | -0.10174 | 0.00075049 | 0.00047849 | 0.5964 | 0.5964 | 0.5964 | 0.99581 | -0.079152 | 0.99376 | -0.11806 | 32.7694
143 | -0.41752 | -0.10755 | 0.41761 | 0.1076 | 8.6801e-05 | 5.5357e-05 | 0.62245 | 0.62245 | 0.62245 | 0.99977 | -0.0042707 | 1 | 0 | 34.2006
144 | 0.20108 | 0.051412 | -0.20094 | -0.051327 | 0.00013459 | 8.4862e-05 | 0.30145 | 0.30145 | 0.30145 | 0.99376 | -0.11806 | 0.99303 | -0.1319 | 16.5631
145 | 0.19674 | 0.050332 | -0.1967 | -0.050308 | 3.9034e-05 | 2.4594e-05 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.99376 | -0.11806 | 0.99354 | -0.12215 | 16.2064
146 | 0.19689 | 0.050313 | -0.1968 | -0.050251 | 9.7816e-05 | 6.1636e-05 | 0.29538 | 0.29538 | 0.29538 | 0.99303 | -0.1319 | 0.99249 | -0.14218 | 16.2297
147 | 0.19317 | 0.049422 | -0.19309 | -0.049376 | 7.2069e-05 | 4.5383e-05 | 0.28966 | 0.28966 | 0.28966 | 0.99354 | -0.12215 | 0.99314 | -0.12987 | 15.9155
148 | 0.19177 | 0.048992 | -0.19166 | -0.048919 | 0.00011648 | 7.3336e-05 | 0.28785 | 0.28785 | 0.28785 | 0.99249 | -0.14218 | 0.99184 | -0.15475 | 15.8159
149 | 0.18964 | 0.048511 | -0.1895 | -0.048424 | 0.00013877 | 8.7332e-05 | 0.28449 | 0.28449 | 0.28449 | 0.99314 | -0.12987 | 0.99235 | -0.145 | 15.6313
150 | -0.095647 | -0.024403 | 0.095751 | 0.02447 | 0.00010391 | 6.6334e-05 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.98785 | -0.23097 | 0.98902 | -0.2085 | 39.6236
151 | 0.092245 | 0.023551 | -0.09213 | -0.023477 | 0.00011492 | 7.3346e-05 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1391 | 0.98785 | -0.23097 | 0.98651 | -0.25678 | 38.2156
152 | -0.097309 | -0.02486 | 0.097461 | 0.024957 | 0.00015225 | 9.7194e-05 | 0.14657 | 0.14657 | 0.14657 | 0.98902 | -0.2085 | 0.99071 | -0.1762 | 40.2674
153 | 0.09213 | 0.023477 | -0.09202 | -0.023407 | 0.00011007 | 7.0254e-05 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1391 | 0.98651 | -0.25678 | 0.98522 | -0.28158 | 38.2156
154 | 0.089368 | 0.022677 | -0.089327 | -0.022651 | 4.0659e-05 | 2.5944e-05 | 0.13433 | 0.13433 | 0.13433 | 0.99071 | -0.1762 | 0.99022 | -0.18567 | 36.9029
155 | -0.18683 | -0.047635 | 0.18684 | 0.047642 | 1.174e-05 | 7.4931e-06 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.99071 | -0.1762 | 0.99078 | -0.1749 | 38.5851
156 | 0.087627 | 0.022306 | -0.08761 | -0.022295 | 1.7158e-05 | 1.0948e-05 | 0.13247 | 0.13247 | 0.13247 | 0.98522 | -0.28158 | 0.98501 | -0.28564 | 36.3927
157 | 0.0021897 | 0.00054809 | -0.0021895 | -0.00054873 | 2.5455e-07 | -6.4351e-07 | 0.0032903 | 0.0032906 | 0.0032906 | 0.99022 | -0.18567 | 0.9901 | -0.18811 | 0.904
158 | -0.18925 | -0.048247 | 0.18944 | 0.048363 | 0.00018428 | 0.00011599 | 0.28452 | 0.28452 | 0.28452 | 0.99078 | -0.1749 | 0.99184 | -0.15475 | 15.6332
159 | 0.083441 | 0.021251 | -0.083291 | -0.021154 | 0.00015083 | 9.6208e-05 | 0.12617 | 0.12617 | 0.12617 | 0.98501 | -0.28564 | 0.98307 | -0.32319 | 34.663
160 | 0.07953 | 0.020212 | -0.079345 | -0.020094 | 0.00018506 | 0.00011801 | 0.12048 | 0.12048 | 0.12048 | 0.98307 | -0.32319 | 0.98057 | -0.37163 | 33.0991
161 | -0.0057264 | -0.001435 | 0.0057265 | 0.001435 | 4.8852e-08 | 1.0151e-08 | 0.0087557 | 0.0087557 | 0.0087557 | 0.97319 | -0.51684 | 0.97319 | -0.51666 | 2.4054
162 | 0.0016083 | 0.00040292 | -0.0016083 | -0.00040308 | 3.3185e-08 | -1.6058e-07 | 0.0024591 | 0.0024592 | 0.0024592 | 0.97319 | -0.51684 | 0.97316 | -0.51727 | 0.6756
163 | 0.18506 | 0.04731 | -0.18493 | -0.04723 | 0.00012818 | 8.0607e-05 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.99235 | -0.145 | 0.9916 | -0.15932 | 15.2652
164 | 0.0017101 | 0.00042816 | -0.00171 | -0.00042834 | 4.0948e-08 | -1.7772e-07 | 0.0025969 | 0.0025969 | 0.0025969 | 0.97981 | -0.38786 | 0.97979 | -0.38836 | 0.71345
165 | 0.0014333 | 0.00035898 | -0.0014332 | -0.0003592 | 3.4529e-08 | -2.2266e-07 | 0.0021766 | 0.0021767 | 0.0021767 | 0.97979 | -0.38836 | 0.97976 | -0.38887 | 0.598
166 | 0.036489 | 0.00916 | -0.036463 | -0.0091435 | 2.6237e-05 | 1.6514e-05 | 0.05586 | 0.05586 | 0.05586 | 0.97211 | -0.53805 | 0.97135 | -0.55314 | 15.3462
167 | 0.013092 | 0.003282 | -0.01309 | -0.0032806 | 2.4907e-06 | 1.3897e-06 | 0.020056 | 0.020056 | 0.020056 | 0.97135 | -0.55314 | 0.97114 | -0.55713 | 5.51
168 | 0.019147 | 0.0048028 | -0.019139 | -0.0047979 | 8.1922e-06 | 4.9289e-06 | 0.029333 | 0.029333 | 0.029333 | 0.97135 | -0.55314 | 0.97089 | -0.56212 | 8.0585
169 | 0.0079448 | 0.0019911 | -0.0079439 | -0.0019908 | 9.1275e-07 | 3.8095e-07 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.97114 | -0.55713 | 0.97102 | -0.55954 | 3.3443
170 | 0.015102 | 0.0037863 | -0.015102 | -0.0037861 | 2.5245e-07 | 1.4603e-07 | 0.023147 | 0.023147 | 0.023147 | 0.97089 | -0.56212 | 0.97087 | -0.56247 | 6.359
171 | 0.0033259 | 0.00083345 | -0.0033258 | -0.00083352 | 1.0831e-07 | -6.8219e-08 | 0.0050966 | 0.0050967 | 0.0050967 | 0.97102 | -0.55954 | 0.97099 | -0.56023 | 1.4002
172 | 0.004618 | 0.0011573 | -0.0046177 | -0.0011573 | 2.3088e-07 | -4.307e-09 | 0.0070766 | 0.0070767 | 0.0070767 | 0.97102 | -0.55954 | 0.97097 | -0.56059 | 1.9441
173 | 0.012784 | 0.003205 | -0.012782 | -0.003204 | 1.8644e-06 | 1.0331e-06 | 0.019593 | 0.019593 | 0.019593 | 0.97087 | -0.56247 | 0.97072 | -0.56553 | 5.3828
174 | 0.013855 | 0.0034737 | -0.013854 | -0.0034727 | 1.8443e-06 | 1.0393e-06 | 0.020998 | 0.020998 | 0.020998 | 0.98189 | -0.34659 | 0.98175 | -0.34938 | 5.7686
175 | 0.0059495 | 0.001491 | -0.005949 | -0.0014908 | 4.6259e-07 | 1.0413e-07 | 0.0090161 | 0.0090162 | 0.0090162 | 0.98189 | -0.34659 | 0.98181 | -0.34822 | 2.477
176 | 0.01081 | 0.0027097 | -0.010807 | -0.0027083 | 2.8637e-06 | 1.4731e-06 | 0.016384 | 0.016384 | 0.016384 | 0.98175 | -0.34938 | 0.98147 | -0.35494 | 4.5012
177 | 0.001907 | 0.00047783 | -0.001907 | -0.00047793 | 3.0455e-08 | -1.0346e-07 | 0.0028902 | 0.0028902 | 0.0028902 | 0.98181 | -0.34822 | 0.98179 | -0.34856 | 0.79402
178 | 0.003749 | 0.00093943 | -0.0037487 | -0.00093952 | 2.277e-07 | -9.1782e-08 | 0.0056838 | 0.0056839 | 0.0056839 | 0.98147 | -0.35494 | 0.9814 | -0.35622 | 1.5615
179 | 0.007264 | 0.0018208 | -0.0072611 | -0.0018197 | 2.8711e-06 | 1.0626e-06 | 0.011092 | 0.011092 | 0.011092 | 0.97447 | -0.49098 | 0.97405 | -0.49927 | 3.0474
180 | 0.0048696 | 0.0012203 | -0.0048692 | -0.0012203 | 4.2813e-07 | 1.724e-08 | 0.0074391 | 0.0074392 | 0.0074392 | 0.97405 | -0.49927 | 0.97396 | -0.50112 | 2.0437
181 | 0.011165 | 0.0027989 | -0.011163 | -0.0027979 | 1.8335e-06 | 9.6715e-07 | 0.017115 | 0.017115 | 0.017115 | 0.97072 | -0.56553 | 0.97055 | -0.56898 | 4.702
182 | 0.0031315 | 0.00078481 | -0.0031315 | -0.00078482 | 9.4816e-09 | -7.4871e-09 | 0.0048011 | 0.0048011 | 0.0048011 | 0.97055 | -0.56898 | 0.97054 | -0.56904 | 1.319
183 | 0.0080319 | 0.0020131 | -0.0080311 | -0.0020127 | 8.4499e-07 | 3.5719e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.97055 | -0.56898 | 0.97043 | -0.57119 | 3.3831
184 | 0.00553 | 0.0013859 | -0.0055296 | -0.0013858 | 4.0057e-07 | 7.2828e-08 | 0.0084794 | 0.0084795 | 0.0084795 | 0.97043 | -0.57119 | 0.97036 | -0.57271 | 2.3295

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42474 | 0.10898

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001652 | 0.00041402
1 | 0.00082425 | 0.00020658
2 | 0.0010612 | 0.00026595
3 | 0.00064658 | 0.00016205
4 | 0.00153 | 0.00038346
5 | 0.00021695 | 5.4373e-05
6 | 0.0001876 | 4.7016e-05
7 | 0.00060593 | 0.00015186
8 | 0.00021947 | 5.5005e-05
9 | 0.00094376 | 0.00023653
10 | 0.0016454 | 0.00041237
11 | 0.0007755 | 0.00019436
12 | 0.00015301 | 3.8349e-05
13 | 0.00041333 | 0.00010359
14 | 0.0010738 | 0.00026913
15 | 0.00018297 | 4.5856e-05
16 | 0.00027564 | 6.9081e-05
17 | 0.00038956 | 9.7633e-05
18 | 0.0011292 | 0.00028302
19 | 0.00062146 | 0.00015575
20 | 0.00016281 | 4.0805e-05
21 | 0.00021204 | 5.3143e-05
22 | 0.0026758 | 0.00067061
23 | 0.002048 | 0.00051328
24 | 0.00064887 | 0.00016262
25 | 0.00036447 | 9.1344e-05
26 | 0.000597 | 0.00014962
27 | 0.0030553 | 0.00076573
28 | 0.0036206 | 0.0009074
29 | 0.0020536 | 0.00051468
30 | 0.0030381 | 0.00076142
31 | 0.0029313 | 0.00073465
32 | 0.0014202 | 0.00035594
33 | 0.0036104 | 0.00090486
34 | 0.0025573 | 0.00064091
35 | 0.0016418 | 0.00041147
36 | 0.0028329 | 0.00070998
37 | 0.0021745 | 0.00054498
38 | 0.0025362 | 0.00063564
39 | 0.0023076 | 0.00057833
40 | 0.0017193 | 0.00043091
41 | 0.0030854 | 0.00077327
42 | 0.0051102 | 0.0012807
43 | 0.0059389 | 0.0014884
44 | 0.0045591 | 0.0011426
45 | 0.0044675 | 0.0011197
46 | 0.0060586 | 0.0015184
47 | 0.0027333 | 0.00068503
48 | 0.0008336 | 0.00020892
49 | 0.005318 | 0.0013328
50 | 0.0050481 | 0.0012652
51 | 0.001512 | 0.00037895
52 | 0.0035548 | 0.00089092
53 | 0.0034899 | 0.00087466
54 | 0.0060142 | 0.0015073
55 | 0.0034025 | 0.00085274
56 | 0.0014357 | 0.00035982
57 | 0.0011299 | 0.00028317
58 | 0.0032105 | 0.00080464
59 | 0.0062218 | 0.0015593
60 | 0.0012422 | 0.00031132
61 | 0.0065577 | 0.0016435
62 | 0.0018343 | 0.00045973
63 | 0.0019519 | 0.0004892
64 | 0.0020151 | 0.00050504
65 | 0.0020357 | 0.0005102
66 | 0.0012679 | 0.00031778
67 | 0.001232 | 0.00030876
68 | 0.0041045 | 0.0010287
69 | 0.00024401 | 6.1154e-05
70 | 0.0024574 | 0.00061587
71 | 0.0017786 | 0.00044575
72 | 0.0028726 | 0.00071994
73 | 0.0030409 | 0.00076213
74 | 0.0026771 | 0.00067094
75 | 0.00917 | 0.0022982
76 | 0.0081972 | 0.0020544
77 | 0.0031691 | 0.00079424
78 | 0.0029984 | 0.00075147
79 | 0.0036235 | 0.00090813
80 | 0.0030717 | 0.00076985
81 | 0.0018617 | 0.0004666
82 | 0.0021543 | 0.00053991
83 | 0.0018976 | 0.00047558
84 | 0.0012155 | 0.00030464
85 | 0.0034575 | 0.00086652
86 | 0.003651 | 0.00091502
87 | 0.0045835 | 0.0011487
88 | 0.0042464 | 0.0010642
89 | 0.0036789 | 0.00092201
90 | 0.003084 | 0.00077292
91 | 0.0035226 | 0.00088285
92 | 0.0026325 | 0.00065976
93 | 0.001669 | 0.00041828
94 | 0.0045211 | 0.0011331
95 | 0.0027396 | 0.0006866
96 | 0.0032227 | 0.00080769
97 | 0.0037108 | 0.00093001
98 | 0.0019939 | 0.00049971
99 | 0.0021428 | 0.00053703
100 | 0.001309 | 0.00032806
101 | 0.0025226 | 0.00063223
102 | 0.0015535 | 0.00038934
103 | 0.0059112 | 0.0014815
104 | 0.0072243 | 0.0018106
105 | 0.0043277 | 0.0010846
106 | 0.0054803 | 0.0013735
107 | 0.0040488 | 0.0010147
108 | 0.0035354 | 0.00088606
109 | 0.0050241 | 0.0012591
110 | 0.0034522 | 0.00086521
111 | 0.0034026 | 0.00085277
112 | 0.0015577 | 0.0003904
113 | 0.0043932 | 0.001101
114 | 0.0024139 | 0.00060498
115 | 0.004168 | 0.0010446
116 | 0.0021895 | 0.00054873
117 | 0.0022164 | 0.00055549
118 | 0.003761 | 0.00094259
119 | 0.0041181 | 0.0010321
120 | 0.003581 | 0.00089747
121 | 0.0016083 | 0.00040308
122 | 0.0015535 | 0.00038934
123 | 0.0044436 | 0.0011137
124 | 0.0022345 | 0.00056002
125 | 0.00027676 | 6.9364e-05
126 | 0.0014332 | 0.0003592
127 | 0.003235 | 0.00081077
128 | 0.0042242 | 0.0010587
129 | 0.0051449 | 0.0012894
130 | 0.0040363 | 0.0010116
131 | 0.0023185 | 0.00058108
132 | 0.003044 | 0.00076291
133 | 0.004042 | 0.001013
134 | 0.0070578 | 0.0017688
135 | 0.001907 | 0.00047793
136 | 0.0037487 | 0.00093952
137 | 0.0031625 | 0.0007926
138 | 0.0023915 | 0.00059937
139 | 0.0035308 | 0.00088489
140 | 0.0016165 | 0.00040513
141 | 0.0031315 | 0.00078482
142 | 0.0025011 | 0.00062682
143 | 0.0055296 | 0.0013858
144 | 0.0048692 | 0.0012203
145 | 0.0033258 | 0.00083352
146 | 0.0046177 | 0.0011573
147 | 0.0026595 | 0.00066653

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1