## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1062-1_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1062-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1062-1_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1062-1_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1062-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1062-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1062-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1062-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1062-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1062-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1062-1_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1062-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1062-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1062-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1062-1_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1062-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1062-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1062-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1062-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1062-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1062-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1062-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1062-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1062-1_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1062-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1062-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1062-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1062-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1062-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1062-1_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1062-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1062-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1062-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1062-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1062-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1062-1_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1062-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1062-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1062-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1062-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1062-1_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1062-1_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1062-1_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1062-1_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1062-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1062-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1062-1_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1062-1_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1062-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1062-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1062-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1062-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1062-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1062-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1062-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1062-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1062-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1062-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1062-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1062-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1062-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1062-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1062-1_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1062-1_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1062-1_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1062-1_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1062-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1062-1_1_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1062-1_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1062-1_1_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1062-1_1_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1062-1_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1062-1_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1062-1_1_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1062-1_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1062-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1062-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1062-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1062-1_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1062-1_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1062-1_1_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1062-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1062-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1062-1_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1062-1_1_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1062-1_1_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1062-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1062-1_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1062-1_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1062-1_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1062-1_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1062-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1062-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1062-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1062-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1062-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1062-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1062-1_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1062-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1062-1_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1062-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1062-1_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1062-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1062-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1062-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1062-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1062-1_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1062-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1062-1_1_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1062-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1062-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1062-1_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1062-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1062-1_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1062-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1062-1_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1062-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1062-1_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1062-1_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1062-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1062-1_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1062-1_1_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1062-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1062-1_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1062-1_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1062-1_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1062-1_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1062-1_1_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1062-1_1_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1062-1_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1062-1_1_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1062-1_1_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1062-1_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1062-1_1_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1062-1_1_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1062-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1062-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1062-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1062-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1062-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1062-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1062-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1062-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1062-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1062-1_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1062-1_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1062-1_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1062-1_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1062-1_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1062-1_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1062-1_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1062-1_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1062-1_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1062-1_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1062-1_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1062-1_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1062-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1062-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1062-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1062-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1062-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1062-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1062-1_1_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1062-1_1_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1062-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1062-1_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1062-1_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1062-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1062-1_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1062-1_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1062-1_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1062-1_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1062-1_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1062-1_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1062-1_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1062-1_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1062-1_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1062-1_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1062-1_1_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1062-1_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1062-1_1_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1062-1_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1062-1_1_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1062-1_1_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1062-1_1_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1062-1_1_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1062-1_1_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1062-1_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1062-1_1_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1062-1_1_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1062-1_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1062-1_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1062-1_1_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1062-1_1_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1062-1_1_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1062-1_1_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1062-1_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1062-1_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1062-1_1_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1062-1_1_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1062-1_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1062-1_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1062-1_1_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1062-1_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1062-1_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1062-1_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_2_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1062-1_1_3_load_53 | 0 | 0.00046057 | 0.00011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1062-1_1_3_load_54 | 1 | 0.00088164 | 0.00022096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1062-1_1_3_load_58 | 4 | 0.00039836 | 9.9839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1062-1_1_3_load_82 | 5 | 0.00019416 | 4.8662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1062-1_1_3_load_76 | 8 | 0.00020361 | 5.1031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1062-1_1_3_load_74 | 9 | 0.0005782 | 0.00014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1062-1_1_3_load_65 | 10 | 0.00099697 | 0.00024986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1062-1_1_3_load_62 | 14 | 0.00043273 | 0.00010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1062-1_1_3_load_84 | 15 | 0.00017302 | 4.3362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1062-1_1_3_load_66 | 16 | 0.00062281 | 0.00015609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1062-1_1_3_load_86 | 17 | 0.00015913 | 3.9882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1062-1_1_3_load_77 | 18 | 0.015841 | 0.0039701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1062-1_1_3_load_78 | 19 | 9.0156e-05 | 2.2595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1062-1_1_3_load_95 | 20 | 0.02758 | 0.0069122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1062-1_1_3_load_105 | 21 | 0.0001134 | 2.8419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1062-1_1_3_load_96 | 22 | 0.0082668 | 0.0020719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1062-1_1_3_load_342 | 23 | 0.00037913 | 9.502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1062-1_1_3_load_104 | 27 | 0.00025024 | 6.2715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1062-1_1_3_load_103 | 28 | 0.00072302 | 0.00018121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1062-1_1_3_load_202 | 29 | 0.00020923 | 5.2438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1062-1_1_3_load_118 | 30 | 0.0018421 | 0.00046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1062-1_1_3_load_119 | 31 | 0.00044061 | 0.00011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1062-1_1_3_load_120 | 32 | 0.00041005 | 0.00010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1062-1_1_3_load_122 | 34 | 0.00032747 | 8.2071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1062-1_1_3_load_123 | 35 | 0.0009916 | 0.00024852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1062-1_1_3_load_124 | 36 | 0.000363 | 9.0976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1062-1_1_3_load_265 | 40 | 0.0018207 | 0.00045631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1062-1_1_3_load_205 | 43 | 0.00022671 | 5.6818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1062-1_1_3_load_210 | 44 | 0.0001182 | 2.9623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1062-1_1_3_load_237 | 45 | 8.3138e-05 | 2.0836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1062-1_1_3_load_206 | 46 | 0.0027437 | 0.00068763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1062-1_1_3_load_207 | 47 | 0.0048321 | 0.001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1062-1_1_3_load_238 | 49 | 8.4776e-05 | 2.1247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1062-1_1_3_load_236 | 50 | 0.00012856 | 3.2221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1062-1_1_3_load_241 | 53 | 0.00085746 | 0.0002149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1062-1_1_3_load_239 | 54 | 0.00032891 | 8.2433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1062-1_1_3_load_126 | 55 | 0.00039808 | 9.9767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1062-1_1_3_load_127 | 56 | 0.00038557 | 9.6633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1062-1_1_3_load_129 | 58 | 0.00026906 | 6.7433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1062-1_1_3_load_132 | 59 | 0.00098469 | 0.00024679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1062-1_1_3_load_134 | 61 | 0.00013855 | 3.4724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1062-1_1_3_load_257 | 63 | 0.0012813 | 0.00032111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1062-1_1_3_load_258 | 64 | 0.0011407 | 0.00028589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1062-1_1_3_load_254 | 65 | 0.0019582 | 0.00049076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1062-1_1_3_load_317 | 69 | 0.00029615 | 7.4222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1062-1_1_3_load_320 | 70 | 9.6815e-05 | 2.4264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1062-1_1_3_load_321 | 71 | 0.00038813 | 9.7275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1062-1_1_3_load_333 | 73 | 0.0017707 | 0.00044378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1062-1_1_3_load_131 | 76 | 0.0010482 | 0.0002627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1062-1_1_3_load_225 | 79 | 0.0003246 | 8.1353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1062-1_1_3_load_305 | 80 | 0.0004739 | 0.00011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1062-1_1_3_load_235 | 82 | 0.00066364 | 0.00016632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1062-1_1_3_load_233 | 83 | 8.9551e-05 | 2.2444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1062-1_1_3_load_306 | 84 | 0.002605 | 0.00065287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1062-1_1_3_load_330 | 85 | 0.00086183 | 0.00021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1062-1_1_3_load_177 | 87 | 0.00099298 | 0.00024886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1062-1_1_3_load_263 | 88 | 0.0026195 | 0.00065652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1062-1_1_3_load_194 | 90 | 0.00023697 | 5.9391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1062-1_1_3_load_161 | 91 | 0.00034616 | 8.6757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1062-1_1_3_load_163 | 93 | 0.0015314 | 0.0003838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1062-1_1_3_load_164 | 94 | 0.00011773 | 2.9505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1062-1_1_3_load_166 | 95 | 0.00097146 | 0.00024347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1062-1_1_3_load_167 | 96 | 9.8471e-05 | 2.4679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1062-1_1_3_load_276 | 97 | 0.00012731 | 3.1908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1062-1_1_3_load_168 | 98 | 0.00036068 | 9.0395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1062-1_1_3_load_245 | 100 | 0.00011534 | 2.8908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1062-1_1_3_load_246 | 101 | 0.00083104 | 0.00020828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1062-1_1_3_load_169 | 102 | 0.0014902 | 0.00037349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1062-1_1_3_load_170 | 103 | 0.00018113 | 4.5395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1062-1_1_3_load_173 | 106 | 0.00020478 | 5.1324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1062-1_1_3_load_280 | 108 | 0.00017652 | 4.4241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1062-1_1_3_load_178 | 109 | 0.00019805 | 4.9637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1062-1_1_3_load_183 | 110 | 0.0029571 | 0.00074113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1062-1_1_3_load_282 | 115 | 0.00014057 | 3.5231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1062-1_1_3_load_226 | 117 | 0.00025879 | 6.4859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1062-1_1_3_load_221 | 118 | 0.00019095 | 4.7856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1062-1_1_3_load_299 | 120 | 0.00072831 | 0.00018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1062-1_1_3_load_336 | 121 | 0.00048176 | 0.00012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1062-1_1_3_load_284 | 124 | 0.00072359 | 0.00018135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1062-1_1_3_load_285 | 125 | 0.00049913 | 0.00012509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1062-1_1_3_load_278 | 126 | 0.00069017 | 0.00017297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1062-1_1_3_load_337 | 127 | 9.5628e-05 | 2.3967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1062-1_1_3_load_316 | 128 | 0.00011482 | 2.8777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1062-1_1_3_load_288 | 129 | 0.0012653 | 0.00031711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1062-1_1_3_load_290 | 130 | 0.00014728 | 3.6911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1062-1_1_3_load_287 | 131 | 0.00014161 | 3.549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1062-1_1_3_load_298 | 132 | 0.00031898 | 7.9943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1062-1_1_3_load_297 | 133 | 0.00014595 | 3.6579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1062-1_1_3_load_179 | 135 | 0.003604 | 0.00090325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1062-1_1_3_load_180 | 136 | 0.0031781 | 0.00079651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1062-1_1_3_load_182 | 137 | 0.00096517 | 0.00024189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1062-1_1_3_load_230 | 138 | 0.0013471 | 0.00033762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1062-1_1_3_load_231 | 139 | 0.0006396 | 0.0001603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1062-1_1_3_load_184 | 140 | 0.0017237 | 0.00043201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1062-1_1_3_load_185 | 141 | 0.0018832 | 0.00047198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1062-1_1_3_load_186 | 142 | 0.0019236 | 0.00048211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1062-1_1_3_load_266 | 144 | 0.0019352 | 0.000485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1062-1_1_3_load_248 | 145 | 0.0012277 | 0.00030768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1062-1_1_3_load_267 | 146 | 0.00072149 | 0.00018082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1062-1_1_3_load_247 | 147 | 0.00064114 | 0.00016068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1062-1_1_3_load_196 | 148 | 0.0001368 | 3.4285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1062-1_1_3_load_197 | 149 | 0.00077024 | 0.00019304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1062-1_1_3_load_200 | 152 | 0.00022212 | 5.5669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1062-1_1_3_load_227 | 153 | 9.9439e-05 | 2.4922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1062-1_1_3_load_228 | 154 | 0.00014177 | 3.553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1062-1_1_3_load_270 | 155 | 0.00021358 | 5.3528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1062-1_1_3_load_212 | 156 | 0.00049662 | 0.00012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1062-1_1_3_load_214 | 157 | 0.00045783 | 0.00011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1062-1_1_3_load_243 | 158 | 0.0023618 | 0.00059193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1062-1_1_3_load_216 | 159 | 0.0024692 | 0.00061885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1062-1_1_3_load_218 | 160 | 0.0003561 | 8.9248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1062-1_1_3_load_332 | 162 | 0.0022759 | 0.00057041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1062-1_1_3_load_331 | 163 | 0.001076 | 0.00026968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1062-1_1_3_load_229 | 164 | 0.00026704 | 6.6926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1062-1_1_3_load_274 | 166 | 0.0016448 | 0.00041221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1062-1_1_3_load_232 | 167 | 0.0027256 | 0.00068309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1062-1_1_3_load_249 | 168 | 0.0022801 | 0.00057144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1062-1_1_3_load_250 | 169 | 0.0012344 | 0.00030936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1062-1_1_3_load_255 | 170 | 0.0040174 | 0.0010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1062-1_1_3_load_277 | 171 | 0.00065312 | 0.00016369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1062-1_1_3_load_268 | 172 | 0.00012156 | 3.0467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1062-1_1_3_load_262 | 173 | 9.3644e-05 | 2.3469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1062-1_1_3_load_292 | 174 | 9.8192e-05 | 2.4609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1062-1_1_3_load_293 | 175 | 0.00019913 | 4.9906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1062-1_1_3_load_294 | 176 | 0.00030458 | 7.6335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1062-1_1_3_load_327 | 180 | 0.0001471 | 3.6867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1062-1_1_3_load_307 | 182 | 0.00016503 | 4.1359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1062-1_1_3_load_326 | 183 | 0.00071165 | 0.00017836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1062-1_1_3_load_311 | 184 | 0.00046872 | 0.00011747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1062-1_1_3_load_312 | 185 | 0.00018389 | 4.6086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1062-1_1_3_load_314 | 188 | 0.0013082 | 0.00032787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1062-1_1_3_load_315 | 189 | 5.4545e-05 | 1.367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1062-1_1_3_load_325 | 190 | 0.00031895 | 7.9937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1062-1_1_3_load_324 | 191 | 6.9317e-05 | 1.7373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1062-1_1_3_load_328 | 192 | 0.0005195 | 0.0001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1062-1_1_3_load_329 | 193 | 0.0001314 | 3.2932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1062-1_1_3_load_339 | 194 | 0.00011347 | 2.8437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1062-1_1_3_load_338 | 195 | 0.0002027 | 5.0801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1062-1_1_3_load_259 | 196 | 0.00013346 | 3.3449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1062-1_1_3_load_260 | 197 | 0.00086793 | 0.00021752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1062-1_1_3_load_334 | 198 | 0.00015561 | 3.9001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1062-1_1_3_load_335 | 199 | 0.0010017 | 0.00025105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1062-1_1_3_load_291 | 200 | 0.0021761 | 0.00054539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1062-1_1_3_load_289 | 201 | 0.0038944 | 0.00097603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1062-1_1_3_load_296 | 202 | 0.00010271 | 2.5742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1062-1_1_3_load_275 | 203 | 0.00058075 | 0.00014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1062-1_1_3_load_301 | 204 | 0.00033765 | 8.4624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1062-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1062-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1062-1_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1062-1_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.056855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1062-1_1_3_line_4 |  | 3 | 8 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1062-1_1_3_line_5 |  | 3 | 9 | 0.032895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1062-1_1_3_line_6 |  | 4 | 10 | 0.0074414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1062-1_1_3_line_7 |  | 5 | 6 | 0.032379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1062-1_1_3_line_8 |  | 5 | 7 | 0.25392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1062-1_1_3_line_9 |  | 6 | 23 | 0.17609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1062-1_1_3_line_10 |  | 6 | 15 | 0.032211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1062-1_1_3_line_11 |  | 7 | 25 | 0.030052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1062-1_1_3_line_12 |  | 7 | 17 | 0.04127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1062-1_1_3_line_13 |  | 8 | 11 | 0.0042004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1062-1_1_3_line_14 |  | 9 | 12 | 0.01706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1062-1_1_3_line_15 |  | 10 | 13 | 0.019522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1062-1_1_3_line_16 |  | 11 | 21 | 0.037134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1062-1_1_3_line_17 |  | 12 | 18 | 0.034248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1062-1_1_3_line_18 |  | 12 | 19 | 0.022545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1062-1_1_3_line_19 |  | 13 | 14 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1062-1_1_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1062-1_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1062-1_1_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0016242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1062-1_1_3_line_23 |  | 21 | 28 | 0.056792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1062-1_1_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.047041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1062-1_1_3_line_25 |  | 24 | 51 | 0.13247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1062-1_1_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.049329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1062-1_1_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.073366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1062-1_1_3_line_28 |  | 26 | 29 | 0.21543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1062-1_1_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.011644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1062-1_1_3_line_30 |  | 29 | 41 | 0.028634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1062-1_1_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.03865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1062-1_1_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.02893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1062-1_1_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.068982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1062-1_1_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0064366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1062-1_1_3_line_35 |  | 33 | 35 | 0.19634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1062-1_1_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.032296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1062-1_1_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1062-1_1_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.10222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1062-1_1_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.045138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1062-1_1_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.068631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1062-1_1_3_line_41 |  | 39 | 46 | 0.075068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1062-1_1_3_line_42 |  | 41 | 42 | 0.023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1062-1_1_3_line_43 |  | 41 | 43 | 0.024427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1062-1_1_3_line_44 |  | 42 | 44 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1062-1_1_3_line_45 |  | 42 | 45 | 0.0044532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1062-1_1_3_line_46 |  | 43 | 69 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1062-1_1_3_line_47 |  | 45 | 50 | 0.034708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1062-1_1_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1062-1_1_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.063776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1062-1_1_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.070862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1062-1_1_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1062-1_1_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.18229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1062-1_1_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.056999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1062-1_1_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.040613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1062-1_1_3_line_55 |  | 53 | 74 | 0.018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1062-1_1_3_line_56 |  | 54 | 75 | 0.1471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1062-1_1_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.15524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1062-1_1_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.16672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1062-1_1_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1062-1_1_3_line_60 |  | 57 | 76 | 0.020292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1062-1_1_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.015828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1062-1_1_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.010125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1062-1_1_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0077436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1062-1_1_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.011008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1062-1_1_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1062-1_1_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.034186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1062-1_1_3_line_67 |  | 64 | 66 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1062-1_1_3_line_68 |  | 65 | 170 | 0.024336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1062-1_1_3_line_69 |  | 66 | 141 | 0.037483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1062-1_1_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.071058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1062-1_1_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.062147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1062-1_1_3_line_72 |  | 68 | 72 | 0.20318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1062-1_1_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1062-1_1_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.075068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1062-1_1_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.054927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1062-1_1_3_line_76 |  | 72 | 163 | 0.061359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1062-1_1_3_line_77 |  | 74 | 155 | 0.080959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1062-1_1_3_line_78 |  | 74 | 165 | 0.082619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1062-1_1_3_line_79 |  | 75 | 158 | 0.04545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1062-1_1_3_line_80 |  | 76 | 80 | 0.038956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1062-1_1_3_line_81 |  | 77 | 78 | 0.026978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1062-1_1_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.20347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1062-1_1_3_line_83 |  | 78 | 84 | 0.039195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1062-1_1_3_line_84 |  | 78 | 85 | 0.024271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1062-1_1_3_line_85 |  | 79 | 86 | 0.0021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1062-1_1_3_line_86 |  | 80 | 84 | 0.045302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1062-1_1_3_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0070899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1062-1_1_3_line_88 |  | 81 | 83 | 0.026459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1062-1_1_3_line_89 |  | 82 | 109 | 0.050117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1062-1_1_3_line_90 |  | 83 | 151 | 0.15477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1062-1_1_3_line_91 |  | 85 | 134 | 0.20655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1062-1_1_3_line_92 |  | 86 | 117 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1062-1_1_3_line_93 |  | 86 | 118 | 0.11678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1062-1_1_3_line_94 |  | 87 | 88 | 0.037164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1062-1_1_3_line_95 |  | 87 | 89 | 0.066891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1062-1_1_3_line_96 |  | 88 | 113 | 0.12357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1062-1_1_3_line_97 |  | 89 | 109 | 0.15541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1062-1_1_3_line_98 |  | 90 | 91 | 0.33148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1062-1_1_3_line_99 |  | 91 | 92 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1062-1_1_3_line_100 |  | 92 | 93 | 0.035663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1062-1_1_3_line_101 |  | 92 | 94 | 0.010469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1062-1_1_3_line_102 |  | 94 | 97 | 0.008144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1062-1_1_3_line_103 |  | 95 | 96 | 0.029953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1062-1_1_3_line_104 |  | 95 | 97 | 0.32937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1062-1_1_3_line_105 |  | 96 | 98 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1062-1_1_3_line_106 |  | 98 | 99 | 0.053124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1062-1_1_3_line_107 |  | 99 | 100 | 0.034358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1062-1_1_3_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0089388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1062-1_1_3_line_109 |  | 100 | 172 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1062-1_1_3_line_110 |  | 101 | 105 | 0.34466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1062-1_1_3_line_111 |  | 102 | 103 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1062-1_1_3_line_112 |  | 102 | 104 | 0.0072698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1062-1_1_3_line_113 |  | 103 | 105 | 0.033452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1062-1_1_3_line_114 |  | 104 | 106 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1062-1_1_3_line_115 |  | 105 | 107 | 0.028058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1062-1_1_3_line_116 |  | 107 | 108 | 0.013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1062-1_1_3_line_117 |  | 110 | 111 | 0.067293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1062-1_1_3_line_118 |  | 110 | 112 | 0.12196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1062-1_1_3_line_119 |  | 111 | 128 | 0.028339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1062-1_1_3_line_120 |  | 111 | 114 | 0.013641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1062-1_1_3_line_121 |  | 112 | 137 | 0.03676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1062-1_1_3_line_122 |  | 112 | 135 | 0.040215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1062-1_1_3_line_123 |  | 113 | 196 | 0.0091031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1062-1_1_3_line_124 |  | 114 | 115 | 0.064723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1062-1_1_3_line_125 |  | 114 | 116 | 0.16077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_1062-1_1_3_line_126 |  | 115 | 123 | 0.02672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1062-1_1_3_line_127 |  | 116 | 161 | 0.10464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1062-1_1_3_line_128 |  | 116 | 159 | 0.041811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1062-1_1_3_line_129 |  | 118 | 122 | 0.0090329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1062-1_1_3_line_130 |  | 119 | 120 | 0.016338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1062-1_1_3_line_131 |  | 119 | 121 | 0.012984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1062-1_1_3_line_132 |  | 119 | 122 | 0.11363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1062-1_1_3_line_133 |  | 120 | 132 | 0.0053226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1062-1_1_3_line_134 |  | 121 | 127 | 0.021408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1062-1_1_3_line_135 |  | 123 | 124 | 0.030683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1062-1_1_3_line_136 |  | 123 | 125 | 0.02327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1062-1_1_3_line_137 |  | 124 | 126 | 0.037616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1062-1_1_3_line_138 |  | 125 | 127 | 0.017642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1062-1_1_3_line_139 |  | 126 | 171 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1062-1_1_3_line_140 |  | 128 | 130 | 0.00050677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1062-1_1_3_line_141 |  | 129 | 130 | 0.022189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1062-1_1_3_line_142 |  | 129 | 131 | 0.031362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1062-1_1_3_line_143 |  | 131 | 201 | 0.063948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1062-1_1_3_line_144 |  | 132 | 133 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1062-1_1_3_line_145 |  | 134 | 202 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1062-1_1_3_line_146 |  | 135 | 136 | 0.03719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1062-1_1_3_line_147 |  | 137 | 138 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1062-1_1_3_line_148 |  | 138 | 139 | 0.0084814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1062-1_1_3_line_149 |  | 139 | 167 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1062-1_1_3_line_150 |  | 140 | 141 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1062-1_1_3_line_151 |  | 140 | 142 | 0.025367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1062-1_1_3_line_152 |  | 143 | 144 | 0.0098221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1062-1_1_3_line_153 |  | 143 | 145 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1062-1_1_3_line_154 |  | 144 | 146 | 0.022036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1062-1_1_3_line_155 |  | 145 | 147 | 0.016353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1062-1_1_3_line_156 |  | 146 | 167 | 0.00070805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1062-1_1_3_line_157 |  | 147 | 168 | 0.0044067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1062-1_1_3_line_158 |  | 148 | 149 | 0.037596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_1062-1_1_3_line_159 |  | 148 | 150 | 0.017491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_1062-1_1_3_line_160 |  | 149 | 151 | 0.093432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_1062-1_1_3_line_161 |  | 150 | 152 | 0.014469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_1062-1_1_3_line_162 |  | 152 | 153 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_1062-1_1_3_line_163 |  | 153 | 154 | 0.016504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_1062-1_1_3_line_164 |  | 154 | 164 | 0.0070597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_1062-1_1_3_line_165 |  | 156 | 157 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1062-1_1_3_line_166 |  | 157 | 158 | 0.014156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1062-1_1_3_line_167 |  | 159 | 160 | 0.038963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1062-1_1_3_line_168 |  | 161 | 162 | 0.028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1062-1_1_3_line_169 |  | 161 | 163 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_1062-1_1_3_line_170 |  | 164 | 165 | 0.03755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_1062-1_1_3_line_171 |  | 165 | 166 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1062-1_1_3_line_172 |  | 166 | 203 | 0.012074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1062-1_1_3_line_173 |  | 168 | 169 | 0.024574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1062-1_1_3_line_174 |  | 169 | 170 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1062-1_1_3_line_175 |  | 172 | 173 | 0.00035324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1062-1_1_3_line_176 |  | 173 | 197 | 0.011189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1062-1_1_3_line_177 |  | 174 | 175 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1062-1_1_3_line_178 |  | 174 | 176 | 0.023683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1062-1_1_3_line_179 |  | 175 | 177 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1062-1_1_3_line_180 |  | 176 | 202 | 0.040974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1062-1_1_3_line_181 |  | 177 | 178 | 0.14643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1062-1_1_3_line_182 |  | 178 | 179 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1062-1_1_3_line_183 |  | 178 | 180 | 0.06704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1062-1_1_3_line_184 |  | 179 | 183 | 0.027499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1062-1_1_3_line_185 |  | 179 | 181 | 0.005937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1062-1_1_3_line_186 |  | 180 | 192 | 0.021278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1062-1_1_3_line_187 |  | 181 | 182 | 0.17462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1062-1_1_3_line_188 |  | 183 | 191 | 0.033325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1062-1_1_3_line_189 |  | 184 | 185 | 0.039714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1062-1_1_3_line_190 |  | 184 | 186 | 0.034117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1062-1_1_3_line_191 |  | 185 | 187 | 0.23223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1062-1_1_3_line_192 |  | 186 | 188 | 0.051095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1062-1_1_3_line_193 |  | 186 | 189 | 0.16617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1062-1_1_3_line_194 |  | 187 | 205 | 0.16769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1062-1_1_3_line_195 |  | 189 | 190 | 0.0090471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1062-1_1_3_line_196 |  | 190 | 191 | 0.005836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1062-1_1_3_line_197 |  | 192 | 193 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1062-1_1_3_line_198 |  | 193 | 194 | 0.0023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1062-1_1_3_line_199 |  | 194 | 195 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1062-1_1_3_line_200 |  | 196 | 197 | 0.0064828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1062-1_1_3_line_201 |  | 198 | 199 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1062-1_1_3_line_202 |  | 198 | 200 | 0.073205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1062-1_1_3_line_203 |  | 200 | 201 | 0.033601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1062-1_1_3_line_204 |  | 204 | 205 | 0.071242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1062-1_1_3_trafo_321 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 206 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2659812.7953 | 1210229.0616 | 2659819.4917 | 1210227.9948 | 2659833.3565 | 1210227.0554 | 2659837.0487 | 1210226.9035
1 | 2659787.9302 | 1210233.8043 | 2659793.004 | 1210232.61 | 2659810.037 | 1210229.501 | 2659812.7953 | 1210229.0616
2 | 2659787.9302 | 1210233.8043 | 2659782.6279 | 1210235.052
3 | 2659787.9302 | 1210233.8043 | 2659791.3152 | 1210266.1244 | 2659795.7178 | 1210284.8798 | 2659797.7994 | 1210289.5276
4 | 2659782.6279 | 1210235.052 | 2659775.2861 | 1210237.3131 | 2659764.7469 | 1210240.5568
5 | 2659782.6279 | 1210235.052 | 2659782.63 | 1210221.9441 | 2659782.3673 | 1210211.0015 | 2659778.6632 | 1210202.9732
6 | 2659797.7994 | 1210289.5276 | 2659800.841 | 1210296.319
7 | 2659606.4522 | 1210571.3042 | 2659611.2313 | 1210539.2802
8 | 2659611.2313 | 1210539.2802 | 2659664.5901 | 1210291.027
9 | 2659450.5608 | 1210653.1878 | 2659606.4522 | 1210571.3042
10 | 2659606.4522 | 1210571.3042 | 2659622.4059 | 1210562.7917 | 2659636.1715 | 1210559.6116
11 | 2659664.5901 | 1210291.027 | 2659668.9074 | 1210284.9109 | 2659670.4374 | 1210280.1233 | 2659669.5965 | 1210273.7666 | 2659658.7417 | 1210276.2151
12 | 2659664.5901 | 1210291.027 | 2659705.3069 | 1210297.7587
13 | 2659760.7323 | 1210241.7923 | 2659764.7469 | 1210240.5568
14 | 2659778.6919 | 1210186.4165 | 2659777.1889 | 1210192.2939 | 2659777.2345 | 1210199.8767 | 2659778.6632 | 1210202.9732
15 | 2659807.4657 | 1210314.6488 | 2659803.8207 | 1210302.9719 | 2659800.841 | 1210296.319
16 | 2659760.7323 | 1210241.7923 | 2659754.1026 | 1210229.8743 | 2659742.3282 | 1210221.6738 | 2659734.109 | 1210217.6599
17 | 2659778.6919 | 1210186.4165 | 2659780.1711 | 1210180.6279 | 2659780.4304 | 1210154.7593 | 2659781.1203 | 1210152.4575
18 | 2659778.6919 | 1210186.4165 | 2659786.2302 | 1210186.5366 | 2659800.7306 | 1210182.6765
19 | 2659807.4657 | 1210314.6488 | 2659828.2932 | 1210318.0471
20 | 2659705.3069 | 1210297.7587 | 2659722.5913 | 1210300.6164
21 | 2659781.1203 | 1210152.4575 | 2659785.422 | 1210138.1052
22 | 2659785.422 | 1210138.1052 | 2659785.8884 | 1210136.5493
23 | 2659687.0719 | 1210207.8293 | 2659692.7725 | 1210198.2861 | 2659700.9793 | 1210201.4812 | 2659734.109 | 1210217.6599
24 | 2659450.5608 | 1210653.1878 | 2659437.8663 | 1210662.6337 | 2659429.5867 | 1210666.7982 | 2659418.9027 | 1210671.2501 | 2659414.3579 | 1210672.7836 | 2659408.7766 | 1210673.862
25 | 2659408.7766 | 1210673.862 | 2659384.0814 | 1210674.2276 | 2659386.3286 | 1210680.5649 | 2659387.6163 | 1210684.0464 | 2659402.4476 | 1210725.5969 | 2659416.7868 | 1210765.4081 | 2659420.5226 | 1210775.6515
26 | 2659609.9322 | 1210283.8877 | 2659633.9211 | 1210281.348 | 2659658.7417 | 1210276.2151
27 | 2659658.7417 | 1210276.2151 | 2659657.646 | 1210267.221 | 2659666.2423 | 1210218.5442 | 2659681.1005 | 1210217.8256
28 | 2659609.9322 | 1210283.8877 | 2659550.3998 | 1210292.2318 | 2659505.7328 | 1210300.6692 | 2659431.0661 | 1210319.9592 | 2659401.8375 | 1210328.9404 | 2659399.8108 | 1210329.6938
29 | 2659687.0719 | 1210207.8293 | 2659681.1005 | 1210217.8256 | 2659681.1005 | 1210217.8256
30 | 2659372.9717 | 1210339.6708 | 2659399.8108 | 1210329.6938
31 | 2659296.482 | 1209988.662 | 2659318.5101 | 1209999.402 | 2659331.7548 | 1210004.3636
32 | 2659270.4781 | 1209975.9836 | 2659296.482 | 1209988.662
33 | 2659400.2924 | 1210010.0995 | 2659346.8777 | 1210007.5889 | 2659334.821 | 1210005.5123 | 2659331.7548 | 1210004.3636
34 | 2659270.4781 | 1209975.9836 | 2659264.6925 | 1209973.1628
35 | 2659400.2924 | 1210010.0995 | 2659410.4831 | 1210014.8482 | 2659417.9736 | 1210024.3729 | 2659419.8913 | 1210033.2974 | 2659418.6999 | 1210042.2687 | 2659415.0829 | 1210049.8151 | 2659407.9074 | 1210055.9807 | 2659397.6497 | 1210060.259 | 2659277.4015 | 1210097.4044
36 | 2659277.4015 | 1210097.4044 | 2659259.2223 | 1210103.02 | 2659252.5341 | 1210109.124 | 2659250.5394 | 1210112.8358
37 | 2659249.4676 | 1210114.8303 | 2659250.5394 | 1210112.8358
38 | 2659249.4676 | 1210114.8303 | 2659248.2027 | 1210121.2772 | 2659250.4947 | 1210127.7372 | 2659259.3579 | 1210145.2246 | 2659263.7145 | 1210158.8427 | 2659265.7401 | 1210169.925 | 2659265.8928 | 1210182.0895 | 2659264.4571 | 1210192.726 | 2659262.0181 | 1210213.3142
39 | 2659262.0181 | 1210213.3142 | 2659254.8168 | 1210252.7221 | 2659254.9108 | 1210257.7927
40 | 2659262.0181 | 1210213.3142 | 2659328.1997 | 1210195.1432
41 | 2659254.9108 | 1210257.7927 | 2659326.6084 | 1210235.5515
42 | 2659362.4634 | 1210318.7759 | 2659367.7031 | 1210326.0879 | 2659372.9717 | 1210339.6708
43 | 2659372.9717 | 1210339.6708 | 2659354.599 | 1210348.3822 | 2659351.0227 | 1210350.3736
44 | 2659362.4634 | 1210318.7759 | 2659355.0669 | 1210316.6344 | 2659344.378 | 1210315.9587
45 | 2659362.4634 | 1210318.7759 | 2659364.0703 | 1210314.6227
46 | 2659351.0227 | 1210350.3736 | 2659338.7603 | 1210357.2017
47 | 2659361.6408 | 1210279.9999 | 2659361.6408 | 1210279.9999 | 2659364.0703 | 1210314.6227 | 2659364.0703 | 1210314.6227
48 | 2659326.6084 | 1210235.5515 | 2659332.1093 | 1210233.8451 | 2659347.1093 | 1210224.9778
49 | 2659405.5719 | 1210221.0569 | 2659404.7652 | 1210217.3467 | 2659401.1865 | 1210214.9541 | 2659394.1113 | 1210213.3494 | 2659347.1093 | 1210224.9778 | 2659347.1093 | 1210224.9778
50 | 2659405.5719 | 1210221.0569 | 2659408.2252 | 1210233.1907 | 2659404.2433 | 1210240.7556 | 2659397.7347 | 1210247.1391 | 2659385.7887 | 1210252.3123 | 2659376.4928 | 1210257.7342 | 2659370.4703 | 1210264.1559 | 2659365.4111 | 1210270.5997
51 | 2659361.6408 | 1210279.9999 | 2659363.7578 | 1210272.7054 | 2659365.4111 | 1210270.5997
52 | 2659404.423 | 1210949.9965 | 2659408.0233 | 1210941.783 | 2659424.0213 | 1210904.2862 | 2659428.1592 | 1210893.9879 | 2659431.4146 | 1210883.7808 | 2659433.7434 | 1210872.764 | 2659434.8061 | 1210865.27 | 2659435.6927 | 1210857.8966 | 2659436.0927 | 1210851.3078 | 2659436.1569 | 1210844.104 | 2659435.8983 | 1210834.2066 | 2659435.3858 | 1210828.4425 | 2659434.4109 | 1210821.7954 | 2659432.7718 | 1210813.1628 | 2659430.9005 | 1210805.7174 | 2659427.7186 | 1210795.5685 | 2659424.7362 | 1210787.5117 | 2659420.5226 | 1210775.6515
53 | 2659404.423 | 1210949.9965 | 2659352.6405 | 1210926.1748
54 | 2659404.423 | 1210949.9965 | 2659441.5054 | 1210966.5598
55 | 2659335.5363 | 1210918.5034 | 2659347.4604 | 1210923.7918 | 2659352.6405 | 1210926.1748
56 | 2659574.2965 | 1211029.4488 | 2659566.1931 | 1211024.376 | 2659559.9642 | 1211020.3225 | 2659549.9483 | 1211014.9971 | 2659441.5054 | 1210966.5598
57 | 2658829.9923 | 1210000.0689 | 2658862.3466 | 1209993.1384 | 2658937.1954 | 1209974.8548 | 2658956.854 | 1209973.7371 | 2658982.0927 | 1209976.6694
58 | 2658665.5711 | 1209979.6154 | 2658688.4126 | 1209984.0759 | 2658727.9189 | 1209991.9581 | 2658758.7635 | 1209997.2203 | 2658788.5229 | 1210001.5382 | 2658805.0921 | 1210003.0801 | 2658819.0305 | 1210002.417 | 2658829.9923 | 1210000.0689
59 | 2658982.0927 | 1209976.6694 | 2658991.9969 | 1209977.8201 | 2659002.1438 | 1209977.7856
60 | 2658665.5711 | 1209979.6154 | 2658668.4665 | 1209969.6045 | 2658672.2566 | 1209960.4907
61 | 2659017.6578 | 1209975.0716 | 2659006.2182 | 1209977.7717 | 2659002.1438 | 1209977.7856
62 | 2659027.5116 | 1209972.7459 | 2659017.6578 | 1209975.0716
63 | 2659027.5116 | 1209972.7459 | 2659023.9942 | 1209965.8472
64 | 2659077.8841 | 1210518.862 | 2659079.122 | 1210507.924
65 | 2659077.8841 | 1210518.862 | 2659076.1318 | 1210541.6568
66 | 2659077.8841 | 1210518.862 | 2659044.4929 | 1210511.5341
67 | 2659072.5787 | 1210557.2994 | 2659075.5723 | 1210548.9351 | 2659076.1318 | 1210541.6568
68 | 2659044.4929 | 1210511.5341 | 2659020.7224 | 1210506.3175
69 | 2659072.5787 | 1210557.2994 | 2659037.4027 | 1210544.3527
70 | 2659228.8122 | 1210418.475 | 2659251.2463 | 1210405.601 | 2659259.7518 | 1210401.6719 | 2659268.6081 | 1210399.9144 | 2659268.7932 | 1210396.5809 | 2659269.9796 | 1210393.4463 | 2659272.0501 | 1210390.8208 | 2659274.8201 | 1210388.9361 | 2659278.0293 | 1210387.9674 | 2659281.3805 | 1210388.0118 | 2659284.5698 | 1210389.0552 | 2659287.2941 | 1210391.0057
71 | 2659287.2941 | 1210391.0057 | 2659297.5116 | 1210380.0005 | 2659333.414 | 1210360.1787 | 2659338.7603 | 1210357.2017
72 | 2659228.8122 | 1210418.475 | 2659202.9476 | 1210430.8926 | 2659182.6336 | 1210439.2295 | 2659161.012 | 1210446.8419 | 2659128.1091 | 1210454.754 | 2659095.6033 | 1210460.947 | 2659063.1087 | 1210464.483 | 2659032.5789 | 1210465.3148
73 | 2659228.8122 | 1210418.475 | 2659226.5159 | 1210414.7611 | 2659223.3291 | 1210407.1011
74 | 2659223.3291 | 1210407.1011 | 2659218.9593 | 1210396.5974 | 2659220.9779 | 1210393.838 | 2659235.342 | 1210389.2555 | 2659239.4657 | 1210384.2156 | 2659240.7618 | 1210376.913 | 2659238.812 | 1210368.155 | 2659233.3524 | 1210363.8315 | 2659220.4913 | 1210365.5383 | 2659218.1416 | 1210365.3681
75 | 2659034.9382 | 1210410.4496 | 2659032.5789 | 1210465.3148
76 | 2659032.5789 | 1210465.3148 | 2658989.0893 | 1210461.7161 | 2658971.5193 | 1210459.4058
77 | 2659335.5363 | 1210918.5034 | 2659318.5958 | 1210912.5314 | 2659257.6626 | 1210896.5386
78 | 2659335.5363 | 1210918.5034 | 2659332.8277 | 1210927.9933 | 2659305.4734 | 1210984.1998 | 2659299.5159 | 1210992.5679
79 | 2659574.2965 | 1211029.4488 | 2659572.8063 | 1211039.4178 | 2659572.2031 | 1211058.7234 | 2659570.4048 | 1211074.6775
80 | 2658657.5839 | 1209934.6655 | 2658657.5839 | 1209934.6655 | 2658670.3619 | 1209939.9498 | 2658677.0898 | 1209944.4519 | 2658677.2244 | 1209948.5446 | 2658672.2566 | 1209960.4907
81 | 2658609.6467 | 1209967.9257 | 2658583.1754 | 1209962.3403
82 | 2658609.6467 | 1209967.9257 | 2658611.9388 | 1209976.7646 | 2658624.8206 | 1210001.6394 | 2658630.8989 | 1210010.371 | 2658646.2276 | 1210027.543 | 2658651.3665 | 1210035.9541 | 2658656.7799 | 1210048.1369 | 2658659.788 | 1210063.7758 | 2658658.8875 | 1210074.9626 | 2658653.8121 | 1210092.5678 | 2658650.8997 | 1210108.1819 | 2658649.3967 | 1210124.2212 | 2658650.4506 | 1210138.3956 | 2658653.5486 | 1210144.8855 | 2658661.0034 | 1210152.4339
83 | 2658583.1754 | 1209962.3403 | 2658586.9817 | 1209954.762 | 2658600.6347 | 1209943.7005 | 2658612.4569 | 1209937.9575
84 | 2658583.1754 | 1209962.3403 | 2658559.3354 | 1209957.7863
85 | 2658662.4964 | 1210153.9456 | 2658661.0034 | 1210152.4339
86 | 2658657.5839 | 1209934.6655 | 2658638.6643 | 1209937.1477 | 2658612.4569 | 1209937.9575
87 | 2658965.5757 | 1210888.3299 | 2658959.027 | 1210891.0466
88 | 2658965.5757 | 1210888.3299 | 2658979.9666 | 1210910.5331
89 | 2658959.027 | 1210891.0466 | 2658915.5793 | 1210909.0709 | 2658912.71 | 1210910.1869
90 | 2659068.524 | 1211037.36 | 2659045.8399 | 1211002.0809 | 2658995.8909 | 1210935.1021 | 2658979.9666 | 1210910.5331
91 | 2658366.2064 | 1209914.3417 | 2658398.8438 | 1209906.5674 | 2658405.9774 | 1209906.1369 | 2658414.9628 | 1209908.3261 | 2658421.9018 | 1209911.4737 | 2658435.6444 | 1209924.6161 | 2658439.7454 | 1209929.6148 | 2658443.2496 | 1209932.6843 | 2658448.1571 | 1209934.489 | 2658455.3201 | 1209936.4936 | 2658489.1934 | 1209943.7631 | 2658537.4673 | 1209953.6089 | 2658559.3354 | 1209957.7863
92 | 2658662.4964 | 1210153.9456 | 2658672.1352 | 1210163.2754
93 | 2658662.4964 | 1210153.9456 | 2658633.7687 | 1210169.2281 | 2658600.506 | 1210188.1573 | 2658559.6017 | 1210209.1365
94 | 2658656.8492 | 1210943.6074 | 2658659.5551 | 1210943.0363 | 2658689.5182 | 1210938.5282 | 2658693.6065 | 1210938.2396
95 | 2658760.438 | 1210937.5142 | 2658714.9558 | 1210936.7328 | 2658693.6065 | 1210938.2396
96 | 2658538.6572 | 1210979.3824 | 2658540.3486 | 1210978.932 | 2658582.2885 | 1210966.6361 | 2658642.3905 | 1210946.6587 | 2658656.8492 | 1210943.6074
97 | 2658760.438 | 1210937.5142 | 2658787.4091 | 1210935.8899 | 2658865.338 | 1210924.6179 | 2658890.435 | 1210918.8509 | 2658912.71 | 1210910.1869
98 | 2658727.1976 | 1211358.3891 | 2658876.2274 | 1211654.4772
99 | 2658717.6989 | 1211332.7765 | 2658719.3529 | 1211346.9236 | 2658721.6381 | 1211352.5383 | 2658724.6612 | 1211356.5261 | 2658727.1976 | 1211358.3891
100 | 2658717.6989 | 1211332.7765 | 2658725.4499 | 1211329.6732 | 2658731.0522 | 1211324.8476 | 2658735.1191 | 1211318.5171 | 2658739.9497 | 1211307.1016
101 | 2658717.6989 | 1211332.7765 | 2658707.3651 | 1211334.4507
102 | 2658699.3259 | 1211335.7532 | 2658707.3651 | 1211334.4507
103 | 2658503.7283 | 1211036.1498 | 2658505.1996 | 1211037.2559 | 2658509.24 | 1211045.2559 | 2658513.2565 | 1211063.9794
104 | 2658513.2565 | 1211063.9794 | 2658699.3259 | 1211335.7532
105 | 2658481.1092 | 1211030.8194 | 2658494.5474 | 1211031.637 | 2658499.6702 | 1211033.0992 | 2658503.7283 | 1211036.1498
106 | 2658462.0713 | 1210993.329 | 2658461.8072 | 1211023.3779 | 2658465.5735 | 1211029.8742 | 2658481.1092 | 1211030.8194
107 | 2658462.0713 | 1210993.329 | 2658496.24 | 1210989.7261
108 | 2658462.0713 | 1210993.329 | 2658453.164 | 1210994.08
109 | 2658496.24 | 1210989.7261 | 2658501.7198 | 1210989.1483 | 2658512.4303 | 1210986.3166
110 | 2658453.164 | 1210994.08 | 2658121.0959 | 1211086.3772
111 | 2658121.0681 | 1211119.8294 | 2658121.0558 | 1211134.5293
112 | 2658121.0498 | 1211141.799 | 2658121.0558 | 1211134.5293
113 | 2658121.0959 | 1211086.3772 | 2658121.0681 | 1211119.8294
114 | 2658121.0498 | 1211141.799 | 2658121.0306 | 1211163.2673
115 | 2658094.5805 | 1211077.2024 | 2658096.951 | 1211078.026 | 2658121.0959 | 1211086.3772
116 | 2658094.5805 | 1211077.2024 | 2658081.7095 | 1211072.9912
117 | 2658674.5221 | 1210412.6194 | 2658673.9548 | 1210416.2049 | 2658673.8171 | 1210417.0707 | 2658735.8306 | 1210426.8927
118 | 2658837.6292 | 1210473.2504 | 2658807.0338 | 1210464.5547 | 2658807.4299 | 1210461.3789 | 2658808.345 | 1210454.128 | 2658780.8487 | 1210434.0229 | 2658735.8306 | 1210426.8927
119 | 2658674.5221 | 1210412.6194 | 2658646.5305 | 1210408.1949
120 | 2658688.0532 | 1210414.6314 | 2658674.5221 | 1210412.6194
121 | 2658837.6292 | 1210473.2504 | 2658872.5144 | 1210484.8415
122 | 2658837.6292 | 1210473.2504 | 2658835.1469 | 1210477.5841 | 2658829.8034 | 1210486.9037 | 2658825.1925 | 1210491.2942 | 2658817.5872 | 1210491.8418 | 2658807.5556 | 1210488.7893
123 | 2658538.6572 | 1210979.3824 | 2658529.8565 | 1210981.7092
124 | 2658688.0532 | 1210414.6314 | 2658688.4301 | 1210411.0774 | 2658689.9733 | 1210396.3615 | 2658688.0193 | 1210385.6248 | 2658676.9843 | 1210366.2824 | 2658674.8596 | 1210357.434 | 2658675.0785 | 1210353.3695
125 | 2658688.0532 | 1210414.6314 | 2658847.3723 | 1210439.3593
126 | 2658679.2686 | 1210327.2147 | 2658676.6729 | 1210333.8042 | 2658675.5943 | 1210343.7885 | 2658675.0785 | 1210353.3695
127 | 2658847.3723 | 1210439.3593 | 2658950.873 | 1210456.691
128 | 2658847.3723 | 1210439.3593 | 2658848.3551 | 1210397.5595
129 | 2658551.5643 | 1210213.2588 | 2658559.6017 | 1210209.1365
130 | 2658609.6302 | 1210305.3618 | 2658597.7474 | 1210316.5741
131 | 2658609.6302 | 1210305.3618 | 2658617.8023 | 1210309.8114 | 2658621.4368 | 1210310.3843
132 | 2658551.5643 | 1210213.2588 | 2658557.9247 | 1210238.9144 | 2658563.7841 | 1210262.1859 | 2658570.0518 | 1210270.9526 | 2658585.2839 | 1210282.4424 | 2658609.6302 | 1210305.3618
133 | 2658593.0679 | 1210319.1104 | 2658597.7474 | 1210316.5741 | 2658597.7474 | 1210316.5741
134 | 2658621.4368 | 1210310.3843 | 2658629.8375 | 1210311.7085 | 2658642.721 | 1210312.435
135 | 2658679.2686 | 1210327.2147 | 2658686.2438 | 1210325.0709 | 2658700.2571 | 1210322.8962 | 2658709.4305 | 1210322.1398
136 | 2658679.2686 | 1210327.2147 | 2658675.4717 | 1210322.2521 | 2658662.5218 | 1210315.9878 | 2658660.0108 | 1210315.187
137 | 2658746.213 | 1210315.6965 | 2658733.261 | 1210320.1748 | 2658709.4305 | 1210322.1398
138 | 2658660.0108 | 1210315.187 | 2658653.2407 | 1210313.0281 | 2658642.721 | 1210312.435
139 | 2658760.4003 | 1210306.7183 | 2658748.3303 | 1210314.9644 | 2658746.213 | 1210315.6965
140 | 2658646.5305 | 1210408.1949 | 2658646.03 | 1210408.1158
141 | 2658624.0623 | 1210404.9912 | 2658644.1463 | 1210407.818 | 2658646.03 | 1210408.1158
142 | 2658592.8875 | 1210401.5692 | 2658606.1103 | 1210402.9415 | 2658623.9353 | 1210404.9733 | 2658624.0623 | 1210404.9912
143 | 2658592.8875 | 1210401.5692 | 2658583.6294 | 1210400.6083 | 2658529.123 | 1210396.7902
144 | 2658574.9053 | 1210332.6126 | 2658575.562 | 1210330.5537 | 2658580.3035 | 1210322.1396 | 2658590.3128 | 1210320.6036 | 2658593.0679 | 1210319.1104
145 | 2658366.2064 | 1209914.3417 | 2658355.4489 | 1209916.6847
146 | 2658771.6137 | 1210479.7012 | 2658781.4892 | 1210480.8574 | 2658807.5556 | 1210488.7893
147 | 2658894.0667 | 1210492.0026 | 2658872.5144 | 1210484.8415
148 | 2658894.0667 | 1210492.0026 | 2658902.1154 | 1210494.6769
149 | 2658902.1154 | 1210494.6769 | 2658905.116 | 1210495.6739 | 2658918.2223 | 1210500.4948
150 | 2659018.8245 | 1210537.5149 | 2659037.4027 | 1210544.3527
151 | 2659018.8245 | 1210537.5149 | 2658995.0185 | 1210528.7529
152 | 2658948.7862 | 1210511.7369 | 2658939.5679 | 1210508.3462
153 | 2658948.7862 | 1210511.7369 | 2658953.5437 | 1210497.1307 | 2658953.5437 | 1210497.1307
154 | 2658918.8869 | 1210500.7392 | 2658939.5679 | 1210508.3462
155 | 2658968.1834 | 1210494.7875 | 2658964.0865 | 1210493.8884 | 2658957.1604 | 1210493.3752 | 2658953.5437 | 1210497.1307
156 | 2658918.8869 | 1210500.7392 | 2658918.2223 | 1210500.4948
157 | 2658968.1834 | 1210494.7875 | 2658972.4877 | 1210495.7321
158 | 2659194.7387 | 1211004.623 | 2659179.7042 | 1211008.7218 | 2659175.6636 | 1211007.7367 | 2659158.35 | 1211012.0957
159 | 2659208.9779 | 1210996.3602 | 2659205.3986 | 1211001.7169 | 2659194.7387 | 1211004.623
160 | 2659068.524 | 1211037.36 | 2659129.8314 | 1211021.6131 | 2659138.1168 | 1211018.3265 | 2659145.2436 | 1211015.3954 | 2659158.35 | 1211012.0957
161 | 2659208.9779 | 1210996.3602 | 2659223.4342 | 1210995.7561
162 | 2659239.1212 | 1210993.4056 | 2659231.5496 | 1210995.417 | 2659223.4342 | 1210995.7561
163 | 2659239.1212 | 1210993.4056 | 2659251.1163 | 1210990.2192 | 2659255.2001 | 1210989.9478
164 | 2659255.2001 | 1210989.9478 | 2659260.2872 | 1210989.6098 | 2659262.235 | 1210989.8404
165 | 2659568.8192 | 1211088.7446 | 2659568.7345 | 1211089.4963 | 2659568.7698 | 1211097.3792 | 2659569.1615 | 1211099.1136
166 | 2659570.4048 | 1211074.6775 | 2659568.8192 | 1211088.7446
167 | 2658849.2709 | 1210358.6072 | 2658848.3551 | 1210397.5595
168 | 2658950.873 | 1210456.691 | 2658953.4312 | 1210428.5327
169 | 2658950.873 | 1210456.691 | 2658971.5193 | 1210459.4058
170 | 2659299.5159 | 1210992.5679 | 2659292.6906 | 1210993.4451 | 2659262.235 | 1210989.8404
171 | 2659299.5159 | 1210992.5679 | 2659300.2147 | 1211006.1652
172 | 2659300.2147 | 1211006.1652 | 2659300.2991 | 1211007.8071 | 2659302.7895 | 1211017.9352
173 | 2658996.4908 | 1210500.9998 | 2658972.4877 | 1210495.7321
174 | 2658996.4908 | 1210500.9998 | 2659020.7224 | 1210506.3175
175 | 2658512.4303 | 1210986.3166 | 2658512.7718 | 1210986.2263
176 | 2658512.7718 | 1210986.2263 | 2658523.589 | 1210983.3663
177 | 2658292.2728 | 1209930.4446 | 2658271.8713 | 1209934.888 | 2658268.7123 | 1209936.1145
178 | 2658292.2728 | 1209930.4446 | 2658315.4132 | 1209925.4045
179 | 2658245.7961 | 1209949.4089 | 2658259.9157 | 1209939.5297 | 2658268.7123 | 1209936.1145
180 | 2658315.4132 | 1209925.4045 | 2658355.4489 | 1209916.6847
181 | 2658111.4158 | 1209963.5745 | 2658161.1163 | 1209977.6002 | 2658174.2272 | 1209980.7299 | 2658183.3389 | 1209981.6526 | 2658192.3562 | 1209981.3403 | 2658198.9202 | 1209980.0813 | 2658207.1436 | 1209977.7934 | 2658214.4489 | 1209974.5627 | 2658221.6516 | 1209970.1637 | 2658245.7961 | 1209949.4089
182 | 2658111.4158 | 1209963.5745 | 2658084.6442 | 1209955.9983
183 | 2658111.4158 | 1209963.5745 | 2658116.2704 | 1209959.1191 | 2658118.6481 | 1209957.6858 | 2658121.9884 | 1209956.5399 | 2658174.5015 | 1209943.3535
184 | 2658084.6442 | 1209955.9983 | 2658083.2847 | 1209961.3549 | 2658082.8869 | 1209966.3096 | 2658083.2364 | 1209969.4482 | 2658084.0487 | 1209971.8798 | 2658092.2112 | 1209978.9635 | 2658092.5985 | 1209979.2345
185 | 2658078.9138 | 1209954.386 | 2658084.6442 | 1209955.9983
186 | 2658174.5015 | 1209943.3535 | 2658176.0319 | 1209942.9692 | 2658179.8721 | 1209941.2167 | 2658182.3366 | 1209939.4619 | 2658184.1857 | 1209936.9117 | 2658185.6562 | 1209933.424 | 2658186.1478 | 1209930.5604 | 2658186.1884 | 1209927.9481 | 2658186.1884 | 1209927.9481
187 | 2658078.9138 | 1209954.386 | 2658071.8055 | 1209952.2267 | 2658039.6797 | 1209942.6418 | 2658030.4611 | 1209940.1952 | 2658009.5537 | 1209939.9918 | 2657980.9114 | 1209946.5731 | 2657962.3622 | 1209949.2946 | 2657945.9618 | 1209948.3348 | 2657921.9595 | 1209942.0203 | 2657908.625 | 1209938.3118
188 | 2658112.2845 | 1210004.8729 | 2658108.3854 | 1209998.4548 | 2658104.9943 | 1209989.2274 | 2658100.8324 | 1209984.9954 | 2658092.5985 | 1209979.2345
189 | 2658123.9057 | 1210162.7257 | 2658112.606 | 1210166.7636 | 2658102.4019 | 1210175.8031 | 2658097.709 | 1210189.0801
190 | 2658157.5666 | 1210157.7294 | 2658154.756 | 1210158.3468 | 2658127.2039 | 1210161.5471 | 2658123.9057 | 1210162.7257
191 | 2658097.709 | 1210189.0801 | 2657867.7115 | 1210221.2062
192 | 2658157.5666 | 1210157.7294 | 2658193.3111 | 1210160.068 | 2658208.5777 | 1210160.5355
193 | 2658157.5666 | 1210157.7294 | 2658159.5061 | 1210156.8033 | 2658162.2483 | 1210154.6176 | 2658163.4886 | 1210151.3499 | 2658168.6124 | 1210067.0492 | 2658167.7669 | 1210056.3234 | 2658164.0515 | 1210048.4047 | 2658125.1014 | 1210019.2856 | 2658122.122 | 1210016.0141
194 | 2657867.7115 | 1210221.2062 | 2657865.2455 | 1210223.139 | 2657864.2883 | 1210224.6639 | 2657860.3403 | 1210243.8261 | 2657858.0391 | 1210249.9185 | 2657852.4684 | 1210256.1683 | 2657841.4782 | 1210262.4656 | 2657811.7579 | 1210277.7202 | 2657802.8496 | 1210284.0822 | 2657809.5914 | 1210291.0961 | 2657827.4326 | 1210303.2762 | 2657833.1275 | 1210308.5123 | 2657834.2723 | 1210311.1583 | 2657860.9988 | 1210323.2468
195 | 2658122.122 | 1210016.0141 | 2658116.0303 | 1210009.3252
196 | 2658112.2845 | 1210004.8729 | 2658112.9037 | 1210005.8921 | 2658116.0303 | 1210009.3252
197 | 2658186.1884 | 1209927.9481 | 2658185.6118 | 1209924.7294 | 2658184.6142 | 1209921.8068 | 2658177.1121 | 1209911.6943 | 2658175.9515 | 1209910.026
198 | 2658174.6369 | 1209908.1363 | 2658175.9515 | 1209910.026
199 | 2658165.3181 | 1209894.741 | 2658174.6369 | 1209908.1363
200 | 2658529.8565 | 1210981.7092 | 2658523.589 | 1210983.3663
201 | 2658422.4987 | 1210391.0625 | 2658410.991 | 1210390.8217 | 2658402.2329 | 1210391.4219
202 | 2658422.4987 | 1210391.0625 | 2658457.9422 | 1210391.8042 | 2658495.6039 | 1210394.4423
203 | 2658529.123 | 1210396.7902 | 2658495.6039 | 1210394.4423
204 | 2657860.9988 | 1210323.2468 | 2657860.5755 | 1210329.2797 | 2657864.4134 | 1210342.6249 | 2657870.413 | 1210374.4244 | 2657871.3516 | 1210393.3487

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659812.7953 | 1210229.0616
1 | 2659837.0487 | 1210226.9035
2 | 2659787.9302 | 1210233.8043
3 | 2659782.6279 | 1210235.052
4 | 2659797.7994 | 1210289.5276
5 | 2659611.2313 | 1210539.2802
6 | 2659606.4522 | 1210571.3042
7 | 2659664.5901 | 1210291.027
8 | 2659764.7469 | 1210240.5568
9 | 2659778.6632 | 1210202.9732
10 | 2659800.841 | 1210296.319
11 | 2659760.7323 | 1210241.7923
12 | 2659778.6919 | 1210186.4165
13 | 2659807.4657 | 1210314.6488
14 | 2659828.2932 | 1210318.0471
15 | 2659636.1715 | 1210559.6116
16 | 2659722.5913 | 1210300.6164
17 | 2659705.3069 | 1210297.7587
18 | 2659781.1203 | 1210152.4575
19 | 2659800.7306 | 1210182.6765
20 | 2659785.422 | 1210138.1052
21 | 2659734.109 | 1210217.6599
22 | 2659785.8884 | 1210136.5493
23 | 2659450.5608 | 1210653.1878
24 | 2659408.7766 | 1210673.862
25 | 2659658.7417 | 1210276.2151
26 | 2659609.9322 | 1210283.8877
27 | 2659681.1005 | 1210217.8256
28 | 2659687.0719 | 1210207.8293
29 | 2659399.8108 | 1210329.6938
30 | 2659296.482 | 1209988.662
31 | 2659331.7548 | 1210004.3636
32 | 2659270.4781 | 1209975.9836
33 | 2659400.2924 | 1210010.0995
34 | 2659264.6925 | 1209973.1628
35 | 2659277.4015 | 1210097.4044
36 | 2659250.5394 | 1210112.8358
37 | 2659249.4676 | 1210114.8303
38 | 2659262.0181 | 1210213.3142
39 | 2659254.9108 | 1210257.7927
40 | 2659328.1997 | 1210195.1432
41 | 2659372.9717 | 1210339.6708
42 | 2659362.4634 | 1210318.7759
43 | 2659351.0227 | 1210350.3736
44 | 2659344.378 | 1210315.9587
45 | 2659364.0703 | 1210314.6227
46 | 2659326.6084 | 1210235.5515
47 | 2659347.1093 | 1210224.9778
48 | 2659405.5719 | 1210221.0569
49 | 2659365.4111 | 1210270.5997
50 | 2659361.6408 | 1210279.9999
51 | 2659420.5226 | 1210775.6515
52 | 2659404.423 | 1210949.9965
53 | 2659352.6405 | 1210926.1748
54 | 2659441.5054 | 1210966.5598
55 | 2658829.9923 | 1210000.0689
56 | 2658982.0927 | 1209976.6694
57 | 2658665.5711 | 1209979.6154
58 | 2659002.1438 | 1209977.7856
59 | 2659017.6578 | 1209975.0716
60 | 2659027.5116 | 1209972.7459
61 | 2659023.9942 | 1209965.8472
62 | 2659077.8841 | 1210518.862
63 | 2659079.122 | 1210507.924
64 | 2659076.1318 | 1210541.6568
65 | 2659044.4929 | 1210511.5341
66 | 2659072.5787 | 1210557.2994
67 | 2659287.2941 | 1210391.0057
68 | 2659228.8122 | 1210418.475
69 | 2659338.7603 | 1210357.2017
70 | 2659223.3291 | 1210407.1011
71 | 2659218.1416 | 1210365.3681
72 | 2659032.5789 | 1210465.3148
73 | 2659034.9382 | 1210410.4496
74 | 2659335.5363 | 1210918.5034
75 | 2659574.2965 | 1211029.4488
76 | 2658672.2566 | 1209960.4907
77 | 2658609.6467 | 1209967.9257
78 | 2658583.1754 | 1209962.3403
79 | 2658661.0034 | 1210152.4339
80 | 2658657.5839 | 1209934.6655
81 | 2658965.5757 | 1210888.3299
82 | 2658959.027 | 1210891.0466
83 | 2658979.9666 | 1210910.5331
84 | 2658612.4569 | 1209937.9575
85 | 2658559.3354 | 1209957.7863
86 | 2658662.4963 | 1210153.9456
87 | 2658693.6065 | 1210938.2396
88 | 2658656.8492 | 1210943.6074
89 | 2658760.438 | 1210937.5142
90 | 2658876.2274 | 1211654.4772
91 | 2658727.1976 | 1211358.3891
92 | 2658717.6989 | 1211332.7765
93 | 2658739.9497 | 1211307.1016
94 | 2658707.3651 | 1211334.4507
95 | 2658513.2565 | 1211063.9794
96 | 2658503.7283 | 1211036.1498
97 | 2658699.3259 | 1211335.7532
98 | 2658481.1092 | 1211030.8194
99 | 2658462.0713 | 1210993.329
100 | 2658496.24 | 1210989.7261
101 | 2658453.164 | 1210994.08
102 | 2658121.0558 | 1211134.5293
103 | 2658121.0681 | 1211119.8294
104 | 2658121.0498 | 1211141.799
105 | 2658121.0959 | 1211086.3772
106 | 2658121.0306 | 1211163.2673
107 | 2658094.5805 | 1211077.2024
108 | 2658081.7095 | 1211072.9912
109 | 2658912.71 | 1210910.1869
110 | 2658735.8306 | 1210426.8927
111 | 2658674.5221 | 1210412.6194
112 | 2658837.6292 | 1210473.2504
113 | 2658538.6572 | 1210979.3824
114 | 2658688.0532 | 1210414.6314
115 | 2658675.0785 | 1210353.3695
116 | 2658847.3723 | 1210439.3593
117 | 2658672.1352 | 1210163.2754
118 | 2658559.6017 | 1210209.1365
119 | 2658609.6302 | 1210305.3618
120 | 2658597.7474 | 1210316.5741
121 | 2658621.4368 | 1210310.3843
122 | 2658551.5643 | 1210213.2588
123 | 2658679.2686 | 1210327.2147
124 | 2658709.4305 | 1210322.1398
125 | 2658660.0108 | 1210315.187
126 | 2658746.213 | 1210315.6965
127 | 2658642.721 | 1210312.435
128 | 2658646.5305 | 1210408.1949
129 | 2658624.0623 | 1210404.9912
130 | 2658646.03 | 1210408.1158
131 | 2658592.8875 | 1210401.5692
132 | 2658593.0679 | 1210319.1104
133 | 2658574.9053 | 1210332.6126
134 | 2658366.2064 | 1209914.3417
135 | 2658807.5556 | 1210488.7893
136 | 2658771.6137 | 1210479.7012
137 | 2658872.5144 | 1210484.8415
138 | 2658894.0667 | 1210492.0026
139 | 2658902.1154 | 1210494.6769
140 | 2659018.8245 | 1210537.5149
141 | 2659037.4027 | 1210544.3527
142 | 2658995.0185 | 1210528.7529
143 | 2658948.7862 | 1210511.7369
144 | 2658939.5679 | 1210508.3462
145 | 2658953.5437 | 1210497.1307
146 | 2658918.8869 | 1210500.7392
147 | 2658968.1834 | 1210494.7875
148 | 2659194.7387 | 1211004.623
149 | 2659158.35 | 1211012.0957
150 | 2659208.9779 | 1210996.3602
151 | 2659068.524 | 1211037.36
152 | 2659223.4342 | 1210995.7561
153 | 2659239.1212 | 1210993.4056
154 | 2659255.2001 | 1210989.9478
155 | 2659257.6626 | 1210896.5386
156 | 2659569.1615 | 1211099.1136
157 | 2659568.8192 | 1211088.7446
158 | 2659570.4048 | 1211074.6775
159 | 2658848.3551 | 1210397.5595
160 | 2658849.2709 | 1210358.6072
161 | 2658950.873 | 1210456.691
162 | 2658953.4312 | 1210428.5327
163 | 2658971.5193 | 1210459.4058
164 | 2659262.235 | 1210989.8404
165 | 2659299.5159 | 1210992.5679
166 | 2659300.2147 | 1211006.1652
167 | 2658918.2223 | 1210500.4948
168 | 2658972.4877 | 1210495.7321
169 | 2658996.4908 | 1210500.9998
170 | 2659020.7224 | 1210506.3175
171 | 2658760.4003 | 1210306.7183
172 | 2658512.4303 | 1210986.3166
173 | 2658512.7718 | 1210986.2263
174 | 2658292.2728 | 1209930.4446
175 | 2658268.7123 | 1209936.1145
176 | 2658315.4132 | 1209925.4045
177 | 2658245.7961 | 1209949.4089
178 | 2658111.4158 | 1209963.5745
179 | 2658084.6442 | 1209955.9983
180 | 2658174.5015 | 1209943.3535
181 | 2658078.9138 | 1209954.386
182 | 2657908.625 | 1209938.3118
183 | 2658092.5985 | 1209979.2345
184 | 2658123.9057 | 1210162.7257
185 | 2658097.709 | 1210189.0801
186 | 2658157.5666 | 1210157.7294
187 | 2657867.7115 | 1210221.2062
188 | 2658208.5777 | 1210160.5355
189 | 2658122.122 | 1210016.0141
190 | 2658116.0303 | 1210009.3252
191 | 2658112.2845 | 1210004.8729
192 | 2658186.1884 | 1209927.9481
193 | 2658175.9515 | 1209910.026
194 | 2658174.6369 | 1209908.1363
195 | 2658165.3181 | 1209894.741
196 | 2658529.8565 | 1210981.7092
197 | 2658523.589 | 1210983.3663
198 | 2658422.4987 | 1210391.0625
199 | 2658402.2329 | 1210391.4219
200 | 2658495.6039 | 1210394.4423
201 | 2658529.123 | 1210396.7902
202 | 2658355.4489 | 1209916.6847
203 | 2659302.7895 | 1211017.9352
204 | 2657871.3516 | 1210393.3487
205 | 2657860.9988 | 1210323.2468
206 | 2659228.8122 | 1210418.475

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97706 | -0.44051 | 0.00046057 | 0.00011543
1 | 0.97704 | -0.44091 | 0.00088164 | 0.00022096
2 | 0.97709 | -0.43989 | 0 | 0
3 | 0.97711 | -0.43958 | 0 | 0
4 | 0.97699 | -0.44179 | 0.00039836 | 9.9839e-05
5 | 0.98127 | -0.35891 | 0.00019416 | 4.8662e-05
6 | 0.98105 | -0.36319 | 0 | 0
7 | 0.98299 | -0.32509 | 0 | 0
8 | 0.97807 | -0.42063 | 0.00020361 | 5.1031e-05
9 | 0.9755 | -0.47107 | 0.0005782 | 0.00014491
10 | 0.97698 | -0.44199 | 0.00099697 | 0.00024986
11 | 0.97829 | -0.41636 | 0 | 0
12 | 0.97468 | -0.48727 | 0 | 0
13 | 0.97698 | -0.44214 | 0 | 0
14 | 0.97697 | -0.44231 | 0.00043273 | 0.00010845
15 | 0.98105 | -0.36329 | 0.00017302 | 4.3362e-05
16 | 0.98295 | -0.32587 | 0.00062281 | 0.00015609
17 | 0.98296 | -0.32567 | 0.00015913 | 3.9882e-05
18 | 0.97303 | -0.5198 | 0.015841 | 0.0039701
19 | 0.97467 | -0.4873 | 9.0156e-05 | 2.2595e-05
20 | 0.97253 | -0.52969 | 0.02758 | 0.0069122
21 | 0.98022 | -0.37874 | 0.0001134 | 2.8419e-05
22 | 0.97251 | -0.52994 | 0.0082668 | 0.0020719
23 | 0.97988 | -0.38631 | 0.00037913 | 9.502e-05
24 | 0.97957 | -0.39238 | 0 | 0
25 | 0.9832 | -0.32095 | 0 | 0
26 | 0.98442 | -0.29733 | 0 | 0
27 | 0.98191 | -0.34604 | 0.00025024 | 6.2715e-05
28 | 0.9817 | -0.35002 | 0.00072302 | 0.00018121
29 | 0.98974 | -0.19486 | 0.00020923 | 5.2438e-05
30 | 0.98556 | -0.27646 | 0.0018421 | 0.00046167
31 | 0.98565 | -0.27467 | 0.00044061 | 0.00011043
32 | 0.98554 | -0.27685 | 0.00041005 | 0.00010277
33 | 0.98584 | -0.27093 | 0 | 0
34 | 0.98554 | -0.27689 | 0.00032747 | 8.2071e-05
35 | 0.98639 | -0.26028 | 0.0009916 | 0.00024852
36 | 0.98651 | -0.25795 | 0.000363 | 9.0976e-05
37 | 0.98652 | -0.25777 | 0 | 0
38 | 0.98693 | -0.24974 | 0 | 0
39 | 0.98719 | -0.24472 | 0 | 0
40 | 0.98681 | -0.25198 | 0.0018207 | 0.00045631
41 | 0.99045 | -0.18129 | 0 | 0
42 | 0.99014 | -0.18724 | 0 | 0
43 | 0.99116 | -0.16767 | 0.00022671 | 5.6818e-05
44 | 0.99014 | -0.18728 | 0.0001182 | 2.9623e-05
45 | 0.99008 | -0.18836 | 8.3138e-05 | 2.0836e-05
46 | 0.98761 | -0.23638 | 0.0027437 | 0.00068763
47 | 0.9878 | -0.23267 | 0.0048321 | 0.001211
48 | 0.98861 | -0.21697 | 0 | 0
49 | 0.98951 | -0.19955 | 8.4776e-05 | 2.1247e-05
50 | 0.98964 | -0.19701 | 0.00012856 | 3.2221e-05
51 | 0.9787 | -0.4095 | 0 | 0
52 | 0.97751 | -0.43309 | 0 | 0
53 | 0.9772 | -0.4392 | 0.00085746 | 0.0002149
54 | 0.97737 | -0.43579 | 0.00032891 | 8.2433e-05
55 | 0.97301 | -0.52119 | 0.00039808 | 9.9767e-05
56 | 0.97276 | -0.52628 | 0.00038557 | 9.6633e-05
57 | 0.97335 | -0.51448 | 0 | 0
58 | 0.97273 | -0.5268 | 0.00026906 | 6.7433e-05
59 | 0.97271 | -0.52713 | 0.00098469 | 0.00024679
60 | 0.97271 | -0.52715 | 0 | 0
61 | 0.97271 | -0.52717 | 0.00013855 | 3.4724e-05
62 | 0.97081 | -0.56363 | 0 | 0
63 | 0.97079 | -0.56389 | 0.0012813 | 0.00032111
64 | 0.97066 | -0.56646 | 0.0011407 | 0.00028589
65 | 0.97106 | -0.5586 | 0.0019582 | 0.00049076
66 | 0.97058 | -0.56811 | 0 | 0
67 | 0.99339 | -0.12511 | 0 | 0
68 | 0.99547 | -0.085557 | 0 | 0
69 | 0.99157 | -0.15984 | 0.00029615 | 7.4222e-05
70 | 0.99612 | -0.073166 | 9.6815e-05 | 2.4264e-05
71 | 1 | 0 | -0.172 | -0.043956
72 | 0.99093 | -0.17202 | 0 | 0
73 | 0.99084 | -0.17375 | 0.0017707 | 0.00044378
74 | 0.9771 | -0.44112 | 0 | 0
75 | 0.97692 | -0.44471 | 0 | 0
76 | 0.97339 | -0.51367 | 0.0010482 | 0.0002627
77 | 0.97421 | -0.49742 | 0 | 0
78 | 0.9739 | -0.5037 | 0 | 0
79 | 0.9766 | -0.45017 | 0.0003246 | 8.1353e-05
80 | 0.97351 | -0.51135 | 0.0004739 | 0.00011877
81 | 0.97499 | -0.48303 | 0 | 0
82 | 0.97496 | -0.48357 | 0.00066364 | 0.00016632
83 | 0.97509 | -0.481 | 8.9551e-05 | 2.2444e-05
84 | 0.97367 | -0.50825 | 0.002605 | 0.00065287
85 | 0.97375 | -0.50654 | 0.00086183 | 0.00021599
86 | 0.97663 | -0.44967 | 0 | 0
87 | 0.97397 | -0.50311 | 0.00099298 | 0.00024886
88 | 0.97385 | -0.50554 | 0.0026195 | 0.00065652
89 | 0.97422 | -0.49833 | 0 | 0
90 | 0.97168 | -0.54891 | 0.00023697 | 5.9391e-05
91 | 0.97175 | -0.54743 | 0.00034616 | 8.6757e-05
92 | 0.97176 | -0.54712 | 0 | 0
93 | 0.97171 | -0.54812 | 0.0015314 | 0.0003838
94 | 0.97178 | -0.5467 | 0.00011773 | 2.9505e-05
95 | 0.97253 | -0.53192 | 0.00097146 | 0.00024347
96 | 0.97262 | -0.53007 | 9.8471e-05 | 2.4679e-05
97 | 0.9718 | -0.54637 | 0.00012731 | 3.1908e-05
98 | 0.97269 | -0.52855 | 0.00036068 | 9.0395e-05
99 | 0.97288 | -0.52482 | 0 | 0
100 | 0.9731 | -0.52057 | 0.00011534 | 2.8908e-05
101 | 0.97286 | -0.5253 | 0.00083104 | 0.00020828
102 | 0.97212 | -0.54001 | 0.0014902 | 0.00037349
103 | 0.97214 | -0.53955 | 0.00018113 | 4.5395e-05
104 | 0.97212 | -0.54004 | 0 | 0
105 | 0.9722 | -0.53839 | 0 | 0
106 | 0.97211 | -0.54012 | 0.00020478 | 5.1324e-05
107 | 0.97219 | -0.53848 | 0 | 0
108 | 0.97219 | -0.53853 | 0.00017652 | 4.4241e-05
109 | 0.97478 | -0.48722 | 0.00019805 | 4.9637e-05
110 | 0.97923 | -0.39795 | 0.0029571 | 0.00074113
111 | 0.98158 | -0.35231 | 0 | 0
112 | 0.97532 | -0.47461 | 0 | 0
113 | 0.97339 | -0.51469 | 0 | 0
114 | 0.98217 | -0.34089 | 0 | 0
115 | 0.98109 | -0.3619 | 0.00014057 | 3.5231e-05
116 | 0.98697 | -0.248 | 0 | 0
117 | 0.97662 | -0.44973 | 0.00025879 | 6.4859e-05
118 | 0.97806 | -0.4214 | 0.00019095 | 4.7856e-05
119 | 0.97959 | -0.39137 | 0 | 0
120 | 0.97957 | -0.39172 | 0.00072831 | 0.00018253
121 | 0.97976 | -0.38791 | 0.00048176 | 0.00012074
122 | 0.97817 | -0.41919 | 0 | 0
123 | 0.98065 | -0.37052 | 0 | 0
124 | 0.98059 | -0.37167 | 0.00072359 | 0.00018135
125 | 0.98031 | -0.37716 | 0.00049913 | 0.00012509
126 | 0.98055 | -0.37258 | 0.00069017 | 0.00017297
127 | 0.98006 | -0.38203 | 9.5628e-05 | 2.3967e-05
128 | 0.98135 | -0.35687 | 0.00011482 | 2.8777e-05
129 | 0.98116 | -0.36043 | 0.0012653 | 0.00031711
130 | 0.98134 | -0.35696 | 0.00014728 | 3.6911e-05
131 | 0.98095 | -0.36462 | 0.00014161 | 3.549e-05
132 | 0.97957 | -0.39177 | 0.00031898 | 7.9943e-05
133 | 0.97957 | -0.39184 | 0.00014595 | 3.6579e-05
134 | 0.97271 | -0.52739 | 0 | 0
135 | 0.97506 | -0.47961 | 0.003604 | 0.00090325
136 | 0.97495 | -0.48178 | 0.0031781 | 0.00079651
137 | 0.97437 | -0.49326 | 0.00096517 | 0.00024189
138 | 0.9738 | -0.5044 | 0.0013471 | 0.00033762
139 | 0.9736 | -0.50835 | 0.0006396 | 0.0001603
140 | 0.97032 | -0.57329 | 0.0017237 | 0.00043201
141 | 0.97039 | -0.57195 | 0.0018832 | 0.00047198
142 | 0.97027 | -0.57419 | 0.0019236 | 0.00048211
143 | 0.97258 | -0.52854 | 0 | 0
144 | 0.97276 | -0.52504 | 0.0019352 | 0.000485
145 | 0.9723 | -0.53401 | 0.0012277 | 0.00030768
146 | 0.97319 | -0.51642 | 0.00072149 | 0.00018082
147 | 0.97203 | -0.53946 | 0.00064114 | 0.00016068
148 | 0.97621 | -0.45872 | 0.0001368 | 3.4285e-05
149 | 0.97606 | -0.46181 | 0.00077024 | 0.00019304
150 | 0.97629 | -0.45727 | 0 | 0
151 | 0.97569 | -0.46903 | 0 | 0
152 | 0.97635 | -0.45607 | 0.00022212 | 5.5669e-05
153 | 0.97641 | -0.45473 | 9.9439e-05 | 2.4922e-05
154 | 0.97648 | -0.45333 | 0.00014177 | 3.553e-05
155 | 0.97709 | -0.44144 | 0.00021358 | 5.3528e-05
156 | 0.97676 | -0.44781 | 0.00049662 | 0.00012447
157 | 0.97676 | -0.44771 | 0.00045783 | 0.00011474
158 | 0.97678 | -0.44747 | 0.0023618 | 0.00059193
159 | 0.98686 | -0.25012 | 0.0024692 | 0.00061885
160 | 0.98685 | -0.25037 | 0.0003561 | 8.9248e-05
161 | 0.98914 | -0.20621 | 0 | 0
162 | 0.98908 | -0.20736 | 0.0022759 | 0.00057041
163 | 0.98959 | -0.19764 | 0.001076 | 0.00026968
164 | 0.97652 | -0.45273 | 0.00026704 | 6.6926e-05
165 | 0.97668 | -0.44945 | 0 | 0
166 | 0.97665 | -0.45 | 0.0016448 | 0.00041221
167 | 0.97321 | -0.51613 | 0.0027256 | 0.00068309
168 | 0.97195 | -0.54088 | 0.0022801 | 0.00057144
169 | 0.97161 | -0.54776 | 0.0012344 | 0.00030936
170 | 0.97128 | -0.55415 | 0.0040174 | 0.0010068
171 | 0.98054 | -0.37278 | 0.00065312 | 0.00016369
172 | 0.9732 | -0.51848 | 0.00012156 | 3.0467e-05
173 | 0.9732 | -0.51844 | 9.3644e-05 | 2.3469e-05
174 | 0.97234 | -0.53477 | 9.8192e-05 | 2.4609e-05
175 | 0.97223 | -0.537 | 0.00019913 | 4.9906e-05
176 | 0.97245 | -0.53256 | 0.00030458 | 7.6335e-05
177 | 0.97211 | -0.53935 | 0 | 0
178 | 0.97146 | -0.55224 | 0 | 0
179 | 0.97137 | -0.55412 | 0 | 0
180 | 0.97139 | -0.55363 | 0.0001471 | 3.6867e-05
181 | 0.97137 | -0.55413 | 0 | 0
182 | 0.97134 | -0.55468 | 0.00016503 | 4.1359e-05
183 | 0.97128 | -0.55588 | 0.00071165 | 0.00017836
184 | 0.97077 | -0.56604 | 0.00046872 | 0.00011747
185 | 0.97075 | -0.56643 | 0.00018389 | 4.6086e-05
186 | 0.9708 | -0.5654 | 0 | 0
187 | 0.97068 | -0.56793 | 0 | 0
188 | 0.97074 | -0.56664 | 0.0013082 | 0.00032787
189 | 0.97116 | -0.55827 | 5.4545e-05 | 1.367e-05
190 | 0.97118 | -0.55788 | 0.00031895 | 7.9937e-05
191 | 0.97119 | -0.55759 | 6.9317e-05 | 1.7373e-05
192 | 0.97137 | -0.55401 | 0.0005195 | 0.0001302
193 | 0.97136 | -0.55418 | 0.0001314 | 3.2932e-05
194 | 0.97136 | -0.5542 | 0.00011347 | 2.8437e-05
195 | 0.97136 | -0.55426 | 0.0002027 | 5.0801e-05
196 | 0.97332 | -0.51604 | 0.00013346 | 3.3449e-05
197 | 0.97328 | -0.51699 | 0.00086793 | 0.00021752
198 | 0.98034 | -0.37657 | 0.00015561 | 3.9001e-05
199 | 0.98032 | -0.37694 | 0.0010017 | 0.00025105
200 | 0.98042 | -0.37503 | 0.0021761 | 0.00054539
201 | 0.98052 | -0.373 | 0.0038944 | 0.00097603
202 | 0.97265 | -0.5285 | 0.00010271 | 2.5742e-05
203 | 0.97665 | -0.45013 | 0.00058075 | 0.00014555
204 | 0.97061 | -0.56944 | 0.00033765 | 8.4624e-05
205 | 0.97063 | -0.56899 | 0 | 0
206 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00088166 | 0.00022067 | -0.00088164 | -0.00022096 | 1.6477e-08 | -2.947e-07 | 0.0013426 | 0.0013427 | 0.0013427 | 0.97706 | -0.44051 | 0.97704 | -0.44091 | 0.36888
1 | -0.0013422 | -0.0003361 | 0.0013423 | 0.0003358 | 3.9669e-08 | -2.9173e-07 | 0.002044 | 0.0020439 | 0.002044 | 0.97706 | -0.44051 | 0.97709 | -0.43989 | 0.56155
2 | -0.0031705 | -0.00079276 | 0.0031706 | 0.00079273 | 4.7476e-08 | -3.7652e-08 | 0.0048277 | 0.0048277 | 0.0048277 | 0.97709 | -0.43989 | 0.97711 | -0.43958 | 1.3263
3 | 0.0018283 | 0.00045696 | -0.0018281 | -0.00045757 | 1.6524e-07 | -6.0628e-07 | 0.0027838 | 0.0027841 | 0.0027841 | 0.97709 | -0.43989 | 0.97699 | -0.44179 | 0.76485
4 | -0.055743 | -0.014051 | 0.055794 | 0.014084 | 5.0594e-05 | 3.2146e-05 | 0.084919 | 0.084919 | 0.084919 | 0.97711 | -0.43958 | 0.97807 | -0.42063 | 23.3295
5 | 0.052573 | 0.013259 | -0.052493 | -0.013208 | 7.913e-05 | 5.0232e-05 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.97711 | -0.43958 | 0.9755 | -0.47107 | 22.0032
6 | 0.0014297 | 0.00035773 | -0.0014297 | -0.00035781 | 1.323e-08 | -8.4718e-08 | 0.0021773 | 0.0021774 | 0.0021774 | 0.97699 | -0.44179 | 0.97698 | -0.44199 | 0.59818
7 | 0.021836 | 0.0054447 | -0.021832 | -0.0054431 | 4.4351e-06 | 1.6117e-06 | 0.033103 | 0.033103 | 0.033103 | 0.98127 | -0.35891 | 0.98105 | -0.36319 | 3.0314
8 | -0.02203 | -0.0054934 | 0.022066 | 0.0055064 | 3.5398e-05 | 1.3015e-05 | 0.033397 | 0.033394 | 0.033397 | 0.98127 | -0.35891 | 0.98299 | -0.32509 | 3.0583
9 | 0.021659 | 0.0054002 | -0.021635 | -0.0053916 | 2.3741e-05 | 8.5319e-06 | 0.032841 | 0.032843 | 0.032843 | 0.98105 | -0.36319 | 0.97988 | -0.38631 | 3.0076
10 | 0.00017302 | 4.2956e-05 | -0.00017302 | -4.3362e-05 | 8.314e-10 | -4.0618e-07 | 0.00026228 | 0.00026243 | 0.00026243 | 0.98105 | -0.36319 | 0.98105 | -0.36329 | 0.072095
11 | -0.022848 | -0.0057017 | 0.022852 | 0.0057034 | 4.4911e-06 | 1.7312e-06 | 0.034577 | 0.034577 | 0.034577 | 0.98299 | -0.32509 | 0.9832 | -0.32095 | 3.1664
12 | 0.00078197 | 0.00019525 | -0.00078195 | -0.00019576 | 2.1679e-08 | -5.0927e-07 | 0.0011835 | 0.0011836 | 0.0011836 | 0.98299 | -0.32509 | 0.98296 | -0.32567 | 0.32518
13 | -0.055997 | -0.014135 | 0.056009 | 0.014142 | 1.1442e-05 | 7.2701e-06 | 0.085229 | 0.085229 | 0.085229 | 0.97807 | -0.42063 | 0.97829 | -0.41636 | 23.4146
14 | 0.051915 | 0.013064 | -0.051875 | -0.013038 | 4.0138e-05 | 2.5476e-05 | 0.07921 | 0.07921 | 0.07921 | 0.9755 | -0.47107 | 0.97468 | -0.48727 | 21.761
15 | 0.00043274 | 0.00010795 | -0.00043273 | -0.00010819 | 3.1788e-09 | -2.4243e-07 | 0.00065891 | 0.00065899 | 0.00065899 | 0.97698 | -0.44199 | 0.97698 | -0.44214 | 0.18104
16 | -0.056009 | -0.014142 | 0.05611 | 0.014206 | 0.00010115 | 6.427e-05 | 0.085229 | 0.085229 | 0.085229 | 0.97829 | -0.41636 | 0.98022 | -0.37874 | 23.4146
17 | 0.051785 | 0.013016 | -0.051705 | -0.012965 | 8.0299e-05 | 5.0965e-05 | 0.079072 | 0.079072 | 0.079072 | 0.97468 | -0.48727 | 0.97303 | -0.5198 | 21.7232
18 | 9.0156e-05 | 2.2314e-05 | -9.0156e-05 | -2.2595e-05 | 1.6004e-10 | -2.8088e-07 | 0.00013754 | 0.00013764 | 0.00013764 | 0.97468 | -0.48727 | 0.97467 | -0.4873 | 0.037813
19 | 0.00043273 | 0.00010819 | -0.00043273 | -0.00010845 | 3.4372e-09 | -2.6205e-07 | 0.00065899 | 0.00065909 | 0.00065909 | 0.97698 | -0.44214 | 0.97697 | -0.44231 | 0.18107
20 | -0.00062281 | -0.00015609 | 0.00062282 | 0.00015587 | 5.8395e-09 | -2.1833e-07 | 0.00094283 | 0.00094275 | 0.00094283 | 0.98295 | -0.32587 | 0.98296 | -0.32567 | 0.25902
21 | 0.035864 | 0.0089947 | -0.035847 | -0.0089841 | 1.6902e-05 | 1.0632e-05 | 0.054848 | 0.054848 | 0.054848 | 0.97303 | -0.5198 | 0.97253 | -0.52969 | 15.068
22 | 0.0082669 | 0.0020719 | -0.0082668 | -0.0020719 | 9.7451e-08 | 4.2215e-08 | 0.012649 | 0.012649 | 0.012649 | 0.97253 | -0.52969 | 0.97251 | -0.52994 | 3.475
23 | -0.056223 | -0.014235 | 0.056301 | 0.014283 | 7.7663e-05 | 4.827e-05 | 0.085401 | 0.0854 | 0.085401 | 0.98022 | -0.37874 | 0.9817 | -0.35002 | 11.7309
24 | 0.021256 | 0.0052966 | -0.02125 | -0.0052945 | 6.1224e-06 | 2.1412e-06 | 0.032267 | 0.032268 | 0.032268 | 0.97988 | -0.38631 | 0.97957 | -0.39238 | 2.955
25 | 0.02125 | 0.0052945 | -0.021232 | -0.0052884 | 1.7242e-05 | 6.0367e-06 | 0.032268 | 0.03227 | 0.03227 | 0.97957 | -0.39238 | 0.9787 | -0.4095 | 2.9551
26 | -0.080206 | -0.020278 | 0.080297 | 0.020335 | 9.0952e-05 | 5.633e-05 | 0.12145 | 0.12145 | 0.12145 | 0.9832 | -0.32095 | 0.98442 | -0.29733 | 11.1219
27 | 0.057354 | 0.014575 | -0.057285 | -0.014533 | 6.9214e-05 | 4.1509e-05 | 0.086874 | 0.086875 | 0.086875 | 0.9832 | -0.32095 | 0.98191 | -0.34604 | 7.9556
28 | -0.080297 | -0.020335 | 0.080695 | 0.02058 | 0.00039719 | 0.00024594 | 0.12145 | 0.12145 | 0.12145 | 0.98442 | -0.29733 | 0.98974 | -0.19486 | 11.1218
29 | 0.057035 | 0.014471 | -0.057024 | -0.014464 | 1.0889e-05 | 6.5275e-06 | 0.086496 | 0.086496 | 0.086496 | 0.98191 | -0.34604 | 0.9817 | -0.35002 | 7.9209
30 | -0.080904 | -0.020633 | 0.080957 | 0.020666 | 5.3065e-05 | 3.2857e-05 | 0.12176 | 0.12176 | 0.12176 | 0.98974 | -0.19486 | 0.99045 | -0.18129 | 11.1503
31 | -0.0025796 | -0.00064607 | 0.0025798 | 0.00064572 | 2.1983e-07 | -3.5188e-07 | 0.0038946 | 0.0038944 | 0.0038946 | 0.98556 | -0.27646 | 0.98565 | -0.27467 | 1.0699
32 | 0.00073753 | 0.0001844 | -0.00073752 | -0.00018476 | 1.345e-08 | -3.6004e-07 | 0.0011134 | 0.0011135 | 0.0011135 | 0.98556 | -0.27646 | 0.98554 | -0.27685 | 0.30591
33 | -0.0030205 | -0.00075614 | 0.003021 | 0.00075561 | 5.3776e-07 | -5.3522e-07 | 0.0045596 | 0.0045593 | 0.0045596 | 0.98565 | -0.27467 | 0.98584 | -0.27093 | 1.2526
34 | 0.00032747 | 8.199e-05 | -0.00032747 | -8.2071e-05 | 5.9001e-10 | -8.1642e-08 | 0.0004944 | 0.00049443 | 0.00049443 | 0.98554 | -0.27685 | 0.98554 | -0.27689 | 0.13583
35 | -0.003021 | -0.00075561 | 0.0030225 | 0.00075408 | 1.5302e-06 | -1.5255e-06 | 0.0045593 | 0.0045584 | 0.0045593 | 0.98584 | -0.27093 | 0.98639 | -0.26028 | 1.2526
36 | -0.0040141 | -0.0010026 | 0.0040146 | 0.0010025 | 4.439e-07 | -1.2819e-07 | 0.0060543 | 0.0060541 | 0.0060543 | 0.98639 | -0.26028 | 0.98651 | -0.25795 | 1.6633
37 | -0.0043776 | -0.0010935 | 0.0043776 | 0.0010934 | 3.7005e-08 | -5.2262e-09 | 0.0066017 | 0.0066017 | 0.0066017 | 0.98651 | -0.25795 | 0.98652 | -0.25777 | 1.8136
38 | -0.0043776 | -0.0010934 | 0.0043793 | 0.0010932 | 1.6705e-06 | -2.3657e-07 | 0.0066017 | 0.0066012 | 0.0066017 | 0.98652 | -0.25777 | 0.98693 | -0.24974 | 1.8136
39 | -0.0062002 | -0.0015488 | 0.0062017 | 0.0015491 | 1.4786e-06 | 3.6934e-07 | 0.0093463 | 0.0093461 | 0.0093463 | 0.98693 | -0.24974 | 0.98719 | -0.24472 | 2.5677
40 | 0.0018209 | 0.00045556 | -0.0018207 | -0.00045631 | 1.9397e-07 | -7.5276e-07 | 0.0027451 | 0.0027454 | 0.0027454 | 0.98693 | -0.24974 | 0.98681 | -0.25198 | 0.75424
41 | -0.0062017 | -0.0015491 | 0.0062041 | 0.0015498 | 2.4589e-06 | 6.1349e-07 | 0.0093461 | 0.0093458 | 0.0093461 | 0.98719 | -0.24472 | 0.98761 | -0.23638 | 2.5676
42 | 0.01423 | 0.0035719 | -0.014226 | -0.0035696 | 4.0379e-06 | 2.2812e-06 | 0.021381 | 0.021381 | 0.021381 | 0.99045 | -0.18129 | 0.99014 | -0.18724 | 5.8739
43 | -0.095187 | -0.024238 | 0.09525 | 0.024277 | 6.2562e-05 | 3.9096e-05 | 0.14314 | 0.14314 | 0.14314 | 0.99045 | -0.18129 | 0.99116 | -0.16767 | 13.1083
44 | 0.0001182 | 2.9386e-05 | -0.0001182 | -2.9623e-05 | 2.1773e-10 | -2.3665e-07 | 0.00017755 | 0.00017763 | 0.00017763 | 0.99014 | -0.18724 | 0.99014 | -0.18728 | 0.048799
45 | 0.014108 | 0.0035403 | -0.014107 | -0.0035398 | 7.508e-07 | 4.2324e-07 | 0.021203 | 0.021203 | 0.021203 | 0.99014 | -0.18724 | 0.99008 | -0.18836 | 5.8251
46 | -0.095476 | -0.024334 | 0.095512 | 0.024356 | 3.6118e-05 | 2.2573e-05 | 0.14348 | 0.14348 | 0.14348 | 0.99116 | -0.16767 | 0.99157 | -0.15984 | 13.1394
47 | 0.014024 | 0.003519 | -0.014018 | -0.0035157 | 5.7829e-06 | 3.2549e-06 | 0.021079 | 0.021079 | 0.021079 | 0.99008 | -0.18836 | 0.98964 | -0.19701 | 5.7909
48 | -0.0089478 | -0.0022374 | 0.0089494 | 0.0022381 | 1.5797e-06 | 7.1429e-07 | 0.01348 | 0.01348 | 0.01348 | 0.98761 | -0.23638 | 0.9878 | -0.23267 | 3.7032
49 | -0.013781 | -0.0034491 | 0.013792 | 0.0034549 | 1.0306e-05 | 5.7786e-06 | 0.020759 | 0.020758 | 0.020759 | 0.9878 | -0.23267 | 0.98861 | -0.21697 | 5.7029
50 | -0.013792 | -0.0034549 | 0.013803 | 0.0034613 | 1.145e-05 | 6.4188e-06 | 0.020758 | 0.020758 | 0.020758 | 0.98861 | -0.21697 | 0.98951 | -0.19955 | 5.7028
51 | -0.013888 | -0.0034826 | 0.01389 | 0.0034835 | 1.6804e-06 | 9.4345e-07 | 0.020885 | 0.020885 | 0.020885 | 0.98951 | -0.19955 | 0.98964 | -0.19701 | 5.7378
52 | 0.021232 | 0.0052884 | -0.021209 | -0.0052801 | 2.373e-05 | 8.3235e-06 | 0.03227 | 0.032272 | 0.032272 | 0.9787 | -0.4095 | 0.97751 | -0.43309 | 2.9553
53 | 0.017561 | 0.0043683 | -0.017556 | -0.0043672 | 5.0873e-06 | 1.113e-06 | 0.026721 | 0.026721 | 0.026721 | 0.97751 | -0.43309 | 0.9772 | -0.4392 | 2.447
54 | 0.0036475 | 0.00091183 | -0.0036471 | -0.00091204 | 4.6941e-07 | -2.0862e-07 | 0.0055516 | 0.0055518 | 0.0055518 | 0.97751 | -0.43309 | 0.97737 | -0.43579 | 1.5252
55 | 0.016699 | 0.0041523 | -0.016697 | -0.004152 | 1.5137e-06 | 2.6428e-07 | 0.025416 | 0.025416 | 0.025416 | 0.9772 | -0.4392 | 0.9771 | -0.44112 | 2.3275
56 | 0.0033181 | 0.00082961 | -0.0033167 | -0.00083055 | 1.4076e-06 | -9.4183e-07 | 0.0050511 | 0.0050517 | 0.0050517 | 0.97737 | -0.43579 | 0.97692 | -0.44471 | 1.3878
57 | 0.0017784 | 0.00044329 | -0.0017779 | -0.00044494 | 4.304e-07 | -1.6522e-06 | 0.0027187 | 0.0027194 | 0.0027194 | 0.97301 | -0.52119 | 0.97276 | -0.52628 | 0.7471
58 | -0.0021764 | -0.00054306 | 0.0021771 | 0.00054143 | 6.9211e-07 | -1.6286e-06 | 0.0033275 | 0.0033268 | 0.0033275 | 0.97301 | -0.52119 | 0.97335 | -0.51448 | 0.91415
59 | 0.0013924 | 0.00034831 | -0.0013923 | -0.00034854 | 3.4217e-08 | -2.2784e-07 | 0.0021296 | 0.0021297 | 0.0021297 | 0.97276 | -0.52628 | 0.97273 | -0.5268 | 0.58509
60 | -0.0021771 | -0.00054143 | 0.0021772 | 0.00054123 | 8.4214e-08 | -1.9833e-07 | 0.0033268 | 0.0033267 | 0.0033268 | 0.97335 | -0.51448 | 0.97339 | -0.51367 | 0.91395
61 | 0.0011233 | 0.0002811 | -0.0011232 | -0.00028129 | 1.7523e-08 | -1.8527e-07 | 0.0017181 | 0.0017182 | 0.0017182 | 0.97273 | -0.5268 | 0.97271 | -0.52713 | 0.47203
62 | 0.00013855 | 3.4502e-05 | -0.00013855 | -3.4628e-05 | 1.7047e-10 | -1.2557e-07 | 0.00021187 | 0.00021191 | 0.00021191 | 0.97271 | -0.52713 | 0.97271 | -0.52715 | 0.058218
63 | 0.00013855 | 3.4628e-05 | -0.00013855 | -3.4724e-05 | 1.3043e-10 | -9.6039e-08 | 0.00021191 | 0.00021195 | 0.00021195 | 0.97271 | -0.52715 | 0.97271 | -0.52717 | 0.058227
64 | 0.0012813 | 0.00032099 | -0.0012813 | -0.00032111 | 1.592e-08 | -1.2591e-07 | 0.0019638 | 0.0019639 | 0.0019639 | 0.97081 | -0.56363 | 0.97079 | -0.56389 | 0.53953
65 | 0.006674 | 0.0016722 | -0.0066731 | -0.0016719 | 8.9713e-07 | 2.9153e-07 | 0.010229 | 0.01023 | 0.01023 | 0.97081 | -0.56363 | 0.97066 | -0.56646 | 2.8103
66 | -0.0079552 | -0.0019932 | 0.0079571 | 0.001994 | 1.906e-06 | 7.9702e-07 | 0.012193 | 0.012193 | 0.012193 | 0.97081 | -0.56363 | 0.97106 | -0.5586 | 3.3498
67 | 0.0055324 | 0.001386 | -0.0055319 | -0.0013859 | 4.3651e-07 | 7.934e-08 | 0.0084809 | 0.0084809 | 0.0084809 | 0.97066 | -0.56646 | 0.97058 | -0.56811 | 2.3299
68 | -0.0099153 | -0.0024847 | 0.0099174 | 0.0024858 | 2.1067e-06 | 1.0472e-06 | 0.015194 | 0.015194 | 0.015194 | 0.97106 | -0.5586 | 0.97128 | -0.55415 | 4.1741
69 | 0.0055319 | 0.0013859 | -0.0055309 | -0.0013857 | 1.011e-06 | 1.8391e-07 | 0.0084809 | 0.0084811 | 0.0084811 | 0.97058 | -0.56811 | 0.97039 | -0.57195 | 2.33
70 | -0.095969 | -0.024531 | 0.096153 | 0.024646 | 0.00018399 | 0.00011499 | 0.14393 | 0.14392 | 0.14393 | 0.99339 | -0.12511 | 0.99547 | -0.085557 | 13.18
71 | 0.095969 | 0.024531 | -0.095809 | -0.02443 | 0.00016092 | 0.00010058 | 0.14393 | 0.14393 | 0.14393 | 0.99339 | -0.12511 | 0.99157 | -0.15984 | 13.1801
72 | 0.073397 | 0.018837 | -0.073091 | -0.018648 | 0.0003066 | 0.00018834 | 0.10987 | 0.10987 | 0.10987 | 0.99547 | -0.085557 | 0.99093 | -0.17202 | 10.0617
73 | -0.16955 | -0.043483 | 0.16965 | 0.043548 | 0.00010196 | 6.4758e-05 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.99547 | -0.085557 | 0.99612 | -0.073166 | 23.2414
74 | -0.16975 | -0.043572 | 0.17035 | 0.043956 | 0.0006051 | 0.00038432 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.99612 | -0.073166 | 1 | 0 | 23.2546
75 | 0.0017709 | 0.00044317 | -0.0017707 | -0.00044378 | 1.4564e-07 | -6.1431e-07 | 0.002659 | 0.0026592 | 0.0026592 | 0.99093 | -0.17202 | 0.99084 | -0.17375 | 0.73055
76 | 0.07132 | 0.018205 | -0.071232 | -0.018151 | 8.8167e-05 | 5.4059e-05 | 0.10722 | 0.10722 | 0.10722 | 0.99093 | -0.17202 | 0.98959 | -0.19764 | 9.8183
77 | 0.00021358 | 5.2516e-05 | -0.00021358 | -5.3528e-05 | 3.2083e-09 | -1.012e-06 | 0.0003249 | 0.00032526 | 0.00032526 | 0.9771 | -0.44112 | 0.97709 | -0.44144 | 0.089357
78 | 0.016483 | 0.0040995 | -0.016477 | -0.0040984 | 6.502e-06 | 1.0581e-06 | 0.025091 | 0.025092 | 0.025092 | 0.9771 | -0.44112 | 0.97668 | -0.44945 | 2.2978
79 | 0.0033167 | 0.00083055 | -0.0033163 | -0.00083084 | 4.3497e-07 | -2.906e-07 | 0.0050517 | 0.0050519 | 0.0050519 | 0.97692 | -0.44471 | 0.97678 | -0.44747 | 1.3879
80 | -0.0032254 | -0.00080393 | 0.0032258 | 0.00080368 | 3.5491e-07 | -2.5715e-07 | 0.0049291 | 0.0049289 | 0.0049291 | 0.97339 | -0.51367 | 0.97351 | -0.51135 | 1.3541
81 | 0.012623 | 0.0031443 | -0.012619 | -0.0031422 | 3.758e-06 | 2.0693e-06 | 0.019273 | 0.019273 | 0.019273 | 0.97421 | -0.49742 | 0.9739 | -0.5037 | 5.2949
82 | -0.012623 | -0.0031443 | 0.012651 | 0.0031599 | 2.8341e-05 | 1.5598e-05 | 0.019273 | 0.019272 | 0.019273 | 0.97421 | -0.49742 | 0.9766 | -0.45017 | 5.2948
83 | 0.0063066 | 0.0015755 | -0.0063052 | -0.0015751 | 1.3642e-06 | 3.855e-07 | 0.009634 | 0.0096342 | 0.0096342 | 0.9739 | -0.5037 | 0.97367 | -0.50825 | 2.6467
84 | 0.0063125 | 0.0015667 | -0.0063117 | -0.0015665 | 8.4571e-07 | 2.3929e-07 | 0.0096394 | 0.0096395 | 0.0096395 | 0.9739 | -0.5037 | 0.97375 | -0.50654 | 2.6482
85 | -0.012976 | -0.0032412 | 0.012976 | 0.0032414 | 3.113e-07 | 1.7265e-07 | 0.019767 | 0.019767 | 0.019767 | 0.9766 | -0.45017 | 0.97663 | -0.44967 | 5.4305
86 | -0.0036997 | -0.00092245 | 0.0037002 | 0.00092223 | 5.4291e-07 | -2.1589e-07 | 0.0056532 | 0.005653 | 0.0056532 | 0.97351 | -0.51135 | 0.97367 | -0.50825 | 1.5531
87 | 0.012504 | 0.0031107 | -0.012503 | -0.0031107 | 3.2246e-07 | -5.8879e-08 | 0.019075 | 0.019075 | 0.019075 | 0.97499 | -0.48303 | 0.97496 | -0.48357 | 1.7468
88 | -0.012504 | -0.0031107 | 0.012505 | 0.0031105 | 1.2034e-06 | -2.1988e-07 | 0.019075 | 0.019074 | 0.019075 | 0.97499 | -0.48303 | 0.97509 | -0.481 | 1.7468
89 | 0.01184 | 0.0029444 | -0.011838 | -0.002945 | 2.0438e-06 | -5.6655e-07 | 0.018062 | 0.018063 | 0.018063 | 0.97496 | -0.48357 | 0.97478 | -0.48722 | 1.6541
90 | -0.012594 | -0.0031329 | 0.012602 | 0.0031317 | 7.1394e-06 | -1.2262e-06 | 0.019211 | 0.019209 | 0.019211 | 0.97509 | -0.481 | 0.97569 | -0.46903 | 1.7593
91 | 0.0054498 | 0.0013505 | -0.0054445 | -0.0013496 | 5.3654e-06 | 8.6727e-07 | 0.0083225 | 0.0083234 | 0.0083234 | 0.97375 | -0.50654 | 0.97271 | -0.52739 | 2.2867
92 | 0.00025879 | 6.4691e-05 | -0.00025879 | -6.4859e-05 | 7.8198e-10 | -1.6736e-07 | 0.00039424 | 0.0003943 | 0.0003943 | 0.97663 | -0.44967 | 0.97662 | -0.44973 | 0.10832
93 | -0.013235 | -0.0033061 | 0.013253 | 0.003316 | 1.78e-05 | 9.9287e-06 | 0.020161 | 0.020161 | 0.020161 | 0.97663 | -0.44967 | 0.97806 | -0.4214 | 5.5388
94 | 0.010638 | 0.0026492 | -0.010637 | -0.0026498 | 1.2262e-06 | -6.0263e-07 | 0.016246 | 0.016247 | 0.016247 | 0.97397 | -0.50311 | 0.97385 | -0.50554 | 1.4878
95 | -0.011631 | -0.002898 | 0.011634 | 0.0028972 | 2.6382e-06 | -8.0963e-07 | 0.017763 | 0.017762 | 0.017763 | 0.97397 | -0.50311 | 0.97422 | -0.49833 | 1.6267
96 | 0.0080171 | 0.0019933 | -0.0080137 | -0.0019941 | 3.4738e-06 | -8.5022e-07 | 0.012244 | 0.012245 | 0.012245 | 0.97385 | -0.50554 | 0.97339 | -0.51469 | 1.682
97 | -0.011634 | -0.0028972 | 0.01164 | 0.0028953 | 6.1284e-06 | -1.8865e-06 | 0.017762 | 0.01776 | 0.017762 | 0.97422 | -0.49833 | 0.97478 | -0.48722 | 1.6266
98 | -0.00023697 | -5.9391e-05 | 0.00023699 | 5.5295e-05 | 1.6304e-08 | -4.0958e-06 | 0.0003629 | 0.00036146 | 0.0003629 | 0.97168 | -0.54891 | 0.97175 | -0.54743 | 0.099697
99 | -0.00058315 | -0.00014205 | 0.00058316 | 0.0001417 | 8.4801e-09 | -3.4711e-07 | 0.00089151 | 0.00089138 | 0.00089151 | 0.97175 | -0.54743 | 0.97176 | -0.54712 | 0.24492
100 | 0.0015314 | 0.0003834 | -0.0015314 | -0.0003838 | 7.3538e-08 | -3.9474e-07 | 0.0023449 | 0.002345 | 0.002345 | 0.97176 | -0.54712 | 0.97171 | -0.54812 | 0.64424
101 | -0.0021146 | -0.00052511 | 0.0021146 | 0.000525 | 4.1114e-08 | -1.0338e-07 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.97176 | -0.54712 | 0.97178 | -0.5467 | 0.88907
102 | -0.0022324 | -0.00055451 | 0.0022324 | 0.00055443 | 3.5646e-08 | -7.8087e-08 | 0.0034165 | 0.0034164 | 0.0034165 | 0.97178 | -0.5467 | 0.9718 | -0.54637 | 0.93859
103 | -0.0033328 | -0.00082676 | 0.0033331 | 0.00082657 | 2.9172e-07 | -1.85e-07 | 0.0050963 | 0.0050961 | 0.0050963 | 0.97253 | -0.53192 | 0.97262 | -0.53007 | 1.4001
104 | 0.0023613 | 0.00058328 | -0.0023597 | -0.00058634 | 1.6102e-06 | -3.0533e-06 | 0.0036099 | 0.0036114 | 0.0036114 | 0.97253 | -0.53192 | 0.9718 | -0.54637 | 0.99213
105 | -0.0034315 | -0.00085125 | 0.0034318 | 0.00085111 | 2.4638e-07 | -1.3855e-07 | 0.0052468 | 0.0052467 | 0.0052468 | 0.97262 | -0.53007 | 0.97269 | -0.52855 | 1.4414
106 | -0.0037925 | -0.00094151 | 0.0037931 | 0.00094128 | 6.6977e-07 | -2.3088e-07 | 0.0057985 | 0.0057982 | 0.0057985 | 0.97269 | -0.52855 | 0.97288 | -0.52482 | 1.593
107 | -0.0066783 | -0.0016591 | 0.0066797 | 0.0016595 | 1.3429e-06 | 4.3271e-07 | 0.010209 | 0.010209 | 0.010209 | 0.97288 | -0.52482 | 0.9731 | -0.52057 | 2.8047
108 | 0.0028852 | 0.00071782 | -0.0028851 | -0.00071789 | 6.5221e-08 | -6.9253e-08 | 0.004411 | 0.004411 | 0.004411 | 0.97288 | -0.52482 | 0.97286 | -0.5253 | 1.2118
109 | -0.006795 | -0.0016884 | 0.0067957 | 0.0016887 | 6.7095e-07 | 2.2331e-07 | 0.010385 | 0.010385 | 0.010385 | 0.9731 | -0.52057 | 0.9732 | -0.51848 | 2.8531
110 | 0.0020541 | 0.00050961 | -0.0020528 | -0.00051307 | 1.2749e-06 | -3.4607e-06 | 0.0031399 | 0.0031415 | 0.0031415 | 0.97286 | -0.5253 | 0.9722 | -0.53839 | 0.86304
111 | -0.001695 | -0.00042446 | 0.0016951 | 0.0004243 | 3.7104e-08 | -1.5851e-07 | 0.0025944 | 0.0025944 | 0.0025944 | 0.97212 | -0.54001 | 0.97214 | -0.53955 | 0.71276
112 | 0.00020479 | 5.0968e-05 | -0.00020479 | -5.1058e-05 | 2.6769e-10 | -8.9958e-08 | 0.00031334 | 0.00031337 | 0.00031337 | 0.97212 | -0.54001 | 0.97212 | -0.54004 | 0.08609
113 | -0.0018762 | -0.0004697 | 0.0018763 | 0.00046935 | 1.0344e-07 | -3.4858e-07 | 0.0028716 | 0.0028715 | 0.0028716 | 0.97214 | -0.53955 | 0.9722 | -0.53839 | 0.78891
114 | 0.00020479 | 5.1058e-05 | -0.00020478 | -5.1324e-05 | 7.9081e-10 | -2.6565e-07 | 0.00031337 | 0.00031346 | 0.00031346 | 0.97212 | -0.54004 | 0.97211 | -0.54012 | 0.086117
115 | 0.00017652 | 4.3725e-05 | -0.00017652 | -4.4073e-05 | 7.6736e-10 | -3.4742e-07 | 0.00027 | 0.00027012 | 0.00027012 | 0.9722 | -0.53839 | 0.97219 | -0.53848 | 0.074209
116 | 0.00017652 | 4.4073e-05 | -0.00017652 | -4.4241e-05 | 3.7063e-10 | -1.6769e-07 | 0.00027012 | 0.00027018 | 0.00027018 | 0.97219 | -0.53848 | 0.97219 | -0.53853 | 0.074225
117 | -0.037606 | -0.0095035 | 0.037688 | 0.0095554 | 8.2486e-05 | 5.1942e-05 | 0.057173 | 0.057172 | 0.057173 | 0.97923 | -0.39795 | 0.98158 | -0.35231 | 15.7068
118 | 0.034648 | 0.0087623 | -0.034522 | -0.0086826 | 0.00012692 | 7.9699e-05 | 0.052679 | 0.05268 | 0.05268 | 0.97923 | -0.39795 | 0.97532 | -0.47461 | 14.4724
119 | 0.008905 | 0.0022315 | -0.0089031 | -0.0022307 | 1.9366e-06 | 8.8132e-07 | 0.013499 | 0.0135 | 0.0135 | 0.98158 | -0.35231 | 0.98135 | -0.35687 | 3.7087
120 | -0.046593 | -0.011787 | 0.046619 | 0.011803 | 2.5549e-05 | 1.6179e-05 | 0.070672 | 0.070672 | 0.070672 | 0.98158 | -0.35231 | 0.98217 | -0.34089 | 19.4153
121 | 0.027737 | 0.0069826 | -0.027713 | -0.0069672 | 2.47e-05 | 1.535e-05 | 0.042329 | 0.04233 | 0.04233 | 0.97532 | -0.47461 | 0.97437 | -0.49326 | 11.629
122 | 0.0067841 | 0.0017 | -0.0067825 | -0.0016995 | 1.6156e-06 | 5.3223e-07 | 0.01035 | 0.01035 | 0.01035 | 0.97532 | -0.47461 | 0.97506 | -0.47961 | 2.8435
123 | 0.0080137 | 0.0019941 | -0.0080132 | -0.0019939 | 5.1187e-07 | 2.1445e-07 | 0.012245 | 0.012245 | 0.012245 | 0.97339 | -0.51469 | 0.97332 | -0.51604 | 3.3641
124 | 0.017981 | 0.004519 | -0.017963 | -0.0045083 | 1.8018e-05 | 1.0713e-05 | 0.027246 | 0.027246 | 0.027246 | 0.98217 | -0.34089 | 0.98109 | -0.3619 | 7.4852
125 | -0.064599 | -0.016322 | 0.064888 | 0.016503 | 0.00028901 | 0.00018088 | 0.097918 | 0.097916 | 0.097918 | 0.98217 | -0.34089 | 0.98697 | -0.248 | 13.4502
126 | 0.017822 | 0.0044731 | -0.017815 | -0.0044687 | 7.3224e-06 | 4.3491e-06 | 0.027033 | 0.027033 | 0.027033 | 0.98109 | -0.3619 | 0.98065 | -0.37052 | 7.4267
127 | -0.067714 | -0.01721 | 0.067851 | 0.017294 | 0.00013656 | 8.3375e-05 | 0.10218 | 0.10217 | 0.10218 | 0.98697 | -0.248 | 0.98914 | -0.20621 | 9.3568
128 | 0.0028256 | 0.00070725 | -0.0028253 | -0.0007076 | 2.8452e-07 | -3.5218e-07 | 0.0042598 | 0.00426 | 0.00426 | 0.98697 | -0.248 | 0.98686 | -0.25012 | 1.1703
129 | -0.013444 | -0.0033639 | 0.013445 | 0.0033647 | 1.4167e-06 | 7.9334e-07 | 0.020451 | 0.020451 | 0.020451 | 0.97806 | -0.4214 | 0.97817 | -0.41919 | 5.6184
130 | 0.0011933 | 0.00029848 | -0.0011932 | -0.00029867 | 2.0125e-08 | -1.9279e-07 | 0.0018124 | 0.0018124 | 0.0018124 | 0.97959 | -0.39137 | 0.97957 | -0.39172 | 0.49792
131 | -0.014656 | -0.0036731 | 0.014659 | 0.0036745 | 2.4133e-06 | 1.381e-06 | 0.022263 | 0.022263 | 0.022263 | 0.97959 | -0.39137 | 0.97976 | -0.38791 | 6.1162
132 | 0.013463 | 0.0033746 | -0.013445 | -0.0033647 | 1.7822e-05 | 9.9773e-06 | 0.020451 | 0.020451 | 0.020451 | 0.97959 | -0.39137 | 0.97817 | -0.41919 | 5.6184
133 | 0.00046493 | 0.00011614 | -0.00046493 | -0.00011621 | 9.9522e-10 | -6.6368e-08 | 0.00070611 | 0.00070614 | 0.00070614 | 0.97957 | -0.39172 | 0.97957 | -0.39177 | 0.19399
134 | -0.01514 | -0.0037952 | 0.015145 | 0.0037977 | 4.2449e-06 | 2.447e-06 | 0.022995 | 0.022994 | 0.022995 | 0.97976 | -0.38791 | 0.98006 | -0.38203 | 6.3172
135 | 0.0020671 | 0.00051705 | -0.0020669 | -0.00051736 | 1.1317e-07 | -3.1466e-07 | 0.0031361 | 0.0031363 | 0.0031363 | 0.98065 | -0.37052 | 0.98059 | -0.37167 | 0.86161
136 | 0.015748 | 0.0039517 | -0.015743 | -0.0039488 | 4.9832e-06 | 2.8958e-06 | 0.023897 | 0.023897 | 0.023897 | 0.98065 | -0.37052 | 0.98031 | -0.37716 | 6.5652
137 | 0.0013433 | 0.00033601 | -0.0013433 | -0.00033645 | 5.8607e-08 | -4.3699e-07 | 0.0020382 | 0.0020384 | 0.0020384 | 0.98059 | -0.37167 | 0.98055 | -0.37258 | 0.56
138 | 0.015244 | 0.0038237 | -0.01524 | -0.0038216 | 3.5424e-06 | 2.0448e-06 | 0.02314 | 0.02314 | 0.02314 | 0.98031 | -0.37716 | 0.98006 | -0.38203 | 6.357
139 | 0.00065312 | 0.00016348 | -0.00065312 | -0.00016369 | 6.2098e-09 | -2.0867e-07 | 0.00099106 | 0.00099114 | 0.00099114 | 0.98055 | -0.37258 | 0.98054 | -0.37278 | 0.27229
140 | 0.0087883 | 0.0022019 | -0.0087882 | -0.0022019 | 3.3744e-08 | 1.5194e-08 | 0.013325 | 0.013325 | 0.013325 | 0.98135 | -0.35687 | 0.98134 | -0.35696 | 3.6608
141 | -0.0086395 | -0.0021643 | 0.008641 | 0.002165 | 1.4284e-06 | 6.3389e-07 | 0.013102 | 0.013102 | 0.013102 | 0.98116 | -0.36043 | 0.98134 | -0.35696 | 3.5995
142 | 0.0073743 | 0.0018472 | -0.0073728 | -0.0018467 | 1.4709e-06 | 5.4538e-07 | 0.011183 | 0.011183 | 0.011183 | 0.98116 | -0.36043 | 0.98095 | -0.36462 | 3.0724
143 | 0.0072312 | 0.0018112 | -0.0072283 | -0.0018101 | 2.8852e-06 | 1.0396e-06 | 0.010969 | 0.010969 | 0.010969 | 0.98095 | -0.36462 | 0.98052 | -0.373 | 3.0134
144 | 0.00014595 | 3.6263e-05 | -0.00014595 | -3.6579e-05 | 4.6205e-10 | -3.1542e-07 | 0.0002216 | 0.00022171 | 0.00022171 | 0.97957 | -0.39177 | 0.97957 | -0.39184 | 0.060909
145 | 0.0054445 | 0.0013496 | -0.0054442 | -0.0013496 | 2.8603e-07 | 4.6404e-08 | 0.0083234 | 0.0083235 | 0.0083235 | 0.97271 | -0.52739 | 0.97265 | -0.5285 | 2.2867
146 | 0.0031784 | 0.00079626 | -0.0031781 | -0.00079651 | 3.2811e-07 | -2.5383e-07 | 0.0048504 | 0.0048506 | 0.0048506 | 0.97506 | -0.47961 | 0.97495 | -0.48178 | 1.3326
147 | 0.026748 | 0.0067254 | -0.026733 | -0.0067165 | 1.4216e-05 | 8.8154e-06 | 0.040856 | 0.040856 | 0.040856 | 0.97437 | -0.49326 | 0.9738 | -0.5044 | 11.2241
148 | 0.025386 | 0.0063789 | -0.025381 | -0.006376 | 4.7874e-06 | 2.9585e-06 | 0.038797 | 0.038797 | 0.038797 | 0.9738 | -0.5044 | 0.9736 | -0.50835 | 10.6586
149 | 0.024742 | 0.0062157 | -0.024733 | -0.00621 | 9.1864e-06 | 5.6664e-06 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.9736 | -0.50835 | 0.97321 | -0.51613 | 10.3901
150 | -0.0036475 | -0.00091386 | 0.0036477 | 0.00091376 | 2.3226e-07 | -9.5901e-08 | 0.0055934 | 0.0055933 | 0.0055934 | 0.97032 | -0.57329 | 0.97039 | -0.57195 | 1.5366
151 | 0.0019237 | 0.00048185 | -0.0019236 | -0.00048211 | 8.2786e-08 | -2.6034e-07 | 0.00295 | 0.0029501 | 0.0029501 | 0.97032 | -0.57329 | 0.97027 | -0.57419 | 0.81046
152 | -0.019338 | -0.0048536 | 0.019341 | 0.0048556 | 3.2248e-06 | 1.942e-06 | 0.029589 | 0.029589 | 0.029589 | 0.97258 | -0.52854 | 0.97276 | -0.52504 | 8.1289
153 | 0.019338 | 0.0048536 | -0.019333 | -0.0048506 | 5.0436e-06 | 3.0373e-06 | 0.029589 | 0.029589 | 0.029589 | 0.97258 | -0.52854 | 0.9723 | -0.53401 | 8.129
154 | -0.021277 | -0.0053406 | 0.021285 | 0.0053459 | 8.7548e-06 | 5.3294e-06 | 0.032549 | 0.032549 | 0.032549 | 0.97276 | -0.52504 | 0.97319 | -0.51642 | 8.9422
155 | 0.018105 | 0.0045429 | -0.018101 | -0.0045401 | 4.709e-06 | 2.811e-06 | 0.027711 | 0.027711 | 0.027711 | 0.9723 | -0.53401 | 0.97203 | -0.53946 | 7.6128
156 | -0.022007 | -0.0055267 | 0.022007 | 0.0055269 | 3.007e-07 | 1.8365e-07 | 0.033653 | 0.033653 | 0.033653 | 0.97319 | -0.51642 | 0.97321 | -0.51613 | 9.2452
157 | 0.01746 | 0.0043794 | -0.017458 | -0.0043787 | 1.1806e-06 | 7.0099e-07 | 0.026729 | 0.026729 | 0.026729 | 0.97203 | -0.53946 | 0.97195 | -0.54088 | 7.3432
158 | 0.013378 | 0.0033238 | -0.013376 | -0.003324 | 1.9522e-06 | -1.6048e-07 | 0.020381 | 0.020382 | 0.020382 | 0.97621 | -0.45872 | 0.97606 | -0.46181 | 1.8665
159 | -0.013515 | -0.0033581 | 0.013516 | 0.003358 | 9.2692e-07 | -6.2882e-08 | 0.02059 | 0.02059 | 0.02059 | 0.97621 | -0.45872 | 0.97629 | -0.45727 | 1.8855
160 | 0.012606 | 0.0031309 | -0.012602 | -0.0031317 | 4.3091e-06 | -7.4417e-07 | 0.019208 | 0.019209 | 0.019209 | 0.97606 | -0.46181 | 0.97569 | -0.46903 | 1.7591
161 | -0.013516 | -0.003358 | 0.013517 | 0.003358 | 7.6674e-07 | -5.21e-08 | 0.02059 | 0.02059 | 0.02059 | 0.97629 | -0.45727 | 0.97635 | -0.45607 | 1.8855
162 | -0.013739 | -0.0034136 | 0.01374 | 0.0034136 | 8.736e-07 | -3.9606e-08 | 0.020928 | 0.020928 | 0.020928 | 0.97635 | -0.45607 | 0.97641 | -0.45473 | 1.9165
163 | -0.013839 | -0.0034385 | 0.01384 | 0.0034385 | 9.1666e-07 | -3.2659e-08 | 0.021079 | 0.021079 | 0.021079 | 0.97641 | -0.45473 | 0.97648 | -0.45333 | 1.9304
164 | -0.013982 | -0.003474 | 0.013982 | 0.003474 | 4.0018e-07 | -8.8312e-09 | 0.021295 | 0.021295 | 0.021295 | 0.97648 | -0.45333 | 0.97652 | -0.45273 | 1.9501
165 | -0.00049662 | -0.00012447 | 0.00049662 | 0.00012434 | 2.2359e-09 | -1.2896e-07 | 0.00075656 | 0.00075652 | 0.00075656 | 0.97676 | -0.44781 | 0.97676 | -0.44771 | 0.20785
166 | -0.00095446 | -0.00023908 | 0.00095447 | 0.00023891 | 1.1222e-08 | -1.7001e-07 | 0.001454 | 0.0014539 | 0.001454 | 0.97676 | -0.44771 | 0.97678 | -0.44747 | 0.39945
167 | 0.00035611 | 8.8753e-05 | -0.0003561 | -8.9248e-05 | 4.2113e-09 | -4.9512e-07 | 0.00053678 | 0.00053695 | 0.00053695 | 0.98686 | -0.25012 | 0.98685 | -0.25037 | 0.14751
168 | 0.0022761 | 0.00057012 | -0.0022759 | -0.00057041 | 1.243e-07 | -2.8335e-07 | 0.0034239 | 0.003424 | 0.003424 | 0.98914 | -0.20621 | 0.98908 | -0.20736 | 0.94067
169 | -0.070127 | -0.017864 | 0.070156 | 0.017882 | 2.9026e-05 | 1.7774e-05 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.98914 | -0.20621 | 0.98959 | -0.19764 | 9.6702
170 | -0.014249 | -0.0035409 | 0.014251 | 0.0035409 | 2.2106e-06 | 5.2641e-09 | 0.021702 | 0.021702 | 0.021702 | 0.97652 | -0.45273 | 0.97668 | -0.44945 | 1.9874
171 | 0.0022256 | 0.00055748 | -0.0022255 | -0.00055762 | 5.8699e-08 | -1.3282e-07 | 0.0033906 | 0.0033907 | 0.0033907 | 0.97668 | -0.44945 | 0.97665 | -0.45 | 0.93151
172 | 0.00058076 | 0.0001454 | -0.00058075 | -0.00014555 | 3.5447e-09 | -1.4882e-07 | 0.00088478 | 0.00088483 | 0.00088483 | 0.97665 | -0.45 | 0.97665 | -0.45013 | 0.24309
173 | 0.015178 | 0.0038073 | -0.015173 | -0.0038044 | 4.9766e-06 | 2.8806e-06 | 0.023239 | 0.023239 | 0.023239 | 0.97195 | -0.54088 | 0.97161 | -0.54776 | 6.3842
174 | 0.013939 | 0.003495 | -0.013935 | -0.0034926 | 4.2399e-06 | 2.4064e-06 | 0.021348 | 0.021348 | 0.021348 | 0.97161 | -0.54776 | 0.97128 | -0.55415 | 5.8649
175 | -0.0069173 | -0.0017191 | 0.0069173 | 0.0017191 | 1.4803e-08 | 5.0847e-09 | 0.010571 | 0.010571 | 0.010571 | 0.9732 | -0.51848 | 0.9732 | -0.51844 | 2.9042
176 | -0.0070109 | -0.0017426 | 0.0070114 | 0.0017428 | 4.8168e-07 | 1.6923e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.9732 | -0.51844 | 0.97328 | -0.51699 | 2.9435
177 | 0.0049371 | 0.0012227 | -0.0049366 | -0.0012227 | 5.1881e-07 | 3.1058e-08 | 0.0075503 | 0.0075504 | 0.0075504 | 0.97234 | -0.53477 | 0.97223 | -0.537 | 2.0743
178 | -0.0050353 | -0.0012473 | 0.0050359 | 0.0012473 | 5.2663e-07 | 4.3258e-08 | 0.0077006 | 0.0077005 | 0.0077006 | 0.97234 | -0.53477 | 0.97245 | -0.53256 | 2.1155
179 | 0.0047375 | 0.0011727 | -0.004737 | -0.0011727 | 5.2504e-07 | 5.3567e-09 | 0.0072456 | 0.0072457 | 0.0072457 | 0.97223 | -0.537 | 0.97211 | -0.53935 | 1.9906
180 | -0.0053404 | -0.0013237 | 0.0053415 | 0.0013238 | 1.0247e-06 | 1.4738e-07 | 0.0081665 | 0.0081663 | 0.0081665 | 0.97245 | -0.53256 | 0.97265 | -0.5285 | 2.2435
181 | 0.004737 | 0.0011727 | -0.0047341 | -0.0011727 | 2.8832e-06 | 3.1032e-08 | 0.0072457 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.97211 | -0.53935 | 0.97146 | -0.55224 | 1.9908
182 | 0.0036198 | 0.000895 | -0.0036195 | -0.00089513 | 3.1939e-07 | -1.3911e-07 | 0.0055402 | 0.0055403 | 0.0055403 | 0.97146 | -0.55224 | 0.97137 | -0.55412 | 1.5221
183 | 0.0011143 | 0.00027771 | -0.0011142 | -0.0002785 | 7.3197e-08 | -7.8313e-07 | 0.0017062 | 0.0017065 | 0.0017065 | 0.97146 | -0.55224 | 0.97139 | -0.55363 | 0.46881
184 | 0.0034545 | 0.00085601 | -0.0034542 | -0.00085616 | 2.884e-07 | -1.558e-07 | 0.0052883 | 0.0052885 | 0.0052885 | 0.97137 | -0.55412 | 0.97128 | -0.55588 | 1.4529
185 | 0.00016503 | 3.9127e-05 | -0.00016503 | -3.92e-05 | 1.4142e-10 | -7.3402e-08 | 0.00025202 | 0.00025204 | 0.00025204 | 0.97137 | -0.55412 | 0.97137 | -0.55413 | 0.069243
186 | 0.00096708 | 0.00024163 | -0.00096706 | -0.00024188 | 1.7506e-08 | -2.522e-07 | 0.0014811 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.97139 | -0.55363 | 0.97137 | -0.55401 | 0.40693
187 | 0.00016503 | 3.92e-05 | -0.00016503 | -4.1359e-05 | 4.1724e-09 | -2.1589e-06 | 0.00025204 | 0.00025281 | 0.00025281 | 0.97137 | -0.55413 | 0.97134 | -0.55468 | 0.069452
188 | 0.0027425 | 0.00067781 | -0.0027423 | -0.00067808 | 2.2026e-07 | -2.7144e-07 | 0.0041982 | 0.0041983 | 0.0041983 | 0.97128 | -0.55588 | 0.97119 | -0.55759 | 1.1534
189 | 0.0005216 | 0.00012443 | -0.00052159 | -0.00012492 | 9.4689e-09 | -4.8494e-07 | 0.00079729 | 0.00079746 | 0.00079746 | 0.97077 | -0.56604 | 0.97075 | -0.56643 | 0.21908
190 | -0.00099032 | -0.0002419 | 0.00099035 | 0.0002415 | 2.939e-08 | -4.0302e-07 | 0.0015157 | 0.0015156 | 0.0015157 | 0.97077 | -0.56604 | 0.9708 | -0.5654 | 0.41641
191 | 0.0003377 | 7.883e-05 | -0.00033768 | -8.1686e-05 | 2.3197e-08 | -2.856e-06 | 0.00051561 | 0.0005166 | 0.0005166 | 0.97075 | -0.56643 | 0.97068 | -0.56793 | 0.14192
192 | 0.0013083 | 0.00032729 | -0.0013082 | -0.00032787 | 7.7043e-08 | -5.8241e-07 | 0.0020051 | 0.0020053 | 0.0020053 | 0.9708 | -0.5654 | 0.97074 | -0.56664 | 0.55092
193 | -0.0022987 | -0.00056879 | 0.0022994 | 0.00056723 | 7.7223e-07 | -1.5611e-06 | 0.0035207 | 0.0035199 | 0.0035207 | 0.9708 | -0.5654 | 0.97116 | -0.55827 | 0.96722
194 | 0.00033768 | 8.1686e-05 | -0.00033766 | -8.3748e-05 | 1.6806e-08 | -2.062e-06 | 0.0005166 | 0.00051733 | 0.00051733 | 0.97068 | -0.56793 | 0.97063 | -0.56899 | 0.14212
195 | -0.002354 | -0.0005809 | 0.002354 | 0.00058082 | 4.4054e-08 | -8.3752e-08 | 0.0036035 | 0.0036035 | 0.0036035 | 0.97116 | -0.55827 | 0.97118 | -0.55788 | 0.98998
196 | -0.002673 | -0.00066075 | 0.002673 | 0.00066071 | 3.6648e-08 | -4.8761e-08 | 0.0040922 | 0.0040921 | 0.0040922 | 0.97118 | -0.55788 | 0.97119 | -0.55759 | 1.1242
197 | 0.00044757 | 0.00011168 | -0.00044757 | -0.00011194 | 3.6972e-09 | -2.5736e-07 | 0.00068544 | 0.00068553 | 0.00068553 | 0.97137 | -0.55401 | 0.97136 | -0.55418 | 0.18833
198 | 0.00031616 | 7.9008e-05 | -0.00031616 | -7.9036e-05 | 2.0245e-10 | -2.8367e-08 | 0.00048424 | 0.00048425 | 0.00048425 | 0.97136 | -0.55418 | 0.97136 | -0.5542 | 0.13304
199 | 0.0002027 | 5.0599e-05 | -0.0002027 | -5.0801e-05 | 5.8985e-10 | -2.0161e-07 | 0.00031044 | 0.00031051 | 0.00031051 | 0.97136 | -0.5542 | 0.97136 | -0.55426 | 0.085305
200 | 0.0078797 | 0.0019604 | -0.0078793 | -0.0019603 | 3.5248e-07 | 1.4502e-07 | 0.012041 | 0.012041 | 0.012041 | 0.97332 | -0.51604 | 0.97328 | -0.51699 | 3.3081
201 | 0.0010017 | 0.00025081 | -0.0010017 | -0.00025105 | 1.7588e-08 | -2.4455e-07 | 0.0015204 | 0.0015205 | 0.0015205 | 0.98034 | -0.37657 | 0.98032 | -0.37694 | 0.41771
202 | -0.0011573 | -0.00028981 | 0.0011574 | 0.00028894 | 8.4689e-08 | -8.6889e-07 | 0.0017566 | 0.0017563 | 0.0017566 | 0.98034 | -0.37657 | 0.98042 | -0.37503 | 0.48258
203 | -0.0033336 | -0.00083433 | 0.0033339 | 0.00083412 | 3.2249e-07 | -2.1738e-07 | 0.0050591 | 0.0050589 | 0.0050591 | 0.98042 | -0.37503 | 0.98052 | -0.373 | 1.3899
204 | -0.00033765 | -8.4624e-05 | 0.00033766 | 8.3748e-05 | 7.1544e-09 | -8.7595e-07 | 0.00051765 | 0.00051733 | 0.00051765 | 0.97061 | -0.56944 | 0.97063 | -0.56899 | 0.14221

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17239 | 0.044054

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046057 | 0.00011543
1 | 0.00088164 | 0.00022096
2 | 0.00039836 | 9.9839e-05
3 | 0.00019416 | 4.8662e-05
4 | 0.00020361 | 5.1031e-05
5 | 0.0005782 | 0.00014491
6 | 0.00099697 | 0.00024986
7 | 0.00043273 | 0.00010845
8 | 0.00017302 | 4.3362e-05
9 | 0.00062281 | 0.00015609
10 | 0.00015913 | 3.9882e-05
11 | 0.015841 | 0.0039701
12 | 9.0156e-05 | 2.2595e-05
13 | 0.02758 | 0.0069122
14 | 0.0001134 | 2.8419e-05
15 | 0.0082668 | 0.0020719
16 | 0.00037913 | 9.502e-05
17 | 0.00025024 | 6.2715e-05
18 | 0.00072302 | 0.00018121
19 | 0.00020923 | 5.2438e-05
20 | 0.0018421 | 0.00046167
21 | 0.00044061 | 0.00011043
22 | 0.00041005 | 0.00010277
23 | 0.00032747 | 8.2071e-05
24 | 0.0009916 | 0.00024852
25 | 0.000363 | 9.0976e-05
26 | 0.0018207 | 0.00045631
27 | 0.00022671 | 5.6818e-05
28 | 0.0001182 | 2.9623e-05
29 | 8.3138e-05 | 2.0836e-05
30 | 0.0027437 | 0.00068763
31 | 0.0048321 | 0.001211
32 | 8.4776e-05 | 2.1247e-05
33 | 0.00012856 | 3.2221e-05
34 | 0.00085746 | 0.0002149
35 | 0.00032891 | 8.2433e-05
36 | 0.00039808 | 9.9767e-05
37 | 0.00038557 | 9.6633e-05
38 | 0.00026906 | 6.7433e-05
39 | 0.00098469 | 0.00024679
40 | 0.00013855 | 3.4724e-05
41 | 0.0012813 | 0.00032111
42 | 0.0011407 | 0.00028589
43 | 0.0019582 | 0.00049076
44 | 0.00029615 | 7.4222e-05
45 | 9.6815e-05 | 2.4264e-05
46 | 0.00038813 | 9.7275e-05
47 | 0.0017707 | 0.00044378
48 | 0.0010482 | 0.0002627
49 | 0.0003246 | 8.1353e-05
50 | 0.0004739 | 0.00011877
51 | 0.00066364 | 0.00016632
52 | 8.9551e-05 | 2.2444e-05
53 | 0.002605 | 0.00065287
54 | 0.00086183 | 0.00021599
55 | 0.00099298 | 0.00024886
56 | 0.0026195 | 0.00065652
57 | 0.00023697 | 5.9391e-05
58 | 0.00034616 | 8.6757e-05
59 | 0.0015314 | 0.0003838
60 | 0.00011773 | 2.9505e-05
61 | 0.00097146 | 0.00024347
62 | 9.8471e-05 | 2.4679e-05
63 | 0.00012731 | 3.1908e-05
64 | 0.00036068 | 9.0395e-05
65 | 0.00011534 | 2.8908e-05
66 | 0.00083104 | 0.00020828
67 | 0.0014902 | 0.00037349
68 | 0.00018113 | 4.5395e-05
69 | 0.00020478 | 5.1324e-05
70 | 0.00017652 | 4.4241e-05
71 | 0.00019805 | 4.9637e-05
72 | 0.0029571 | 0.00074113
73 | 0.00014057 | 3.5231e-05
74 | 0.00025879 | 6.4859e-05
75 | 0.00019095 | 4.7856e-05
76 | 0.00072831 | 0.00018253
77 | 0.00048176 | 0.00012074
78 | 0.00072359 | 0.00018135
79 | 0.00049913 | 0.00012509
80 | 0.00069017 | 0.00017297
81 | 9.5628e-05 | 2.3967e-05
82 | 0.00011482 | 2.8777e-05
83 | 0.0012653 | 0.00031711
84 | 0.00014728 | 3.6911e-05
85 | 0.00014161 | 3.549e-05
86 | 0.00031898 | 7.9943e-05
87 | 0.00014595 | 3.6579e-05
88 | 0.003604 | 0.00090325
89 | 0.0031781 | 0.00079651
90 | 0.00096517 | 0.00024189
91 | 0.0013471 | 0.00033762
92 | 0.0006396 | 0.0001603
93 | 0.0017237 | 0.00043201
94 | 0.0018832 | 0.00047198
95 | 0.0019236 | 0.00048211
96 | 0.0019352 | 0.000485
97 | 0.0012277 | 0.00030768
98 | 0.00072149 | 0.00018082
99 | 0.00064114 | 0.00016068
100 | 0.0001368 | 3.4285e-05
101 | 0.00077024 | 0.00019304
102 | 0.00022212 | 5.5669e-05
103 | 9.9439e-05 | 2.4922e-05
104 | 0.00014177 | 3.553e-05
105 | 0.00021358 | 5.3528e-05
106 | 0.00049662 | 0.00012447
107 | 0.00045783 | 0.00011474
108 | 0.0023618 | 0.00059193
109 | 0.0024692 | 0.00061885
110 | 0.0003561 | 8.9248e-05
111 | 0.0022759 | 0.00057041
112 | 0.001076 | 0.00026968
113 | 0.00026704 | 6.6926e-05
114 | 0.0016448 | 0.00041221
115 | 0.0027256 | 0.00068309
116 | 0.0022801 | 0.00057144
117 | 0.0012344 | 0.00030936
118 | 0.0040174 | 0.0010068
119 | 0.00065312 | 0.00016369
120 | 0.00012156 | 3.0467e-05
121 | 9.3644e-05 | 2.3469e-05
122 | 9.8192e-05 | 2.4609e-05
123 | 0.00019913 | 4.9906e-05
124 | 0.00030458 | 7.6335e-05
125 | 0.0001471 | 3.6867e-05
126 | 0.00016503 | 4.1359e-05
127 | 0.00071165 | 0.00017836
128 | 0.00046872 | 0.00011747
129 | 0.00018389 | 4.6086e-05
130 | 0.0013082 | 0.00032787
131 | 5.4545e-05 | 1.367e-05
132 | 0.00031895 | 7.9937e-05
133 | 6.9317e-05 | 1.7373e-05
134 | 0.0005195 | 0.0001302
135 | 0.0001314 | 3.2932e-05
136 | 0.00011347 | 2.8437e-05
137 | 0.0002027 | 5.0801e-05
138 | 0.00013346 | 3.3449e-05
139 | 0.00086793 | 0.00021752
140 | 0.00015561 | 3.9001e-05
141 | 0.0010017 | 0.00025105
142 | 0.0021761 | 0.00054539
143 | 0.0038944 | 0.00097603
144 | 0.00010271 | 2.5742e-05
145 | 0.00058075 | 0.00014555
146 | 0.00033765 | 8.4624e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1