## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1062-3_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1062-3_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1062-3_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1062-3_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1062-3_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1062-3_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1062-3_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1062-3_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1062-3_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1062-3_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1062-3_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1062-3_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1062-3_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1062-3_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1062-3_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1062-3_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1062-3_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1062-3_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1062-3_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1062-3_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1062-3_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1062-3_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1062-3_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1062-3_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1062-3_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1062-3_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1062-3_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1062-3_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1062-3_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1062-3_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1062-3_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1062-3_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1062-3_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1062-3_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1062-3_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1062-3_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1062-3_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1062-3_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1062-3_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1062-3_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1062-3_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1062-3_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1062-3_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1062-3_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1062-3_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1062-3_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1062-3_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1062-3_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1062-3_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1062-3_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1062-3_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1062-3_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1062-3_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1062-3_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1062-3_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1062-3_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1062-3_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1062-3_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1062-3_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1062-3_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1062-3_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1062-3_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1062-3_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1062-3_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1062-3_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1062-3_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1062-3_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1062-3_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1062-3_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1062-3_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1062-3_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1062-3_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1062-3_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1062-3_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1062-3_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1062-3_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1062-3_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1062-3_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1062-3_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1062-3_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1062-3_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1062-3_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1062-3_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1062-3_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1062-3_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1062-3_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1062-3_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1062-3_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1062-3_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1062-3_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1062-3_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1062-3_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1062-3_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1062-3_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1062-3_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1062-3_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1062-3_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1062-3_1_5_load_44 | 0 | 0.0024112 | 0.00060431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1062-3_1_5_load_45 | 1 | 0.000438 | 0.00010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1062-3_1_5_load_47 | 3 | 0.00047734 | 0.00011963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1062-3_1_5_load_49 | 5 | 0.00065247 | 0.00016352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1062-3_1_5_load_231 | 9 | 0.000355 | 8.8972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1062-3_1_5_load_198 | 11 | 0.00062757 | 0.00015728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1062-3_1_5_load_226 | 12 | 0.00057214 | 0.00014339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1062-3_1_5_load_77 | 13 | 0.0017714 | 0.00044396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1062-3_1_5_load_78 | 14 | 0.0018419 | 0.00046162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1062-3_1_5_load_81 | 17 | 0.0031189 | 0.00078167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1062-3_1_5_load_83 | 18 | 0.0011277 | 0.00028262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1062-3_1_5_load_101 | 21 | 0.00029622 | 7.424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1062-3_1_5_load_138 | 22 | 0.00074514 | 0.00018675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1062-3_1_5_load_134 | 23 | 0.00076456 | 0.00019162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1062-3_1_5_load_177 | 25 | 0.00071464 | 0.00017911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1062-3_1_5_load_174 | 26 | 0.0016619 | 0.0004165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1062-3_1_5_load_146 | 28 | 0.0012184 | 0.00030535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1062-3_1_5_load_88 | 30 | 0.00023907 | 5.9917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1062-3_1_5_load_89 | 31 | 0.00017148 | 4.2978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1062-3_1_5_load_90 | 32 | 0.00066997 | 0.00016791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1062-3_1_5_load_91 | 33 | 0.0003154 | 7.9047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1062-3_1_5_load_92 | 34 | 0.00035595 | 8.9209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1062-3_1_5_load_94 | 36 | 0.0016107 | 0.00040367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1062-3_1_5_load_96 | 38 | 0.0017386 | 0.00043572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1062-3_1_5_load_130 | 39 | 0.00051902 | 0.00013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1062-3_1_5_load_129 | 41 | 0.0010933 | 0.00027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1062-3_1_5_load_140 | 42 | 0.00069802 | 0.00017494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1062-3_1_5_load_102 | 43 | 0.00027154 | 6.8055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1062-3_1_5_load_103 | 44 | 0.00013348 | 3.3454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1062-3_1_5_load_104 | 45 | 0.00025629 | 6.4233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1062-3_1_5_load_109 | 49 | 0.00030296 | 7.5929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1062-3_1_5_load_110 | 50 | 0.00098605 | 0.00024713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1062-3_1_5_load_113 | 52 | 0.00025566 | 6.4074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1062-3_1_5_load_114 | 53 | 0.00033448 | 8.3828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1062-3_1_5_load_115 | 54 | 0.00021868 | 5.4807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1062-3_1_5_load_151 | 56 | 0.0017736 | 0.0004445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1062-3_1_5_load_149 | 57 | 0.010254 | 0.0025698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1062-3_1_5_load_121 | 58 | 0.0002018 | 5.0575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1062-3_1_5_load_116 | 59 | 0.0010978 | 0.00027513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1062-3_1_5_load_131 | 60 | 0.00075243 | 0.00018858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1062-3_1_5_load_117 | 61 | 0.00017449 | 4.3731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1062-3_1_5_load_119 | 63 | 0.00016167 | 4.0517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1062-3_1_5_load_120 | 64 | 0.00032614 | 8.1738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1062-3_1_5_load_133 | 65 | 0.00049658 | 0.00012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1062-3_1_5_load_124 | 66 | 0.00069619 | 0.00017448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1062-3_1_5_load_123 | 68 | 0.00038442 | 9.6344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1062-3_1_5_load_125 | 69 | 0.0012434 | 0.00031163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1062-3_1_5_load_127 | 71 | 0.00041366 | 0.00010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1062-3_1_5_load_132 | 73 | 0.0010994 | 0.00027553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1062-3_1_5_load_178 | 74 | 0.00020284 | 5.0838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1062-3_1_5_load_136 | 76 | 0.0021489 | 0.00053856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1062-3_1_5_load_137 | 77 | 0.0005238 | 0.00013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1062-3_1_5_load_139 | 78 | 0.00032742 | 8.2059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1062-3_1_5_load_141 | 79 | 0.00033458 | 8.3853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1062-3_1_5_load_143 | 81 | 0.0014539 | 0.00036437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1062-3_1_5_load_144 | 82 | 0.00037895 | 9.4975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1062-3_1_5_load_145 | 83 | 0.00033942 | 8.5066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1062-3_1_5_load_147 | 84 | 0.00075933 | 0.00019031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1062-3_1_5_load_148 | 85 | 0.0013667 | 0.00034253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1062-3_1_5_load_152 | 87 | 0.0039656 | 0.00099387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1062-3_1_5_load_153 | 88 | 0.0011058 | 0.00027714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1062-3_1_5_load_175 | 90 | 0.00078374 | 0.00019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1062-3_1_5_load_176 | 91 | 0.00061373 | 0.00015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1062-3_1_5_load_199 | 92 | 0.0012295 | 0.00030813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1062-3_1_5_load_200 | 93 | 0.00065239 | 0.0001635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1062-3_1_5_load_227 | 94 | 0.00030431 | 7.6267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1062-3_1_5_load_228 | 95 | 0.00075248 | 0.00018859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1062-3_1_5_load_232 | 96 | 0.00084221 | 0.00021108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1062-3_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 8.2354e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1062-3_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.084298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1062-3_1_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.048424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1062-3_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.33354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1062-3_1_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.16031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1062-3_1_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.15869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1062-3_1_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.022183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1062-3_1_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.53109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_1062-3_1_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.092863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1062-3_1_5_line_9 |  | 7 | 20 | 0.056614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1062-3_1_5_line_10 |  | 7 | 15 | 0.020018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1062-3_1_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.02956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1062-3_1_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.35377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1062-3_1_5_line_13 |  | 9 | 96 | 0.026592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1062-3_1_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.22235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1062-3_1_5_line_15 |  | 11 | 89 | 0.054341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1062-3_1_5_line_16 |  | 12 | 94 | 0.0041828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1062-3_1_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.21273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1062-3_1_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.059195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1062-3_1_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.08616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_1062-3_1_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.08028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1062-3_1_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.041363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1062-3_1_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.27628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1062-3_1_5_line_23 |  | 18 | 21 | 0.041442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1062-3_1_5_line_24 |  | 19 | 22 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1062-3_1_5_line_25 |  | 19 | 23 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1062-3_1_5_line_26 |  | 20 | 30 | 0.036055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1062-3_1_5_line_27 |  | 23 | 75 | 0.031827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_1062-3_1_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.036298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_1062-3_1_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.1005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1062-3_1_5_line_30 |  | 26 | 90 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1062-3_1_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.05665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1062-3_1_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.042121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1062-3_1_5_line_33 |  | 28 | 84 | 0.012506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1062-3_1_5_line_34 |  | 29 | 42 | 0.043425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1062-3_1_5_line_35 |  | 29 | 37 | 0.2259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1062-3_1_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0095485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1062-3_1_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.036337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1062-3_1_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1062-3_1_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.35761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1062-3_1_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1062-3_1_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.017849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1062-3_1_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.10292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1062-3_1_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.030668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1062-3_1_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.012645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1062-3_1_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1062-3_1_5_line_46 |  | 41 | 72 | 0.065912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1062-3_1_5_line_47 |  | 42 | 77 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1062-3_1_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.010918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1062-3_1_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0096883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1062-3_1_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.048837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1062-3_1_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.029929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1062-3_1_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.17571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1062-3_1_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0054317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1062-3_1_5_line_54 |  | 47 | 50 | 0.022517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1062-3_1_5_line_55 |  | 48 | 53 | 0.003946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1062-3_1_5_line_56 |  | 48 | 54 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1062-3_1_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1062-3_1_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.029178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1062-3_1_5_line_59 |  | 52 | 58 | 0.02381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1062-3_1_5_line_60 |  | 53 | 59 | 0.034873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1062-3_1_5_line_61 |  | 54 | 60 | 0.02233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1062-3_1_5_line_62 |  | 55 | 56 | 0.029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1062-3_1_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.095856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1062-3_1_5_line_64 |  | 57 | 86 | 0.041877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1062-3_1_5_line_65 |  | 58 | 67 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1062-3_1_5_line_66 |  | 59 | 61 | 0.27775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1062-3_1_5_line_67 |  | 60 | 73 | 0.013218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1062-3_1_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1062-3_1_5_line_69 |  | 62 | 63 | 0.20261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_1062-3_1_5_line_70 |  | 62 | 64 | 0.032845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_1062-3_1_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1062-3_1_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.2203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1062-3_1_5_line_73 |  | 65 | 74 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_1062-3_1_5_line_74 |  | 66 | 69 | 0.026357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_1062-3_1_5_line_75 |  | 67 | 68 | 0.008334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1062-3_1_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.011232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_1062-3_1_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_1062-3_1_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.092482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1062-3_1_5_line_79 |  | 74 | 91 | 0.15608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_1062-3_1_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.032859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1062-3_1_5_line_81 |  | 75 | 77 | 0.029144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1062-3_1_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.10102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1062-3_1_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.063021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1062-3_1_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.083663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1062-3_1_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1062-3_1_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.012906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1062-3_1_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1062-3_1_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1062-3_1_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0064342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1062-3_1_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.03527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1062-3_1_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1062-3_1_5_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0085854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1062-3_1_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_1062-3_1_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1062-3_1_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1062-3_1_5_trafo_177 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33
0 | 2655141.4276 | 1208427.183 | 2655141.4751 | 1208427.2503
1 | 2655216.5162 | 1208464.3947 | 2655185.8351 | 1208450.9809 | 2655159.6666 | 1208439.5434 | 2655150.9248 | 1208435.3157 | 2655147.9764 | 1208433.5319 | 2655144.9875 | 1208431.1807 | 2655142.7117 | 1208429.0028 | 2655141.4751 | 1208427.2503
2 | 2655216.5162 | 1208464.3947 | 2655210.4129 | 1208466.6952 | 2655179.7686 | 1208470.6809 | 2655177.1973 | 1208470.8573 | 2655174.873 | 1208470.6357 | 2655168.8805 | 1208469.5689
3 | 2655216.5162 | 1208464.3947 | 2655255.044 | 1208481.7836 | 2655257.6989 | 1208483.2535 | 2655260.0192 | 1208484.7203 | 2655262.8176 | 1208487.1142 | 2655264.8506 | 1208489.2343 | 2655266.3669 | 1208491.3274 | 2655267.5549 | 1208493.573 | 2655268.4013 | 1208495.7599 | 2655269.0587 | 1208498.6566 | 2655269.1878 | 1208501.9598 | 2655268.8899 | 1208504.5697 | 2655268.0855 | 1208507.6974 | 2655266.6757 | 1208510.5194 | 2655264.7807 | 1208513.2034 | 2655262.3948 | 1208515.5272 | 2655258.8752 | 1208517.9627 | 2655254.175 | 1208519.8092 | 2655249.5043 | 1208520.9333 | 2655244.7943 | 1208521.3789 | 2655224.7871 | 1208520.3154 | 2655216.9823 | 1208520.0097 | 2655208.7153 | 1208520.3557 | 2655201.1302 | 1208520.9526 | 2655193.2885 | 1208522.1698 | 2655158.7132 | 1208527.8981 | 2655146.9123 | 1208529.7569 | 2655135.0777 | 1208531.1596 | 2655122.8018 | 1208531.7688 | 2655030.7713 | 1208533.0207 | 2655027.1839 | 1208533.7436 | 2655023.4258 | 1208534.843 | 2655019.9278 | 1208536.5896 | 2655015.9529 | 1208539.766
4 | 2655015.9529 | 1208539.766 | 2655014.1204 | 1208542.2839 | 2655012.7229 | 1208544.6057 | 2655011.574 | 1208548.0083 | 2655011.0695 | 1208550.7831 | 2655010.9381 | 1208553.4946 | 2655011.083 | 1208555.9196 | 2655011.5555 | 1208558.2697 | 2655011.9991 | 1208559.6302 | 2655013.2662 | 1208562.3657 | 2655014.5103 | 1208564.3117 | 2655016.4524 | 1208566.3975 | 2655018.3739 | 1208568.2607 | 2655021.0403 | 1208570.1197 | 2655024.7484 | 1208571.9661 | 2655029.0948 | 1208573.8517 | 2655033.613 | 1208575.2386 | 2655055.2255 | 1208581.0969 | 2655064.7306 | 1208584.153 | 2655073.5412 | 1208587.4918 | 2655080.9853 | 1208590.629 | 2655087.8796 | 1208594.039 | 2655095.603 | 1208598.2128 | 2655107.6384 | 1208605.5059 | 2655119.1669 | 1208613.3614 | 2655132.8213 | 1208623.5284
5 | 2654908.095 | 1208505.4306 | 2654961.2584 | 1208468.2977 | 2654967.2114 | 1208469.9201 | 2654972.0724 | 1208472.0662 | 2654976.8616 | 1208474.5784 | 2654980.9768 | 1208477.6292 | 2654984.1207 | 1208480.4821 | 2654988.4132 | 1208485.7469 | 2654992.2004 | 1208492.219 | 2655004.6989 | 1208521.0734 | 2655008.1876 | 1208527.754 | 2655012.4496 | 1208534.6751 | 2655015.9529 | 1208539.766
6 | 2655150.614 | 1208636.7768 | 2655132.8213 | 1208623.5284
7 | 2654719.1046 | 1208325.7784 | 2654715.2754 | 1208326.3325 | 2654678.7141 | 1208329.6885 | 2654662.2918 | 1208330.5942 | 2654645.3836 | 1208327.2709 | 2654637.7031 | 1208327.4674 | 2654629.6986 | 1208333.998 | 2654626.4656 | 1208344.1745 | 2654775.0504 | 1208422.0705 | 2654822.9835 | 1208446.9696 | 2654837.279 | 1208453.2712 | 2654847.1891 | 1208456.9644 | 2654855.86 | 1208459.8235 | 2654867.4147 | 1208462.4201 | 2654880.9916 | 1208465.0131 | 2654893.7431 | 1208466.4311 | 2654905.6895 | 1208466.9302 | 2654946.6883 | 1208466.2402 | 2654954.1236 | 1208467.0535 | 2654961.2584 | 1208468.2977 | 2654908.095 | 1208505.4306
8 | 2654908.095 | 1208505.4306 | 2654902.3815 | 1208505.8784 | 2654882.6586 | 1208507.776 | 2654861.1691 | 1208509.9909 | 2654834.5406 | 1208516.3279 | 2654824.7601 | 1208517.5721 | 2654817.2192 | 1208518.3256 | 2654816.3148 | 1208518.3155
9 | 2655150.614 | 1208636.7768 | 2655196.4736 | 1208670.1536
10 | 2655150.614 | 1208636.7768 | 2655143.4697 | 1208650.5634 | 2655142.9193 | 1208652.5373 | 2655142.8131 | 1208654.9822
11 | 2654719.1046 | 1208325.7784 | 2654719.7313 | 1208327.9076 | 2654723.2429 | 1208329.6519 | 2654745.3864 | 1208337.2756
12 | 2654381.7827 | 1208312.6003 | 2654392.8767 | 1208312.4012 | 2654477.1708 | 1208305.3321 | 2654504.1173 | 1208306.6899 | 2654524.3004 | 1208310.2318 | 2654597.437 | 1208334.4143 | 2654626.4656 | 1208344.1745 | 2654629.6986 | 1208333.998 | 2654637.7031 | 1208327.4674 | 2654645.3836 | 1208327.2709 | 2654662.2918 | 1208330.5942 | 2654678.7141 | 1208329.6885 | 2654715.2754 | 1208326.3325 | 2654719.1046 | 1208325.7784
13 | 2654791.409 | 1208510.0616 | 2654807.8073 | 1208517.5165 | 2654811.6928 | 1208518.2637 | 2654816.3148 | 1208518.3155
14 | 2654381.7827 | 1208312.6003 | 2654374.2117 | 1208312.4646 | 2654361.9954 | 1208311.5084 | 2654341.6134 | 1208308.9325 | 2654238.4581 | 1208290.8395 | 2654162.0878 | 1208279.2127
15 | 2654109.0663 | 1208267.6187 | 2654142.0073 | 1208276.1556 | 2654162.0878 | 1208279.2127
16 | 2654749.3414 | 1208338.6372 | 2654745.3864 | 1208337.2756
17 | 2655129.8209 | 1208695.2142 | 2655126.3109 | 1208695.0758 | 2655120.8657 | 1208695.2924 | 2655116.0001 | 1208696.1368 | 2655096.7432 | 1208701.151 | 2654980.9094 | 1208733.3246 | 2654971.1607 | 1208735.2805 | 2654964.2391 | 1208734.8498 | 2654938.5028 | 1208725.2851 | 2654924.4133 | 1208722.4466
18 | 2655142.8131 | 1208654.9822 | 2655143.4033 | 1208656.9333 | 2655144.4145 | 1208658.5658 | 2655149.6251 | 1208664.8065 | 2655150.4605 | 1208666.5486 | 2655150.7154 | 1208668.5744 | 2655149.3096 | 1208689.0735 | 2655148.8536 | 1208690.7036 | 2655147.6868 | 1208692.7496 | 2655146.2082 | 1208693.9811 | 2655144.2543 | 1208694.8191 | 2655142.0382 | 1208695.2434 | 2655137.3604 | 1208695.5115 | 2655129.8209 | 1208695.2142
19 | 2654841.0909 | 1208701.1309 | 2654843.132 | 1208702.3726 | 2654847.1629 | 1208703.8438 | 2654851.8513 | 1208704.8986 | 2654904.5008 | 1208718.435 | 2654924.4133 | 1208722.4466
20 | 2655142.8131 | 1208654.9822 | 2655135.9542 | 1208655.9861 | 2655130.0182 | 1208655.8423 | 2655122.769 | 1208654.6636 | 2655113.5721 | 1208652.0105 | 2655111.1248 | 1208651.9434 | 2655109.0422 | 1208652.7135 | 2655107.7016 | 1208653.824 | 2655095.3661 | 1208672.4546 | 2655091.4401 | 1208674.4529 | 2655089.8187 | 1208674.6825 | 2655087.9138 | 1208674.3314 | 2655075.2389 | 1208668.9736
21 | 2654841.0909 | 1208701.1309 | 2654843.1259 | 1208709.6546 | 2654846.9951 | 1208718.7845 | 2654850.0009 | 1208722.6032 | 2654854.8324 | 1208726.2831 | 2654860.1139 | 1208729.8115 | 2654864.8542 | 1208732.3958
22 | 2654705.7958 | 1208839.5942 | 2654712.9999 | 1208839.8826 | 2654723.9749 | 1208837.6373 | 2654730.5757 | 1208834.8962 | 2654734.3751 | 1208830.0949 | 2654745.8635 | 1208805.8636 | 2654761.1243 | 1208779.7992 | 2654763.517 | 1208774.2067 | 2654765.9493 | 1208774.2513 | 2654768.5914 | 1208773.7975 | 2654773.1146 | 1208772.138 | 2654787.5133 | 1208762.9868 | 2654787.1312 | 1208755.7457 | 2654786.4363 | 1208750.2917 | 2654782.0948 | 1208730.4957 | 2654780.6738 | 1208718.8313 | 2654780.0836 | 1208706.941 | 2654780.2796 | 1208698.0042 | 2654781.076 | 1208690.7516 | 2654782.2204 | 1208683.6802 | 2654783.7061 | 1208677.5346 | 2654804.5671 | 1208675.8028 | 2654811.3463 | 1208676.0207 | 2654815.4986 | 1208676.6814 | 2654821.2249 | 1208678.9576 | 2654824.9188 | 1208681.5263 | 2654827.1518 | 1208683.4035 | 2654831.9853 | 1208689.3514 | 2654837.7488 | 1208697.5092 | 2654840.5088 | 1208700.7698 | 2654841.0909 | 1208701.1309
23 | 2654901.4228 | 1208749.7363 | 2654897.816 | 1208745.156 | 2654895.2509 | 1208743.0201 | 2654881.7642 | 1208738.9492 | 2654868.8883 | 1208734.595 | 2654864.8542 | 1208732.3958
24 | 2654709.7532 | 1208828.346 | 2654705.7958 | 1208839.5942
25 | 2654705.7958 | 1208839.5942 | 2654699.7467 | 1208856.7918
26 | 2655196.4736 | 1208670.1536 | 2655186.975 | 1208682.8623 | 2655182.9656 | 1208691.4081 | 2655179.6496 | 1208701.6335
27 | 2654692.469 | 1208887.7673 | 2654699.3096 | 1208858.0346 | 2654699.7467 | 1208856.7918
28 | 2654484.1803 | 1208599.3034 | 2654477.0161 | 1208612.1122 | 2654474.5646 | 1208621.6622 | 2654477.7682 | 1208632.987
29 | 2654484.1803 | 1208599.3034 | 2654467.3827 | 1208588.9329 | 2654460.5816 | 1208586.1136 | 2654449.7577 | 1208582.5906 | 2654407.8978 | 1208571.9361 | 2654399.4831 | 1208570.1584 | 2654389.3679 | 1208568.6992
30 | 2654372.7302 | 1208571.0374 | 2654372.7302 | 1208571.0374 | 2654374.9935 | 1208568.7789 | 2654377.3439 | 1208567.7998 | 2654380.973 | 1208567.4882 | 2654389.3679 | 1208568.6992
31 | 2654782.5959 | 1208896.1874 | 2654819.5539 | 1208887.3435 | 2654827.1867 | 1208887.2914 | 2654833.4342 | 1208888.2604 | 2654837.6503 | 1208890.3219
32 | 2654774.4247 | 1208937.5036 | 2654782.5959 | 1208896.1874
33 | 2654837.6503 | 1208890.3219 | 2654848.8851 | 1208895.8149
34 | 2654774.4247 | 1208937.5036 | 2654752.9884 | 1208924.9773 | 2654736.481 | 1208916.4116
35 | 2654774.4247 | 1208937.5036 | 2654778.6468 | 1208977.744 | 2654799.0277 | 1209048.8843 | 2654815.7155 | 1209115.6882 | 2654819.7548 | 1209125.3088 | 2654827.107 | 1209135.9048 | 2654837.555 | 1209152.077
36 | 2655179.6496 | 1208701.6335 | 2655176.995 | 1208709.8194 | 2655176.5552 | 1208710.6535
37 | 2655176.5552 | 1208710.6535 | 2655164.6996 | 1208733.1418 | 2655163.7543 | 1208735.8903 | 2655163.8691 | 1208737.4478 | 2655164.5875 | 1208739.5113 | 2655166.1066 | 1208741.293 | 2655167.7499 | 1208742.2873
38 | 2655182.7181 | 1208746.6712 | 2655172.3892 | 1208744.2306 | 2655168.4577 | 1208742.7156 | 2655167.7499 | 1208742.2873
39 | 2654854.4055 | 1209158.1021 | 2654881.5902 | 1209119.0843 | 2654892.0481 | 1209106.0727 | 2654904.4795 | 1209094.2133 | 2654913.7045 | 1209078.889 | 2654920.4411 | 1209062.1966 | 2654928.0353 | 1209053.9282 | 2654934.5372 | 1209051.1864 | 2654940.5848 | 1209051.5534 | 2655009.2646 | 1209078.1015 | 2655020.4064 | 1209081.6396 | 2655027.3034 | 1209081.3919 | 2655032.4429 | 1209078.8377 | 2655037.85 | 1209069.5154 | 2655050.7076 | 1209046.1089 | 2655063.5633 | 1209022.0798 | 2655070.434 | 1209001.6311 | 2655074.7979 | 1208992.5103 | 2655083.682 | 1208980.4184 | 2655088.113 | 1208975.5676
40 | 2655105.4585 | 1208997.1627 | 2655107.854 | 1208986.3672 | 2655106.0496 | 1208978.4348 | 2655098.7844 | 1208973.2646 | 2655094.3083 | 1208972.2894 | 2655088.113 | 1208975.5676
41 | 2654854.4055 | 1209158.1021 | 2654837.555 | 1209152.077
42 | 2654837.555 | 1209152.077 | 2654824.3992 | 1209150.144 | 2654794.6928 | 1209147.6031 | 2654734.9443 | 1209144.9834
43 | 2654704.3003 | 1209143.7837 | 2654718.6925 | 1209144.2708 | 2654734.9443 | 1209144.9834
44 | 2654691.6621 | 1209143.356 | 2654704.3003 | 1209143.7837
45 | 2654691.6621 | 1209143.356 | 2654688.0851 | 1209147.1365 | 2654683.1109 | 1209150.3537
46 | 2654631.4022 | 1209187.6083 | 2654638.6818 | 1209174.6117 | 2654646.1828 | 1209168.1543 | 2654673.5254 | 1209156.5532 | 2654683.1109 | 1209150.3537
47 | 2654716.8416 | 1208903.7473 | 2654734.9288 | 1208915.6062 | 2654736.481 | 1208916.4116
48 | 2653776.6822 | 1208788.6463 | 2653781.5271 | 1208789.0681 | 2653784.5478 | 1208788.7618 | 2653787.4369 | 1208787.8873 | 2653787.4369 | 1208787.8873
49 | 2653776.6822 | 1208788.6463 | 2653775.116 | 1208788.51 | 2653771.5162 | 1208788.1218 | 2653769.2478 | 1208788.446 | 2653767.3691 | 1208789.4074 | 2653767.3076 | 1208789.478
50 | 2653833.683 | 1208775.7413 | 2653831.0742 | 1208775.0507 | 2653827.329 | 1208774.7612 | 2653821.8135 | 1208775.2006 | 2653815.0446 | 1208776.3959 | 2653809.2151 | 1208777.9443 | 2653800.4843 | 1208781.7234 | 2653787.4369 | 1208787.8873
51 | 2653772.9762 | 1208817.5968 | 2653770.2664 | 1208812.9252 | 2653767.8204 | 1208805.1319 | 2653765.6207 | 1208795.3063 | 2653765.6404 | 1208793.1163 | 2653766.3014 | 1208790.6319 | 2653767.3076 | 1208789.478
52 | 2653833.683 | 1208775.7413 | 2653836.5754 | 1208774.4999 | 2653843.2675 | 1208772.5591 | 2653849.4636 | 1208771.67 | 2653856.2075 | 1208771.5641 | 2653866.9467 | 1208772.6839 | 2653883.1639 | 1208774.976 | 2653893.0504 | 1208777.0776 | 2653899.9745 | 1208778.9078 | 2653904.8537 | 1208780.7307 | 2653910.6441 | 1208783.518 | 2653917.592 | 1208787.761 | 2653923.688 | 1208792.0519 | 2653945.0781 | 1208809.0885 | 2653953.6047 | 1208815.2914 | 2653963.3943 | 1208821.3724 | 2653973.3693 | 1208827.1215 | 2653985.1014 | 1208832.7531 | 2653991.8862 | 1208835.6829
53 | 2653772.9762 | 1208817.5968 | 2653777.3153 | 1208819.4703 | 2653778.0179 | 1208819.4077
54 | 2653772.9762 | 1208817.5968 | 2653750.8735 | 1208821.895
55 | 2653991.8862 | 1208835.6829 | 2653995.5086 | 1208837.2478
56 | 2653991.8862 | 1208835.6829 | 2653995.2378 | 1208828.2199 | 2653998.2698 | 1208815.8036
57 | 2653793.6194 | 1208818.0163 | 2653778.0179 | 1208819.4077
58 | 2653793.6194 | 1208818.0163 | 2653797.1043 | 1208822.7172 | 2653806.546 | 1208830.3067 | 2653815.9976 | 1208836.3388
59 | 2653835.1899 | 1208850.2942 | 2653828.987 | 1208844.6286 | 2653815.9976 | 1208836.3388
60 | 2654027.5214 | 1208851.0785 | 2653995.5086 | 1208837.2478
61 | 2653998.2698 | 1208815.8036 | 2654000.2981 | 1208807.4978 | 2654001.9347 | 1208793.8156
62 | 2653932.8624 | 1208274.8179 | 2653938.1594 | 1208304.1746
63 | 2653932.8624 | 1208274.8179 | 2654005.8388 | 1208258.1898 | 2654026.4254 | 1208253.9951
64 | 2654067.6953 | 1208253.0465 | 2654064.6174 | 1208252.0736 | 2654057.3304 | 1208250.7958 | 2654050.0365 | 1208250.2739 | 2654045.9979 | 1208250.4485 | 2654036.1915 | 1208252.0052 | 2654026.4254 | 1208253.9951
65 | 2653847.7837 | 1208861.7971 | 2653835.1899 | 1208850.2942
66 | 2654027.5214 | 1208851.0785 | 2654040.4854 | 1208856.6794 | 2654071.843 | 1208870.9828 | 2654083.6534 | 1208875.5036 | 2654096.0211 | 1208879.7514 | 2654152.6811 | 1208896.1747 | 2654177.6088 | 1208901.9043 | 2654218.1069 | 1208907.4418 | 2654231.696 | 1208911.1229 | 2654248.1687 | 1208918.7104 | 2654276.5495 | 1208936.7568 | 2654286.16 | 1208944.1893
67 | 2653998.3237 | 1208781.22 | 2654000.4137 | 1208785.4858 | 2654001.9347 | 1208793.8156 | 2654001.9347 | 1208793.8156
68 | 2654302.2679 | 1208956.6468 | 2654286.16 | 1208944.1893
69 | 2654302.2679 | 1208956.6468 | 2654303.4993 | 1208952.4778 | 2654301.0014 | 1208942.1156 | 2654297.0125 | 1208926.0142 | 2654295.4761 | 1208915.2494 | 2654295.1462 | 1208907.2194 | 2654295.9165 | 1208889.4048 | 2654296.0048 | 1208879.6998 | 2654294.8658 | 1208871.1956 | 2654292.6559 | 1208862.5926 | 2654290.4535 | 1208853.167 | 2654289.7829 | 1208847.4909 | 2654290.7465 | 1208841.018 | 2654304.1298 | 1208797.1471 | 2654306.0112 | 1208786.7135 | 2654306.7284 | 1208775.569 | 2654305.8668 | 1208758.3065 | 2654305.8884 | 1208758.0632
70 | 2654302.2679 | 1208956.6468 | 2654328.0901 | 1208976.9454
71 | 2654305.8884 | 1208758.0632 | 2654306.5106 | 1208751.0525 | 2654307.2931 | 1208746.7045
72 | 2654506.8862 | 1209105.3838 | 2654505.3233 | 1209104.3956 | 2654409.5709 | 1209040.4733 | 2654333.561 | 1208981.2461 | 2654328.0901 | 1208976.9454
73 | 2654312.6074 | 1208731.4126 | 2654309.8552 | 1208737.7195 | 2654307.4554 | 1208745.8025 | 2654307.2931 | 1208746.7045
74 | 2654506.8862 | 1209105.3838 | 2654526.6065 | 1209117.8535 | 2654529.4701 | 1209118.8279
75 | 2653847.7837 | 1208861.7971 | 2653844.0372 | 1208869.2455
76 | 2654540.103 | 1209122.4461 | 2654529.4701 | 1209118.8279
77 | 2654540.103 | 1209122.4461 | 2654544.3337 | 1209130.3005 | 2654554.1514 | 1209136.7625
78 | 2654631.4022 | 1209187.6083 | 2654554.1514 | 1209136.7625
79 | 2654312.6074 | 1208731.4126 | 2654316.6254 | 1208722.2052 | 2654337.5309 | 1208677.1465 | 2654342.0307 | 1208664.7023 | 2654346.1292 | 1208651.2428 | 2654350.088 | 1208634.7579 | 2654352.2912 | 1208624.0717 | 2654353.2444 | 1208616.2312 | 2654353.6536 | 1208607.1963 | 2654351.7113 | 1208587.5781 | 2654352.9446 | 1208583.209 | 2654352.9446 | 1208583.209
80 | 2654692.469 | 1208887.7673 | 2654663.9837 | 1208871.3878
81 | 2654692.469 | 1208887.7673 | 2654716.8416 | 1208903.7473
82 | 2654663.9837 | 1208871.3878 | 2654626.3158 | 1208849.7281 | 2654618.6775 | 1208846.2228 | 2654599.7659 | 1208844.3376 | 2654581.9157 | 1208845.2639 | 2654569.7825 | 1208847.1639
83 | 2654508.9201 | 1208861.8489 | 2654513.8817 | 1208862.3525 | 2654522.0844 | 1208860.6708 | 2654560.2495 | 1208848.6567 | 2654569.7825 | 1208847.1639
84 | 2654430.2158 | 1208863.0897 | 2654433.0736 | 1208862.3153 | 2654439.897 | 1208858.4863 | 2654443.1299 | 1208855.7586 | 2654452.0242 | 1208850.759 | 2654458.8886 | 1208849.9433 | 2654468.3934 | 1208851.3531 | 2654504.3729 | 1208861.3873 | 2654508.9201 | 1208861.8489
85 | 2654430.2158 | 1208863.0897 | 2654424.7161 | 1208863.4731 | 2654412.3041 | 1208864.9275 | 2654410.2958 | 1208865.5775
86 | 2654430.2158 | 1208863.0897 | 2654429.498 | 1208855.9456 | 2654429.6974 | 1208853.2458 | 2654430.3325 | 1208850.2943
87 | 2654408.6292 | 1208866.117 | 2654410.2958 | 1208865.5775
88 | 2654863.2365 | 1208902.8317 | 2654848.8851 | 1208895.8149
89 | 2654067.6953 | 1208253.0465 | 2654073.8303 | 1208254.9856
90 | 2654073.8303 | 1208254.9856 | 2654078.8848 | 1208256.5832 | 2654107.0312 | 1208266.8746
91 | 2654109.0663 | 1208267.6187 | 2654107.0312 | 1208266.8746
92 | 2654109.0663 | 1208267.6187 | 2654114.0637 | 1208260.6376 | 2654114.0637 | 1208260.6376
93 | 2654372.7302 | 1208571.0374 | 2654369.7878 | 1208574.4127 | 2654366.686 | 1208576.0854 | 2654362.0752 | 1208577.3442 | 2654357.7523 | 1208578.7056 | 2654354.8074 | 1208580.68 | 2654352.9446 | 1208583.209
94 | 2654114.0637 | 1208260.6376 | 2654134.1014 | 1208247.4425
95 | 2654772.7129 | 1208341.279 | 2654762.973 | 1208342.2125 | 2654755.7554 | 1208340.8455 | 2654749.3414 | 1208338.6372

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655141.4751 | 1208427.2503
1 | 2655141.4276 | 1208427.183
2 | 2655216.5162 | 1208464.3947
3 | 2655168.8805 | 1208469.5689
4 | 2655015.9529 | 1208539.766
5 | 2655132.8213 | 1208623.5284
6 | 2654908.095 | 1208505.4306
7 | 2655150.614 | 1208636.7768
8 | 2654719.1046 | 1208325.7784
9 | 2654816.3148 | 1208518.3155
10 | 2654381.7827 | 1208312.6003
11 | 2654162.0878 | 1208279.2127
12 | 2654745.3864 | 1208337.2756
13 | 2655129.8209 | 1208695.2142
14 | 2654924.4133 | 1208722.4466
15 | 2655142.8131 | 1208654.9822
16 | 2654841.0909 | 1208701.1309
17 | 2655075.2389 | 1208668.9736
18 | 2654864.8542 | 1208732.3958
19 | 2654705.7958 | 1208839.5942
20 | 2655196.4736 | 1208670.1536
21 | 2654901.4228 | 1208749.7363
22 | 2654709.7532 | 1208828.346
23 | 2654699.7467 | 1208856.7918
24 | 2654484.1803 | 1208599.3034
25 | 2654477.7682 | 1208632.987
26 | 2654389.3679 | 1208568.6992
27 | 2654782.5959 | 1208896.1874
28 | 2654837.6503 | 1208890.3219
29 | 2654774.4247 | 1208937.5036
30 | 2655179.6496 | 1208701.6335
31 | 2655176.5552 | 1208710.6535
32 | 2655167.7499 | 1208742.2873
33 | 2655182.7181 | 1208746.6712
34 | 2655088.113 | 1208975.5676
35 | 2654854.4055 | 1209158.1021
36 | 2655105.4585 | 1208997.1627
37 | 2654837.555 | 1209152.077
38 | 2654734.9443 | 1209144.9834
39 | 2654704.3003 | 1209143.7837
40 | 2654691.6621 | 1209143.356
41 | 2654683.1109 | 1209150.3537
42 | 2654736.481 | 1208916.4116
43 | 2653776.6822 | 1208788.6463
44 | 2653787.4369 | 1208787.8873
45 | 2653767.3076 | 1208789.478
46 | 2653833.683 | 1208775.7413
47 | 2653772.9762 | 1208817.5968
48 | 2653991.8862 | 1208835.6829
49 | 2653778.0179 | 1208819.4077
50 | 2653750.8735 | 1208821.895
51 | 2653793.6194 | 1208818.0163
52 | 2653815.9976 | 1208836.3388
53 | 2653995.5086 | 1208837.2478
54 | 2653998.2698 | 1208815.8036
55 | 2653932.8624 | 1208274.8179
56 | 2653938.1594 | 1208304.1746
57 | 2654026.4254 | 1208253.9951
58 | 2653835.1899 | 1208850.2942
59 | 2654027.5214 | 1208851.0785
60 | 2654001.9347 | 1208793.8156
61 | 2654286.16 | 1208944.1893
62 | 2654302.2679 | 1208956.6468
63 | 2654305.8884 | 1208758.0632
64 | 2654328.0901 | 1208976.9454
65 | 2654307.2931 | 1208746.7045
66 | 2654506.8862 | 1209105.3838
67 | 2653847.7837 | 1208861.7971
68 | 2653844.0372 | 1208869.2455
69 | 2654529.4701 | 1209118.8279
70 | 2654540.103 | 1209122.4461
71 | 2654554.1514 | 1209136.7625
72 | 2654631.4022 | 1209187.6083
73 | 2653998.3237 | 1208781.22
74 | 2654312.6074 | 1208731.4126
75 | 2654692.469 | 1208887.7673
76 | 2654663.9837 | 1208871.3878
77 | 2654716.8416 | 1208903.7473
78 | 2654569.7825 | 1208847.1639
79 | 2654508.9201 | 1208861.8489
80 | 2654430.2158 | 1208863.0897
81 | 2654410.2958 | 1208865.5775
82 | 2654430.3325 | 1208850.2943
83 | 2654408.6292 | 1208866.117
84 | 2654848.8851 | 1208895.8149
85 | 2654863.2365 | 1208902.8317
86 | 2654067.6953 | 1208253.0465
87 | 2654073.8303 | 1208254.9856
88 | 2654107.0312 | 1208266.8746
89 | 2654109.0663 | 1208267.6187
90 | 2654372.7302 | 1208571.0375
91 | 2654352.9446 | 1208583.209
92 | 2654114.0637 | 1208260.6376
93 | 2654134.1014 | 1208247.4425
94 | 2654749.3414 | 1208338.6372
95 | 2654772.7129 | 1208341.279
96 | 2654791.409 | 1208510.0616
97 | 2654477.7682 | 1208632.987

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97797 | -0.42768 | 0.0024112 | 0.00060431
1 | 0.97797 | -0.42768 | 0.000438 | 0.00010977
2 | 0.97819 | -0.4233 | 0 | 0
3 | 0.97817 | -0.42372 | 0.00047734 | 0.00011963
4 | 0.97922 | -0.40305 | 0 | 0
5 | 0.97999 | -0.38792 | 0.00065247 | 0.00016352
6 | 0.97855 | -0.41611 | 0 | 0
7 | 0.98009 | -0.38577 | 0 | 0
8 | 0.97645 | -0.4575 | 0 | 0
9 | 0.97845 | -0.41814 | 0.000355 | 8.8972e-05
10 | 0.97516 | -0.48296 | 0 | 0
11 | 0.97312 | -0.52303 | 0.00062757 | 0.00015728
12 | 0.97641 | -0.45838 | 0.00057214 | 0.00014339
13 | 0.98054 | -0.37704 | 0.0017714 | 0.00044396
14 | 0.98183 | -0.35164 | 0.0018419 | 0.00046162
15 | 0.9802 | -0.38373 | 0 | 0
16 | 0.98238 | -0.34079 | 0 | 0
17 | 0.97997 | -0.38828 | 0.0031189 | 0.00078167
18 | 0.98233 | -0.34185 | 0.0011277 | 0.00028262
19 | 0.98423 | -0.30463 | 0 | 0
20 | 0.98002 | -0.38721 | 0 | 0
21 | 0.98232 | -0.34207 | 0.00029622 | 7.424e-05
22 | 0.98422 | -0.30479 | 0.00074514 | 0.00018675
23 | 0.98435 | -0.3022 | 0.00076456 | 0.00019162
24 | 0.99956 | -0.0083648 | 0 | 0
25 | 1 | 0 | -0.068204 | -0.016864
26 | 0.99835 | -0.031559 | 0.0016619 | 0.0004165
27 | 0.98521 | -0.28539 | 0 | 0
28 | 0.98504 | -0.2888 | 0.0012184 | 0.00030535
29 | 0.98534 | -0.28286 | 0 | 0
30 | 0.97998 | -0.38813 | 0.00023907 | 5.9917e-05
31 | 0.97997 | -0.38833 | 0.00017148 | 4.2978e-05
32 | 0.97993 | -0.38898 | 0.00066997 | 0.00016791
33 | 0.97993 | -0.38907 | 0.0003154 | 7.9047e-05
34 | 0.98664 | -0.25772 | 0.00035595 | 8.9209e-05
35 | 0.98728 | -0.24509 | 0 | 0
36 | 0.98658 | -0.25887 | 0.0016107 | 0.00040367
37 | 0.98731 | -0.24446 | 0 | 0
38 | 0.98825 | -0.22628 | 0.0017386 | 0.00043572
39 | 0.98854 | -0.22068 | 0.00051902 | 0.00013008
40 | 0.98866 | -0.21834 | 0 | 0
41 | 0.98876 | -0.21629 | 0.0010933 | 0.00027402
42 | 0.98499 | -0.28974 | 0.00069802 | 0.00017494
43 | 0.99094 | -0.17443 | 0.00027154 | 6.8055e-05
44 | 0.99096 | -0.17392 | 0.00013348 | 3.3454e-05
45 | 0.99091 | -0.17484 | 0.00025629 | 6.4233e-05
46 | 0.99109 | -0.17149 | 0 | 0
47 | 0.99086 | -0.17598 | 0 | 0
48 | 0.99154 | -0.16276 | 0 | 0
49 | 0.99085 | -0.17609 | 0.00030296 | 7.5929e-05
50 | 0.99084 | -0.17637 | 0.00098605 | 0.00024713
51 | 0.99084 | -0.17632 | 0 | 0
52 | 0.99082 | -0.17676 | 0.00025566 | 6.4074e-05
53 | 0.99155 | -0.16241 | 0.00033448 | 8.3828e-05
54 | 0.9915 | -0.16353 | 0.00021868 | 5.4807e-05
55 | 0.9709 | -0.56703 | 0 | 0
56 | 0.97085 | -0.56801 | 0.0017736 | 0.0004445
57 | 0.97105 | -0.56388 | 0.010254 | 0.0025698
58 | 0.9908 | -0.17701 | 0.0002018 | 5.0575e-05
59 | 0.99172 | -0.15919 | 0.0010978 | 0.00027513
60 | 0.99146 | -0.16426 | 0.00075243 | 0.00018858
61 | 0.99332 | -0.12815 | 0.00017449 | 4.3731e-05
62 | 0.99344 | -0.12582 | 0 | 0
63 | 0.99574 | -0.081491 | 0.00016167 | 4.0517e-05
64 | 0.9931 | -0.13227 | 0.00032614 | 8.1738e-05
65 | 0.99587 | -0.078984 | 0.00049658 | 0.00012445
66 | 0.99087 | -0.17536 | 0.00069619 | 0.00017448
67 | 0.9908 | -0.17713 | 0 | 0
68 | 0.99079 | -0.17718 | 0.00038442 | 9.6344e-05
69 | 0.99061 | -0.18046 | 0.0012434 | 0.00031163
70 | 0.9905 | -0.18259 | 0 | 0
71 | 0.9903 | -0.1865 | 0.00041366 | 0.00010367
72 | 0.9894 | -0.20389 | 0 | 0
73 | 0.99144 | -0.16452 | 0.0010994 | 0.00027553
74 | 0.99606 | -0.075404 | 0.00020284 | 5.0838e-05
75 | 0.98458 | -0.29787 | 0 | 0
76 | 0.98443 | -0.30082 | 0.0021489 | 0.00053856
77 | 0.98481 | -0.29338 | 0.0005238 | 0.00013128
78 | 0.98416 | -0.30598 | 0.00032742 | 8.2059e-05
79 | 0.98402 | -0.30883 | 0.00033458 | 8.3853e-05
80 | 0.98385 | -0.31211 | 0 | 0
81 | 0.98382 | -0.31276 | 0.0014539 | 0.00036437
82 | 0.98384 | -0.31219 | 0.00037895 | 9.4975e-05
83 | 0.98382 | -0.31277 | 0.00033942 | 8.5066e-05
84 | 0.98502 | -0.28928 | 0.00075933 | 0.00019031
85 | 0.985 | -0.28967 | 0.0013667 | 0.00034253
86 | 0.97153 | -0.55457 | 0 | 0
87 | 0.9716 | -0.55314 | 0.0039656 | 0.00099387
88 | 0.97212 | -0.54273 | 0.0011058 | 0.00027714
89 | 0.97216 | -0.54204 | 0 | 0
90 | 0.99814 | -0.035585 | 0.00078374 | 0.00019642
91 | 0.99786 | -0.040928 | 0.00061373 | 0.00015382
92 | 0.97214 | -0.54234 | 0.0012295 | 0.00030813
93 | 0.97213 | -0.54263 | 0.00065239 | 0.0001635
94 | 0.9764 | -0.45846 | 0.00030431 | 7.6267e-05
95 | 0.97639 | -0.45879 | 0.00075248 | 0.00018859
96 | 0.97843 | -0.41854 | 0.00084221 | 0.00021108
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.000438 | 0.00010977 | -0.000438 | -0.00010977 | 1.3117e-11 | -1.0248e-09 | 0.00066643 | 0.00066643 | 0.00066643 | 0.97797 | -0.42768 | 0.97797 | -0.42768 | 0.18309
1 | -0.0028492 | -0.00071408 | 0.0028498 | 0.0007134 | 5.9405e-07 | -6.7778e-07 | 0.0043352 | 0.0043348 | 0.0043352 | 0.97797 | -0.42768 | 0.97819 | -0.4233 | 1.191
2 | 0.00047735 | 0.00011903 | -0.00047734 | -0.00011963 | 9.5722e-09 | -6.0174e-07 | 0.00072593 | 0.00072615 | 0.00072615 | 0.97819 | -0.4233 | 0.97817 | -0.42372 | 0.19949
3 | -0.0033272 | -0.00083243 | 0.0033304 | 0.00083029 | 3.2024e-06 | -2.1419e-06 | 0.0050607 | 0.0050592 | 0.0050607 | 0.97819 | -0.4233 | 0.97922 | -0.40305 | 1.3903
4 | -0.025915 | -0.0064721 | 0.025933 | 0.0064739 | 1.8636e-05 | 1.8359e-06 | 0.039372 | 0.039368 | 0.039372 | 0.97922 | -0.40305 | 0.97999 | -0.38792 | 2.1633
5 | 0.022584 | 0.0056418 | -0.02257 | -0.0056428 | 1.4014e-05 | -1.0056e-06 | 0.034313 | 0.034316 | 0.034316 | 0.97922 | -0.40305 | 0.97855 | -0.41611 | 1.8855
6 | -0.026586 | -0.0066375 | 0.026589 | 0.0066378 | 2.71e-06 | 3.3673e-07 | 0.040359 | 0.040358 | 0.040359 | 0.97999 | -0.38792 | 0.98009 | -0.38577 | 2.2175
7 | 0.021373 | 0.0053442 | -0.021331 | -0.0053505 | 4.2077e-05 | -6.3582e-06 | 0.032496 | 0.032508 | 0.032508 | 0.97855 | -0.41611 | 0.97645 | -0.4575 | 1.7861
8 | 0.0011973 | 0.00029863 | -0.0011972 | -0.00029973 | 1.154e-07 | -1.0926e-06 | 0.0018202 | 0.0018206 | 0.0018206 | 0.97855 | -0.41611 | 0.97845 | -0.41814 | 0.50017
9 | 0.0013961 | 0.00034804 | -0.001396 | -0.00034869 | 9.5337e-08 | -6.5239e-07 | 0.002119 | 0.0021192 | 0.0021192 | 0.98009 | -0.38577 | 0.98002 | -0.38721 | 0.58221
10 | -0.027985 | -0.0069858 | 0.027987 | 0.0069863 | 2.7089e-06 | 4.7221e-07 | 0.042477 | 0.042477 | 0.042477 | 0.98009 | -0.38577 | 0.9802 | -0.38373 | 2.3339
11 | 0.001629 | 0.00040758 | -0.0016289 | -0.00040791 | 6.8302e-08 | -3.2602e-07 | 0.0024822 | 0.0024823 | 0.0024823 | 0.97645 | -0.4575 | 0.97641 | -0.45838 | 0.68196
12 | 0.019702 | 0.004943 | -0.019678 | -0.0049497 | 2.3927e-05 | -6.7835e-06 | 0.030026 | 0.030034 | 0.030034 | 0.97645 | -0.4575 | 0.97516 | -0.48296 | 1.6502
13 | 0.00084223 | 0.00021075 | -0.00084221 | -0.00021108 | 1.6359e-08 | -3.2352e-07 | 0.0012807 | 0.0012809 | 0.0012809 | 0.97845 | -0.41814 | 0.97843 | -0.41854 | 0.35188
14 | 0.019678 | 0.0049497 | -0.01964 | -0.0049312 | 3.7608e-05 | 1.8533e-05 | 0.030034 | 0.030036 | 0.030036 | 0.97516 | -0.48296 | 0.97312 | -0.52303 | 4.1258
15 | 0.019013 | 0.0047739 | -0.018996 | -0.0047636 | 1.7228e-05 | 1.0351e-05 | 0.029076 | 0.029076 | 0.029076 | 0.97312 | -0.52303 | 0.97216 | -0.54204 | 7.988
16 | 0.0010568 | 0.00026451 | -0.0010568 | -0.00026456 | 4.068e-09 | -4.9713e-08 | 0.0016104 | 0.0016104 | 0.0016104 | 0.97641 | -0.45838 | 0.9764 | -0.45846 | 0.44243
17 | -0.032888 | -0.008214 | 0.032928 | 0.008226 | 3.9722e-05 | 1.1988e-05 | 0.049899 | 0.049895 | 0.049899 | 0.98054 | -0.37704 | 0.98183 | -0.35164 | 2.7417
18 | 0.031117 | 0.00777 | -0.031107 | -0.0077674 | 9.8958e-06 | 2.6013e-06 | 0.047211 | 0.047212 | 0.047212 | 0.98054 | -0.37704 | 0.9802 | -0.38373 | 2.5941
19 | -0.03477 | -0.0086876 | 0.034788 | 0.0086936 | 1.7937e-05 | 6.0281e-06 | 0.052686 | 0.052684 | 0.052686 | 0.98183 | -0.35164 | 0.98238 | -0.34079 | 2.8948
20 | 0.0031196 | 0.00078109 | -0.0031189 | -0.00078167 | 6.7516e-07 | -5.7958e-07 | 0.0047355 | 0.0047359 | 0.0047359 | 0.9802 | -0.38373 | 0.97997 | -0.38828 | 1.3011
21 | 0.001424 | 0.00035586 | -0.0014239 | -0.00035634 | 7.2141e-08 | -4.775e-07 | 0.0021565 | 0.0021567 | 0.0021567 | 0.98238 | -0.34079 | 0.98233 | -0.34185 | 0.5925
22 | -0.036212 | -0.0090495 | 0.036274 | 0.0090718 | 6.2311e-05 | 2.2356e-05 | 0.054841 | 0.054834 | 0.054841 | 0.98238 | -0.34079 | 0.98423 | -0.30463 | 3.0132
23 | 0.00029622 | 7.3717e-05 | -0.00029622 | -7.424e-05 | 3.1278e-09 | -5.2264e-07 | 0.00044853 | 0.00044872 | 0.00044872 | 0.98233 | -0.34185 | 0.98232 | -0.34207 | 0.12327
24 | 0.00074514 | 0.0001866 | -0.00074514 | -0.00018675 | 5.6741e-09 | -1.4789e-07 | 0.0011265 | 0.0011265 | 0.0011265 | 0.98423 | -0.30463 | 0.98422 | -0.30479 | 0.30949
25 | -0.037019 | -0.0092584 | 0.037024 | 0.00926 | 4.2818e-06 | 1.5818e-06 | 0.055961 | 0.05596 | 0.055961 | 0.98423 | -0.30463 | 0.98435 | -0.3022 | 3.0748
26 | 0.001396 | 0.00034869 | -0.001396 | -0.0003491 | 6.0729e-08 | -4.1542e-07 | 0.0021192 | 0.0021194 | 0.0021194 | 0.98002 | -0.38721 | 0.97998 | -0.38813 | 0.58225
27 | -0.037788 | -0.0094516 | 0.037796 | 0.0094546 | 7.787e-06 | 2.9603e-06 | 0.057116 | 0.057115 | 0.057116 | 0.98435 | -0.3022 | 0.98458 | -0.29787 | 3.1383
28 | -0.066528 | -0.016849 | 0.066554 | 0.016863 | 2.6735e-05 | 1.4731e-05 | 0.099099 | 0.099099 | 0.099099 | 0.99956 | -0.0083648 | 1 | 0 | 5.445
29 | 0.066528 | 0.016849 | -0.066454 | -0.016808 | 7.4026e-05 | 4.0798e-05 | 0.099099 | 0.099102 | 0.099102 | 0.99956 | -0.0083648 | 0.99835 | -0.031559 | 5.4452
30 | 0.064792 | 0.016391 | -0.064779 | -0.016385 | 1.2512e-05 | 6.8395e-06 | 0.096625 | 0.096625 | 0.096625 | 0.99835 | -0.031559 | 0.99814 | -0.035585 | 5.3091
31 | 0.003345 | 0.0008375 | -0.0033445 | -0.00083787 | 5.4219e-07 | -3.7426e-07 | 0.0050519 | 0.0050521 | 0.0050521 | 0.98521 | -0.28539 | 0.98504 | -0.2888 | 1.3879
32 | -0.003345 | -0.0008375 | 0.0033454 | 0.00083722 | 4.031e-07 | -2.7846e-07 | 0.0050519 | 0.0050517 | 0.0050519 | 0.98521 | -0.28539 | 0.98534 | -0.28286 | 1.3879
33 | 0.0021261 | 0.00053252 | -0.0021261 | -0.00053265 | 4.8373e-08 | -1.2823e-07 | 0.0032116 | 0.0032117 | 0.0032117 | 0.98504 | -0.2888 | 0.98502 | -0.28928 | 0.88233
34 | 0.044034 | 0.011021 | -0.04402 | -0.011014 | 1.44e-05 | 6.4512e-06 | 0.066492 | 0.066493 | 0.066493 | 0.98534 | -0.28286 | 0.98499 | -0.28974 | 3.6535
35 | -0.047379 | -0.011858 | 0.047466 | 0.011899 | 8.6717e-05 | 4.1083e-05 | 0.071544 | 0.071539 | 0.071544 | 0.98534 | -0.28286 | 0.98731 | -0.24446 | 3.931
36 | 0.0011569 | 0.00028919 | -0.0011569 | -0.0002893 | 1.1046e-08 | -1.1323e-07 | 0.0017564 | 0.0017564 | 0.0017564 | 0.97998 | -0.38813 | 0.97997 | -0.38833 | 0.48254
37 | 0.0009854 | 0.00024632 | -0.00098537 | -0.00024676 | 3.0501e-08 | -4.3827e-07 | 0.001496 | 0.0014962 | 0.0014962 | 0.97997 | -0.38833 | 0.97993 | -0.38898 | 0.41105
38 | 0.0003154 | 7.885e-05 | -0.0003154 | -7.9047e-05 | 1.3463e-09 | -1.9635e-07 | 0.00047886 | 0.00047893 | 0.00047893 | 0.97993 | -0.38898 | 0.97993 | -0.38907 | 0.13158
39 | -0.0019667 | -0.00049243 | 0.0019679 | 0.00048862 | 1.1791e-06 | -3.8154e-06 | 0.002966 | 0.0029644 | 0.002966 | 0.98664 | -0.25772 | 0.98728 | -0.24509 | 0.81483
40 | 0.0016108 | 0.00040322 | -0.0016107 | -0.00040367 | 8.7855e-08 | -4.5075e-07 | 0.0024291 | 0.0024293 | 0.0024293 | 0.98664 | -0.25772 | 0.98658 | -0.25887 | 0.6674
41 | -0.0019679 | -0.00048862 | 0.001968 | 0.00048843 | 5.8816e-08 | -1.9061e-07 | 0.0029644 | 0.0029643 | 0.0029644 | 0.98728 | -0.24509 | 0.98731 | -0.24446 | 0.81439
42 | -0.049434 | -0.012388 | 0.049477 | 0.012408 | 4.2844e-05 | 2.0833e-05 | 0.074503 | 0.074501 | 0.074503 | 0.98731 | -0.24446 | 0.98825 | -0.22628 | 4.0936
43 | -0.051215 | -0.012844 | 0.051229 | 0.012851 | 1.3679e-05 | 6.7894e-06 | 0.077119 | 0.077118 | 0.077119 | 0.98825 | -0.22628 | 0.98854 | -0.22068 | 4.2373
44 | -0.051748 | -0.012981 | 0.051754 | 0.012984 | 5.7552e-06 | 2.8726e-06 | 0.077899 | 0.077899 | 0.077899 | 0.98854 | -0.22068 | 0.98866 | -0.21834 | 4.2802
45 | -0.051754 | -0.012984 | 0.051759 | 0.012986 | 5.0648e-06 | 2.5279e-06 | 0.077899 | 0.077899 | 0.077899 | 0.98866 | -0.21834 | 0.98876 | -0.21629 | 4.2802
46 | -0.052852 | -0.01326 | 0.052884 | 0.013276 | 3.1277e-05 | 1.5788e-05 | 0.079544 | 0.079543 | 0.079544 | 0.98876 | -0.21629 | 0.9894 | -0.20389 | 4.3706
47 | 0.043322 | 0.010839 | -0.043314 | -0.010836 | 7.508e-06 | 3.3177e-06 | 0.065439 | 0.06544 | 0.06544 | 0.98499 | -0.28974 | 0.98481 | -0.29338 | 3.5956
48 | -0.0026589 | -0.0006644 | 0.002659 | 0.0006643 | 6.5246e-08 | -9.8897e-08 | 0.003992 | 0.003992 | 0.003992 | 0.99094 | -0.17443 | 0.99096 | -0.17392 | 1.0967
49 | 0.0023874 | 0.00059634 | -0.0023873 | -0.00059644 | 4.6675e-08 | -9.4935e-08 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.99094 | -0.17443 | 0.99091 | -0.17484 | 0.9847
50 | -0.0027925 | -0.00069775 | 0.0027928 | 0.00069733 | 3.2187e-07 | -4.2326e-07 | 0.0041924 | 0.0041922 | 0.0041924 | 0.99096 | -0.17392 | 0.99109 | -0.17149 | 1.1518
51 | 0.0021311 | 0.0005322 | -0.0021309 | -0.00053252 | 1.1489e-07 | -3.12e-07 | 0.0031995 | 0.0031996 | 0.0031996 | 0.99091 | -0.17484 | 0.99086 | -0.17598 | 0.87901
52 | -0.0027928 | -0.00069733 | 0.002794 | 0.00069581 | 1.1578e-06 | -1.5243e-06 | 0.0041922 | 0.0041914 | 0.0041922 | 0.99109 | -0.17149 | 0.99154 | -0.16276 | 1.1517
53 | 0.0011449 | 0.00028567 | -0.0011449 | -0.00028573 | 6.018e-09 | -6.6111e-08 | 0.0017189 | 0.0017189 | 0.0017189 | 0.99086 | -0.17598 | 0.99085 | -0.17609 | 0.47222
54 | 0.00098607 | 0.00024685 | -0.00098605 | -0.00024713 | 1.8515e-08 | -2.7817e-07 | 0.0014807 | 0.0014808 | 0.0014808 | 0.99086 | -0.17598 | 0.99084 | -0.17637 | 0.40682
55 | -0.0048646 | -0.0012141 | 0.0048647 | 0.0012141 | 7.8825e-08 | -4.4825e-10 | 0.0072986 | 0.0072986 | 0.0072986 | 0.99154 | -0.16276 | 0.99155 | -0.16241 | 2.0051
56 | 0.0020707 | 0.00051829 | -0.0020706 | -0.00051851 | 7.5898e-08 | -2.2179e-07 | 0.0031072 | 0.0031073 | 0.0031073 | 0.99154 | -0.16276 | 0.9915 | -0.16353 | 0.85366
57 | 0.00084191 | 0.00020981 | -0.0008419 | -0.00021 | 9.3838e-09 | -1.9574e-07 | 0.0012639 | 0.001264 | 0.001264 | 0.99085 | -0.17609 | 0.99084 | -0.17632 | 0.34725
58 | 0.0008419 | 0.00021 | -0.00084188 | -0.00021037 | 1.7483e-08 | -3.6462e-07 | 0.001264 | 0.0012641 | 0.0012641 | 0.99084 | -0.17632 | 0.99082 | -0.17676 | 0.34729
59 | 0.00058622 | 0.00014629 | -0.00058622 | -0.00014659 | 6.918e-09 | -3.0223e-07 | 0.00088017 | 0.00088028 | 0.00088028 | 0.99082 | -0.17676 | 0.9908 | -0.17701 | 0.24184
60 | -0.0051992 | -0.0012979 | 0.0052 | 0.001298 | 7.9572e-07 | 5.9376e-08 | 0.0078006 | 0.0078004 | 0.0078006 | 0.99155 | -0.16241 | 0.99172 | -0.15919 | 2.143
61 | 0.0018519 | 0.0004637 | -0.0018518 | -0.00046395 | 6.4677e-08 | -2.4658e-07 | 0.0027791 | 0.0027792 | 0.0027792 | 0.9915 | -0.16353 | 0.99146 | -0.16426 | 0.76353
62 | 0.0017737 | 0.00044419 | -0.0017736 | -0.0004445 | 8.266e-08 | -3.1599e-07 | 0.0027182 | 0.0027184 | 0.0027184 | 0.9709 | -0.56703 | 0.97085 | -0.56801 | 0.74681
63 | -0.0017737 | -0.00044419 | 0.0017739 | 0.00044317 | 2.6556e-07 | -1.0157e-06 | 0.0027182 | 0.0027178 | 0.0027182 | 0.9709 | -0.56703 | 0.97105 | -0.56388 | 0.74677
64 | -0.012028 | -0.003013 | 0.012033 | 0.0030159 | 5.3342e-06 | 2.8956e-06 | 0.01843 | 0.01843 | 0.01843 | 0.97105 | -0.56388 | 0.97153 | -0.55457 | 5.0633
65 | 0.00038442 | 9.6019e-05 | -0.00038442 | -9.6237e-05 | 2.1313e-09 | -2.1831e-07 | 0.00057722 | 0.00057729 | 0.00057729 | 0.9908 | -0.17701 | 0.9908 | -0.17713 | 0.1586
66 | -0.0062978 | -0.0015731 | 0.0063071 | 0.0015755 | 9.2955e-06 | 2.3595e-06 | 0.0094476 | 0.0094463 | 0.0094476 | 0.99172 | -0.15919 | 0.99332 | -0.12815 | 2.5955
67 | 0.0010994 | 0.00027537 | -0.0010994 | -0.00027553 | 1.3494e-08 | -1.6182e-07 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 | 0.99146 | -0.16426 | 0.99144 | -0.16452 | 0.4533
68 | -0.0064816 | -0.0016192 | 0.0064823 | 0.0016194 | 7.1962e-07 | 1.9693e-07 | 0.0097077 | 0.0097076 | 0.0097077 | 0.99332 | -0.12815 | 0.99344 | -0.12582 | 2.667
69 | -0.062249 | -0.015671 | 0.062381 | 0.015743 | 0.00013217 | 7.1441e-05 | 0.093264 | 0.09326 | 0.093264 | 0.99344 | -0.12582 | 0.99574 | -0.081491 | 5.1244
70 | 0.055767 | 0.014052 | -0.05575 | -0.014043 | 1.7199e-05 | 8.8817e-06 | 0.083557 | 0.083558 | 0.083558 | 0.99344 | -0.12582 | 0.9931 | -0.13227 | 4.5911
71 | -0.062543 | -0.015783 | 0.06255 | 0.015787 | 7.5116e-06 | 4.0622e-06 | 0.093501 | 0.093501 | 0.093501 | 0.99574 | -0.081491 | 0.99587 | -0.078984 | 5.1374
72 | 0.055423 | 0.013961 | -0.055309 | -0.013903 | 0.00011402 | 5.8752e-05 | 0.083069 | 0.083074 | 0.083074 | 0.9931 | -0.13227 | 0.99087 | -0.17536 | 4.5645
73 | -0.063047 | -0.015912 | 0.063058 | 0.015918 | 1.0811e-05 | 5.863e-06 | 0.094243 | 0.094243 | 0.094243 | 0.99587 | -0.078984 | 0.99606 | -0.075404 | 5.1782
74 | 0.054613 | 0.013728 | -0.0546 | -0.013721 | 1.3301e-05 | 6.8157e-06 | 0.082029 | 0.082029 | 0.082029 | 0.99087 | -0.17536 | 0.99061 | -0.18046 | 4.5071
75 | 0.00038442 | 9.6237e-05 | -0.00038442 | -9.6344e-05 | 1.0416e-09 | -1.0667e-07 | 0.00057729 | 0.00057733 | 0.00057733 | 0.9908 | -0.17713 | 0.99079 | -0.17718 | 0.15861
76 | 0.053357 | 0.01341 | -0.053351 | -0.013407 | 5.413e-06 | 2.7414e-06 | 0.080161 | 0.080162 | 0.080162 | 0.99061 | -0.18046 | 0.9905 | -0.18259 | 4.4045
77 | 0.053351 | 0.013407 | -0.053341 | -0.013402 | 9.9641e-06 | 5.0468e-06 | 0.080162 | 0.080162 | 0.080162 | 0.9905 | -0.18259 | 0.9903 | -0.1865 | 4.4045
78 | 0.052928 | 0.013298 | -0.052884 | -0.013276 | 4.3884e-05 | 2.2142e-05 | 0.079541 | 0.079543 | 0.079543 | 0.9903 | -0.1865 | 0.9894 | -0.20389 | 4.3705
79 | -0.063261 | -0.015969 | 0.063365 | 0.016025 | 0.00010464 | 5.6791e-05 | 0.094546 | 0.094542 | 0.094546 | 0.99606 | -0.075404 | 0.99786 | -0.040928 | 5.1948
80 | 0.0049853 | 0.0012462 | -0.0049846 | -0.0012462 | 6.9928e-07 | 2.9716e-08 | 0.0075332 | 0.0075334 | 0.0075334 | 0.98458 | -0.29787 | 0.98443 | -0.30082 | 2.0696
81 | -0.042781 | -0.010701 | 0.04279 | 0.010705 | 9.1354e-06 | 3.993e-06 | 0.064649 | 0.064648 | 0.064649 | 0.98458 | -0.29787 | 0.98481 | -0.29338 | 3.5521
82 | 0.0028357 | 0.00070765 | -0.002835 | -0.00070849 | 6.9568e-07 | -8.3872e-07 | 0.0042852 | 0.0042857 | 0.0042857 | 0.98443 | -0.30082 | 0.98416 | -0.30598 | 1.1774
83 | 0.0025076 | 0.00062643 | -0.0025072 | -0.00062702 | 3.396e-07 | -5.8335e-07 | 0.0037906 | 0.0037909 | 0.0037909 | 0.98416 | -0.30598 | 0.98402 | -0.30883 | 1.0415
84 | 0.0021726 | 0.00054316 | -0.0021723 | -0.00054401 | 3.3859e-07 | -8.4591e-07 | 0.003285 | 0.0032853 | 0.0032853 | 0.98402 | -0.30883 | 0.98385 | -0.31211 | 0.90256
85 | 0.0017933 | 0.0004492 | -0.0017933 | -0.00044942 | 5.5507e-08 | -2.1998e-07 | 0.0027122 | 0.0027123 | 0.0027123 | 0.98385 | -0.31211 | 0.98382 | -0.31276 | 0.74515
86 | 0.00037895 | 9.4812e-05 | -0.00037895 | -9.4975e-05 | 1.5897e-09 | -1.6288e-07 | 0.00057309 | 0.00057315 | 0.00057315 | 0.98385 | -0.31211 | 0.98384 | -0.31219 | 0.15746
87 | 0.00033942 | 8.5044e-05 | -0.00033942 | -8.5066e-05 | 1.7317e-10 | -2.2133e-08 | 0.00051336 | 0.00051337 | 0.00051337 | 0.98382 | -0.31276 | 0.98382 | -0.31277 | 0.14103
88 | 0.0013667 | 0.00034235 | -0.0013667 | -0.00034253 | 2.5537e-08 | -1.87e-07 | 0.0020646 | 0.0020647 | 0.0020647 | 0.98502 | -0.28928 | 0.985 | -0.28967 | 0.56722
89 | -0.012033 | -0.0030159 | 0.012034 | 0.0030163 | 8.1955e-07 | 4.4484e-07 | 0.01843 | 0.01843 | 0.01843 | 0.97153 | -0.55457 | 0.9716 | -0.55314 | 5.0632
90 | -0.015999 | -0.0040102 | 0.016007 | 0.0040148 | 7.9412e-06 | 4.6453e-06 | 0.024503 | 0.024503 | 0.024503 | 0.9716 | -0.55314 | 0.97212 | -0.54273 | 6.7317
91 | -0.017113 | -0.004292 | 0.017114 | 0.0042923 | 5.5761e-07 | 3.3e-07 | 0.026196 | 0.026196 | 0.026196 | 0.97212 | -0.54273 | 0.97216 | -0.54204 | 7.1967
92 | 0.0018819 | 0.00047126 | -0.0018819 | -0.00047135 | 2.6711e-08 | -8.9354e-08 | 0.0028804 | 0.0028804 | 0.0028804 | 0.97216 | -0.54204 | 0.97214 | -0.54234 | 0.79132
93 | 0.063995 | 0.016188 | -0.063979 | -0.016179 | 1.6402e-05 | 8.9291e-06 | 0.095457 | 0.095457 | 0.095457 | 0.99814 | -0.035585 | 0.99786 | -0.040928 | 5.2449
94 | 0.0006524 | 0.00016321 | -0.00065239 | -0.0001635 | 8.9709e-09 | -2.9172e-07 | 0.00099849 | 0.0009986 | 0.0009986 | 0.97214 | -0.54234 | 0.97213 | -0.54263 | 0.27434
95 | 0.00075249 | 0.0001883 | -0.00075248 | -0.00018859 | 1.1792e-08 | -2.9155e-07 | 0.0011467 | 0.0011468 | 0.0011468 | 0.9764 | -0.45846 | 0.97639 | -0.45879 | 0.31505

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.068919 | 0.017043

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024112 | 0.00060431
1 | 0.000438 | 0.00010977
2 | 0.00047734 | 0.00011963
3 | 0.00065247 | 0.00016352
4 | 0.000355 | 8.8972e-05
5 | 0.00062757 | 0.00015728
6 | 0.00057214 | 0.00014339
7 | 0.0017714 | 0.00044396
8 | 0.0018419 | 0.00046162
9 | 0.0031189 | 0.00078167
10 | 0.0011277 | 0.00028262
11 | 0.00029622 | 7.424e-05
12 | 0.00074514 | 0.00018675
13 | 0.00076456 | 0.00019162
14 | 0.00071464 | 0.00017911
15 | 0.0016619 | 0.0004165
16 | 0.0012184 | 0.00030535
17 | 0.00023907 | 5.9917e-05
18 | 0.00017148 | 4.2978e-05
19 | 0.00066997 | 0.00016791
20 | 0.0003154 | 7.9047e-05
21 | 0.00035595 | 8.9209e-05
22 | 0.0016107 | 0.00040367
23 | 0.0017386 | 0.00043572
24 | 0.00051902 | 0.00013008
25 | 0.0010933 | 0.00027402
26 | 0.00069802 | 0.00017494
27 | 0.00027154 | 6.8055e-05
28 | 0.00013348 | 3.3454e-05
29 | 0.00025629 | 6.4233e-05
30 | 0.00030296 | 7.5929e-05
31 | 0.00098605 | 0.00024713
32 | 0.00025566 | 6.4074e-05
33 | 0.00033448 | 8.3828e-05
34 | 0.00021868 | 5.4807e-05
35 | 0.0017736 | 0.0004445
36 | 0.010254 | 0.0025698
37 | 0.0002018 | 5.0575e-05
38 | 0.0010978 | 0.00027513
39 | 0.00075243 | 0.00018858
40 | 0.00017449 | 4.3731e-05
41 | 0.00016167 | 4.0517e-05
42 | 0.00032614 | 8.1738e-05
43 | 0.00049658 | 0.00012445
44 | 0.00069619 | 0.00017448
45 | 0.00038442 | 9.6344e-05
46 | 0.0012434 | 0.00031163
47 | 0.00041366 | 0.00010367
48 | 0.0010994 | 0.00027553
49 | 0.00020284 | 5.0838e-05
50 | 0.0021489 | 0.00053856
51 | 0.0005238 | 0.00013128
52 | 0.00032742 | 8.2059e-05
53 | 0.00033458 | 8.3853e-05
54 | 0.0014539 | 0.00036437
55 | 0.00037895 | 9.4975e-05
56 | 0.00033942 | 8.5066e-05
57 | 0.00075933 | 0.00019031
58 | 0.0013667 | 0.00034253
59 | 0.0039656 | 0.00099387
60 | 0.0011058 | 0.00027714
61 | 0.00078374 | 0.00019642
62 | 0.00061373 | 0.00015382
63 | 0.0012295 | 0.00030813
64 | 0.00065239 | 0.0001635
65 | 0.00030431 | 7.6267e-05
66 | 0.00075248 | 0.00018859
67 | 0.00084221 | 0.00021108

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1