## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1062-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1062-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1062-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1062-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1062-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1062-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1062-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1062-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1062-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1062-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1062-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1062-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1062-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1062-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1062-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1062-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1062-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1062-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1062-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1062-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1062-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1062-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1062-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1062-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1062-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1062-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1062-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1062-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1062-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1062-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1062-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1062-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1062-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1062-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1062-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1062-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1062-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1062-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1062-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1062-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1062-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1062-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1062-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1062-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1062-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1062-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1062-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1062-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1062-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1062-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1062-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1062-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1062-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1062-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1062-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1062-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1062-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1062-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1062-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1062-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1062-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1062-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1062-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1062-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1062-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1062-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1062-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1062-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1062-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1062-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1062-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1062-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1062-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1062-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1062-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1062-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1062-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1062-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1062-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1062-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1062-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1062-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1062-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1062-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1062-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1062-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1062-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1062-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1062-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1062-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1062-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1062-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1062-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1062-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1062-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1062-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1062-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1062-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1062-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1062-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1062-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1062-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1062-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_2_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1062-5_0_4_load_0 | 0 | 0.053224 | 0.013339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1062-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0012012 | 0.00030105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1062-5_0_4_load_39 | 6 | 0.0057942 | 0.0014522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1062-5_0_4_load_90 | 7 | 0.0008789 | 0.00022027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1062-5_0_4_load_89 | 8 | 0.0042481 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1062-5_0_4_load_30 | 11 | 0.0071948 | 0.0018032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1062-5_0_4_load_111 | 13 | 0.010009 | 0.0025086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1062-5_0_4_load_31 | 15 | 0.0060274 | 0.0015106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1062-5_0_4_load_29 | 18 | 0.027147 | 0.0068037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1062-5_0_4_load_40 | 20 | 0.0033605 | 0.00084221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1062-5_0_4_load_48 | 22 | 0.0065881 | 0.0016511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1062-5_0_4_load_59 | 23 | 0.013258 | 0.0033227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1062-5_0_4_load_66 | 25 | 0.0044925 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1062-5_0_4_load_80 | 26 | 0.016967 | 0.0042523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1062-5_0_4_load_42 | 27 | 0.0053967 | 0.0013525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1062-5_0_4_load_60 | 29 | 0.0079798 | 0.0019999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1062-5_0_4_load_54 | 32 | 0.0038967 | 0.00097659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1062-5_0_4_load_58 | 34 | 0.0082856 | 0.0020766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1062-5_0_4_load_33 | 35 | 0.0040463 | 0.0010141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1062-5_0_4_load_32 | 36 | 0.0067338 | 0.0016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1062-5_0_4_load_109 | 38 | 0.0025195 | 0.00063146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1062-5_0_4_load_36 | 39 | 0.0046722 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1062-5_0_4_load_26 | 40 | 0.0068956 | 0.0017282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1062-5_0_4_load_27 | 41 | 0.0065897 | 0.0016515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1062-5_0_4_load_41 | 43 | 0.012609 | 0.0031601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1062-5_0_4_load_67 | 45 | 0.0088569 | 0.0022197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1062-5_0_4_load_65 | 46 | 0.005231 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1062-5_0_4_load_28 | 47 | 0.0063409 | 0.0015892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1062-5_0_4_load_50 | 48 | 0.0039884 | 0.0009996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1062-5_0_4_load_38 | 49 | 0.0051847 | 0.0012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1062-5_0_4_load_44 | 50 | 0.004368 | 0.0010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1062-5_0_4_load_34 | 51 | 0.0032147 | 0.00080568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1062-5_0_4_load_35 | 52 | 0.0064393 | 0.0016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1062-5_0_4_load_64 | 54 | 0.0042544 | 0.0010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1062-5_0_4_load_61 | 55 | 0.0042721 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1062-5_0_4_load_43 | 56 | 0.0028562 | 0.00071583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1062-5_0_4_load_47 | 57 | 0.0051301 | 0.0012857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1062-5_0_4_load_68 | 58 | 0.0047128 | 0.0011811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1062-5_0_4_load_69 | 60 | 0.0047135 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1062-5_0_4_load_77 | 61 | 0.0061331 | 0.0015371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1062-5_0_4_load_79 | 63 | 0.0031714 | 0.00079483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1062-5_0_4_load_51 | 64 | 0.003249 | 0.00081428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1062-5_0_4_load_52 | 65 | 0.0028226 | 0.0007074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1062-5_0_4_load_55 | 67 | 0.0030955 | 0.00077581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1062-5_0_4_load_110 | 69 | 0.0062918 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1062-5_0_4_load_63 | 70 | 0.0010662 | 0.00026722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1062-5_0_4_load_106 | 71 | 0.0010919 | 0.00027366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1062-5_0_4_load_70 | 73 | 0.018664 | 0.0046776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1062-5_0_4_load_71 | 74 | 0.0010911 | 0.00027344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1062-5_0_4_load_72 | 75 | 0.0076958 | 0.0019287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1062-5_0_4_load_74 | 77 | 0.0011679 | 0.00029271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1062-5_0_4_load_91 | 79 | 0.0011679 | 0.00029271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1062-5_0_4_load_107 | 81 | 0.0026044 | 0.00065273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1062-5_0_4_load_108 | 82 | 0.0016511 | 0.0004138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1062-5_0_4_load_83 | 83 | 0.0021918 | 0.00054933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1062-5_0_4_load_102 | 85 | 0.0008792 | 0.00022035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1062-5_0_4_load_82 | 86 | 0.0019568 | 0.00049042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1062-5_0_4_load_84 | 87 | 0.0019633 | 0.00049204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1062-5_0_4_load_86 | 88 | 0.0028471 | 0.00071356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1062-5_0_4_load_112 | 90 | 0.0028454 | 0.00071314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1062-5_0_4_load_103 | 91 | 0.0030482 | 0.00076394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1062-5_0_4_load_104 | 92 | 0.0023126 | 0.00057958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1062-5_0_4_load_99 | 93 | 0.0023179 | 0.00058093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1062-5_0_4_load_92 | 94 | 0.0017376 | 0.00043548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1062-5_0_4_load_93 | 95 | 0.0022856 | 0.00057282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1062-5_0_4_load_95 | 97 | 0.0011392 | 0.0002855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1062-5_0_4_load_101 | 98 | 0.0012407 | 0.00031094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1062-5_0_4_load_96 | 99 | 0.0023148 | 0.00058013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1062-5_0_4_load_97 | 100 | 0.0029569 | 0.00074108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1062-5_0_4_load_98 | 101 | 0.0042816 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1062-5_0_4_load_100 | 102 | 0.0044042 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1062-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.064507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1062-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.006986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1062-5_0_4_line_2 |  | 2 | 4 | 0.050901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1062-5_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.037665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1062-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.078661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1062-5_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1062-5_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1062-5_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.027394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1062-5_0_4_line_8 |  | 6 | 37 | 0.020242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1062-5_0_4_line_9 |  | 7 | 38 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1062-5_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.009693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1062-5_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1062-5_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1062-5_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.0074901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1062-5_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1062-5_0_4_line_15 |  | 12 | 24 | 0.008812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1062-5_0_4_line_16 |  | 12 | 25 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1062-5_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.019061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1062-5_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1062-5_0_4_line_19 |  | 15 | 42 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1062-5_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.035631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1062-5_0_4_line_21 |  | 16 | 20 | 0.03771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1062-5_0_4_line_22 |  | 16 | 17 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1062-5_0_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1062-5_0_4_line_24 |  | 19 | 26 | 0.007309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1062-5_0_4_line_25 |  | 20 | 43 | 0.025829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1062-5_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0058633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1062-5_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1062-5_0_4_line_28 |  | 22 | 44 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1062-5_0_4_line_29 |  | 23 | 34 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1062-5_0_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.0071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1062-5_0_4_line_31 |  | 25 | 46 | 0.012739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1062-5_0_4_line_32 |  | 27 | 47 | 0.0099884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1062-5_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.049784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1062-5_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.02187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1062-5_0_4_line_35 |  | 29 | 33 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1062-5_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.002441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1062-5_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.030543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1062-5_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1062-5_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1062-5_0_4_line_40 |  | 36 | 51 | 0.012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1062-5_0_4_line_41 |  | 37 | 49 | 0.0086254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1062-5_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0052281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1062-5_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1062-5_0_4_line_44 |  | 41 | 47 | 0.021745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1062-5_0_4_line_45 |  | 42 | 48 | 0.024238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1062-5_0_4_line_46 |  | 42 | 49 | 0.025316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1062-5_0_4_line_47 |  | 42 | 50 | 0.012345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1062-5_0_4_line_48 |  | 44 | 57 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1062-5_0_4_line_49 |  | 44 | 56 | 0.0041065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1062-5_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.031531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1062-5_0_4_line_51 |  | 48 | 59 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1062-5_0_4_line_52 |  | 50 | 56 | 0.02946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1062-5_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1062-5_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1062-5_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0093762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1062-5_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.027073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1062-5_0_4_line_57 |  | 54 | 61 | 0.0064524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1062-5_0_4_line_58 |  | 55 | 62 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1062-5_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.016887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1062-5_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.0076115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1062-5_0_4_line_61 |  | 59 | 63 | 0.025046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1062-5_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.020939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1062-5_0_4_line_63 |  | 60 | 73 | 0.0064206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1062-5_0_4_line_64 |  | 62 | 70 | 0.044151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1062-5_0_4_line_65 |  | 63 | 67 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1062-5_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.00052948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1062-5_0_4_line_67 |  | 64 | 66 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1062-5_0_4_line_68 |  | 66 | 67 | 0.035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1062-5_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.013392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1062-5_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.015639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1062-5_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.00069609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1062-5_0_4_line_72 |  | 71 | 72 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1062-5_0_4_line_73 |  | 72 | 82 | 0.018451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1062-5_0_4_line_74 |  | 72 | 76 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1062-5_0_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1062-5_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1062-5_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.033077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1062-5_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.074794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1062-5_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.0068766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1062-5_0_4_line_80 |  | 78 | 80 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1062-5_0_4_line_81 |  | 78 | 81 | 0.039897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1062-5_0_4_line_82 |  | 80 | 83 | 0.039301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1062-5_0_4_line_83 |  | 81 | 84 | 0.019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1062-5_0_4_line_84 |  | 82 | 85 | 0.0093529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1062-5_0_4_line_85 |  | 83 | 86 | 0.0087242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1062-5_0_4_line_86 |  | 84 | 93 | 0.0075573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1062-5_0_4_line_87 |  | 84 | 89 | 0.03078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1062-5_0_4_line_88 |  | 85 | 98 | 0.025803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1062-5_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.01593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1062-5_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0044525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1062-5_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.018615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1062-5_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.011305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1062-5_0_4_line_93 |  | 92 | 102 | 0.0086956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1062-5_0_4_line_94 |  | 93 | 100 | 0.0045526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1062-5_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.019455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1062-5_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.064536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1062-5_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.11154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1062-5_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0085378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1062-5_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0035431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1062-5_0_4_line_100 |  | 99 | 101 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1062-5_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0049383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1062-5_0_4_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2656578.2779 | 1209699.0558 | 2656579.967 | 1209688.4544 | 2656589.2507 | 1209681.7273 | 2656595.9524 | 1209679.5673 | 2656602.7821 | 1209680.7438 | 2656612.599 | 1209685.1173 | 2656620.1439 | 1209694.2276 | 2656622.1742 | 1209699.6176
1 | 2656624.6368 | 1209706.1552 | 2656622.1742 | 1209699.6176
2 | 2656624.6368 | 1209706.1552 | 2656617.8656 | 1209742.0791 | 2656609.1543 | 1209741.3516 | 2656605.3525 | 1209745.5069
3 | 2656567.9937 | 1209740.7611 | 2656591.1969 | 1209743.3937 | 2656605.3525 | 1209745.5069
4 | 2656562.4298 | 1209678.2266 | 2656556.9665 | 1209692.4722 | 2656551.434 | 1209738.8808 | 2656567.9937 | 1209740.7611
5 | 2656605.3525 | 1209745.5069 | 2656609.0742 | 1209747.3878 | 2656618.6191 | 1209749.9798 | 2656624.6354 | 1209754.4698
6 | 2656562.4298 | 1209678.2266 | 2656574.705 | 1209671.0386 | 2656581.69 | 1209668.9953
7 | 2656562.4298 | 1209678.2266 | 2656564.0176 | 1209670.2924 | 2656571.2183 | 1209652.3833
8 | 2656638.6385 | 1209767.7248 | 2656638.5668 | 1209764.8668 | 2656624.6354 | 1209754.4698
9 | 2656601.8664 | 1209665.893 | 2656588.1047 | 1209667.1188 | 2656581.69 | 1209668.9953
10 | 2656619.2966 | 1209799.527 | 2656616.1076 | 1209795.9724 | 2656611.991 | 1209793.2539
11 | 2656619.2966 | 1209799.527 | 2656622.4835 | 1209804.9048 | 2656624.022 | 1209806.9762 | 2656625.7931 | 1209807.7713 | 2656629.1453 | 1209808.5992
12 | 2656606.7846 | 1209803.6552 | 2656607.9732 | 1209798.5412 | 2656610.013 | 1209795.8478 | 2656611.991 | 1209793.2539
13 | 2656611.991 | 1209793.2539 | 2656605.7393 | 1209789.1286
14 | 2656646.1872 | 1209813.2458 | 2656631.177 | 1209809.1009 | 2656629.1453 | 1209808.5992
15 | 2656604.8029 | 1209812.2416 | 2656605.7382 | 1209808.1925 | 2656606.7846 | 1209803.6552
16 | 2656606.7846 | 1209803.6552 | 2656599.8839 | 1209803.5675 | 2656591.6749 | 1209802.2707
17 | 2656646.1872 | 1209813.2458 | 2656646.6621 | 1209812.0607 | 2656657.5403 | 1209797.9909
18 | 2656646.1872 | 1209813.2458 | 2656648.8328 | 1209813.9825 | 2656652.8539 | 1209815.5549 | 2656651.2213 | 1209820.1977 | 2656649.7296 | 1209824.4083
19 | 2656665.7849 | 1209787.3274 | 2656657.5403 | 1209797.9909
20 | 2656643.6639 | 1209854.0574 | 2656641.8434 | 1209852.8727 | 2656640.2451 | 1209850.6896 | 2656639.3343 | 1209847.3567 | 2656640.224 | 1209841.7062 | 2656643.7989 | 1209828.6323 | 2656645.2548 | 1209825.7889 | 2656646.9682 | 1209824.6489 | 2656649.7296 | 1209824.4083
21 | 2656649.7296 | 1209824.4083 | 2656656.9828 | 1209826.5896 | 2656670.2645 | 1209831.8521 | 2656671.7239 | 1209835.0456 | 2656683.0723 | 1209839.887
22 | 2656633.3319 | 1209825.5089 | 2656633.6156 | 1209826.8458 | 2656638.8134 | 1209827.7623 | 2656643.7989 | 1209828.6323 | 2656645.2548 | 1209825.7889 | 2656646.9682 | 1209824.6489 | 2656649.7296 | 1209824.4083
23 | 2656633.3319 | 1209825.5089 | 2656632.5607 | 1209825.8796 | 2656631.7612 | 1209826.8282 | 2656630.8944 | 1209828.4654 | 2656626.0141 | 1209836.535 | 2656624.4438 | 1209837.8209 | 2656624.3766 | 1209837.9389
24 | 2656643.6639 | 1209854.0574 | 2656650.2166 | 1209857.2951
25 | 2656706.9321 | 1209849.776 | 2656692.0344 | 1209843.7103 | 2656683.0723 | 1209839.887
26 | 2656679.3591 | 1209826.6131 | 2656682.2036 | 1209823.227 | 2656683.4949 | 1209822.5874
27 | 2656679.3591 | 1209826.6131 | 2656689.3139 | 1209830.8435 | 2656704.4764 | 1209837.0748
28 | 2656704.5554 | 1209811.4433 | 2656687.9082 | 1209820.4017 | 2656683.4949 | 1209822.5874
29 | 2656725.8995 | 1209846.0152 | 2656716.979 | 1209842.213 | 2656704.4764 | 1209837.0748
30 | 2656604.8029 | 1209812.2416 | 2656597.8115 | 1209811.0048
31 | 2656579.1839 | 1209799.7707 | 2656590.974 | 1209802.16 | 2656591.6749 | 1209802.2707
32 | 2656597.8115 | 1209811.0048 | 2656587.9758 | 1209809.2649
33 | 2656810.6261 | 1209876.6907 | 2656809.7688 | 1209877.3274 | 2656807.2594 | 1209878.2485 | 2656803.9128 | 1209878.4946 | 2656801.0306 | 1209877.8557 | 2656764.4224 | 1209862.4061
34 | 2656810.6261 | 1209876.6907 | 2656811.453 | 1209876.0649 | 2656812.8106 | 1209873.9766 | 2656813.6715 | 1209871.3721 | 2656813.3856 | 1209866.2663 | 2656810.1287 | 1209856.296
35 | 2656745.4726 | 1209854.3577 | 2656760.2797 | 1209860.6578 | 2656764.4224 | 1209862.4061
36 | 2656812.558 | 1209856.5971 | 2656810.1287 | 1209856.296
37 | 2656812.558 | 1209856.5971 | 2656799.8224 | 1209828.8364
38 | 2656745.4726 | 1209854.3577 | 2656725.8995 | 1209846.0152
39 | 2656676.0565 | 1209716.1204 | 2656674.4073 | 1209714.5161
40 | 2656676.0565 | 1209716.1204 | 2656683.6225 | 1209723.4808 | 2656685.2328 | 1209724.6185
41 | 2656638.6385 | 1209767.7248 | 2656642.5836 | 1209769.2965 | 2656646.1839 | 1209771.7887
42 | 2656638.6385 | 1209767.7248 | 2656633.4181 | 1209767.4408
43 | 2656538.7777 | 1209800.562 | 2656566.5628 | 1209805.477
44 | 2656587.9758 | 1209809.2649 | 2656566.5628 | 1209805.477
45 | 2656665.7849 | 1209787.3274 | 2656668.8989 | 1209783.5658 | 2656675.1379 | 1209775.6981 | 2656683.2085 | 1209771.0498
46 | 2656665.7849 | 1209787.3274 | 2656663.8175 | 1209783.9956 | 2656646.1839 | 1209771.7887
47 | 2656665.7849 | 1209787.3274 | 2656670.2245 | 1209792.0502 | 2656675.3296 | 1209794.934
48 | 2656704.5554 | 1209811.4433 | 2656720.787 | 1209813.4209 | 2656737.4767 | 1209818.8372
49 | 2656704.5554 | 1209811.4433 | 2656700.9799 | 1209809.4235
50 | 2656579.1839 | 1209799.7707 | 2656550.1677 | 1209793.8906 | 2656548.2713 | 1209793.5589
51 | 2656694.0641 | 1209768.4846 | 2656683.2085 | 1209771.0498
52 | 2656675.3296 | 1209794.934 | 2656700.9799 | 1209809.4235
53 | 2656697.7758 | 1209733.48 | 2656685.2328 | 1209724.6185
54 | 2656720.9603 | 1209746.4269 | 2656698.3453 | 1209733.8824 | 2656697.7758 | 1209733.48
55 | 2656720.9603 | 1209746.4269 | 2656716.4806 | 1209754.6638
56 | 2656720.9603 | 1209746.4269 | 2656727.519 | 1209733.7261 | 2656729.7191 | 1209727.7657 | 2656731.4376 | 1209721.5746
57 | 2656712.8435 | 1209759.8983 | 2656714.4156 | 1209758.4608 | 2656716.4806 | 1209754.6638
58 | 2656738.9251 | 1209700.4479 | 2656736.7553 | 1209702.4174 | 2656731.4376 | 1209721.5746
59 | 2656753.3751 | 1209824.5185 | 2656742.7387 | 1209820.5449 | 2656737.4767 | 1209818.8372
60 | 2656753.3751 | 1209824.5185 | 2656756.1444 | 1209825.5531 | 2656760.0662 | 1209828.0612
61 | 2656694.0641 | 1209768.4846 | 2656696.6438 | 1209771.3664 | 2656716.1448 | 1209779.6254
62 | 2656694.0641 | 1209768.4846 | 2656704.5992 | 1209765.2494 | 2656709.9148 | 1209762.5761 | 2656712.8435 | 1209759.8983
63 | 2656765.4753 | 1209831.5205 | 2656760.0662 | 1209828.0612
64 | 2656738.9251 | 1209700.4479 | 2656720.6659 | 1209660.249
65 | 2656738.4457 | 1209775.9635 | 2656735.7948 | 1209777.8422 | 2656725.7172 | 1209780.9261 | 2656719.9529 | 1209781.2382 | 2656716.1448 | 1209779.6254
66 | 2656772.8031 | 1209769.9409 | 2656773.0239 | 1209770.4221
67 | 2656765.423 | 1209753.854 | 2656772.8031 | 1209769.9409
68 | 2656765.423 | 1209753.854 | 2656749.7863 | 1209762.8329 | 2656746.9434 | 1209765.2518 | 2656744.21 | 1209769.7396 | 2656739.8659 | 1209774.957 | 2656738.4457 | 1209775.9635
69 | 2656765.423 | 1209753.854 | 2656759.3724 | 1209741.9004
70 | 2656759.3724 | 1209741.9004 | 2656762.7141 | 1209737.3962 | 2656763.0443 | 1209727.3715
71 | 2656720.6659 | 1209660.249 | 2656720.3781 | 1209659.6153
72 | 2656716.5388 | 1209649.4381 | 2656718.6074 | 1209655.717 | 2656720.3781 | 1209659.6153
73 | 2656716.5388 | 1209649.4381 | 2656715.2759 | 1209641.5658 | 2656715.162 | 1209634.3604 | 2656715.2608 | 1209631.09
74 | 2656716.5388 | 1209649.4381 | 2656712.9309 | 1209649.9708 | 2656709.9494 | 1209649.3755 | 2656705.5448 | 1209645.7537
75 | 2656688.681 | 1209657.2941 | 2656685.5944 | 1209659.9282 | 2656682.6837 | 1209660.6788 | 2656671.0501 | 1209661.9136 | 2656670.1348 | 1209661.8971
76 | 2656705.5448 | 1209645.7537 | 2656697.1148 | 1209649.8094 | 2656690.2842 | 1209655.9259 | 2656688.681 | 1209657.2941
77 | 2656670.1348 | 1209661.8971 | 2656637.0632 | 1209661.3037
78 | 2656637.8792 | 1209625.1101 | 2656649.2589 | 1209626.6079 | 2656676.4067 | 1209626.1208 | 2656685.5413 | 1209627.9197 | 2656693.1824 | 1209632.495 | 2656705.5448 | 1209645.7537
79 | 2656630.1877 | 1209661.1803 | 2656637.0632 | 1209661.3037
80 | 2656637.8792 | 1209625.1101 | 2656628.1922 | 1209620.66 | 2656621.5956 | 1209614.9385
81 | 2656637.8792 | 1209625.1101 | 2656648.4742 | 1209611.5915 | 2656647.3695 | 1209588.8971
82 | 2656621.5956 | 1209614.9385 | 2656615.7632 | 1209614.394 | 2656610.2698 | 1209612.563 | 2656602.4533 | 1209598.4249 | 2656597.6305 | 1209594.0099 | 2656592.7754 | 1209592.9966
83 | 2656645.3797 | 1209569.2479 | 2656647.0866 | 1209573.6001 | 2656646.9095 | 1209579.4463 | 2656647.3695 | 1209588.8971
84 | 2656716.7385 | 1209621.9262 | 2656715.3948 | 1209626.6581 | 2656715.2608 | 1209631.09
85 | 2656586.7991 | 1209599.0872 | 2656588.6968 | 1209595.8707 | 2656592.7754 | 1209592.9966 | 2656592.7754 | 1209592.9966
86 | 2656645.3797 | 1209569.2479 | 2656647.7641 | 1209567.0915 | 2656648.3687 | 1209563.4617 | 2656648.3985 | 1209562.7998
87 | 2656614.7349 | 1209568.9571 | 2656620.8881 | 1209570.1495 | 2656641.4791 | 1209570.1782 | 2656645.3797 | 1209569.2479
88 | 2656716.7385 | 1209621.9262 | 2656718.7922 | 1209614.6943 | 2656725.8656 | 1209603.0323 | 2656728.8875 | 1209599.5033
89 | 2656586.7991 | 1209599.0872 | 2656581.1107 | 1209608.7287 | 2656580.3866 | 1209613.4088
90 | 2656579.7059 | 1209617.8089 | 2656580.3866 | 1209613.4088
91 | 2656614.7349 | 1209568.9571 | 2656614.5339 | 1209573.3244 | 2656617.4003 | 1209578.8438 | 2656623.5075 | 1209584.0715
92 | 2656639.3268 | 1209524.6365 | 2656650.6197 | 1209524.1151
93 | 2656650.6197 | 1209524.1151 | 2656650.6197 | 1209524.1151 | 2656650.6565 | 1209532.8107
94 | 2656648.6036 | 1209558.2518 | 2656648.3985 | 1209562.7998
95 | 2656718.0034 | 1209522.244 | 2656711.2729 | 1209523.7241 | 2656698.7546 | 1209522.6522
96 | 2656773.3945 | 1209491.2284 | 2656769.3926 | 1209490.8235 | 2656759.4748 | 1209497.8222 | 2656756.6129 | 1209499.8296 | 2656746.7339 | 1209506.762 | 2656739.2806 | 1209511.9943 | 2656720.7713 | 1209521.6353 | 2656718.0034 | 1209522.244
97 | 2656773.3945 | 1209491.2284 | 2656757.6031 | 1209521.9855 | 2656754.1988 | 1209534.6719 | 2656752.8354 | 1209543.7532 | 2656751.0211 | 1209565.8825 | 2656749.0903 | 1209573.8912 | 2656746.3575 | 1209579.1016 | 2656734.4407 | 1209593.0182
98 | 2656734.4407 | 1209593.0182 | 2656728.8875 | 1209599.5033
99 | 2656648.7631 | 1209554.7123 | 2656648.6036 | 1209558.2518
100 | 2656648.7631 | 1209554.7123 | 2656648.9464 | 1209550.6484 | 2656650.7065 | 1209544.5949 | 2656650.6775 | 1209537.7489
101 | 2656650.6565 | 1209532.8107 | 2656650.6775 | 1209537.7489

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656578.2779 | 1209699.0558
1 | 2656622.1742 | 1209699.6176
2 | 2656624.6368 | 1209706.1552
3 | 2656567.9937 | 1209740.7611
4 | 2656605.3525 | 1209745.5069
5 | 2656562.4298 | 1209678.2266
6 | 2656624.6354 | 1209754.4698
7 | 2656581.69 | 1209668.9953
8 | 2656571.2183 | 1209652.3833
9 | 2656619.2966 | 1209799.527
10 | 2656611.991 | 1209793.2539
11 | 2656629.1453 | 1209808.5992
12 | 2656606.7846 | 1209803.6552
13 | 2656605.7393 | 1209789.1286
14 | 2656646.1872 | 1209813.2458
15 | 2656657.5403 | 1209797.9909
16 | 2656649.7296 | 1209824.4083
17 | 2656633.3319 | 1209825.509
18 | 2656624.3766 | 1209837.9389
19 | 2656643.6639 | 1209854.0574
20 | 2656683.0723 | 1209839.887
21 | 2656679.3591 | 1209826.6131
22 | 2656683.4949 | 1209822.5874
23 | 2656704.4764 | 1209837.0748
24 | 2656604.8029 | 1209812.2416
25 | 2656591.6749 | 1209802.2707
26 | 2656650.2166 | 1209857.2951
27 | 2656597.8115 | 1209811.0048
28 | 2656810.6261 | 1209876.6907
29 | 2656764.4224 | 1209862.4061
30 | 2656810.1287 | 1209856.296
31 | 2656812.558 | 1209856.5971
32 | 2656799.8224 | 1209828.8364
33 | 2656745.4726 | 1209854.3577
34 | 2656725.8995 | 1209846.0152
35 | 2656674.4073 | 1209714.5161
36 | 2656676.0565 | 1209716.1204
37 | 2656638.6385 | 1209767.7248
38 | 2656601.8664 | 1209665.893
39 | 2656633.4181 | 1209767.4408
40 | 2656538.7777 | 1209800.562
41 | 2656566.5628 | 1209805.477
42 | 2656665.7849 | 1209787.3274
43 | 2656706.9321 | 1209849.776
44 | 2656704.5554 | 1209811.4433
45 | 2656548.2713 | 1209793.5589
46 | 2656579.1839 | 1209799.7707
47 | 2656587.9758 | 1209809.2649
48 | 2656683.2085 | 1209771.0498
49 | 2656646.1839 | 1209771.7887
50 | 2656675.3296 | 1209794.934
51 | 2656685.2328 | 1209724.6185
52 | 2656697.7758 | 1209733.48
53 | 2656720.9603 | 1209746.4269
54 | 2656716.4806 | 1209754.6638
55 | 2656731.4376 | 1209721.5746
56 | 2656700.9799 | 1209809.4235
57 | 2656737.4767 | 1209818.8372
58 | 2656753.3751 | 1209824.5185
59 | 2656694.0641 | 1209768.4846
60 | 2656760.0662 | 1209828.0612
61 | 2656712.8435 | 1209759.8983
62 | 2656738.9251 | 1209700.4479
63 | 2656716.1448 | 1209779.6254
64 | 2656772.8031 | 1209769.9409
65 | 2656773.0239 | 1209770.4221
66 | 2656765.423 | 1209753.854
67 | 2656738.4457 | 1209775.9635
68 | 2656759.3724 | 1209741.9004
69 | 2656763.0443 | 1209727.3715
70 | 2656720.6659 | 1209660.249
71 | 2656720.3781 | 1209659.6153
72 | 2656716.5388 | 1209649.4381
73 | 2656765.4753 | 1209831.5205
74 | 2656688.681 | 1209657.2941
75 | 2656670.1348 | 1209661.8971
76 | 2656705.5448 | 1209645.7537
77 | 2656637.0632 | 1209661.3037
78 | 2656637.8792 | 1209625.1101
79 | 2656630.1877 | 1209661.1803
80 | 2656621.5956 | 1209614.9385
81 | 2656647.3695 | 1209588.8971
82 | 2656715.2608 | 1209631.09
83 | 2656592.7754 | 1209592.9966
84 | 2656645.3797 | 1209569.2479
85 | 2656716.7385 | 1209621.9262
86 | 2656586.7991 | 1209599.0872
87 | 2656580.3866 | 1209613.4088
88 | 2656579.7059 | 1209617.8089
89 | 2656614.7349 | 1209568.9571
90 | 2656623.5075 | 1209584.0715
91 | 2656639.3268 | 1209524.6365
92 | 2656650.6197 | 1209524.1151
93 | 2656648.3985 | 1209562.7998
94 | 2656718.0034 | 1209522.244
95 | 2656698.7546 | 1209522.6522
96 | 2656773.3945 | 1209491.2284
97 | 2656734.4407 | 1209593.0182
98 | 2656728.8875 | 1209599.5033
99 | 2656648.7631 | 1209554.7123
100 | 2656648.6036 | 1209558.2518
101 | 2656650.6775 | 1209537.7489
102 | 2656650.6565 | 1209532.8107
103 | 2656638.6385 | 1209767.7248

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99092 | -0.17453 | 0.053224 | 0.013339
1 | 0.99406 | -0.11378 | 0.0012012 | 0.00030105
2 | 0.99441 | -0.10708 | 0 | 0
3 | 0.99669 | -0.063425 | 0 | 0
4 | 0.99695 | -0.05837 | 0 | 0
5 | 0.99614 | -0.07399 | 0 | 0
6 | 0.99817 | -0.034918 | 0.0057942 | 0.0014522
7 | 0.99607 | -0.075274 | 0.0008789 | 0.00022027
8 | 0.99603 | -0.076034 | 0.0042481 | 0.0010647
9 | 0.99213 | -0.15101 | 0 | 0
10 | 0.99166 | -0.16025 | 0 | 0
11 | 0.99283 | -0.13747 | 0.0071948 | 0.0018032
12 | 0.99118 | -0.16949 | 0 | 0
13 | 0.99159 | -0.16158 | 0.010009 | 0.0025086
14 | 0.99382 | -0.11843 | 0 | 0
15 | 0.99593 | -0.077779 | 0.0060274 | 0.0015106
16 | 0.99292 | -0.13589 | 0 | 0
17 | 0.99243 | -0.14536 | 0 | 0
18 | 0.99204 | -0.15283 | 0.027147 | 0.0068037
19 | 0.99236 | -0.14658 | 0 | 0
20 | 0.99237 | -0.14654 | 0.0033605 | 0.00084221
21 | 0.99322 | -0.13014 | 0 | 0
22 | 0.9934 | -0.12668 | 0.0065881 | 0.0016511
23 | 0.99239 | -0.14622 | 0.013258 | 0.0033227
24 | 0.99098 | -0.17344 | 0 | 0
25 | 0.99092 | -0.17451 | 0.0044925 | 0.0011259
26 | 0.99225 | -0.14878 | 0.016967 | 0.0042523
27 | 0.99081 | -0.17662 | 0.0053967 | 0.0013525
28 | 0.99133 | -0.16677 | 0 | 0
29 | 0.9915 | -0.16333 | 0.0079798 | 0.0019999
30 | 0.99125 | -0.16828 | 0 | 0
31 | 0.99124 | -0.16845 | 0 | 0
32 | 0.99113 | -0.17056 | 0.0038967 | 0.00097659
33 | 0.99173 | -0.15899 | 0 | 0
34 | 0.99196 | -0.15451 | 0.0082856 | 0.0020766
35 | 0.9899 | -0.19351 | 0.0040463 | 0.0010141
36 | 0.98991 | -0.19334 | 0.0067338 | 0.0016876
37 | 0.99943 | -0.010913 | 0 | 0
38 | 0.99602 | -0.076181 | 0.0025195 | 0.00063146
39 | 0.99941 | -0.011339 | 0.0046722 | 0.001171
40 | 0.99018 | -0.1888 | 0.0068956 | 0.0017282
41 | 0.99036 | -0.18534 | 0.0065897 | 0.0016515
42 | 0.9975 | -0.047715 | 0 | 0
43 | 0.99207 | -0.15231 | 0.012609 | 0.0031601
44 | 0.99427 | -0.10985 | 0 | 0
45 | 0.9905 | -0.18265 | 0.0088569 | 0.0022197
46 | 0.99076 | -0.17769 | 0.005231 | 0.001311
47 | 0.99063 | -0.18013 | 0.0063409 | 0.0015892
48 | 0.99491 | -0.097096 | 0.0039884 | 0.0009996
49 | 1 | 0 | -0.40117 | -0.10144
50 | 0.99659 | -0.065131 | 0.004368 | 0.0010947
51 | 0.99003 | -0.19094 | 0.0032147 | 0.00080568
52 | 0.99023 | -0.18712 | 0.0064393 | 0.0016138
53 | 0.99073 | -0.17748 | 0 | 0
54 | 0.99144 | -0.16367 | 0.0042544 | 0.0010662
55 | 0.98916 | -0.2076 | 0.0042721 | 0.0010707
56 | 0.99454 | -0.10455 | 0.0028562 | 0.00071583
57 | 0.99324 | -0.12973 | 0.0051301 | 0.0012857
58 | 0.99281 | -0.13811 | 0.0047128 | 0.0011811
59 | 0.99376 | -0.11912 | 0 | 0
60 | 0.99264 | -0.14126 | 0.0047135 | 0.0011813
61 | 0.99196 | -0.15369 | 0.0061331 | 0.0015371
62 | 0.98794 | -0.23131 | 0 | 0
63 | 0.99334 | -0.12736 | 0.0031714 | 0.00079483
64 | 0.9925 | -0.14351 | 0.003249 | 0.00081428
65 | 0.9925 | -0.14354 | 0.0028226 | 0.0007074
66 | 0.9926 | -0.14161 | 0 | 0
67 | 0.993 | -0.13384 | 0.0030955 | 0.00077581
68 | 0.99252 | -0.1431 | 0 | 0
69 | 0.99243 | -0.14484 | 0.0062918 | 0.0015769
70 | 0.98556 | -0.27738 | 0.0010662 | 0.00026722
71 | 0.98552 | -0.27809 | 0.0010919 | 0.00027366
72 | 0.98496 | -0.28907 | 0 | 0
73 | 0.99253 | -0.14338 | 0.018664 | 0.0046776
74 | 0.98421 | -0.30368 | 0.0010911 | 0.00027344
75 | 0.98403 | -0.30723 | 0.0076958 | 0.0019287
76 | 0.98442 | -0.29955 | 0 | 0
77 | 0.98396 | -0.30862 | 0.0011679 | 0.00029271
78 | 0.98193 | -0.34818 | 0 | 0
79 | 0.98395 | -0.30877 | 0.0011679 | 0.00029271
80 | 0.98177 | -0.35131 | 0 | 0
81 | 0.98093 | -0.36773 | 0.0026044 | 0.00065273
82 | 0.98481 | -0.29203 | 0.0016511 | 0.0004138
83 | 0.98144 | -0.35768 | 0.0021918 | 0.00054933
84 | 0.98047 | -0.3766 | 0 | 0
85 | 0.98474 | -0.29326 | 0.0008792 | 0.00022035
86 | 0.98139 | -0.35875 | 0.0019568 | 0.00049042
87 | 0.98132 | -0.36014 | 0.0019633 | 0.00049204
88 | 0.9813 | -0.36037 | 0.0028471 | 0.00071356
89 | 0.98039 | -0.37819 | 0 | 0
90 | 0.98034 | -0.37915 | 0.0028454 | 0.00071314
91 | 0.97985 | -0.38895 | 0.0030482 | 0.00076394
92 | 0.97988 | -0.38832 | 0.0023126 | 0.00057958
93 | 0.98032 | -0.37957 | 0.0023179 | 0.00058093
94 | 0.9839 | -0.30978 | 0.0017376 | 0.00043548
95 | 0.98386 | -0.31058 | 0.0022856 | 0.00057282
96 | 0.98414 | -0.3051 | 0 | 0
97 | 0.98455 | -0.29702 | 0.0011392 | 0.0002855
98 | 0.98459 | -0.29623 | 0.0012407 | 0.00031094
99 | 0.98019 | -0.38221 | 0.0023148 | 0.00058013
100 | 0.98024 | -0.38116 | 0.0029569 | 0.00074108
101 | 0.97996 | -0.3866 | 0.0042816 | 0.0010731
102 | 0.97992 | -0.38748 | 0.0044042 | 0.0011038
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.053224 | -0.013339 | 0.053378 | 0.013437 | 0.00015452 | 9.8059e-05 | 0.079923 | 0.079923 | 0.079923 | 0.99092 | -0.17453 | 0.99406 | -0.11378 | 21.9569
1 | -0.054579 | -0.013738 | 0.054597 | 0.013749 | 1.7495e-05 | 1.1106e-05 | 0.081721 | 0.081721 | 0.081721 | 0.99406 | -0.11378 | 0.99441 | -0.10708 | 22.4508
2 | -0.054597 | -0.013749 | 0.054724 | 0.01383 | 0.00012747 | 8.0922e-05 | 0.081721 | 0.081721 | 0.081721 | 0.99441 | -0.10708 | 0.99695 | -0.05837 | 22.4508
3 | -0.0076511 | -0.0019174 | 0.007653 | 0.0019181 | 1.8429e-06 | 6.8847e-07 | 0.011423 | 0.011423 | 0.011423 | 0.99669 | -0.063425 | 0.99695 | -0.05837 | 3.1381
4 | 0.0076511 | 0.0019174 | -0.0076473 | -0.001916 | 3.849e-06 | 1.4388e-06 | 0.011423 | 0.011423 | 0.011423 | 0.99669 | -0.063425 | 0.99614 | -0.07399 | 3.1382
5 | -0.062377 | -0.015748 | 0.062447 | 0.015793 | 7.0168e-05 | 4.4626e-05 | 0.093143 | 0.093143 | 0.093143 | 0.99695 | -0.05837 | 0.99817 | -0.034918 | 25.5888
6 | 0.0033988 | 0.00085139 | -0.0033986 | -0.00085154 | 2.0784e-07 | -1.4689e-07 | 0.0050769 | 0.005077 | 0.005077 | 0.99614 | -0.07399 | 0.99607 | -0.075274 | 1.3948
7 | 0.0042485 | 0.0010646 | -0.0042481 | -0.0010647 | 4.1375e-07 | -9.1784e-08 | 0.0063463 | 0.0063464 | 0.0063464 | 0.99614 | -0.07399 | 0.99603 | -0.076034 | 1.7435
8 | -0.068242 | -0.017245 | 0.06832 | 0.017295 | 7.8636e-05 | 5.0062e-05 | 0.10178 | 0.10178 | 0.10178 | 0.99817 | -0.034918 | 0.99943 | -0.010913 | 27.9618
9 | 0.0025197 | 0.00063126 | -0.0025195 | -0.00063146 | 1.0892e-07 | -1.9711e-07 | 0.003764 | 0.0037641 | 0.0037641 | 0.99607 | -0.075274 | 0.99602 | -0.076181 | 1.0341
10 | 0.053881 | 0.013529 | -0.053858 | -0.013513 | 2.3743e-05 | 1.507e-05 | 0.080821 | 0.080821 | 0.080821 | 0.99213 | -0.15101 | 0.99166 | -0.16025 | 22.2035
11 | -0.053881 | -0.013529 | 0.053916 | 0.013551 | 3.4846e-05 | 2.2117e-05 | 0.080821 | 0.080821 | 0.080821 | 0.99213 | -0.15101 | 0.99283 | -0.13747 | 22.2035
12 | 0.043848 | 0.011005 | -0.043828 | -0.010992 | 1.9307e-05 | 1.2203e-05 | 0.0658 | 0.0658 | 0.0658 | 0.99166 | -0.16025 | 0.99118 | -0.16949 | 18.077
13 | 0.01001 | 0.0025089 | -0.010009 | -0.0025086 | 6.337e-07 | 3.0894e-07 | 0.01502 | 0.01502 | 0.01502 | 0.99166 | -0.16025 | 0.99159 | -0.16158 | 4.1265
14 | -0.061111 | -0.015354 | 0.061166 | 0.015389 | 5.5586e-05 | 3.5346e-05 | 0.091604 | 0.091604 | 0.091604 | 0.99283 | -0.13747 | 0.99382 | -0.11843 | 25.1659
15 | 0.025239 | 0.0063309 | -0.025234 | -0.006328 | 4.7447e-06 | 2.9231e-06 | 0.037892 | 0.037892 | 0.037892 | 0.99118 | -0.16949 | 0.99098 | -0.17344 | 10.41
16 | 0.018589 | 0.0046615 | -0.018585 | -0.0046588 | 4.443e-06 | 2.6475e-06 | 0.027908 | 0.027908 | 0.027908 | 0.99118 | -0.16949 | 0.99092 | -0.17451 | 7.667
17 | -0.12134 | -0.030506 | 0.12158 | 0.030656 | 0.00023604 | 0.00015082 | 0.18172 | 0.18172 | 0.18172 | 0.99382 | -0.11843 | 0.99593 | -0.077779 | 49.9224
18 | 0.060177 | 0.015116 | -0.060127 | -0.015085 | 5.0101e-05 | 3.1851e-05 | 0.090114 | 0.090114 | 0.090114 | 0.99382 | -0.11843 | 0.99292 | -0.13589 | 24.7565
19 | -0.12761 | -0.032167 | 0.12779 | 0.032285 | 0.00018386 | 0.0001175 | 0.19072 | 0.19072 | 0.19072 | 0.99593 | -0.077779 | 0.9975 | -0.047715 | 52.3964
20 | 0.016977 | 0.0042584 | -0.016969 | -0.0042533 | 8.6502e-06 | 5.0755e-06 | 0.025444 | 0.025444 | 0.025444 | 0.99292 | -0.13589 | 0.99236 | -0.14658 | 6.9901
21 | 0.015981 | 0.0040089 | -0.015973 | -0.0040042 | 8.112e-06 | 4.7042e-06 | 0.023951 | 0.023951 | 0.023951 | 0.99292 | -0.13589 | 0.99237 | -0.14654 | 6.5799
22 | 0.027169 | 0.0068173 | -0.027157 | -0.0068097 | 1.2267e-05 | 7.5961e-06 | 0.040719 | 0.040719 | 0.040719 | 0.99292 | -0.13589 | 0.99243 | -0.14536 | 11.1866
23 | 0.027157 | 0.0068097 | -0.027147 | -0.0068037 | 9.6653e-06 | 5.985e-06 | 0.040719 | 0.040719 | 0.040719 | 0.99243 | -0.14536 | 0.99204 | -0.15283 | 11.1866
24 | 0.016969 | 0.0042533 | -0.016967 | -0.0042523 | 1.7744e-06 | 1.0412e-06 | 0.025444 | 0.025444 | 0.025444 | 0.99236 | -0.14658 | 0.99225 | -0.14878 | 6.9901
25 | 0.012612 | 0.003162 | -0.012609 | -0.0031601 | 3.4643e-06 | 1.8836e-06 | 0.018912 | 0.018912 | 0.018912 | 0.99237 | -0.14654 | 0.99207 | -0.15231 | 5.1957
26 | -0.03346 | -0.0083988 | 0.033465 | 0.0084023 | 5.5262e-06 | 3.4608e-06 | 0.050133 | 0.050133 | 0.050133 | 0.99322 | -0.13014 | 0.9934 | -0.12668 | 13.7728
27 | 0.03346 | 0.0083988 | -0.033434 | -0.0083827 | 2.5645e-05 | 1.6061e-05 | 0.050133 | 0.050133 | 0.050133 | 0.99322 | -0.13014 | 0.99239 | -0.14622 | 13.7729
28 | -0.040053 | -0.010053 | 0.040085 | 0.010074 | 3.2171e-05 | 2.0281e-05 | 0.060001 | 0.060001 | 0.060001 | 0.9934 | -0.12668 | 0.99427 | -0.10985 | 16.4839
29 | 0.020176 | 0.0050601 | -0.020168 | -0.0050553 | 7.9683e-06 | 4.7999e-06 | 0.030254 | 0.030254 | 0.030254 | 0.99239 | -0.14622 | 0.99196 | -0.15451 | 8.3117
30 | 0.025234 | 0.006328 | -0.025231 | -0.0063256 | 3.8229e-06 | 2.3552e-06 | 0.037892 | 0.037892 | 0.037892 | 0.99098 | -0.17344 | 0.99081 | -0.17662 | 10.41
31 | 0.014092 | 0.0035329 | -0.01409 | -0.0035317 | 2.1394e-06 | 1.2051e-06 | 0.021162 | 0.021162 | 0.021162 | 0.99092 | -0.17451 | 0.99076 | -0.17769 | 5.8137
32 | 0.019834 | 0.0049731 | -0.019831 | -0.0049711 | 3.3235e-06 | 1.9984e-06 | 0.029788 | 0.029788 | 0.029788 | 0.99081 | -0.17662 | 0.99063 | -0.18013 | 8.1834
33 | -0.0038974 | -0.00097634 | 0.003898 | 0.0009761 | 6.3885e-07 | -2.3309e-07 | 0.0058499 | 0.0058497 | 0.0058499 | 0.99133 | -0.16677 | 0.9915 | -0.16333 | 1.6071
34 | 0.0038974 | 0.00097634 | -0.0038971 | -0.00097644 | 2.8066e-07 | -1.0232e-07 | 0.0058499 | 0.00585 | 0.00585 | 0.99133 | -0.16677 | 0.99125 | -0.16828 | 1.6071
35 | -0.011878 | -0.002976 | 0.01188 | 0.0029773 | 2.4532e-06 | 1.3045e-06 | 0.017826 | 0.017825 | 0.017826 | 0.9915 | -0.16333 | 0.99173 | -0.15899 | 4.8971
36 | 0.0038971 | 0.00097644 | -0.003897 | -0.00097645 | 3.1327e-08 | -1.1417e-08 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00585 | 0.99125 | -0.16828 | 0.99124 | -0.16845 | 1.6072
37 | 0.003897 | 0.00097645 | -0.0038967 | -0.00097659 | 3.9198e-07 | -1.428e-07 | 0.00585 | 0.0058502 | 0.0058502 | 0.99124 | -0.16845 | 0.99113 | -0.17056 | 1.6072
38 | -0.01188 | -0.0029773 | 0.011883 | 0.0029787 | 2.5352e-06 | 1.3479e-06 | 0.017825 | 0.017825 | 0.017825 | 0.99173 | -0.15899 | 0.99196 | -0.15451 | 4.8971
39 | -0.0040463 | -0.0010141 | 0.0040463 | 0.0010141 | 3.1919e-08 | -9.1503e-09 | 0.0060823 | 0.0060823 | 0.0060823 | 0.9899 | -0.19351 | 0.98991 | -0.19334 | 1.671
40 | -0.01078 | -0.0027017 | 0.010781 | 0.0027024 | 1.2335e-06 | 6.284e-07 | 0.016204 | 0.016204 | 0.016204 | 0.98991 | -0.19334 | 0.99003 | -0.19094 | 4.4518
41 | -0.072993 | -0.018466 | 0.073031 | 0.01849 | 3.8244e-05 | 2.4363e-05 | 0.10874 | 0.10874 | 0.10874 | 0.99943 | -0.010913 | 1 | 0 | 29.8728
42 | 0.0046723 | 0.0011709 | -0.0046722 | -0.001171 | 9.4873e-08 | -7.7906e-09 | 0.0069564 | 0.0069564 | 0.0069564 | 0.99943 | -0.010913 | 0.99941 | -0.011339 | 1.9111
43 | -0.0068956 | -0.0017282 | 0.0068967 | 0.0017286 | 1.1362e-06 | 3.6415e-07 | 0.010362 | 0.010362 | 0.010362 | 0.99018 | -0.1888 | 0.99036 | -0.18534 | 2.8468
44 | -0.013486 | -0.0033801 | 0.01349 | 0.0033819 | 3.3482e-06 | 1.863e-06 | 0.020263 | 0.020263 | 0.020263 | 0.99036 | -0.18534 | 0.99063 | -0.18013 | 5.5668
45 | 0.11714 | 0.029799 | -0.11686 | -0.029621 | 0.00027803 | 0.00017763 | 0.1749 | 0.1749 | 0.1749 | 0.9975 | -0.047715 | 0.99491 | -0.097096 | 48.0489
46 | -0.32574 | -0.08247 | 0.32649 | 0.082948 | 0.00074809 | 0.00047778 | 0.48621 | 0.48621 | 0.48621 | 0.9975 | -0.047715 | 1 | 0 | 44.525
47 | 0.080808 | 0.020386 | -0.08074 | -0.020343 | 6.7323e-05 | 4.2926e-05 | 0.12059 | 0.12059 | 0.12059 | 0.9975 | -0.047715 | 0.99659 | -0.065131 | 33.1297
48 | 0.033268 | 0.0083558 | -0.033237 | -0.008336 | 3.1521e-05 | 1.9734e-05 | 0.049796 | 0.049796 | 0.049796 | 0.99427 | -0.10985 | 0.99324 | -0.12973 | 13.6802
49 | -0.073354 | -0.018429 | 0.073372 | 0.018441 | 1.8565e-05 | 1.1828e-05 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.99427 | -0.10985 | 0.99454 | -0.10455 | 30.164
50 | -0.0088569 | -0.0022197 | 0.008859 | 0.0022207 | 2.0933e-06 | 9.3377e-07 | 0.013306 | 0.013305 | 0.013306 | 0.9905 | -0.18265 | 0.99076 | -0.17769 | 3.6554
51 | 0.11287 | 0.028622 | -0.11275 | -0.028545 | 0.00011937 | 7.6255e-05 | 0.16893 | 0.16893 | 0.16893 | 0.99491 | -0.097096 | 0.99376 | -0.11912 | 46.4102
52 | 0.076372 | 0.019249 | -0.076229 | -0.019157 | 0.00014375 | 9.1617e-05 | 0.11407 | 0.11407 | 0.11407 | 0.99659 | -0.065131 | 0.99454 | -0.10455 | 31.338
53 | -0.013996 | -0.003508 | 0.013999 | 0.0035095 | 2.5485e-06 | 1.4335e-06 | 0.021036 | 0.021036 | 0.021036 | 0.99003 | -0.19094 | 0.99023 | -0.18712 | 5.7791
54 | -0.020438 | -0.0051233 | 0.020447 | 0.005129 | 9.3941e-06 | 5.6704e-06 | 0.030712 | 0.030712 | 0.030712 | 0.99023 | -0.18712 | 0.99073 | -0.17748 | 8.4374
55 | -0.083464 | -0.021101 | 0.083519 | 0.021137 | 5.5311e-05 | 3.5278e-05 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.99073 | -0.17748 | 0.99144 | -0.16367 | 34.4568
56 | 0.063016 | 0.015972 | -0.062925 | -0.015914 | 9.1068e-05 | 5.7936e-05 | 0.094711 | 0.094711 | 0.094711 | 0.99073 | -0.17748 | 0.98916 | -0.2076 | 26.0195
57 | -0.087773 | -0.022203 | 0.087815 | 0.02223 | 4.2038e-05 | 2.6821e-05 | 0.13181 | 0.13181 | 0.13181 | 0.99144 | -0.16367 | 0.99196 | -0.15369 | 36.211
58 | 0.058653 | 0.014844 | -0.058587 | -0.014801 | 6.6674e-05 | 4.2379e-05 | 0.088284 | 0.088284 | 0.088284 | 0.98916 | -0.2076 | 0.98794 | -0.23131 | 24.2539
59 | 0.028107 | 0.0070503 | -0.028096 | -0.0070433 | 1.1229e-05 | 6.9682e-06 | 0.04211 | 0.04211 | 0.04211 | 0.99324 | -0.12973 | 0.99281 | -0.13811 | 11.5688
60 | 0.023383 | 0.0058622 | -0.023379 | -0.0058601 | 3.5059e-06 | 2.1454e-06 | 0.035047 | 0.035047 | 0.035047 | 0.99281 | -0.13811 | 0.99264 | -0.14126 | 9.6282
61 | 0.018648 | 0.0046791 | -0.018641 | -0.0046748 | 7.3242e-06 | 4.3631e-06 | 0.027925 | 0.027925 | 0.027925 | 0.99376 | -0.11912 | 0.99334 | -0.12736 | 7.6718
62 | 0.094105 | 0.023866 | -0.093948 | -0.023767 | 0.00015613 | 9.965e-05 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.99376 | -0.11912 | 0.99196 | -0.15369 | 38.7384
63 | 0.018666 | 0.0046787 | -0.018664 | -0.0046776 | 1.8851e-06 | 1.1235e-06 | 0.027981 | 0.027981 | 0.027981 | 0.99264 | -0.14126 | 0.99253 | -0.14338 | 7.6871
64 | 0.058587 | 0.014801 | -0.058457 | -0.014719 | 0.00012905 | 8.2025e-05 | 0.088284 | 0.088285 | 0.088285 | 0.98794 | -0.23131 | 0.98556 | -0.27738 | 24.254
65 | 0.01547 | 0.0038799 | -0.015465 | -0.0038772 | 4.7724e-06 | 2.7477e-06 | 0.023175 | 0.023175 | 0.023175 | 0.99334 | -0.12736 | 0.993 | -0.13384 | 6.3667
66 | 0.0028226 | 0.0007074 | -0.0028226 | -0.0007074 | 3.5557e-09 | -4.5667e-09 | 0.0042318 | 0.0042318 | 0.0042318 | 0.9925 | -0.14351 | 0.9925 | -0.14354 | 1.1626
67 | -0.0060716 | -0.0015217 | 0.0060721 | 0.0015218 | 5.4996e-07 | 1.2322e-07 | 0.0091029 | 0.0091028 | 0.0091029 | 0.9925 | -0.14351 | 0.9926 | -0.14161 | 2.5008
68 | -0.012365 | -0.0030989 | 0.012369 | 0.0031014 | 4.5803e-06 | 2.4717e-06 | 0.018536 | 0.018536 | 0.018536 | 0.9926 | -0.14161 | 0.993 | -0.13384 | 5.0924
69 | 0.0062928 | 0.0015771 | -0.0062923 | -0.001577 | 4.4692e-07 | 1.1294e-07 | 0.0094335 | 0.0094336 | 0.0094336 | 0.9926 | -0.14161 | 0.99252 | -0.1431 | 2.5916
70 | 0.0062923 | 0.001577 | -0.0062918 | -0.0015769 | 5.219e-07 | 1.3192e-07 | 0.0094336 | 0.0094337 | 0.0094337 | 0.99252 | -0.1431 | 0.99243 | -0.14484 | 2.5917
71 | 0.057391 | 0.014452 | -0.057389 | -0.014451 | 1.961e-06 | 1.2462e-06 | 0.086675 | 0.086675 | 0.086675 | 0.98556 | -0.27738 | 0.98552 | -0.27809 | 23.8117
72 | 0.056297 | 0.014177 | -0.056268 | -0.014158 | 2.953e-05 | 1.876e-05 | 0.085026 | 0.085026 | 0.085026 | 0.98552 | -0.27809 | 0.98496 | -0.28907 | 23.3588
73 | 0.0089386 | 0.002239 | -0.0089374 | -0.0022385 | 1.2617e-06 | 5.7267e-07 | 0.013503 | 0.013504 | 0.013504 | 0.98496 | -0.28907 | 0.98481 | -0.29203 | 3.7098
74 | 0.047329 | 0.011919 | -0.047305 | -0.011904 | 2.3714e-05 | 1.502e-05 | 0.071523 | 0.071523 | 0.071523 | 0.98496 | -0.28907 | 0.98442 | -0.29955 | 19.6491
75 | 0.010034 | 0.0025146 | -0.010032 | -0.0025138 | 1.6981e-06 | 8.3676e-07 | 0.01517 | 0.01517 | 0.01517 | 0.98421 | -0.30368 | 0.98403 | -0.30723 | 4.1675
76 | -0.011125 | -0.002788 | 0.011127 | 0.0027892 | 2.1886e-06 | 1.1385e-06 | 0.016819 | 0.016819 | 0.016819 | 0.98421 | -0.30368 | 0.98442 | -0.29955 | 4.6206
77 | 0.0023361 | 0.00058503 | -0.0023359 | -0.00058535 | 1.5478e-07 | -3.2111e-07 | 0.0035324 | 0.0035325 | 0.0035325 | 0.98403 | -0.30723 | 0.98396 | -0.30862 | 0.97047
78 | 0.036179 | 0.0091151 | -0.036095 | -0.0090624 | 8.3933e-05 | 5.2769e-05 | 0.054704 | 0.054704 | 0.054704 | 0.98442 | -0.29955 | 0.98193 | -0.34818 | 15.0286
79 | 0.001168 | 0.00029263 | -0.0011679 | -0.00029271 | 8.0448e-09 | -8.2195e-08 | 0.0017662 | 0.0017663 | 0.0017663 | 0.98396 | -0.30862 | 0.98395 | -0.30877 | 0.48524
80 | 0.0089638 | 0.0022473 | -0.0089624 | -0.0022467 | 1.3392e-06 | 6.1231e-07 | 0.013584 | 0.013584 | 0.013584 | 0.98193 | -0.34818 | 0.98177 | -0.35131 | 3.7319
81 | 0.027131 | 0.0068151 | -0.027106 | -0.0067994 | 2.5298e-05 | 1.5686e-05 | 0.04112 | 0.04112 | 0.04112 | 0.98193 | -0.34818 | 0.98093 | -0.36773 | 11.2967
82 | 0.0089624 | 0.0022467 | -0.0089597 | -0.0022454 | 2.7196e-06 | 1.2437e-06 | 0.013584 | 0.013584 | 0.013584 | 0.98177 | -0.35131 | 0.98144 | -0.35768 | 3.7319
83 | 0.024501 | 0.0061467 | -0.024491 | -0.0061403 | 1.0354e-05 | 6.3746e-06 | 0.037169 | 0.037169 | 0.037169 | 0.98093 | -0.36773 | 0.98047 | -0.3766 | 10.2114
84 | 0.0072863 | 0.0018247 | -0.0072858 | -0.0018245 | 4.2507e-07 | 1.5305e-07 | 0.011009 | 0.011009 | 0.011009 | 0.98481 | -0.29203 | 0.98474 | -0.29326 | 3.0244
85 | 0.0067679 | 0.0016961 | -0.0067675 | -0.001696 | 3.4447e-07 | 1.1022e-07 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.98144 | -0.35768 | 0.98139 | -0.35875 | 2.819
86 | 0.021645 | 0.0054276 | -0.021642 | -0.0054257 | 3.0584e-06 | 1.8621e-06 | 0.032851 | 0.032851 | 0.032851 | 0.98047 | -0.3766 | 0.98032 | -0.37957 | 9.0249
87 | 0.0028458 | 0.00071273 | -0.0028456 | -0.00071298 | 2.1529e-07 | -2.5038e-07 | 0.0043187 | 0.0043189 | 0.0043189 | 0.98047 | -0.3766 | 0.98039 | -0.37819 | 1.1865
88 | 0.0064066 | 0.0016041 | -0.0064057 | -0.0016039 | 9.0676e-07 | 2.5211e-07 | 0.0096803 | 0.0096805 | 0.0096805 | 0.98474 | -0.29326 | 0.98459 | -0.29623 | 2.6595
89 | 0.0048107 | 0.0012056 | -0.0048104 | -0.0012056 | 3.1784e-07 | 2.1468e-09 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.0072942 | 0.98139 | -0.35875 | 0.98132 | -0.36014 | 2.0039
90 | 0.0028472 | 0.00071352 | -0.0028471 | -0.00071356 | 3.1121e-08 | -3.6333e-08 | 0.0043173 | 0.0043173 | 0.0043173 | 0.98132 | -0.36014 | 0.9813 | -0.36037 | 1.1861
91 | 0.0028456 | 0.00071298 | -0.0028454 | -0.00071314 | 1.3021e-07 | -1.5139e-07 | 0.0043189 | 0.004319 | 0.004319 | 0.98039 | -0.37819 | 0.98034 | -0.37915 | 1.1865
92 | -0.0030482 | -0.00076394 | 0.0030483 | 0.00076386 | 9.0839e-08 | -8.4262e-08 | 0.004629 | 0.004629 | 0.004629 | 0.97985 | -0.38895 | 0.97988 | -0.38832 | 1.2717
93 | -0.0053608 | -0.0013434 | 0.005361 | 0.0013435 | 2.161e-07 | 2.8766e-08 | 0.0081408 | 0.0081407 | 0.0081408 | 0.97988 | -0.38832 | 0.97992 | -0.38748 | 2.2365
94 | 0.019324 | 0.0048448 | -0.019323 | -0.0048439 | 1.4689e-06 | 8.8269e-07 | 0.029332 | 0.029332 | 0.029332 | 0.98032 | -0.37957 | 0.98024 | -0.38116 | 8.0584
95 | 0.0022857 | 0.00057263 | -0.0022856 | -0.00057282 | 8.7176e-08 | -1.9129e-07 | 0.0034567 | 0.0034568 | 0.0034568 | 0.9839 | -0.30978 | 0.98386 | -0.31058 | 0.94966
96 | -0.0040233 | -0.0010081 | 0.0040242 | 0.0010079 | 8.9592e-07 | -2.4643e-07 | 0.0060846 | 0.0060843 | 0.0060846 | 0.9839 | -0.30978 | 0.98414 | -0.3051 | 1.6716
97 | -0.0040242 | -0.0010079 | 0.0040257 | 0.0010074 | 1.5482e-06 | -4.2698e-07 | 0.0060843 | 0.0060838 | 0.0060843 | 0.98414 | -0.3051 | 0.98455 | -0.29702 | 1.6715
98 | -0.0051649 | -0.0012929 | 0.0051651 | 0.001293 | 1.9506e-07 | 1.6259e-08 | 0.0078055 | 0.0078054 | 0.0078055 | 0.98455 | -0.29702 | 0.98459 | -0.29623 | 2.1444
99 | -0.016365 | -0.0041023 | 0.016366 | 0.0041028 | 8.2008e-07 | 4.8019e-07 | 0.024844 | 0.024844 | 0.024844 | 0.98019 | -0.38221 | 0.98024 | -0.38116 | 6.8252
100 | 0.01405 | 0.0035222 | -0.014047 | -0.0035205 | 2.9376e-06 | 1.6631e-06 | 0.02133 | 0.02133 | 0.02133 | 0.98019 | -0.38221 | 0.97996 | -0.3866 | 5.8599
101 | 0.0097656 | 0.0024475 | -0.0097652 | -0.0024473 | 4.072e-07 | 1.9839e-07 | 0.014828 | 0.014828 | 0.014828 | 0.97996 | -0.3866 | 0.97992 | -0.38748 | 4.0738

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40635 | 0.10274

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.053224 | 0.013339
1 | 0.0012012 | 0.00030105
2 | 0.0057942 | 0.0014522
3 | 0.0008789 | 0.00022027
4 | 0.0042481 | 0.0010647
5 | 0.0071948 | 0.0018032
6 | 0.010009 | 0.0025086
7 | 0.0060274 | 0.0015106
8 | 0.027147 | 0.0068037
9 | 0.0033605 | 0.00084221
10 | 0.0065881 | 0.0016511
11 | 0.013258 | 0.0033227
12 | 0.0044925 | 0.0011259
13 | 0.016967 | 0.0042523
14 | 0.0053967 | 0.0013525
15 | 0.0079798 | 0.0019999
16 | 0.0038967 | 0.00097659
17 | 0.0082856 | 0.0020766
18 | 0.0040463 | 0.0010141
19 | 0.0067338 | 0.0016876
20 | 0.0025195 | 0.00063146
21 | 0.0046722 | 0.001171
22 | 0.0068956 | 0.0017282
23 | 0.0065897 | 0.0016515
24 | 0.012609 | 0.0031601
25 | 0.0088569 | 0.0022197
26 | 0.005231 | 0.001311
27 | 0.0063409 | 0.0015892
28 | 0.0039884 | 0.0009996
29 | 0.0051847 | 0.0012994
30 | 0.004368 | 0.0010947
31 | 0.0032147 | 0.00080568
32 | 0.0064393 | 0.0016138
33 | 0.0042544 | 0.0010662
34 | 0.0042721 | 0.0010707
35 | 0.0028562 | 0.00071583
36 | 0.0051301 | 0.0012857
37 | 0.0047128 | 0.0011811
38 | 0.0047135 | 0.0011813
39 | 0.0061331 | 0.0015371
40 | 0.0031714 | 0.00079483
41 | 0.003249 | 0.00081428
42 | 0.0028226 | 0.0007074
43 | 0.0030955 | 0.00077581
44 | 0.0062918 | 0.0015769
45 | 0.0010662 | 0.00026722
46 | 0.0010919 | 0.00027366
47 | 0.018664 | 0.0046776
48 | 0.0010911 | 0.00027344
49 | 0.0076958 | 0.0019287
50 | 0.0011679 | 0.00029271
51 | 0.0011679 | 0.00029271
52 | 0.0026044 | 0.00065273
53 | 0.0016511 | 0.0004138
54 | 0.0021918 | 0.00054933
55 | 0.0008792 | 0.00022035
56 | 0.0019568 | 0.00049042
57 | 0.0019633 | 0.00049204
58 | 0.0028471 | 0.00071356
59 | 0.0028454 | 0.00071314
60 | 0.0030482 | 0.00076394
61 | 0.0023126 | 0.00057958
62 | 0.0023179 | 0.00058093
63 | 0.0017376 | 0.00043548
64 | 0.0022856 | 0.00057282
65 | 0.0011392 | 0.0002855
66 | 0.0012407 | 0.00031094
67 | 0.0023148 | 0.00058013
68 | 0.0029569 | 0.00074108
69 | 0.0042816 | 0.0010731
70 | 0.0044042 | 0.0011038

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1