## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1062-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1062-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1062-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1062-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1062-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1062-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1062-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1062-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1062-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1062-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1062-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1062-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1062-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1062-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1062-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1062-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1062-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1062-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1062-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1062-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1062-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1062-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1062-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1062-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1062-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1062-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1062-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1062-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1062-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1062-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1062-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1062-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1062-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1062-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1062-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1062-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1062-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1062-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1062-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1062-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1062-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1062-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1062-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1062-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1062-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1062-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1062-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1062-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1062-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1062-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1062-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1062-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1062-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1062-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1062-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1062-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1062-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1062-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1062-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1062-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1062-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1062-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1062-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1062-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1062-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1062-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1062-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1062-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1062-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1062-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1062-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1062-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1062-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1062-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1062-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1062-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1062-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1062-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1062-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1062-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1062-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1062-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1062-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1062-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1062-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1062-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1062-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1062-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1062-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1062-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1062-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1062-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1062-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1062-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1062-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1062-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1062-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1062-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1062-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1062-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1062-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1062-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1062-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1062-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1062-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1062-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_2_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1062-8_0_3_load_0 | 0 | 0.025698 | 0.0064404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1062-8_0_3_load_1 | 2 | 0.0027327 | 0.00068488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1062-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0012366 | 0.00030992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1062-8_0_3_load_21 | 8 | 0.0068565 | 0.0017184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1062-8_0_3_load_25 | 11 | 0.003173 | 0.00079523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1062-8_0_3_load_27 | 12 | 0.0028483 | 0.00071385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1062-8_0_3_load_28 | 13 | 0.0063766 | 0.0015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1062-8_0_3_load_29 | 15 | 0.0034574 | 0.00086652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1062-8_0_3_load_26 | 16 | 0.012857 | 0.0032223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1062-8_0_3_load_51 | 18 | 0.0085897 | 0.0021528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1062-8_0_3_load_102 | 21 | 0.0039 | 0.00097744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1062-8_0_3_load_53 | 22 | 0.0041185 | 0.0010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1062-8_0_3_load_41 | 24 | 0.0019637 | 0.00049215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1062-8_0_3_load_33 | 25 | 0.0011836 | 0.00029664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1062-8_0_3_load_50 | 27 | 0.0089601 | 0.0022456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1062-8_0_3_load_46 | 28 | 0.002305 | 0.00057768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1062-8_0_3_load_52 | 29 | 0.0017732 | 0.0004444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1062-8_0_3_load_16 | 30 | 0.0034783 | 0.00087175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1062-8_0_3_load_17 | 31 | 0.0025527 | 0.00063976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1062-8_0_3_load_18 | 32 | 0.0054142 | 0.0013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1062-8_0_3_load_19 | 33 | 0.0031715 | 0.00079485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1062-8_0_3_load_20 | 34 | 0.002037 | 0.00051051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1062-8_0_3_load_98 | 36 | 0.002755 | 0.00069046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1062-8_0_3_load_43 | 37 | 0.0023732 | 0.00059478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1062-8_0_3_load_24 | 38 | 0.0041957 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1062-8_0_3_load_45 | 40 | 0.0042436 | 0.0010635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1062-8_0_3_load_30 | 41 | 0.0031882 | 0.00079904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1062-8_0_3_load_34 | 43 | 0.0021042 | 0.00052737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1062-8_0_3_load_39 | 45 | 0.0016057 | 0.00040243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1062-8_0_3_load_59 | 46 | 0.0020011 | 0.00050152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1062-8_0_3_load_37 | 47 | 0.0027519 | 0.00068969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1062-8_0_3_load_57 | 48 | 0.013843 | 0.0034695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1062-8_0_3_load_36 | 49 | 0.0028512 | 0.00071457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1062-8_0_3_load_38 | 50 | 0.0029523 | 0.00073992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1062-8_0_3_load_40 | 51 | 0.0037218 | 0.00093277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1062-8_0_3_load_42 | 52 | 0.0027495 | 0.00068909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1062-8_0_3_load_65 | 53 | 0.0028562 | 0.00071584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1062-8_0_3_load_47 | 54 | 0.0023747 | 0.00059515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1062-8_0_3_load_49 | 55 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1062-8_0_3_load_54 | 57 | 0.0020388 | 0.00051097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1062-8_0_3_load_100 | 58 | 0.0068402 | 0.0017143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1062-8_0_3_load_90 | 59 | 0.0030905 | 0.00077455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1062-8_0_3_load_55 | 60 | 0.0027531 | 0.00068998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1062-8_0_3_load_58 | 61 | 0.0019143 | 0.00047976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1062-8_0_3_load_60 | 62 | 0.0033228 | 0.00083277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1062-8_0_3_load_61 | 63 | 0.0025389 | 0.0006363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1062-8_0_3_load_62 | 64 | 0.0030322 | 0.00075994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1062-8_0_3_load_64 | 66 | 0.0028939 | 0.00072527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1062-8_0_3_load_66 | 67 | 0.0025694 | 0.00064395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1062-8_0_3_load_67 | 68 | 0.00093066 | 0.00023325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1062-8_0_3_load_96 | 69 | 0.0022969 | 0.00057566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1062-8_0_3_load_93 | 71 | 0.0010578 | 0.0002651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1062-8_0_3_load_95 | 72 | 0.0022835 | 0.00057229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1062-8_0_3_load_78 | 73 | 0.0027799 | 0.0006967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1062-8_0_3_load_79 | 74 | 0.0024262 | 0.00060807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1062-8_0_3_load_92 | 75 | 0.00098727 | 0.00024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1062-8_0_3_load_68 | 76 | 0.0022997 | 0.00057636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1062-8_0_3_load_69 | 77 | 0.0021659 | 0.00054282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1062-8_0_3_load_70 | 78 | 0.0017123 | 0.00042914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1062-8_0_3_load_101 | 80 | 0.0011725 | 0.00029385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1062-8_0_3_load_71 | 82 | 0.0018841 | 0.00047221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1062-8_0_3_load_72 | 83 | 0.0010449 | 0.00026187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1062-8_0_3_load_74 | 84 | 0.0010778 | 0.00027013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1062-8_0_3_load_76 | 85 | 0.0029734 | 0.00074519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1062-8_0_3_load_80 | 86 | 0.0022053 | 0.0005527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1062-8_0_3_load_81 | 87 | 0.0028024 | 0.00070235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1062-8_0_3_load_89 | 89 | 0.0023877 | 0.00059842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1062-8_0_3_load_85 | 90 | 0.0023855 | 0.00059786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1062-8_0_3_load_94 | 92 | 0.0021781 | 0.00054589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1062-8_0_3_load_103 | 93 | 0.0023258 | 0.00058289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1062-8_0_3_load_83 | 94 | 0.0023386 | 0.0005861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1062-8_0_3_load_84 | 95 | 0.0039186 | 0.0009821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1062-8_0_3_load_86 | 96 | 0.0023386 | 0.0005861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1062-8_0_3_load_99 | 97 | 0.0057757 | 0.0014475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1062-8_0_3_load_109 | 98 | 0.0039283 | 0.00098452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1062-8_0_3_load_88 | 99 | 0.0031711 | 0.00079474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1062-8_0_3_load_110 | 100 | 0.0069357 | 0.0017383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1062-8_0_3_load_104 | 101 | 0.0022464 | 0.000563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1062-8_0_3_load_97 | 102 | 0.0022166 | 0.00055553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1062-8_0_3_load_107 | 103 | 0.0026703 | 0.00066925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1062-8_0_3_load_106 | 104 | 0.0028393 | 0.0007116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1062-8_0_3_load_108 | 105 | 0.0018649 | 0.00046738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1062-8_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1062-8_0_3_line_1 |  | 1 | 4 | 0.0079593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1062-8_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1062-8_0_3_line_3 |  | 3 | 5 | 0.027027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1062-8_0_3_line_4 |  | 4 | 7 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1062-8_0_3_line_5 |  | 4 | 13 | 0.0062159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1062-8_0_3_line_6 |  | 5 | 9 | 0.028259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1062-8_0_3_line_7 |  | 5 | 10 | 0.030608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1062-8_0_3_line_8 |  | 5 | 11 | 0.0069517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1062-8_0_3_line_9 |  | 6 | 7 | 0.031935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1062-8_0_3_line_10 |  | 6 | 8 | 0.046729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1062-8_0_3_line_11 |  | 7 | 17 | 0.035109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1062-8_0_3_line_12 |  | 7 | 18 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1062-8_0_3_line_13 |  | 8 | 23 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1062-8_0_3_line_14 |  | 9 | 14 | 0.00718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1062-8_0_3_line_15 |  | 9 | 15 | 0.0094175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1062-8_0_3_line_16 |  | 10 | 12 | 0.011761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1062-8_0_3_line_17 |  | 12 | 24 | 0.024288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1062-8_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0037927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1062-8_0_3_line_19 |  | 17 | 27 | 0.025193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1062-8_0_3_line_20 |  | 17 | 28 | 0.027199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1062-8_0_3_line_21 |  | 18 | 29 | 0.035687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1062-8_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0079243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1062-8_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1062-8_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.045178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1062-8_0_3_line_25 |  | 22 | 29 | 0.073704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1062-8_0_3_line_26 |  | 23 | 38 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1062-8_0_3_line_27 |  | 24 | 33 | 0.0049626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1062-8_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0083264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1062-8_0_3_line_29 |  | 26 | 41 | 0.0018857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1062-8_0_3_line_30 |  | 27 | 57 | 0.0058152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1062-8_0_3_line_31 |  | 28 | 54 | 0.027431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1062-8_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.042416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1062-8_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1062-8_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1062-8_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0093753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1062-8_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1062-8_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1062-8_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0070611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1062-8_0_3_line_39 |  | 36 | 60 | 0.0072299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1062-8_0_3_line_40 |  | 37 | 52 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1062-8_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1062-8_0_3_line_42 |  | 39 | 40 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1062-8_0_3_line_43 |  | 40 | 53 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1062-8_0_3_line_44 |  | 41 | 42 | 0.043029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1062-8_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.030919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1062-8_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.13694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1062-8_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1062-8_0_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.41826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1062-8_0_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1062-8_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.21358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1062-8_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.003362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1062-8_0_3_line_52 |  | 48 | 61 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1062-8_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.027687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1062-8_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.00083317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1062-8_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.029542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1062-8_0_3_line_56 |  | 54 | 55 | 0.004734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1062-8_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.029406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1062-8_0_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.007216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1062-8_0_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1062-8_0_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.0060913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1062-8_0_3_line_61 |  | 58 | 100 | 0.022325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1062-8_0_3_line_62 |  | 59 | 99 | 0.03915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1062-8_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.022411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1062-8_0_3_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0099515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1062-8_0_3_line_65 |  | 63 | 65 | 0.02816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1062-8_0_3_line_66 |  | 64 | 66 | 0.023674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1062-8_0_3_line_67 |  | 65 | 67 | 0.012751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1062-8_0_3_line_68 |  | 65 | 68 | 0.020935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1062-8_0_3_line_69 |  | 66 | 69 | 0.0068852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1062-8_0_3_line_70 |  | 67 | 70 | 0.0078197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1062-8_0_3_line_71 |  | 68 | 71 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1062-8_0_3_line_72 |  | 69 | 72 | 0.036047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1062-8_0_3_line_73 |  | 70 | 73 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1062-8_0_3_line_74 |  | 70 | 74 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1062-8_0_3_line_75 |  | 71 | 75 | 0.0064419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1062-8_0_3_line_76 |  | 72 | 102 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1062-8_0_3_line_77 |  | 74 | 88 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1062-8_0_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0070723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1062-8_0_3_line_79 |  | 77 | 78 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1062-8_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1062-8_0_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1062-8_0_3_line_82 |  | 79 | 81 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1062-8_0_3_line_83 |  | 81 | 85 | 0.0090245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1062-8_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0092766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1062-8_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1062-8_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0041529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1062-8_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0082031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1062-8_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1062-8_0_3_line_89 |  | 87 | 91 | 0.060042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1062-8_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0055458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1062-8_0_3_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0063645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1062-8_0_3_line_92 |  | 89 | 99 | 0.035409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1062-8_0_3_line_93 |  | 90 | 94 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1062-8_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.022759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1062-8_0_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.055791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1062-8_0_3_line_96 |  | 93 | 101 | 0.00095607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1062-8_0_3_line_97 |  | 94 | 95 | 0.00093411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1062-8_0_3_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0092169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1062-8_0_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1062-8_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0011048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1062-8_0_3_line_101 |  | 98 | 103 | 0.032802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1062-8_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1062-8_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1062-8_0_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1062-8_0_3_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2656376.2503 | 1209655.9411 | 2656380.0124 | 1209658.3892 | 2656385.9979 | 1209663.6164
1 | 2656376.2503 | 1209655.9411 | 2656378.3962 | 1209652.4593 | 2656380.4264 | 1209649.1654
2 | 2656452.5877 | 1209719.9551 | 2656463.9947 | 1209728.3358 | 2656472.9053 | 1209733.6661
3 | 2656492.274 | 1209750.3832 | 2656491.978 | 1209747.134 | 2656490.3195 | 1209744.0831 | 2656472.9053 | 1209733.6661
4 | 2656380.4264 | 1209649.1654 | 2656369.8433 | 1209642.9951
5 | 2656380.4264 | 1209649.1654 | 2656384.2288 | 1209651.3804 | 2656385.5955 | 1209652.5753
6 | 2656492.274 | 1209750.3832 | 2656496.9013 | 1209752.9618 | 2656501.5817 | 1209755.5521 | 2656504.2472 | 1209754.1988 | 2656506.8545 | 1209754.179 | 2656517.7052 | 1209759.3403
7 | 2656490.7552 | 1209734.9929 | 2656491.2947 | 1209740.6236 | 2656501.3966 | 1209746.2114 | 2656500.1322 | 1209748.0895 | 2656496.9013 | 1209752.9618 | 2656492.274 | 1209750.3832
8 | 2656492.274 | 1209750.3832 | 2656489.7892 | 1209756.8756
9 | 2656344.3558 | 1209637.5179 | 2656344.8117 | 1209636.7329 | 2656346.2176 | 1209634.3447 | 2656367.9448 | 1209646.0346 | 2656369.8433 | 1209642.9951
10 | 2656344.3558 | 1209637.5179 | 2656339.9409 | 1209639.7999 | 2656333.5669 | 1209639.4506 | 2656298.7896 | 1209632.97
11 | 2656366.1866 | 1209609.2738 | 2656372.2664 | 1209628.6872 | 2656372.2064 | 1209635.0349 | 2656371.1015 | 1209640.9614 | 2656369.8433 | 1209642.9951
12 | 2656369.8433 | 1209642.9951 | 2656342.6069 | 1209627.6701
13 | 2656288.6329 | 1209631.0773 | 2656298.7896 | 1209632.97
14 | 2656517.7052 | 1209759.3403 | 2656519.2145 | 1209756.4751 | 2656521.0565 | 1209752.9905
15 | 2656517.7052 | 1209759.3403 | 2656526.2084 | 1209763.3881
16 | 2656490.7552 | 1209734.9929 | 2656490.6445 | 1209733.8356 | 2656483.7046 | 1209725.8249
17 | 2656483.7046 | 1209725.8249 | 2656483.1183 | 1209725.1481 | 2656466.6691 | 1209708.5159
18 | 2656521.0565 | 1209752.9905 | 2656517.7313 | 1209751.1663
19 | 2656366.1866 | 1209609.2738 | 2656371.9426 | 1209607.4493 | 2656386.7973 | 1209604.788 | 2656390.8608 | 1209604.7923
20 | 2656366.1866 | 1209609.2738 | 2656355.6925 | 1209596.8896 | 2656349.5763 | 1209587.7869
21 | 2656342.6069 | 1209627.6701 | 2656327.5406 | 1209619.1928 | 2656312.307 | 1209608.8735
22 | 2656215.5918 | 1209539.4456 | 2656218.0292 | 1209536.489 | 2656220.6357 | 1209533.3339
23 | 2656215.5918 | 1209539.4456 | 2656229.6402 | 1209552.1855 | 2656237.1028 | 1209558.5881
24 | 2656220.6357 | 1209533.3339 | 2656237.8402 | 1209548.3271 | 2656254.6943 | 1209563.0167
25 | 2656312.307 | 1209608.8735 | 2656300.8266 | 1209601.0967 | 2656275.5207 | 1209581.1684 | 2656254.6943 | 1209563.0167
26 | 2656288.6329 | 1209631.0773 | 2656273.7968 | 1209628.205
27 | 2656463.1794 | 1209704.9874 | 2656466.6691 | 1209708.5159
28 | 2656562.4298 | 1209678.2266 | 2656559.4483 | 1209686.0008
29 | 2656562.4298 | 1209678.2266 | 2656562.7998 | 1209676.3775
30 | 2656390.8608 | 1209604.7923 | 2656396.676 | 1209604.7985
31 | 2656349.5763 | 1209587.7869 | 2656340.4313 | 1209574.1764 | 2656335.124 | 1209564.5027
32 | 2656431.4845 | 1209652.82 | 2656436.9335 | 1209672.3131 | 2656440.8345 | 1209680.9663 | 2656448.0113 | 1209689.6504 | 2656449.0085 | 1209690.6588
33 | 2656431.4845 | 1209652.82 | 2656430.8385 | 1209650.5092 | 2656427.4465 | 1209638.2292
34 | 2656463.1794 | 1209704.9874 | 2656449.0085 | 1209690.6588
35 | 2656427.4465 | 1209638.2292 | 2656424.9503 | 1209629.1923
36 | 2656424.8485 | 1209611.1735 | 2656422.1957 | 1209619.2199 | 2656424.9503 | 1209629.1923
37 | 2656424.8485 | 1209611.1735 | 2656409.8027 | 1209606.724
38 | 2656424.8485 | 1209611.1735 | 2656431.4102 | 1209613.7818
39 | 2656402.7235 | 1209605.2869 | 2656408.4988 | 1209606.3384 | 2656409.8027 | 1209606.724
40 | 2656431.4102 | 1209613.7818 | 2656441.0156 | 1209617.5999
41 | 2656254.0432 | 1209624.3807 | 2656273.7968 | 1209628.205
42 | 2656254.0432 | 1209624.3807 | 2656256.3974 | 1209611.6681
43 | 2656258.5361 | 1209600.1196 | 2656256.3974 | 1209611.6681
44 | 2656556.5178 | 1209644.3837 | 2656557.2277 | 1209646.4694 | 2656560.8071 | 1209648.9493 | 2656571.2183 | 1209652.3833 | 2656564.0176 | 1209670.2924 | 2656562.7998 | 1209676.3775
45 | 2656556.5178 | 1209644.3837 | 2656540.5661 | 1209640.0856 | 2656526.28 | 1209638.2933
46 | 2656605.2743 | 1209526.2085 | 2656598.2187 | 1209542.418 | 2656590.3698 | 1209553.3167 | 2656580.8984 | 1209562.9772 | 2656570.2612 | 1209566.5341 | 2656560.9565 | 1209580.2652 | 2656558.5121 | 1209601.5881 | 2656559.52 | 1209624.3557 | 2656558.084 | 1209638.7285 | 2656556.5178 | 1209644.3837
47 | 2656515.7287 | 1209637.2892 | 2656523.8865 | 1209637.993 | 2656526.28 | 1209638.2933
48 | 2656605.2743 | 1209526.2085 | 2656607.1546 | 1209503.4794 | 2656609.3496 | 1209486.8348 | 2656609.3025 | 1209470.1688 | 2656610.4347 | 1209458.1835 | 2656617.4609 | 1209448.2887 | 2656629.2441 | 1209431.3347 | 2656642.3708 | 1209401.7861 | 2656654.476 | 1209393.3626 | 2656658.1973 | 1209388.1059 | 2656660.5032 | 1209381.4238 | 2656662.0594 | 1209368.0305 | 2656662.8142 | 1209352.584 | 2656667.4682 | 1209335.5625 | 2656669.6578 | 1209319.5181 | 2656672.8271 | 1209307.5633 | 2656672.883 | 1209301.6714 | 2656667.415 | 1209297.9506 | 2656658.818 | 1209301.1265 | 2656648.5058 | 1209313.625 | 2656635.1323 | 1209326.7171 | 2656622.0299 | 1209332.0737 | 2656613.9967 | 1209340.7361 | 2656609.4621 | 1209345.9851 | 2656604.7734 | 1209345.8406 | 2656602.6627 | 1209343.1745 | 2656605.2288 | 1209329.8909 | 2656610.2683 | 1209314.6852 | 2656610.7439 | 1209296.6011 | 2656612.7836 | 1209275.5079 | 2656617.1049 | 1209261.1292
49 | 2656515.7287 | 1209637.2892 | 2656501.3073 | 1209636.0448 | 2656499.6206 | 1209635.6509
50 | 2656657.8896 | 1209070.3464 | 2656652.732 | 1209079.0585 | 2656654.0724 | 1209081.1947 | 2656666.9758 | 1209088.8551 | 2656672.3146 | 1209097.3997 | 2656671.6405 | 1209106.7545 | 2656665.7698 | 1209118.9949 | 2656644.1209 | 1209148.5516 | 2656639.3605 | 1209159.1572 | 2656634.9243 | 1209194.0693 | 2656628.9061 | 1209221.8621 | 2656617.1049 | 1209261.1292
51 | 2656499.6206 | 1209635.6509 | 2656496.3467 | 1209634.8862
52 | 2656657.8896 | 1209070.3464 | 2656658.6421 | 1209069.0753 | 2656662.9115 | 1209067.7706 | 2656670.2494 | 1209070.7309
53 | 2656469.5882 | 1209627.8699 | 2656477.3942 | 1209630.4597 | 2656496.3467 | 1209634.8862
54 | 2656468.7974 | 1209627.6075 | 2656469.5882 | 1209627.8699
55 | 2656441.0156 | 1209617.5999 | 2656453.0411 | 1209622.3801 | 2656468.7974 | 1209627.6075
56 | 2656332.847 | 1209560.3523 | 2656335.124 | 1209564.5027
57 | 2656319.969 | 1209533.9371 | 2656327.758 | 1209551.0764 | 2656332.847 | 1209560.3523
58 | 2656319.969 | 1209533.9371 | 2656316.8224 | 1209527.4434
59 | 2656319.969 | 1209533.9371 | 2656333.2539 | 1209530.9162 | 2656337.9109 | 1209531.2695
60 | 2656396.676 | 1209604.7985 | 2656400.061 | 1209604.8022 | 2656402.7235 | 1209605.2869
61 | 2656316.8224 | 1209527.4434 | 2656313.3556 | 1209520.2888 | 2656309.3879 | 1209509.0113 | 2656309.0223 | 1209506.6198
62 | 2656376.6772 | 1209536.6127 | 2656345.4753 | 1209531.8432 | 2656337.9109 | 1209531.2695
63 | 2656489.6619 | 1209519.5124 | 2656469.4651 | 1209514.1374 | 2656468.0406 | 1209513.633
64 | 2656489.6619 | 1209519.5124 | 2656494.6754 | 1209520.8466 | 2656499.3629 | 1209521.694
65 | 2656441.4954 | 1209504.2337 | 2656468.0406 | 1209513.633
66 | 2656522.7578 | 1209525.1246 | 2656515.4441 | 1209524.601 | 2656499.3629 | 1209521.694
67 | 2656441.4954 | 1209504.2337 | 2656434.951 | 1209515.1776
68 | 2656441.4954 | 1209504.2337 | 2656445.7161 | 1209495.1793 | 2656449.555 | 1209484.929
69 | 2656522.7578 | 1209525.1246 | 2656529.6254 | 1209525.6162
70 | 2656430.9376 | 1209521.8889 | 2656434.951 | 1209515.1776
71 | 2656455.1852 | 1209469.8958 | 2656449.555 | 1209484.929
72 | 2656563.766 | 1209521.6641 | 2656555.7312 | 1209519.6795 | 2656547.7963 | 1209519.6043 | 2656539.2232 | 1209525.1153 | 2656532.6262 | 1209525.8311 | 2656529.6254 | 1209525.6162
73 | 2656430.9376 | 1209521.8889 | 2656448.4424 | 1209527.58
74 | 2656430.9376 | 1209521.8889 | 2656423.13 | 1209535.3067
75 | 2656457.4446 | 1209463.8631 | 2656455.1852 | 1209469.8958
76 | 2656575.2508 | 1209524.5007 | 2656563.766 | 1209521.6641
77 | 2656416.1719 | 1209547.2645 | 2656423.13 | 1209535.3067
78 | 2656365.1245 | 1209371.8059 | 2656368.5694 | 1209374.7453 | 2656370.6752 | 1209376.1724
79 | 2656370.6752 | 1209376.1724 | 2656379.4003 | 1209382.0853 | 2656389.7105 | 1209388.2196
80 | 2656397.7249 | 1209400.0135 | 2656395.8785 | 1209394.3037 | 2656389.7105 | 1209388.2196
81 | 2656397.7249 | 1209400.0135 | 2656404.058 | 1209399.0727 | 2656418.2182 | 1209400.4065
82 | 2656384.7767 | 1209416.4343 | 2656391.1992 | 1209414.0824 | 2656395.2101 | 1209410.3292 | 2656397.676 | 1209405.1827 | 2656397.7249 | 1209400.0135
83 | 2656384.7767 | 1209416.4343 | 2656379.5996 | 1209415.6961 | 2656376.0337 | 1209414.3976
84 | 2656384.7767 | 1209416.4343 | 2656391.3738 | 1209422.956
85 | 2656391.3738 | 1209422.956 | 2656404.4939 | 1209428.1834
86 | 2656408.3519 | 1209429.7205 | 2656404.4939 | 1209428.1834
87 | 2656376.0337 | 1209414.3976 | 2656368.911 | 1209411.8039 | 2656368.3131 | 1209411.6294
88 | 2656368.3131 | 1209411.6294 | 2656345.6491 | 1209405.0121
89 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656303.5034 | 1209398.779 | 2656310.6142 | 1209396.7782 | 2656320.1161 | 1209397.5572 | 2656345.6491 | 1209405.0121
90 | 2656416.1719 | 1209547.2645 | 2656410.9566 | 1209545.3789
91 | 2656416.1719 | 1209547.2645 | 2656422.0869 | 1209549.614
92 | 2656376.6772 | 1209536.6127 | 2656377.4147 | 1209536.7254 | 2656406.7938 | 1209543.8739 | 2656410.9566 | 1209545.3789
93 | 2656440.2847 | 1209556.8423 | 2656422.0869 | 1209549.614
94 | 2656290.9511 | 1209409.5226 | 2656302.1162 | 1209429.3551
95 | 2656302.1162 | 1209429.3551 | 2656304.9012 | 1209434.3022 | 2656308.666 | 1209450.1806 | 2656310.6247 | 1209466.5532 | 2656308.4076 | 1209483.717
96 | 2656308.2851 | 1209484.6652 | 2656308.4076 | 1209483.717
97 | 2656441.1528 | 1209557.1871 | 2656440.2847 | 1209556.8423
98 | 2656441.1528 | 1209557.1871 | 2656449.7187 | 1209560.5895
99 | 2656475.3213 | 1209567.9159 | 2656449.7187 | 1209560.5895 | 2656449.7187 | 1209560.5895
100 | 2656475.3213 | 1209567.9159 | 2656475.7958 | 1209568.0517 | 2656476.3928 | 1209568.1826
101 | 2656476.3928 | 1209568.1826 | 2656508.4339 | 1209575.206
102 | 2656309.0223 | 1209506.6198 | 2656307.6195 | 1209497.4433 | 2656307.6972 | 1209489.2169 | 2656308.2851 | 1209484.6652
103 | 2656511.4178 | 1209575.8601 | 2656508.4339 | 1209575.206
104 | 2656521.6491 | 1209578.1028 | 2656511.4178 | 1209575.8601

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656385.9979 | 1209663.6164
1 | 2656376.2503 | 1209655.9411
2 | 2656452.5877 | 1209719.9551
3 | 2656472.9053 | 1209733.6661
4 | 2656380.4264 | 1209649.1654
5 | 2656492.274 | 1209750.3832
6 | 2656344.3558 | 1209637.5179
7 | 2656369.8433 | 1209642.9951
8 | 2656298.7896 | 1209632.97
9 | 2656517.7052 | 1209759.3403
10 | 2656490.7552 | 1209734.9929
11 | 2656489.7892 | 1209756.8756
12 | 2656483.7046 | 1209725.8249
13 | 2656385.5955 | 1209652.5753
14 | 2656521.0565 | 1209752.9905
15 | 2656526.2084 | 1209763.3881
16 | 2656517.7313 | 1209751.1663
17 | 2656366.1866 | 1209609.2738
18 | 2656342.6069 | 1209627.6701
19 | 2656215.5918 | 1209539.4456
20 | 2656220.6357 | 1209533.3339
21 | 2656237.1028 | 1209558.5881
22 | 2656254.6943 | 1209563.0167
23 | 2656288.6329 | 1209631.0773
24 | 2656466.6691 | 1209708.5159
25 | 2656559.4483 | 1209686.0008
26 | 2656562.4298 | 1209678.2266
27 | 2656390.8608 | 1209604.7923
28 | 2656349.5763 | 1209587.7869
29 | 2656312.307 | 1209608.8735
30 | 2656431.4845 | 1209652.82
31 | 2656449.0085 | 1209690.6588
32 | 2656427.4465 | 1209638.2292
33 | 2656463.1794 | 1209704.9874
34 | 2656424.9503 | 1209629.1923
35 | 2656424.8485 | 1209611.1735
36 | 2656409.8027 | 1209606.724
37 | 2656431.4102 | 1209613.7818
38 | 2656273.7968 | 1209628.205
39 | 2656254.0432 | 1209624.3807
40 | 2656256.3974 | 1209611.6681
41 | 2656562.7998 | 1209676.3775
42 | 2656556.5178 | 1209644.3837
43 | 2656526.28 | 1209638.2933
44 | 2656605.2743 | 1209526.2085
45 | 2656515.7287 | 1209637.2892
46 | 2656617.1049 | 1209261.1292
47 | 2656499.6206 | 1209635.6509
48 | 2656657.8896 | 1209070.3464
49 | 2656496.3467 | 1209634.8862
50 | 2656469.5882 | 1209627.8699
51 | 2656468.7974 | 1209627.6075
52 | 2656441.0156 | 1209617.5999
53 | 2656258.5361 | 1209600.1196
54 | 2656335.124 | 1209564.5027
55 | 2656332.847 | 1209560.3523
56 | 2656319.969 | 1209533.9371
57 | 2656396.676 | 1209604.7985
58 | 2656316.8224 | 1209527.4434
59 | 2656337.9109 | 1209531.2695
60 | 2656402.7235 | 1209605.2869
61 | 2656670.2494 | 1209070.7309
62 | 2656489.6619 | 1209519.5124
63 | 2656468.0406 | 1209513.633
64 | 2656499.3629 | 1209521.694
65 | 2656441.4954 | 1209504.2337
66 | 2656522.7578 | 1209525.1246
67 | 2656434.951 | 1209515.1776
68 | 2656449.555 | 1209484.929
69 | 2656529.6254 | 1209525.6162
70 | 2656430.9376 | 1209521.8889
71 | 2656455.1852 | 1209469.8958
72 | 2656563.766 | 1209521.6641
73 | 2656448.4424 | 1209527.58
74 | 2656423.13 | 1209535.3067
75 | 2656457.4446 | 1209463.8631
76 | 2656365.1245 | 1209371.8059
77 | 2656370.6752 | 1209376.1724
78 | 2656389.7105 | 1209388.2196
79 | 2656397.7249 | 1209400.0135
80 | 2656418.2182 | 1209400.4065
81 | 2656384.7767 | 1209416.4343
82 | 2656391.3738 | 1209422.956
83 | 2656404.4939 | 1209428.1834
84 | 2656408.3519 | 1209429.7205
85 | 2656376.0337 | 1209414.3976
86 | 2656368.3131 | 1209411.6294
87 | 2656345.6491 | 1209405.0121
88 | 2656416.1719 | 1209547.2645
89 | 2656410.9566 | 1209545.3789
90 | 2656422.0869 | 1209549.614
91 | 2656290.9511 | 1209409.5226
92 | 2656302.1162 | 1209429.3551
93 | 2656308.4076 | 1209483.717
94 | 2656440.2847 | 1209556.8423
95 | 2656441.1528 | 1209557.1871
96 | 2656449.7187 | 1209560.5895
97 | 2656475.3213 | 1209567.9159
98 | 2656476.3928 | 1209568.1826
99 | 2656376.6772 | 1209536.6127
100 | 2656309.0223 | 1209506.6198
101 | 2656308.2851 | 1209484.6652
102 | 2656575.2508 | 1209524.5007
103 | 2656508.4339 | 1209575.206
104 | 2656511.4178 | 1209575.8601
105 | 2656521.6491 | 1209578.1028
106 | 2656416.1719 | 1209547.2645

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97865 | -0.41004 | 0.025698 | 0.0064404
1 | 0.97895 | -0.40423 | 0 | 0
2 | 0.9736 | -0.50915 | 0.0027327 | 0.00068488
3 | 0.97366 | -0.50792 | 0.0012366 | 0.00030992
4 | 0.97914 | -0.40051 | 0 | 0
5 | 0.97376 | -0.50595 | 0 | 0
6 | 0.97896 | -0.40393 | 0 | 0
7 | 0.9795 | -0.39339 | 0 | 0
8 | 0.97818 | -0.41937 | 0.0068565 | 0.0017184
9 | 0.97333 | -0.51442 | 0 | 0
10 | 0.97443 | -0.49276 | 0 | 0
11 | 0.97374 | -0.50635 | 0.003173 | 0.00079523
12 | 0.97469 | -0.48769 | 0.0028483 | 0.00071385
13 | 0.9791 | -0.40123 | 0.0063766 | 0.0015981
14 | 0.97325 | -0.51612 | 0 | 0
15 | 0.9733 | -0.51502 | 0.0034574 | 0.00086652
16 | 0.9732 | -0.51702 | 0.012857 | 0.0032223
17 | 0.98173 | -0.34972 | 0 | 0
18 | 0.97897 | -0.40383 | 0.0085897 | 0.0021528
19 | 0.9779 | -0.42473 | 0 | 0
20 | 0.97793 | -0.42417 | 0 | 0
21 | 0.9778 | -0.42678 | 0.0039 | 0.00097744
22 | 0.9781 | -0.42096 | 0.0041185 | 0.0010322
23 | 0.97807 | -0.42149 | 0 | 0
24 | 0.97528 | -0.47597 | 0.0019637 | 0.00049215
25 | 0.97689 | -0.44446 | 0.0011836 | 0.00029664
26 | 0.9769 | -0.44428 | 0 | 0
27 | 0.98051 | -0.37361 | 0.0089601 | 0.0022456
28 | 0.98392 | -0.30718 | 0.002305 | 0.00057768
29 | 0.97864 | -0.41019 | 0.0017732 | 0.0004444
30 | 0.97734 | -0.43545 | 0.0034783 | 0.00087175
31 | 0.976 | -0.4618 | 0.0025527 | 0.00063976
32 | 0.97787 | -0.4251 | 0.0054142 | 0.0013569
33 | 0.97541 | -0.4734 | 0.0031715 | 0.00079485
34 | 0.97825 | -0.41778 | 0.002037 | 0.00051051
35 | 0.97903 | -0.40239 | 0 | 0
36 | 0.97968 | -0.38981 | 0.002755 | 0.00069046
37 | 0.97889 | -0.40517 | 0.0023732 | 0.00059478
38 | 0.97791 | -0.4246 | 0.0041957 | 0.0010515
39 | 0.97778 | -0.42721 | 0 | 0
40 | 0.97769 | -0.42888 | 0.0042436 | 0.0010635
41 | 0.9769 | -0.44424 | 0.0031882 | 0.00079904
42 | 0.97707 | -0.4408 | 0 | 0
43 | 0.97739 | -0.43454 | 0.0021042 | 0.00052737
44 | 0.97594 | -0.46308 | 0 | 0
45 | 0.97751 | -0.4322 | 0.0016057 | 0.00040243
46 | 0.97247 | -0.53139 | 0.0020011 | 0.00050152
47 | 0.97771 | -0.42837 | 0.0027519 | 0.00068969
48 | 0.9709 | -0.56247 | 0.013843 | 0.0034695
49 | 0.97775 | -0.42749 | 0.0028512 | 0.00071457
50 | 0.97816 | -0.41954 | 0.0029523 | 0.00073992
51 | 0.97817 | -0.41928 | 0.0037218 | 0.00093277
52 | 0.9787 | -0.40902 | 0.0027495 | 0.00068909
53 | 0.97766 | -0.42949 | 0.0028562 | 0.00071584
54 | 0.98616 | -0.2639 | 0.0023747 | 0.00059515
55 | 0.98655 | -0.25635 | 0.0023871 | 0.00059827
56 | 0.98901 | -0.20895 | 0 | 0
57 | 0.98025 | -0.37866 | 0.0020388 | 0.00051097
58 | 0.98875 | -0.21408 | 0.0068402 | 0.0017143
59 | 0.99088 | -0.17311 | 0.0030905 | 0.00077455
60 | 0.97998 | -0.38384 | 0.0027531 | 0.00068998
61 | 0.97088 | -0.56296 | 0.0019143 | 0.00047976
62 | 0.99727 | -0.052305 | 0.0033228 | 0.00083277
63 | 0.99759 | -0.046004 | 0.0025389 | 0.0006363
64 | 0.99715 | -0.054525 | 0.0030322 | 0.00075994
65 | 0.99807 | -0.036841 | 0 | 0
66 | 0.99694 | -0.058548 | 0.0028939 | 0.00072527
67 | 0.99832 | -0.03203 | 0.0025694 | 0.00064395
68 | 0.99801 | -0.037931 | 0.00093066 | 0.00023325
69 | 0.9969 | -0.059369 | 0.0022969 | 0.00057566
70 | 0.99849 | -0.02873 | 0 | 0
71 | 0.99798 | -0.038506 | 0.0010578 | 0.0002651
72 | 0.99675 | -0.062215 | 0.0022835 | 0.00057229
73 | 0.99844 | -0.029622 | 0.0027799 | 0.0006967
74 | 0.99887 | -0.021427 | 0.0024262 | 0.00060807
75 | 0.99798 | -0.038617 | 0.00098727 | 0.00024743
76 | 0.98403 | -0.30595 | 0.0022997 | 0.00057636
77 | 0.98404 | -0.30566 | 0.0021659 | 0.00054282
78 | 0.98413 | -0.30385 | 0.0017123 | 0.00042914
79 | 0.98422 | -0.30222 | 0 | 0
80 | 0.98419 | -0.30265 | 0.0011725 | 0.00029385
81 | 0.98437 | -0.29915 | 0 | 0
82 | 0.98434 | -0.29982 | 0.0018841 | 0.00047221
83 | 0.98431 | -0.30036 | 0.0010449 | 0.00026187
84 | 0.98431 | -0.30044 | 0.0010778 | 0.00027013
85 | 0.98447 | -0.29731 | 0.0029734 | 0.00074519
86 | 0.98458 | -0.29519 | 0.0022053 | 0.0005527
87 | 0.98494 | -0.28817 | 0.0028024 | 0.00070235
88 | 0.99924 | -0.014338 | 0 | 0
89 | 0.99865 | -0.025428 | 0.0023877 | 0.00059842
90 | 1 | 0 | -0.29001 | -0.073971
91 | 0.98601 | -0.26733 | 0 | 0
92 | 0.98641 | -0.25944 | 0.0021781 | 0.00054589
93 | 0.98752 | -0.23795 | 0.0023258 | 0.00058289
94 | 0.99954 | -0.0087672 | 0.0023386 | 0.0005861
95 | 0.99952 | -0.0091476 | 0.0039186 | 0.0009821
96 | 0.99936 | -0.012271 | 0.0023386 | 0.0005861
97 | 0.99895 | -0.020212 | 0.0057757 | 0.0014475
98 | 0.99894 | -0.02043 | 0.0039283 | 0.00098452
99 | 0.99493 | -0.095796 | 0.0031711 | 0.00079474
100 | 0.98807 | -0.22724 | 0.0069357 | 0.0017383
101 | 0.98754 | -0.23754 | 0.0022464 | 0.000563
102 | 0.99673 | -0.062675 | 0.0022166 | 0.00055553
103 | 0.99872 | -0.024657 | 0.0026703 | 0.00066925
104 | 0.9987 | -0.024908 | 0.0028393 | 0.0007116
105 | 0.99869 | -0.025249 | 0.0018649 | 0.00046738
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025698 | -0.0064404 | 0.025705 | 0.0064448 | 7.1191e-06 | 4.3999e-06 | 0.039072 | 0.039072 | 0.039072 | 0.97865 | -0.41004 | 0.97895 | -0.40423 | 10.7342
1 | -0.025705 | -0.0064448 | 0.025709 | 0.0064476 | 4.5567e-06 | 2.8162e-06 | 0.039072 | 0.039072 | 0.039072 | 0.97895 | -0.40423 | 0.97914 | -0.40051 | 10.7342
2 | -0.0027327 | -0.00068488 | 0.0027329 | 0.00068468 | 1.6051e-07 | -2.0244e-07 | 0.0041766 | 0.0041765 | 0.0041766 | 0.9736 | -0.50915 | 0.97366 | -0.50792 | 1.1474
3 | -0.0039695 | -0.0009946 | 0.0039698 | 0.0009945 | 3.7297e-07 | -9.748e-08 | 0.0060663 | 0.0060662 | 0.0060663 | 0.97366 | -0.50792 | 0.97376 | -0.50595 | 1.6666
4 | -0.032086 | -0.0080458 | 0.032097 | 0.0080526 | 1.09e-05 | 6.8223e-06 | 0.048763 | 0.048763 | 0.048763 | 0.97914 | -0.40051 | 0.9795 | -0.39339 | 13.3965
5 | 0.0063768 | 0.0015982 | -0.0063766 | -0.0015981 | 2.1891e-07 | 6.1927e-08 | 0.009691 | 0.009691 | 0.009691 | 0.97914 | -0.40051 | 0.9791 | -0.40123 | 2.6624
6 | 0.016323 | 0.0040936 | -0.016316 | -0.0040897 | 6.5938e-06 | 3.8687e-06 | 0.024944 | 0.024944 | 0.024944 | 0.97376 | -0.50595 | 0.97333 | -0.51442 | 6.8529
7 | -0.023466 | -0.0058832 | 0.023481 | 0.0058923 | 1.476e-05 | 9.0651e-06 | 0.035859 | 0.035859 | 0.035859 | 0.97376 | -0.50595 | 0.97443 | -0.49276 | 9.8515
8 | 0.0031731 | 0.00079518 | -0.003173 | -0.00079523 | 6.129e-08 | -4.725e-08 | 0.0048488 | 0.0048488 | 0.0048488 | 0.97376 | -0.50595 | 0.97374 | -0.50635 | 1.3321
9 | -0.01817 | -0.0045592 | 0.018179 | 0.0045646 | 9.1356e-06 | 5.445e-06 | 0.02762 | 0.02762 | 0.02762 | 0.97896 | -0.40393 | 0.9795 | -0.39339 | 7.5878
10 | 0.01817 | 0.0045592 | -0.018156 | -0.0045512 | 1.3368e-05 | 7.9684e-06 | 0.02762 | 0.02762 | 0.02762 | 0.97896 | -0.40393 | 0.97818 | -0.41937 | 7.5879
11 | -0.068674 | -0.017232 | 0.068818 | 0.017324 | 0.00014332 | 9.1282e-05 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10433 | 0.9795 | -0.39339 | 0.98173 | -0.34972 | 28.6634
12 | 0.018399 | 0.0046151 | -0.01839 | -0.0046096 | 9.1566e-06 | 5.4671e-06 | 0.027952 | 0.027952 | 0.027952 | 0.9795 | -0.39339 | 0.97897 | -0.40383 | 7.6792
13 | 0.0113 | 0.0028328 | -0.011299 | -0.0028322 | 1.1448e-06 | 6.0301e-07 | 0.01719 | 0.01719 | 0.01719 | 0.97818 | -0.41937 | 0.97807 | -0.42149 | 4.7225
14 | 0.012859 | 0.0032232 | -0.012858 | -0.0032226 | 1.0405e-06 | 5.7672e-07 | 0.019659 | 0.019659 | 0.019659 | 0.97333 | -0.51442 | 0.97325 | -0.51612 | 5.4007
15 | 0.0034575 | 0.00086646 | -0.0034574 | -0.00086652 | 9.8672e-08 | -5.3895e-08 | 0.0052858 | 0.0052859 | 0.0052859 | 0.97333 | -0.51442 | 0.9733 | -0.51502 | 1.4522
16 | -0.023481 | -0.0058923 | 0.023486 | 0.0058958 | 5.6714e-06 | 3.4831e-06 | 0.035859 | 0.035859 | 0.035859 | 0.97443 | -0.49276 | 0.97469 | -0.48769 | 9.8514
17 | -0.026335 | -0.0066096 | 0.026349 | 0.0066188 | 1.4724e-05 | 9.1207e-06 | 0.040208 | 0.040207 | 0.040208 | 0.97469 | -0.48769 | 0.97528 | -0.47597 | 11.046
18 | 0.012858 | 0.0032226 | -0.012857 | -0.0032223 | 5.4965e-07 | 3.0465e-07 | 0.019659 | 0.019659 | 0.019659 | 0.97325 | -0.51612 | 0.9732 | -0.51702 | 5.4007
19 | 0.10525 | 0.026577 | -0.10513 | -0.0265 | 0.00012033 | 7.6372e-05 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1596 | 0.98173 | -0.34972 | 0.98051 | -0.37361 | 21.9234
20 | -0.17407 | -0.0439 | 0.17442 | 0.044127 | 0.00035527 | 0.00022668 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.98173 | -0.34972 | 0.98392 | -0.30718 | 36.255
21 | 0.0097999 | 0.0024569 | -0.0097969 | -0.0024554 | 2.9695e-06 | 1.4519e-06 | 0.014896 | 0.014896 | 0.014896 | 0.97897 | -0.40383 | 0.97864 | -0.41019 | 4.0923
22 | -0.0039004 | -0.00097732 | 0.0039005 | 0.00097729 | 1.0467e-07 | -3.2432e-08 | 0.0059349 | 0.0059349 | 0.0059349 | 0.9779 | -0.42473 | 0.97793 | -0.42417 | 1.6305
23 | 0.0039004 | 0.00097732 | -0.0039 | -0.00097744 | 3.8039e-07 | -1.1781e-07 | 0.0059349 | 0.0059351 | 0.0059351 | 0.9779 | -0.42473 | 0.9778 | -0.42678 | 1.6305
24 | -0.0039005 | -0.00097729 | 0.0039011 | 0.0009771 | 5.9672e-07 | -1.8503e-07 | 0.0059349 | 0.0059347 | 0.0059349 | 0.97793 | -0.42417 | 0.9781 | -0.42096 | 1.6305
25 | -0.0080196 | -0.0020093 | 0.0080237 | 0.002011 | 4.1139e-06 | 1.7073e-06 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.9781 | -0.42096 | 0.97864 | -0.41019 | 3.3517
26 | 0.011299 | 0.0028322 | -0.011297 | -0.0028313 | 1.6745e-06 | 8.8207e-07 | 0.01719 | 0.01719 | 0.01719 | 0.97807 | -0.42149 | 0.97791 | -0.4246 | 4.7225
27 | -0.028313 | -0.0071109 | 0.028317 | 0.0071131 | 3.4736e-06 | 2.1612e-06 | 0.043203 | 0.043203 | 0.043203 | 0.97528 | -0.47597 | 0.97541 | -0.4734 | 11.8691
28 | -0.0011836 | -0.00029664 | 0.0011836 | 0.00029654 | 1.0149e-08 | -9.7751e-08 | 0.0018029 | 0.0018029 | 0.0018029 | 0.97689 | -0.44446 | 0.9769 | -0.44428 | 0.4953
29 | -0.0011836 | -0.00029654 | 0.0011836 | 0.00029652 | 2.2984e-09 | -2.2138e-08 | 0.0018029 | 0.0018029 | 0.0018029 | 0.9769 | -0.44428 | 0.9769 | -0.44424 | 0.49529
30 | 0.096171 | 0.024255 | -0.096148 | -0.02424 | 2.3243e-05 | 1.4729e-05 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.98051 | -0.37361 | 0.98025 | -0.37866 | 20.0555
31 | -0.17673 | -0.044705 | 0.1771 | 0.044939 | 0.00036783 | 0.00023471 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.98392 | -0.30718 | 0.98616 | -0.2639 | 36.7338
32 | 0.034101 | 0.0085855 | -0.034058 | -0.0085586 | 4.29e-05 | 2.6925e-05 | 0.051933 | 0.051933 | 0.051933 | 0.97734 | -0.43545 | 0.976 | -0.4618 | 14.2674
33 | -0.037579 | -0.0094573 | 0.037598 | 0.009469 | 1.8594e-05 | 1.171e-05 | 0.057229 | 0.057229 | 0.057229 | 0.97734 | -0.43545 | 0.97787 | -0.4251 | 15.7222
34 | 0.031505 | 0.0079188 | -0.031488 | -0.0079079 | 1.7442e-05 | 1.0911e-05 | 0.048042 | 0.048042 | 0.048042 | 0.976 | -0.4618 | 0.97541 | -0.4734 | 13.1983
35 | -0.043012 | -0.010826 | 0.043027 | 0.010835 | 1.5068e-05 | 9.5262e-06 | 0.065468 | 0.065468 | 0.065468 | 0.97787 | -0.4251 | 0.97825 | -0.41778 | 17.9856
36 | -0.045064 | -0.011346 | 0.045097 | 0.011367 | 3.3176e-05 | 2.0996e-05 | 0.068566 | 0.068566 | 0.068566 | 0.97825 | -0.41778 | 0.97903 | -0.40239 | 18.8368
37 | -0.088499 | -0.022284 | 0.088552 | 0.022317 | 5.3255e-05 | 3.3688e-05 | 0.13454 | 0.13454 | 0.13454 | 0.97903 | -0.40239 | 0.97968 | -0.38981 | 18.4814
38 | 0.043401 | 0.010917 | -0.043396 | -0.010913 | 5.7635e-06 | 3.5111e-06 | 0.065979 | 0.065979 | 0.065979 | 0.97903 | -0.40239 | 0.97889 | -0.40517 | 9.0631
39 | -0.091307 | -0.023008 | 0.091333 | 0.023024 | 2.609e-05 | 1.6515e-05 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.97968 | -0.38981 | 0.97998 | -0.38384 | 19.0562
40 | 0.041022 | 0.010318 | -0.041015 | -0.010314 | 7.5396e-06 | 4.5655e-06 | 0.062372 | 0.062372 | 0.062372 | 0.97889 | -0.40517 | 0.9787 | -0.40902 | 8.5675
41 | 0.0071014 | 0.0017798 | -0.0071005 | -0.0017795 | 8.8099e-07 | 3.1144e-07 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010806 | 0.97791 | -0.4246 | 0.97778 | -0.42721 | 2.9686
42 | 0.0071005 | 0.0017795 | -0.0070999 | -0.0017793 | 5.661e-07 | 2.0016e-07 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010806 | 0.97778 | -0.42721 | 0.97769 | -0.42888 | 2.9686
43 | 0.0028563 | 0.00071574 | -0.0028562 | -0.00071584 | 8.3233e-08 | -9.4013e-08 | 0.0043472 | 0.0043472 | 0.0043472 | 0.97769 | -0.42888 | 0.97766 | -0.42949 | 1.1943
44 | -0.0043718 | -0.0010956 | 0.0043725 | 0.0010955 | 7.1551e-07 | -8.09e-08 | 0.0066591 | 0.0066589 | 0.0066591 | 0.9769 | -0.44424 | 0.97707 | -0.4408 | 1.8294
45 | -0.022232 | -0.0055912 | 0.022238 | 0.0055947 | 6.6482e-06 | 3.4801e-06 | 0.033864 | 0.033864 | 0.033864 | 0.97707 | -0.4408 | 0.97739 | -0.43454 | 4.6517
46 | 0.017859 | 0.0044957 | -0.01784 | -0.004487 | 1.9005e-05 | 8.7368e-06 | 0.027205 | 0.027207 | 0.027207 | 0.97707 | -0.4408 | 0.97594 | -0.46308 | 3.7372
47 | -0.024343 | -0.0061221 | 0.024345 | 0.0061235 | 2.7309e-06 | 1.4821e-06 | 0.037068 | 0.037067 | 0.037068 | 0.97739 | -0.43454 | 0.97751 | -0.4322 | 5.0917
48 | 0.01784 | 0.004487 | -0.017782 | -0.0044603 | 5.8057e-05 | 2.6741e-05 | 0.027207 | 0.02721 | 0.02721 | 0.97594 | -0.46308 | 0.97247 | -0.53139 | 3.7377
49 | -0.025951 | -0.006526 | 0.025956 | 0.0065286 | 4.7442e-06 | 2.6298e-06 | 0.039512 | 0.039512 | 0.039512 | 0.97751 | -0.4322 | 0.97771 | -0.42837 | 5.4274
50 | 0.015781 | 0.0039587 | -0.015758 | -0.0039491 | 2.3354e-05 | 9.6557e-06 | 0.024148 | 0.02415 | 0.02415 | 0.97247 | -0.53139 | 0.9709 | -0.56247 | 3.3174
51 | -0.028708 | -0.0072183 | 0.028709 | 0.007219 | 1.2038e-06 | 6.8612e-07 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0437 | 0.97771 | -0.42837 | 0.97775 | -0.42749 | 6.0027
52 | 0.0019143 | 0.00047962 | -0.0019143 | -0.00047976 | 4.472e-08 | -1.4271e-07 | 0.0029339 | 0.0029339 | 0.0029339 | 0.9709 | -0.56247 | 0.97088 | -0.56296 | 0.80603
53 | -0.03156 | -0.0079336 | 0.031572 | 0.0079405 | 1.198e-05 | 6.9725e-06 | 0.048039 | 0.048039 | 0.048039 | 0.97775 | -0.42749 | 0.97816 | -0.41954 | 6.5988
54 | -0.034524 | -0.0086804 | 0.034525 | 0.0086807 | 4.3107e-07 | 2.5497e-07 | 0.05253 | 0.05253 | 0.05253 | 0.97816 | -0.41954 | 0.97817 | -0.41928 | 7.2156
55 | -0.038247 | -0.0096135 | 0.038265 | 0.0096247 | 1.8757e-05 | 1.1262e-05 | 0.058192 | 0.058191 | 0.058192 | 0.97817 | -0.41928 | 0.9787 | -0.40902 | 7.9933
56 | -0.17947 | -0.045535 | 0.17954 | 0.045576 | 6.5191e-05 | 4.1601e-05 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.98616 | -0.2639 | 0.98655 | -0.25635 | 37.226
57 | -0.18192 | -0.046174 | 0.18234 | 0.04644 | 0.00041578 | 0.00026534 | 0.27461 | 0.27461 | 0.27461 | 0.98655 | -0.25635 | 0.98901 | -0.20895 | 37.7205
58 | 0.039967 | 0.010052 | -0.039957 | -0.010046 | 9.7888e-06 | 6.1722e-06 | 0.060145 | 0.060145 | 0.060145 | 0.98901 | -0.20895 | 0.98875 | -0.21408 | 16.5234
59 | -0.22231 | -0.056492 | 0.22269 | 0.056738 | 0.00038438 | 0.00024553 | 0.33475 | 0.33475 | 0.33475 | 0.98901 | -0.20895 | 0.99088 | -0.17311 | 45.9822
60 | 0.094109 | 0.023729 | -0.094086 | -0.023714 | 2.3325e-05 | 1.4775e-05 | 0.14291 | 0.14291 | 0.14291 | 0.98025 | -0.37866 | 0.97998 | -0.38384 | 19.6304
61 | 0.033117 | 0.0083318 | -0.033096 | -0.0083188 | 2.0805e-05 | 1.3029e-05 | 0.049851 | 0.049851 | 0.049851 | 0.98875 | -0.21408 | 0.98807 | -0.22724 | 13.6954
62 | -0.22578 | -0.057512 | 0.22663 | 0.058052 | 0.00084555 | 0.00054014 | 0.33939 | 0.33939 | 0.33939 | 0.99088 | -0.17311 | 0.99493 | -0.095796 | 46.6196
63 | -0.01605 | -0.004023 | 0.016055 | 0.0040257 | 4.8199e-06 | 2.7922e-06 | 0.023948 | 0.023948 | 0.023948 | 0.99727 | -0.052305 | 0.99759 | -0.046004 | 6.5792
64 | 0.012727 | 0.0031902 | -0.012726 | -0.0031894 | 1.3458e-06 | 7.3149e-07 | 0.01899 | 0.01899 | 0.01899 | 0.99727 | -0.052305 | 0.99715 | -0.054525 | 5.2171
65 | -0.018594 | -0.004662 | 0.018602 | 0.0046669 | 8.1231e-06 | 4.831e-06 | 0.027735 | 0.027735 | 0.027735 | 0.99759 | -0.046004 | 0.99807 | -0.036841 | 7.6195
66 | 0.0096936 | 0.0024295 | -0.0096917 | -0.0024286 | 1.8577e-06 | 8.8017e-07 | 0.014465 | 0.014466 | 0.014466 | 0.99715 | -0.054525 | 0.99694 | -0.058548 | 3.9741
67 | -0.021578 | -0.0054122 | 0.021583 | 0.0054152 | 4.9492e-06 | 3.0008e-06 | 0.032172 | 0.032172 | 0.032172 | 0.99807 | -0.036841 | 0.99832 | -0.03203 | 8.8383
68 | 0.0029759 | 0.00074535 | -0.0029758 | -0.00074553 | 1.5453e-07 | -1.7468e-07 | 0.0044366 | 0.0044367 | 0.0044367 | 0.99807 | -0.036841 | 0.99801 | -0.037931 | 1.2189
69 | 0.0067979 | 0.0017034 | -0.0067976 | -0.0017033 | 2.658e-07 | 8.0339e-08 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.99694 | -0.058548 | 0.9969 | -0.059369 | 2.7874
70 | -0.024152 | -0.0060592 | 0.024156 | 0.0060615 | 3.8006e-06 | 2.3301e-06 | 0.036001 | 0.036001 | 0.036001 | 0.99832 | -0.03203 | 0.99849 | -0.02873 | 9.8904
71 | 0.0020451 | 0.00051228 | -0.002045 | -0.00051246 | 5.5968e-08 | -1.7394e-07 | 0.0030491 | 0.0030492 | 0.0030492 | 0.99801 | -0.037931 | 0.99798 | -0.038506 | 0.83769
72 | 0.0045007 | 0.0011276 | -0.0045001 | -0.0011277 | 6.1006e-07 | -7.9481e-08 | 0.0067178 | 0.006718 | 0.006718 | 0.9969 | -0.059369 | 0.99675 | -0.062215 | 1.8456
73 | 0.00278 | 0.00069654 | -0.0027799 | -0.0006967 | 1.1816e-07 | -1.6449e-07 | 0.0041429 | 0.0041429 | 0.0041429 | 0.99849 | -0.02873 | 0.99844 | -0.029622 | 1.1382
74 | -0.026936 | -0.006758 | 0.026945 | 0.0067638 | 9.3816e-06 | 5.8011e-06 | 0.040144 | 0.040144 | 0.040144 | 0.99849 | -0.02873 | 0.99887 | -0.021427 | 11.0286
75 | 0.00098728 | 0.00024735 | -0.00098727 | -0.00024743 | 5.2346e-09 | -8.0822e-08 | 0.001472 | 0.0014721 | 0.0014721 | 0.99798 | -0.038506 | 0.99798 | -0.038617 | 0.40441
76 | 0.0022166 | 0.00055541 | -0.0022166 | -0.00055553 | 4.8577e-08 | -1.231e-07 | 0.0033091 | 0.0033091 | 0.0033091 | 0.99675 | -0.062215 | 0.99673 | -0.062675 | 0.9091
77 | -0.029371 | -0.0073719 | 0.029381 | 0.0073781 | 9.9341e-06 | 6.1766e-06 | 0.043758 | 0.043758 | 0.043758 | 0.99887 | -0.021427 | 0.99924 | -0.014338 | 12.0215
78 | -0.0022997 | -0.00057636 | 0.0022997 | 0.00057629 | 3.2072e-08 | -6.9318e-08 | 0.0034775 | 0.0034775 | 0.0034775 | 0.98403 | -0.30595 | 0.98404 | -0.30566 | 0.95536
79 | -0.0044656 | -0.0011191 | 0.004466 | 0.0011191 | 3.8536e-07 | -3.9707e-08 | 0.0067526 | 0.0067525 | 0.0067526 | 0.98404 | -0.30566 | 0.98413 | -0.30385 | 1.8551
80 | -0.0061782 | -0.0015482 | 0.0061787 | 0.0015483 | 4.7987e-07 | 1.2077e-07 | 0.0093415 | 0.0093414 | 0.0093415 | 0.98413 | -0.30385 | 0.98422 | -0.30222 | 2.5663
81 | 0.0011725 | 0.0002936 | -0.0011725 | -0.00029385 | 2.4303e-08 | -2.4656e-07 | 0.0017726 | 0.0017727 | 0.0017727 | 0.98422 | -0.30222 | 0.98419 | -0.30265 | 0.48699
82 | -0.0073512 | -0.0018419 | 0.0073523 | 0.0018423 | 1.0738e-06 | 3.9258e-07 | 0.011114 | 0.011114 | 0.011114 | 0.98422 | -0.30222 | 0.98437 | -0.29915 | 3.0533
83 | -0.011359 | -0.0028463 | 0.01136 | 0.0028468 | 9.9779e-07 | 5.2385e-07 | 0.017171 | 0.017171 | 0.017171 | 0.98437 | -0.29915 | 0.98447 | -0.29731 | 4.7173
84 | 0.004007 | 0.001004 | -0.0040069 | -0.001004 | 1.2763e-07 | -3.6241e-08 | 0.0060571 | 0.0060571 | 0.0060571 | 0.98437 | -0.29915 | 0.98434 | -0.29982 | 1.664
85 | 0.0021228 | 0.00053181 | -0.0021227 | -0.00053195 | 5.4536e-08 | -1.4462e-07 | 0.0032089 | 0.003209 | 0.003209 | 0.98434 | -0.29982 | 0.98431 | -0.30036 | 0.88158
86 | 0.0010779 | 0.00027008 | -0.0010778 | -0.00027013 | 4.1347e-09 | -5.0141e-08 | 0.0016294 | 0.0016294 | 0.0016294 | 0.98431 | -0.30036 | 0.98431 | -0.30044 | 0.44764
87 | -0.014334 | -0.003592 | 0.014335 | 0.0035928 | 1.4439e-06 | 8.1977e-07 | 0.021665 | 0.021665 | 0.021665 | 0.98447 | -0.29731 | 0.98458 | -0.29519 | 5.952
88 | -0.01654 | -0.0041455 | 0.016546 | 0.0041488 | 5.5328e-06 | 3.2406e-06 | 0.024998 | 0.024998 | 0.024998 | 0.98458 | -0.29519 | 0.98494 | -0.28817 | 6.8676
89 | -0.019348 | -0.0048511 | 0.019368 | 0.0048627 | 1.9239e-05 | 1.1548e-05 | 0.029232 | 0.029231 | 0.029232 | 0.98494 | -0.28817 | 0.98601 | -0.26733 | 8.0307
90 | 0.2331 | 0.060028 | -0.23297 | -0.059948 | 0.0001257 | 8.0305e-05 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.99924 | -0.014338 | 0.99865 | -0.025428 | 47.7597
91 | -0.26248 | -0.067406 | 0.26266 | 0.067523 | 0.00018286 | 0.00011686 | 0.39145 | 0.39145 | 0.39145 | 0.99924 | -0.014338 | 1 | 0 | 53.7703
92 | 0.23059 | 0.059349 | -0.2298 | -0.058847 | 0.00078626 | 0.00050228 | 0.34413 | 0.34413 | 0.34413 | 0.99865 | -0.025428 | 0.99493 | -0.095796 | 47.271
93 | 0.025697 | 0.0064474 | -0.025686 | -0.0064408 | 1.0737e-05 | 6.6149e-06 | 0.038239 | 0.03824 | 0.03824 | 1 | 0 | 0.99954 | -0.0087672 | 10.5054
94 | -0.019368 | -0.0048627 | 0.019375 | 0.004867 | 7.2927e-06 | 4.3769e-06 | 0.029231 | 0.029231 | 0.029231 | 0.98601 | -0.26733 | 0.98641 | -0.25944 | 8.0306
95 | -0.021553 | -0.0054129 | 0.021575 | 0.0054264 | 2.2122e-05 | 1.3445e-05 | 0.032517 | 0.032517 | 0.032517 | 0.98641 | -0.25944 | 0.98752 | -0.23795 | 8.9333
96 | -0.023901 | -0.0060093 | 0.023901 | 0.0060096 | 4.652e-07 | 2.855e-07 | 0.036021 | 0.036021 | 0.036021 | 0.98752 | -0.23795 | 0.98754 | -0.23754 | 9.896
97 | 0.023347 | 0.0058547 | -0.023347 | -0.0058545 | 4.2319e-07 | 2.586e-07 | 0.034758 | 0.034758 | 0.034758 | 0.99954 | -0.0087672 | 0.99952 | -0.0091476 | 9.5489
98 | 0.019428 | 0.0048724 | -0.019425 | -0.0048706 | 2.8916e-06 | 1.7299e-06 | 0.028924 | 0.028924 | 0.028924 | 0.99952 | -0.0091476 | 0.99936 | -0.012271 | 7.9463
99 | 0.017087 | 0.0042845 | -0.01708 | -0.0042807 | 6.4643e-06 | 3.7884e-06 | 0.025442 | 0.025442 | 0.025442 | 0.99936 | -0.012271 | 0.99895 | -0.020212 | 6.9897
100 | 0.011304 | 0.0028332 | -0.011304 | -0.0028331 | 1.1747e-07 | 6.0718e-08 | 0.016839 | 0.016839 | 0.016839 | 0.99895 | -0.020212 | 0.99894 | -0.02043 | 4.6261
101 | 0.0073761 | 0.0018486 | -0.0073746 | -0.0018481 | 1.485e-06 | 5.2107e-07 | 0.010987 | 0.010988 | 0.010988 | 0.99894 | -0.02043 | 0.99872 | -0.024657 | 3.0186
102 | 0.026161 | 0.0065805 | -0.026148 | -0.0065726 | 1.2869e-05 | 7.9531e-06 | 0.039406 | 0.039406 | 0.039406 | 0.98807 | -0.22724 | 0.98754 | -0.23754 | 10.8259
103 | 0.0047043 | 0.0011789 | -0.0047042 | -0.0011789 | 5.6276e-08 | -3.9571e-09 | 0.007009 | 0.007009 | 0.007009 | 0.99872 | -0.024657 | 0.9987 | -0.024908 | 1.9255
104 | 0.0018649 | 0.00046726 | -0.0018649 | -0.00046738 | 3.0325e-08 | -1.1765e-07 | 0.0027786 | 0.0027786 | 0.0027786 | 0.9987 | -0.024908 | 0.99869 | -0.025249 | 0.76336

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29239 | 0.074568

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.025698 | 0.0064404
1 | 0.0027327 | 0.00068488
2 | 0.0012366 | 0.00030992
3 | 0.0068565 | 0.0017184
4 | 0.003173 | 0.00079523
5 | 0.0028483 | 0.00071385
6 | 0.0063766 | 0.0015981
7 | 0.0034574 | 0.00086652
8 | 0.012857 | 0.0032223
9 | 0.0085897 | 0.0021528
10 | 0.0039 | 0.00097744
11 | 0.0041185 | 0.0010322
12 | 0.0019637 | 0.00049215
13 | 0.0011836 | 0.00029664
14 | 0.0089601 | 0.0022456
15 | 0.002305 | 0.00057768
16 | 0.0017732 | 0.0004444
17 | 0.0034783 | 0.00087175
18 | 0.0025527 | 0.00063976
19 | 0.0054142 | 0.0013569
20 | 0.0031715 | 0.00079485
21 | 0.002037 | 0.00051051
22 | 0.002755 | 0.00069046
23 | 0.0023732 | 0.00059478
24 | 0.0041957 | 0.0010515
25 | 0.0042436 | 0.0010635
26 | 0.0031882 | 0.00079904
27 | 0.0021042 | 0.00052737
28 | 0.0016057 | 0.00040243
29 | 0.0020011 | 0.00050152
30 | 0.0027519 | 0.00068969
31 | 0.013843 | 0.0034695
32 | 0.0028512 | 0.00071457
33 | 0.0029523 | 0.00073992
34 | 0.0037218 | 0.00093277
35 | 0.0027495 | 0.00068909
36 | 0.0028562 | 0.00071584
37 | 0.0023747 | 0.00059515
38 | 0.0023871 | 0.00059827
39 | 0.0020388 | 0.00051097
40 | 0.0068402 | 0.0017143
41 | 0.0030905 | 0.00077455
42 | 0.0027531 | 0.00068998
43 | 0.0019143 | 0.00047976
44 | 0.0033228 | 0.00083277
45 | 0.0025389 | 0.0006363
46 | 0.0030322 | 0.00075994
47 | 0.0028939 | 0.00072527
48 | 0.0025694 | 0.00064395
49 | 0.00093066 | 0.00023325
50 | 0.0022969 | 0.00057566
51 | 0.0010578 | 0.0002651
52 | 0.0022835 | 0.00057229
53 | 0.0027799 | 0.0006967
54 | 0.0024262 | 0.00060807
55 | 0.00098727 | 0.00024743
56 | 0.0022997 | 0.00057636
57 | 0.0021659 | 0.00054282
58 | 0.0017123 | 0.00042914
59 | 0.0011725 | 0.00029385
60 | 0.0018841 | 0.00047221
61 | 0.0010449 | 0.00026187
62 | 0.0010778 | 0.00027013
63 | 0.0029734 | 0.00074519
64 | 0.0022053 | 0.0005527
65 | 0.0028024 | 0.00070235
66 | 0.0023877 | 0.00059842
67 | 0.0023855 | 0.00059786
68 | 0.0021781 | 0.00054589
69 | 0.0023258 | 0.00058289
70 | 0.0023386 | 0.0005861
71 | 0.0039186 | 0.0009821
72 | 0.0023386 | 0.0005861
73 | 0.0057757 | 0.0014475
74 | 0.0039283 | 0.00098452
75 | 0.0031711 | 0.00079474
76 | 0.0069357 | 0.0017383
77 | 0.0022464 | 0.000563
78 | 0.0022166 | 0.00055553
79 | 0.0026703 | 0.00066925
80 | 0.0028393 | 0.0007116
81 | 0.0018649 | 0.00046738

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1