## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1065-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1065-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1065-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1065-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1065-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1065-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1065-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1065-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1065-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1065-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1065-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1065-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1065-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1065-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1065-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1065-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1065-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1065-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1065-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1065-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1065-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1065-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1065-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1065-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1065-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1065-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1065-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1065-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1065-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1065-2_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1065-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1065-2_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1065-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1065-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1065-2_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1065-2_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1065-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1065-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1065-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1065-2_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1065-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1065-2_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1065-2_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1065-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1065-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1065-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1065-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1065-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1065-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1065-2_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1065-2_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1065-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1065-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1065-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1065-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1065-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1065-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1065-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1065-2_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1065-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1065-2_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1065-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1065-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1065-2_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1065-2_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1065-2_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1065-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1065-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1065-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1065-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1065-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1065-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1065-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1065-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1065-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1065-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1065-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1065-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1065-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1065-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1065-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1065-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1065-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1065-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1065-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1065-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1065-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1065-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1065-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1065-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1065-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1065-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1065-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1065-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1065-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1065-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1065-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1065-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1065-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1065-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1065-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1065-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1065-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1065-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1065-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1065-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1065-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1065-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1065-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1065-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1065-2_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1065-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1065-2_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1065-2_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1065-2_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_5_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1065-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0025809 | 0.00064684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1065-2_0_3_load_3 | 3 | 0.012396 | 0.0031068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1065-2_0_3_load_4 | 4 | 0.0029133 | 0.00073013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1065-2_0_3_load_5 | 5 | 0.0021238 | 0.00053228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1065-2_0_3_load_13 | 6 | 0.0020004 | 0.00050134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1065-2_0_3_load_19 | 7 | 0.0026027 | 0.00065229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1065-2_0_3_load_7 | 8 | 0.0016667 | 0.00041771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1065-2_0_3_load_6 | 9 | 0.0018979 | 0.00047567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1065-2_0_3_load_9 | 10 | 0.0020291 | 0.00050854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1065-2_0_3_load_14 | 11 | 0.0056041 | 0.0014045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1065-2_0_3_load_20 | 12 | 0.0023518 | 0.00058943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1065-2_0_3_load_8 | 13 | 0.002185 | 0.0005476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1065-2_0_3_load_12 | 16 | 0.0020186 | 0.00050591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1065-2_0_3_load_16 | 18 | 0.0019797 | 0.00049617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1065-2_0_3_load_57 | 20 | 0.0020288 | 0.00050846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1065-2_0_3_load_17 | 21 | 0.0022778 | 0.00057087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1065-2_0_3_load_15 | 22 | 0.0061665 | 0.0015455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1065-2_0_3_load_56 | 23 | 0.0019993 | 0.00050108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1065-2_0_3_load_23 | 27 | 0.0027106 | 0.00067935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1065-2_0_3_load_201 | 29 | 0.0054762 | 0.0013725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1065-2_0_3_load_202 | 31 | 0.0057025 | 0.0014292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1065-2_0_3_load_203 | 34 | 0.0055368 | 0.0013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1065-2_0_3_load_204 | 35 | 0.0062307 | 0.0015616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1065-2_0_3_load_199 | 39 | 0.0016631 | 0.00041682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1065-2_0_3_load_192 | 42 | 0.0039694 | 0.00099484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1065-2_0_3_load_22 | 47 | 0.0026023 | 0.0006522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1065-2_0_3_load_52 | 48 | 0.0091914 | 0.0023036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1065-2_0_3_load_180 | 49 | 0.0023352 | 0.00058525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1065-2_0_3_load_178 | 50 | 0.0017979 | 0.00045061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1065-2_0_3_load_105 | 51 | 0.0012027 | 0.00030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1065-2_0_3_load_97 | 56 | 0.0024719 | 0.00061951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1065-2_0_3_load_53 | 57 | 0.009922 | 0.0024867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1065-2_0_3_load_179 | 58 | 0.0021884 | 0.00054846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1065-2_0_3_load_93 | 59 | 0.00066701 | 0.00016717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1065-2_0_3_load_198 | 60 | 0.0018837 | 0.00047209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1065-2_0_3_load_106 | 61 | 0.00063659 | 0.00015954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1065-2_0_3_load_69 | 62 | 0.00039968 | 0.00010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1065-2_0_3_load_189 | 63 | 0.0037551 | 0.00094111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1065-2_0_3_load_197 | 64 | 0.0016631 | 0.00041682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1065-2_0_3_load_196 | 65 | 0.0012062 | 0.00030231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1065-2_0_3_load_98 | 66 | 0.0039215 | 0.00098282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1065-2_0_3_load_58 | 67 | 0.0021069 | 0.00052804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1065-2_0_3_load_59 | 68 | 0.0018348 | 0.00045985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1065-2_0_3_load_111 | 69 | 0.003912 | 0.00098045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1065-2_0_3_load_61 | 70 | 0.0044815 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1065-2_0_3_load_62 | 71 | 0.002558 | 0.0006411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1065-2_0_3_load_63 | 72 | 0.0020534 | 0.00051463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1065-2_0_3_load_64 | 73 | 0.0044811 | 0.0011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1065-2_0_3_load_65 | 74 | 0.0035946 | 0.00090089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1065-2_0_3_load_68 | 75 | 0.0025593 | 0.00064141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1065-2_0_3_load_103 | 76 | 0.0020527 | 0.00051447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1065-2_0_3_load_66 | 77 | 0.0030928 | 0.00077514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1065-2_0_3_load_102 | 78 | 0.0035941 | 0.00090076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1065-2_0_3_load_67 | 79 | 0.0003998 | 0.0001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1065-2_0_3_load_70 | 80 | 0.0012768 | 0.00032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1065-2_0_3_load_72 | 82 | 0.001619 | 0.00040577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1065-2_0_3_load_73 | 83 | 0.0036719 | 0.00092026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1065-2_0_3_load_74 | 84 | 0.0025241 | 0.00063261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1065-2_0_3_load_75 | 85 | 0.0016536 | 0.00041444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1065-2_0_3_load_77 | 87 | 0.0047783 | 0.0011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1065-2_0_3_load_78 | 88 | 0.0017564 | 0.00044019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1065-2_0_3_load_79 | 89 | 0.0050569 | 0.0012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1065-2_0_3_load_85 | 91 | 0.018331 | 0.0045943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1065-2_0_3_load_80 | 94 | 0.024969 | 0.0062578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1065-2_0_3_load_81 | 95 | 0.0020301 | 0.00050879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1065-2_0_3_load_82 | 96 | 0.0025142 | 0.00063012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1065-2_0_3_load_83 | 97 | 0.0016482 | 0.00041308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1065-2_0_3_load_84 | 98 | 0.0021459 | 0.00053781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1065-2_0_3_load_108 | 99 | 0.0019157 | 0.00048011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1065-2_0_3_load_91 | 100 | 0.0037161 | 0.00093134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1065-2_0_3_load_87 | 101 | 0.0019699 | 0.0004937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1065-2_0_3_load_89 | 102 | 0.00181 | 0.00045364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1065-2_0_3_load_88 | 103 | 0.0013224 | 0.00033143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1065-2_0_3_load_90 | 104 | 0.01805 | 0.0045237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1065-2_0_3_load_92 | 105 | 0.00059235 | 0.00014846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1065-2_0_3_load_94 | 106 | 0.00063112 | 0.00015817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1065-2_0_3_load_96 | 107 | 0.00061084 | 0.00015309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1065-2_0_3_load_100 | 108 | 0.0021334 | 0.00053467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1065-2_0_3_load_101 | 109 | 0.0030251 | 0.00075816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1065-2_0_3_load_195 | 110 | 0.001207 | 0.00030251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1065-2_0_3_load_104 | 111 | 0.0020542 | 0.00051484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1065-2_0_3_load_194 | 112 | 0.0011472 | 0.00028752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1065-2_0_3_load_193 | 113 | 0.001281 | 0.00032104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1065-2_0_3_load_187 | 114 | 0.0037421 | 0.00093785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1065-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1065-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1065-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1065-2_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1065-2_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0032049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1065-2_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1065-2_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0057788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1065-2_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0094619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1065-2_0_3_line_8 |  | 6 | 11 | 0.022257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1065-2_0_3_line_9 |  | 7 | 12 | 0.0019435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1065-2_0_3_line_10 |  | 8 | 13 | 0.00282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1065-2_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.022267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1065-2_0_3_line_12 |  | 10 | 14 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1065-2_0_3_line_13 |  | 11 | 22 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1065-2_0_3_line_14 |  | 12 | 24 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1065-2_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.005037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1065-2_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.007891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1065-2_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.024915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1065-2_0_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0099504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1065-2_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1065-2_0_3_line_20 |  | 17 | 20 | 0.0062507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1065-2_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.0022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1065-2_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0092696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1065-2_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.0045966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1065-2_0_3_line_24 |  | 23 | 67 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1065-2_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.009003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1065-2_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.024966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1065-2_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1065-2_0_3_line_28 |  | 26 | 49 | 0.033049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1065-2_0_3_line_29 |  | 26 | 50 | 0.015827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1065-2_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.052212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1065-2_0_3_line_31 |  | 27 | 47 | 0.0070886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1065-2_0_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.004885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1065-2_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.055289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1065-2_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.004889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1065-2_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1065-2_0_3_line_36 |  | 30 | 33 | 0.058121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1065-2_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.004857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1065-2_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.004527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1065-2_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.54328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1065-2_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.046235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1065-2_0_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.16186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1065-2_0_3_line_42 |  | 37 | 51 | 0.036757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1065-2_0_3_line_43 |  | 38 | 53 | 0.053838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1065-2_0_3_line_44 |  | 38 | 59 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1065-2_0_3_line_45 |  | 39 | 60 | 0.0075089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1065-2_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.19958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1065-2_0_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.028692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1065-2_0_3_line_48 |  | 41 | 63 | 0.052607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1065-2_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.086556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1065-2_0_3_line_50 |  | 43 | 44 | 0.047379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1065-2_0_3_line_51 |  | 44 | 57 | 0.048329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1065-2_0_3_line_52 |  | 45 | 46 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1065-2_0_3_line_53 |  | 45 | 47 | 0.039883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1065-2_0_3_line_54 |  | 46 | 48 | 0.019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1065-2_0_3_line_55 |  | 48 | 57 | 0.048922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1065-2_0_3_line_56 |  | 49 | 52 | 0.030612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1065-2_0_3_line_57 |  | 50 | 58 | 0.0064949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1065-2_0_3_line_58 |  | 51 | 61 | 0.040355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1065-2_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.011167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1065-2_0_3_line_60 |  | 53 | 62 | 0.013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1065-2_0_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1065-2_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1065-2_0_3_line_63 |  | 55 | 64 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1065-2_0_3_line_64 |  | 55 | 65 | 0.0039094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1065-2_0_3_line_65 |  | 56 | 66 | 0.01051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1065-2_0_3_line_66 |  | 58 | 98 | 0.0056618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1065-2_0_3_line_67 |  | 59 | 105 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1065-2_0_3_line_68 |  | 60 | 64 | 0.0064988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1065-2_0_3_line_69 |  | 62 | 79 | 0.0089754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1065-2_0_3_line_70 |  | 63 | 114 | 0.0036075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1065-2_0_3_line_71 |  | 65 | 110 | 0.013558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1065-2_0_3_line_72 |  | 66 | 82 | 0.024612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1065-2_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1065-2_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0026116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1065-2_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0036703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1065-2_0_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.011311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1065-2_0_3_line_77 |  | 71 | 73 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1065-2_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.005791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1065-2_0_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1065-2_0_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0095436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1065-2_0_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1065-2_0_3_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0069843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1065-2_0_3_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0028794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1065-2_0_3_line_84 |  | 78 | 111 | 0.0030634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1065-2_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0097398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1065-2_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1065-2_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1065-2_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0050436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1065-2_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.020287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1065-2_0_3_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0061075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1065-2_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.012377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1065-2_0_3_line_92 |  | 86 | 89 | 0.020996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1065-2_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1065-2_0_3_line_94 |  | 90 | 93 | 0.022634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1065-2_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1065-2_0_3_line_96 |  | 92 | 101 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1065-2_0_3_line_97 |  | 93 | 112 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1065-2_0_3_line_98 |  | 94 | 95 | 9.3461e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_1065-2_0_3_line_99 |  | 94 | 96 | 0.053182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1065-2_0_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.0070283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1065-2_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.014625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_1065-2_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0069579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1065-2_0_3_line_103 |  | 99 | 100 | 0.027909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1065-2_0_3_line_104 |  | 100 | 104 | 0.007436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1065-2_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0025493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1065-2_0_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1065-2_0_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1065-2_0_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.021442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1065-2_0_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.021613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1065-2_0_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1065-2_0_3_line_111 |  | 108 | 109 | 0.022206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1065-2_0_3_line_112 |  | 110 | 113 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1065-2_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1065-2_0_3_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2671580.1274 | 1217422.6968 | 2671582.7785 | 1217420.6607 | 2671584.0889 | 1217419.6425 | 2671585.851 | 1217418.3072
1 | 2671600.1399 | 1217408.6838 | 2671589.7253 | 1217417.4532 | 2671588.4084 | 1217418.3824 | 2671585.851 | 1217418.3072
2 | 2671580.1274 | 1217422.6968 | 2671576.0703 | 1217417.9117 | 2671569.2086 | 1217403.2978 | 2671561.5711 | 1217394.1908
3 | 2671580.1274 | 1217422.6968 | 2671589.6762 | 1217434.489
4 | 2671600.1399 | 1217408.6838 | 2671601.4897 | 1217407.5437 | 2671602.6389 | 1217406.6792 | 2671602.6389 | 1217406.6792
5 | 2671554.1661 | 1217385.3612 | 2671561.5711 | 1217394.1908
6 | 2671589.6762 | 1217434.489 | 2671593.3129 | 1217438.98
7 | 2671602.6389 | 1217406.6792 | 2671602.7107 | 1217404.4898 | 2671603.0995 | 1217401.8261 | 2671603.6744 | 1217398.2084 | 2671603.1303 | 1217397.4711
8 | 2671554.1661 | 1217385.3612 | 2671539.8639 | 1217368.3073
9 | 2671593.3129 | 1217438.98 | 2671594.536 | 1217440.4904
10 | 2671601.4559 | 1217395.2021 | 2671603.1303 | 1217397.4711
11 | 2671578.6681 | 1217379.1878 | 2671564.2272 | 1217362.2384
12 | 2671554.8633 | 1217351.2479 | 2671564.2272 | 1217362.2384
13 | 2671539.8639 | 1217368.3073 | 2671527.834 | 1217353.9628
14 | 2671603.1746 | 1217451.1585 | 2671594.536 | 1217440.4904
15 | 2671554.8633 | 1217351.2479 | 2671557.2031 | 1217349.2191 | 2671556.0223 | 1217347.6706
16 | 2671554.8633 | 1217351.2479 | 2671552.2466 | 1217349.1596 | 2671547.8742 | 1217347.8618
17 | 2671556.0223 | 1217347.6706 | 2671545.7452 | 1217334.2387 | 2671537.7195 | 1217333.7198
18 | 2671556.0223 | 1217347.6706 | 2671563.9448 | 1217341.6504
19 | 2671521.8775 | 1217346.8603 | 2671524.6312 | 1217344.503 | 2671532.8981 | 1217337.5755 | 2671537.7195 | 1217333.7198
20 | 2671537.7195 | 1217333.7198 | 2671533.8723 | 1217328.7933
21 | 2671565.7447 | 1217340.2826 | 2671563.9448 | 1217341.6504
22 | 2671521.8775 | 1217346.8603 | 2671527.834 | 1217353.9628
23 | 2671531.0431 | 1217325.1705 | 2671533.8723 | 1217328.7933
24 | 2671531.0431 | 1217325.1705 | 2671528.1046 | 1217321.4077 | 2671525.7428 | 1217318.3107 | 2671527.3247 | 1217314.9164 | 2671527.3247 | 1217314.9164
25 | 2671603.1746 | 1217451.1585 | 2671595.0131 | 1217455.0074
26 | 2671603.1746 | 1217451.1585 | 2671624.951 | 1217443.871 | 2671626.9425 | 1217443.6615
27 | 2671595.0131 | 1217455.0074 | 2671582.3573 | 1217461.0918
28 | 2671626.9425 | 1217443.6615 | 2671641.631 | 1217446.2619 | 2671659.3036 | 1217450.3162
29 | 2671626.9425 | 1217443.6615 | 2671628.915 | 1217427.9581
30 | 2671626.9425 | 1217443.6615 | 2671624.951 | 1217443.871 | 2671649.2051 | 1217473.5815 | 2671644.565 | 1217477.5171 | 2671640.1776 | 1217481.2668
31 | 2671582.3573 | 1217461.0918 | 2671575.9686 | 1217464.1632
32 | 2671636.9882 | 1217477.5594 | 2671640.1776 | 1217481.2668
33 | 2671640.1776 | 1217481.2668 | 2671644.565 | 1217477.5171 | 2671649.2051 | 1217473.5815 | 2671669.4135 | 1217496.2945 | 2671676.0354 | 1217491.0596 | 2671679.5628 | 1217488.1224
34 | 2671679.5628 | 1217488.1224 | 2671676.4195 | 1217484.3711
35 | 2671659.1347 | 1217505.1321 | 2671663.7049 | 1217501.3291 | 2671669.4135 | 1217496.2945 | 2671676.0354 | 1217491.0596 | 2671679.5628 | 1217488.1224
36 | 2671679.5628 | 1217488.1224 | 2671676.0354 | 1217491.0596 | 2671669.4135 | 1217496.2945 | 2671688.4992 | 1217519.55 | 2671696.6517 | 1217512.6658 | 2671700.0471 | 1217509.9716
37 | 2671656.014 | 1217501.4033 | 2671659.1347 | 1217505.1321
38 | 2671697.0054 | 1217506.6107 | 2671700.0471 | 1217509.9716
39 | 2671797.0454 | 1217468.7461 | 2671815.1439 | 1217514.6713 | 2671837.2196 | 1217555.5857 | 2671851.8811 | 1217574.241 | 2671860.7135 | 1217589.0347 | 2671872.2546 | 1217612.1219 | 2671894.2618 | 1217644.1856 | 2671911.2173 | 1217667.7163 | 2671923.076 | 1217682.7023 | 2671928.3387 | 1217693.8508 | 2671926.9205 | 1217679.2799 | 2671918.7196 | 1217631.6949 | 2671911.6099 | 1217597.465 | 2671913.9134 | 1217579.5813 | 2671920.4696 | 1217555.912 | 2671926.5077 | 1217540.575 | 2671935.0329 | 1217526.1019 | 2671945.1602 | 1217517.8967 | 2671955.6144 | 1217517.1891 | 2671969.3103 | 1217525.2707 | 2671993.7998 | 1217538.4749 | 2672015.0099 | 1217546.6474 | 2672027.9135 | 1217550.5503 | 2672031.6984 | 1217548.9283
40 | 2671752.9003 | 1217470.7158 | 2671779.1795 | 1217475.9467 | 2671789.3642 | 1217473.679 | 2671797.0454 | 1217468.7461
41 | 2671797.0454 | 1217468.7461 | 2671800.4861 | 1217461.6719 | 2671800.4624 | 1217455.4454 | 2671788.8531 | 1217428.5217 | 2671757.9648 | 1217365.3872 | 2671747.8245 | 1217344.4184 | 2671743.6185 | 1217334.984 | 2671743.9744 | 1217320.4459
42 | 2672031.6984 | 1217548.9283 | 2672035.7527 | 1217524.4061 | 2672029.9014 | 1217514.0424
43 | 2671700.1252 | 1217459.3291 | 2671752.9003 | 1217470.7158
44 | 2671752.9003 | 1217470.7158 | 2671755.5728 | 1217463.132 | 2671754.2828 | 1217454.889 | 2671749.9585 | 1217447.2712
45 | 2671743.9744 | 1217320.4459 | 2671744.1581 | 1217312.9393
46 | 2671348.954 | 1217347.7331 | 2671346.2788 | 1217344.1766 | 2671426.8503 | 1217278.1437 | 2671432.358 | 1217277.198 | 2671435.8169 | 1217277.4396 | 2671438.6426 | 1217279.2079 | 2671465.5095 | 1217314.6415 | 2671468.944 | 1217316.9174 | 2671472.9102 | 1217317.2652 | 2671477.081 | 1217317.0151 | 2671479.5325 | 1217316.433 | 2671484.4744 | 1217312.0228 | 2671494.826 | 1217304.7089
47 | 2671348.954 | 1217347.7331 | 2671375.4509 | 1217358.7384
48 | 2671538.3403 | 1217277.6025 | 2671534.5174 | 1217282.3819 | 2671530.8876 | 1217287.5194 | 2671523.6127 | 1217291.4902 | 2671511.1167 | 1217297.8332 | 2671504.7465 | 1217302.3264 | 2671494.826 | 1217304.7089
49 | 2671431.9624 | 1217422.8863 | 2671384.1253 | 1217362.3413 | 2671375.4509 | 1217358.7384
50 | 2671431.9624 | 1217422.8863 | 2671451.5896 | 1217409.9577 | 2671451.2166 | 1217395.4884 | 2671457.8105 | 1217388.7854
51 | 2671457.8105 | 1217388.7854 | 2671487.5359 | 1217426.8917
52 | 2671538.607 | 1217477.9115 | 2671527.3836 | 1217480.0893
53 | 2671538.607 | 1217477.9115 | 2671550.117 | 1217474.6364 | 2671568.4797 | 1217467.7636 | 2671575.9686 | 1217464.1632
54 | 2671527.3836 | 1217480.0893 | 2671523.7586 | 1217471.5626 | 2671518.3794 | 1217463.3322
55 | 2671518.3794 | 1217463.3322 | 2671504.511 | 1217442.1128 | 2671497.2863 | 1217439.3911 | 2671487.5359 | 1217426.8917
56 | 2671689.1279 | 1217457.2177 | 2671661.7308 | 1217450.8731 | 2671659.3036 | 1217450.3162
57 | 2671630.3172 | 1217421.6205 | 2671629.016 | 1217427.1536 | 2671628.915 | 1217427.9581
58 | 2672004.0786 | 1217483.197 | 2672026.7523 | 1217508.4649 | 2672029.9014 | 1217514.0424
59 | 2671700.1252 | 1217459.3291 | 2671689.1279 | 1217457.2177
60 | 2671700.1252 | 1217459.3291 | 2671702.1024 | 1217453.3713 | 2671701.9803 | 1217445.8782
61 | 2671754.2306 | 1217289.6828 | 2671744.5749 | 1217295.915
62 | 2671754.2306 | 1217289.6828 | 2671763.8877 | 1217292.7899 | 2671770.8254 | 1217301.2189
63 | 2671744.5749 | 1217295.915 | 2671744.3172 | 1217306.4424
64 | 2671744.5749 | 1217295.915 | 2671744.6593 | 1217292.0064
65 | 2671770.8254 | 1217301.2189 | 2671777.5045 | 1217309.3336
66 | 2671630.3172 | 1217421.6205 | 2671631.6133 | 1217416.1091
67 | 2671738.7772 | 1217427.574 | 2671749.9585 | 1217447.2712
68 | 2671744.3172 | 1217306.4424 | 2671744.1581 | 1217312.9393
69 | 2671697.8263 | 1217438.0313 | 2671701.967 | 1217445.0643 | 2671701.9803 | 1217445.8782
70 | 2671538.3403 | 1217277.6025 | 2671540.0751 | 1217274.4396
71 | 2671745.1191 | 1217278.4567 | 2671744.7807 | 1217286.3891 | 2671744.6593 | 1217292.0064
72 | 2671790.7051 | 1217329.9547 | 2671790.25 | 1217328.3523 | 2671782.1515 | 1217314.9795 | 2671777.5045 | 1217309.3336
73 | 2671539.0691 | 1217307.3017 | 2671534.2184 | 1217311.0744 | 2671530.4412 | 1217312.052 | 2671527.3247 | 1217314.9164
74 | 2671541.1306 | 1217305.6984 | 2671539.0691 | 1217307.3017
75 | 2671680.7375 | 1217409.006 | 2671682.5997 | 1217412.1688
76 | 2671680.7375 | 1217409.006 | 2671674.9991 | 1217399.2593
77 | 2671689.1648 | 1217423.3196 | 2671682.5997 | 1217412.1688
78 | 2671672.061 | 1217394.2689 | 2671674.9991 | 1217399.2593
79 | 2671689.1648 | 1217423.3196 | 2671690.1249 | 1217424.9504
80 | 2671672.061 | 1217394.2689 | 2671667.2191 | 1217386.0449
81 | 2671696.3655 | 1217435.55 | 2671690.1249 | 1217424.9504
82 | 2671663.6756 | 1217380.0263 | 2671667.2191 | 1217386.0449
83 | 2671696.3655 | 1217435.55 | 2671697.8263 | 1217438.0313
84 | 2671662.1214 | 1217377.3864 | 2671663.6756 | 1217380.0263
85 | 2671791.0333 | 1217347.7741 | 2671785.0517 | 1217355.4608
86 | 2671791.0333 | 1217347.7741 | 2671791.2987 | 1217332.045 | 2671790.7051 | 1217329.9547
87 | 2671791.0333 | 1217347.7741 | 2671803.9333 | 1217344.3067
88 | 2671683.5699 | 1217262.3596 | 2671688.6115 | 1217262.5029
89 | 2671708.1455 | 1217257.8301 | 2671699.3376 | 1217261.1151 | 2671692.3884 | 1217262.6103 | 2671688.6115 | 1217262.5029
90 | 2671683.5699 | 1217262.3596 | 2671683.5699 | 1217262.3596 | 2671678.1369 | 1217259.5695
91 | 2671708.1455 | 1217257.8301 | 2671714.8909 | 1217252.4522 | 2671716.5222 | 1217249.0752
92 | 2671707.7385 | 1217277.7713 | 2671711.2228 | 1217266.4393 | 2671708.1455 | 1217257.8301
93 | 2671721.0184 | 1217236.6047 | 2671718.4257 | 1217245.1345 | 2671716.5222 | 1217249.0752
94 | 2671742.9394 | 1217231.254 | 2671731.5715 | 1217232.7737 | 2671721.0184 | 1217236.6047
95 | 2671569.9229 | 1217277.4927 | 2671580.6393 | 1217267.0035
96 | 2671569.9229 | 1217277.4927 | 2671582.5648 | 1217298.191 | 2671583.1955 | 1217299.1104
97 | 2671742.9394 | 1217231.254 | 2671745.284 | 1217246.3341
98 | 2671634.7407 | 1217352.2931 | 2671634.6685 | 1217352.2337
99 | 2671634.9611 | 1217401.8724 | 2671639.8489 | 1217381.0877 | 2671641.7666 | 1217368.7028 | 2671642.058 | 1217362.7803 | 2671640.2921 | 1217356.8553 | 2671634.7407 | 1217352.2931
100 | 2671629.2386 | 1217347.7714 | 2671634.6685 | 1217352.2337
101 | 2671634.9611 | 1217401.8724 | 2671631.6133 | 1217416.1091
102 | 2671629.2386 | 1217347.7714 | 2671623.8631 | 1217343.3537
103 | 2671623.8631 | 1217343.3537 | 2671606.2011 | 1217328.8389 | 2671602.9006 | 1217325.0199
104 | 2671598.0384 | 1217319.3938 | 2671602.9006 | 1217325.0199
105 | 2671583.1955 | 1217299.1104 | 2671584.6377 | 1217301.2126
106 | 2671590.8473 | 1217310.2639 | 2671584.6377 | 1217301.2126
107 | 2671590.8473 | 1217310.2639 | 2671593.5398 | 1217314.1886 | 2671598.0384 | 1217319.3938
108 | 2671738.7772 | 1217427.574 | 2671728.1922 | 1217408.9273
109 | 2671717.5225 | 1217390.1313 | 2671728.1922 | 1217408.9273
110 | 2671717.5225 | 1217390.1313 | 2671707.1031 | 1217371.7763
111 | 2671707.1031 | 1217371.7763 | 2671696.1407 | 1217352.4647
112 | 2671745.8724 | 1217260.799 | 2671745.1191 | 1217278.4567
113 | 2671745.8724 | 1217260.799 | 2671746.2299 | 1217252.4182 | 2671745.284 | 1217246.3341

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671585.851 | 1217418.3072
1 | 2671580.1274 | 1217422.6968
2 | 2671600.1399 | 1217408.6838
3 | 2671561.5711 | 1217394.1908
4 | 2671589.6762 | 1217434.489
5 | 2671602.6389 | 1217406.6792
6 | 2671554.1661 | 1217385.3612
7 | 2671593.3129 | 1217438.98
8 | 2671603.1303 | 1217397.4711
9 | 2671578.6681 | 1217379.1878
10 | 2671564.2272 | 1217362.2384
11 | 2671539.8639 | 1217368.3073
12 | 2671594.536 | 1217440.4904
13 | 2671601.4559 | 1217395.2021
14 | 2671554.8633 | 1217351.2479
15 | 2671556.0223 | 1217347.6706
16 | 2671547.8742 | 1217347.8618
17 | 2671537.7195 | 1217333.7198
18 | 2671563.9448 | 1217341.6504
19 | 2671521.8775 | 1217346.8603
20 | 2671533.8723 | 1217328.7933
21 | 2671565.7447 | 1217340.2826
22 | 2671527.834 | 1217353.9628
23 | 2671531.0431 | 1217325.1705
24 | 2671603.1746 | 1217451.1585
25 | 2671595.0131 | 1217455.0074
26 | 2671626.9425 | 1217443.6615
27 | 2671582.3573 | 1217461.0918
28 | 2671640.1776 | 1217481.2668
29 | 2671636.9882 | 1217477.5594
30 | 2671679.5628 | 1217488.1224
31 | 2671676.4195 | 1217484.3711
32 | 2671659.1347 | 1217505.1321
33 | 2671700.0471 | 1217509.9716
34 | 2671656.014 | 1217501.4033
35 | 2671697.0054 | 1217506.6107
36 | 2671797.0454 | 1217468.7461
37 | 2672031.6984 | 1217548.9283
38 | 2671752.9003 | 1217470.7158
39 | 2671743.9744 | 1217320.4459
40 | 2671348.954 | 1217347.7331
41 | 2671494.826 | 1217304.7089
42 | 2671375.4509 | 1217358.7384
43 | 2671431.9624 | 1217422.8863
44 | 2671457.8105 | 1217388.7854
45 | 2671538.607 | 1217477.9115
46 | 2671527.3836 | 1217480.0893
47 | 2671575.9686 | 1217464.1632
48 | 2671518.3794 | 1217463.3322
49 | 2671659.3036 | 1217450.3162
50 | 2671628.915 | 1217427.9581
51 | 2672029.9014 | 1217514.0424
52 | 2671689.1279 | 1217457.2177
53 | 2671700.1252 | 1217459.3291
54 | 2671754.2306 | 1217289.6828
55 | 2671744.5749 | 1217295.915
56 | 2671770.8254 | 1217301.2189
57 | 2671487.5359 | 1217426.8917
58 | 2671630.3172 | 1217421.6205
59 | 2671749.9585 | 1217447.2712
60 | 2671744.1581 | 1217312.9393
61 | 2672004.0786 | 1217483.197
62 | 2671701.9803 | 1217445.8782
63 | 2671538.3403 | 1217277.6025
64 | 2671744.3172 | 1217306.4424
65 | 2671744.6593 | 1217292.0064
66 | 2671777.5045 | 1217309.3336
67 | 2671527.3247 | 1217314.9164
68 | 2671539.0691 | 1217307.3017
69 | 2671541.1306 | 1217305.6984
70 | 2671680.7375 | 1217409.006
71 | 2671682.5997 | 1217412.1688
72 | 2671674.9991 | 1217399.2593
73 | 2671689.1648 | 1217423.3196
74 | 2671672.061 | 1217394.2689
75 | 2671690.1249 | 1217424.9504
76 | 2671667.2191 | 1217386.0449
77 | 2671696.3655 | 1217435.55
78 | 2671663.6756 | 1217380.0263
79 | 2671697.8263 | 1217438.0313
80 | 2671785.0517 | 1217355.4608
81 | 2671791.0333 | 1217347.7741
82 | 2671790.7051 | 1217329.9547
83 | 2671803.9333 | 1217344.3067
84 | 2671688.6115 | 1217262.5029
85 | 2671683.5699 | 1217262.3596
86 | 2671708.1455 | 1217257.8301
87 | 2671678.1369 | 1217259.5695
88 | 2671716.5222 | 1217249.0752
89 | 2671707.7385 | 1217277.7713
90 | 2671721.0184 | 1217236.6047
91 | 2671580.6393 | 1217267.0035
92 | 2671569.9229 | 1217277.4927
93 | 2671742.9394 | 1217231.254
94 | 2671634.7407 | 1217352.2931
95 | 2671634.6685 | 1217352.2337
96 | 2671634.9611 | 1217401.8724
97 | 2671629.2386 | 1217347.7714
98 | 2671631.6133 | 1217416.1091
99 | 2671623.8631 | 1217343.3537
100 | 2671602.9006 | 1217325.0199
101 | 2671583.1955 | 1217299.1104
102 | 2671584.6377 | 1217301.2126
103 | 2671590.8473 | 1217310.2639
104 | 2671598.0384 | 1217319.3938
105 | 2671738.7772 | 1217427.574
106 | 2671728.1922 | 1217408.9273
107 | 2671717.5225 | 1217390.1313
108 | 2671707.1031 | 1217371.7763
109 | 2671696.1407 | 1217352.4647
110 | 2671745.1191 | 1217278.4567
111 | 2671662.1214 | 1217377.3864
112 | 2671745.284 | 1217246.3341
113 | 2671745.8724 | 1217260.799
114 | 2671540.0751 | 1217274.4396
115 | 2671626.9425 | 1217443.6615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98622 | -0.26399 | 0.0025809 | 0.00064684
1 | 0.98627 | -0.26288 | 0 | 0
2 | 0.98612 | -0.26589 | 0 | 0
3 | 0.98475 | -0.29259 | 0.012396 | 0.0031068
4 | 0.98707 | -0.24745 | 0.0029133 | 0.00073013
5 | 0.9861 | -0.26624 | 0.0021238 | 0.00053228
6 | 0.98437 | -0.30002 | 0.0020004 | 0.00050134
7 | 0.98739 | -0.24127 | 0.0026027 | 0.00065229
8 | 0.98607 | -0.26689 | 0.0016667 | 0.00041771
9 | 0.98222 | -0.34193 | 0.0018979 | 0.00047567
10 | 0.98226 | -0.34116 | 0.0020291 | 0.00050854
11 | 0.98367 | -0.31359 | 0.0056041 | 0.0014045
12 | 0.9875 | -0.23911 | 0.0023518 | 0.00058943
13 | 0.98606 | -0.267 | 0.002185 | 0.0005476
14 | 0.98231 | -0.34014 | 0 | 0
15 | 0.98234 | -0.3396 | 0 | 0
16 | 0.9823 | -0.34043 | 0.0020186 | 0.00050591
17 | 0.98258 | -0.33501 | 0 | 0
18 | 0.9823 | -0.34036 | 0.0019797 | 0.00049617
19 | 0.98299 | -0.32681 | 0 | 0
20 | 0.98251 | -0.33635 | 0.0020288 | 0.00050846
21 | 0.9823 | -0.34046 | 0.0022778 | 0.00057087
22 | 0.98318 | -0.32312 | 0.0061665 | 0.0015455
23 | 0.98246 | -0.33716 | 0.0019993 | 0.00050108
24 | 0.98832 | -0.22325 | 0 | 0
25 | 0.98802 | -0.22902 | 0 | 0
26 | 0.99063 | -0.17854 | 0 | 0
27 | 0.98755 | -0.23803 | 0.0027106 | 0.00067935
28 | 0.98953 | -0.19985 | 0 | 0
29 | 0.98951 | -0.20032 | 0.0054762 | 0.0013725
30 | 0.98865 | -0.21706 | 0 | 0
31 | 0.98862 | -0.21756 | 0.0057025 | 0.0014292
32 | 0.98851 | -0.21968 | 0 | 0
33 | 0.98831 | -0.22352 | 0 | 0
34 | 0.98849 | -0.22016 | 0.0055368 | 0.0013876
35 | 0.98829 | -0.22402 | 0.0062307 | 0.0015616
36 | 0.98087 | -0.36721 | 0 | 0
37 | 0.97994 | -0.38544 | 0 | 0
38 | 0.98262 | -0.33322 | 0 | 0
39 | 0.97502 | -0.48165 | 0.0016631 | 0.00041682
40 | 0.98226 | -0.34123 | 0 | 0
41 | 0.98087 | -0.36831 | 0 | 0
42 | 0.98246 | -0.33734 | 0.0039694 | 0.00099484
43 | 0.98337 | -0.31942 | 0 | 0
44 | 0.98388 | -0.30962 | 0 | 0
45 | 0.98621 | -0.26408 | 0 | 0
46 | 0.98589 | -0.27033 | 0 | 0
47 | 0.98734 | -0.24224 | 0.0026023 | 0.0006522
48 | 0.98535 | -0.28082 | 0.0091914 | 0.0023036
49 | 0.98812 | -0.22678 | 0.0023352 | 0.00058525
50 | 0.99213 | -0.14969 | 0.0017979 | 0.00045061
51 | 0.97988 | -0.38667 | 0.0012027 | 0.00030143
52 | 0.98586 | -0.27041 | 0 | 0
53 | 0.98504 | -0.28637 | 0 | 0
54 | 0.97407 | -0.50019 | 0 | 0
55 | 0.97421 | -0.49746 | 0 | 0
56 | 0.97382 | -0.50521 | 0.0024719 | 0.00061951
57 | 0.98439 | -0.29963 | 0.009922 | 0.0024867
58 | 0.99275 | -0.13778 | 0.0021884 | 0.00054846
59 | 0.98244 | -0.3367 | 0.00066701 | 0.00016717
60 | 0.97476 | -0.48676 | 0.0018837 | 0.00047209
61 | 0.97986 | -0.38714 | 0.00063659 | 0.00015954
62 | 0.98464 | -0.29412 | 0.00039968 | 0.00010017
63 | 0.98051 | -0.37546 | 0.0037551 | 0.00094111
64 | 0.97454 | -0.49097 | 0.0016631 | 0.00041682
65 | 0.97414 | -0.49894 | 0.0012062 | 0.00030231
66 | 0.97372 | -0.50723 | 0.0039215 | 0.00098282
67 | 0.98237 | -0.33893 | 0.0021069 | 0.00052804
68 | 0.9823 | -0.34041 | 0.0018348 | 0.00045985
69 | 0.98229 | -0.34059 | 0.003912 | 0.00098045
70 | 0.98364 | -0.31354 | 0.0044815 | 0.0011232
71 | 0.9837 | -0.31237 | 0.002558 | 0.0006411
72 | 0.9835 | -0.31626 | 0.0020534 | 0.00051463
73 | 0.98395 | -0.30761 | 0.0044811 | 0.0011231
74 | 0.98344 | -0.31744 | 0.0035946 | 0.00090089
75 | 0.98399 | -0.30677 | 0.0025593 | 0.00064141
76 | 0.98338 | -0.31877 | 0.0020527 | 0.00051447
77 | 0.9843 | -0.3007 | 0.0030928 | 0.00077514
78 | 0.98334 | -0.31948 | 0.0035941 | 0.00090076
79 | 0.98438 | -0.29911 | 0.0003998 | 0.0001002
80 | 0.97347 | -0.51206 | 0.0012768 | 0.00032
81 | 0.97349 | -0.51183 | 0 | 0
82 | 0.97357 | -0.51021 | 0.001619 | 0.00040577
83 | 0.97344 | -0.51274 | 0.0036719 | 0.00092026
84 | 0.97228 | -0.53562 | 0.0025241 | 0.00063261
85 | 0.97225 | -0.53622 | 0.0016536 | 0.00041444
86 | 0.97245 | -0.53227 | 0 | 0
87 | 0.97222 | -0.53676 | 0.0047783 | 0.0011975
88 | 0.97261 | -0.52908 | 0.0017564 | 0.00044019
89 | 0.97235 | -0.53423 | 0.0050569 | 0.0012674
90 | 0.97281 | -0.52521 | 0 | 0
91 | 0.99677 | -0.062037 | 0.018331 | 0.0045943
92 | 0.99702 | -0.057216 | 0 | 0
93 | 0.97314 | -0.51864 | 0 | 0
94 | 0.99999 | -0.0001948 | 0.024969 | 0.0062578
95 | 1 | 0 | -0.29301 | -0.074355
96 | 0.99473 | -0.099991 | 0.0025142 | 0.00063012
97 | 0.99969 | -0.0059758 | 0.0016482 | 0.00041308
98 | 0.9933 | -0.1273 | 0.0021459 | 0.00053781
99 | 0.99939 | -0.011695 | 0.0019157 | 0.00048011
100 | 0.99824 | -0.033735 | 0.0037161 | 0.00093134
101 | 0.99745 | -0.049065 | 0.0019699 | 0.0004937
102 | 0.99749 | -0.048158 | 0.00181 | 0.00045364
103 | 0.99772 | -0.043907 | 0.0013224 | 0.00033143
104 | 0.99796 | -0.039132 | 0.01805 | 0.0045237
105 | 0.98229 | -0.33956 | 0.00059235 | 0.00014846
106 | 0.98217 | -0.34204 | 0.00063112 | 0.00015817
107 | 0.98205 | -0.34429 | 0.00061084 | 0.00015309
108 | 0.98195 | -0.34626 | 0.0021334 | 0.00053467
109 | 0.98189 | -0.34748 | 0.0030251 | 0.00075816
110 | 0.97389 | -0.50377 | 0.001207 | 0.00030251
111 | 0.98333 | -0.31959 | 0.0020542 | 0.00051484
112 | 0.97336 | -0.51421 | 0.0011472 | 0.00028752
113 | 0.97359 | -0.50969 | 0.001281 | 0.00032104
114 | 0.9805 | -0.37571 | 0.0037421 | 0.00093785
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085571 | -0.0021445 | 0.0085576 | 0.0021447 | 4.509e-07 | 1.9653e-07 | 0.012911 | 0.012911 | 0.012911 | 0.98622 | -0.26399 | 0.98627 | -0.26288 | 3.547
1 | 0.0059762 | 0.0014977 | -0.0059757 | -0.0014975 | 5.4227e-07 | 1.2013e-07 | 0.009017 | 0.009017 | 0.009017 | 0.98622 | -0.26399 | 0.98612 | -0.26589 | 2.4772
2 | 0.048386 | 0.012176 | -0.048318 | -0.012132 | 6.8588e-05 | 4.3459e-05 | 0.073019 | 0.073019 | 0.073019 | 0.98627 | -0.26288 | 0.98475 | -0.29259 | 20.0602
3 | -0.056944 | -0.01432 | 0.056986 | 0.014347 | 4.2015e-05 | 2.6696e-05 | 0.08593 | 0.08593 | 0.08593 | 0.98627 | -0.26288 | 0.98707 | -0.24745 | 23.6071
4 | 0.0059757 | 0.0014975 | -0.0059756 | -0.0014975 | 9.7717e-08 | 2.1653e-08 | 0.009017 | 0.0090171 | 0.0090171 | 0.98612 | -0.26589 | 0.9861 | -0.26624 | 2.4772
5 | 0.035921 | 0.0090254 | -0.035908 | -0.0090174 | 1.2736e-05 | 8.0042e-06 | 0.054287 | 0.054287 | 0.054287 | 0.98475 | -0.29259 | 0.98437 | -0.30002 | 14.9141
6 | -0.059899 | -0.015077 | 0.059917 | 0.015088 | 1.7679e-05 | 1.1241e-05 | 0.090322 | 0.090322 | 0.090322 | 0.98707 | -0.24745 | 0.98739 | -0.24127 | 24.8136
7 | 0.0038518 | 0.00096524 | -0.0038516 | -0.00096528 | 1.1987e-07 | -4.3988e-08 | 0.0058122 | 0.0058123 | 0.0058123 | 0.9861 | -0.26624 | 0.98607 | -0.26689 | 1.5968
8 | 0.033908 | 0.0085161 | -0.033886 | -0.0085023 | 2.1934e-05 | 1.3755e-05 | 0.051264 | 0.051264 | 0.051264 | 0.98437 | -0.30002 | 0.98367 | -0.31359 | 14.0834
9 | -0.062519 | -0.015741 | 0.062526 | 0.015745 | 6.4733e-06 | 4.118e-06 | 0.094244 | 0.094244 | 0.094244 | 0.98739 | -0.24127 | 0.9875 | -0.23911 | 25.8912
10 | 0.002185 | 0.00054757 | -0.002185 | -0.0005476 | 1.1497e-08 | -2.8615e-08 | 0.0032972 | 0.0032972 | 0.0032972 | 0.98607 | -0.26689 | 0.98606 | -0.267 | 0.90582
11 | -0.0018979 | -0.00047567 | 0.001898 | 0.00047543 | 6.9029e-08 | -2.3767e-07 | 0.0028753 | 0.0028752 | 0.0028753 | 0.98222 | -0.34193 | 0.98226 | -0.34116 | 0.78991
12 | -0.0039271 | -0.00098397 | 0.0039273 | 0.00098391 | 1.9162e-07 | -6.0135e-08 | 0.005949 | 0.005949 | 0.005949 | 0.98226 | -0.34116 | 0.98231 | -0.34014 | 1.6344
13 | 0.028282 | 0.0070978 | -0.028269 | -0.0070898 | 1.2852e-05 | 7.9878e-06 | 0.042786 | 0.042786 | 0.042786 | 0.98367 | -0.31359 | 0.98318 | -0.32312 | 11.7544
14 | -0.064878 | -0.016334 | 0.064927 | 0.016366 | 4.9224e-05 | 3.1328e-05 | 0.097788 | 0.097788 | 0.097788 | 0.9875 | -0.23911 | 0.98832 | -0.22325 | 26.8648
15 | -0.0059459 | -0.0014897 | 0.0059461 | 0.0014898 | 1.5323e-07 | 3.43e-08 | 0.0090068 | 0.0090067 | 0.0090068 | 0.98231 | -0.34014 | 0.98234 | -0.3396 | 2.4744
16 | 0.0020186 | 0.00050583 | -0.0020186 | -0.00050591 | 2.7668e-08 | -8.2185e-08 | 0.0030578 | 0.0030578 | 0.0030578 | 0.98231 | -0.34014 | 0.9823 | -0.34043 | 0.84006
17 | -0.010204 | -0.0025568 | 0.010206 | 0.0025579 | 2.232e-06 | 1.113e-06 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.98234 | -0.3396 | 0.98258 | -0.33501 | 4.2462
18 | 0.0042577 | 0.001067 | -0.0042576 | -0.001067 | 1.5521e-07 | -2.6634e-08 | 0.0064494 | 0.0064494 | 0.0064494 | 0.98234 | -0.3396 | 0.9823 | -0.34036 | 1.7718
19 | -0.02209 | -0.0055367 | 0.022099 | 0.0055419 | 8.6243e-06 | 5.2592e-06 | 0.033453 | 0.033453 | 0.033453 | 0.98258 | -0.33501 | 0.98299 | -0.32681 | 9.1905
20 | 0.011884 | 0.0029788 | -0.011883 | -0.0029784 | 7.5925e-07 | 4.0675e-07 | 0.017997 | 0.017997 | 0.017997 | 0.98258 | -0.33501 | 0.98251 | -0.33635 | 4.9444
21 | 0.0022778 | 0.00057085 | -0.0022778 | -0.00057087 | 1.0093e-08 | -2.2158e-08 | 0.0034505 | 0.0034505 | 0.0034505 | 0.9823 | -0.34036 | 0.9823 | -0.34046 | 0.94794
22 | -0.022099 | -0.0055419 | 0.022103 | 0.0055443 | 3.8902e-06 | 2.3722e-06 | 0.033453 | 0.033453 | 0.033453 | 0.98299 | -0.32681 | 0.98318 | -0.32312 | 9.1905
23 | 0.0098546 | 0.0024699 | -0.0098542 | -0.0024697 | 3.8397e-07 | 1.8753e-07 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.98251 | -0.33635 | 0.98246 | -0.33716 | 4.1003
24 | 0.0078549 | 0.0019687 | -0.0078542 | -0.0019684 | 6.5887e-07 | 2.6449e-07 | 0.011897 | 0.011897 | 0.011897 | 0.98246 | -0.33716 | 0.98237 | -0.33893 | 3.2684
25 | 0.036035 | 0.0090788 | -0.036025 | -0.0090726 | 9.9441e-06 | 6.2489e-06 | 0.054272 | 0.054272 | 0.054272 | 0.98832 | -0.22325 | 0.98802 | -0.22902 | 14.9098
26 | -0.10096 | -0.025444 | 0.10118 | 0.025583 | 0.00021647 | 0.00013822 | 0.15206 | 0.15206 | 0.15206 | 0.98832 | -0.22325 | 0.99063 | -0.17854 | 41.7745
27 | 0.036025 | 0.0090726 | -0.03601 | -0.0090628 | 1.551e-05 | 9.7469e-06 | 0.054272 | 0.054272 | 0.054272 | 0.98802 | -0.22902 | 0.98755 | -0.23803 | 14.9098
28 | 0.082858 | 0.021106 | -0.082666 | -0.020983 | 0.00019235 | 0.00012268 | 0.12458 | 0.12458 | 0.12458 | 0.99063 | -0.17854 | 0.98812 | -0.22678 | 34.2257
29 | -0.20702 | -0.052463 | 0.20731 | 0.052646 | 0.00028734 | 0.00018349 | 0.31117 | 0.31117 | 0.31117 | 0.99063 | -0.17854 | 0.99213 | -0.14969 | 42.7437
30 | 0.022987 | 0.0057743 | -0.022964 | -0.00576 | 2.3349e-05 | 1.4272e-05 | 0.034533 | 0.034534 | 0.034534 | 0.99063 | -0.17854 | 0.98953 | -0.19985 | 9.4872
31 | 0.033299 | 0.0083835 | -0.033292 | -0.0083793 | 6.6955e-06 | 4.1945e-06 | 0.050187 | 0.050187 | 0.050187 | 0.98755 | -0.23803 | 0.98734 | -0.24224 | 13.7878
32 | 0.0054763 | 0.0013725 | -0.0054762 | -0.0013725 | 1.2423e-07 | 1.6757e-08 | 0.0082351 | 0.0082351 | 0.0082351 | 0.98953 | -0.19985 | 0.98951 | -0.20032 | 2.2624
33 | 0.017487 | 0.0043875 | -0.017473 | -0.0043791 | 1.4339e-05 | 8.4677e-06 | 0.026298 | 0.026299 | 0.026299 | 0.98953 | -0.19985 | 0.98865 | -0.21706 | 7.2249
34 | 0.0057027 | 0.0014292 | -0.0057025 | -0.0014292 | 1.3506e-07 | 2.3751e-08 | 0.0085831 | 0.0085831 | 0.0085831 | 0.98865 | -0.21706 | 0.98862 | -0.21756 | 2.358
35 | 0.0055376 | 0.0013878 | -0.0055369 | -0.0013877 | 6.9263e-07 | 1.0238e-07 | 0.0083346 | 0.0083347 | 0.0083347 | 0.98865 | -0.21706 | 0.98851 | -0.21968 | 2.2898
36 | 0.0062328 | 0.0015621 | -0.0062309 | -0.0015616 | 1.9181e-06 | 4.8255e-07 | 0.009381 | 0.0093813 | 0.0093813 | 0.98865 | -0.21706 | 0.98831 | -0.22352 | 2.5773
37 | 0.0055369 | 0.0013877 | -0.0055368 | -0.0013876 | 1.2653e-07 | 1.8714e-08 | 0.0083347 | 0.0083348 | 0.0083348 | 0.98851 | -0.21968 | 0.98849 | -0.22016 | 2.2898
38 | 0.0062309 | 0.0015616 | -0.0062307 | -0.0015616 | 1.4941e-07 | 3.761e-08 | 0.0093813 | 0.0093813 | 0.0093813 | 0.98831 | -0.22352 | 0.98829 | -0.22402 | 2.5773
39 | 0.001841 | 0.00045425 | -0.0018394 | -0.00046009 | 1.5877e-06 | -5.8347e-06 | 0.0027904 | 0.0027928 | 0.0027928 | 0.98087 | -0.36721 | 0.97994 | -0.38544 | 0.76726
40 | -0.0409 | -0.010346 | 0.040967 | 0.010388 | 6.6824e-05 | 4.2182e-05 | 0.062082 | 0.062082 | 0.062082 | 0.98087 | -0.36721 | 0.98262 | -0.33322 | 17.0555
41 | 0.039059 | 0.0098915 | -0.038846 | -0.009757 | 0.00021339 | 0.00013454 | 0.059292 | 0.059292 | 0.059292 | 0.98087 | -0.36721 | 0.97502 | -0.48165 | 16.2891
42 | 0.0018394 | 0.00046009 | -0.0018393 | -0.00046048 | 1.0752e-07 | -3.9423e-07 | 0.0027928 | 0.002793 | 0.002793 | 0.97994 | -0.38544 | 0.97988 | -0.38667 | 0.7673
43 | -0.048631 | -0.012309 | 0.048741 | 0.012378 | 0.00010962 | 6.9476e-05 | 0.073688 | 0.073687 | 0.073688 | 0.98262 | -0.33322 | 0.98504 | -0.28637 | 20.2438
44 | 0.007664 | 0.0019207 | -0.0076628 | -0.0019203 | 1.2701e-06 | 4.944e-07 | 0.011606 | 0.011606 | 0.011606 | 0.98262 | -0.33322 | 0.98244 | -0.3367 | 3.1885
45 | 0.037183 | 0.0093401 | -0.037174 | -0.0093344 | 9.0698e-06 | 5.7111e-06 | 0.056754 | 0.056754 | 0.056754 | 0.97502 | -0.48165 | 0.97476 | -0.48676 | 15.5918
46 | 0.0075094 | 0.0018836 | -0.0074997 | -0.0018799 | 9.6872e-06 | 3.6771e-06 | 0.011377 | 0.011377 | 0.011377 | 0.98226 | -0.34123 | 0.98087 | -0.36831 | 3.1257
47 | -0.0075094 | -0.0018836 | 0.0075108 | 0.0018841 | 1.3925e-06 | 5.2796e-07 | 0.011377 | 0.011376 | 0.011377 | 0.98226 | -0.34123 | 0.98246 | -0.33734 | 3.1254
48 | 0.0074997 | 0.0018799 | -0.0074972 | -0.0018789 | 2.5537e-06 | 9.706e-07 | 0.011377 | 0.011378 | 0.011378 | 0.98087 | -0.36831 | 0.98051 | -0.37546 | 3.1257
49 | -0.01148 | -0.002879 | 0.01149 | 0.0028841 | 9.8138e-06 | 5.1838e-06 | 0.017388 | 0.017388 | 0.017388 | 0.98246 | -0.33734 | 0.98337 | -0.31942 | 4.777
50 | -0.01149 | -0.0028841 | 0.011495 | 0.002887 | 5.3718e-06 | 2.8365e-06 | 0.017388 | 0.017388 | 0.017388 | 0.98337 | -0.31942 | 0.98388 | -0.30962 | 4.7769
51 | -0.011495 | -0.002887 | 0.011501 | 0.0028899 | 5.4793e-06 | 2.8927e-06 | 0.017388 | 0.017388 | 0.017388 | 0.98388 | -0.30962 | 0.98439 | -0.29963 | 4.7769
52 | 0.030658 | 0.0077071 | -0.030649 | -0.0077014 | 9.1515e-06 | 5.7115e-06 | 0.046266 | 0.046266 | 0.046266 | 0.98621 | -0.26408 | 0.98589 | -0.27033 | 12.7104
53 | -0.030658 | -0.0077071 | 0.03069 | 0.0077271 | 3.2014e-05 | 1.9979e-05 | 0.046266 | 0.046266 | 0.046266 | 0.98621 | -0.26408 | 0.98734 | -0.24224 | 12.7104
54 | 0.030649 | 0.0077014 | -0.030634 | -0.0076918 | 1.533e-05 | 9.5675e-06 | 0.046266 | 0.046266 | 0.046266 | 0.98589 | -0.27033 | 0.98535 | -0.28082 | 12.7104
55 | 0.021442 | 0.0053882 | -0.021423 | -0.0053766 | 1.9242e-05 | 1.1692e-05 | 0.032386 | 0.032386 | 0.032386 | 0.98535 | -0.28082 | 0.98439 | -0.29963 | 8.8972
56 | 0.080331 | 0.020398 | -0.080162 | -0.020291 | 0.00016825 | 0.00010729 | 0.12107 | 0.12107 | 0.12107 | 0.98812 | -0.22678 | 0.98586 | -0.27041 | 33.2597
57 | -0.20911 | -0.053097 | 0.20923 | 0.053174 | 0.00011997 | 7.6613e-05 | 0.31387 | 0.31387 | 0.31387 | 0.99213 | -0.14969 | 0.99275 | -0.13778 | 43.1141
58 | 0.00063661 | 0.00015905 | -0.00063659 | -0.00015954 | 1.414e-08 | -4.9927e-07 | 0.00096655 | 0.00096673 | 0.00096673 | 0.97988 | -0.38667 | 0.97986 | -0.38714 | 0.26559
59 | 0.080162 | 0.020291 | -0.080101 | -0.020252 | 6.1377e-05 | 3.9139e-05 | 0.12107 | 0.12107 | 0.12107 | 0.98586 | -0.27041 | 0.98504 | -0.28637 | 33.2597
60 | 0.03136 | 0.0078735 | -0.031348 | -0.0078663 | 1.1592e-05 | 7.2438e-06 | 0.047378 | 0.047378 | 0.047378 | 0.98504 | -0.28637 | 0.98464 | -0.29412 | 13.016
61 | -0.012967 | -0.0032507 | 0.012968 | 0.0032517 | 1.6877e-06 | 9.3734e-07 | 0.019809 | 0.019808 | 0.019809 | 0.97407 | -0.50019 | 0.97421 | -0.49746 | 5.4419
62 | 0.012967 | 0.0032507 | -0.012964 | -0.003249 | 3.0991e-06 | 1.7213e-06 | 0.019809 | 0.019809 | 0.019809 | 0.97407 | -0.50019 | 0.97382 | -0.50521 | 5.4419
63 | -0.033609 | -0.0084345 | 0.03362 | 0.0084411 | 1.0408e-05 | 6.5302e-06 | 0.051339 | 0.051339 | 0.051339 | 0.97421 | -0.49746 | 0.97454 | -0.49097 | 14.1042
64 | 0.020641 | 0.0051829 | -0.02064 | -0.005182 | 1.4575e-06 | 8.8414e-07 | 0.031531 | 0.031531 | 0.031531 | 0.97421 | -0.49746 | 0.97414 | -0.49894 | 8.6623
65 | 0.010492 | 0.0026295 | -0.010491 | -0.002629 | 1.0129e-06 | 5.1754e-07 | 0.016032 | 0.016032 | 0.016032 | 0.97382 | -0.50521 | 0.97372 | -0.50723 | 4.4043
66 | -0.21142 | -0.053722 | 0.21152 | 0.05379 | 0.00010678 | 6.8192e-05 | 0.31715 | 0.31715 | 0.31715 | 0.99275 | -0.13778 | 0.9933 | -0.1273 | 43.5646
67 | 0.0069957 | 0.0017531 | -0.0069948 | -0.0017528 | 9.5359e-07 | 3.2354e-07 | 0.010596 | 0.010596 | 0.010596 | 0.98244 | -0.3367 | 0.98229 | -0.33956 | 2.911
68 | 0.03529 | 0.0088623 | -0.035283 | -0.0088579 | 7.0746e-06 | 4.4467e-06 | 0.053879 | 0.053879 | 0.053879 | 0.97476 | -0.48676 | 0.97454 | -0.49097 | 14.8018
69 | 0.030949 | 0.0077661 | -0.030941 | -0.0077615 | 7.3638e-06 | 4.5987e-06 | 0.046774 | 0.046774 | 0.046774 | 0.98464 | -0.29412 | 0.98438 | -0.29911 | 12.8501
70 | 0.0037421 | 0.00093783 | -0.0037421 | -0.00093785 | 4.3629e-08 | -1.7577e-08 | 0.005679 | 0.005679 | 0.005679 | 0.98051 | -0.37546 | 0.9805 | -0.37571 | 1.5602
71 | 0.019433 | 0.0048797 | -0.019429 | -0.004877 | 4.4813e-06 | 2.6993e-06 | 0.029688 | 0.029688 | 0.029688 | 0.97414 | -0.49894 | 0.97389 | -0.50377 | 8.1561
72 | 0.0065692 | 0.0016462 | -0.0065683 | -0.0016459 | 9.3015e-07 | 2.892e-07 | 0.010039 | 0.010039 | 0.010039 | 0.97372 | -0.50723 | 0.97357 | -0.51021 | 2.758
73 | 0.0057473 | 0.0014404 | -0.0057469 | -0.0014403 | 4.0583e-07 | 7.895e-08 | 0.0087055 | 0.0087056 | 0.0087056 | 0.98237 | -0.33893 | 0.9823 | -0.34041 | 2.3916
74 | 0.0039121 | 0.00098044 | -0.003912 | -0.00098045 | 3.4393e-08 | -1.1048e-08 | 0.0059261 | 0.0059261 | 0.0059261 | 0.9823 | -0.34041 | 0.98229 | -0.34059 | 1.6281
75 | -0.017834 | -0.0044702 | 0.017835 | 0.0044708 | 1.0018e-06 | 5.9453e-07 | 0.026978 | 0.026978 | 0.026978 | 0.98364 | -0.31354 | 0.9837 | -0.31237 | 7.4116
76 | 0.013352 | 0.0033471 | -0.01335 | -0.0033461 | 1.7305e-06 | 9.6395e-07 | 0.020199 | 0.020199 | 0.020199 | 0.98364 | -0.31354 | 0.9835 | -0.31626 | 5.5491
77 | -0.020393 | -0.0051119 | 0.020397 | 0.0051147 | 4.6175e-06 | 2.7909e-06 | 0.030848 | 0.030848 | 0.030848 | 0.9837 | -0.31237 | 0.98395 | -0.30761 | 8.4746
78 | 0.011297 | 0.0028315 | -0.011296 | -0.0028311 | 6.3442e-07 | 3.3254e-07 | 0.017092 | 0.017092 | 0.017092 | 0.9835 | -0.31626 | 0.98344 | -0.31744 | 4.6956
79 | -0.024878 | -0.0062378 | 0.024879 | 0.0062384 | 1.0046e-06 | 6.189e-07 | 0.037624 | 0.037624 | 0.037624 | 0.98395 | -0.30761 | 0.98399 | -0.30677 | 10.3363
80 | 0.0077017 | 0.0019303 | -0.0077012 | -0.0019301 | 4.86e-07 | 1.8996e-07 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.98344 | -0.31744 | 0.98338 | -0.31877 | 3.2015
81 | -0.027439 | -0.0068798 | 0.027447 | 0.0068847 | 7.9419e-06 | 4.9265e-06 | 0.041494 | 0.041494 | 0.041494 | 0.98399 | -0.30677 | 0.9843 | -0.3007 | 11.3996
82 | 0.0056485 | 0.0014156 | -0.0056483 | -0.0014156 | 1.9134e-07 | 3.3851e-08 | 0.0085471 | 0.0085472 | 0.0085472 | 0.98338 | -0.31877 | 0.98334 | -0.31948 | 2.3481
83 | -0.030539 | -0.0076599 | 0.030542 | 0.0076613 | 2.3017e-06 | 1.4365e-06 | 0.04617 | 0.04617 | 0.04617 | 0.9843 | -0.3007 | 0.98438 | -0.29911 | 12.6841
84 | 0.0020542 | 0.0005148 | -0.0020542 | -0.00051484 | 1.1101e-08 | -3.1758e-08 | 0.0031085 | 0.0031085 | 0.0031085 | 0.98334 | -0.31948 | 0.98333 | -0.31959 | 0.85399
85 | -0.0012768 | -0.00032 | 0.0012768 | 0.00031989 | 1.3912e-08 | -1.1219e-07 | 0.0019517 | 0.0019516 | 0.0019517 | 0.97347 | -0.51206 | 0.97349 | -0.51183 | 0.53618
86 | -0.0049489 | -0.0012401 | 0.0049493 | 0.0012401 | 3.8419e-07 | 2.3261e-08 | 0.0075645 | 0.0075644 | 0.0075645 | 0.97349 | -0.51183 | 0.97357 | -0.51021 | 2.0782
87 | 0.003672 | 0.0009202 | -0.0036719 | -0.00092026 | 1.5781e-07 | -6.5068e-08 | 0.0056129 | 0.0056129 | 0.0056129 | 0.97349 | -0.51183 | 0.97344 | -0.51274 | 1.542
88 | 0.0064322 | 0.001612 | -0.006432 | -0.001612 | 1.8328e-07 | 5.4753e-08 | 0.0098441 | 0.0098441 | 0.0098441 | 0.97228 | -0.53562 | 0.97225 | -0.53622 | 2.7044
89 | -0.0089563 | -0.0022446 | 0.0089578 | 0.0022453 | 1.4294e-06 | 6.6315e-07 | 0.013707 | 0.013707 | 0.013707 | 0.97228 | -0.53562 | 0.97245 | -0.53227 | 3.7657
90 | 0.0047784 | 0.0011975 | -0.0047783 | -0.0011975 | 1.2249e-07 | 2.6578e-09 | 0.0073132 | 0.0073133 | 0.0073133 | 0.97225 | -0.53622 | 0.97222 | -0.53676 | 2.0091
91 | -0.014015 | -0.0035127 | 0.014017 | 0.003514 | 2.1347e-06 | 1.2126e-06 | 0.021446 | 0.021446 | 0.021446 | 0.97245 | -0.53227 | 0.97261 | -0.52908 | 5.8917
92 | 0.0050574 | 0.0012674 | -0.0050569 | -0.0012674 | 4.7153e-07 | 4.1319e-08 | 0.0077387 | 0.0077388 | 0.0077388 | 0.97245 | -0.53227 | 0.97235 | -0.53423 | 2.126
93 | -0.015774 | -0.0039541 | 0.015777 | 0.0039558 | 2.9028e-06 | 1.6928e-06 | 0.024133 | 0.024133 | 0.024133 | 0.97261 | -0.52908 | 0.97281 | -0.52521 | 6.6299
94 | -0.015777 | -0.0039558 | 0.015782 | 0.0039587 | 4.9431e-06 | 2.8825e-06 | 0.024133 | 0.024133 | 0.024133 | 0.97281 | -0.52521 | 0.97314 | -0.51864 | 6.6299
95 | -0.018331 | -0.0045943 | 0.018336 | 0.0045968 | 4.2112e-06 | 2.4996e-06 | 0.027366 | 0.027366 | 0.027366 | 0.99677 | -0.062037 | 0.99702 | -0.057216 | 7.5181
96 | -0.018336 | -0.0045968 | 0.018343 | 0.004601 | 7.1242e-06 | 4.2285e-06 | 0.027366 | 0.027366 | 0.027366 | 0.99702 | -0.057216 | 0.99745 | -0.049065 | 7.518
97 | -0.015782 | -0.0039587 | 0.015785 | 0.0039607 | 3.333e-06 | 1.9434e-06 | 0.024133 | 0.024133 | 0.024133 | 0.97314 | -0.51864 | 0.97336 | -0.51421 | 6.6298
98 | -0.24248 | -0.062065 | 0.24248 | 0.062066 | 2.2873e-06 | 1.4614e-06 | 0.36128 | 0.36128 | 0.36128 | 0.99999 | -0.0001948 | 1 | 0 | 49.6263
99 | 0.21751 | 0.055807 | -0.21647 | -0.055138 | 0.0010476 | 0.00066907 | 0.32413 | 0.32413 | 0.32413 | 0.99999 | -0.0001948 | 0.99473 | -0.099991 | 44.5228
100 | 0.048871 | 0.012288 | -0.048857 | -0.01228 | 1.3943e-05 | 8.8314e-06 | 0.072734 | 0.072734 | 0.072734 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0059758 | 19.982
101 | 0.21395 | 0.054508 | -0.21367 | -0.054328 | 0.00028144 | 0.00017974 | 0.32036 | 0.32036 | 0.32036 | 0.99473 | -0.099991 | 0.9933 | -0.1273 | 44.0062
102 | 0.047208 | 0.011866 | -0.047196 | -0.011858 | 1.2888e-05 | 8.1571e-06 | 0.070281 | 0.070281 | 0.070281 | 0.99969 | -0.0059758 | 0.99939 | -0.011695 | 19.308
103 | 0.04528 | 0.011378 | -0.045232 | -0.011348 | 4.7584e-05 | 3.0088e-05 | 0.067429 | 0.067429 | 0.067429 | 0.99939 | -0.011695 | 0.99824 | -0.033735 | 18.5245
104 | 0.041516 | 0.010417 | -0.041506 | -0.01041 | 1.0681e-05 | 6.7386e-06 | 0.06189 | 0.06189 | 0.06189 | 0.99824 | -0.033735 | 0.99796 | -0.039132 | 17.0027
105 | -0.020313 | -0.0050947 | 0.020314 | 0.0050952 | 8.7793e-07 | 5.286e-07 | 0.030304 | 0.030304 | 0.030304 | 0.99745 | -0.049065 | 0.99749 | -0.048158 | 8.3253
106 | -0.022124 | -0.0055489 | 0.022128 | 0.0055516 | 4.4837e-06 | 2.7263e-06 | 0.033004 | 0.033004 | 0.033004 | 0.99749 | -0.048158 | 0.99772 | -0.043907 | 9.0671
107 | -0.02345 | -0.005883 | 0.023456 | 0.0058863 | 5.3396e-06 | 3.2653e-06 | 0.034977 | 0.034977 | 0.034977 | 0.99772 | -0.043907 | 0.99796 | -0.039132 | 9.6089
108 | 0.0064024 | 0.0016043 | -0.0064017 | -0.0016041 | 7.5632e-07 | 2.1266e-07 | 0.0096986 | 0.0096987 | 0.0096987 | 0.98229 | -0.33956 | 0.98217 | -0.34204 | 2.6645
109 | 0.0057706 | 0.0014459 | -0.0057699 | -0.0014458 | 6.1948e-07 | 1.2297e-07 | 0.0087425 | 0.0087426 | 0.0087426 | 0.98217 | -0.34204 | 0.98205 | -0.34429 | 2.4018
110 | 0.0051591 | 0.0012927 | -0.0051586 | -0.0012927 | 4.8365e-07 | 4.2517e-08 | 0.007817 | 0.0078171 | 0.0078171 | 0.98205 | -0.34429 | 0.98195 | -0.34626 | 2.1476
111 | 0.0030253 | 0.00075799 | -0.0030251 | -0.00075816 | 1.7501e-07 | -1.6888e-07 | 0.0045843 | 0.0045844 | 0.0045844 | 0.98195 | -0.34626 | 0.98189 | -0.34748 | 1.2595
112 | 0.018222 | 0.0045745 | -0.018217 | -0.0045714 | 5.1384e-06 | 3.0687e-06 | 0.027844 | 0.027844 | 0.027844 | 0.97389 | -0.50377 | 0.97359 | -0.50969 | 7.6495
113 | -0.016932 | -0.0042482 | 0.016936 | 0.0042503 | 3.6551e-06 | 2.1584e-06 | 0.025886 | 0.025886 | 0.025886 | 0.97336 | -0.51421 | 0.97359 | -0.50969 | 7.1116

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29504 | 0.074864

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025809 | 0.00064684
1 | 0.012396 | 0.0031068
2 | 0.0029133 | 0.00073013
3 | 0.0021238 | 0.00053228
4 | 0.0020004 | 0.00050134
5 | 0.0026027 | 0.00065229
6 | 0.0016667 | 0.00041771
7 | 0.0018979 | 0.00047567
8 | 0.0020291 | 0.00050854
9 | 0.0056041 | 0.0014045
10 | 0.0023518 | 0.00058943
11 | 0.002185 | 0.0005476
12 | 0.0020186 | 0.00050591
13 | 0.0019797 | 0.00049617
14 | 0.0020288 | 0.00050846
15 | 0.0022778 | 0.00057087
16 | 0.0061665 | 0.0015455
17 | 0.0019993 | 0.00050108
18 | 0.0027106 | 0.00067935
19 | 0.0054762 | 0.0013725
20 | 0.0057025 | 0.0014292
21 | 0.0055368 | 0.0013876
22 | 0.0062307 | 0.0015616
23 | 0.0016631 | 0.00041682
24 | 0.0039694 | 0.00099484
25 | 0.0026023 | 0.0006522
26 | 0.0091914 | 0.0023036
27 | 0.0023352 | 0.00058525
28 | 0.0017979 | 0.00045061
29 | 0.0012027 | 0.00030143
30 | 0.0024719 | 0.00061951
31 | 0.009922 | 0.0024867
32 | 0.0021884 | 0.00054846
33 | 0.00066701 | 0.00016717
34 | 0.0018837 | 0.00047209
35 | 0.00063659 | 0.00015954
36 | 0.00039968 | 0.00010017
37 | 0.0037551 | 0.00094111
38 | 0.0016631 | 0.00041682
39 | 0.0012062 | 0.00030231
40 | 0.0039215 | 0.00098282
41 | 0.0021069 | 0.00052804
42 | 0.0018348 | 0.00045985
43 | 0.003912 | 0.00098045
44 | 0.0044815 | 0.0011232
45 | 0.002558 | 0.0006411
46 | 0.0020534 | 0.00051463
47 | 0.0044811 | 0.0011231
48 | 0.0035946 | 0.00090089
49 | 0.0025593 | 0.00064141
50 | 0.0020527 | 0.00051447
51 | 0.0030928 | 0.00077514
52 | 0.0035941 | 0.00090076
53 | 0.0003998 | 0.0001002
54 | 0.0012768 | 0.00032
55 | 0.001619 | 0.00040577
56 | 0.0036719 | 0.00092026
57 | 0.0025241 | 0.00063261
58 | 0.0016536 | 0.00041444
59 | 0.0047783 | 0.0011975
60 | 0.0017564 | 0.00044019
61 | 0.0050569 | 0.0012674
62 | 0.018331 | 0.0045943
63 | 0.024969 | 0.0062578
64 | 0.0020301 | 0.00050879
65 | 0.0025142 | 0.00063012
66 | 0.0016482 | 0.00041308
67 | 0.0021459 | 0.00053781
68 | 0.0019157 | 0.00048011
69 | 0.0037161 | 0.00093134
70 | 0.0019699 | 0.0004937
71 | 0.00181 | 0.00045364
72 | 0.0013224 | 0.00033143
73 | 0.01805 | 0.0045237
74 | 0.00059235 | 0.00014846
75 | 0.00063112 | 0.00015817
76 | 0.00061084 | 0.00015309
77 | 0.0021334 | 0.00053467
78 | 0.0030251 | 0.00075816
79 | 0.001207 | 0.00030251
80 | 0.0020542 | 0.00051484
81 | 0.0011472 | 0.00028752
82 | 0.001281 | 0.00032104
83 | 0.0037421 | 0.00093785

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1