## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1066-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1066-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1066-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1066-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1066-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1066-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1066-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1066-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1066-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1066-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1066-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1066-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1066-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1066-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1066-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1066-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1066-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1066-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1066-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1066-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1066-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1066-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1066-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1066-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1066-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1066-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1066-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1066-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1066-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1066-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1066-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1066-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1066-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1066-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1066-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1066-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1066-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1066-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1066-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1066-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1066-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1066-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1066-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1066-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1066-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1066-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1066-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1066-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1066-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1066-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1066-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1066-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1066-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1066-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1066-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1066-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1066-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1066-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1066-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1066-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1066-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1066-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1066-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1066-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1066-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1066-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1066-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1066-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1066-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1066-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1066-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1066-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1066-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1066-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1066-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1066-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1066-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1066-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1066-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1066-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1066-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1066-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1066-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1066-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1066-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1066-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1066-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1066-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1066-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1066-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1066-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1066-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1066-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1066-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1066-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1066-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1066-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1066-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1066-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1066-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1066-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1066-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1066-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1066-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1066-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1066-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1066-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1066-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1066-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1066-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1066-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1066-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1066-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1066-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1066-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_2_0_node_310 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1066-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0073101 | 0.0018321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1066-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0024542 | 0.00061508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1066-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0030635 | 0.00076778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1066-2_0_4_load_63 | 5 | 0.010836 | 0.0027158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1066-2_0_4_load_5 | 6 | 0.0042843 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1066-2_0_4_load_6 | 7 | 0.0021855 | 0.00054774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1066-2_0_4_load_7 | 8 | 0.0049906 | 0.0012508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1066-2_0_4_load_46 | 9 | 0.002379 | 0.00059622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1066-2_0_4_load_38 | 10 | 0.0040118 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1066-2_0_4_load_13 | 11 | 0.0069983 | 0.0017539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1066-2_0_4_load_14 | 12 | 0.0035793 | 0.00089707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1066-2_0_4_load_15 | 13 | 0.015927 | 0.0039917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1066-2_0_4_load_45 | 15 | 0.0087259 | 0.0021869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1066-2_0_4_load_49 | 17 | 0.0097911 | 0.0024539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1066-2_0_4_load_152 | 19 | 0.0023172 | 0.00058075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1066-2_0_4_load_140 | 20 | 0.0036142 | 0.0009058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1066-2_0_4_load_43 | 21 | 0.0029659 | 0.00074333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1066-2_0_4_load_151 | 22 | 0.0077113 | 0.0019326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1066-2_0_4_load_167 | 24 | 0.0070572 | 0.0017687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1066-2_0_4_load_139 | 25 | 0.0025044 | 0.00062765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1066-2_0_4_load_33 | 26 | 0.0030296 | 0.0007593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1066-2_0_4_load_34 | 27 | 0.0053883 | 0.0013504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1066-2_0_4_load_36 | 29 | 0.00637 | 0.0015965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1066-2_0_4_load_37 | 30 | 0.006362 | 0.0015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1066-2_0_4_load_62 | 31 | 0.0030796 | 0.00077181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1066-2_0_4_load_47 | 32 | 0.0038951 | 0.00097619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1066-2_0_4_load_41 | 33 | 0.013983 | 0.0035044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1066-2_0_4_load_42 | 34 | 0.00332 | 0.00083208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1066-2_0_4_load_103 | 37 | 0.0033201 | 0.00083208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1066-2_0_4_load_112 | 38 | 0.00332 | 0.00083208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1066-2_0_4_load_108 | 39 | 0.0013034 | 0.00032668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1066-2_0_4_load_104 | 40 | 0.0031503 | 0.00078953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1066-2_0_4_load_64 | 42 | 0.01095 | 0.0027445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1066-2_0_4_load_51 | 43 | 0.0018874 | 0.00047304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1066-2_0_4_load_52 | 44 | 0.0040795 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1066-2_0_4_load_55 | 46 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1066-2_0_4_load_125 | 47 | 0.0039546 | 0.00099111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1066-2_0_4_load_56 | 48 | 0.0021095 | 0.0005287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1066-2_0_4_load_155 | 49 | 0.0077127 | 0.001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1066-2_0_4_load_85 | 50 | 0.0029672 | 0.00074365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1066-2_0_4_load_177 | 52 | 0.0070818 | 0.0017749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1066-2_0_4_load_176 | 53 | 0.0025522 | 0.00063965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1066-2_0_4_load_60 | 54 | 0.0055137 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1066-2_0_4_load_65 | 55 | 0.0047008 | 0.0011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1066-2_0_4_load_149 | 56 | 0.010284 | 0.0025774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1066-2_0_4_load_80 | 57 | 0.0041103 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1066-2_0_4_load_81 | 58 | 0.0024422 | 0.00061207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1066-2_0_4_load_83 | 59 | 0.0040853 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1066-2_0_4_load_84 | 60 | 0.0031406 | 0.00078712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1066-2_0_4_load_119 | 61 | 0.0025118 | 0.00062952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1066-2_0_4_load_120 | 62 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1066-2_0_4_load_86 | 63 | 0.0016816 | 0.00042146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1066-2_0_4_load_87 | 64 | 0.0015502 | 0.00038851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1066-2_0_4_load_88 | 65 | 0.0026746 | 0.00067031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1066-2_0_4_load_89 | 66 | 0.0015657 | 0.00039241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1066-2_0_4_load_90 | 67 | 0.0022155 | 0.00055526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1066-2_0_4_load_97 | 68 | 0.0017934 | 0.00044948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1066-2_0_4_load_150 | 69 | 0.0018735 | 0.00046954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1066-2_0_4_load_95 | 70 | 0.0018228 | 0.00045685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1066-2_0_4_load_147 | 71 | 0.0021242 | 0.00053237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1066-2_0_4_load_93 | 72 | 0.003706 | 0.0009288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1066-2_0_4_load_94 | 73 | 0.0020224 | 0.00050687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1066-2_0_4_load_96 | 74 | 0.0016538 | 0.00041449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1066-2_0_4_load_158 | 76 | 0.003198 | 0.0008015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1066-2_0_4_load_98 | 77 | 0.00085839 | 0.00021513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1066-2_0_4_load_99 | 78 | 0.00085839 | 0.00021513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1066-2_0_4_load_101 | 80 | 0.0016531 | 0.0004143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1066-2_0_4_load_157 | 81 | 0.0087349 | 0.0021892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1066-2_0_4_load_111 | 82 | 0.0016547 | 0.00041471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1066-2_0_4_load_110 | 83 | 0.0016547 | 0.0004147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1066-2_0_4_load_105 | 84 | 0.0033201 | 0.00083209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1066-2_0_4_load_118 | 85 | 0.01654 | 0.0041453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1066-2_0_4_load_107 | 86 | 0.0016531 | 0.0004143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1066-2_0_4_load_109 | 87 | 0.0017072 | 0.00042785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1066-2_0_4_load_121 | 89 | 0.0046697 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1066-2_0_4_load_122 | 90 | 0.001064 | 0.00026667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1066-2_0_4_load_124 | 91 | 0.001036 | 0.00025963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1066-2_0_4_load_136 | 92 | 0.0015148 | 0.00037965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1066-2_0_4_load_137 | 93 | 0.0015833 | 0.0003968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1066-2_0_4_load_126 | 94 | 0.0022062 | 0.00055292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1066-2_0_4_load_127 | 95 | 0.0021185 | 0.00053094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1066-2_0_4_load_128 | 96 | 0.0020525 | 0.0005144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1066-2_0_4_load_129 | 97 | 0.0037318 | 0.00093527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1066-2_0_4_load_130 | 98 | 0.0036668 | 0.00091899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1066-2_0_4_load_141 | 99 | 0.0032069 | 0.00080373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1066-2_0_4_load_138 | 100 | 0.0014538 | 0.00036436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1066-2_0_4_load_165 | 101 | 0.0013482 | 0.00033789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1066-2_0_4_load_159 | 102 | 0.0018621 | 0.00046669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1066-2_0_4_load_160 | 103 | 0.0017291 | 0.00043335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1066-2_0_4_load_169 | 105 | 0.0057466 | 0.0014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1066-2_0_4_load_166 | 106 | 0.0012223 | 0.00030633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1066-2_0_4_load_163 | 107 | 0.0013476 | 0.00033773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1066-2_0_4_load_164 | 108 | 0.003031 | 0.00075965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1066-2_0_4_load_171 | 109 | 0.002211 | 0.00055412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1066-2_0_4_load_172 | 110 | 0.00074774 | 0.0001874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1066-2_0_4_load_173 | 111 | 0.0013658 | 0.0003423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1066-2_0_4_load_175 | 113 | 0.0022409 | 0.00056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1066-2_0_4_load_178 | 114 | 0.0022417 | 0.00056181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1066-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1066-2_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.036848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1066-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1066-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1066-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.001649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1066-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.003984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1066-2_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.024677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1066-2_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.00092287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1066-2_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.025327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1066-2_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.029234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1066-2_0_4_line_10 |  | 10 | 28 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1066-2_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.032265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1066-2_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1066-2_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.019446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1066-2_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.008585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1066-2_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.023203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1066-2_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1066-2_0_4_line_17 |  | 15 | 21 | 0.026288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1066-2_0_4_line_18 |  | 16 | 22 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1066-2_0_4_line_19 |  | 17 | 23 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1066-2_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0055119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1066-2_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.019012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1066-2_0_4_line_22 |  | 19 | 24 | 0.0336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1066-2_0_4_line_23 |  | 20 | 25 | 0.0012453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1066-2_0_4_line_24 |  | 21 | 33 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1066-2_0_4_line_25 |  | 22 | 49 | 0.031183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1066-2_0_4_line_26 |  | 23 | 41 | 0.046805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1066-2_0_4_line_27 |  | 23 | 32 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1066-2_0_4_line_28 |  | 24 | 101 | 0.0058597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1066-2_0_4_line_29 |  | 25 | 98 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1066-2_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1066-2_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1066-2_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1066-2_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1066-2_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.053468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1066-2_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.035476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1066-2_0_4_line_36 |  | 31 | 55 | 0.018219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1066-2_0_4_line_37 |  | 31 | 54 | 0.00065173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1066-2_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.00098434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1066-2_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1066-2_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1066-2_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1066-2_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1066-2_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.025193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1066-2_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1066-2_0_4_line_45 |  | 38 | 60 | 0.0037888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1066-2_0_4_line_46 |  | 39 | 86 | 0.0027802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1066-2_0_4_line_47 |  | 40 | 84 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1066-2_0_4_line_48 |  | 41 | 42 | 0.030683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1066-2_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.043034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1066-2_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.18471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1066-2_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.17101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1066-2_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.054069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1066-2_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.03292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1066-2_0_4_line_54 |  | 47 | 88 | 0.015824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1066-2_0_4_line_55 |  | 48 | 52 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1066-2_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0038341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1066-2_0_4_line_57 |  | 51 | 60 | 0.011833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1066-2_0_4_line_58 |  | 51 | 57 | 0.028026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1066-2_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.025987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1066-2_0_4_line_60 |  | 53 | 112 | 0.0083147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1066-2_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.040003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1066-2_0_4_line_62 |  | 56 | 99 | 0.0077703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1066-2_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1066-2_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1066-2_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0088565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1066-2_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1066-2_0_4_line_67 |  | 62 | 88 | 0.026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1066-2_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1066-2_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.011461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1066-2_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.010034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1066-2_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0083853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1066-2_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.014913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1066-2_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.038771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1066-2_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0061239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1066-2_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0061871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1066-2_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.019458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1066-2_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0097468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1066-2_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1066-2_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.019962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1066-2_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1066-2_0_4_line_81 |  | 76 | 102 | 0.039233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1066-2_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0035684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1066-2_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1066-2_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1066-2_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.12607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1066-2_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.00015186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1066-2_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1066-2_0_4_line_88 |  | 83 | 87 | 0.0052144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1066-2_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0016644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1066-2_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1066-2_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1066-2_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1066-2_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.017044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1066-2_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1066-2_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1066-2_0_4_line_96 |  | 93 | 100 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1066-2_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1066-2_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1066-2_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0028735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1066-2_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.012698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1066-2_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1066-2_0_4_line_102 |  | 101 | 107 | 0.0085089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1066-2_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.033932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1066-2_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0065297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1066-2_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0098413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1066-2_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.012718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1066-2_0_4_line_107 |  | 105 | 109 | 0.044675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1066-2_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.025281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1066-2_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1066-2_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.053682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1066-2_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.026311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1066-2_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.022015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1066-2_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0042397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1066-2_0_4_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2655893.7869 | 1207511.4971 | 2655896.1632 | 1207494.8317 | 2655896.1487 | 1207476.6021
1 | 2655893.7869 | 1207511.4971 | 2655893.5916 | 1207512.8628 | 2655889.5063 | 1207548.0955
2 | 2655876.6646 | 1207518.6745 | 2655889.1604 | 1207519.1695 | 2655893.7869 | 1207511.4971
3 | 2655889.5063 | 1207548.0955 | 2655889.0225 | 1207552.2681
4 | 2655876.6646 | 1207518.6745 | 2655876.8171 | 1207520.3164
5 | 2655889.0891 | 1207556.2443 | 2655888.9429 | 1207552.9541 | 2655889.0225 | 1207552.2681
6 | 2655889.0891 | 1207556.2443 | 2655889.3951 | 1207563.131 | 2655892.9706 | 1207580.5511
7 | 2655892.9706 | 1207580.5511 | 2655893.1562 | 1207581.4551
8 | 2655893.1562 | 1207581.4551 | 2655897.7722 | 1207603.9447 | 2655898.5166 | 1207606.1936
9 | 2655898.5166 | 1207606.1936 | 2655900.2493 | 1207611.4279 | 2655904.3882 | 1207617.6481 | 2655915.932 | 1207629.0841
10 | 2655919.7032 | 1207637.7923 | 2655919.0261 | 1207632.1493 | 2655915.932 | 1207629.0841
11 | 2655838.2055 | 1207696.3168 | 2655837.9306 | 1207684.5772 | 2655831.7499 | 1207665.0075
12 | 2655838.2055 | 1207696.3168 | 2655838.2483 | 1207698.147
13 | 2655825.8934 | 1207646.4643 | 2655831.7499 | 1207665.0075
14 | 2655825.8934 | 1207646.4643 | 2655827.9378 | 1207638.1262
15 | 2655806.3637 | 1207659.0781 | 2655813.7381 | 1207654.3109 | 2655825.8934 | 1207646.4643
16 | 2655825.8934 | 1207646.4643 | 2655836.8266 | 1207639.2177 | 2655844.3024 | 1207633.7572
17 | 2655827.9378 | 1207638.1262 | 2655829.1108 | 1207633.3421 | 2655833.4882 | 1207623.0103 | 2655833.7882 | 1207612.8734
18 | 2655806.3637 | 1207659.0781 | 2655786.9367 | 1207670.2492
19 | 2655853.8905 | 1207625.2357 | 2655848.5937 | 1207630.6227 | 2655844.3024 | 1207633.7572
20 | 2655832.2054 | 1207757.7114 | 2655831.1518 | 1207763.1217
21 | 2655832.2054 | 1207757.7114 | 2655844.326 | 1207759.2479 | 2655851.1146 | 1207758.9726
22 | 2655825.0031 | 1207796.1487 | 2655825.9036 | 1207790.0717 | 2655831.1518 | 1207763.1217
23 | 2655851.1146 | 1207758.9726 | 2655852.3589 | 1207758.9222
24 | 2655834.0075 | 1207592.4804 | 2655834.0108 | 1207605.3491 | 2655833.7882 | 1207612.8734
25 | 2655786.9367 | 1207670.2492 | 2655759.9047 | 1207685.7935
26 | 2655861.709 | 1207580.3378 | 2655862.8518 | 1207595.5241 | 2655862.1146 | 1207604.4225 | 2655860.428 | 1207613.2119 | 2655857.2814 | 1207619.5752 | 2655853.8905 | 1207625.2357
27 | 2655853.8905 | 1207625.2357 | 2655864.0552 | 1207630.2448 | 2655869.2099 | 1207631.8085
28 | 2655825.0031 | 1207796.1487 | 2655824.1441 | 1207801.9451
29 | 2655868.5534 | 1207752.4149 | 2655868.5534 | 1207752.4149 | 2655855.0204 | 1207758.8143 | 2655852.3589 | 1207758.9222
30 | 2655934.4982 | 1207639.2931 | 2655952.2465 | 1207641.0935
31 | 2655919.7032 | 1207637.7923 | 2655934.4982 | 1207639.2931
32 | 2655952.2465 | 1207641.0935 | 2655954.1186 | 1207641.2834
33 | 2655919.7032 | 1207637.7923 | 2655904.8516 | 1207637.1751 | 2655904.188 | 1207637.1009
34 | 2655954.1186 | 1207641.2834 | 2655956.0764 | 1207694.7157
35 | 2655869.2099 | 1207631.8085 | 2655876.4214 | 1207633.9961 | 2655904.188 | 1207637.1009
36 | 2655937.9014 | 1207693.4513 | 2655956.0764 | 1207694.7157
37 | 2655956.0764 | 1207694.7157 | 2655956.7265 | 1207694.761
38 | 2655834.0075 | 1207592.4804 | 2655834.0073 | 1207591.4961
39 | 2655818.9886 | 1207570.1323 | 2655823.4523 | 1207573.3426 | 2655833.0984 | 1207582.5827 | 2655834.0057 | 1207585.5707 | 2655834.0073 | 1207591.4961
40 | 2655797.033 | 1207571.3723 | 2655806.0694 | 1207570.2005 | 2655818.9886 | 1207570.1323
41 | 2655818.9886 | 1207570.1323 | 2655820.1679 | 1207564.3621 | 2655820.13 | 1207559.3059
42 | 2655797.033 | 1207571.3723 | 2655796.6809 | 1207582.9997
43 | 2655797.033 | 1207571.3723 | 2655795.287 | 1207566.9978 | 2655784.6788 | 1207556.5481 | 2655782.6212 | 1207551.348 | 2655782.6212 | 1207551.348
44 | 2655820.13 | 1207559.3059 | 2655819.9386 | 1207533.7081
45 | 2655796.5662 | 1207586.7867 | 2655796.6809 | 1207582.9997
46 | 2655782.583 | 1207548.5681 | 2655782.6212 | 1207551.348
47 | 2655819.9386 | 1207533.7081 | 2655819.7471 | 1207508.1087
48 | 2655861.709 | 1207580.3378 | 2655857.2688 | 1207549.978
49 | 2655573.3969 | 1207848.276 | 2655569.9026 | 1207844.483 | 2655552.9442 | 1207826.0254 | 2655544.3993 | 1207816.4804
50 | 2655708.1631 | 1207721.9652 | 2655573.3969 | 1207848.276
51 | 2655451.165 | 1207673.1197 | 2655544.3993 | 1207816.4804
52 | 2655708.1631 | 1207721.9652 | 2655696.187 | 1207707.3782 | 2655690.3793 | 1207694.2051 | 2655689.2259 | 1207679.2855 | 2655691.0681 | 1207673.7494
53 | 2655451.165 | 1207673.1197 | 2655447.1858 | 1207662.8126 | 2655442.3992 | 1207650.9723 | 2655437.1596 | 1207643.5321
54 | 2655697.9546 | 1207659.7331 | 2655694.0056 | 1207664.9216 | 2655691.0681 | 1207673.7494
55 | 2655431.7349 | 1207623.5904 | 2655432.4003 | 1207631.3567 | 2655434.6995 | 1207640.0388 | 2655437.1596 | 1207643.5321
56 | 2655796.208 | 1207598.6141 | 2655796.0923 | 1207602.4465
57 | 2655796.208 | 1207598.6141 | 2655796.5662 | 1207586.7867
58 | 2655796.208 | 1207598.6141 | 2655783.815 | 1207605.847 | 2655772.0386 | 1207612.801
59 | 2655431.7349 | 1207623.5904 | 2655431.7349 | 1207623.5904 | 2655442.2897 | 1207599.8437
60 | 2655445.6668 | 1207592.2456 | 2655442.2897 | 1207599.8437
61 | 2655900.6078 | 1207707.9218 | 2655937.9014 | 1207693.4513
62 | 2655900.6078 | 1207707.9218 | 2655896.4441 | 1207714.4823
63 | 2655762.18 | 1207618.6225 | 2655772.0386 | 1207612.801
64 | 2655762.18 | 1207618.6225 | 2655744.4823 | 1207629.073
65 | 2655744.4823 | 1207629.073 | 2655736.8561 | 1207633.5763
66 | 2655718.7992 | 1207644.2416 | 2655734.0873 | 1207635.2112 | 2655736.8561 | 1207633.5763
67 | 2655697.9546 | 1207659.7331 | 2655702.3654 | 1207653.9486 | 2655718.7992 | 1207644.2416
68 | 2655901.3683 | 1207825.6407 | 2655902.6161 | 1207823.3547
69 | 2655908.1068 | 1207813.295 | 2655902.6161 | 1207823.3547
70 | 2655901.3683 | 1207825.6407 | 2655896.5609 | 1207834.4484
71 | 2655912.1242 | 1207805.9346 | 2655908.1068 | 1207813.295
72 | 2655891.8197 | 1207848.5383 | 2655895.3417 | 1207836.6821 | 2655896.5609 | 1207834.4484
73 | 2655912.1242 | 1207805.9346 | 2655926.1081 | 1207780.3145 | 2655932.6668 | 1207773.3274 | 2655932.6668 | 1207773.3274
74 | 2655891.8197 | 1207848.5383 | 2655891.1887 | 1207850.6627 | 2655890.9226 | 1207854.5614
75 | 2655938.0287 | 1207770.2403 | 2655932.6668 | 1207773.3274
76 | 2655890.9226 | 1207854.5614 | 2655890.4836 | 1207860.9955 | 2655890.9483 | 1207873.996
77 | 2655891.2964 | 1207883.7367 | 2655890.9483 | 1207873.996
78 | 2655891.7347 | 1207895.9975 | 2655891.2964 | 1207883.7367
79 | 2655892.4477 | 1207915.9465 | 2655891.7347 | 1207895.9975
80 | 2655892.4477 | 1207915.9465 | 2655869.7615 | 1207913.121
81 | 2655869.7615 | 1207913.121 | 2655863.202 | 1207912.304 | 2655837.3798 | 1207910.0612 | 2655831.399 | 1207907.0346
82 | 2655781.741 | 1207487.1975 | 2655781.79 | 1207490.7656
83 | 2655781.5583 | 1207473.8811 | 2655781.741 | 1207487.1975
84 | 2655782.0541 | 1207510.0185 | 2655781.79 | 1207490.7656
85 | 2655781.5583 | 1207473.8811 | 2655657.8329 | 1207449.6895
86 | 2655782.0541 | 1207510.0185 | 2655782.0562 | 1207510.1704
87 | 2655782.3131 | 1207528.8961 | 2655782.0562 | 1207510.1704
88 | 2655782.3131 | 1207528.8961 | 2655782.3847 | 1207534.11
89 | 2655819.7347 | 1207506.4444 | 2655819.7471 | 1207508.1087
90 | 2655782.583 | 1207548.5681 | 2655782.3847 | 1207534.11
91 | 2655697.9546 | 1207659.7331 | 2655690.5141 | 1207650.4138 | 2655686.9682 | 1207643.8955
92 | 2655686.9682 | 1207643.8955 | 2655681.0306 | 1207632.9808
93 | 2655686.1852 | 1207620.2008 | 2655684.1629 | 1207621.3262 | 2655679.0979 | 1207625.5037 | 2655678.5387 | 1207628.4002 | 2655681.0306 | 1207632.9808
94 | 2655708.4469 | 1207607.8127 | 2655686.1852 | 1207620.2008
95 | 2655724.5889 | 1207598.83 | 2655708.4469 | 1207607.8127
96 | 2655738.9804 | 1207590.8215 | 2655724.5889 | 1207598.83
97 | 2655877.8969 | 1207741.8227 | 2655886.3617 | 1207730.3684 | 2655887.0128 | 1207729.3424
98 | 2655877.0431 | 1207742.9781 | 2655877.8969 | 1207741.8227
99 | 2655887.0128 | 1207729.3424 | 2655888.5526 | 1207726.9163
100 | 2655877.0431 | 1207742.9781 | 2655876.4967 | 1207743.7174 | 2655868.5534 | 1207752.4149
101 | 2655896.4441 | 1207714.4823 | 2655888.5526 | 1207726.9163
102 | 2655822.8968 | 1207810.3621 | 2655824.1441 | 1207801.9451
103 | 2655831.399 | 1207907.0346 | 2655826.7704 | 1207904.6922 | 2655819.1365 | 1207896.5938 | 2655816.6299 | 1207886.5755 | 2655815.9277 | 1207879.3209
104 | 2655815.2987 | 1207872.8216 | 2655815.9277 | 1207879.3209
105 | 2655815.2987 | 1207872.8216 | 2655805.9558 | 1207875.9139
106 | 2655815.2987 | 1207872.8216 | 2655816.0943 | 1207860.1283
107 | 2655800.3113 | 1207919.0618 | 2655798.8626 | 1207907.5664 | 2655800.0192 | 1207890.3892 | 2655802.9295 | 1207880.0103 | 2655805.9558 | 1207875.9139
108 | 2655816.0943 | 1207860.1283 | 2655816.514 | 1207853.4326 | 2655819.2366 | 1207835.0607
109 | 2655822.8968 | 1207810.3621 | 2655819.2366 | 1207835.0607
110 | 2655421.9625 | 1207581.9728 | 2655410.9843 | 1207572.0451 | 2655406.7141 | 1207569.2705 | 2655403.3325 | 1207568.2274 | 2655398.1161 | 1207568.268 | 2655391.8824 | 1207569.7666 | 2655386.921 | 1207571.8218 | 2655377.8869 | 1207579.3091 | 2655376.6432 | 1207580.1799
111 | 2655445.6668 | 1207592.2456 | 2655440.0162 | 1207589.914 | 2655433.6145 | 1207589.0319 | 2655425.145 | 1207584.8508 | 2655421.9625 | 1207581.9728
112 | 2655376.6432 | 1207580.1799 | 2655375.5833 | 1207580.922 | 2655372.3824 | 1207580.8923 | 2655356.0557 | 1207574.5372
113 | 2655351.8563 | 1207573.9535 | 2655356.0557 | 1207574.5372 | 2655356.0557 | 1207574.5372

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655896.1487 | 1207476.6021
1 | 2655893.7869 | 1207511.4971
2 | 2655889.5063 | 1207548.0955
3 | 2655876.6646 | 1207518.6745
4 | 2655889.0225 | 1207552.2681
5 | 2655876.8171 | 1207520.3164
6 | 2655889.0891 | 1207556.2443
7 | 2655892.9706 | 1207580.5511
8 | 2655893.1562 | 1207581.4551
9 | 2655898.5166 | 1207606.1936
10 | 2655915.932 | 1207629.0841
11 | 2655838.2055 | 1207696.3168
12 | 2655831.7499 | 1207665.0075
13 | 2655838.2483 | 1207698.147
14 | 2655825.8934 | 1207646.4643
15 | 2655827.9378 | 1207638.1262
16 | 2655806.3637 | 1207659.0781
17 | 2655844.3024 | 1207633.7572
18 | 2655832.2054 | 1207757.7114
19 | 2655831.1518 | 1207763.1217
20 | 2655851.1146 | 1207758.9726
21 | 2655833.7882 | 1207612.8734
22 | 2655786.9367 | 1207670.2492
23 | 2655853.8905 | 1207625.2357
24 | 2655825.0031 | 1207796.1487
25 | 2655852.3589 | 1207758.9222
26 | 2655934.4982 | 1207639.2931
27 | 2655952.2465 | 1207641.0935
28 | 2655919.7032 | 1207637.7923
29 | 2655954.1186 | 1207641.2834
30 | 2655904.188 | 1207637.1009
31 | 2655956.0764 | 1207694.7157
32 | 2655869.2099 | 1207631.8085
33 | 2655834.0075 | 1207592.4804
34 | 2655834.0073 | 1207591.4961
35 | 2655818.9886 | 1207570.1323
36 | 2655797.033 | 1207571.3723
37 | 2655820.13 | 1207559.3059
38 | 2655796.6809 | 1207582.9997
39 | 2655782.6212 | 1207551.348
40 | 2655819.9386 | 1207533.7081
41 | 2655861.709 | 1207580.3378
42 | 2655857.2688 | 1207549.978
43 | 2655573.3969 | 1207848.276
44 | 2655544.3993 | 1207816.4804
45 | 2655708.1631 | 1207721.9652
46 | 2655451.165 | 1207673.1197
47 | 2655691.0681 | 1207673.7494
48 | 2655437.1596 | 1207643.5321
49 | 2655759.9047 | 1207685.7935
50 | 2655796.0923 | 1207602.4465
51 | 2655796.208 | 1207598.6141
52 | 2655431.7349 | 1207623.5904
53 | 2655442.2897 | 1207599.8437
54 | 2655956.7265 | 1207694.761
55 | 2655937.9014 | 1207693.4513
56 | 2655900.6078 | 1207707.9218
57 | 2655772.0386 | 1207612.801
58 | 2655762.18 | 1207618.6225
59 | 2655744.4823 | 1207629.073
60 | 2655796.5662 | 1207586.7867
61 | 2655736.8561 | 1207633.5763
62 | 2655718.7992 | 1207644.2416
63 | 2655902.6161 | 1207823.3547
64 | 2655901.3683 | 1207825.6407
65 | 2655908.1068 | 1207813.295
66 | 2655896.5609 | 1207834.4484
67 | 2655912.1242 | 1207805.9346
68 | 2655891.8197 | 1207848.5383
69 | 2655932.6668 | 1207773.3274
70 | 2655890.9226 | 1207854.5614
71 | 2655938.0287 | 1207770.2403
72 | 2655890.9483 | 1207873.996
73 | 2655891.2964 | 1207883.7367
74 | 2655891.7347 | 1207895.9975
75 | 2655892.4477 | 1207915.9465
76 | 2655869.7615 | 1207913.121
77 | 2655781.741 | 1207487.1975
78 | 2655781.79 | 1207490.7656
79 | 2655781.5583 | 1207473.8811
80 | 2655782.0541 | 1207510.0185
81 | 2655657.8329 | 1207449.6895
82 | 2655782.0562 | 1207510.1704
83 | 2655782.3131 | 1207528.8961
84 | 2655819.7471 | 1207508.1087
85 | 2655819.7347 | 1207506.4444
86 | 2655782.583 | 1207548.5681
87 | 2655782.3847 | 1207534.11
88 | 2655697.9546 | 1207659.7331
89 | 2655686.9682 | 1207643.8955
90 | 2655681.0306 | 1207632.9808
91 | 2655686.1852 | 1207620.2008
92 | 2655708.4469 | 1207607.8127
93 | 2655724.5889 | 1207598.83
94 | 2655877.8969 | 1207741.8227
95 | 2655887.0128 | 1207729.3424
96 | 2655877.0431 | 1207742.9781
97 | 2655888.5526 | 1207726.9163
98 | 2655868.5534 | 1207752.4149
99 | 2655896.4441 | 1207714.4823
100 | 2655738.9804 | 1207590.8215
101 | 2655824.1441 | 1207801.9451
102 | 2655831.399 | 1207907.0346
103 | 2655815.9277 | 1207879.3209
104 | 2655815.2987 | 1207872.8216
105 | 2655805.9558 | 1207875.9139
106 | 2655816.0943 | 1207860.1283
107 | 2655822.8968 | 1207810.3621
108 | 2655819.2366 | 1207835.0607
109 | 2655800.3113 | 1207919.0618
110 | 2655421.9625 | 1207581.9728
111 | 2655376.6432 | 1207580.1799
112 | 2655445.6668 | 1207592.2456
113 | 2655356.0557 | 1207574.5372
114 | 2655351.8563 | 1207573.9535
115 | 2655825.8934 | 1207646.4643

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98812 | -0.22774 | 0.0073101 | 0.0018321
1 | 0.98836 | -0.22317 | 0 | 0
2 | 0.98897 | -0.21124 | 0.0024542 | 0.00061508
3 | 0.98815 | -0.22731 | 0 | 0
4 | 0.98905 | -0.2097 | 0.0030635 | 0.00076778
5 | 0.98813 | -0.22763 | 0.010836 | 0.0027158
6 | 0.98914 | -0.20802 | 0.0042843 | 0.0010738
7 | 0.98977 | -0.19574 | 0.0021855 | 0.00054774
8 | 0.9898 | -0.19525 | 0.0049906 | 0.0012508
9 | 0.99061 | -0.17943 | 0.002379 | 0.00059622
10 | 0.99162 | -0.15997 | 0.0040118 | 0.0010055
11 | 0.9963 | -0.070597 | 0.0069983 | 0.0017539
12 | 0.99697 | -0.057617 | 0.0035793 | 0.00089707
13 | 0.99627 | -0.071109 | 0.015927 | 0.0039917
14 | 0.99744 | -0.048583 | 0 | 0
15 | 0.99707 | -0.055764 | 0.0087259 | 0.0021869
16 | 1 | 0 | -0.38096 | -0.09678
17 | 0.99614 | -0.073412 | 0.0097911 | 0.0024539
18 | 0.98117 | -0.36167 | 0 | 0
19 | 0.98088 | -0.36724 | 0.0023172 | 0.00058075
20 | 0.98215 | -0.3425 | 0.0036142 | 0.0009058
21 | 0.99598 | -0.076442 | 0.0029659 | 0.00074333
22 | 0.99969 | -0.0060269 | 0.0077113 | 0.0019326
23 | 0.99543 | -0.086983 | 0 | 0
24 | 0.97921 | -0.39983 | 0.0070572 | 0.0017687
25 | 0.98222 | -0.34116 | 0.0025044 | 0.00062765
26 | 0.99146 | -0.16289 | 0.0030296 | 0.0007593
27 | 0.99083 | -0.17494 | 0.0053883 | 0.0013504
28 | 0.992 | -0.15259 | 0 | 0
29 | 0.99077 | -0.17615 | 0.00637 | 0.0015965
30 | 0.99276 | -0.13804 | 0.006362 | 0.0015945
31 | 0.98908 | -0.20863 | 0.0030796 | 0.00077181
32 | 0.99456 | -0.10357 | 0.0038951 | 0.00097619
33 | 0.99475 | -0.10003 | 0.013983 | 0.0035044
34 | 0.99464 | -0.10207 | 0.00332 | 0.00083208
35 | 0.9917 | -0.15837 | 0 | 0
36 | 0.98992 | -0.19263 | 0 | 0
37 | 0.99144 | -0.16348 | 0.0033201 | 0.00083208
38 | 0.98919 | -0.20666 | 0.00332 | 0.00083208
39 | 0.98946 | -0.20163 | 0.0013034 | 0.00032668
40 | 0.9909 | -0.17393 | 0.0031503 | 0.00078953
41 | 0.99496 | -0.096005 | 0 | 0
42 | 0.99465 | -0.10192 | 0.01095 | 0.0027445
43 | 0.97674 | -0.44829 | 0.0018874 | 0.00047304
44 | 0.97578 | -0.46717 | 0.0040795 | 0.0010224
45 | 0.98119 | -0.36137 | 0 | 0
46 | 0.9726 | -0.52968 | 0.0015535 | 0.00038934
47 | 0.9825 | -0.33607 | 0.0039546 | 0.00099111
48 | 0.97204 | -0.54081 | 0.0021095 | 0.0005287
49 | 0.99947 | -0.010223 | 0.0077127 | 0.001933
50 | 0.98828 | -0.22415 | 0.0029672 | 0.00074365
51 | 0.98829 | -0.22394 | 0 | 0
52 | 0.97172 | -0.54712 | 0.0070818 | 0.0017749
53 | 0.9715 | -0.55151 | 0.0025522 | 0.00063965
54 | 0.98908 | -0.20869 | 0.0055137 | 0.0013819
55 | 0.98855 | -0.21879 | 0.0047008 | 0.0011781
56 | 0.9869 | -0.25065 | 0.010284 | 0.0025774
57 | 0.98678 | -0.25316 | 0.0041103 | 0.0010301
58 | 0.9862 | -0.26428 | 0.0024422 | 0.00061207
59 | 0.98522 | -0.28337 | 0.0040853 | 0.0010239
60 | 0.98897 | -0.21101 | 0.0031406 | 0.00078712
61 | 0.98483 | -0.29096 | 0.0025118 | 0.00062952
62 | 0.98395 | -0.308 | 0.0040177 | 0.0010069
63 | 0.97183 | -0.54478 | 0.0016816 | 0.00042146
64 | 0.97186 | -0.54428 | 0.0015502 | 0.00038851
65 | 0.97174 | -0.54666 | 0.0026746 | 0.00067031
66 | 0.97197 | -0.54203 | 0.0015657 | 0.00039241
67 | 0.97169 | -0.54763 | 0.0022155 | 0.00055526
68 | 0.97216 | -0.53827 | 0.0017934 | 0.00044948
69 | 0.97155 | -0.55049 | 0.0018735 | 0.00046954
70 | 0.97225 | -0.53652 | 0.0018228 | 0.00045685
71 | 0.97153 | -0.55073 | 0.0021242 | 0.00053237
72 | 0.97257 | -0.53031 | 0.003706 | 0.0009288
73 | 0.97276 | -0.52654 | 0.0020224 | 0.00050687
74 | 0.97302 | -0.52133 | 0.0016538 | 0.00041449
75 | 0.97348 | -0.51227 | 0 | 0
76 | 0.97401 | -0.50189 | 0.003198 | 0.0008015
77 | 0.98865 | -0.21723 | 0.00085839 | 0.00021513
78 | 0.98869 | -0.21662 | 0.00085839 | 0.00021513
79 | 0.98855 | -0.21931 | 0 | 0
80 | 0.98887 | -0.21303 | 0.0016531 | 0.0004143
81 | 0.98754 | -0.23897 | 0.0087349 | 0.0021892
82 | 0.98887 | -0.213 | 0.0016547 | 0.00041471
83 | 0.98911 | -0.20841 | 0.0016547 | 0.0004147
84 | 0.99043 | -0.18296 | 0.0033201 | 0.00083209
85 | 0.99041 | -0.18345 | 0.01654 | 0.0041453
86 | 0.98941 | -0.20256 | 0.0016531 | 0.0004143
87 | 0.98918 | -0.20697 | 0.0017072 | 0.00042785
88 | 0.98294 | -0.32755 | 0 | 0
89 | 0.98274 | -0.33151 | 0.0046697 | 0.0011703
90 | 0.98266 | -0.333 | 0.001064 | 0.00026667
91 | 0.98257 | -0.33472 | 0.001036 | 0.00025963
92 | 0.98247 | -0.33681 | 0.0015148 | 0.00037965
93 | 0.98241 | -0.33783 | 0.0015833 | 0.0003968
94 | 0.9841 | -0.30472 | 0.0022062 | 0.00055292
95 | 0.9851 | -0.28532 | 0.0021185 | 0.00053094
96 | 0.98401 | -0.30647 | 0.0020525 | 0.0005144
97 | 0.9853 | -0.28161 | 0.0037318 | 0.00093527
98 | 0.98324 | -0.32146 | 0.0036668 | 0.00091899
99 | 0.98633 | -0.26162 | 0.0032069 | 0.00080373
100 | 0.98239 | -0.33826 | 0.0014538 | 0.00036436
101 | 0.97896 | -0.40477 | 0.0013482 | 0.00033789
102 | 0.97503 | -0.48181 | 0.0018621 | 0.00046669
103 | 0.97597 | -0.46332 | 0.0017291 | 0.00043335
104 | 0.97616 | -0.45956 | 0 | 0
105 | 0.97609 | -0.46099 | 0.0057466 | 0.0014402
106 | 0.97663 | -0.45039 | 0.0012223 | 0.00030633
107 | 0.9786 | -0.41174 | 0.0013476 | 0.00033773
108 | 0.97758 | -0.43162 | 0.003031 | 0.00075965
109 | 0.976 | -0.4628 | 0.002211 | 0.00055412
110 | 0.97128 | -0.55573 | 0.00074774 | 0.0001874
111 | 0.97099 | -0.56153 | 0.0013658 | 0.0003423
112 | 0.97145 | -0.55252 | 0 | 0
113 | 0.9709 | -0.56336 | 0.0022409 | 0.00056163
114 | 0.97089 | -0.56353 | 0.0022417 | 0.00056181
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0073101 | -0.0018321 | 0.0073117 | 0.0018326 | 1.5934e-06 | 5.7051e-07 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.98812 | -0.22774 | 0.98836 | -0.22317 | 3.0242
1 | -0.01815 | -0.0045496 | 0.01816 | 0.0045557 | 1.0318e-05 | 6.131e-06 | 0.027326 | 0.027326 | 0.027326 | 0.98836 | -0.22317 | 0.98897 | -0.21124 | 7.5071
2 | 0.010838 | 0.0027169 | -0.010836 | -0.0027158 | 2.1391e-06 | 1.0945e-06 | 0.016318 | 0.016318 | 0.016318 | 0.98836 | -0.22317 | 0.98815 | -0.22731 | 4.4829
3 | -0.020614 | -0.0051708 | 0.020616 | 0.0051717 | 1.5156e-06 | 9.1605e-07 | 0.031018 | 0.031018 | 0.031018 | 0.98897 | -0.21124 | 0.98905 | -0.2097 | 8.5215
4 | 0.010836 | 0.0027158 | -0.010836 | -0.0027158 | 1.6466e-07 | 8.4258e-08 | 0.016318 | 0.016318 | 0.016318 | 0.98815 | -0.22731 | 0.98813 | -0.22763 | 4.4829
5 | -0.023679 | -0.0059395 | 0.023681 | 0.0059407 | 1.8963e-06 | 1.1625e-06 | 0.035627 | 0.035627 | 0.035627 | 0.98905 | -0.2097 | 0.98914 | -0.20802 | 9.7877
6 | -0.027966 | -0.0070144 | 0.027982 | 0.0070246 | 1.638e-05 | 1.0166e-05 | 0.042072 | 0.042072 | 0.042072 | 0.98914 | -0.20802 | 0.98977 | -0.19574 | 11.5584
7 | -0.030168 | -0.0075723 | 0.030168 | 0.0075728 | 7.12e-07 | 4.4382e-07 | 0.045358 | 0.045358 | 0.045358 | 0.98977 | -0.19574 | 0.9898 | -0.19525 | 12.461
8 | -0.035159 | -0.0088235 | 0.035185 | 0.0088402 | 2.6539e-05 | 1.6659e-05 | 0.052861 | 0.052861 | 0.052861 | 0.9898 | -0.19525 | 0.99061 | -0.17943 | 14.5222
9 | -0.037564 | -0.0094364 | 0.037599 | 0.0094584 | 3.4914e-05 | 2.1969e-05 | 0.056434 | 0.056434 | 0.056434 | 0.99061 | -0.17943 | 0.99162 | -0.15997 | 15.5038
10 | -0.041611 | -0.010464 | 0.041626 | 0.010473 | 1.4684e-05 | 9.268e-06 | 0.062454 | 0.062454 | 0.062454 | 0.99162 | -0.15997 | 0.992 | -0.15259 | 17.1577
11 | -0.022926 | -0.0057458 | 0.02294 | 0.0057545 | 1.4185e-05 | 8.6583e-06 | 0.03424 | 0.03424 | 0.03424 | 0.9963 | -0.070597 | 0.99697 | -0.057617 | 9.4067
12 | 0.015927 | 0.0039919 | -0.015927 | -0.0039917 | 3.8847e-07 | 2.2478e-07 | 0.023788 | 0.023788 | 0.023788 | 0.9963 | -0.070597 | 0.99627 | -0.071109 | 6.5352
13 | -0.026519 | -0.0066516 | 0.026531 | 0.0066586 | 1.1425e-05 | 7.0585e-06 | 0.039583 | 0.039582 | 0.039583 | 0.99697 | -0.057617 | 0.99744 | -0.048583 | 10.8743
14 | 0.1446 | 0.036795 | -0.14455 | -0.036763 | 5.0031e-05 | 3.1684e-05 | 0.21592 | 0.21592 | 0.21592 | 0.99744 | -0.048583 | 0.99707 | -0.055764 | 19.7729
15 | -0.36302 | -0.092366 | 0.36388 | 0.092911 | 0.00085222 | 0.00054451 | 0.54206 | 0.54206 | 0.54206 | 0.99744 | -0.048583 | 1 | 0 | 49.6394
16 | 0.19189 | 0.048913 | -0.19166 | -0.048767 | 0.00022966 | 0.00014611 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.99744 | -0.048583 | 0.99614 | -0.073412 | 26.2418
17 | 0.13583 | 0.034576 | -0.13569 | -0.034491 | 0.00013528 | 8.5549e-05 | 0.2029 | 0.2029 | 0.2029 | 0.99707 | -0.055764 | 0.99598 | -0.076442 | 18.5804
18 | 0.01543 | 0.0038687 | -0.015425 | -0.0038662 | 4.4303e-06 | 2.5415e-06 | 0.022961 | 0.022961 | 0.022961 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0060269 | 6.3079
19 | 0.18187 | 0.046313 | -0.18175 | -0.046237 | 0.00011896 | 7.563e-05 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.99614 | -0.073412 | 0.99543 | -0.086983 | 24.9025
20 | 0.056079 | 0.014176 | -0.056064 | -0.014166 | 1.4966e-05 | 9.5085e-06 | 0.085091 | 0.085091 | 0.085091 | 0.98117 | -0.36167 | 0.98088 | -0.36724 | 23.3767
21 | -0.056079 | -0.014176 | 0.05613 | 0.014208 | 5.162e-05 | 3.2797e-05 | 0.085091 | 0.085091 | 0.085091 | 0.98117 | -0.36167 | 0.98215 | -0.3425 | 23.3767
22 | 0.053746 | 0.013585 | -0.053663 | -0.013532 | 8.3847e-05 | 5.3239e-05 | 0.081576 | 0.081576 | 0.081576 | 0.98088 | -0.36724 | 0.97921 | -0.39983 | 22.411
23 | -0.059744 | -0.015114 | 0.059748 | 0.015117 | 3.8304e-06 | 2.4357e-06 | 0.090567 | 0.090567 | 0.090567 | 0.98215 | -0.3425 | 0.98222 | -0.34116 | 24.881
24 | 0.13273 | 0.033747 | -0.13258 | -0.033652 | 0.00015064 | 9.5877e-05 | 0.19847 | 0.19847 | 0.19847 | 0.99598 | -0.076442 | 0.99475 | -0.10003 | 27.2619
25 | 0.0077142 | 0.0019336 | -0.0077127 | -0.001933 | 1.5418e-06 | 5.78e-07 | 0.011483 | 0.011483 | 0.011483 | 0.99969 | -0.0060269 | 0.99947 | -0.010223 | 3.1546
26 | 0.010958 | 0.0027484 | -0.010954 | -0.002746 | 4.7103e-06 | 2.4064e-06 | 0.016382 | 0.016382 | 0.016382 | 0.99543 | -0.086983 | 0.99496 | -0.096005 | 4.5005
27 | 0.17079 | 0.043489 | -0.17066 | -0.043402 | 0.00013648 | 8.6696e-05 | 0.25555 | 0.25555 | 0.25555 | 0.99543 | -0.086983 | 0.99456 | -0.10357 | 23.4023
28 | 0.046605 | 0.011763 | -0.046594 | -0.011756 | 1.1031e-05 | 6.9861e-06 | 0.070852 | 0.070852 | 0.070852 | 0.97921 | -0.39983 | 0.97896 | -0.40477 | 19.4648
29 | -0.062253 | -0.015744 | 0.062312 | 0.015782 | 5.8878e-05 | 3.7458e-05 | 0.094361 | 0.094361 | 0.094361 | 0.98222 | -0.34116 | 0.98324 | -0.32146 | 25.9232
30 | 0.1153 | 0.029315 | -0.11523 | -0.029273 | 6.6887e-05 | 4.2118e-05 | 0.17319 | 0.17319 | 0.17319 | 0.99146 | -0.16289 | 0.99083 | -0.17494 | 15.8599
31 | -0.11833 | -0.030075 | 0.11839 | 0.030112 | 5.8723e-05 | 3.7007e-05 | 0.17774 | 0.17774 | 0.17774 | 0.99146 | -0.16289 | 0.992 | -0.15259 | 16.2763
32 | 0.10984 | 0.027923 | -0.10984 | -0.027919 | 6.4113e-06 | 4.0305e-06 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 | 0.99083 | -0.17494 | 0.99077 | -0.17615 | 15.1189
33 | -0.16001 | -0.040585 | 0.16012 | 0.040656 | 0.00011201 | 7.1084e-05 | 0.24019 | 0.24019 | 0.24019 | 0.992 | -0.15259 | 0.99276 | -0.13804 | 21.9955
34 | 0.10347 | 0.026322 | -0.1033 | -0.026221 | 0.00016168 | 0.00010141 | 0.15553 | 0.15553 | 0.15553 | 0.99077 | -0.17615 | 0.98908 | -0.20863 | 14.2429
35 | -0.16648 | -0.04225 | 0.16676 | 0.042426 | 0.00027655 | 0.00017561 | 0.24973 | 0.24973 | 0.24973 | 0.99276 | -0.13804 | 0.99456 | -0.10357 | 22.8687
36 | 0.09471 | 0.024067 | -0.094664 | -0.024038 | 4.6312e-05 | 2.8939e-05 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0.98908 | -0.20863 | 0.98855 | -0.21879 | 13.059
37 | 0.0055137 | 0.0013819 | -0.0055137 | -0.0013819 | 1.6817e-08 | 2.3982e-09 | 0.0082951 | 0.0082951 | 0.0082951 | 0.98908 | -0.20863 | 0.98908 | -0.20869 | 2.2789
38 | 0.11859 | 0.030147 | -0.11858 | -0.03014 | 1.1636e-05 | 7.4345e-06 | 0.17755 | 0.17755 | 0.17755 | 0.99475 | -0.10003 | 0.99464 | -0.10207 | 48.7776
39 | 0.11526 | 0.029308 | -0.11495 | -0.029109 | 0.00031167 | 0.00019911 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.99464 | -0.10207 | 0.9917 | -0.15837 | 47.4131
40 | 0.088592 | 0.022493 | -0.088446 | -0.0224 | 0.00014579 | 9.3024e-05 | 0.13303 | 0.13303 | 0.13303 | 0.9917 | -0.15837 | 0.98992 | -0.19263 | 36.5473
41 | 0.026357 | 0.0066154 | -0.026351 | -0.0066114 | 6.421e-06 | 3.9683e-06 | 0.039552 | 0.039552 | 0.039552 | 0.9917 | -0.15837 | 0.99144 | -0.16348 | 10.8658
42 | 0.06834 | 0.017353 | -0.068294 | -0.017324 | 4.6106e-05 | 2.9358e-05 | 0.10281 | 0.10281 | 0.10281 | 0.98992 | -0.19263 | 0.98919 | -0.20666 | 28.2436
43 | 0.020106 | 0.0050471 | -0.020097 | -0.0050419 | 8.631e-06 | 5.2001e-06 | 0.030226 | 0.030226 | 0.030226 | 0.98992 | -0.19263 | 0.98946 | -0.20163 | 8.3038
44 | 0.023031 | 0.0057793 | -0.023019 | -0.0057723 | 1.1471e-05 | 7.0117e-06 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.99144 | -0.16348 | 0.9909 | -0.17393 | 9.4969
45 | 0.064974 | 0.016492 | -0.06496 | -0.016483 | 1.3593e-05 | 8.6509e-06 | 0.097813 | 0.097813 | 0.097813 | 0.98919 | -0.20666 | 0.98897 | -0.21101 | 26.8716
46 | 0.018794 | 0.0047153 | -0.018793 | -0.0047148 | 8.3294e-07 | 4.9738e-07 | 0.028266 | 0.028266 | 0.028266 | 0.98946 | -0.20163 | 0.98941 | -0.20256 | 7.7653
47 | 0.019869 | 0.0049828 | -0.019861 | -0.0049776 | 8.5471e-06 | 5.1405e-06 | 0.029838 | 0.029838 | 0.029838 | 0.9909 | -0.17393 | 0.99043 | -0.18296 | 8.1973
48 | 0.010954 | 0.002746 | -0.01095 | -0.0027445 | 3.0879e-06 | 1.5779e-06 | 0.016382 | 0.016382 | 0.016382 | 0.99496 | -0.096005 | 0.99465 | -0.10192 | 4.5006
49 | 0.024074 | 0.0060678 | -0.024052 | -0.0060544 | 2.1721e-05 | 1.3363e-05 | 0.036688 | 0.036688 | 0.036688 | 0.97674 | -0.44829 | 0.97578 | -0.46717 | 10.0791
50 | -0.025961 | -0.0065408 | 0.02607 | 0.0066079 | 0.00010841 | 6.7062e-05 | 0.039563 | 0.039562 | 0.039563 | 0.97674 | -0.44829 | 0.98119 | -0.36137 | 10.869
51 | 0.019973 | 0.005032 | -0.019913 | -0.004996 | 5.9528e-05 | 3.5969e-05 | 0.030467 | 0.030468 | 0.030468 | 0.97578 | -0.46717 | 0.9726 | -0.52968 | 8.3702
52 | -0.02607 | -0.0066079 | 0.026101 | 0.0066275 | 3.1735e-05 | 1.9626e-05 | 0.039562 | 0.039562 | 0.039562 | 0.98119 | -0.36137 | 0.9825 | -0.33607 | 10.8687
53 | 0.01836 | 0.0046067 | -0.01835 | -0.0046009 | 9.7414e-06 | 5.8262e-06 | 0.028091 | 0.028091 | 0.028091 | 0.9726 | -0.52968 | 0.97204 | -0.54081 | 7.7173
54 | -0.030056 | -0.0076186 | 0.030068 | 0.0076263 | 1.2313e-05 | 7.6796e-06 | 0.045551 | 0.045551 | 0.045551 | 0.9825 | -0.33607 | 0.98294 | -0.32755 | 12.5141
55 | 0.01624 | 0.0040722 | -0.016235 | -0.0040693 | 4.8789e-06 | 2.8617e-06 | 0.024862 | 0.024862 | 0.024862 | 0.97204 | -0.54081 | 0.97172 | -0.54712 | 6.8302
56 | -0.0029672 | -0.00074365 | 0.0029672 | 0.00074362 | 2.8697e-08 | -3.0764e-08 | 0.0044676 | 0.0044675 | 0.0044676 | 0.98828 | -0.22415 | 0.98829 | -0.22394 | 1.2274
57 | -0.061781 | -0.015671 | 0.06182 | 0.015696 | 3.845e-05 | 2.4456e-05 | 0.093087 | 0.093087 | 0.093087 | 0.98829 | -0.22394 | 0.98897 | -0.21101 | 25.5734
58 | 0.058814 | 0.014928 | -0.058731 | -0.014875 | 8.2537e-05 | 5.2465e-05 | 0.08862 | 0.08862 | 0.08862 | 0.98829 | -0.22394 | 0.98678 | -0.25316 | 24.3461
59 | 0.0091536 | 0.0022944 | -0.0091517 | -0.0022935 | 1.9147e-06 | 9.036e-07 | 0.014017 | 0.014017 | 0.014017 | 0.97172 | -0.54712 | 0.9715 | -0.55151 | 3.8509
60 | 0.0065995 | 0.0016539 | -0.0065992 | -0.0016538 | 3.1859e-07 | 1.0095e-07 | 0.010108 | 0.010108 | 0.010108 | 0.9715 | -0.55151 | 0.97145 | -0.55252 | 2.777
61 | 0.089963 | 0.02286 | -0.089825 | -0.022773 | 0.00013777 | 8.7148e-05 | 0.13553 | 0.13553 | 0.13553 | 0.98855 | -0.21879 | 0.9869 | -0.25065 | 18.6166
62 | 0.079541 | 0.020195 | -0.079499 | -0.020169 | 4.1976e-05 | 2.6765e-05 | 0.12002 | 0.12002 | 0.12002 | 0.9869 | -0.25065 | 0.98633 | -0.26162 | 32.9734
63 | 0.054621 | 0.013845 | -0.054592 | -0.013827 | 2.9166e-05 | 1.852e-05 | 0.082422 | 0.082422 | 0.082422 | 0.98678 | -0.25316 | 0.9862 | -0.26428 | 22.6433
64 | 0.05215 | 0.013215 | -0.052102 | -0.013184 | 4.7782e-05 | 3.0318e-05 | 0.078737 | 0.078737 | 0.078737 | 0.9862 | -0.26428 | 0.98522 | -0.28337 | 21.631
65 | 0.048017 | 0.01216 | -0.047999 | -0.012149 | 1.7489e-05 | 1.108e-05 | 0.072567 | 0.072567 | 0.072567 | 0.98522 | -0.28337 | 0.98483 | -0.29096 | 19.936
66 | 0.045487 | 0.01152 | -0.04545 | -0.011496 | 3.7195e-05 | 2.3538e-05 | 0.068772 | 0.068772 | 0.068772 | 0.98483 | -0.29096 | 0.98395 | -0.308 | 18.8934
67 | 0.041432 | 0.010489 | -0.041394 | -0.010465 | 3.8857e-05 | 2.4534e-05 | 0.062696 | 0.062696 | 0.062696 | 0.98395 | -0.308 | 0.98294 | -0.32755 | 17.2242
68 | -0.010571 | -0.0026492 | 0.010571 | 0.0026493 | 2.5586e-07 | 1.3148e-07 | 0.016186 | 0.016186 | 0.016186 | 0.97183 | -0.54478 | 0.97186 | -0.54428 | 4.4466
69 | 0.0088894 | 0.0022277 | -0.0088886 | -0.0022274 | 7.9619e-07 | 3.6757e-07 | 0.013611 | 0.013611 | 0.013611 | 0.97183 | -0.54478 | 0.97174 | -0.54666 | 3.7393
70 | -0.012122 | -0.0030378 | 0.012123 | 0.0030385 | 1.2961e-06 | 7.0515e-07 | 0.018559 | 0.018559 | 0.018559 | 0.97186 | -0.54428 | 0.97197 | -0.54203 | 5.0987
71 | 0.0062141 | 0.0015571 | -0.0062138 | -0.001557 | 2.8471e-07 | 7.8342e-08 | 0.0095154 | 0.0095154 | 0.0095154 | 0.97174 | -0.54666 | 0.97169 | -0.54763 | 2.6141
72 | -0.013689 | -0.003431 | 0.013691 | 0.0034323 | 2.456e-06 | 1.3869e-06 | 0.020956 | 0.020956 | 0.020956 | 0.97197 | -0.54203 | 0.97216 | -0.53827 | 5.7572
73 | 0.0039983 | 0.0010017 | -0.0039977 | -0.0010019 | 5.4505e-07 | -1.3136e-07 | 0.0061227 | 0.0061228 | 0.0061228 | 0.97169 | -0.54763 | 0.97155 | -0.55049 | 1.6821
74 | -0.015484 | -0.0038818 | 0.015486 | 0.0038826 | 1.29e-06 | 7.4968e-07 | 0.023701 | 0.023701 | 0.023701 | 0.97216 | -0.53827 | 0.97225 | -0.53652 | 6.5113
75 | 0.0021242 | 0.00053231 | -0.0021242 | -0.00053237 | 2.4558e-08 | -6.0898e-08 | 0.0032534 | 0.0032534 | 0.0032534 | 0.97155 | -0.55049 | 0.97153 | -0.55073 | 0.8938
76 | -0.017309 | -0.0043394 | 0.017314 | 0.0043425 | 5.1206e-06 | 3.0358e-06 | 0.026491 | 0.026491 | 0.026491 | 0.97225 | -0.53652 | 0.97257 | -0.53031 | 7.2777
77 | -0.02102 | -0.0052713 | 0.021023 | 0.0052736 | 3.7805e-06 | 2.2986e-06 | 0.032161 | 0.032161 | 0.032161 | 0.97257 | -0.53031 | 0.97276 | -0.52654 | 8.8354
78 | -0.023046 | -0.0057804 | 0.023052 | 0.0057839 | 5.7182e-06 | 3.5073e-06 | 0.035255 | 0.035255 | 0.035255 | 0.97276 | -0.52654 | 0.97302 | -0.52133 | 9.6853
79 | -0.024705 | -0.0061984 | 0.024716 | 0.006205 | 1.0687e-05 | 6.5913e-06 | 0.037784 | 0.037784 | 0.037784 | 0.97302 | -0.52133 | 0.97348 | -0.51227 | 10.3801
80 | -0.024716 | -0.006205 | 0.024728 | 0.0062126 | 1.2239e-05 | 7.5485e-06 | 0.037784 | 0.037784 | 0.037784 | 0.97348 | -0.51227 | 0.97401 | -0.50189 | 10.3801
81 | -0.027926 | -0.0070141 | 0.027953 | 0.0070307 | 2.6786e-05 | 1.6654e-05 | 0.042669 | 0.042669 | 0.042669 | 0.97401 | -0.50189 | 0.97503 | -0.48181 | 11.7223
82 | -0.0096023 | -0.0024083 | 0.0096026 | 0.0024084 | 2.7953e-07 | 1.3314e-07 | 0.014453 | 0.014453 | 0.014453 | 0.98865 | -0.21723 | 0.98869 | -0.21662 | 3.9706
83 | 0.0087439 | 0.0021932 | -0.008743 | -0.0021928 | 8.6505e-07 | 3.8287e-07 | 0.013161 | 0.013161 | 0.013161 | 0.98865 | -0.21723 | 0.98855 | -0.21931 | 3.6157
84 | -0.010461 | -0.0026236 | 0.010463 | 0.0026245 | 1.79e-06 | 8.9861e-07 | 0.015745 | 0.015745 | 0.015745 | 0.98869 | -0.21662 | 0.98887 | -0.21303 | 4.3255
85 | 0.008743 | 0.0021928 | -0.0087349 | -0.0021892 | 8.1891e-06 | 3.6264e-06 | 0.013161 | 0.013162 | 0.013162 | 0.98855 | -0.21931 | 0.98754 | -0.23897 | 3.6158
86 | -0.012116 | -0.0030388 | 0.012116 | 0.0030388 | 1.893e-08 | 1.0167e-08 | 0.018232 | 0.018232 | 0.018232 | 0.98887 | -0.21303 | 0.98887 | -0.213 | 5.0089
87 | -0.013771 | -0.0034535 | 0.013774 | 0.0034552 | 3.0157e-06 | 1.6897e-06 | 0.020722 | 0.020722 | 0.020722 | 0.98887 | -0.213 | 0.98911 | -0.20841 | 5.6929
88 | -0.015428 | -0.0038699 | 0.015429 | 0.0038705 | 1.0535e-06 | 6.0731e-07 | 0.023211 | 0.023211 | 0.023211 | 0.98911 | -0.20841 | 0.98918 | -0.20697 | 6.3768
89 | 0.01654 | 0.0041456 | -0.01654 | -0.0041453 | 3.8543e-07 | 2.2526e-07 | 0.02485 | 0.02485 | 0.02485 | 0.99043 | -0.18296 | 0.99041 | -0.18345 | 6.827
90 | 0.01714 | 0.0043005 | -0.017136 | -0.0042983 | 3.6036e-06 | 2.1206e-06 | 0.025779 | 0.025779 | 0.025779 | 0.98941 | -0.20256 | 0.98918 | -0.20697 | 7.0823
91 | 0.011325 | 0.0028384 | -0.011323 | -0.0028373 | 2.1325e-06 | 1.1196e-06 | 0.017145 | 0.017145 | 0.017145 | 0.98294 | -0.32755 | 0.98274 | -0.33151 | 4.7101
92 | 0.0066534 | 0.001667 | -0.006653 | -0.0016668 | 4.7289e-07 | 1.4523e-07 | 0.010074 | 0.010074 | 0.010074 | 0.98274 | -0.33151 | 0.98266 | -0.333 | 2.7676
93 | 0.0055889 | 0.0014002 | -0.0055885 | -0.0014001 | 4.5779e-07 | 7.7081e-08 | 0.008463 | 0.0084631 | 0.0084631 | 0.98266 | -0.333 | 0.98257 | -0.33472 | 2.325
94 | 0.0045525 | 0.0011405 | -0.0045521 | -0.0011405 | 4.5409e-07 | -3.2029e-08 | 0.0068942 | 0.0068943 | 0.0068943 | 0.98257 | -0.33472 | 0.98247 | -0.33681 | 1.894
95 | 0.0030372 | 0.00076083 | -0.0030371 | -0.00076097 | 1.4659e-07 | -1.401e-07 | 0.0046 | 0.0046001 | 0.0046001 | 0.98247 | -0.33681 | 0.98241 | -0.33783 | 1.2638
96 | 0.0014538 | 0.00036417 | -0.0014538 | -0.00036436 | 2.9948e-08 | -1.8937e-07 | 0.002202 | 0.0022021 | 0.0022021 | 0.98241 | -0.33783 | 0.98239 | -0.33826 | 0.60497
97 | -0.07029 | -0.017802 | 0.070356 | 0.017844 | 6.5561e-05 | 4.1763e-05 | 0.10635 | 0.10635 | 0.10635 | 0.9841 | -0.30472 | 0.9851 | -0.28532 | 29.2169
98 | 0.068084 | 0.017249 | -0.068078 | -0.017245 | 5.7171e-06 | 3.6407e-06 | 0.10301 | 0.10301 | 0.10301 | 0.9841 | -0.30472 | 0.98401 | -0.30647 | 28.3004
99 | -0.072474 | -0.018375 | 0.072487 | 0.018383 | 1.2932e-05 | 8.2398e-06 | 0.10955 | 0.10955 | 0.10955 | 0.9851 | -0.28532 | 0.9853 | -0.28161 | 30.096
100 | 0.066026 | 0.016731 | -0.065978 | -0.016701 | 4.7532e-05 | 3.0259e-05 | 0.09991 | 0.09991 | 0.09991 | 0.98401 | -0.30647 | 0.98324 | -0.32146 | 27.4478
101 | -0.076219 | -0.019318 | 0.076292 | 0.019365 | 7.3271e-05 | 4.6706e-05 | 0.11519 | 0.11519 | 0.11519 | 0.9853 | -0.28161 | 0.98633 | -0.26162 | 31.6443
102 | 0.045246 | 0.011419 | -0.045231 | -0.011409 | 1.5105e-05 | 9.5602e-06 | 0.068803 | 0.068803 | 0.068803 | 0.97896 | -0.40477 | 0.9786 | -0.41174 | 18.9019
103 | -0.029815 | -0.0074974 | 0.029842 | 0.0075138 | 2.6356e-05 | 1.6444e-05 | 0.045511 | 0.045511 | 0.045511 | 0.97503 | -0.48181 | 0.97597 | -0.46332 | 12.503
104 | -0.031571 | -0.0079472 | 0.031576 | 0.0079507 | 5.6762e-06 | 3.5512e-06 | 0.048147 | 0.048147 | 0.048147 | 0.97597 | -0.46332 | 0.97616 | -0.45956 | 13.2272
105 | 0.0079583 | 0.0019941 | -0.0079578 | -0.0019939 | 5.4311e-07 | 2.2457e-07 | 0.012131 | 0.012131 | 0.012131 | 0.97616 | -0.45956 | 0.97609 | -0.46099 | 3.3327
106 | -0.039535 | -0.0099449 | 0.039552 | 0.0099558 | 1.7329e-05 | 1.0932e-05 | 0.060278 | 0.060278 | 0.060278 | 0.97616 | -0.45956 | 0.97663 | -0.45039 | 16.5599
107 | 0.0022111 | 0.00055368 | -0.002211 | -0.00055412 | 1.9035e-07 | -4.3653e-07 | 0.0033707 | 0.0033709 | 0.0033709 | 0.97609 | -0.46099 | 0.976 | -0.4628 | 0.92606
108 | -0.040774 | -0.010262 | 0.040811 | 0.010285 | 3.6608e-05 | 2.3113e-05 | 0.06214 | 0.06214 | 0.06214 | 0.97663 | -0.45039 | 0.97758 | -0.43162 | 17.0715
109 | 0.043884 | 0.011071 | -0.043842 | -0.011045 | 4.1723e-05 | 2.6389e-05 | 0.066754 | 0.066754 | 0.066754 | 0.9786 | -0.41174 | 0.97758 | -0.43162 | 18.339
110 | 0.0058504 | 0.001466 | -0.0058488 | -0.0014657 | 1.6172e-06 | 3.708e-07 | 0.0089628 | 0.008963 | 0.008963 | 0.97128 | -0.55573 | 0.97099 | -0.56153 | 2.4624
111 | -0.0065981 | -0.0016535 | 0.0065992 | 0.0016538 | 1.0081e-06 | 3.1952e-07 | 0.010108 | 0.010108 | 0.010108 | 0.97128 | -0.55573 | 0.97145 | -0.55252 | 2.777
112 | 0.004483 | 0.0011234 | -0.0044826 | -0.0011234 | 3.8964e-07 | -2.2909e-08 | 0.00687 | 0.0068701 | 0.0068701 | 0.97099 | -0.56153 | 0.9709 | -0.56336 | 1.8874
113 | 0.0022417 | 0.00056177 | -0.0022417 | -0.00056181 | 1.8766e-08 | -4.0421e-08 | 0.0034356 | 0.0034356 | 0.0034356 | 0.9709 | -0.56336 | 0.97089 | -0.56353 | 0.94385

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38096 | 0.09678

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0073101 | 0.0018321
1 | 0.0024542 | 0.00061508
2 | 0.0030635 | 0.00076778
3 | 0.010836 | 0.0027158
4 | 0.0042843 | 0.0010738
5 | 0.0021855 | 0.00054774
6 | 0.0049906 | 0.0012508
7 | 0.002379 | 0.00059622
8 | 0.0040118 | 0.0010055
9 | 0.0069983 | 0.0017539
10 | 0.0035793 | 0.00089707
11 | 0.015927 | 0.0039917
12 | 0.0087259 | 0.0021869
13 | 0.0097911 | 0.0024539
14 | 0.0023172 | 0.00058075
15 | 0.0036142 | 0.0009058
16 | 0.0029659 | 0.00074333
17 | 0.0077113 | 0.0019326
18 | 0.0070572 | 0.0017687
19 | 0.0025044 | 0.00062765
20 | 0.0030296 | 0.0007593
21 | 0.0053883 | 0.0013504
22 | 0.00637 | 0.0015965
23 | 0.006362 | 0.0015945
24 | 0.0030796 | 0.00077181
25 | 0.0038951 | 0.00097619
26 | 0.013983 | 0.0035044
27 | 0.00332 | 0.00083208
28 | 0.0033201 | 0.00083208
29 | 0.00332 | 0.00083208
30 | 0.0013034 | 0.00032668
31 | 0.0031503 | 0.00078953
32 | 0.01095 | 0.0027445
33 | 0.0018874 | 0.00047304
34 | 0.0040795 | 0.0010224
35 | 0.0015535 | 0.00038934
36 | 0.0039546 | 0.00099111
37 | 0.0021095 | 0.0005287
38 | 0.0077127 | 0.001933
39 | 0.0029672 | 0.00074365
40 | 0.0070818 | 0.0017749
41 | 0.0025522 | 0.00063965
42 | 0.0055137 | 0.0013819
43 | 0.0047008 | 0.0011781
44 | 0.010284 | 0.0025774
45 | 0.0041103 | 0.0010301
46 | 0.0024422 | 0.00061207
47 | 0.0040853 | 0.0010239
48 | 0.0031406 | 0.00078712
49 | 0.0025118 | 0.00062952
50 | 0.0040177 | 0.0010069
51 | 0.0016816 | 0.00042146
52 | 0.0015502 | 0.00038851
53 | 0.0026746 | 0.00067031
54 | 0.0015657 | 0.00039241
55 | 0.0022155 | 0.00055526
56 | 0.0017934 | 0.00044948
57 | 0.0018735 | 0.00046954
58 | 0.0018228 | 0.00045685
59 | 0.0021242 | 0.00053237
60 | 0.003706 | 0.0009288
61 | 0.0020224 | 0.00050687
62 | 0.0016538 | 0.00041449
63 | 0.003198 | 0.0008015
64 | 0.00085839 | 0.00021513
65 | 0.00085839 | 0.00021513
66 | 0.0016531 | 0.0004143
67 | 0.0087349 | 0.0021892
68 | 0.0016547 | 0.00041471
69 | 0.0016547 | 0.0004147
70 | 0.0033201 | 0.00083209
71 | 0.01654 | 0.0041453
72 | 0.0016531 | 0.0004143
73 | 0.0017072 | 0.00042785
74 | 0.0046697 | 0.0011703
75 | 0.001064 | 0.00026667
76 | 0.001036 | 0.00025963
77 | 0.0015148 | 0.00037965
78 | 0.0015833 | 0.0003968
79 | 0.0022062 | 0.00055292
80 | 0.0021185 | 0.00053094
81 | 0.0020525 | 0.0005144
82 | 0.0037318 | 0.00093527
83 | 0.0036668 | 0.00091899
84 | 0.0032069 | 0.00080373
85 | 0.0014538 | 0.00036436
86 | 0.0013482 | 0.00033789
87 | 0.0018621 | 0.00046669
88 | 0.0017291 | 0.00043335
89 | 0.0057466 | 0.0014402
90 | 0.0012223 | 0.00030633
91 | 0.0013476 | 0.00033773
92 | 0.003031 | 0.00075965
93 | 0.002211 | 0.00055412
94 | 0.00074774 | 0.0001874
95 | 0.0013658 | 0.0003423
96 | 0.0022409 | 0.00056163
97 | 0.0022417 | 0.00056181

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1