## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1066-3_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1066-3_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1066-3_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1066-3_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1066-3_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1066-3_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1066-3_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1066-3_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1066-3_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1066-3_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1066-3_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1066-3_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1066-3_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1066-3_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1066-3_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1066-3_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1066-3_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1066-3_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1066-3_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1066-3_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1066-3_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1066-3_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1066-3_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1066-3_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1066-3_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1066-3_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1066-3_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1066-3_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1066-3_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1066-3_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1066-3_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1066-3_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1066-3_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1066-3_1_5_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1066-3_1_5_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1066-3_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1066-3_1_5_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1066-3_1_5_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1066-3_1_5_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1066-3_1_5_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1066-3_1_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1066-3_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1066-3_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1066-3_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1066-3_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1066-3_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1066-3_1_5_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1066-3_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1066-3_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1066-3_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1066-3_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1066-3_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1066-3_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1066-3_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1066-3_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1066-3_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1066-3_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1066-3_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1066-3_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1066-3_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1066-3_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1066-3_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1066-3_1_5_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1066-3_1_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1066-3_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1066-3_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1066-3_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1066-3_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1066-3_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1066-3_1_5_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1066-3_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1066-3_1_5_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1066-3_1_5_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1066-3_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1066-3_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1066-3_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1066-3_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1066-3_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1066-3_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1066-3_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1066-3_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1066-3_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1066-3_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1066-3_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1066-3_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1066-3_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1066-3_1_5_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1066-3_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1066-3_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1066-3_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1066-3_1_5_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1066-3_1_5_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1066-3_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1066-3_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1066-3_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1066-3_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1066-3_1_5_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1066-3_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1066-3_1_5_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1066-3_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1066-3_1_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1066-3_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1066-3_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1066-3_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1066-3_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1066-3_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1066-3_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1066-3_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1066-3_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1066-3_1_5_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1066-3_1_5_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1066-3_1_5_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1066-3_1_5_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1066-3_1_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1066-3_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1066-3_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1066-3_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1066-3_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1066-3_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1066-3_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1066-3_1_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1066-3_1_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1066-3_1_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1066-3_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1066-3_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1066-3_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1066-3_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1066-3_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1066-3_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1066-3_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1066-3_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1066-3_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1066-3_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1066-3_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1066-3_1_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1066-3_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1066-3_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1066-3_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1066-3_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1066-3_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1066-3_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1066-3_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1066-3_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1066-3_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1066-3_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1066-3_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1066-3_1_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1066-3_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1066-3_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1066-3_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1066-3_1_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1066-3_1_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1066-3_1_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1066-3_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1066-3_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1066-3_1_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1066-3_1_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1066-3_1_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1066-3_1_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1066-3_1_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1066-3_1_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1066-3_1_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1066-3_1_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1066-3_1_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1066-3_1_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1066-3_1_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1066-3_1_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1066-3_1_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1066-3_1_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1066-3_1_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1066-3_1_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1066-3_1_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1066-3_1_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1066-3_1_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1066-3_1_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1066-3_1_5_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1066-3_1_5_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1066-3_1_5_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1066-3_1_5_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1066-3_1_5_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1066-3_1_5_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1066-3_1_5_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1066-3_1_5_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1066-3_1_5_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1066-3_1_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1066-3_1_5_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1066-3_1_5_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1066-3_1_5_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1066-3_1_5_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1066-3_1_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1066-3_1_5_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1066-3_1_5_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1066-3_1_5_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1066-3_1_5_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1066-3_1_5_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1066-3_1_5_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1066-3_1_5_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1066-3_1_5_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1066-3_1_5_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1066-3_1_5_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1066-3_1_5_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1066-3_1_5_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1066-3_1_5_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1066-3_1_5_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1066-3_1_5_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1066-3_1_5_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1066-3_1_5_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1066-3_1_5_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1066-3_1_5_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1066-3_1_5_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1066-3_1_5_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1066-3_1_5_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1066-3_1_5_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1066-3_1_5_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1066-3_1_5_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1066-3_1_5_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1066-3_1_5_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1066-3_1_5_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1066-3_1_5_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1066-3_1_5_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1066-3_1_5_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_2_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1066-3_1_5_load_65 | 0 | 0.0010231 | 0.00025642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1066-3_1_5_load_66 | 1 | 0.00078603 | 0.000197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1066-3_1_5_load_67 | 2 | 0.0014666 | 0.00036756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1066-3_1_5_load_68 | 3 | 0.00071149 | 0.00017832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1066-3_1_5_load_70 | 5 | 0.00071149 | 0.00017832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1066-3_1_5_load_71 | 6 | 0.0012625 | 0.00031642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1066-3_1_5_load_72 | 7 | 0.00099787 | 0.00025009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1066-3_1_5_load_252 | 9 | 0.0012492 | 0.00031307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1066-3_1_5_load_249 | 10 | 0.00079033 | 0.00019808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1066-3_1_5_load_119 | 12 | 0.00054175 | 0.00013578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1066-3_1_5_load_73 | 16 | 0.00097225 | 0.00024367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1066-3_1_5_load_74 | 17 | 0.00092836 | 0.00023267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1066-3_1_5_load_75 | 18 | 0.00053844 | 0.00013494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1066-3_1_5_load_76 | 19 | 0.00088965 | 0.00022297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1066-3_1_5_load_77 | 20 | 0.00051998 | 0.00013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1066-3_1_5_load_78 | 21 | 0.0007866 | 0.00019714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1066-3_1_5_load_79 | 22 | 0.00045902 | 0.00011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1066-3_1_5_load_113 | 23 | 0.00075198 | 0.00018846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1066-3_1_5_load_80 | 24 | 0.0012636 | 0.00031668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1066-3_1_5_load_81 | 25 | 0.00065161 | 0.00016331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1066-3_1_5_load_115 | 27 | 0.00084292 | 0.00021125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1066-3_1_5_load_85 | 30 | 0.00075994 | 0.00019046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1066-3_1_5_load_201 | 31 | 0.0014035 | 0.00035175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1066-3_1_5_load_372 | 33 | 0.00147 | 0.00036842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1066-3_1_5_load_356 | 36 | 0.00064721 | 0.00016221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1066-3_1_5_load_365 | 37 | 0.00092026 | 0.00023064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1066-3_1_5_load_355 | 38 | 0.0012768 | 0.00031999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1066-3_1_5_load_363 | 39 | 0.0016986 | 0.0004257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1066-3_1_5_load_87 | 42 | 0.00046709 | 0.00011706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1066-3_1_5_load_88 | 43 | 0.0010282 | 0.00025768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1066-3_1_5_load_175 | 44 | 0.00045827 | 0.00011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1066-3_1_5_load_352 | 46 | 0.0015403 | 0.00038604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1066-3_1_5_load_94 | 47 | 0.00051319 | 0.00012862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1066-3_1_5_load_95 | 48 | 0.0007514 | 0.00018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1066-3_1_5_load_97 | 50 | 0.00050382 | 0.00012627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1066-3_1_5_load_98 | 51 | 0.00083383 | 0.00020898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1066-3_1_5_load_99 | 52 | 0.00033555 | 8.4097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1066-3_1_5_load_100 | 53 | 0.0010053 | 0.00025195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1066-3_1_5_load_101 | 54 | 0.0015777 | 0.0003954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1066-3_1_5_load_130 | 55 | 0.00028229 | 7.0748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1066-3_1_5_load_133 | 57 | 0.0010341 | 0.00025917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1066-3_1_5_load_135 | 58 | 0.0038898 | 0.00097487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1066-3_1_5_load_147 | 60 | 0.0026711 | 0.00066944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1066-3_1_5_load_118 | 61 | 0.0047165 | 0.0011821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1066-3_1_5_load_315 | 62 | 0.0040234 | 0.0010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1066-3_1_5_load_311 | 63 | 0.00094618 | 0.00023713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1066-3_1_5_load_121 | 64 | 0.00073347 | 0.00018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1066-3_1_5_load_122 | 65 | 0.0015646 | 0.00039213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1066-3_1_5_load_136 | 66 | 0.0012237 | 0.0003067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1066-3_1_5_load_378 | 69 | 0.00043751 | 0.00010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1066-3_1_5_load_144 | 70 | 0.0011849 | 0.00029697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1066-3_1_5_load_383 | 71 | 0.00049191 | 0.00012328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1066-3_1_5_load_384 | 72 | 0.00091931 | 0.0002304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1066-3_1_5_load_162 | 78 | 0.00090622 | 0.00022712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1066-3_1_5_load_154 | 79 | 0.0022992 | 0.00057624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1066-3_1_5_load_159 | 82 | 0.0033175 | 0.00083144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1066-3_1_5_load_160 | 83 | 0.0038504 | 0.00096501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1066-3_1_5_load_161 | 84 | 0.00038683 | 9.6949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1066-3_1_5_load_165 | 85 | 0.00067737 | 0.00016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1066-3_1_5_load_370 | 86 | 0.0014841 | 0.00037195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1066-3_1_5_load_172 | 88 | 0.00059048 | 0.00014799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1066-3_1_5_load_377 | 90 | 0.0021137 | 0.00052974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1066-3_1_5_load_376 | 91 | 0.00041271 | 0.00010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1066-3_1_5_load_168 | 92 | 0.00043448 | 0.00010889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1066-3_1_5_load_166 | 93 | 0.0074013 | 0.0018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1066-3_1_5_load_308 | 94 | 0.0023702 | 0.00059402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1066-3_1_5_load_164 | 95 | 0.00052484 | 0.00013154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1066-3_1_5_load_371 | 96 | 0.00052817 | 0.00013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1066-3_1_5_load_169 | 97 | 0.0022624 | 0.00056702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1066-3_1_5_load_346 | 98 | 0.00054605 | 0.00013685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1066-3_1_5_load_170 | 99 | 0.00061172 | 0.00015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1066-3_1_5_load_309 | 100 | 0.0045752 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1066-3_1_5_load_248 | 101 | 0.0009195 | 0.00023045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1066-3_1_5_load_245 | 102 | 0.00093783 | 0.00023504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1066-3_1_5_load_247 | 103 | 0.0013564 | 0.00033995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1066-3_1_5_load_171 | 104 | 0.00109 | 0.00027318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1066-3_1_5_load_174 | 105 | 0.0018275 | 0.00045801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1066-3_1_5_load_272 | 107 | 0.0039414 | 0.0009878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1066-3_1_5_load_255 | 108 | 0.0041102 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1066-3_1_5_load_329 | 110 | 0.0025704 | 0.00064419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1066-3_1_5_load_381 | 111 | 0.00044268 | 0.00011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1066-3_1_5_load_382 | 112 | 0.0010863 | 0.00027226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1066-3_1_5_load_327 | 113 | 0.00046231 | 0.00011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1066-3_1_5_load_240 | 114 | 0.0052578 | 0.0013177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1066-3_1_5_load_241 | 115 | 0.00081178 | 0.00020345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1066-3_1_5_load_243 | 117 | 0.00055724 | 0.00013966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1066-3_1_5_load_244 | 118 | 0.002359 | 0.00059123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1066-3_1_5_load_246 | 119 | 0.00058291 | 0.00014609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1066-3_1_5_load_298 | 121 | 0.0035052 | 0.00087847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1066-3_1_5_load_253 | 123 | 0.0026491 | 0.00066393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1066-3_1_5_load_254 | 124 | 0.0025336 | 0.00063498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1066-3_1_5_load_271 | 125 | 0.0027731 | 0.00069501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1066-3_1_5_load_257 | 126 | 0.00091573 | 0.0002295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1066-3_1_5_load_258 | 127 | 0.0014624 | 0.00036651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1066-3_1_5_load_259 | 128 | 0.00095855 | 0.00024024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1066-3_1_5_load_260 | 129 | 0.0024699 | 0.00061901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1066-3_1_5_load_261 | 130 | 0.00094152 | 0.00023597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1066-3_1_5_load_262 | 131 | 0.0024663 | 0.00061812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1066-3_1_5_load_263 | 132 | 0.0011247 | 0.00028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1066-3_1_5_load_274 | 133 | 0.0025158 | 0.00063051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1066-3_1_5_load_307 | 134 | 0.0061618 | 0.0015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1066-3_1_5_load_276 | 135 | 0.0031428 | 0.00078767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1066-3_1_5_load_264 | 137 | 0.0022112 | 0.00055419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1066-3_1_5_load_265 | 138 | 0.0014254 | 0.00035725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1066-3_1_5_load_266 | 139 | 0.002544 | 0.0006376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1066-3_1_5_load_267 | 140 | 0.0015912 | 0.00039879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1066-3_1_5_load_268 | 141 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1066-3_1_5_load_269 | 142 | 0.003426 | 0.00085865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1066-3_1_5_load_270 | 143 | 0.0011487 | 0.00028789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1066-3_1_5_load_279 | 144 | 0.0038783 | 0.00097198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1066-3_1_5_load_283 | 145 | 0.0011057 | 0.00027711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1066-3_1_5_load_278 | 146 | 0.0024728 | 0.00061974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1066-3_1_5_load_281 | 147 | 0.0010968 | 0.00027488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1066-3_1_5_load_275 | 148 | 0.0047354 | 0.0011868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1066-3_1_5_load_277 | 149 | 0.0026953 | 0.00067551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1066-3_1_5_load_296 | 150 | 0.0025635 | 0.00064248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1066-3_1_5_load_295 | 151 | 0.0044745 | 0.0011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1066-3_1_5_load_280 | 152 | 0.0009226 | 0.00023123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1066-3_1_5_load_282 | 153 | 0.00090275 | 0.00022625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1066-3_1_5_load_284 | 154 | 0.00098066 | 0.00024578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1066-3_1_5_load_285 | 155 | 0.00098446 | 0.00024673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1066-3_1_5_load_293 | 156 | 0.0015954 | 0.00039984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1066-3_1_5_load_294 | 157 | 0.0010135 | 0.00025401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1066-3_1_5_load_286 | 158 | 0.0014886 | 0.00037308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1066-3_1_5_load_287 | 159 | 0.001371 | 0.0003436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1066-3_1_5_load_288 | 160 | 0.0014575 | 0.00036528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1066-3_1_5_load_289 | 161 | 0.0013603 | 0.00034091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1066-3_1_5_load_290 | 162 | 0.0020321 | 0.0005093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1066-3_1_5_load_292 | 163 | 0.0014561 | 0.00036493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1066-3_1_5_load_310 | 164 | 0.0014885 | 0.00037305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1066-3_1_5_load_305 | 165 | 0.0014449 | 0.00036214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1066-3_1_5_load_299 | 166 | 0.0024963 | 0.00062563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1066-3_1_5_load_300 | 167 | 0.00082893 | 0.00020775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1066-3_1_5_load_301 | 168 | 0.00055794 | 0.00013983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1066-3_1_5_load_302 | 169 | 0.002686 | 0.00067317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1066-3_1_5_load_303 | 170 | 0.00057855 | 0.000145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1066-3_1_5_load_304 | 171 | 0.0010686 | 0.00026782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1066-3_1_5_load_306 | 172 | 0.00077352 | 0.00019386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1066-3_1_5_load_312 | 173 | 0.00051262 | 0.00012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1066-3_1_5_load_313 | 174 | 0.00053848 | 0.00013496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1066-3_1_5_load_316 | 175 | 0.0023917 | 0.00059941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1066-3_1_5_load_317 | 176 | 0.0024289 | 0.00060873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1066-3_1_5_load_319 | 178 | 0.0024699 | 0.00061902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1066-3_1_5_load_322 | 180 | 0.002269 | 0.00056866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1066-3_1_5_load_324 | 182 | 0.00088276 | 0.00022124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1066-3_1_5_load_326 | 184 | 0.0015152 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1066-3_1_5_load_351 | 185 | 0.00099864 | 0.00025028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1066-3_1_5_load_373 | 187 | 0.00072447 | 0.00018157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1066-3_1_5_load_334 | 188 | 0.00044109 | 0.00011055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1066-3_1_5_load_331 | 189 | 0.0014545 | 0.00036453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1066-3_1_5_load_350 | 190 | 0.0013948 | 0.00034957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1066-3_1_5_load_347 | 191 | 0.00046059 | 0.00011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1066-3_1_5_load_369 | 192 | 0.00044281 | 0.00011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1066-3_1_5_load_330 | 193 | 0.0013546 | 0.00033949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1066-3_1_5_load_328 | 194 | 0.00083662 | 0.00020968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1066-3_1_5_load_332 | 195 | 0.0031604 | 0.00079206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1066-3_1_5_load_333 | 196 | 0.00094385 | 0.00023655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1066-3_1_5_load_335 | 197 | 0.002387 | 0.00059824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1066-3_1_5_load_336 | 198 | 0.0011272 | 0.0002825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1066-3_1_5_load_338 | 200 | 0.0014738 | 0.00036937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1066-3_1_5_load_339 | 201 | 0.001136 | 0.0002847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1066-3_1_5_load_341 | 203 | 0.00052752 | 0.00013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1066-3_1_5_load_343 | 205 | 0.0005719 | 0.00014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1066-3_1_5_load_353 | 206 | 0.00074214 | 0.000186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1066-3_1_5_load_344 | 207 | 0.00085019 | 0.00021308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_1066-3_1_5_load_345 | 208 | 0.00099336 | 0.00024896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_1066-3_1_5_load_361 | 209 | 0.00040096 | 0.00010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_1066-3_1_5_load_359 | 210 | 0.0015029 | 0.00037667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_1066-3_1_5_load_348 | 211 | 0.00043996 | 0.00011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_1066-3_1_5_load_367 | 212 | 0.00048511 | 0.00012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_1066-3_1_5_load_366 | 213 | 0.0013333 | 0.00033417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_1066-3_1_5_load_357 | 214 | 0.00097439 | 0.00024421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_1066-3_1_5_load_358 | 215 | 0.00059537 | 0.00014921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_1066-3_1_5_load_360 | 216 | 0.00065879 | 0.00016511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_1066-3_1_5_load_362 | 217 | 0.00038949 | 9.7615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_1066-3_1_5_load_368 | 218 | 0.00063335 | 0.00015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_1066-3_1_5_load_364 | 219 | 0.0011165 | 0.00027981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_1066-3_1_5_load_385 | 220 | 0.00090299 | 0.00022631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 195 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1066-3_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1066-3_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1066-3_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 3.5154e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1066-3_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1066-3_1_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00010527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1066-3_1_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.042271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1066-3_1_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.050424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1066-3_1_5_line_7 |  | 5 | 11 | 0.017233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1066-3_1_5_line_8 |  | 7 | 12 | 0.0087125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1066-3_1_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.088531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1066-3_1_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1066-3_1_5_line_11 |  | 9 | 116 | 0.077753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1066-3_1_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.051071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1066-3_1_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.028038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1066-3_1_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0086726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1066-3_1_5_line_15 |  | 13 | 59 | 0.048372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1066-3_1_5_line_16 |  | 13 | 60 | 0.0044143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1066-3_1_5_line_17 |  | 14 | 23 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1066-3_1_5_line_18 |  | 14 | 21 | 0.014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1066-3_1_5_line_19 |  | 15 | 64 | 0.023858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1066-3_1_5_line_20 |  | 15 | 65 | 0.007901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1066-3_1_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0085732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1066-3_1_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0078578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1066-3_1_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1066-3_1_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.0023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1066-3_1_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.004822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1066-3_1_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0044195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1066-3_1_5_line_27 |  | 23 | 54 | 0.043478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1066-3_1_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.038482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1066-3_1_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.047532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1066-3_1_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.087529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1066-3_1_5_line_31 |  | 26 | 30 | 0.076769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1066-3_1_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.10294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1066-3_1_5_line_33 |  | 28 | 61 | 0.1026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1066-3_1_5_line_34 |  | 28 | 45 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1066-3_1_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1066-3_1_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.04082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1066-3_1_5_line_37 |  | 31 | 38 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1066-3_1_5_line_38 |  | 32 | 40 | 0.006321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1066-3_1_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0036767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1066-3_1_5_line_40 |  | 34 | 212 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1066-3_1_5_line_41 |  | 34 | 185 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1066-3_1_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.025636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1066-3_1_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.10781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1066-3_1_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0017418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1066-3_1_5_line_45 |  | 37 | 39 | 0.035672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1066-3_1_5_line_46 |  | 38 | 110 | 0.11842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1066-3_1_5_line_47 |  | 39 | 219 | 0.0016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1066-3_1_5_line_48 |  | 40 | 62 | 0.031777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1066-3_1_5_line_49 |  | 40 | 63 | 0.25238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1066-3_1_5_line_50 |  | 41 | 42 | 0.097656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1066-3_1_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1066-3_1_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.018682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1066-3_1_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.045228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1066-3_1_5_line_54 |  | 44 | 46 | 0.026772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1066-3_1_5_line_55 |  | 46 | 109 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1066-3_1_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1066-3_1_5_line_57 |  | 47 | 49 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1066-3_1_5_line_58 |  | 48 | 50 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1066-3_1_5_line_59 |  | 49 | 51 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1066-3_1_5_line_60 |  | 49 | 52 | 0.033193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1066-3_1_5_line_61 |  | 50 | 53 | 0.0062267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1066-3_1_5_line_62 |  | 51 | 54 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1066-3_1_5_line_63 |  | 52 | 55 | 0.29505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1066-3_1_5_line_64 |  | 53 | 56 | 0.047268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1066-3_1_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.018287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1066-3_1_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.10095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1066-3_1_5_line_67 |  | 57 | 66 | 0.0055687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1066-3_1_5_line_68 |  | 58 | 69 | 0.0048576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1066-3_1_5_line_69 |  | 58 | 67 | 0.077823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1066-3_1_5_line_70 |  | 59 | 77 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1066-3_1_5_line_71 |  | 59 | 78 | 0.04632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1066-3_1_5_line_72 |  | 63 | 173 | 0.025953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1066-3_1_5_line_73 |  | 66 | 71 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1066-3_1_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.33068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1066-3_1_5_line_75 |  | 68 | 70 | 0.012114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1066-3_1_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0032866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1066-3_1_5_line_77 |  | 72 | 220 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1066-3_1_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.02465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1066-3_1_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1066-3_1_5_line_80 |  | 73 | 76 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1066-3_1_5_line_81 |  | 74 | 79 | 0.066463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1066-3_1_5_line_82 |  | 74 | 80 | 0.066815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1066-3_1_5_line_83 |  | 74 | 81 | 0.036301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1066-3_1_5_line_84 |  | 75 | 82 | 0.037288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1066-3_1_5_line_85 |  | 75 | 83 | 0.055889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1066-3_1_5_line_86 |  | 76 | 84 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1066-3_1_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1066-3_1_5_line_88 |  | 77 | 85 | 0.022666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1066-3_1_5_line_89 |  | 79 | 86 | 0.013117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1066-3_1_5_line_90 |  | 80 | 90 | 0.057061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1066-3_1_5_line_91 |  | 80 | 91 | 0.0047876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1066-3_1_5_line_92 |  | 81 | 92 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1066-3_1_5_line_93 |  | 81 | 93 | 0.036814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1066-3_1_5_line_94 |  | 83 | 94 | 0.00034199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1066-3_1_5_line_95 |  | 84 | 95 | 0.018916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1066-3_1_5_line_96 |  | 85 | 102 | 0.0011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1066-3_1_5_line_97 |  | 86 | 96 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1066-3_1_5_line_98 |  | 87 | 88 | 0.024337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1066-3_1_5_line_99 |  | 87 | 89 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1066-3_1_5_line_100 |  | 89 | 97 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1066-3_1_5_line_101 |  | 89 | 93 | 0.056474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1066-3_1_5_line_102 |  | 91 | 98 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1066-3_1_5_line_103 |  | 92 | 99 | 0.0087464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1066-3_1_5_line_104 |  | 94 | 100 | 0.027034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1066-3_1_5_line_105 |  | 95 | 101 | 0.02957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1066-3_1_5_line_106 |  | 97 | 104 | 0.008856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1066-3_1_5_line_107 |  | 98 | 205 | 0.0082034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1066-3_1_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0052021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1066-3_1_5_line_109 |  | 103 | 118 | 0.040575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_1066-3_1_5_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0058082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1066-3_1_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1066-3_1_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1066-3_1_5_line_113 |  | 107 | 125 | 0.002806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1066-3_1_5_line_114 |  | 108 | 124 | 0.025648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1066-3_1_5_line_115 |  | 109 | 185 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1066-3_1_5_line_116 |  | 109 | 186 | 0.022659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1066-3_1_5_line_117 |  | 109 | 181 | 0.038418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1066-3_1_5_line_118 |  | 110 | 194 | 0.041676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1066-3_1_5_line_119 |  | 111 | 112 | 0.0094315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1066-3_1_5_line_120 |  | 112 | 113 | 0.21397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1066-3_1_5_line_121 |  | 113 | 194 | 0.014195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1066-3_1_5_line_122 |  | 114 | 115 | 0.098912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_1066-3_1_5_line_123 |  | 114 | 116 | 0.075401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_1066-3_1_5_line_124 |  | 115 | 117 | 0.032947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_1066-3_1_5_line_125 |  | 116 | 118 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_1066-3_1_5_line_126 |  | 117 | 119 | 0.0077475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1066-3_1_5_line_127 |  | 119 | 120 | 0.097792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_1066-3_1_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.07387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1066-3_1_5_line_129 |  | 120 | 122 | 0.022577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1066-3_1_5_line_130 |  | 121 | 166 | 0.0089434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1066-3_1_5_line_131 |  | 122 | 151 | 0.005151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_1066-3_1_5_line_132 |  | 122 | 161 | 0.018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_1066-3_1_5_line_133 |  | 123 | 124 | 0.019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1066-3_1_5_line_134 |  | 125 | 136 | 0.025252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1066-3_1_5_line_135 |  | 126 | 127 | 0.018787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1066-3_1_5_line_136 |  | 126 | 128 | 0.019331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1066-3_1_5_line_137 |  | 127 | 129 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1066-3_1_5_line_138 |  | 128 | 130 | 0.021421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1066-3_1_5_line_139 |  | 129 | 131 | 0.0046947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1066-3_1_5_line_140 |  | 130 | 132 | 0.025972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1066-3_1_5_line_141 |  | 131 | 133 | 0.014675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1066-3_1_5_line_142 |  | 132 | 134 | 0.082388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1066-3_1_5_line_143 |  | 133 | 135 | 0.030861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_1066-3_1_5_line_144 |  | 133 | 136 | 0.042446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_1066-3_1_5_line_145 |  | 135 | 146 | 0.0032439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_1066-3_1_5_line_146 |  | 136 | 148 | 0.012359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_1066-3_1_5_line_147 |  | 137 | 138 | 0.0046204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_1066-3_1_5_line_148 |  | 137 | 139 | 0.006346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1066-3_1_5_line_149 |  | 138 | 140 | 0.00080888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_1066-3_1_5_line_150 |  | 139 | 141 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1066-3_1_5_line_151 |  | 140 | 142 | 0.018254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_1066-3_1_5_line_152 |  | 141 | 143 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1066-3_1_5_line_153 |  | 142 | 144 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_1066-3_1_5_line_154 |  | 143 | 145 | 0.03457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1066-3_1_5_line_155 |  | 144 | 146 | 0.016458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_1066-3_1_5_line_156 |  | 145 | 147 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1066-3_1_5_line_157 |  | 147 | 152 | 0.0039038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1066-3_1_5_line_158 |  | 148 | 149 | 0.013352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_1066-3_1_5_line_159 |  | 149 | 150 | 0.0092722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_1066-3_1_5_line_160 |  | 150 | 151 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_1066-3_1_5_line_161 |  | 152 | 153 | 0.017799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1066-3_1_5_line_162 |  | 153 | 154 | 0.0044579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1066-3_1_5_line_163 |  | 154 | 155 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1066-3_1_5_line_164 |  | 155 | 156 | 0.018245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1066-3_1_5_line_165 |  | 156 | 157 | 0.0024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1066-3_1_5_line_166 |  | 158 | 159 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1066-3_1_5_line_167 |  | 158 | 160 | 0.019449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1066-3_1_5_line_168 |  | 159 | 161 | 0.0077087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1066-3_1_5_line_169 |  | 160 | 162 | 0.0057612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1066-3_1_5_line_170 |  | 162 | 163 | 0.0018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1066-3_1_5_line_171 |  | 163 | 164 | 0.018803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1066-3_1_5_line_172 |  | 164 | 165 | 0.0064466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1066-3_1_5_line_173 |  | 165 | 170 | 0.021184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1066-3_1_5_line_174 |  | 167 | 168 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1066-3_1_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.10633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1066-3_1_5_line_176 |  | 168 | 170 | 0.0048601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1066-3_1_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1066-3_1_5_line_178 |  | 171 | 172 | 0.00304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1066-3_1_5_line_179 |  | 173 | 174 | 6.2364e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1066-3_1_5_line_180 |  | 175 | 176 | 0.00060239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1066-3_1_5_line_181 |  | 175 | 177 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1066-3_1_5_line_182 |  | 176 | 178 | 0.020241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1066-3_1_5_line_183 |  | 177 | 179 | 0.001852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1066-3_1_5_line_184 |  | 178 | 180 | 0.020095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1066-3_1_5_line_185 |  | 179 | 183 | 0.003712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1066-3_1_5_line_186 |  | 179 | 184 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1066-3_1_5_line_187 |  | 181 | 182 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1066-3_1_5_line_188 |  | 182 | 187 | 0.032076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1066-3_1_5_line_189 |  | 183 | 188 | 0.05417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1066-3_1_5_line_190 |  | 183 | 189 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1066-3_1_5_line_191 |  | 184 | 190 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1066-3_1_5_line_192 |  | 186 | 190 | 0.0087743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1066-3_1_5_line_193 |  | 186 | 191 | 0.033659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1066-3_1_5_line_194 |  | 188 | 192 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1066-3_1_5_line_195 |  | 189 | 193 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1066-3_1_5_line_196 |  | 191 | 211 | 0.020136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1066-3_1_5_line_197 |  | 193 | 195 | 0.024745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1066-3_1_5_line_198 |  | 195 | 196 | 0.0086855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
199 | LV_1066-3_1_5_line_199 |  | 196 | 197 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
200 | LV_1066-3_1_5_line_200 |  | 197 | 198 | 0.011265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
201 | LV_1066-3_1_5_line_201 |  | 198 | 199 | 0.025839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_1066-3_1_5_line_202 |  | 199 | 200 | 0.0019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
203 | LV_1066-3_1_5_line_203 |  | 199 | 201 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1066-3_1_5_line_204 |  | 200 | 202 | 0.021519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_1066-3_1_5_line_205 |  | 201 | 203 | 0.0048816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1066-3_1_5_line_206 |  | 202 | 204 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1066-3_1_5_line_207 |  | 202 | 205 | 0.068366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_1066-3_1_5_line_208 |  | 203 | 206 | 0.0090716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1066-3_1_5_line_209 |  | 204 | 207 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1066-3_1_5_line_210 |  | 204 | 208 | 0.039795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1066-3_1_5_line_211 |  | 207 | 209 | 0.0015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1066-3_1_5_line_212 |  | 209 | 210 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1066-3_1_5_line_213 |  | 210 | 214 | 0.0058655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_1066-3_1_5_line_214 |  | 212 | 213 | 0.023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_1066-3_1_5_line_215 |  | 213 | 219 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_1066-3_1_5_line_216 |  | 214 | 215 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1066-3_1_5_line_217 |  | 215 | 216 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1066-3_1_5_line_218 |  | 216 | 217 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1066-3_1_5_line_219 |  | 217 | 218 | 0.0017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1066-3_1_5_trafo_332 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 221 | 195 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2657222.5006 | 1207480.4581 | 2657203.8334 | 1207463.4614
1 | 2657243.0454 | 1207498.6618 | 2657240.7683 | 1207497.0912 | 2657222.5006 | 1207480.4581
2 | 2657203.8334 | 1207463.4614 | 2657203.8074 | 1207463.4377
3 | 2657258.6425 | 1207501.2872 | 2657252.1874 | 1207502.0258 | 2657245.7538 | 1207500.5299 | 2657243.0454 | 1207498.6618
4 | 2657203.8074 | 1207463.4377 | 2657203.7296 | 1207463.3669
5 | 2657258.6425 | 1207501.2872 | 2657266.778 | 1207512.4274 | 2657270.5209 | 1207514.6091 | 2657272.85 | 1207514.3646 | 2657274.6504 | 1207512.9588 | 2657277.4819 | 1207507.894 | 2657286.8154 | 1207497.8438
6 | 2657258.6425 | 1207501.2872 | 2657263.1516 | 1207498.1064 | 2657276.0051 | 1207484.2992 | 2657280.3402 | 1207480.2384 | 2657283.4149 | 1207478.3667 | 2657294.6823 | 1207472.9605 | 2657298.1835 | 1207471.0151 | 2657298.1835 | 1207471.0151
7 | 2657190.9876 | 1207451.7651 | 2657203.7296 | 1207463.3669
8 | 2657303.689 | 1207464.3236 | 2657302.6876 | 1207465.9887 | 2657300.5471 | 1207468.7698 | 2657298.1835 | 1207471.0151
9 | 2657233.5052 | 1207600.3385 | 2657219.9465 | 1207594.9387 | 2657211.7469 | 1207590.4797 | 2657200.7834 | 1207584.838 | 2657193.9907 | 1207583.5277 | 2657185.8327 | 1207584.25 | 2657179.0869 | 1207586.7758 | 2657175.2022 | 1207590.6632 | 2657172.4534 | 1207596.6293 | 2657172.7492 | 1207603.0582 | 2657174.5011 | 1207614.3853
10 | 2657233.5052 | 1207600.3385 | 2657250.4828 | 1207605.2264 | 2657253.9342 | 1207605.5016
11 | 2657098.9713 | 1207595.9259 | 2657174.5011 | 1207614.3853
12 | 2657190.9876 | 1207451.7651 | 2657176.5619 | 1207465.3906 | 2657173.1331 | 1207467.7259 | 2657169.4908 | 1207469.3253 | 2657162.0514 | 1207472.0112 | 2657152.874 | 1207475.9368 | 2657149.0371 | 1207479.6023
13 | 2657190.9876 | 1207451.7651 | 2657212.0156 | 1207433.1555
14 | 2657308.1584 | 1207456.8913 | 2657303.689 | 1207464.3236
15 | 2657149.0371 | 1207479.6023 | 2657171.6712 | 1207496.5067 | 2657169.9601 | 1207498.914 | 2657167.3621 | 1207501.8353 | 2657157.544 | 1207510.7467
16 | 2657149.0371 | 1207479.6023 | 2657145.0997 | 1207477.6067
17 | 2657212.0156 | 1207433.1555 | 2657226.0488 | 1207420.5493
18 | 2657212.0156 | 1207433.1555 | 2657222.636 | 1207442.7233
19 | 2657308.1584 | 1207456.8913 | 2657318.9849 | 1207454.6495 | 2657324.3512 | 1207454.8567 | 2657331.6654 | 1207456.5056
20 | 2657308.1584 | 1207456.8913 | 2657312.2307 | 1207450.1153
21 | 2657249.5267 | 1207467.8076 | 2657243.4951 | 1207461.715
22 | 2657255.055 | 1207473.3918 | 2657249.5267 | 1207467.8076
23 | 2657243.4951 | 1207461.715 | 2657241.6652 | 1207459.8665 | 2657226.2186 | 1207445.9509
24 | 2657257.2911 | 1207474.1248 | 2657255.055 | 1207473.3918 | 2657255.055 | 1207473.3918
25 | 2657222.636 | 1207442.7233 | 2657226.2186 | 1207445.9509
26 | 2657261.6831 | 1207473.6333 | 2657257.2911 | 1207474.1248
27 | 2657263.5276 | 1207399.5004 | 2657251.5645 | 1207403.6725 | 2657243.645 | 1207407.2431 | 2657237.9994 | 1207410.7911 | 2657232.8086 | 1207414.4769 | 2657226.0488 | 1207420.5493
28 | 2656655.2757 | 1207225.3137 | 2656659.7285 | 1207210.4249 | 2656671.0215 | 1207190.4549
29 | 2656713.7487 | 1207194.3391 | 2656695.1986 | 1207186.7252 | 2656690.7152 | 1207185.6042 | 2656679.4578 | 1207184.3521 | 2656677.1106 | 1207184.0853 | 2656675.3558 | 1207184.7023 | 2656673.2861 | 1207186.4504 | 2656671.0215 | 1207190.4549
30 | 2656713.7487 | 1207194.3391 | 2656720.0254 | 1207193.9874 | 2656725.3005 | 1207192.6145 | 2656733.4462 | 1207189.2343 | 2656758.3049 | 1207174.7508 | 2656763.1247 | 1207172.4841 | 2656767.0116 | 1207171.565 | 2656774.3641 | 1207170.8344 | 2656796.0721 | 1207170.2294
31 | 2656713.7487 | 1207194.3391 | 2656728.2484 | 1207173.6757 | 2656732.5306 | 1207167.1681 | 2656733.7814 | 1207158.775 | 2656731.515 | 1207150.8043 | 2656724.5396 | 1207144.6566 | 2656708.7276 | 1207136.7804
32 | 2656625.0861 | 1207480.3564 | 2656628.1688 | 1207470.402 | 2656626.6774 | 1207460.0928 | 2656606.3778 | 1207422.9561 | 2656600.4353 | 1207407.3239 | 2656599.9958 | 1207398.3477 | 2656601.4238 | 1207387.2769 | 2656602.227 | 1207384.4832
33 | 2656625.0861 | 1207480.3564 | 2656612.815 | 1207476.2043 | 2656591.7766 | 1207464.8537 | 2656571.9408 | 1207449.3566 | 2656542.5812 | 1207421.3642
34 | 2656648.3821 | 1207488.56 | 2656638.8569 | 1207485.112 | 2656625.0861 | 1207480.3564
35 | 2656796.0721 | 1207170.2294 | 2656814.5941 | 1207170.4056
36 | 2656672.5685 | 1207117.8696 | 2656685.3355 | 1207125.1284 | 2656708.7276 | 1207136.7804
37 | 2656827.6703 | 1207185.6979 | 2656827.3551 | 1207183.8461 | 2656821.8198 | 1207174.21 | 2656814.5941 | 1207170.4056
38 | 2656666.4688 | 1207119.5905 | 2656672.5685 | 1207117.8696
39 | 2656832.7461 | 1207350.7965 | 2656832.8678 | 1207347.1218
40 | 2656832.7461 | 1207350.7965 | 2656835.2527 | 1207348.6857 | 2656838.6163 | 1207346.8055 | 2656841.9317 | 1207345.9921 | 2656844.6777 | 1207345.896 | 2656851.353 | 1207346.9856
41 | 2656832.7461 | 1207350.7965 | 2656830.8656 | 1207354.2362 | 2656827.2309 | 1207362.2285 | 2656823.5378 | 1207377.3828
42 | 2656818.2042 | 1207210.5415 | 2656828.4713 | 1207190.4051 | 2656827.9625 | 1207187.415
43 | 2656895.79 | 1207285.3912 | 2656818.2042 | 1207210.5415
44 | 2656827.6703 | 1207185.6979 | 2656827.9625 | 1207187.415
45 | 2656895.79 | 1207285.3912 | 2656887.1368 | 1207290.1672 | 2656884.4358 | 1207291.9314 | 2656882.9291 | 1207293.6403 | 2656882.0443 | 1207295.5219 | 2656878.3011 | 1207313.3378
46 | 2656827.6703 | 1207185.6979 | 2656936.2858 | 1207138.5059
47 | 2656878.3011 | 1207313.3378 | 2656877.9575 | 1207314.9734
48 | 2656666.4688 | 1207119.5905 | 2656670.268 | 1207151.1341
49 | 2656666.4688 | 1207119.5905 | 2656564.9917 | 1206888.5086
50 | 2656690.3144 | 1207429.5562 | 2656694.4706 | 1207425.8824 | 2656696.5895 | 1207422.9452 | 2656709.4336 | 1207398.8083 | 2656712.5156 | 1207394.5462 | 2656715.1603 | 1207391.4917 | 2656718.3106 | 1207388.8534 | 2656721.4693 | 1207386.9267 | 2656725.853 | 1207385.7232 | 2656731.4828 | 1207385.4098 | 2656736.834 | 1207386.4168 | 2656745.5988 | 1207388.2678 | 2656753.1371 | 1207390.3629 | 2656764.3972 | 1207393.2538
51 | 2656690.3144 | 1207429.5562 | 2656675.707 | 1207453.1047
52 | 2656782.7845 | 1207395.8817 | 2656773.2838 | 1207395.5352 | 2656764.3972 | 1207393.2538
53 | 2656648.3821 | 1207488.56 | 2656649.5812 | 1207485.5918 | 2656650.4854 | 1207484.0662 | 2656652.3504 | 1207482.2383 | 2656661.0071 | 1207474.6493 | 2656666.5924 | 1207467.7982 | 2656675.707 | 1207453.1047
54 | 2656782.7845 | 1207395.8817 | 2656799.6828 | 1207396.4979 | 2656809.5446 | 1207396.5813
55 | 2656820.6069 | 1207396.6749 | 2656809.5446 | 1207396.5813
56 | 2657352.9538 | 1207399.7652 | 2657343.7509 | 1207397.62 | 2657338.0386 | 1207395.4305 | 2657327.7808 | 1207390.57
57 | 2657310.6237 | 1207385.4503 | 2657316.0939 | 1207385.9253 | 2657322.2564 | 1207387.9523 | 2657327.7808 | 1207390.57
58 | 2657352.9538 | 1207399.7652 | 2657352.9538 | 1207399.7652 | 2657377.5849 | 1207403.2023
59 | 2657310.6237 | 1207385.4503 | 2657298.5997 | 1207387.2694 | 2657290.2596 | 1207390.1779
60 | 2657310.6237 | 1207385.4503 | 2657327.2779 | 1207374.9817 | 2657338.7273 | 1207367.7887
61 | 2657377.5849 | 1207403.2023 | 2657383.7519 | 1207404.0629
62 | 2657263.5276 | 1207399.5004 | 2657290.2596 | 1207390.1779
63 | 2657338.7273 | 1207367.7887 | 2657488.1659 | 1207113.3775
64 | 2657426.4474 | 1207423.2409 | 2657399.8876 | 1207408.1766 | 2657394.8956 | 1207406.2053 | 2657390.0033 | 1207404.9353 | 2657383.7519 | 1207404.0629
65 | 2657426.4474 | 1207423.2409 | 2657425.3469 | 1207425.3983 | 2657423.6344 | 1207427.1495 | 2657417.7777 | 1207430.4841 | 2657411.6186 | 1207433.0601
66 | 2657426.4474 | 1207423.2409 | 2657509.7259 | 1207480.2949
67 | 2657406.4811 | 1207435.2088 | 2657411.6186 | 1207433.0601
68 | 2657509.7259 | 1207480.2949 | 2657509.3591 | 1207485.1386
69 | 2657568.9173 | 1207451.1514 | 2657567.653 | 1207456.0977 | 2657564.9745 | 1207458.6734 | 2657560.6211 | 1207460.666 | 2657550.1966 | 1207463.0002 | 2657540.0634 | 1207464.3034 | 2657533.2038 | 1207464.404 | 2657522.153 | 1207463.0857 | 2657517.6672 | 1207463.0424 | 2657514.7008 | 1207463.9255 | 2657512.3603 | 1207466.1376 | 2657511.0298 | 1207469.2822 | 2657510.2793 | 1207472.9883 | 2657509.7259 | 1207480.2949
70 | 2657157.544 | 1207510.7467 | 2657146.4101 | 1207520.4903
71 | 2657157.544 | 1207510.7467 | 2657145.1318 | 1207511.8396 | 2657137.7495 | 1207512.5472 | 2657134.5969 | 1207512.2391 | 2657130.3363 | 1207510.9086 | 2657126.2523 | 1207508.6127 | 2657119.7481 | 1207503.3695 | 2657115.2547 | 1207499.7455
72 | 2656564.9917 | 1206888.5086 | 2656552.8981 | 1206865.5453
73 | 2657389.1263 | 1207442.4672 | 2657406.4811 | 1207435.2088
74 | 2657568.9173 | 1207451.1514 | 2657899.1898 | 1207467.4872
75 | 2657899.1898 | 1207467.4872 | 2657909.0067 | 1207471.3625 | 2657910.2847 | 1207472.2563
76 | 2657389.1263 | 1207442.4672 | 2657386.0942 | 1207443.7354
77 | 2657372.9021 | 1207449.2529 | 2657386.0942 | 1207443.7354
78 | 2657094.5189 | 1207446.9281 | 2657094.8994 | 1207455.648 | 2657095.1074 | 1207467.2903 | 2657095.1971 | 1207469.0366 | 2657095.2338 | 1207471.5607
79 | 2657084.1456 | 1207471.7548 | 2657090.6032 | 1207471.5497 | 2657095.2338 | 1207471.5607
80 | 2657105.6947 | 1207490.8277 | 2657104.0173 | 1207486.5425 | 2657102.1463 | 1207481.8218 | 2657099.3265 | 1207476.9252 | 2657095.2338 | 1207471.5607
81 | 2657094.5189 | 1207446.9281 | 2657063.0882 | 1207447.3724 | 2657047.9869 | 1207448.1842 | 2657030.2357 | 1207450.1936 | 2657028.2191 | 1207450.5094
82 | 2657045.858 | 1207407.5953 | 2657073.6947 | 1207419.624 | 2657081.0456 | 1207423.8078 | 2657085.6664 | 1207427.2318 | 2657089.2278 | 1207430.9125 | 2657091.9616 | 1207435.2634 | 2657093.1639 | 1207438.3434 | 2657093.9417 | 1207441.297 | 2657094.5189 | 1207446.9281
83 | 2657090.9452 | 1207412.7403 | 2657092.1933 | 1207416.599 | 2657092.7987 | 1207420.8851 | 2657092.2456 | 1207424.6487 | 2657089.2278 | 1207430.9125 | 2657091.9616 | 1207435.2634 | 2657093.1639 | 1207438.3434 | 2657093.9417 | 1207441.297 | 2657094.5189 | 1207446.9281
84 | 2657084.1456 | 1207471.7548 | 2657072.9175 | 1207472.2811 | 2657065.3281 | 1207473.1647 | 2657059.2974 | 1207474.052 | 2657052.8375 | 1207475.3022 | 2657047.3738 | 1207477.0336
85 | 2657084.1456 | 1207471.7548 | 2657083.325 | 1207481.2415 | 2657081.9199 | 1207485.8419 | 2657080.1702 | 1207489.9054 | 2657076.0775 | 1207496.459 | 2657070.9373 | 1207502.0354 | 2657064.3818 | 1207507.7206 | 2657053.0827 | 1207514.4359
86 | 2657105.6947 | 1207490.8277 | 2657104.7731 | 1207494.9658 | 2657103.4171 | 1207498.4104 | 2657100.077 | 1207504.8708
87 | 2657105.6947 | 1207490.8277 | 2657112.5497 | 1207497.5639 | 2657115.2547 | 1207499.7455
88 | 2657146.4101 | 1207520.4903 | 2657133.8918 | 1207531.8773 | 2657129.8205 | 1207535.9281
89 | 2657016.1793 | 1207455.4176 | 2657022.4625 | 1207452.0094 | 2657025.8189 | 1207450.8852 | 2657028.2191 | 1207450.5094
90 | 2657045.858 | 1207407.5953 | 2657042.0761 | 1207411.8617 | 2657010.7504 | 1207420.401 | 2657004.9194 | 1207422.6689 | 2656996.5469 | 1207432.2947
91 | 2657045.858 | 1207407.5953 | 2657041.6008 | 1207405.405
92 | 2657090.9452 | 1207412.7403 | 2657089.9186 | 1207409.573 | 2657089.4721 | 1207401.3973 | 2657089.8679 | 1207397.3189
93 | 2657090.9452 | 1207412.7403 | 2657094.1858 | 1207409.4137 | 2657119.6131 | 1207389.7075
94 | 2657052.7887 | 1207514.6106 | 2657053.0827 | 1207514.4359
95 | 2657100.077 | 1207504.8708 | 2657091.3895 | 1207521.6742
96 | 2657129.0076 | 1207536.7369 | 2657129.8205 | 1207535.9281
97 | 2656992.7145 | 1207468.1461 | 2657016.1793 | 1207455.4176
98 | 2657166.4288 | 1207384.1342 | 2657169.197 | 1207384.8834 | 2657171.7648 | 1207388.2989 | 2657174.19 | 1207397.0718 | 2657178.0453 | 1207404.1884
99 | 2657166.7121 | 1207373.6085 | 2657165.7007 | 1207376.0002 | 2657166.4288 | 1207384.1342
100 | 2657166.7121 | 1207373.6085 | 2657169.2306 | 1207372.6431 | 2657183.5251 | 1207375.9041 | 2657187.8345 | 1207375.3228 | 2657192.5895 | 1207371.2744
101 | 2657166.7121 | 1207373.6085 | 2657156.4692 | 1207367.2956 | 2657152.8409 | 1207366.6382 | 2657150.3118 | 1207367.1143 | 2657145.1141 | 1207369.944 | 2657119.6131 | 1207389.7075
102 | 2657041.6008 | 1207405.405 | 2657026.8127 | 1207397.7965 | 2657025.9827 | 1207397.4289
103 | 2657090.7129 | 1207388.6133 | 2657089.8679 | 1207397.3189
104 | 2657029.5491 | 1207528.4224 | 2657052.7887 | 1207514.6106
105 | 2657081.9711 | 1207549.6581 | 2657081.9711 | 1207549.6581 | 2657089.8443 | 1207524.6629 | 2657091.3895 | 1207521.6742
106 | 2657192.5895 | 1207371.2744 | 2657198.3068 | 1207366.4067 | 2657199.0914 | 1207365.3115
107 | 2657025.9827 | 1207397.4289 | 2657018.4819 | 1207394.107
108 | 2657081.9711 | 1207549.6581 | 2657079.2601 | 1207554.098
109 | 2657083.9293 | 1207585.8468 | 2657083.536 | 1207585.5833 | 2657072.1245 | 1207576.68 | 2657070.5011 | 1207573.8962 | 2657070.0106 | 1207571.1232 | 2657070.6366 | 1207567.6827 | 2657075.5056 | 1207560.247 | 2657079.2601 | 1207554.098
110 | 2656701.9211 | 1207650.1195 | 2656696.1801 | 1207649.2388
111 | 2656701.9211 | 1207650.1195 | 2656708.4323 | 1207642.6436 | 2656714.7376 | 1207638.4343 | 2656720.6225 | 1207636.0554 | 2656723.4466 | 1207635.422
112 | 2656701.9211 | 1207650.1195 | 2656691.2627 | 1207662.7129
113 | 2656726.1845 | 1207634.8079 | 2656723.4466 | 1207635.422
114 | 2656674.6932 | 1207682.2907 | 2656691.2627 | 1207662.7129
115 | 2656820.6069 | 1207396.6749 | 2656822.9816 | 1207379.6651 | 2656823.5378 | 1207377.3828
116 | 2656820.6197 | 1207419.2995 | 2656820.1757 | 1207400.4397 | 2656820.6069 | 1207396.6749
117 | 2656858.5481 | 1207392.0999 | 2656856.8279 | 1207391.4832 | 2656854.6176 | 1207391.2286 | 2656851.6586 | 1207391.345 | 2656838.0527 | 1207394.0171 | 2656820.6069 | 1207396.6749
118 | 2656935.9775 | 1207096.8377 | 2656935.7514 | 1207104.9761 | 2656936.2858 | 1207138.5059
119 | 2656932.3929 | 1206868.7151 | 2656936.7666 | 1206860.3591
120 | 2656936.3942 | 1207082.6491 | 2656932.3929 | 1206868.7151
121 | 2656936.3942 | 1207082.6491 | 2656936.2609 | 1207086.6368 | 2656935.9775 | 1207096.8377
122 | 2657038.0336 | 1207622.0427 | 2657032.5586 | 1207620.0945 | 2657026.6311 | 1207618.159 | 2657020.522 | 1207616.9221 | 2657012.3318 | 1207616.2436 | 2656994.3659 | 1207616.9058 | 2656988.5053 | 1207616.7164 | 2656982.1226 | 1207615.4659 | 2656976.2386 | 1207612.9527 | 2656970.4576 | 1207609.2176 | 2656960.1278 | 1207599.2909 | 2656952.4987 | 1207593.1923 | 2656948.423 | 1207590.8648
123 | 2657098.9713 | 1207595.9259 | 2657091.8842 | 1207608.699 | 2657087.9341 | 1207613.8644 | 2657083.3392 | 1207618.0896 | 2657076.6375 | 1207622.3725 | 2657069.3863 | 1207625.2828 | 2657061.6163 | 1207626.7872 | 2657055.2188 | 1207627.0818 | 2657049.0933 | 1207625.9782 | 2657038.0336 | 1207622.0427
124 | 2656916.3909 | 1207587.805 | 2656934.6542 | 1207586.6961 | 2656943.1138 | 1207587.833 | 2656948.423 | 1207590.8648
125 | 2657098.9713 | 1207595.9259 | 2657083.9293 | 1207585.8468
126 | 2656916.3909 | 1207587.805 | 2656908.6576 | 1207588.2746
127 | 2656811.0274 | 1207588.2641 | 2656829.2873 | 1207587.8821 | 2656857.3151 | 1207590.1836 | 2656874.5205 | 1207590.3475 | 2656908.6576 | 1207588.2746
128 | 2656811.0274 | 1207588.2641 | 2656809.3289 | 1207582.9782 | 2656805.7448 | 1207578.4747 | 2656797.7797 | 1207573.3181 | 2656790.5491 | 1207570.0697 | 2656782.5939 | 1207568.6599 | 2656778.784 | 1207568.7126 | 2656773.439 | 1207570.2738 | 2656768.2511 | 1207574.5048 | 2656754.5031 | 1207590.3726
129 | 2656811.0274 | 1207588.2641 | 2656803.977 | 1207590.8542 | 2656790.5588 | 1207597.8196
130 | 2656748.6467 | 1207597.1319 | 2656754.5031 | 1207590.3726
131 | 2656790.5588 | 1207597.8196 | 2656785.8387 | 1207599.8818
132 | 2656790.5588 | 1207597.8196 | 2656793.9326 | 1207604.4445 | 2656800.522 | 1207607.9426 | 2656804.4473 | 1207608.3767
133 | 2656662.1754 | 1207697.0811 | 2656674.6932 | 1207682.2907
134 | 2656750.7214 | 1207637.231 | 2656747.0906 | 1207635.2397 | 2656743.1749 | 1207634.4354 | 2656735.784 | 1207633.6536 | 2656728.1357 | 1207634.3702 | 2656726.1845 | 1207634.8079
135 | 2656684.9356 | 1207713.6899 | 2656697.3996 | 1207699.6334
136 | 2656684.9356 | 1207713.6899 | 2656683.6789 | 1207715.1072 | 2656674.2785 | 1207729.7933 | 2656674.2785 | 1207729.7933
137 | 2656710.8402 | 1207684.4755 | 2656697.3996 | 1207699.6334
138 | 2656674.2785 | 1207729.7933 | 2656667.2175 | 1207748.7376 | 2656666.9015 | 1207749.899
139 | 2656710.8402 | 1207684.4755 | 2656713.9549 | 1207680.9629
140 | 2656666.9015 | 1207749.899 | 2656661.75 | 1207768.831 | 2656660.0831 | 1207774.9604
141 | 2656723.6913 | 1207669.9825 | 2656713.9549 | 1207680.9629
142 | 2656660.0831 | 1207774.9604 | 2656655.6915 | 1207791.109 | 2656650.2573 | 1207806.0996 | 2656645.6964 | 1207812.3935 | 2656636.6498 | 1207817.0549 | 2656610.9607 | 1207818.401 | 2656605.0636 | 1207819.6792 | 2656605.0636 | 1207819.6792
143 | 2656723.6913 | 1207669.9825 | 2656730.9531 | 1207674.7321 | 2656736.179 | 1207676.0936 | 2656742.1718 | 1207675.9616 | 2656752.7991 | 1207674.0998
144 | 2656723.6913 | 1207669.9825 | 2656740.288 | 1207650.9733 | 2656750.7214 | 1207637.231
145 | 2656755.9944 | 1207673.54 | 2656752.7991 | 1207674.0998
146 | 2656750.7214 | 1207637.231 | 2656758.5372 | 1207627.6572
147 | 2656812.0368 | 1207672.3348 | 2656808.7017 | 1207669.1371
148 | 2656812.0368 | 1207672.3348 | 2656812.0368 | 1207672.3348 | 2656812.1926 | 1207675.1379 | 2656811.043 | 1207678.4845
149 | 2656808.7017 | 1207669.1371 | 2656808.6989 | 1207669.1345 | 2656807.8939 | 1207669.1268
150 | 2656793.5986 | 1207685.3743 | 2656798.2657 | 1207682.8434 | 2656807.0911 | 1207680.6816 | 2656811.043 | 1207678.4845 | 2656811.043 | 1207678.4845
151 | 2656789.6827 | 1207670.1826 | 2656803.643 | 1207669.0863 | 2656807.8939 | 1207669.1268
152 | 2656776.9352 | 1207696.12 | 2656787.2446 | 1207688.8199 | 2656793.5986 | 1207685.3743
153 | 2656789.6827 | 1207670.1826 | 2656772.3124 | 1207671.5466
154 | 2656748.2653 | 1207715.4172 | 2656761.9141 | 1207706.7564 | 2656776.9352 | 1207696.12
155 | 2656755.9944 | 1207673.54 | 2656763.36 | 1207672.2497 | 2656772.3124 | 1207671.5466
156 | 2656729.7176 | 1207723.0163 | 2656746.8444 | 1207716.3189 | 2656748.2653 | 1207715.4172
157 | 2656726.1134 | 1207724.4977 | 2656726.3606 | 1207724.329 | 2656729.7176 | 1207723.0163
158 | 2656766.981 | 1207617.3142 | 2656758.5372 | 1207627.6572
159 | 2656766.981 | 1207617.3142 | 2656772.8447 | 1207610.1316
160 | 2656785.8387 | 1207599.8818 | 2656781.5186 | 1207601.7693 | 2656775.3627 | 1207607.0472 | 2656772.8447 | 1207610.1316
161 | 2656726.1134 | 1207724.4977 | 2656715.0494 | 1207732.0484 | 2656711.7948 | 1207735.0156
162 | 2656708.5006 | 1207738.019 | 2656711.7948 | 1207735.0156
163 | 2656708.5006 | 1207738.019 | 2656704.2963 | 1207741.8521 | 2656700.1675 | 1207748.5111
164 | 2656691.6272 | 1207764.5805 | 2656694.9762 | 1207756.8837 | 2656700.1675 | 1207748.5111
165 | 2656691.6272 | 1207764.5805 | 2656690.6335 | 1207766.8643
166 | 2656832.9972 | 1207611.9438 | 2656824.0607 | 1207610.5458 | 2656812.1092 | 1207609.2241
167 | 2656832.9972 | 1207611.9438 | 2656840.1791 | 1207613.0674 | 2656851.6364 | 1207617.2009
168 | 2656804.4473 | 1207608.3767 | 2656812.1092 | 1207609.2241
169 | 2656851.6364 | 1207617.2009 | 2656857.0557 | 1207619.156
170 | 2656857.0557 | 1207619.156 | 2656858.8011 | 1207619.7857
171 | 2656875.6606 | 1207627.9759 | 2656869.4793 | 1207624.6643 | 2656865.0258 | 1207622.0314 | 2656858.8011 | 1207619.7857
172 | 2656881.3431 | 1207631.0203 | 2656875.6606 | 1207627.9759
173 | 2656881.3431 | 1207631.0203 | 2656890.6913 | 1207636.0286 | 2656899.1912 | 1207642.3258
174 | 2656915.8435 | 1207661.5835 | 2656915.8435 | 1207661.5835 | 2656911.0352 | 1207653.9109 | 2656903.0963 | 1207645.219
175 | 2656915.8435 | 1207661.5835 | 2656918.1786 | 1207670.2665 | 2656918.3953 | 1207680.23 | 2656919.5949 | 1207690.781 | 2656921.9411 | 1207698.2967 | 2656926.578 | 1207705.6008 | 2656933.7999 | 1207712.9185 | 2656940.0287 | 1207717.5362 | 2656947.6093 | 1207720.7326 | 2656955.1058 | 1207721.5823 | 2656964.1402 | 1207718.2332 | 2656974.0156 | 1207709.6223 | 2656977.2331 | 1207707.8207
176 | 2656903.0963 | 1207645.219 | 2656903.0963 | 1207645.219 | 2656899.1912 | 1207642.3258
177 | 2656987.0324 | 1207704.017 | 2656983.4258 | 1207704.3534 | 2656977.2331 | 1207707.8207
178 | 2656987.0324 | 1207704.017 | 2656990.0592 | 1207703.7347
179 | 2656552.869 | 1206865.4901 | 2656552.8981 | 1206865.5453
180 | 2656852.0132 | 1207434.2556 | 2656851.5177 | 1207434.5982
181 | 2656833.7626 | 1207446.8743 | 2656851.5177 | 1207434.5982
182 | 2656852.0132 | 1207434.2556 | 2656856.6028 | 1207431.0823 | 2656857.9093 | 1207429.6272 | 2656858.7298 | 1207427.3003 | 2656859.5486 | 1207425.9629 | 2656866.6409 | 1207420.9766
183 | 2656833.7626 | 1207446.8743 | 2656834.5298 | 1207448.5604
184 | 2656883.08 | 1207409.4189 | 2656866.6409 | 1207420.9766
185 | 2656834.5298 | 1207448.5604 | 2656836.7062 | 1207451.5717
186 | 2656834.5298 | 1207448.5604 | 2656830.9837 | 1207448.849 | 2656828.988 | 1207448.4186 | 2656826.4774 | 1207446.9606 | 2656824.3053 | 1207444.2939
187 | 2656858.5481 | 1207392.0999 | 2656871.4979 | 1207385.6749 | 2656876.1197 | 1207383.1796
188 | 2656902.3286 | 1207364.9884 | 2656895.587 | 1207371.307 | 2656886.5932 | 1207377.525 | 2656876.1197 | 1207383.1796
189 | 2656836.7062 | 1207451.5717 | 2656832.5967 | 1207457.5251 | 2656830.0817 | 1207461.3256 | 2656827.4881 | 1207464.5918 | 2656825.102 | 1207466.0366 | 2656821.8154 | 1207467.017 | 2656818.582 | 1207467.2086 | 2656789.9437 | 1207464.6737
190 | 2656836.7062 | 1207451.5717 | 2656841.9862 | 1207455.2464 | 2656848.0458 | 1207458.506 | 2656850.1128 | 1207459.1434
191 | 2656821.2354 | 1207428.0522 | 2656821.6645 | 1207434.1516 | 2656822.88 | 1207440.6559 | 2656824.3053 | 1207444.2939
192 | 2656820.6197 | 1207419.2995 | 2656821.2354 | 1207428.0522
193 | 2656820.6197 | 1207419.2995 | 2656798.9481 | 1207416.9698 | 2656787.0874 | 1207416.7838
194 | 2656789.9437 | 1207464.6737 | 2656770.1607 | 1207462.9226
195 | 2656863.8265 | 1207460.8294 | 2656858.8663 | 1207460.866 | 2656853.2543 | 1207460.1121 | 2656850.1128 | 1207459.1434
196 | 2656787.0874 | 1207416.7838 | 2656766.9541 | 1207416.4681
197 | 2656863.8265 | 1207460.8294 | 2656864.1285 | 1207460.8272 | 2656869.1711 | 1207459.8969 | 2656873.6702 | 1207458.5389 | 2656879.4534 | 1207455.6923 | 2656885.6256 | 1207451.9266 | 2656886.3872 | 1207451.3761
198 | 2656893.4266 | 1207446.2884 | 2656886.3872 | 1207451.3761
199 | 2656893.4266 | 1207446.2884 | 2656903.4714 | 1207439.0284
200 | 2656912.6017 | 1207432.4294 | 2656903.4714 | 1207439.0284
201 | 2656933.5854 | 1207417.352 | 2656921.1214 | 1207426.2718 | 2656912.6017 | 1207432.4294
202 | 2656933.5854 | 1207417.352 | 2656935.2567 | 1207416.2558
203 | 2656933.5854 | 1207417.352 | 2656924.049 | 1207404.057
204 | 2656953.2504 | 1207404.454 | 2656935.2567 | 1207416.2558
205 | 2656921.2037 | 1207400.0904 | 2656924.049 | 1207404.057
206 | 2656953.2504 | 1207404.454 | 2656949.0855 | 1207397.0655 | 2656946.8932 | 1207392.5308 | 2656944.9003 | 1207387.0307
207 | 2656953.2504 | 1207404.454 | 2656964.0582 | 1207399.3874 | 2656971.2491 | 1207396.4432 | 2656978.4418 | 1207394.1104 | 2656986.7984 | 1207391.722 | 2656992.4524 | 1207390.4753 | 2656997.2401 | 1207389.9651 | 2657001.6504 | 1207389.9627 | 2657006.3057 | 1207390.5742 | 2657011.8444 | 1207391.8389 | 2657018.2944 | 1207394.024 | 2657018.4819 | 1207394.107
208 | 2656914.7403 | 1207393.725 | 2656921.2037 | 1207400.0904
209 | 2656944.9003 | 1207387.0307 | 2656948.1733 | 1207383.4932 | 2656950.7987 | 1207380.8833 | 2656954.1985 | 1207378.6454
210 | 2656944.9003 | 1207387.0307 | 2656939.2896 | 1207378.1609 | 2656935.5672 | 1207369.0199 | 2656934.987 | 1207366.0793 | 2656935.2563 | 1207364.1474 | 2656936.2809 | 1207361.967 | 2656937.8737 | 1207359.9921 | 2656946.1034 | 1207355.1746
211 | 2656955.4954 | 1207377.7917 | 2656954.1985 | 1207378.6454
212 | 2656955.4954 | 1207377.7917 | 2656971.5002 | 1207367.2565
213 | 2656976.3996 | 1207364.0315 | 2656971.5002 | 1207367.2565
214 | 2656870.4133 | 1207338.6545 | 2656869.4524 | 1207340.9845 | 2656867.5924 | 1207343.8685 | 2656866.1728 | 1207345.2224 | 2656864.2497 | 1207346.7384 | 2656862.6003 | 1207347.4675 | 2656860.7869 | 1207347.8616 | 2656856.7567 | 1207347.8677 | 2656851.353 | 1207346.9856
215 | 2656877.9575 | 1207314.9734 | 2656876.0624 | 1207323.9929 | 2656874.2161 | 1207329.4341 | 2656870.4133 | 1207338.6545
216 | 2656976.3996 | 1207364.0315 | 2656981.4984 | 1207360.6753 | 2656983.9999 | 1207358.2977 | 2656984.97 | 1207356.2502 | 2656984.97 | 1207356.2502
217 | 2656983.041 | 1207344.8688 | 2656984.4176 | 1207347.2062 | 2656985.2094 | 1207350.2823 | 2656985.5204 | 1207353.5539 | 2656984.97 | 1207356.2502
218 | 2656983.041 | 1207344.8688 | 2656982.7714 | 1207344.4111 | 2656969.5134 | 1207325.8298
219 | 2656969.5134 | 1207325.8298 | 2656968.5201 | 1207324.4376

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657222.5006 | 1207480.4581
1 | 2657203.8334 | 1207463.4614
2 | 2657243.0454 | 1207498.6618
3 | 2657203.8074 | 1207463.4377
4 | 2657258.6425 | 1207501.2872
5 | 2657203.7296 | 1207463.3669
6 | 2657286.8154 | 1207497.8438
7 | 2657298.1835 | 1207471.0151
8 | 2657233.5052 | 1207600.3385
9 | 2657174.5011 | 1207614.3853
10 | 2657253.9342 | 1207605.5016
11 | 2657190.9876 | 1207451.7651
12 | 2657303.689 | 1207464.3236
13 | 2657149.0371 | 1207479.6023
14 | 2657212.0156 | 1207433.1555
15 | 2657308.1584 | 1207456.8913
16 | 2657249.5267 | 1207467.8076
17 | 2657243.4951 | 1207461.715
18 | 2657255.055 | 1207473.3918
19 | 2657226.2186 | 1207445.9509
20 | 2657257.2911 | 1207474.1248
21 | 2657222.636 | 1207442.7233
22 | 2657261.6831 | 1207473.6333
23 | 2657226.0488 | 1207420.5493
24 | 2656655.2757 | 1207225.3137
25 | 2656671.0215 | 1207190.4549
26 | 2656713.7487 | 1207194.3391
27 | 2656602.227 | 1207384.4832
28 | 2656625.0861 | 1207480.3564
29 | 2656796.0721 | 1207170.2294
30 | 2656708.7276 | 1207136.7804
31 | 2656814.5941 | 1207170.4056
32 | 2656672.5685 | 1207117.8696
33 | 2656832.8678 | 1207347.1218
34 | 2656832.7461 | 1207350.7965
35 | 2656818.2042 | 1207210.5415
36 | 2656827.9625 | 1207187.415
37 | 2656895.79 | 1207285.3912
38 | 2656827.6703 | 1207185.6979
39 | 2656878.3011 | 1207313.3378
40 | 2656666.4688 | 1207119.5905
41 | 2656690.3144 | 1207429.5562
42 | 2656764.3972 | 1207393.2538
43 | 2656675.707 | 1207453.1047
44 | 2656782.7845 | 1207395.8817
45 | 2656648.3821 | 1207488.56
46 | 2656809.5446 | 1207396.5813
47 | 2657327.7808 | 1207390.57
48 | 2657352.9538 | 1207399.7652
49 | 2657310.6237 | 1207385.4503
50 | 2657377.5849 | 1207403.2023
51 | 2657290.2596 | 1207390.1779
52 | 2657338.7273 | 1207367.7887
53 | 2657383.7519 | 1207404.0629
54 | 2657263.5276 | 1207399.5004
55 | 2657488.1659 | 1207113.3775
56 | 2657426.4474 | 1207423.2409
57 | 2657411.6186 | 1207433.0601
58 | 2657509.7259 | 1207480.2949
59 | 2657157.544 | 1207510.7467
60 | 2657145.0997 | 1207477.6067
61 | 2656542.5812 | 1207421.3642
62 | 2656670.268 | 1207151.1341
63 | 2656564.9917 | 1206888.5086
64 | 2657331.6654 | 1207456.5056
65 | 2657312.2307 | 1207450.1153
66 | 2657406.4811 | 1207435.2088
67 | 2657568.9173 | 1207451.1514
68 | 2657899.1898 | 1207467.4872
69 | 2657509.3591 | 1207485.1386
70 | 2657910.2847 | 1207472.2563
71 | 2657389.1263 | 1207442.4672
72 | 2657386.0942 | 1207443.7354
73 | 2657095.2338 | 1207471.5607
74 | 2657094.5189 | 1207446.9281
75 | 2657084.1456 | 1207471.7548
76 | 2657105.6947 | 1207490.8277
77 | 2657146.4101 | 1207520.4903
78 | 2657115.2547 | 1207499.7455
79 | 2657028.2191 | 1207450.5094
80 | 2657045.858 | 1207407.5953
81 | 2657090.9452 | 1207412.7403
82 | 2657047.3738 | 1207477.0336
83 | 2657053.0827 | 1207514.4359
84 | 2657100.077 | 1207504.8708
85 | 2657129.8205 | 1207535.9281
86 | 2657016.1793 | 1207455.4176
87 | 2657166.4288 | 1207384.1342
88 | 2657178.0453 | 1207404.1884
89 | 2657166.7121 | 1207373.6085
90 | 2656996.5469 | 1207432.2947
91 | 2657041.6008 | 1207405.405
92 | 2657089.8679 | 1207397.3189
93 | 2657119.6131 | 1207389.7075
94 | 2657052.7887 | 1207514.6106
95 | 2657091.3895 | 1207521.6742
96 | 2656992.7145 | 1207468.1461
97 | 2657192.5895 | 1207371.2744
98 | 2657025.9827 | 1207397.4289
99 | 2657090.7129 | 1207388.6133
100 | 2657029.5491 | 1207528.4224
101 | 2657081.9711 | 1207549.6581
102 | 2657129.0076 | 1207536.7369
103 | 2657079.2601 | 1207554.098
104 | 2657199.0914 | 1207365.3115
105 | 2656696.1801 | 1207649.2388
106 | 2656701.9211 | 1207650.1195
107 | 2656723.4466 | 1207635.422
108 | 2656691.2627 | 1207662.7129
109 | 2656820.6069 | 1207396.6749
110 | 2656936.2858 | 1207138.5059
111 | 2656936.7666 | 1206860.3591
112 | 2656932.3929 | 1206868.7151
113 | 2656936.3942 | 1207082.6491
114 | 2657038.0336 | 1207622.0427
115 | 2656948.423 | 1207590.8648
116 | 2657098.9713 | 1207595.9259
117 | 2656916.3909 | 1207587.805
118 | 2657083.9293 | 1207585.8468
119 | 2656908.6576 | 1207588.2746
120 | 2656811.0274 | 1207588.2641
121 | 2656754.5031 | 1207590.3726
122 | 2656790.5588 | 1207597.8196
123 | 2656662.1754 | 1207697.0811
124 | 2656674.6932 | 1207682.2907
125 | 2656726.1845 | 1207634.8079
126 | 2656684.9356 | 1207713.6899
127 | 2656697.3996 | 1207699.6334
128 | 2656674.2785 | 1207729.7933
129 | 2656710.8402 | 1207684.4755
130 | 2656666.9015 | 1207749.899
131 | 2656713.9549 | 1207680.9629
132 | 2656660.0831 | 1207774.9604
133 | 2656723.6913 | 1207669.9825
134 | 2656605.0636 | 1207819.6792
135 | 2656752.7991 | 1207674.0998
136 | 2656750.7214 | 1207637.231
137 | 2656812.0368 | 1207672.3348
138 | 2656808.7017 | 1207669.1371
139 | 2656811.043 | 1207678.4845
140 | 2656807.8939 | 1207669.1268
141 | 2656793.5986 | 1207685.3743
142 | 2656789.6827 | 1207670.1826
143 | 2656776.9352 | 1207696.12
144 | 2656772.3124 | 1207671.5466
145 | 2656748.2653 | 1207715.4172
146 | 2656755.9944 | 1207673.54
147 | 2656729.7176 | 1207723.0163
148 | 2656758.5372 | 1207627.6572
149 | 2656766.981 | 1207617.3142
150 | 2656772.8447 | 1207610.1316
151 | 2656785.8387 | 1207599.8818
152 | 2656726.1134 | 1207724.4977
153 | 2656711.7948 | 1207735.0156
154 | 2656708.5006 | 1207738.019
155 | 2656700.1675 | 1207748.5111
156 | 2656691.6272 | 1207764.5805
157 | 2656690.6335 | 1207766.8643
158 | 2656832.9972 | 1207611.9438
159 | 2656812.1092 | 1207609.224
160 | 2656851.6364 | 1207617.2009
161 | 2656804.4473 | 1207608.3767
162 | 2656857.0557 | 1207619.156
163 | 2656858.8011 | 1207619.7857
164 | 2656875.6606 | 1207627.9759
165 | 2656881.3431 | 1207631.0203
166 | 2656748.6467 | 1207597.1319
167 | 2656915.8435 | 1207661.5835
168 | 2656903.0963 | 1207645.219
169 | 2656977.2331 | 1207707.8207
170 | 2656899.1912 | 1207642.3258
171 | 2656987.0324 | 1207704.017
172 | 2656990.0592 | 1207703.7347
173 | 2656552.8981 | 1206865.5453
174 | 2656552.869 | 1206865.4901
175 | 2656851.5177 | 1207434.5982
176 | 2656852.0132 | 1207434.2556
177 | 2656833.7626 | 1207446.8743
178 | 2656866.6409 | 1207420.9766
179 | 2656834.5298 | 1207448.5604
180 | 2656883.08 | 1207409.4189
181 | 2656858.5481 | 1207392.0999
182 | 2656876.1197 | 1207383.1796
183 | 2656836.7062 | 1207451.5717
184 | 2656824.3053 | 1207444.2939
185 | 2656823.5378 | 1207377.3828
186 | 2656820.6197 | 1207419.2995
187 | 2656902.3286 | 1207364.9884
188 | 2656789.9437 | 1207464.6737
189 | 2656850.1128 | 1207459.1434
190 | 2656821.2354 | 1207428.0522
191 | 2656787.0874 | 1207416.7838
192 | 2656770.1607 | 1207462.9226
193 | 2656863.8265 | 1207460.8294
194 | 2656935.9775 | 1207096.8377
195 | 2656886.3872 | 1207451.3761
196 | 2656893.4266 | 1207446.2884
197 | 2656903.4714 | 1207439.0284
198 | 2656912.6017 | 1207432.4294
199 | 2656933.5854 | 1207417.352
200 | 2656935.2567 | 1207416.2558
201 | 2656924.049 | 1207404.057
202 | 2656953.2504 | 1207404.454
203 | 2656921.2037 | 1207400.0904
204 | 2656944.9003 | 1207387.0307
205 | 2657018.4819 | 1207394.107
206 | 2656914.7403 | 1207393.725
207 | 2656954.1985 | 1207378.6454
208 | 2656946.1034 | 1207355.1746
209 | 2656955.4954 | 1207377.7917
210 | 2656971.5002 | 1207367.2565
211 | 2656766.9541 | 1207416.4681
212 | 2656851.353 | 1207346.9856
213 | 2656870.4133 | 1207338.6545
214 | 2656976.3996 | 1207364.0315
215 | 2656984.97 | 1207356.2502
216 | 2656983.041 | 1207344.8688
217 | 2656969.5134 | 1207325.8298
218 | 2656968.5201 | 1207324.4376
219 | 2656877.9575 | 1207314.9734
220 | 2657372.9021 | 1207449.2529
221 | 2656836.7062 | 1207451.5717

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98179 | -0.3491 | 0.0010231 | 0.00025642
1 | 0.98196 | -0.34563 | 0.00078603 | 0.000197
2 | 0.98162 | -0.35236 | 0.0014666 | 0.00036756
3 | 0.98196 | -0.34562 | 0.00071149 | 0.00017832
4 | 0.98154 | -0.35388 | 0 | 0
5 | 0.98196 | -0.34561 | 0.00071149 | 0.00017832
6 | 0.98149 | -0.35484 | 0.0012625 | 0.00031642
7 | 0.98136 | -0.35738 | 0.00099787 | 0.00025009
8 | 0.98309 | -0.32295 | 0 | 0
9 | 0.98316 | -0.32168 | 0.0012492 | 0.00031307
10 | 0.98308 | -0.32325 | 0.00079033 | 0.00019808
11 | 0.98212 | -0.34255 | 0 | 0
12 | 0.98134 | -0.35783 | 0.00054175 | 0.00013578
13 | 0.98361 | -0.31345 | 0 | 0
14 | 0.98156 | -0.35359 | 0 | 0
15 | 0.98132 | -0.35819 | 0 | 0
16 | 0.98138 | -0.35712 | 0.00097225 | 0.00024367
17 | 0.9814 | -0.35673 | 0.00092836 | 0.00023267
18 | 0.98136 | -0.35733 | 0.00053844 | 0.00013494
19 | 0.98147 | -0.35528 | 0.00088965 | 0.00022297
20 | 0.98136 | -0.35737 | 0.00051998 | 0.00013032
21 | 0.98149 | -0.35491 | 0.0007866 | 0.00019714
22 | 0.98136 | -0.35741 | 0.00045902 | 0.00011504
23 | 0.98126 | -0.35928 | 0.00075198 | 0.00018846
24 | 0.98876 | -0.21687 | 0.0012636 | 0.00031668
25 | 0.9888 | -0.216 | 0.00065161 | 0.00016331
26 | 0.98889 | -0.21438 | 0 | 0
27 | 0.99361 | -0.12284 | 0.00084292 | 0.00021125
28 | 0.99369 | -0.12131 | 0 | 0
29 | 0.98959 | -0.20079 | 0 | 0
30 | 0.98841 | -0.22368 | 0.00075994 | 0.00019046
31 | 0.98973 | -0.19792 | 0.0014035 | 0.00035175
32 | 0.98818 | -0.22807 | 0 | 0
33 | 0.9941 | -0.11329 | 0.00147 | 0.00036842
34 | 0.99411 | -0.1132 | 0 | 0
35 | 0.99037 | -0.18563 | 0 | 0
36 | 0.98996 | -0.19359 | 0.00064721 | 0.00016221
37 | 0.99209 | -0.15225 | 0.00092026 | 0.00023064
38 | 0.98993 | -0.19411 | 0.0012768 | 0.00031999
39 | 0.99269 | -0.14064 | 0.0016986 | 0.0004257
40 | 0.98815 | -0.22875 | 0 | 0
41 | 0.99421 | -0.11122 | 0 | 0
42 | 0.9948 | -0.099861 | 0.00046709 | 0.00011706
43 | 0.99405 | -0.11444 | 0.0010282 | 0.00025768
44 | 0.99492 | -0.097535 | 0.00045827 | 0.00011485
45 | 0.99382 | -0.11888 | 0 | 0
46 | 0.9951 | -0.093988 | 0.0015403 | 0.00038604
47 | 0.97977 | -0.38856 | 0.00051319 | 0.00012862
48 | 0.97946 | -0.39461 | 0.0007514 | 0.00018832
49 | 0.97999 | -0.38433 | 0 | 0
50 | 0.9792 | -0.39986 | 0.00050382 | 0.00012627
51 | 0.98025 | -0.37919 | 0.00083383 | 0.00020898
52 | 0.97997 | -0.38471 | 0.00033555 | 8.4097e-05
53 | 0.97913 | -0.40111 | 0.0010053 | 0.00025195
54 | 0.98063 | -0.37182 | 0.0015777 | 0.0003954
55 | 0.97989 | -0.38625 | 0.00028229 | 7.0748e-05
56 | 0.97869 | -0.4098 | 0 | 0
57 | 0.97861 | -0.41132 | 0.0010341 | 0.00025917
58 | 0.97818 | -0.41996 | 0.0038898 | 0.00097487
59 | 0.98514 | -0.28365 | 0 | 0
60 | 0.9836 | -0.31366 | 0.0026711 | 0.00066944
61 | 0.99325 | -0.12985 | 0.0047165 | 0.0011821
62 | 0.98803 | -0.23103 | 0.0040234 | 0.0010084
63 | 0.98769 | -0.23778 | 0.00094618 | 0.00023713
64 | 0.98131 | -0.3585 | 0.00073347 | 0.00018382
65 | 0.98131 | -0.35841 | 0.0015646 | 0.00039213
66 | 0.9786 | -0.41168 | 0.0012237 | 0.0003067
67 | 0.97809 | -0.42166 | 0 | 0
68 | 0.97773 | -0.42883 | 0 | 0
69 | 0.97817 | -0.42 | 0.00043751 | 0.00010965
70 | 0.97772 | -0.42909 | 0.0011849 | 0.00029697
71 | 0.97856 | -0.41247 | 0.00049191 | 0.00012328
72 | 0.97855 | -0.41258 | 0.00091931 | 0.0002304
73 | 0.98771 | -0.23378 | 0 | 0
74 | 0.98871 | -0.21465 | 0 | 0
75 | 0.98768 | -0.23448 | 0 | 0
76 | 0.9869 | -0.24955 | 0 | 0
77 | 0.98512 | -0.28408 | 0 | 0
78 | 0.98667 | -0.25385 | 0.00090622 | 0.00022712
79 | 0.98845 | -0.21976 | 0.0022992 | 0.00057624
80 | 0.99166 | -0.15802 | 0 | 0
81 | 0.9883 | -0.22267 | 0 | 0
82 | 0.98757 | -0.23669 | 0.0033175 | 0.00083144
83 | 0.9874 | -0.23987 | 0.0038504 | 0.00096501
84 | 0.98646 | -0.25793 | 0.00038683 | 9.6949e-05
85 | 0.98508 | -0.28473 | 0.00067737 | 0.00016976
86 | 0.98842 | -0.22023 | 0.0014841 | 0.00037195
87 | 0.9877 | -0.23423 | 0 | 0
88 | 0.98769 | -0.23448 | 0.00059048 | 0.00014799
89 | 0.98771 | -0.23411 | 0 | 0
90 | 0.99155 | -0.16016 | 0.0021137 | 0.00052974
91 | 0.99188 | -0.15393 | 0.00041271 | 0.00010343
92 | 0.98828 | -0.22296 | 0.00043448 | 0.00010889
93 | 0.98791 | -0.23013 | 0.0074013 | 0.0018549
94 | 0.9874 | -0.23991 | 0.0023702 | 0.00059402
95 | 0.98592 | -0.26832 | 0.00052484 | 0.00013154
96 | 0.98841 | -0.22048 | 0.00052817 | 0.00013237
97 | 0.98762 | -0.23579 | 0.0022624 | 0.00056702
98 | 0.99266 | -0.13894 | 0.00054605 | 0.00013685
99 | 0.98828 | -0.22306 | 0.00061172 | 0.00015331
100 | 0.98729 | -0.24212 | 0.0045752 | 0.0011466
101 | 0.98508 | -0.28453 | 0.0009195 | 0.00023045
102 | 0.98508 | -0.28475 | 0.00093783 | 0.00023504
103 | 0.98493 | -0.28736 | 0.0013564 | 0.00033995
104 | 0.98761 | -0.23596 | 0.00109 | 0.00027318
105 | 0.97295 | -0.52128 | 0.0018275 | 0.00045801
106 | 0.97296 | -0.52108 | 0 | 0
107 | 0.97324 | -0.51561 | 0.0039414 | 0.0009878
108 | 0.97282 | -0.52391 | 0.0041102 | 0.0010301
109 | 0.9952 | -0.092222 | 0 | 0
110 | 0.98934 | -0.20551 | 0.0025704 | 0.00064419
111 | 0.98891 | -0.21404 | 0.00044268 | 0.00011095
112 | 0.98891 | -0.21397 | 0.0010863 | 0.00027226
113 | 0.98921 | -0.20812 | 0.00046231 | 0.00011587
114 | 0.98128 | -0.35813 | 0.0052578 | 0.0013177
115 | 0.97874 | -0.40757 | 0.00081178 | 0.00020345
116 | 0.9833 | -0.31882 | 0 | 0
117 | 0.9779 | -0.42398 | 0.00055724 | 0.00013966
118 | 0.9838 | -0.30923 | 0.002359 | 0.00059123
119 | 0.9777 | -0.42782 | 0.00058291 | 0.00014609
120 | 0.97524 | -0.47618 | 0 | 0
121 | 0.97483 | -0.48431 | 0.0035052 | 0.00087847
122 | 0.9747 | -0.48675 | 0 | 0
123 | 0.97265 | -0.5273 | 0.0026491 | 0.00066393
124 | 0.9727 | -0.52635 | 0.0025336 | 0.00063498
125 | 0.97328 | -0.51483 | 0.0027731 | 0.00069501
126 | 0.97251 | -0.53004 | 0.00091573 | 0.0002295
127 | 0.97269 | -0.52654 | 0.0014624 | 0.00036651
128 | 0.97234 | -0.53332 | 0.00095855 | 0.00024024
129 | 0.97291 | -0.52223 | 0.0024699 | 0.00061901
130 | 0.97218 | -0.53657 | 0.00094152 | 0.00023597
131 | 0.97297 | -0.52101 | 0.0024663 | 0.00061812
132 | 0.972 | -0.54006 | 0.0011247 | 0.00028189
133 | 0.97319 | -0.51655 | 0.0025158 | 0.00063051
134 | 0.97153 | -0.54943 | 0.0061618 | 0.0015443
135 | 0.97296 | -0.52113 | 0.0031428 | 0.00078767
136 | 0.9737 | -0.50655 | 0 | 0
137 | 0.97264 | -0.52745 | 0.0022112 | 0.00055419
138 | 0.97266 | -0.5271 | 0.0014254 | 0.00035725
139 | 0.97256 | -0.5291 | 0.002544 | 0.0006376
140 | 0.97266 | -0.52704 | 0.0015912 | 0.00039879
141 | 0.97235 | -0.53313 | 0.0017955 | 0.00045
142 | 0.97274 | -0.52541 | 0.003426 | 0.00085865
143 | 0.97217 | -0.5367 | 0.0011487 | 0.00028789
144 | 0.97284 | -0.52359 | 0.0038783 | 0.00097198
145 | 0.9719 | -0.54218 | 0.0011057 | 0.00027711
146 | 0.97294 | -0.52157 | 0.0024728 | 0.00061974
147 | 0.97176 | -0.54496 | 0.0010968 | 0.00027488
148 | 0.9739 | -0.50262 | 0.0047354 | 0.0011868
149 | 0.97413 | -0.49809 | 0.0026953 | 0.00067551
150 | 0.97429 | -0.49483 | 0.0025635 | 0.00064248
151 | 0.9746 | -0.48873 | 0.0044745 | 0.0011214
152 | 0.97173 | -0.54542 | 0.0009226 | 0.00023123
153 | 0.97164 | -0.54722 | 0.00090275 | 0.00022625
154 | 0.97162 | -0.5476 | 0.00098066 | 0.00024578
155 | 0.97158 | -0.5485 | 0.00098446 | 0.00024673
156 | 0.97153 | -0.54938 | 0.0015954 | 0.00039984
157 | 0.97153 | -0.54942 | 0.0010135 | 0.00025401
158 | 0.97411 | -0.49855 | 0.0014886 | 0.00037308
159 | 0.97442 | -0.49241 | 0.001371 | 0.0003436
160 | 0.97385 | -0.50369 | 0.0014575 | 0.00036528
161 | 0.97454 | -0.48997 | 0.0013603 | 0.00034091
162 | 0.97378 | -0.50506 | 0.0020321 | 0.0005093
163 | 0.97376 | -0.50543 | 0.0014561 | 0.00036493
164 | 0.97359 | -0.50869 | 0.0014885 | 0.00037305
165 | 0.97354 | -0.50963 | 0.0014449 | 0.00036214
166 | 0.97481 | -0.48472 | 0.0024963 | 0.00062563
167 | 0.97329 | -0.51474 | 0.00082893 | 0.00020775
168 | 0.97339 | -0.51269 | 0.00055794 | 0.00013983
169 | 0.97284 | -0.52361 | 0.002686 | 0.00067317
170 | 0.97342 | -0.51216 | 0.00057855 | 0.000145
171 | 0.97282 | -0.52398 | 0.0010686 | 0.00026782
172 | 0.97282 | -0.52402 | 0.00077352 | 0.00019386
173 | 0.98766 | -0.23826 | 0.00051262 | 0.00012848
174 | 0.98766 | -0.23826 | 0.00053848 | 0.00013496
175 | 0.99706 | -0.056422 | 0.0023917 | 0.00059941
176 | 0.99705 | -0.056497 | 0.0024289 | 0.00060873
177 | 0.99724 | -0.052804 | 0 | 0
178 | 0.99697 | -0.058179 | 0.0024699 | 0.00061902
179 | 0.99726 | -0.052493 | 0 | 0
180 | 0.99692 | -0.058979 | 0.002269 | 0.00056866
181 | 0.99514 | -0.09331 | 0 | 0
182 | 0.99511 | -0.093868 | 0.00088276 | 0.00022124
183 | 0.99743 | -0.049271 | 0 | 0
184 | 0.99683 | -0.060865 | 0.0015152 | 0.00037973
185 | 0.99474 | -0.10098 | 0.00099864 | 0.00025028
186 | 0.99594 | -0.077811 | 0 | 0
187 | 0.99509 | -0.094278 | 0.00072447 | 0.00018157
188 | 0.99739 | -0.050111 | 0.00044109 | 0.00011055
189 | 0.99814 | -0.035607 | 0.0014545 | 0.00036453
190 | 0.99624 | -0.072097 | 0.0013948 | 0.00034957
191 | 0.99592 | -0.078344 | 0.00046059 | 0.00011543
192 | 0.99738 | -0.050266 | 0.00044281 | 0.00011098
193 | 0.9988 | -0.022989 | 0.0013546 | 0.00033949
194 | 0.98924 | -0.20762 | 0.00083662 | 0.00020968
195 | 1 | 0 | -0.26868 | -0.068511
196 | 0.99958 | -0.0079398 | 0.00094385 | 0.00023655
197 | 0.99898 | -0.01923 | 0.002387 | 0.00059824
198 | 0.99844 | -0.029386 | 0.0011272 | 0.0002825
199 | 0.99721 | -0.052595 | 0 | 0
200 | 0.99712 | -0.054372 | 0.0014738 | 0.00036937
201 | 0.99718 | -0.053285 | 0.001136 | 0.0002847
202 | 0.99611 | -0.073381 | 0 | 0
203 | 0.99717 | -0.053394 | 0.00052752 | 0.00013221
204 | 0.99599 | -0.075763 | 0 | 0
205 | 0.99303 | -0.13191 | 0.0005719 | 0.00014333
206 | 0.99716 | -0.053512 | 0.00074214 | 0.000186
207 | 0.99592 | -0.077092 | 0.00085019 | 0.00021308
208 | 0.99595 | -0.076458 | 0.00099336 | 0.00024896
209 | 0.99591 | -0.077233 | 0.00040096 | 0.00010049
210 | 0.99583 | -0.078834 | 0.0015029 | 0.00037667
211 | 0.99591 | -0.0785 | 0.00043996 | 0.00011026
212 | 0.99369 | -0.12134 | 0.00048511 | 0.00012158
213 | 0.9932 | -0.1307 | 0.0013333 | 0.00033417
214 | 0.99581 | -0.07917 | 0.00097439 | 0.00024421
215 | 0.99579 | -0.079643 | 0.00059537 | 0.00014921
216 | 0.99577 | -0.079996 | 0.00065879 | 0.00016511
217 | 0.99575 | -0.080416 | 0.00038949 | 9.7615e-05
218 | 0.99575 | -0.080435 | 0.00063335 | 0.00015873
219 | 0.99272 | -0.14005 | 0.0011165 | 0.00027981
220 | 0.97854 | -0.41282 | 0.00090299 | 0.00022631
221 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0075921 | -0.0019013 | 0.0075934 | 0.0019018 | 1.2534e-06 | 4.8286e-07 | 0.011506 | 0.011506 | 0.011506 | 0.98179 | -0.3491 | 0.98196 | -0.34563 | 3.1611
1 | 0.006569 | 0.0016449 | -0.006568 | -0.0016446 | 1.0211e-06 | 3.0615e-07 | 0.0099556 | 0.0099558 | 0.0099558 | 0.98179 | -0.3491 | 0.98162 | -0.35236 | 2.7351
2 | -0.0083794 | -0.0020988 | 0.0083794 | 0.0020988 | 2.1263e-09 | 9.208e-10 | 0.012697 | 0.012697 | 0.012697 | 0.98196 | -0.34563 | 0.98196 | -0.34562 | 3.4883
3 | 0.0051014 | 0.001277 | -0.0051011 | -0.001277 | 3.6757e-07 | 2.8032e-08 | 0.0077326 | 0.0077327 | 0.0077327 | 0.98162 | -0.35236 | 0.98154 | -0.35388 | 2.1244
4 | -0.0090909 | -0.0022771 | 0.0090909 | 0.0022771 | 7.492e-09 | 3.4636e-09 | 0.013775 | 0.013775 | 0.013775 | 0.98196 | -0.34562 | 0.98196 | -0.34561 | 3.7845
5 | 0.0012626 | 0.00031593 | -0.0012625 | -0.00031642 | 5.8072e-08 | -4.9709e-07 | 0.0019139 | 0.0019141 | 0.0019141 | 0.98154 | -0.35388 | 0.98149 | -0.35484 | 0.52585
6 | 0.0038385 | 0.00096105 | -0.0038378 | -0.00096128 | 6.4025e-07 | -2.2746e-07 | 0.0058188 | 0.005819 | 0.005819 | 0.98154 | -0.35388 | 0.98136 | -0.35738 | 1.5986
7 | -0.0098024 | -0.0024554 | 0.0098039 | 0.0024561 | 1.4257e-06 | 6.9445e-07 | 0.014854 | 0.014854 | 0.014854 | 0.98196 | -0.34561 | 0.98212 | -0.34255 | 4.0807
8 | 0.00284 | 0.00071119 | -0.0028399 | -0.00071126 | 6.0578e-08 | -7.1309e-08 | 0.0043059 | 0.004306 | 0.004306 | 0.98136 | -0.35738 | 0.98134 | -0.35783 | 1.183
9 | -0.00079034 | -0.00019781 | 0.00079039 | 0.00019672 | 4.7486e-08 | -1.0922e-06 | 0.0011962 | 0.0011958 | 0.0011962 | 0.98309 | -0.32295 | 0.98316 | -0.32168 | 0.32862
10 | 0.00079034 | 0.00019781 | -0.00079033 | -0.00019808 | 1.1338e-08 | -2.6065e-07 | 0.0011962 | 0.0011963 | 0.0011963 | 0.98309 | -0.32295 | 0.98308 | -0.32325 | 0.32864
11 | -0.0020395 | -0.00050979 | 0.0020398 | 0.00050898 | 2.7771e-07 | -8.084e-07 | 0.0030864 | 0.003086 | 0.0030864 | 0.98316 | -0.32168 | 0.9833 | -0.31882 | 0.8479
12 | -0.03159 | -0.0079207 | 0.031633 | 0.0079482 | 4.3873e-05 | 2.7432e-05 | 0.047863 | 0.047863 | 0.047863 | 0.98212 | -0.34255 | 0.98361 | -0.31345 | 13.1491
13 | 0.021786 | 0.0054646 | -0.021774 | -0.0054577 | 1.1456e-05 | 6.9776e-06 | 0.033009 | 0.033009 | 0.033009 | 0.98212 | -0.34255 | 0.98156 | -0.35359 | 9.0685
14 | 0.0022981 | 0.00057548 | -0.0022981 | -0.00057557 | 3.9489e-08 | -8.4297e-08 | 0.0034845 | 0.0034846 | 0.0034846 | 0.98134 | -0.35783 | 0.98132 | -0.35819 | 0.9573
15 | -0.034305 | -0.0086176 | 0.034353 | 0.0086482 | 4.8867e-05 | 3.066e-05 | 0.051904 | 0.051903 | 0.051904 | 0.98361 | -0.31345 | 0.98514 | -0.28365 | 14.2592
16 | 0.0026711 | 0.00066941 | -0.0026711 | -0.00066944 | 2.703e-08 | -3.8729e-08 | 0.0040409 | 0.0040409 | 0.0040409 | 0.98361 | -0.31345 | 0.9836 | -0.31366 | 1.1101
17 | 0.016679 | 0.0041813 | -0.016675 | -0.0041786 | 4.5229e-06 | 2.6563e-06 | 0.025286 | 0.025286 | 0.025286 | 0.98156 | -0.35359 | 0.98126 | -0.35928 | 6.9466
18 | 0.005095 | 0.0012764 | -0.0050947 | -0.0012763 | 3.1979e-07 | 2.3993e-08 | 0.0077237 | 0.0077237 | 0.0077237 | 0.98156 | -0.35359 | 0.98149 | -0.35491 | 2.1219
19 | 0.00073348 | 0.00018353 | -0.00073347 | -0.00018382 | 1.1066e-08 | -2.9433e-07 | 0.0011121 | 0.0011122 | 0.0011122 | 0.98132 | -0.35819 | 0.98131 | -0.3585 | 0.30555
20 | 0.0015646 | 0.00039204 | -0.0015646 | -0.00039213 | 1.6677e-08 | -8.9145e-08 | 0.0023725 | 0.0023725 | 0.0023725 | 0.98132 | -0.35819 | 0.98131 | -0.35841 | 0.65178
21 | -0.0024897 | -0.0006238 | 0.0024898 | 0.00062372 | 4.5814e-08 | -7.9005e-08 | 0.003775 | 0.0037749 | 0.003775 | 0.98138 | -0.35712 | 0.9814 | -0.35673 | 1.0371
22 | 0.0015175 | 0.00038013 | -0.0015174 | -0.00038022 | 1.5599e-08 | -8.93e-08 | 0.0023008 | 0.0023008 | 0.0023008 | 0.98138 | -0.35712 | 0.98136 | -0.35733 | 0.6321
23 | -0.0034181 | -0.00085639 | 0.0034183 | 0.00085625 | 2.3559e-07 | -1.4481e-07 | 0.0051825 | 0.0051824 | 0.0051825 | 0.9814 | -0.35673 | 0.98147 | -0.35528 | 1.4238
24 | 0.00097901 | 0.00024528 | -0.00097901 | -0.00024531 | 1.9445e-09 | -2.8487e-08 | 0.0014844 | 0.0014844 | 0.0014844 | 0.98136 | -0.35733 | 0.98136 | -0.35737 | 0.40781
25 | -0.004308 | -0.0010792 | 0.0043081 | 0.0010792 | 7.7134e-08 | -1.1574e-08 | 0.0065312 | 0.0065312 | 0.0065312 | 0.98147 | -0.35528 | 0.98149 | -0.35491 | 1.7943
26 | 0.00045902 | 0.00011499 | -0.00045902 | -0.00011504 | 8.0283e-10 | -5.5326e-08 | 0.00069599 | 0.00069601 | 0.00069601 | 0.98136 | -0.35737 | 0.98136 | -0.35741 | 0.19121
27 | 0.015923 | 0.0039902 | -0.015913 | -0.0039846 | 9.5055e-06 | 5.5346e-06 | 0.024145 | 0.024146 | 0.024146 | 0.98126 | -0.35928 | 0.98063 | -0.37182 | 6.6334
28 | -0.0012636 | -0.00031668 | 0.0012636 | 0.00031622 | 5.2178e-08 | -4.602e-07 | 0.0019016 | 0.0019014 | 0.0019016 | 0.98876 | -0.21687 | 0.9888 | -0.216 | 0.52242
29 | -0.0019152 | -0.00047953 | 0.0019154 | 0.00047902 | 1.4804e-07 | -5.1501e-07 | 0.002882 | 0.0028818 | 0.002882 | 0.9888 | -0.216 | 0.98889 | -0.21438 | 0.79176
30 | -0.0087018 | -0.0021765 | 0.0087074 | 0.002179 | 5.6261e-06 | 2.477e-06 | 0.013092 | 0.013092 | 0.013092 | 0.98889 | -0.21438 | 0.98959 | -0.20079 | 3.5968
31 | 0.0067864 | 0.0016975 | -0.0067834 | -0.0016966 | 3.0015e-06 | 9.3653e-07 | 0.010211 | 0.010211 | 0.010211 | 0.98889 | -0.21438 | 0.98841 | -0.22368 | 2.8052
32 | -0.00084292 | -0.00021125 | 0.00084298 | 0.00020996 | 6.149e-08 | -1.2941e-06 | 0.0012623 | 0.0012619 | 0.0012623 | 0.99361 | -0.12284 | 0.99369 | -0.12131 | 0.34679
33 | 0.0047184 | 0.001182 | -0.0047165 | -0.0011821 | 1.9208e-06 | -9.9187e-08 | 0.0070655 | 0.0070659 | 0.0070659 | 0.99369 | -0.12131 | 0.99325 | -0.12985 | 1.9412
34 | -0.0055614 | -0.0013919 | 0.0055621 | 0.001392 | 6.406e-07 | 9.0817e-08 | 0.0083273 | 0.0083272 | 0.0083273 | 0.99369 | -0.12131 | 0.99382 | -0.11888 | 2.2877
35 | -0.0087074 | -0.002179 | 0.0087086 | 0.0021795 | 1.1906e-06 | 5.2395e-07 | 0.013092 | 0.013092 | 0.013092 | 0.98959 | -0.20079 | 0.98973 | -0.19792 | 3.5967
36 | 0.0060235 | 0.0015061 | -0.0060222 | -0.0015058 | 1.2584e-06 | 2.8233e-07 | 0.0090669 | 0.0090671 | 0.0090671 | 0.98841 | -0.22368 | 0.98818 | -0.22807 | 2.491
37 | -0.010112 | -0.0025313 | 0.010114 | 0.0025322 | 1.8336e-06 | 9.0152e-07 | 0.015202 | 0.015202 | 0.015202 | 0.98973 | -0.19792 | 0.98993 | -0.19411 | 4.1764
38 | 0.0060222 | 0.0015058 | -0.006022 | -0.0015058 | 1.9487e-07 | 4.3743e-08 | 0.0090671 | 0.0090671 | 0.0090671 | 0.98818 | -0.22807 | 0.98815 | -0.22875 | 2.491
39 | -0.00147 | -0.00036842 | 0.00147 | 0.00036837 | 6.6753e-09 | -4.3397e-08 | 0.0022004 | 0.0022003 | 0.0022004 | 0.9941 | -0.11329 | 0.99411 | -0.1132 | 0.60449
40 | 0.023068 | 0.0058008 | -0.023059 | -0.0057953 | 8.9701e-06 | 5.481e-06 | 0.034536 | 0.034536 | 0.034536 | 0.99411 | -0.1132 | 0.99369 | -0.12134 | 9.4878
41 | -0.024538 | -0.0061692 | 0.024552 | 0.006178 | 1.4321e-05 | 8.7982e-06 | 0.036736 | 0.036736 | 0.036736 | 0.99411 | -0.1132 | 0.99474 | -0.10098 | 10.0923
42 | 0.017447 | 0.0043687 | -0.01744 | -0.0043648 | 6.6054e-06 | 3.8977e-06 | 0.026213 | 0.026213 | 0.026213 | 0.99037 | -0.18563 | 0.98996 | -0.19359 | 7.2013
43 | -0.017447 | -0.0043687 | 0.017475 | 0.0043851 | 2.7777e-05 | 1.6388e-05 | 0.026213 | 0.026212 | 0.026213 | 0.99037 | -0.18563 | 0.99209 | -0.15225 | 7.2013
44 | 0.016793 | 0.0042026 | -0.016793 | -0.0042024 | 4.161e-07 | 2.4391e-07 | 0.02524 | 0.02524 | 0.02524 | 0.98996 | -0.19359 | 0.98993 | -0.19411 | 6.934
45 | -0.018395 | -0.0046158 | 0.018405 | 0.0046218 | 1.0184e-05 | 6.0571e-06 | 0.027592 | 0.027592 | 0.027592 | 0.99209 | -0.15225 | 0.99269 | -0.14064 | 7.5803
46 | 0.005402 | 0.0013502 | -0.0053991 | -0.0013498 | 2.9274e-06 | 3.519e-07 | 0.0081187 | 0.0081193 | 0.0081193 | 0.98993 | -0.19411 | 0.98934 | -0.20551 | 2.2306
47 | -0.020104 | -0.0050475 | 0.020104 | 0.0050479 | 5.6928e-07 | 3.4273e-07 | 0.030138 | 0.030138 | 0.030138 | 0.99269 | -0.14064 | 0.99272 | -0.14005 | 8.2798
48 | 0.0040239 | 0.0010082 | -0.0040234 | -0.0010084 | 4.3752e-07 | -1.2701e-07 | 0.0060593 | 0.0060595 | 0.0060595 | 0.98815 | -0.22875 | 0.98803 | -0.23103 | 1.6647
49 | 0.0019982 | 0.00049756 | -0.0019973 | -0.00050025 | 8.5656e-07 | -2.6833e-06 | 0.0030078 | 0.003009 | 0.003009 | 0.98815 | -0.22875 | 0.98769 | -0.23778 | 0.82664
50 | -0.0065924 | -0.0016502 | 0.006596 | 0.0016512 | 3.5644e-06 | 1.0141e-06 | 0.009866 | 0.0098655 | 0.009866 | 0.99421 | -0.11122 | 0.9948 | -0.099861 | 2.7104
51 | 0.0065924 | 0.0016502 | -0.0065914 | -0.0016499 | 1.0115e-06 | 2.8807e-07 | 0.009866 | 0.0098661 | 0.0098661 | 0.99421 | -0.11122 | 0.99405 | -0.11444 | 2.7105
52 | -0.0070631 | -0.0017682 | 0.0070638 | 0.0017685 | 7.8184e-07 | 2.578e-07 | 0.010564 | 0.010564 | 0.010564 | 0.9948 | -0.099861 | 0.99492 | -0.097535 | 2.9023
53 | 0.0055632 | 0.0013922 | -0.0055621 | -0.001392 | 1.1761e-06 | 1.665e-07 | 0.008327 | 0.0083272 | 0.0083272 | 0.99405 | -0.11444 | 0.99382 | -0.11888 | 2.2877
54 | -0.0075221 | -0.0018833 | 0.0075234 | 0.0018838 | 1.2705e-06 | 4.6538e-07 | 0.01125 | 0.011249 | 0.01125 | 0.99492 | -0.097535 | 0.9951 | -0.093988 | 3.0905
55 | -0.0090637 | -0.0022699 | 0.0090645 | 0.0022702 | 7.6198e-07 | 3.4394e-07 | 0.013553 | 0.013553 | 0.013553 | 0.9951 | -0.093988 | 0.9952 | -0.092222 | 3.7233
56 | 0.01236 | 0.0030948 | -0.012356 | -0.0030928 | 3.5564e-06 | 1.9372e-06 | 0.01877 | 0.01877 | 0.01877 | 0.97977 | -0.38856 | 0.97946 | -0.39461 | 5.1567
57 | -0.012873 | -0.0032234 | 0.012876 | 0.0032248 | 2.5928e-06 | 1.4315e-06 | 0.01955 | 0.019549 | 0.01955 | 0.97977 | -0.38856 | 0.97999 | -0.38433 | 5.3708
58 | 0.011605 | 0.0029045 | -0.011602 | -0.002903 | 2.8983e-06 | 1.542e-06 | 0.017629 | 0.017629 | 0.017629 | 0.97946 | -0.39461 | 0.9792 | -0.39986 | 4.8431
59 | -0.013493 | -0.0033756 | 0.013497 | 0.0033774 | 3.304e-06 | 1.85e-06 | 0.020486 | 0.020486 | 0.020486 | 0.97999 | -0.38433 | 0.98025 | -0.37919 | 5.6281
60 | 0.00061787 | 0.00015073 | -0.00061786 | -0.00015114 | 1.0923e-08 | -4.1121e-07 | 0.00093672 | 0.00093686 | 0.00093686 | 0.97999 | -0.38433 | 0.97997 | -0.38471 | 0.25738
61 | 0.011098 | 0.0027767 | -0.011097 | -0.0027764 | 6.6401e-07 | 3.4664e-07 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.9792 | -0.39986 | 0.97913 | -0.40111 | 4.6328
62 | -0.014331 | -0.0035864 | 0.014336 | 0.0035892 | 5.0231e-06 | 2.8578e-06 | 0.021752 | 0.021752 | 0.021752 | 0.98025 | -0.37919 | 0.98063 | -0.37182 | 5.9758
63 | 0.00028231 | 6.7044e-05 | -0.00028229 | -7.0748e-05 | 2.0269e-08 | -3.7041e-06 | 0.00042737 | 0.00042867 | 0.00042867 | 0.97997 | -0.38471 | 0.97989 | -0.38625 | 0.11777
64 | 0.010092 | 0.0025244 | -0.010088 | -0.0025223 | 4.1687e-06 | 2.0737e-06 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015336 | 0.97913 | -0.40111 | 0.97869 | -0.4098 | 4.2131
65 | 0.0045726 | 0.0011454 | -0.0045722 | -0.0011454 | 3.3143e-07 | -1.7662e-08 | 0.006952 | 0.0069521 | 0.0069521 | 0.97869 | -0.4098 | 0.97861 | -0.41132 | 1.9099
66 | 0.0055154 | 0.0013769 | -0.0055127 | -0.0013765 | 2.6609e-06 | 4.3512e-07 | 0.0083838 | 0.0083842 | 0.0083842 | 0.97869 | -0.4098 | 0.97818 | -0.41996 | 2.3034
67 | 0.0035381 | 0.00088628 | -0.0035381 | -0.00088631 | 6.0436e-08 | -3.1285e-08 | 0.0053797 | 0.0053797 | 0.0053797 | 0.97861 | -0.41132 | 0.9786 | -0.41168 | 1.4779
68 | 0.00043751 | 0.00010959 | -0.00043751 | -0.00010965 | 8.0686e-10 | -6.046e-08 | 0.00066552 | 0.00066555 | 0.00066555 | 0.97818 | -0.41996 | 0.97817 | -0.42 | 0.18284
69 | 0.0011854 | 0.00029202 | -0.0011853 | -0.00029294 | 9.473e-08 | -9.1619e-07 | 0.0018015 | 0.0018018 | 0.0018018 | 0.97818 | -0.41996 | 0.97809 | -0.42166 | 0.49501
70 | 0.0016153 | 0.00040437 | -0.0016153 | -0.00040454 | 3.2974e-08 | -1.6699e-07 | 0.0024397 | 0.0024397 | 0.0024397 | 0.98514 | -0.28365 | 0.98512 | -0.28408 | 0.67026
71 | -0.035969 | -0.0090526 | 0.03602 | 0.0090848 | 5.1296e-05 | 3.2239e-05 | 0.054343 | 0.054343 | 0.054343 | 0.98514 | -0.28365 | 0.98667 | -0.25385 | 14.9294
72 | 0.0010511 | 0.00026311 | -0.0010511 | -0.00026343 | 2.4405e-08 | -3.1653e-07 | 0.0015835 | 0.0015836 | 0.0015836 | 0.98769 | -0.23778 | 0.98766 | -0.23826 | 0.43505
73 | 0.0023143 | 0.00057961 | -0.0023142 | -0.00057979 | 8.7354e-08 | -1.8043e-07 | 0.0035189 | 0.003519 | 0.003519 | 0.9786 | -0.41168 | 0.97856 | -0.41247 | 0.96676
74 | 0.0011853 | 0.00029294 | -0.0011849 | -0.00029683 | 4.0292e-07 | -3.8908e-06 | 0.0018018 | 0.0018033 | 0.0018033 | 0.97809 | -0.42166 | 0.97773 | -0.42883 | 0.49542
75 | 0.0011849 | 0.00029683 | -0.0011849 | -0.00029697 | 1.4773e-08 | -1.4247e-07 | 0.0018033 | 0.0018034 | 0.0018034 | 0.97773 | -0.42883 | 0.97772 | -0.42909 | 0.49543
76 | 0.0018223 | 0.0004565 | -0.0018223 | -0.00045654 | 9.4635e-09 | -3.5232e-08 | 0.002771 | 0.002771 | 0.002771 | 0.97856 | -0.41247 | 0.97855 | -0.41258 | 0.76126
77 | 0.000903 | 0.00022614 | -0.00090299 | -0.00022631 | 1.011e-08 | -1.7317e-07 | 0.0013731 | 0.0013731 | 0.0013731 | 0.97855 | -0.41258 | 0.97854 | -0.41282 | 0.37724
78 | -0.17559 | -0.044638 | 0.17575 | 0.04474 | 0.00016199 | 0.00010241 | 0.26476 | 0.26476 | 0.26476 | 0.98771 | -0.23378 | 0.98871 | -0.21465 | 18.1838
79 | 0.014117 | 0.0035369 | -0.014117 | -0.0035372 | 4.6896e-07 | -2.6602e-07 | 0.021268 | 0.021268 | 0.021268 | 0.98771 | -0.23378 | 0.98768 | -0.23448 | 1.4607
80 | 0.16147 | 0.041101 | -0.16135 | -0.041024 | 0.00012265 | 7.7364e-05 | 0.24349 | 0.24349 | 0.24349 | 0.98771 | -0.23378 | 0.9869 | -0.24955 | 16.7231
81 | 0.0043126 | 0.0010799 | -0.0043115 | -0.0010801 | 1.0499e-06 | -1.8022e-07 | 0.0064901 | 0.0064904 | 0.0064904 | 0.98871 | -0.21465 | 0.98845 | -0.21976 | 1.7831
82 | -0.19246 | -0.048929 | 0.19299 | 0.049262 | 0.00052646 | 0.0003335 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.98871 | -0.21465 | 0.99166 | -0.15802 | 19.9112
83 | 0.0124 | 0.0031087 | -0.012395 | -0.0031062 | 4.7414e-06 | 2.5691e-06 | 0.018663 | 0.018663 | 0.018663 | 0.98871 | -0.21465 | 0.9883 | -0.22267 | 5.1272
84 | 0.0033179 | 0.00083119 | -0.0033175 | -0.00083144 | 3.4938e-07 | -2.5356e-07 | 0.0049985 | 0.0049987 | 0.0049987 | 0.98768 | -0.23448 | 0.98757 | -0.23669 | 1.3733
85 | 0.010799 | 0.002706 | -0.010796 | -0.0027056 | 2.7739e-06 | 3.4515e-07 | 0.016269 | 0.01627 | 0.01627 | 0.98768 | -0.23448 | 0.9874 | -0.23987 | 2.2349
86 | 0.12442 | 0.031707 | -0.12437 | -0.031676 | 5.0294e-05 | 3.1411e-05 | 0.18778 | 0.18778 | 0.18778 | 0.9869 | -0.24955 | 0.98646 | -0.25793 | 12.8969
87 | 0.036934 | 0.0093165 | -0.036926 | -0.009312 | 7.6148e-06 | 4.5392e-06 | 0.055709 | 0.055709 | 0.055709 | 0.9869 | -0.24955 | 0.98667 | -0.25385 | 7.6524
88 | 0.0016153 | 0.00040454 | -0.0016152 | -0.00040479 | 5.0594e-08 | -2.5618e-07 | 0.0024397 | 0.0024398 | 0.0024398 | 0.98512 | -0.28408 | 0.98508 | -0.28473 | 0.67028
89 | 0.0020123 | 0.00050384 | -0.0020123 | -0.00050398 | 4.5136e-08 | -1.3924e-07 | 0.0030292 | 0.0030292 | 0.0030292 | 0.98845 | -0.21976 | 0.98842 | -0.22023 | 0.8322
90 | 0.0021139 | 0.00052914 | -0.0021137 | -0.00052974 | 2.1528e-07 | -5.9831e-07 | 0.0031717 | 0.003172 | 0.003172 | 0.99166 | -0.15802 | 0.99155 | -0.16016 | 0.87143
91 | -0.1951 | -0.049792 | 0.19514 | 0.049816 | 3.8553e-05 | 2.4427e-05 | 0.29308 | 0.29308 | 0.29308 | 0.99166 | -0.15802 | 0.99188 | -0.15393 | 20.129
92 | 0.0010462 | 0.0002619 | -0.0010462 | -0.00026209 | 1.4528e-08 | -1.9079e-07 | 0.0015751 | 0.0015752 | 0.0015752 | 0.9883 | -0.22267 | 0.98828 | -0.22296 | 0.43274
93 | 0.011349 | 0.0028443 | -0.011345 | -0.0028421 | 4.0311e-06 | 2.1083e-06 | 0.017088 | 0.017088 | 0.017088 | 0.9883 | -0.22267 | 0.98791 | -0.23013 | 4.6945
94 | 0.0069458 | 0.0017406 | -0.0069458 | -0.0017406 | 1.4052e-08 | 4.6188e-09 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.9874 | -0.23987 | 0.9874 | -0.23991 | 2.8756
95 | 0.12398 | 0.031579 | -0.12392 | -0.03154 | 6.2144e-05 | 3.8807e-05 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.98646 | -0.25793 | 0.98592 | -0.26832 | 12.8569
96 | 0.00093783 | 0.00023503 | -0.00093783 | -0.00023504 | 8.6302e-10 | -1.4046e-08 | 0.0014166 | 0.0014166 | 0.0014166 | 0.98508 | -0.28473 | 0.98508 | -0.28475 | 0.38919
97 | 0.00052817 | 0.00013203 | -0.00052817 | -0.00013237 | 6.3281e-09 | -3.381e-07 | 0.00079502 | 0.00079514 | 0.00079514 | 0.98842 | -0.22023 | 0.98841 | -0.22048 | 0.21844
98 | 0.00059048 | 0.00014768 | -0.00059048 | -0.00014799 | 7.2213e-09 | -3.0685e-07 | 0.00088948 | 0.00088959 | 0.00088959 | 0.9877 | -0.23423 | 0.98769 | -0.23448 | 0.24439
99 | -0.00059048 | -0.00014768 | 0.00059049 | 0.00014754 | 3.1934e-09 | -1.3572e-07 | 0.00088948 | 0.00088943 | 0.00088948 | 0.9877 | -0.23423 | 0.98771 | -0.23411 | 0.24436
100 | 0.0033527 | 0.00083991 | -0.0033524 | -0.00084009 | 2.6742e-07 | -1.8658e-07 | 0.0050508 | 0.005051 | 0.005051 | 0.98771 | -0.23411 | 0.98762 | -0.23579 | 1.3876
101 | -0.0039432 | -0.00098745 | 0.0039439 | 0.00098721 | 7.4726e-07 | -2.447e-07 | 0.0059403 | 0.00594 | 0.0059403 | 0.98771 | -0.23411 | 0.98791 | -0.23013 | 1.6319
102 | -0.19556 | -0.049919 | 0.1957 | 0.050009 | 0.00014183 | 8.9864e-05 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.99188 | -0.15393 | 0.99266 | -0.13894 | 20.1715
103 | 0.00061172 | 0.0001532 | -0.00061172 | -0.00015331 | 2.7823e-09 | -1.1029e-07 | 0.000921 | 0.00092104 | 0.00092104 | 0.98828 | -0.22296 | 0.98828 | -0.22306 | 0.25303
104 | 0.0045756 | 0.0011466 | -0.0045752 | -0.0011466 | 4.8204e-07 | -3.7245e-08 | 0.0068955 | 0.0068956 | 0.0068956 | 0.9874 | -0.23991 | 0.98729 | -0.24212 | 1.8944
105 | 0.12339 | 0.031408 | -0.1233 | -0.031348 | 9.6325e-05 | 6.0141e-05 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.98592 | -0.26832 | 0.98508 | -0.28453 | 12.8025
106 | 0.00109 | 0.00027307 | -0.00109 | -0.00027318 | 8.9566e-09 | -1.0759e-07 | 0.0016422 | 0.0016423 | 0.0016423 | 0.98762 | -0.23579 | 0.98761 | -0.23596 | 0.45117
107 | -0.19624 | -0.050146 | 0.19631 | 0.050188 | 6.6709e-05 | 4.2269e-05 | 0.29452 | 0.29452 | 0.29452 | 0.99266 | -0.13894 | 0.99303 | -0.13191 | 20.2277
108 | 0.12238 | 0.031118 | -0.12236 | -0.031107 | 1.6694e-05 | 1.042e-05 | 0.18502 | 0.18502 | 0.18502 | 0.98508 | -0.28453 | 0.98493 | -0.28736 | 12.7071
109 | 0.121 | 0.030767 | -0.12088 | -0.030688 | 0.00012734 | 7.9437e-05 | 0.18297 | 0.18297 | 0.18297 | 0.98493 | -0.28736 | 0.9838 | -0.30923 | 12.5664
110 | -0.0018275 | -0.00045801 | 0.0018275 | 0.00045794 | 1.7014e-08 | -6.1245e-08 | 0.0027949 | 0.0027949 | 0.0027949 | 0.97295 | -0.52128 | 0.97296 | -0.52108 | 0.76783
111 | -0.011122 | -0.0027875 | 0.011125 | 0.002789 | 2.901e-06 | 1.5245e-06 | 0.01701 | 0.01701 | 0.01701 | 0.97296 | -0.52108 | 0.97324 | -0.51561 | 4.6731
112 | 0.0092949 | 0.0023295 | -0.0092936 | -0.0023289 | 1.2502e-06 | 5.9526e-07 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.97296 | -0.52108 | 0.97282 | -0.52391 | 3.9053
113 | -0.015067 | -0.0037768 | 0.015067 | 0.0037771 | 5.5839e-07 | 3.225e-07 | 0.023036 | 0.023036 | 0.023036 | 0.97324 | -0.51561 | 0.97328 | -0.51483 | 6.3286
114 | 0.0051834 | 0.0012988 | -0.0051828 | -0.0012987 | 6.046e-07 | 6.8538e-08 | 0.0079284 | 0.0079285 | 0.0079285 | 0.97282 | -0.52391 | 0.9727 | -0.52635 | 2.1782
115 | 0.025561 | 0.0064348 | -0.025551 | -0.0064282 | 1.07e-05 | 6.5946e-06 | 0.03823 | 0.03823 | 0.03823 | 0.9952 | -0.092222 | 0.99474 | -0.10098 | 10.5026
116 | -0.036233 | -0.0091068 | 0.036258 | 0.0091224 | 2.4948e-05 | 1.5672e-05 | 0.054185 | 0.054185 | 0.054185 | 0.9952 | -0.092222 | 0.99594 | -0.077811 | 14.886
117 | 0.0016074 | 0.00040173 | -0.0016073 | -0.00040217 | 8.3193e-08 | -4.4591e-07 | 0.0024029 | 0.0024031 | 0.0024031 | 0.9952 | -0.092222 | 0.99514 | -0.09331 | 0.6602
118 | 0.0028287 | 0.00070565 | -0.0028284 | -0.000706 | 2.8274e-07 | -3.5415e-07 | 0.0042533 | 0.0042535 | 0.0042535 | 0.98934 | -0.20551 | 0.98924 | -0.20762 | 1.1685
119 | -0.00044268 | -0.00011095 | 0.00044268 | 0.00011083 | 1.5691e-09 | -1.2e-07 | 0.0006661 | 0.00066606 | 0.0006661 | 0.98891 | -0.21404 | 0.98891 | -0.21397 | 0.18299
120 | -0.001529 | -0.00038308 | 0.0015294 | 0.00038061 | 4.2453e-07 | -2.4744e-06 | 0.0023007 | 0.0022997 | 0.0023007 | 0.98891 | -0.21397 | 0.98921 | -0.20812 | 0.63205
121 | -0.0019917 | -0.00049648 | 0.0019918 | 0.00049633 | 4.7751e-08 | -1.5167e-07 | 0.0029951 | 0.0029951 | 0.0029951 | 0.98921 | -0.20812 | 0.98924 | -0.20762 | 0.82284
122 | 0.11094 | 0.028099 | -0.11068 | -0.027936 | 0.00026279 | 0.0001632 | 0.16834 | 0.16834 | 0.16834 | 0.98128 | -0.35813 | 0.97874 | -0.40757 | 11.5621
123 | -0.1162 | -0.029417 | 0.11642 | 0.029554 | 0.00021975 | 0.00013682 | 0.17631 | 0.17631 | 0.17631 | 0.98128 | -0.35813 | 0.9833 | -0.31882 | 12.1095
124 | 0.10987 | 0.027733 | -0.10978 | -0.027679 | 8.6255e-05 | 5.3549e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.97874 | -0.40757 | 0.9779 | -0.42398 | 11.4774
125 | -0.11846 | -0.030063 | 0.11852 | 0.030097 | 5.4632e-05 | 3.4046e-05 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1794 | 0.9833 | -0.31882 | 0.9838 | -0.30923 | 12.3214
126 | 0.10923 | 0.027539 | -0.10921 | -0.027527 | 2.0078e-05 | 1.2461e-05 | 0.16626 | 0.16626 | 0.16626 | 0.9779 | -0.42398 | 0.9777 | -0.42782 | 11.4191
127 | 0.10862 | 0.027381 | -0.10837 | -0.027225 | 0.00025074 | 0.00015558 | 0.16538 | 0.16538 | 0.16538 | 0.9777 | -0.42782 | 0.97524 | -0.47618 | 11.3583
128 | 0.0060038 | 0.0015046 | -0.0060015 | -0.001504 | 2.3247e-06 | 5.6645e-07 | 0.0091606 | 0.0091609 | 0.0091609 | 0.97524 | -0.47618 | 0.97483 | -0.48431 | 2.5167
129 | 0.10237 | 0.025721 | -0.10232 | -0.025689 | 5.1653e-05 | 3.1931e-05 | 0.15622 | 0.15622 | 0.15622 | 0.97524 | -0.47618 | 0.9747 | -0.48675 | 10.7292
130 | 0.0024964 | 0.00062555 | -0.0024963 | -0.00062563 | 4.8697e-08 | -8.0331e-08 | 0.0038105 | 0.0038105 | 0.0038105 | 0.97483 | -0.48431 | 0.97481 | -0.48472 | 1.0469
131 | 0.083705 | 0.02102 | -0.083697 | -0.021015 | 7.8874e-06 | 4.7912e-06 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.9747 | -0.48675 | 0.9746 | -0.48873 | 8.7776
132 | 0.018612 | 0.0046685 | -0.018609 | -0.0046672 | 2.8528e-06 | 1.3561e-06 | 0.028415 | 0.028415 | 0.028415 | 0.9747 | -0.48675 | 0.97454 | -0.48997 | 3.9032
133 | -0.0026491 | -0.00066393 | 0.0026492 | 0.00066376 | 1.1934e-07 | -1.6412e-07 | 0.0040528 | 0.0040527 | 0.0040528 | 0.97265 | -0.5273 | 0.9727 | -0.52635 | 1.1134
134 | -0.01784 | -0.0044721 | 0.017847 | 0.0044763 | 7.045e-06 | 4.1948e-06 | 0.027276 | 0.027276 | 0.027276 | 0.97328 | -0.51483 | 0.9737 | -0.50655 | 7.4933
135 | -0.010109 | -0.0025343 | 0.010111 | 0.0025352 | 1.6855e-06 | 8.456e-07 | 0.015468 | 0.015468 | 0.015468 | 0.97251 | -0.53004 | 0.97269 | -0.52654 | 4.2494
136 | 0.0091933 | 0.0023048 | -0.0091919 | -0.0023041 | 1.4344e-06 | 6.7822e-07 | 0.014067 | 0.014067 | 0.014067 | 0.97251 | -0.53004 | 0.97234 | -0.53332 | 3.8645
137 | -0.011573 | -0.0029017 | 0.011575 | 0.0029029 | 2.3814e-06 | 1.2726e-06 | 0.017705 | 0.017705 | 0.017705 | 0.97269 | -0.52654 | 0.97291 | -0.52223 | 4.864
138 | 0.0082333 | 0.0020639 | -0.008232 | -0.0020633 | 1.2753e-06 | 5.5053e-07 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.97234 | -0.53332 | 0.97218 | -0.53657 | 3.4615
139 | -0.014045 | -0.0035219 | 0.014046 | 0.0035224 | 8.1246e-07 | 4.6167e-07 | 0.021482 | 0.021482 | 0.021482 | 0.97291 | -0.52223 | 0.97297 | -0.52101 | 5.9018
140 | 0.0072905 | 0.0018274 | -0.0072893 | -0.0018269 | 1.2128e-06 | 4.5421e-07 | 0.011159 | 0.011159 | 0.011159 | 0.97218 | -0.53657 | 0.972 | -0.54006 | 3.0657
141 | -0.016512 | -0.0041405 | 0.016516 | 0.0041426 | 3.5098e-06 | 2.064e-06 | 0.025254 | 0.025254 | 0.025254 | 0.97297 | -0.52101 | 0.97319 | -0.51655 | 6.938
142 | 0.0061645 | 0.001545 | -0.0061618 | -0.0015443 | 2.7517e-06 | 7.4037e-07 | 0.0094372 | 0.0094375 | 0.0094375 | 0.972 | -0.54006 | 0.97153 | -0.54943 | 2.5927
143 | 0.032261 | 0.0080879 | -0.032254 | -0.0080849 | 7.04e-06 | 2.9722e-06 | 0.049328 | 0.049329 | 0.049329 | 0.97319 | -0.51655 | 0.97296 | -0.52113 | 3.388
144 | -0.051293 | -0.012861 | 0.051317 | 0.012875 | 2.4477e-05 | 1.3555e-05 | 0.078429 | 0.078428 | 0.078429 | 0.97319 | -0.51655 | 0.9737 | -0.50655 | 5.3866
145 | 0.029111 | 0.0072972 | -0.029111 | -0.007297 | 6.0283e-07 | 2.2466e-07 | 0.044522 | 0.044522 | 0.044522 | 0.97296 | -0.52113 | 0.97294 | -0.52157 | 3.0578
146 | -0.069165 | -0.017351 | 0.069178 | 0.017359 | 1.2946e-05 | 7.6704e-06 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.9737 | -0.50655 | 0.9739 | -0.50262 | 7.2599
147 | -0.01631 | -0.0040894 | 0.016311 | 0.0040893 | 2.6972e-07 | -5.6763e-08 | 0.024954 | 0.024953 | 0.024954 | 0.97264 | -0.52745 | 0.97266 | -0.5271 | 1.7138
148 | 0.014099 | 0.0035352 | -0.014098 | -0.0035346 | 1.1073e-06 | 6.2991e-07 | 0.021571 | 0.021571 | 0.021571 | 0.97264 | -0.52745 | 0.97256 | -0.5291 | 5.926
149 | -0.017736 | -0.0044466 | 0.017736 | 0.0044466 | 5.5833e-08 | -4.4256e-09 | 0.027134 | 0.027134 | 0.027134 | 0.97266 | -0.5271 | 0.97266 | -0.52704 | 1.8636
150 | 0.011554 | 0.002897 | -0.011552 | -0.0028958 | 2.217e-06 | 1.1842e-06 | 0.017678 | 0.017678 | 0.017678 | 0.97256 | -0.5291 | 0.97235 | -0.53313 | 4.8567
151 | -0.019327 | -0.0048454 | 0.019329 | 0.0048454 | 1.4962e-06 | 5.1212e-08 | 0.029568 | 0.029568 | 0.029568 | 0.97266 | -0.52704 | 0.97274 | -0.52541 | 2.0308
152 | 0.0097563 | 0.0024458 | -0.0097547 | -0.002445 | 1.6603e-06 | 8.1626e-07 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.97235 | -0.53313 | 0.97217 | -0.5367 | 4.1018
153 | -0.022755 | -0.0057041 | 0.022757 | 0.0057045 | 1.9792e-06 | 4.0142e-07 | 0.034809 | 0.034809 | 0.034809 | 0.97274 | -0.52541 | 0.97284 | -0.52359 | 2.3907
154 | 0.008606 | 0.0021571 | -0.0086038 | -0.0021561 | 2.2494e-06 | 1.0111e-06 | 0.013172 | 0.013173 | 0.013173 | 0.97217 | -0.5367 | 0.9719 | -0.54218 | 3.6189
155 | -0.026635 | -0.0066764 | 0.026638 | 0.0066773 | 2.5609e-06 | 8.2153e-07 | 0.040741 | 0.04074 | 0.040741 | 0.97284 | -0.52359 | 0.97294 | -0.52157 | 2.7981
156 | 0.0074981 | 0.001879 | -0.0074971 | -0.0018786 | 9.9199e-07 | 3.8616e-07 | 0.01148 | 0.01148 | 0.01148 | 0.9719 | -0.54218 | 0.97176 | -0.54496 | 3.1538
157 | 0.0064003 | 0.0016037 | -0.0064002 | -0.0016037 | 1.4061e-07 | 4.1627e-08 | 0.0098004 | 0.0098005 | 0.0098005 | 0.97176 | -0.54496 | 0.97173 | -0.54542 | 2.6924
158 | -0.073913 | -0.018545 | 0.073929 | 0.018555 | 1.5966e-05 | 9.5536e-06 | 0.11294 | 0.11294 | 0.11294 | 0.9739 | -0.50262 | 0.97413 | -0.49809 | 7.7568
159 | -0.076624 | -0.01923 | 0.076636 | 0.019238 | 1.1911e-05 | 7.1611e-06 | 0.11706 | 0.11706 | 0.11706 | 0.97413 | -0.49809 | 0.97429 | -0.49483 | 8.0395
160 | -0.0792 | -0.01988 | 0.079223 | 0.019894 | 2.3055e-05 | 1.3918e-05 | 0.12097 | 0.12097 | 0.12097 | 0.97429 | -0.49483 | 0.9746 | -0.48873 | 8.3084
161 | 0.0054776 | 0.0013724 | -0.0054771 | -0.0013723 | 4.6959e-07 | 8.006e-08 | 0.0083877 | 0.0083878 | 0.0083878 | 0.97173 | -0.54542 | 0.97164 | -0.54722 | 2.3043
162 | 0.0045743 | 0.0011461 | -0.0045743 | -0.0011461 | 8.2036e-08 | -2.7098e-09 | 0.0070052 | 0.0070053 | 0.0070053 | 0.97164 | -0.54722 | 0.97162 | -0.5476 | 1.9245
163 | 0.0035936 | 0.00090032 | -0.0035934 | -0.00090039 | 1.5361e-07 | -6.9186e-08 | 0.0055034 | 0.0055035 | 0.0055035 | 0.97162 | -0.5476 | 0.97158 | -0.5485 | 1.5119
164 | 0.002609 | 0.00065366 | -0.0026089 | -0.00065382 | 1.0924e-07 | -1.5603e-07 | 0.0039957 | 0.0039958 | 0.0039958 | 0.97158 | -0.5485 | 0.97153 | -0.54938 | 1.0977
165 | 0.0010135 | 0.00025398 | -0.0010135 | -0.00025401 | 2.2506e-09 | -2.9401e-08 | 0.0015523 | 0.0015523 | 0.0015523 | 0.97153 | -0.54938 | 0.97153 | -0.54942 | 0.42645
166 | -0.015871 | -0.0039788 | 0.015876 | 0.0039815 | 4.6442e-06 | 2.7099e-06 | 0.024245 | 0.024245 | 0.024245 | 0.97411 | -0.49855 | 0.97442 | -0.49241 | 6.6606
167 | 0.014382 | 0.0036057 | -0.014379 | -0.0036037 | 3.5207e-06 | 2.0112e-06 | 0.021971 | 0.021971 | 0.021971 | 0.97411 | -0.49855 | 0.97385 | -0.50369 | 6.0359
168 | -0.017247 | -0.0043251 | 0.017249 | 0.0043263 | 2.0053e-06 | 1.1874e-06 | 0.026338 | 0.026338 | 0.026338 | 0.97442 | -0.49241 | 0.97454 | -0.48997 | 7.2358
169 | 0.012921 | 0.0032384 | -0.012921 | -0.0032379 | 8.4218e-07 | 4.6732e-07 | 0.019744 | 0.019744 | 0.019744 | 0.97385 | -0.50369 | 0.97378 | -0.50506 | 5.4241
170 | 0.010888 | 0.0027286 | -0.010888 | -0.0027285 | 1.9263e-07 | 1.002e-07 | 0.016638 | 0.016638 | 0.016638 | 0.97378 | -0.50506 | 0.97376 | -0.50543 | 4.571
171 | 0.0094322 | 0.0023636 | -0.0094307 | -0.0023629 | 1.4649e-06 | 7.0366e-07 | 0.014413 | 0.014413 | 0.014413 | 0.97376 | -0.50543 | 0.97359 | -0.50869 | 3.9597
172 | 0.0079422 | 0.0019898 | -0.0079419 | -0.0019897 | 3.562e-07 | 1.478e-07 | 0.012139 | 0.012139 | 0.012139 | 0.97359 | -0.50869 | 0.97354 | -0.50963 | 3.3348
173 | 0.0064969 | 0.0016275 | -0.0064962 | -0.0016273 | 7.8331e-07 | 2.3795e-07 | 0.00993 | 0.0099301 | 0.0099301 | 0.97354 | -0.50963 | 0.97342 | -0.51216 | 2.728
174 | -0.005359 | -0.0013424 | 0.0053595 | 0.0013424 | 5.2422e-07 | 7.665e-08 | 0.0081929 | 0.0081928 | 0.0081929 | 0.97329 | -0.51474 | 0.97339 | -0.51269 | 2.2508
175 | 0.0045301 | 0.0011346 | -0.0045282 | -0.0011347 | 1.9127e-06 | -9.6755e-08 | 0.0069256 | 0.0069261 | 0.0069261 | 0.97329 | -0.51474 | 0.97284 | -0.52361 | 1.9028
176 | -0.0059175 | -0.0014823 | 0.0059176 | 0.0014823 | 1.4913e-07 | 3.5028e-08 | 0.0090457 | 0.0090457 | 0.0090457 | 0.97339 | -0.51269 | 0.97342 | -0.51216 | 2.4851
177 | 0.0018422 | 0.00046153 | -0.0018421 | -0.00046165 | 3.1915e-08 | -1.1267e-07 | 0.0028177 | 0.0028177 | 0.0028177 | 0.97284 | -0.52361 | 0.97282 | -0.52398 | 0.7741
178 | 0.00077352 | 0.00019382 | -0.00077352 | -0.00019386 | 1.5958e-09 | -3.6722e-08 | 0.0011832 | 0.0011832 | 0.0011832 | 0.97282 | -0.52398 | 0.97282 | -0.52402 | 0.32505
179 | 0.00053848 | 0.00013496 | -0.00053848 | -0.00013496 | 1.5661e-11 | -7.8962e-10 | 0.00081128 | 0.00081128 | 0.00081128 | 0.98766 | -0.23826 | 0.98766 | -0.23826 | 0.22288
180 | 0.0071683 | 0.0017962 | -0.0071683 | -0.0017962 | 2.5852e-08 | 8.6893e-09 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.99706 | -0.056422 | 0.99705 | -0.056497 | 2.939
181 | -0.0095599 | -0.0023956 | 0.0095616 | 0.0023964 | 1.6477e-06 | 7.7294e-07 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.99706 | -0.056422 | 0.99724 | -0.052804 | 3.9196
182 | 0.0047394 | 0.0011875 | -0.004739 | -0.0011875 | 3.7972e-07 | -2.0933e-08 | 0.007073 | 0.0070731 | 0.0070731 | 0.99705 | -0.056497 | 0.99697 | -0.058179 | 1.9432
183 | -0.0095616 | -0.0023964 | 0.0095617 | 0.0023964 | 1.4137e-07 | 6.631e-08 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.99724 | -0.052804 | 0.99726 | -0.052493 | 3.9195
184 | 0.0022691 | 0.00056846 | -0.002269 | -0.00056866 | 8.6432e-08 | -2.0671e-07 | 0.0033866 | 0.0033867 | 0.0033867 | 0.99697 | -0.058179 | 0.99692 | -0.058979 | 0.93042
185 | -0.049677 | -0.012503 | 0.049685 | 0.012508 | 7.6519e-06 | 4.8488e-06 | 0.074142 | 0.074142 | 0.074142 | 0.99726 | -0.052493 | 0.99743 | -0.049271 | 20.3687
186 | 0.040116 | 0.010106 | -0.0401 | -0.010096 | 1.6055e-05 | 1.0119e-05 | 0.059875 | 0.059875 | 0.059875 | 0.99726 | -0.052493 | 0.99683 | -0.060865 | 16.4492
187 | 0.0016073 | 0.00040217 | -0.0016072 | -0.0004024 | 4.2683e-08 | -2.2873e-07 | 0.0024031 | 0.0024032 | 0.0024032 | 0.99514 | -0.09331 | 0.99511 | -0.093868 | 0.66022
188 | 0.00072448 | 0.00018116 | -0.00072447 | -0.00018157 | 1.4115e-08 | -4.0767e-07 | 0.0010832 | 0.0010833 | 0.0010833 | 0.99511 | -0.093868 | 0.99509 | -0.094278 | 0.29762
189 | 0.00088394 | 0.00022058 | -0.0008839 | -0.00022127 | 3.5314e-08 | -6.844e-07 | 0.0013184 | 0.0013186 | 0.0013186 | 0.99743 | -0.049271 | 0.99739 | -0.050111 | 0.36226
190 | -0.050569 | -0.012728 | 0.050602 | 0.012749 | 3.3048e-05 | 2.0949e-05 | 0.075461 | 0.07546 | 0.075461 | 0.99743 | -0.049271 | 0.99814 | -0.035607 | 20.7309
191 | 0.038584 | 0.0097164 | -0.038564 | -0.0097034 | 2.0711e-05 | 1.3038e-05 | 0.057613 | 0.057614 | 0.057614 | 0.99683 | -0.060865 | 0.99624 | -0.072097 | 15.8279
192 | -0.037159 | -0.0093474 | 0.037169 | 0.0093538 | 1.0146e-05 | 6.3794e-06 | 0.05553 | 0.05553 | 0.05553 | 0.99594 | -0.077811 | 0.99624 | -0.072097 | 15.2556
193 | 0.00090057 | 0.00022502 | -0.00090055 | -0.00022544 | 2.2846e-08 | -4.2337e-07 | 0.0013453 | 0.0013454 | 0.0013454 | 0.99594 | -0.077811 | 0.99592 | -0.078344 | 0.36963
194 | 0.00044281 | 0.00011072 | -0.00044281 | -0.00011098 | 3.25e-09 | -2.5711e-07 | 0.00066055 | 0.00066064 | 0.00066064 | 0.99739 | -0.050111 | 0.99738 | -0.050266 | 0.18149
195 | -0.052056 | -0.013114 | 0.052088 | 0.013134 | 3.1435e-05 | 1.9936e-05 | 0.077629 | 0.077629 | 0.077629 | 0.99814 | -0.035607 | 0.9988 | -0.022989 | 21.3266
196 | 0.00043997 | 0.00011 | -0.00043996 | -0.00011026 | 3.2625e-09 | -2.5992e-07 | 0.00065727 | 0.00065736 | 0.00065736 | 0.99592 | -0.078344 | 0.99591 | -0.0785 | 0.18059
197 | -0.053443 | -0.013473 | 0.053501 | 0.01351 | 5.8865e-05 | 3.7349e-05 | 0.079647 | 0.079647 | 0.079647 | 0.9988 | -0.022989 | 1 | 0 | 21.881
198 | 0.21352 | 0.055001 | -0.21344 | -0.054948 | 8.2474e-05 | 5.2328e-05 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0079398 | 21.8582
199 | 0.2125 | 0.054712 | -0.21238 | -0.054638 | 0.00011665 | 7.4006e-05 | 0.31685 | 0.31685 | 0.31685 | 0.99958 | -0.0079398 | 0.99898 | -0.01923 | 21.7618
200 | 0.20999 | 0.05404 | -0.20989 | -0.053974 | 0.00010366 | 6.5755e-05 | 0.3133 | 0.3133 | 0.3133 | 0.99898 | -0.01923 | 0.99844 | -0.029386 | 21.5176
201 | 0.20876 | 0.053691 | -0.20853 | -0.053542 | 0.00023523 | 0.00014919 | 0.31162 | 0.31162 | 0.31162 | 0.99844 | -0.029386 | 0.99721 | -0.052595 | 21.4022
202 | 0.20612 | 0.05294 | -0.2061 | -0.052928 | 1.7778e-05 | 1.1274e-05 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.99721 | -0.052595 | 0.99712 | -0.054372 | 21.1557
203 | 0.0024057 | 0.00060257 | -0.0024057 | -0.00060274 | 7.9062e-08 | -1.6285e-07 | 0.0035897 | 0.0035897 | 0.0035897 | 0.99721 | -0.052595 | 0.99718 | -0.053285 | 0.98619
204 | 0.20463 | 0.052559 | -0.20444 | -0.052439 | 0.00018869 | 0.00011964 | 0.30583 | 0.30583 | 0.30583 | 0.99712 | -0.054372 | 0.99611 | -0.073381 | 21.0047
205 | 0.0012697 | 0.00031803 | -0.0012697 | -0.00031809 | 6.5709e-09 | -5.9476e-08 | 0.0018946 | 0.0018946 | 0.0018946 | 0.99718 | -0.053285 | 0.99717 | -0.053394 | 0.5205
206 | 0.0070006 | 0.0017533 | -0.0069998 | -0.001753 | 7.9395e-07 | 2.5613e-07 | 0.010457 | 0.010457 | 0.010457 | 0.99611 | -0.073381 | 0.99599 | -0.075763 | 2.8729
207 | 0.19744 | 0.050686 | -0.19688 | -0.050332 | 0.00055918 | 0.00035433 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.99611 | -0.073381 | 0.99303 | -0.13191 | 20.2866
208 | 0.00074215 | 0.00018588 | -0.00074214 | -0.000186 | 4.1721e-09 | -1.1567e-07 | 0.0011074 | 0.0011075 | 0.0011075 | 0.99717 | -0.053394 | 0.99716 | -0.053512 | 0.30425
209 | 0.0060064 | 0.0015046 | -0.006006 | -0.0015045 | 3.8021e-07 | 7.9475e-08 | 0.0089733 | 0.0089734 | 0.0089734 | 0.99599 | -0.075763 | 0.99592 | -0.077092 | 2.4652
210 | 0.00099339 | 0.00024846 | -0.00099336 | -0.00024896 | 3.2867e-08 | -4.9686e-07 | 0.001484 | 0.0014841 | 0.0014841 | 0.99599 | -0.075763 | 0.99595 | -0.076458 | 0.40773
211 | 0.0051558 | 0.0012914 | -0.0051558 | -0.0012914 | 3.4548e-08 | 1.9077e-09 | 0.0077031 | 0.0077031 | 0.0077031 | 0.99592 | -0.077092 | 0.99591 | -0.077233 | 2.1162
212 | 0.0047548 | 0.0011909 | -0.0047545 | -0.0011909 | 3.6263e-07 | -1.7225e-08 | 0.007104 | 0.0071041 | 0.0071041 | 0.99591 | -0.077233 | 0.99583 | -0.078834 | 1.9517
213 | 0.0032515 | 0.00081426 | -0.0032515 | -0.00081431 | 5.1919e-08 | -4.3082e-08 | 0.0048584 | 0.0048584 | 0.0048584 | 0.99583 | -0.078834 | 0.99581 | -0.07917 | 1.3347
214 | 0.022574 | 0.0056737 | -0.022564 | -0.0056676 | 1.0085e-05 | 6.1497e-06 | 0.033809 | 0.033809 | 0.033809 | 0.99369 | -0.12134 | 0.9932 | -0.1307 | 9.2883
215 | 0.02123 | 0.0053334 | -0.021221 | -0.0053277 | 9.4632e-06 | 5.7339e-06 | 0.031812 | 0.031812 | 0.031812 | 0.9932 | -0.1307 | 0.99272 | -0.14005 | 8.7395
216 | 0.0022771 | 0.0005701 | -0.002277 | -0.00057022 | 5.1318e-08 | -1.2094e-07 | 0.0034024 | 0.0034025 | 0.0034025 | 0.99581 | -0.07917 | 0.99579 | -0.079643 | 0.93474
217 | 0.0016817 | 0.00042101 | -0.0016817 | -0.00042114 | 2.8242e-08 | -1.3708e-07 | 0.0025128 | 0.0025128 | 0.0025128 | 0.99579 | -0.079643 | 0.99577 | -0.079996 | 0.69034
218 | 0.0010229 | 0.00025603 | -0.0010228 | -0.00025633 | 2.0462e-08 | -2.9074e-07 | 0.0015284 | 0.0015285 | 0.0015285 | 0.99577 | -0.079996 | 0.99575 | -0.080416 | 0.41992
219 | 0.00063335 | 0.00015871 | -0.00063335 | -0.00015873 | 5.7451e-10 | -2.1879e-08 | 0.00094645 | 0.00094646 | 0.00094646 | 0.99575 | -0.080416 | 0.99575 | -0.080435 | 0.26002

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27184 | 0.069303

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010231 | 0.00025642
1 | 0.00078603 | 0.000197
2 | 0.0014666 | 0.00036756
3 | 0.00071149 | 0.00017832
4 | 0.00071149 | 0.00017832
5 | 0.0012625 | 0.00031642
6 | 0.00099787 | 0.00025009
7 | 0.0012492 | 0.00031307
8 | 0.00079033 | 0.00019808
9 | 0.00054175 | 0.00013578
10 | 0.00097225 | 0.00024367
11 | 0.00092836 | 0.00023267
12 | 0.00053844 | 0.00013494
13 | 0.00088965 | 0.00022297
14 | 0.00051998 | 0.00013032
15 | 0.0007866 | 0.00019714
16 | 0.00045902 | 0.00011504
17 | 0.00075198 | 0.00018846
18 | 0.0012636 | 0.00031668
19 | 0.00065161 | 0.00016331
20 | 0.00084292 | 0.00021125
21 | 0.00075994 | 0.00019046
22 | 0.0014035 | 0.00035175
23 | 0.00147 | 0.00036842
24 | 0.00064721 | 0.00016221
25 | 0.00092026 | 0.00023064
26 | 0.0012768 | 0.00031999
27 | 0.0016986 | 0.0004257
28 | 0.00046709 | 0.00011706
29 | 0.0010282 | 0.00025768
30 | 0.00045827 | 0.00011485
31 | 0.0015403 | 0.00038604
32 | 0.00051319 | 0.00012862
33 | 0.0007514 | 0.00018832
34 | 0.00050382 | 0.00012627
35 | 0.00083383 | 0.00020898
36 | 0.00033555 | 8.4097e-05
37 | 0.0010053 | 0.00025195
38 | 0.0015777 | 0.0003954
39 | 0.00028229 | 7.0748e-05
40 | 0.0010341 | 0.00025917
41 | 0.0038898 | 0.00097487
42 | 0.0026711 | 0.00066944
43 | 0.0047165 | 0.0011821
44 | 0.0040234 | 0.0010084
45 | 0.00094618 | 0.00023713
46 | 0.00073347 | 0.00018382
47 | 0.0015646 | 0.00039213
48 | 0.0012237 | 0.0003067
49 | 0.00043751 | 0.00010965
50 | 0.0011849 | 0.00029697
51 | 0.00049191 | 0.00012328
52 | 0.00091931 | 0.0002304
53 | 0.00090622 | 0.00022712
54 | 0.0022992 | 0.00057624
55 | 0.0033175 | 0.00083144
56 | 0.0038504 | 0.00096501
57 | 0.00038683 | 9.6949e-05
58 | 0.00067737 | 0.00016976
59 | 0.0014841 | 0.00037195
60 | 0.00059048 | 0.00014799
61 | 0.0021137 | 0.00052974
62 | 0.00041271 | 0.00010343
63 | 0.00043448 | 0.00010889
64 | 0.0074013 | 0.0018549
65 | 0.0023702 | 0.00059402
66 | 0.00052484 | 0.00013154
67 | 0.00052817 | 0.00013237
68 | 0.0022624 | 0.00056702
69 | 0.00054605 | 0.00013685
70 | 0.00061172 | 0.00015331
71 | 0.0045752 | 0.0011466
72 | 0.0009195 | 0.00023045
73 | 0.00093783 | 0.00023504
74 | 0.0013564 | 0.00033995
75 | 0.00109 | 0.00027318
76 | 0.0018275 | 0.00045801
77 | 0.0039414 | 0.0009878
78 | 0.0041102 | 0.0010301
79 | 0.0025704 | 0.00064419
80 | 0.00044268 | 0.00011095
81 | 0.0010863 | 0.00027226
82 | 0.00046231 | 0.00011587
83 | 0.0052578 | 0.0013177
84 | 0.00081178 | 0.00020345
85 | 0.00055724 | 0.00013966
86 | 0.002359 | 0.00059123
87 | 0.00058291 | 0.00014609
88 | 0.0035052 | 0.00087847
89 | 0.0026491 | 0.00066393
90 | 0.0025336 | 0.00063498
91 | 0.0027731 | 0.00069501
92 | 0.00091573 | 0.0002295
93 | 0.0014624 | 0.00036651
94 | 0.00095855 | 0.00024024
95 | 0.0024699 | 0.00061901
96 | 0.00094152 | 0.00023597
97 | 0.0024663 | 0.00061812
98 | 0.0011247 | 0.00028189
99 | 0.0025158 | 0.00063051
100 | 0.0061618 | 0.0015443
101 | 0.0031428 | 0.00078767
102 | 0.0022112 | 0.00055419
103 | 0.0014254 | 0.00035725
104 | 0.002544 | 0.0006376
105 | 0.0015912 | 0.00039879
106 | 0.0017955 | 0.00045
107 | 0.003426 | 0.00085865
108 | 0.0011487 | 0.00028789
109 | 0.0038783 | 0.00097198
110 | 0.0011057 | 0.00027711
111 | 0.0024728 | 0.00061974
112 | 0.0010968 | 0.00027488
113 | 0.0047354 | 0.0011868
114 | 0.0026953 | 0.00067551
115 | 0.0025635 | 0.00064248
116 | 0.0044745 | 0.0011214
117 | 0.0009226 | 0.00023123
118 | 0.00090275 | 0.00022625
119 | 0.00098066 | 0.00024578
120 | 0.00098446 | 0.00024673
121 | 0.0015954 | 0.00039984
122 | 0.0010135 | 0.00025401
123 | 0.0014886 | 0.00037308
124 | 0.001371 | 0.0003436
125 | 0.0014575 | 0.00036528
126 | 0.0013603 | 0.00034091
127 | 0.0020321 | 0.0005093
128 | 0.0014561 | 0.00036493
129 | 0.0014885 | 0.00037305
130 | 0.0014449 | 0.00036214
131 | 0.0024963 | 0.00062563
132 | 0.00082893 | 0.00020775
133 | 0.00055794 | 0.00013983
134 | 0.002686 | 0.00067317
135 | 0.00057855 | 0.000145
136 | 0.0010686 | 0.00026782
137 | 0.00077352 | 0.00019386
138 | 0.00051262 | 0.00012848
139 | 0.00053848 | 0.00013496
140 | 0.0023917 | 0.00059941
141 | 0.0024289 | 0.00060873
142 | 0.0024699 | 0.00061902
143 | 0.002269 | 0.00056866
144 | 0.00088276 | 0.00022124
145 | 0.0015152 | 0.00037973
146 | 0.00099864 | 0.00025028
147 | 0.00072447 | 0.00018157
148 | 0.00044109 | 0.00011055
149 | 0.0014545 | 0.00036453
150 | 0.0013948 | 0.00034957
151 | 0.00046059 | 0.00011543
152 | 0.00044281 | 0.00011098
153 | 0.0013546 | 0.00033949
154 | 0.00083662 | 0.00020968
155 | 0.0031604 | 0.00079206
156 | 0.00094385 | 0.00023655
157 | 0.002387 | 0.00059824
158 | 0.0011272 | 0.0002825
159 | 0.0014738 | 0.00036937
160 | 0.001136 | 0.0002847
161 | 0.00052752 | 0.00013221
162 | 0.0005719 | 0.00014333
163 | 0.00074214 | 0.000186
164 | 0.00085019 | 0.00021308
165 | 0.00099336 | 0.00024896
166 | 0.00040096 | 0.00010049
167 | 0.0015029 | 0.00037667
168 | 0.00043996 | 0.00011026
169 | 0.00048511 | 0.00012158
170 | 0.0013333 | 0.00033417
171 | 0.00097439 | 0.00024421
172 | 0.00059537 | 0.00014921
173 | 0.00065879 | 0.00016511
174 | 0.00038949 | 9.7615e-05
175 | 0.00063335 | 0.00015873
176 | 0.0011165 | 0.00027981
177 | 0.00090299 | 0.00022631

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1