## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1069-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1069-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1069-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1069-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1069-13_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1069-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1069-13_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1069-13_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1069-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1069-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1069-13_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1069-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1069-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1069-13_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1069-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1069-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1069-13_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1069-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1069-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1069-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1069-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1069-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1069-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1069-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1069-13_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1069-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1069-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1069-13_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1069-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1069-13_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1069-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1069-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1069-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1069-13_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1069-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1069-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1069-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1069-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1069-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1069-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1069-13_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1069-13_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1069-13_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1069-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1069-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1069-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1069-13_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1069-13_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1069-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1069-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1069-13_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1069-13_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1069-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1069-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1069-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1069-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1069-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1069-13_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1069-13_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1069-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1069-13_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1069-13_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1069-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1069-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1069-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1069-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1069-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1069-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1069-13_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1069-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1069-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1069-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1069-13_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1069-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1069-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1069-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1069-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1069-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1069-13_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1069-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1069-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1069-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1069-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1069-13_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1069-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1069-13_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1069-13_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1069-13_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1069-13_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1069-13_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1069-13_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1069-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1069-13_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1069-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1069-13_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1069-13_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1069-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1069-13_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1069-13_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1069-13_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1069-13_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1069-13_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1069-13_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_1_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1069-13_0_3_load_0 | 0 | 0.0038021 | 0.00095289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1069-13_0_3_load_1 | 1 | 0.0041499 | 0.0010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1069-13_0_3_load_3 | 3 | 0.0035286 | 0.00088435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1069-13_0_3_load_154 | 7 | 0.0027221 | 0.00068223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1069-13_0_3_load_5 | 8 | 0.010438 | 0.0026159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1069-13_0_3_load_132 | 10 | 0.0025687 | 0.00064378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1069-13_0_3_load_77 | 14 | 0.012593 | 0.0031561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1069-13_0_3_load_22 | 16 | 0.00038577 | 9.6684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1069-13_0_3_load_23 | 17 | 0.003659 | 0.00091704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1069-13_0_3_load_20 | 18 | 0.012967 | 0.0032499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1069-13_0_3_load_41 | 19 | 0.0009801 | 0.00024564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1069-13_0_3_load_42 | 21 | 0.010394 | 0.002605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1069-13_0_3_load_39 | 22 | 0.0017255 | 0.00043245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1069-13_0_3_load_6 | 25 | 0.014281 | 0.0035791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1069-13_0_3_load_7 | 26 | 0.0019735 | 0.00049461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1069-13_0_3_load_38 | 30 | 0.0016372 | 0.00041032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1069-13_0_3_load_36 | 31 | 0.0040707 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1069-13_0_3_load_37 | 32 | 0.0026159 | 0.00065562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1069-13_0_3_load_156 | 33 | 0.0017639 | 0.00044207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1069-13_0_3_load_48 | 34 | 7.013e-05 | 1.7576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1069-13_0_3_load_40 | 36 | 0.0042396 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1069-13_0_3_load_33 | 37 | 0.0037393 | 0.00093716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1069-13_0_3_load_30 | 38 | 0.00058577 | 0.00014681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1069-13_0_3_load_138 | 40 | 0.0042197 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1069-13_0_3_load_136 | 41 | 0.00048733 | 0.00012214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1069-13_0_3_load_129 | 42 | 0.0014139 | 0.00035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1069-13_0_3_load_35 | 45 | 0.0049021 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1069-13_0_3_load_140 | 46 | 0.0032007 | 0.00080218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1069-13_0_3_load_120 | 47 | 0.006124 | 0.0015348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1069-13_0_3_load_63 | 48 | 0.0037035 | 0.00092819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1069-13_0_3_load_87 | 49 | 0.002829 | 0.000709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1069-13_0_3_load_139 | 50 | 0.0019809 | 0.00049645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1069-13_0_3_load_131 | 51 | 0.0038861 | 0.00097394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1069-13_0_3_load_62 | 52 | 0.0089713 | 0.0022484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1069-13_0_3_load_88 | 53 | 0.0048608 | 0.0012182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1069-13_0_3_load_47 | 54 | 0.00049806 | 0.00012483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1069-13_0_3_load_43 | 55 | 0.0002921 | 7.3206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1069-13_0_3_load_44 | 56 | 0.00018089 | 4.5336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1069-13_0_3_load_46 | 57 | 0.00018089 | 4.5336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1069-13_0_3_load_105 | 58 | 0.0013349 | 0.00033456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1069-13_0_3_load_104 | 60 | 0.0010318 | 0.0002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1069-13_0_3_load_126 | 61 | 0.0044434 | 0.0011136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1069-13_0_3_load_95 | 62 | 0.00032575 | 8.164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1069-13_0_3_load_96 | 63 | 0.00073984 | 0.00018542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1069-13_0_3_load_57 | 64 | 0.0015947 | 0.00039967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1069-13_0_3_load_58 | 65 | 0.0022746 | 0.00057006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1069-13_0_3_load_60 | 66 | 0.001594 | 0.00039949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1069-13_0_3_load_78 | 67 | 0.0034147 | 0.00085581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1069-13_0_3_load_75 | 68 | 0.0037545 | 0.00094095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1069-13_0_3_load_61 | 69 | 0.014012 | 0.0035117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1069-13_0_3_load_67 | 70 | 0.00094545 | 0.00023695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1069-13_0_3_load_68 | 71 | 0.00089469 | 0.00022423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1069-13_0_3_load_69 | 72 | 0.00094489 | 0.00023681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1069-13_0_3_load_70 | 73 | 0.00089593 | 0.00022454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1069-13_0_3_load_71 | 74 | 0.012283 | 0.0030783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1069-13_0_3_load_90 | 75 | 0.00087626 | 0.00021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1069-13_0_3_load_91 | 76 | 0.00087629 | 0.00021962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1069-13_0_3_load_72 | 77 | 0.0024606 | 0.00061668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1069-13_0_3_load_73 | 78 | 0.002458 | 0.00061604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1069-13_0_3_load_76 | 79 | 0.0023581 | 0.00059099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1069-13_0_3_load_92 | 80 | 0.0023556 | 0.00059037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1069-13_0_3_load_93 | 81 | 0.001903 | 0.00047695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1069-13_0_3_load_89 | 82 | 0.007454 | 0.0018681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1069-13_0_3_load_148 | 83 | 0.0032928 | 0.00082525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1069-13_0_3_load_94 | 84 | 0.0019055 | 0.00047757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1069-13_0_3_load_106 | 85 | 0.012054 | 0.003021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1069-13_0_3_load_155 | 86 | 0.015689 | 0.0039321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1069-13_0_3_load_128 | 89 | 0.0064962 | 0.0016281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1069-13_0_3_load_127 | 90 | 0.00027493 | 6.8905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1069-13_0_3_load_102 | 93 | 0.00055127 | 0.00013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1069-13_0_3_load_142 | 94 | 0.00082313 | 0.0002063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1069-13_0_3_load_101 | 96 | 0.00017827 | 4.4677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1069-13_0_3_load_152 | 97 | 0.0064975 | 0.0016284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1069-13_0_3_load_153 | 99 | 0.0098503 | 0.0024687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1069-13_0_3_load_147 | 100 | 0.0076431 | 0.0019155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1069-13_0_3_load_141 | 101 | 0.00041385 | 0.00010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1069-13_0_3_load_144 | 102 | 0.002138 | 0.00053583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1069-13_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.049166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1069-13_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1069-13_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1069-13_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1069-13_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.078332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1069-13_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.057678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1069-13_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1069-13_0_3_line_7 |  | 5 | 10 | 0.00456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1069-13_0_3_line_8 |  | 5 | 11 | 0.028037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1069-13_0_3_line_9 |  | 6 | 19 | 0.029902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1069-13_0_3_line_10 |  | 6 | 16 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1069-13_0_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.030821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1069-13_0_3_line_12 |  | 8 | 9 | 0.0038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1069-13_0_3_line_13 |  | 9 | 12 | 0.02872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1069-13_0_3_line_14 |  | 11 | 32 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1069-13_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1069-13_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.034937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1069-13_0_3_line_17 |  | 13 | 37 | 0.14062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1069-13_0_3_line_18 |  | 13 | 38 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1069-13_0_3_line_19 |  | 14 | 39 | 0.017846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1069-13_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.047977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1069-13_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.032387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1069-13_0_3_line_22 |  | 15 | 18 | 0.1304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1069-13_0_3_line_23 |  | 19 | 36 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1069-13_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1069-13_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.041298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1069-13_0_3_line_26 |  | 21 | 23 | 0.003083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1069-13_0_3_line_27 |  | 22 | 36 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1069-13_0_3_line_28 |  | 23 | 24 | 0.027999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1069-13_0_3_line_29 |  | 24 | 40 | 0.032254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1069-13_0_3_line_30 |  | 24 | 41 | 0.098235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1069-13_0_3_line_31 |  | 24 | 42 | 0.023738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1069-13_0_3_line_32 |  | 25 | 26 | 0.021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1069-13_0_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.053354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1069-13_0_3_line_34 |  | 26 | 28 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1069-13_0_3_line_35 |  | 27 | 29 | 0.18046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1069-13_0_3_line_36 |  | 28 | 30 | 0.019264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1069-13_0_3_line_37 |  | 28 | 31 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1069-13_0_3_line_38 |  | 29 | 33 | 0.079708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1069-13_0_3_line_39 |  | 29 | 34 | 0.2293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1069-13_0_3_line_40 |  | 30 | 35 | 0.016337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1069-13_0_3_line_41 |  | 31 | 32 | 0.025756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1069-13_0_3_line_42 |  | 35 | 54 | 0.039487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1069-13_0_3_line_43 |  | 35 | 55 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1069-13_0_3_line_44 |  | 37 | 46 | 0.021453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1069-13_0_3_line_45 |  | 38 | 43 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1069-13_0_3_line_46 |  | 39 | 79 | 0.01633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1069-13_0_3_line_47 |  | 39 | 77 | 0.051327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1069-13_0_3_line_48 |  | 40 | 100 | 0.0079964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1069-13_0_3_line_49 |  | 41 | 91 | 0.031739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1069-13_0_3_line_50 |  | 42 | 95 | 0.0034655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1069-13_0_3_line_51 |  | 43 | 44 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1069-13_0_3_line_52 |  | 43 | 45 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1069-13_0_3_line_53 |  | 44 | 47 | 0.0082291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1069-13_0_3_line_54 |  | 44 | 48 | 0.016384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1069-13_0_3_line_55 |  | 45 | 49 | 0.014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1069-13_0_3_line_56 |  | 46 | 50 | 0.003149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1069-13_0_3_line_57 |  | 47 | 51 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1069-13_0_3_line_58 |  | 48 | 52 | 0.0054346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1069-13_0_3_line_59 |  | 49 | 53 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1069-13_0_3_line_60 |  | 50 | 101 | 0.0098046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1069-13_0_3_line_61 |  | 52 | 69 | 0.04087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1069-13_0_3_line_62 |  | 53 | 82 | 0.0006591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1069-13_0_3_line_63 |  | 54 | 59 | 0.0060308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1069-13_0_3_line_64 |  | 55 | 56 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1069-13_0_3_line_65 |  | 56 | 57 | 0.0012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1069-13_0_3_line_66 |  | 57 | 58 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1069-13_0_3_line_67 |  | 58 | 60 | 0.0029357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1069-13_0_3_line_68 |  | 59 | 61 | 0.040403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1069-13_0_3_line_69 |  | 60 | 76 | 0.0081019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1069-13_0_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.14978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1069-13_0_3_line_71 |  | 63 | 87 | 0.023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1069-13_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.00064155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1069-13_0_3_line_73 |  | 65 | 66 | 0.00088938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1069-13_0_3_line_74 |  | 66 | 67 | 0.013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1069-13_0_3_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0079743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1069-13_0_3_line_76 |  | 68 | 78 | 0.010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1069-13_0_3_line_77 |  | 70 | 71 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1069-13_0_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0056919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1069-13_0_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0054279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1069-13_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.003826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1069-13_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1069-13_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.00075154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1069-13_0_3_line_83 |  | 77 | 78 | 1.4729e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1069-13_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0030508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1069-13_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.018688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1069-13_0_3_line_86 |  | 81 | 84 | 0.0066778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1069-13_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0032926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1069-13_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0046624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1069-13_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.027762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1069-13_0_3_line_90 |  | 87 | 88 | 0.006131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1069-13_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.065133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1069-13_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.035193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1069-13_0_3_line_93 |  | 89 | 97 | 0.039574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1069-13_0_3_line_94 |  | 90 | 95 | 0.04387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1069-13_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.15093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1069-13_0_3_line_96 |  | 91 | 93 | 0.011444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1069-13_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.17909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1069-13_0_3_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0094398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1069-13_0_3_line_99 |  | 94 | 98 | 0.060982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1069-13_0_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0073295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1069-13_0_3_line_101 |  | 98 | 102 | 0.05706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1069-13_0_3_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2674806.446 | 1209827.4346 | 2674789.6614 | 1209833.0925 | 2674772.5205 | 1209837.347 | 2674758.8291 | 1209839.0096
1 | 2674808.2643 | 1209826.8217 | 2674806.446 | 1209827.4346
2 | 2674731.6799 | 1209844.4096 | 2674745.4645 | 1209840.6324 | 2674758.8291 | 1209839.0096
3 | 2674808.2643 | 1209826.8217 | 2674813.9088 | 1209842.8358
4 | 2674664.0761 | 1209883.2962 | 2674707.062 | 1209854.6716 | 2674729.8664 | 1209844.9065 | 2674731.6799 | 1209844.4096
5 | 2674800.4093 | 1209867.0597 | 2674804.6888 | 1209854.939 | 2674800.2671 | 1209853.5494 | 2674787.814 | 1209851.9145 | 2674813.9088 | 1209842.8358
6 | 2674813.9088 | 1209842.8358 | 2674815.9544 | 1209842.1611 | 2674825.548 | 1209839.0683 | 2674832.1701 | 1209836.9277
7 | 2674664.2471 | 1209878.7399 | 2674664.0761 | 1209883.2962
8 | 2674664.0761 | 1209883.2962 | 2674657.1979 | 1209885.0446 | 2674638.1376 | 1209893.8784
9 | 2674800.4093 | 1209867.0597 | 2674795.0572 | 1209884.1034 | 2674793.3799 | 1209896.0232
10 | 2674800.4093 | 1209867.0597 | 2674788.4022 | 1209867.4428 | 2674782.8022 | 1209866.4498
11 | 2674843.0122 | 1209815.1166 | 2674846.1363 | 1209826.0182 | 2674843.1402 | 1209833.3853 | 2674834.7524 | 1209836.0929 | 2674832.1701 | 1209836.9277
12 | 2674843.0122 | 1209815.1166 | 2674839.3729 | 1209816.3425
13 | 2674870.8892 | 1209810.0186 | 2674858.2945 | 1209809.9717 | 2674843.0122 | 1209815.1166
14 | 2674638.1376 | 1209893.8784 | 2674631.0132 | 1209876.0982
15 | 2674870.8892 | 1209810.0186 | 2674874.0017 | 1209806.0996 | 2674878.7775 | 1209802.9019 | 2674887.3964 | 1209798.7408
16 | 2674870.8892 | 1209810.0186 | 2674852.3663 | 1209780.3954
17 | 2674887.3964 | 1209798.7408 | 2674883.1692 | 1209835.1329 | 2674878.4702 | 1209840.6997 | 2674877.5515 | 1209852.1176 | 2674876.5426 | 1209862.8561 | 2674878.384 | 1209867.5489 | 2674881.4437 | 1209871.4675 | 2674884.9233 | 1209874.0239 | 2674889.6117 | 1209875.3614 | 2674903.3181 | 1209878.2685 | 2674917.4572 | 1209880.6253 | 2674921.6359 | 1209860.8096 | 2674915.1638 | 1209859.2719 | 2674915.1638 | 1209859.2719
18 | 2674887.3964 | 1209798.7408 | 2674899.8604 | 1209792.2486 | 2674900.082 | 1209792.1112
19 | 2674840.6956 | 1209767.1128 | 2674845.9925 | 1209771.4486 | 2674849.7561 | 1209776.2211 | 2674852.3663 | 1209780.3954
20 | 2674737.0853 | 1209858.4387 | 2674744.3227 | 1209857.1397 | 2674752.8302 | 1209855.7898 | 2674758.6123 | 1209857.1964 | 2674767.5717 | 1209861.6337 | 2674776.6616 | 1209865.361 | 2674782.8022 | 1209866.4498
21 | 2674737.0853 | 1209858.4387 | 2674733.6565 | 1209890.6383
22 | 2674737.0853 | 1209858.4387 | 2674724.9467 | 1209862.0335 | 2674714.8743 | 1209866.3434 | 2674700.6926 | 1209874.0596 | 2674692.872 | 1209879.4429 | 2674683.6996 | 1209887.7667 | 2674675.842 | 1209896.7074 | 2674665.9828 | 1209910.7151 | 2674659.3955 | 1209923.841 | 2674653.1589 | 1209941.1405 | 2674652.1827 | 1209947.7246
23 | 2674793.3799 | 1209896.0232 | 2674793.3799 | 1209896.0232 | 2674794.5115 | 1209899.1282 | 2674804.4165 | 1209903.7043
24 | 2674845.5088 | 1209882.6905 | 2674853.8591 | 1209885.9862 | 2674859.582 | 1209886.6584 | 2674866.1017 | 1209895.9127
25 | 2674845.5088 | 1209882.6905 | 2674836.8098 | 1209884.7605 | 2674829.804 | 1209889.4089 | 2674822.6248 | 1209901.2153 | 2674819.2134 | 1209904.7303 | 2674814.2518 | 1209906.3914
26 | 2674868.9884 | 1209894.8371 | 2674867.2464 | 1209895.5491 | 2674866.1017 | 1209895.9127
27 | 2674804.4165 | 1209903.7043 | 2674808.0921 | 1209905.4024 | 2674814.2518 | 1209906.3914
28 | 2674868.9884 | 1209894.8371 | 2674882.8131 | 1209919.2037
29 | 2674882.8131 | 1209919.2037 | 2674879.178 | 1209921.1593 | 2674875.9048 | 1209926.9775 | 2674874.3658 | 1209941.8009 | 2674870.3349 | 1209946.9609
30 | 2674882.8131 | 1209919.2037 | 2674890.3273 | 1209919.4648 | 2674938.4125 | 1209930.9312 | 2674949.3869 | 1209935.294 | 2674955.4067 | 1209940.1615 | 2674967.9256 | 1209957.9254
31 | 2674882.8131 | 1209919.2037 | 2674894.5929 | 1209939.8127
32 | 2674594.412 | 1209874.2144 | 2674604.5168 | 1209855.3131
33 | 2674572.381 | 1209921.7629 | 2674571.5359 | 1209917.0049 | 2674594.412 | 1209874.2144
34 | 2674616.3194 | 1209839.4268 | 2674612.0633 | 1209841.1969 | 2674604.5168 | 1209855.3131
35 | 2674572.381 | 1209921.7629 | 2674544.3869 | 1209931.4193 | 2674548.6211 | 1209941.1227 | 2674569.4602 | 1209965.0871 | 2674589.6308 | 1209987.7868 | 2674598.7437 | 1210001.8206 | 2674613.1423 | 1210030.8078 | 2674617.2844 | 1210041.7776 | 2674621.0331 | 1210058.6796
36 | 2674616.3194 | 1209839.4268 | 2674608.6721 | 1209821.746
37 | 2674616.3194 | 1209839.4268 | 2674621.4334 | 1209852.1899
38 | 2674621.0331 | 1210058.6796 | 2674643.2313 | 1210053.5428 | 2674647.5964 | 1210046.6931 | 2674642.9844 | 1210024.6882 | 2674629.7411 | 1210001.945
39 | 2674621.0331 | 1210058.6796 | 2674721.5215 | 1210264.7888
40 | 2674602.1869 | 1209806.7518 | 2674608.6721 | 1209821.746
41 | 2674621.4334 | 1209852.1899 | 2674631.0132 | 1209876.0982
42 | 2674602.1869 | 1209806.7518 | 2674584.3417 | 1209771.5267
43 | 2674602.1869 | 1209806.7518 | 2674615.2576 | 1209800.5949
44 | 2674915.1638 | 1209859.2719 | 2674918.9031 | 1209838.1478
45 | 2674921.3524 | 1209777.4757 | 2674909.8273 | 1209786.0698 | 2674900.082 | 1209792.1112
46 | 2674840.6956 | 1209767.1128 | 2674833.1977 | 1209763.1051 | 2674825.7837 | 1209760.5908
47 | 2674840.6956 | 1209767.1128 | 2674845.1948 | 1209760.5095 | 2674847.9932 | 1209754.3629 | 2674848.9203 | 1209749.5382 | 2674848.0239 | 1209717.8805
48 | 2674865.4122 | 1209953.2625 | 2674870.3349 | 1209946.9609
49 | 2674982.9802 | 1209985.77 | 2674979.786 | 1209981.0714 | 2674976.0713 | 1209972.4304 | 2674969.4389 | 1209960.0726 | 2674967.9256 | 1209957.9254
50 | 2674896.3126 | 1209942.8214 | 2674894.5929 | 1209939.8127
51 | 2674921.3524 | 1209777.4757 | 2674927.0309 | 1209772.0102 | 2674929.6108 | 1209769.3409
52 | 2674921.3524 | 1209777.4757 | 2674908.3042 | 1209765.1152
53 | 2674929.6108 | 1209769.3409 | 2674935.1598 | 1209763.2641
54 | 2674929.6108 | 1209769.3409 | 2674941.336 | 1209780.7847
55 | 2674899.2657 | 1209753.5848 | 2674900.0216 | 1209755.8054 | 2674908.3042 | 1209765.1152
56 | 2674919.452 | 1209835.047 | 2674918.9031 | 1209838.1478
57 | 2674949.4893 | 1209745.5572 | 2674947.5048 | 1209748.7415 | 2674941.0332 | 1209756.832 | 2674935.1598 | 1209763.2641
58 | 2674945.1642 | 1209784.6388 | 2674944.359 | 1209783.7352 | 2674941.336 | 1209780.7847
59 | 2674899.2657 | 1209753.5848 | 2674896.1069 | 1209744.3046 | 2674893.7449 | 1209742.3293 | 2674887.1007 | 1209740.5584
60 | 2674921.161 | 1209825.3924 | 2674919.452 | 1209835.047
61 | 2674945.1642 | 1209784.6388 | 2674957.6637 | 1209798.6672 | 2674973.7599 | 1209783.5515
62 | 2674887.1007 | 1209740.5584 | 2674886.4639 | 1209740.3887
63 | 2674581.6163 | 1209766.1469 | 2674584.3417 | 1209771.5267
64 | 2674627.411 | 1209794.8701 | 2674615.2576 | 1209800.5949
65 | 2674628.5132 | 1209794.3509 | 2674628.5132 | 1209794.3509 | 2674627.411 | 1209794.8701
66 | 2674628.5132 | 1209794.3509 | 2674631.2815 | 1209794.241 | 2674633.6127 | 1209795.6488 | 2674637.6573 | 1209803.3046
67 | 2674639.0287 | 1209805.9003 | 2674637.6573 | 1209803.3046
68 | 2674581.6163 | 1209766.1469 | 2674542.9713 | 1209778.294
69 | 2674643.3416 | 1209812.7145 | 2674643.3416 | 1209812.7145 | 2674641.3054 | 1209810.2097 | 2674639.0287 | 1209805.9003
70 | 2675018.2464 | 1210169.5228 | 2674987.0842 | 1210124.2646 | 2674959.5332 | 1210074.4982 | 2674943.788 | 1210039.9685
71 | 2674934.2424 | 1210019.0345 | 2674943.788 | 1210039.9685
72 | 2674850.9281 | 1209687.5045 | 2674850.7759 | 1209686.8813
73 | 2674851.1392 | 1209688.3684 | 2674850.9281 | 1209687.5045
74 | 2674851.1392 | 1209688.3684 | 2674853.0774 | 1209696.3012 | 2674853.1402 | 1209701.1377
75 | 2674853.1402 | 1209701.1377 | 2674853.2435 | 1209709.1113
76 | 2674848.0235 | 1209717.8658 | 2674848.0197 | 1209717.729 | 2674849.1528 | 1209714.052 | 2674853.2435 | 1209709.1113 | 2674853.2435 | 1209709.1113
77 | 2674662.0319 | 1209817.1158 | 2674674.8931 | 1209819.4562
78 | 2674680.4931 | 1209820.4753 | 2674674.8931 | 1209819.4562
79 | 2674662.0319 | 1209817.1158 | 2674656.6918 | 1209816.144
80 | 2674680.4931 | 1209820.4753 | 2674684.2572 | 1209821.1602
81 | 2674656.6918 | 1209816.144 | 2674646.3627 | 1209814.2644 | 2674644.0103 | 1209813.0576
82 | 2674644.0103 | 1209813.0576 | 2674643.3416 | 1209812.7145
83 | 2674848.0239 | 1209717.8805 | 2674848.0235 | 1209717.8658
84 | 2674825.7837 | 1209760.5908 | 2674825.7421 | 1209760.5767 | 2674822.7476 | 1209760.3044
85 | 2674822.7476 | 1209760.3044 | 2674820.4956 | 1209760.0996 | 2674812.9466 | 1209760.772 | 2674806.3952 | 1209762.5132 | 2674804.4648 | 1209763.2578
86 | 2674798.2345 | 1209765.661 | 2674804.4648 | 1209763.2578
87 | 2674883.2824 | 1209739.5407 | 2674886.4639 | 1209740.3887
88 | 2674793.8844 | 1209767.339 | 2674798.2345 | 1209765.661
89 | 2674767.9824 | 1209777.3301 | 2674793.8844 | 1209767.339
90 | 2674934.2424 | 1210019.0345 | 2674931.6977 | 1210013.4546
91 | 2674931.6977 | 1210013.4546 | 2674867.1522 | 1210004.7272
92 | 2674931.6977 | 1210013.4546 | 2674917.0957 | 1209981.434
93 | 2674831.1839 | 1209991.4235 | 2674839.1107 | 1209998.828 | 2674853.3804 | 1210002.8651 | 2674867.1522 | 1210004.7272
94 | 2674896.3126 | 1209942.8214 | 2674914.0848 | 1209974.8313 | 2674917.0957 | 1209981.434
95 | 2674982.9802 | 1209985.77 | 2674984.5847 | 1209992.9725 | 2674992.0523 | 1210006.6083 | 2675006.0683 | 1210027.7867 | 2675009.2721 | 1210035.3428 | 2675072.9919 | 1210049.1861 | 2675100.0033 | 1210060.2552
96 | 2674982.9802 | 1209985.77 | 2674993.5395 | 1209990.1811
97 | 2675100.0033 | 1210060.2552 | 2675101.1201 | 1210045.8045 | 2675072.6664 | 1209963.3278 | 2675068.3624 | 1209933.8773 | 2675073.2375 | 1209911.9136 | 2675084.5621 | 1209895.101 | 2675088.8082 | 1209892.8321
98 | 2675002.2498 | 1209993.8198 | 2674993.5395 | 1209990.1811
99 | 2675135.926 | 1209855.0555 | 2675108.2854 | 1209882.4248 | 2675088.8082 | 1209892.8321
100 | 2674825.8278 | 1209986.4203 | 2674831.1839 | 1209991.4235
101 | 2675122.9124 | 1209910.6045 | 2675131.0791 | 1209877.1751 | 2675135.926 | 1209855.0555

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674806.446 | 1209827.4346
1 | 2674758.8291 | 1209839.0096
2 | 2674808.2643 | 1209826.8217
3 | 2674731.6799 | 1209844.4096
4 | 2674813.9088 | 1209842.8358
5 | 2674664.0761 | 1209883.2962
6 | 2674800.4093 | 1209867.0597
7 | 2674832.1701 | 1209836.9277
8 | 2674839.3729 | 1209816.3425
9 | 2674843.0122 | 1209815.1166
10 | 2674664.2471 | 1209878.7399
11 | 2674638.1376 | 1209893.8784
12 | 2674870.8892 | 1209810.0186
13 | 2674887.3964 | 1209798.7408
14 | 2674852.3663 | 1209780.3954
15 | 2674737.0853 | 1209858.4387
16 | 2674782.8022 | 1209866.4498
17 | 2674733.6565 | 1209890.6383
18 | 2674652.1827 | 1209947.7246
19 | 2674793.3799 | 1209896.0232
20 | 2674845.5088 | 1209882.6905
21 | 2674866.1016 | 1209895.9127
22 | 2674814.2518 | 1209906.3914
23 | 2674868.9884 | 1209894.8371
24 | 2674882.8131 | 1209919.2037
25 | 2674594.412 | 1209874.2144
26 | 2674604.5168 | 1209855.3131
27 | 2674572.381 | 1209921.7629
28 | 2674616.3194 | 1209839.4268
29 | 2674621.0331 | 1210058.6796
30 | 2674608.6721 | 1209821.746
31 | 2674621.4334 | 1209852.1899
32 | 2674631.0132 | 1209876.0982
33 | 2674629.7411 | 1210001.945
34 | 2674721.5215 | 1210264.7888
35 | 2674602.1869 | 1209806.7518
36 | 2674804.4165 | 1209903.7043
37 | 2674915.1638 | 1209859.2719
38 | 2674900.082 | 1209792.1112
39 | 2674840.6956 | 1209767.1128
40 | 2674870.3349 | 1209946.9609
41 | 2674967.9256 | 1209957.9254
42 | 2674894.5929 | 1209939.8127
43 | 2674921.3524 | 1209777.4757
44 | 2674929.6108 | 1209769.3409
45 | 2674908.3042 | 1209765.1152
46 | 2674918.9031 | 1209838.1478
47 | 2674935.1598 | 1209763.2641
48 | 2674941.336 | 1209780.7847
49 | 2674899.2657 | 1209753.5848
50 | 2674919.452 | 1209835.0469
51 | 2674949.4893 | 1209745.5572
52 | 2674945.1642 | 1209784.6388
53 | 2674887.1007 | 1209740.5584
54 | 2674584.3417 | 1209771.5267
55 | 2674615.2576 | 1209800.5949
56 | 2674627.411 | 1209794.8701
57 | 2674628.5132 | 1209794.3509
58 | 2674637.6573 | 1209803.3046
59 | 2674581.6163 | 1209766.1469
60 | 2674639.0287 | 1209805.9003
61 | 2674542.9713 | 1209778.294
62 | 2675018.2464 | 1210169.5228
63 | 2674943.788 | 1210039.9685
64 | 2674850.7759 | 1209686.8813
65 | 2674850.9281 | 1209687.5045
66 | 2674851.1392 | 1209688.3684
67 | 2674853.1402 | 1209701.1377
68 | 2674853.2435 | 1209709.1113
69 | 2674973.7599 | 1209783.5515
70 | 2674674.8931 | 1209819.4562
71 | 2674662.0319 | 1209817.1158
72 | 2674680.4931 | 1209820.4753
73 | 2674656.6918 | 1209816.144
74 | 2674684.2572 | 1209821.1602
75 | 2674644.0103 | 1209813.0576
76 | 2674643.3416 | 1209812.7145
77 | 2674848.0239 | 1209717.8805
78 | 2674848.0235 | 1209717.8658
79 | 2674825.7837 | 1209760.5908
80 | 2674822.7476 | 1209760.3044
81 | 2674804.4648 | 1209763.2578
82 | 2674886.4639 | 1209740.3887
83 | 2674883.2824 | 1209739.5407
84 | 2674798.2345 | 1209765.661
85 | 2674793.8844 | 1209767.339
86 | 2674767.9824 | 1209777.3301
87 | 2674934.2424 | 1210019.0345
88 | 2674931.6977 | 1210013.4546
89 | 2674867.1522 | 1210004.7272
90 | 2674917.0957 | 1209981.434
91 | 2674982.9802 | 1209985.77
92 | 2675100.0033 | 1210060.2552
93 | 2674993.5395 | 1209990.1811
94 | 2675088.8082 | 1209892.8321
95 | 2674896.3126 | 1209942.8214
96 | 2675002.2498 | 1209993.8198
97 | 2674831.1839 | 1209991.4235
98 | 2675135.926 | 1209855.0555
99 | 2674825.8278 | 1209986.4203
100 | 2674865.4122 | 1209953.2625
101 | 2674921.161 | 1209825.3924
102 | 2675122.9124 | 1209910.6045
103 | 2674808.2643 | 1209826.8217

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.29281 | -0.074219
1 | 0.99718 | -0.053598 | 0.0041499 | 0.0010401
2 | 0.9998 | -0.003773 | 0 | 0
3 | 0.9957 | -0.081965 | 0.0035286 | 0.00088435
4 | 0.99804 | -0.037221 | 0 | 0
5 | 0.99177 | -0.15758 | 0 | 0
6 | 0.99401 | -0.11427 | 0 | 0
7 | 0.99672 | -0.062366 | 0.0027221 | 0.00068223
8 | 0.99461 | -0.10285 | 0.010438 | 0.0026159
9 | 0.99464 | -0.10215 | 0 | 0
10 | 0.99175 | -0.15778 | 0.0025687 | 0.00064378
11 | 0.99042 | -0.1835 | 0 | 0
12 | 0.99104 | -0.1714 | 0 | 0
13 | 0.98974 | -0.19662 | 0 | 0
14 | 0.98891 | -0.21267 | 0.012593 | 0.0031561
15 | 0.99301 | -0.13368 | 0 | 0
16 | 0.99374 | -0.11959 | 0.00038577 | 9.6684e-05
17 | 0.9929 | -0.13578 | 0.003659 | 0.00091704
18 | 0.99146 | -0.16362 | 0.012967 | 0.0032499
19 | 0.99239 | -0.14545 | 0.0009801 | 0.00024564
20 | 0.98914 | -0.20811 | 0 | 0
21 | 0.98789 | -0.23231 | 0.010394 | 0.002605
22 | 0.99112 | -0.16988 | 0.0017255 | 0.00043245
23 | 0.98777 | -0.23461 | 0 | 0
24 | 0.9867 | -0.25547 | 0 | 0
25 | 0.9871 | -0.24799 | 0.014281 | 0.0035791
26 | 0.98742 | -0.24181 | 0.0019735 | 0.00049461
27 | 0.98701 | -0.24975 | 0 | 0
28 | 0.98776 | -0.23513 | 0 | 0
29 | 0.98671 | -0.25572 | 0 | 0
30 | 0.98728 | -0.24454 | 0.0016372 | 0.00041032
31 | 0.98833 | -0.22398 | 0.0040707 | 0.0010202
32 | 0.98951 | -0.20126 | 0.0026159 | 0.00065562
33 | 0.98658 | -0.25824 | 0.0017639 | 0.00044207
34 | 0.98669 | -0.25602 | 7.013e-05 | 1.7576e-05
35 | 0.98689 | -0.25205 | 0 | 0
36 | 0.99163 | -0.16006 | 0.0042396 | 0.0010625
37 | 0.98854 | -0.22002 | 0.0037393 | 0.00093716
38 | 0.98894 | -0.21208 | 0.00058577 | 0.00014681
39 | 0.98803 | -0.2298 | 0 | 0
40 | 0.98635 | -0.26233 | 0.0042197 | 0.0010576
41 | 0.98632 | -0.26286 | 0.00048733 | 0.00012214
42 | 0.98614 | -0.26636 | 0.0014139 | 0.00035436
43 | 0.98752 | -0.23977 | 0 | 0
44 | 0.98713 | -0.24737 | 0 | 0
45 | 0.98713 | -0.24727 | 0.0049021 | 0.0012286
46 | 0.98843 | -0.22216 | 0.0032007 | 0.00080218
47 | 0.98705 | -0.24884 | 0.006124 | 0.0015348
48 | 0.98673 | -0.25519 | 0.0037035 | 0.00092819
49 | 0.98688 | -0.25215 | 0.002829 | 0.000709
50 | 0.98842 | -0.22229 | 0.0019809 | 0.00049645
51 | 0.98697 | -0.25043 | 0.0038861 | 0.00097394
52 | 0.98661 | -0.25743 | 0.0089713 | 0.0022484
53 | 0.9866 | -0.25767 | 0.0048608 | 0.0012182
54 | 0.98671 | -0.25554 | 0.00049806 | 0.00012483
55 | 0.98662 | -0.25741 | 0.0002921 | 7.3206e-05
56 | 0.98636 | -0.26233 | 0.00018089 | 4.5336e-05
57 | 0.98634 | -0.26277 | 0.00018089 | 4.5336e-05
58 | 0.98608 | -0.26787 | 0.0013349 | 0.00033456
59 | 0.98669 | -0.25602 | 0 | 0
60 | 0.98603 | -0.26885 | 0.0010318 | 0.0002586
61 | 0.98652 | -0.25924 | 0.0044434 | 0.0011136
62 | 0.98423 | -0.30349 | 0.00032575 | 8.164e-05
63 | 0.98428 | -0.30261 | 0.00073984 | 0.00018542
64 | 0.98695 | -0.25087 | 0.0015947 | 0.00039967
65 | 0.98695 | -0.25086 | 0.0022746 | 0.00057006
66 | 0.98695 | -0.2508 | 0.001594 | 0.00039949
67 | 0.98702 | -0.24952 | 0.0034147 | 0.00085581
68 | 0.98708 | -0.24826 | 0.0037545 | 0.00094095
69 | 0.98608 | -0.26769 | 0.014012 | 0.0035117
70 | 0.98545 | -0.28021 | 0.00094545 | 0.00023695
71 | 0.98562 | -0.27688 | 0.00089469 | 0.00022423
72 | 0.98538 | -0.28156 | 0.00094489 | 0.00023681
73 | 0.98569 | -0.27542 | 0.00089593 | 0.00022454
74 | 0.98533 | -0.2824 | 0.012283 | 0.0030783
75 | 0.98588 | -0.27165 | 0.00087626 | 0.00021961
76 | 0.9859 | -0.27143 | 0.00087629 | 0.00021962
77 | 0.9872 | -0.2459 | 0.0024606 | 0.00061668
78 | 0.9872 | -0.24591 | 0.002458 | 0.00061604
79 | 0.98749 | -0.24038 | 0.0023581 | 0.00059099
80 | 0.98739 | -0.24223 | 0.0023556 | 0.00059037
81 | 0.98685 | -0.25278 | 0.001903 | 0.00047695
82 | 0.98659 | -0.2578 | 0.007454 | 0.0018681
83 | 0.98658 | -0.258 | 0.0032928 | 0.00082525
84 | 0.98667 | -0.25633 | 0.0019055 | 0.00047757
85 | 0.98655 | -0.25864 | 0.012054 | 0.003021
86 | 0.98615 | -0.26645 | 0.015689 | 0.0039321
87 | 0.9843 | -0.30216 | 0 | 0
88 | 0.98431 | -0.30204 | 0 | 0
89 | 0.98293 | -0.32885 | 0.0064962 | 0.0016281
90 | 0.98508 | -0.28691 | 0.00027493 | 6.8905e-05
91 | 0.98622 | -0.26496 | 0 | 0
92 | 0.9858 | -0.27301 | 0 | 0
93 | 0.98621 | -0.26511 | 0.00055127 | 0.00013816
94 | 0.98532 | -0.28255 | 0.00082313 | 0.0002063
95 | 0.98606 | -0.26787 | 0 | 0
96 | 0.98621 | -0.26514 | 0.00017827 | 4.4677e-05
97 | 0.98234 | -0.34053 | 0.0064975 | 0.0016284
98 | 0.9852 | -0.28489 | 0 | 0
99 | 0.98227 | -0.34183 | 0.0098503 | 0.0024687
100 | 0.98629 | -0.26342 | 0.0076431 | 0.0019155
101 | 0.98842 | -0.22237 | 0.00041385 | 0.00010372
102 | 0.98508 | -0.28708 | 0.002138 | 0.00053583
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.063027 | 0.016051 | -0.062865 | -0.015948 | 0.00016248 | 0.00010334 | 0.093876 | 0.093876 | 0.093876 | 1 | 0 | 0.99718 | -0.053598 | 25.7902
1 | 0.22814 | 0.058168 | -0.22809 | -0.058141 | 4.1547e-05 | 2.654e-05 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.003773 | 46.6787
2 | 0.058715 | 0.014908 | -0.058635 | -0.014857 | 8.0024e-05 | 5.0854e-05 | 0.087684 | 0.087684 | 0.087684 | 0.99718 | -0.053598 | 0.9957 | -0.081965 | 24.0889
3 | 0.22809 | 0.058141 | -0.22773 | -0.057907 | 0.00036759 | 0.00023481 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.9998 | -0.003773 | 0.99804 | -0.037221 | 46.6787
4 | 0.055106 | 0.013973 | -0.054907 | -0.013846 | 0.0001995 | 0.00012666 | 0.08241 | 0.082411 | 0.082411 | 0.9957 | -0.081965 | 0.99177 | -0.15758 | 22.6403
5 | 0.076769 | 0.019524 | -0.076485 | -0.019343 | 0.00028385 | 0.00018091 | 0.11456 | 0.11456 | 0.11456 | 0.99804 | -0.037221 | 0.99401 | -0.11427 | 31.472
6 | 0.15096 | 0.038382 | -0.15078 | -0.038266 | 0.00018261 | 0.00011637 | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0.99804 | -0.037221 | 0.99672 | -0.062366 | 30.9428
7 | 0.0025687 | 0.00064373 | -0.0025687 | -0.00064378 | 2.54e-08 | -4.2586e-08 | 0.003854 | 0.003854 | 0.003854 | 0.99177 | -0.15758 | 0.99175 | -0.15778 | 1.0588
8 | 0.052338 | 0.013202 | -0.052273 | -0.013161 | 6.4883e-05 | 4.1164e-05 | 0.078557 | 0.078557 | 0.078557 | 0.99177 | -0.15758 | 0.99042 | -0.1835 | 21.5816
9 | 0.059438 | 0.015061 | -0.059349 | -0.015004 | 8.8891e-05 | 5.6503e-05 | 0.089036 | 0.089036 | 0.089036 | 0.99401 | -0.11427 | 0.99239 | -0.14545 | 24.4605
10 | 0.017046 | 0.0042827 | -0.017042 | -0.0042802 | 4.3236e-06 | 2.5377e-06 | 0.025522 | 0.025522 | 0.025522 | 0.99401 | -0.11427 | 0.99374 | -0.11959 | 7.0115
11 | 0.14805 | 0.037584 | -0.14777 | -0.037404 | 0.00028276 | 0.00018017 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 | 0.99672 | -0.062366 | 0.99464 | -0.10215 | 30.3846
12 | -0.010438 | -0.0026159 | 0.010438 | 0.0026161 | 3.5115e-07 | 1.749e-07 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.99461 | -0.10285 | 0.99464 | -0.10215 | 4.29
13 | 0.13733 | 0.034787 | -0.13688 | -0.034496 | 0.00045519 | 0.00029095 | 0.20558 | 0.20558 | 0.20558 | 0.99464 | -0.10215 | 0.99104 | -0.1714 | 56.4792
14 | 0.052273 | 0.013161 | -0.052229 | -0.013133 | 4.4327e-05 | 2.8123e-05 | 0.078557 | 0.078557 | 0.078557 | 0.99042 | -0.1835 | 0.98951 | -0.20126 | 21.5816
15 | 0.070226 | 0.017701 | -0.070142 | -0.017647 | 8.463e-05 | 5.3902e-05 | 0.10548 | 0.10548 | 0.10548 | 0.99104 | -0.1714 | 0.98974 | -0.19662 | 28.9773
16 | 0.066651 | 0.016796 | -0.06652 | -0.016712 | 0.0001313 | 8.358e-05 | 0.10011 | 0.10011 | 0.10011 | 0.99104 | -0.1714 | 0.98891 | -0.21267 | 27.5019
17 | 0.0093458 | 0.0023443 | -0.0093354 | -0.0023395 | 1.0412e-05 | 4.8588e-06 | 0.014052 | 0.014052 | 0.014052 | 0.98974 | -0.19662 | 0.98854 | -0.22002 | 3.8605
18 | 0.060796 | 0.015302 | -0.060751 | -0.015274 | 4.4868e-05 | 2.8532e-05 | 0.091426 | 0.091426 | 0.091426 | 0.98974 | -0.19662 | 0.98894 | -0.21208 | 25.117
19 | 0.053927 | 0.013556 | -0.053883 | -0.013528 | 4.4081e-05 | 2.7983e-05 | 0.081159 | 0.081159 | 0.081159 | 0.98891 | -0.21267 | 0.98803 | -0.2298 | 22.2964
20 | -0.016645 | -0.0041769 | 0.016656 | 0.0041835 | 1.1195e-05 | 6.5434e-06 | 0.024945 | 0.024944 | 0.024945 | 0.99301 | -0.13368 | 0.99374 | -0.11959 | 6.8529
21 | 0.0036594 | 0.00091685 | -0.003659 | -0.00091704 | 3.6519e-07 | -1.852e-07 | 0.0054835 | 0.0054836 | 0.0054836 | 0.99301 | -0.13368 | 0.9929 | -0.13578 | 1.5065
22 | 0.012986 | 0.0032601 | -0.012967 | -0.0032499 | 1.8521e-05 | 1.0169e-05 | 0.019461 | 0.019462 | 0.019462 | 0.99301 | -0.13368 | 0.99146 | -0.16362 | 5.3466
23 | 0.058369 | 0.014758 | -0.058329 | -0.014733 | 4.0877e-05 | 2.5978e-05 | 0.087567 | 0.087567 | 0.087567 | 0.99239 | -0.14545 | 0.99163 | -0.16006 | 24.0568
24 | 0.052242 | 0.013161 | -0.052182 | -0.013122 | 6.0396e-05 | 3.8319e-05 | 0.078615 | 0.078615 | 0.078615 | 0.98914 | -0.20811 | 0.98789 | -0.23231 | 21.5975
25 | -0.052242 | -0.013161 | 0.052338 | 0.013221 | 9.5712e-05 | 6.0724e-05 | 0.078615 | 0.078615 | 0.078615 | 0.98914 | -0.20811 | 0.99112 | -0.16988 | 21.5974
26 | 0.041788 | 0.010517 | -0.041783 | -0.010514 | 4.5827e-06 | 2.8934e-06 | 0.062959 | 0.062959 | 0.062959 | 0.98789 | -0.23231 | 0.98777 | -0.23461 | 17.2964
27 | -0.054063 | -0.013654 | 0.054089 | 0.01367 | 2.544e-05 | 1.6149e-05 | 0.081205 | 0.081205 | 0.081205 | 0.99112 | -0.16988 | 0.99163 | -0.16006 | 22.3091
28 | 0.041783 | 0.010514 | -0.041742 | -0.010488 | 4.1619e-05 | 2.6278e-05 | 0.062959 | 0.062959 | 0.062959 | 0.98777 | -0.23461 | 0.9867 | -0.25547 | 17.2965
29 | 0.011867 | 0.0029753 | -0.011863 | -0.0029732 | 3.8741e-06 | 2.0676e-06 | 0.017897 | 0.017897 | 0.017897 | 0.9867 | -0.25547 | 0.98635 | -0.26233 | 4.9167
30 | 0.0041828 | 0.0010425 | -0.0041813 | -0.0010428 | 1.4649e-06 | -3.1668e-07 | 0.0063059 | 0.0063063 | 0.0063063 | 0.9867 | -0.25547 | 0.98632 | -0.26286 | 1.7325
31 | 0.025692 | 0.0064704 | -0.025679 | -0.0064621 | 1.3371e-05 | 8.2544e-06 | 0.038756 | 0.038757 | 0.038757 | 0.9867 | -0.25547 | 0.98614 | -0.26636 | 10.6474
32 | -0.016116 | -0.0040323 | 0.01612 | 0.0040351 | 4.7425e-06 | 2.7611e-06 | 0.024291 | 0.024291 | 0.024291 | 0.9871 | -0.24799 | 0.98742 | -0.24181 | 6.6734
33 | 0.0018349 | 0.00045328 | -0.0018348 | -0.00045386 | 1.5284e-07 | -5.8415e-07 | 0.0027637 | 0.002764 | 0.002764 | 0.9871 | -0.24799 | 0.98701 | -0.24975 | 0.75933
34 | -0.018094 | -0.0045297 | 0.0181 | 0.0045331 | 5.7472e-06 | 3.4144e-06 | 0.027265 | 0.027265 | 0.027265 | 0.98742 | -0.24181 | 0.98776 | -0.23513 | 7.4904
35 | 0.0018348 | 0.00045386 | -0.0018342 | -0.00045584 | 5.1714e-07 | -1.9748e-06 | 0.002764 | 0.0027648 | 0.0027648 | 0.98701 | -0.24975 | 0.98671 | -0.25572 | 0.75955
36 | 0.027365 | 0.0068747 | -0.027352 | -0.006867 | 1.228e-05 | 7.6126e-06 | 0.04123 | 0.04123 | 0.04123 | 0.98776 | -0.23513 | 0.98728 | -0.24454 | 11.3268
37 | -0.045464 | -0.011408 | 0.045489 | 0.011423 | 2.419e-05 | 1.5305e-05 | 0.068495 | 0.068495 | 0.068495 | 0.98776 | -0.23513 | 0.98833 | -0.22398 | 18.8172
38 | 0.0017641 | 0.00044119 | -0.0017639 | -0.00044207 | 2.1153e-07 | -8.8259e-07 | 0.00266 | 0.0026604 | 0.0026604 | 0.98671 | -0.25572 | 0.98658 | -0.25824 | 0.73088
39 | 7.0131e-05 | 1.4648e-05 | -7.013e-05 | -1.7576e-05 | 9.5274e-10 | -2.9282e-06 | 0.0001048 | 0.00010576 | 0.00010576 | 0.98671 | -0.25572 | 0.98669 | -0.25602 | 0.029055
40 | 0.025715 | 0.0064567 | -0.025706 | -0.006451 | 9.2047e-06 | 5.6822e-06 | 0.038762 | 0.038762 | 0.038762 | 0.98728 | -0.24454 | 0.98689 | -0.25205 | 10.6489
41 | -0.049559 | -0.012443 | 0.049613 | 0.012477 | 5.3785e-05 | 3.4092e-05 | 0.074623 | 0.074623 | 0.074623 | 0.98833 | -0.22398 | 0.98951 | -0.20126 | 20.5009
42 | 0.0049431 | 0.0012384 | -0.0049423 | -0.0012384 | 8.2253e-07 | 2.1959e-08 | 0.0074529 | 0.0074531 | 0.0074531 | 0.98689 | -0.25205 | 0.98671 | -0.25554 | 2.0476
43 | 0.020763 | 0.0052127 | -0.020758 | -0.0052094 | 5.3112e-06 | 3.2146e-06 | 0.031309 | 0.031309 | 0.031309 | 0.98689 | -0.25205 | 0.98662 | -0.25741 | 8.6015
44 | 0.0055961 | 0.0014023 | -0.0055955 | -0.0014022 | 5.7082e-07 | 9.033e-08 | 0.0084235 | 0.0084236 | 0.0084236 | 0.98854 | -0.22002 | 0.98843 | -0.22216 | 2.3142
45 | 0.060165 | 0.015127 | -0.060086 | -0.015076 | 7.945e-05 | 5.0517e-05 | 0.090545 | 0.090545 | 0.090545 | 0.98894 | -0.21208 | 0.98752 | -0.23977 | 24.8749
46 | 0.036316 | 0.0091207 | -0.036298 | -0.0091091 | 1.8324e-05 | 1.1518e-05 | 0.054701 | 0.054701 | 0.054701 | 0.98803 | -0.2298 | 0.98749 | -0.24038 | 15.0277
47 | 0.017567 | 0.0044077 | -0.017553 | -0.0043997 | 1.3474e-05 | 7.9666e-06 | 0.026458 | 0.026458 | 0.026458 | 0.98803 | -0.2298 | 0.9872 | -0.2459 | 7.2688
48 | 0.0076435 | 0.0019157 | -0.0076431 | -0.0019155 | 3.9872e-07 | 1.5312e-07 | 0.011531 | 0.011531 | 0.011531 | 0.98635 | -0.26233 | 0.98629 | -0.26342 | 3.1679
49 | 0.003694 | 0.00092071 | -0.0036936 | -0.00092087 | 3.6942e-07 | -1.6861e-07 | 0.0055711 | 0.0055713 | 0.0055713 | 0.98632 | -0.26286 | 0.98622 | -0.26496 | 1.5306
50 | 0.024265 | 0.0061077 | -0.024263 | -0.0061067 | 1.743e-06 | 1.0713e-06 | 0.036623 | 0.036623 | 0.036623 | 0.98614 | -0.26636 | 0.98606 | -0.26787 | 10.0613
51 | 0.03673 | 0.0092172 | -0.036717 | -0.0092088 | 1.3303e-05 | 8.3656e-06 | 0.05535 | 0.05535 | 0.05535 | 0.98752 | -0.23977 | 0.98713 | -0.24737 | 15.2061
52 | 0.023355 | 0.0058593 | -0.023347 | -0.0058542 | 8.3486e-06 | 5.1133e-06 | 0.035195 | 0.035195 | 0.035195 | 0.98752 | -0.23977 | 0.98713 | -0.24727 | 9.6689
53 | 0.010011 | 0.002509 | -0.01001 | -0.0025087 | 7.0278e-07 | 3.4459e-07 | 0.015091 | 0.015091 | 0.015091 | 0.98713 | -0.24737 | 0.98705 | -0.24884 | 4.1459
54 | 0.026706 | 0.0066998 | -0.026696 | -0.0066936 | 9.9583e-06 | 6.1639e-06 | 0.040259 | 0.040259 | 0.040259 | 0.98713 | -0.24737 | 0.98673 | -0.25519 | 11.0602
55 | 0.018445 | 0.0046256 | -0.018441 | -0.004623 | 4.2928e-06 | 2.5582e-06 | 0.027805 | 0.027805 | 0.027805 | 0.98713 | -0.24727 | 0.98688 | -0.25215 | 7.6388
56 | 0.0023947 | 0.00060002 | -0.0023947 | -0.00060005 | 1.5348e-08 | -3.054e-08 | 0.0036051 | 0.0036051 | 0.0036051 | 0.98843 | -0.22216 | 0.98842 | -0.22229 | 0.99041
57 | 0.0038864 | 0.00097384 | -0.0038861 | -0.00097394 | 2.9378e-07 | -1.0367e-07 | 0.0058588 | 0.0058589 | 0.0058589 | 0.98705 | -0.24884 | 0.98697 | -0.25043 | 1.6096
58 | 0.022992 | 0.0057654 | -0.02299 | -0.0057639 | 2.4502e-06 | 1.4987e-06 | 0.034674 | 0.034674 | 0.034674 | 0.98673 | -0.25519 | 0.98661 | -0.25743 | 9.5259
59 | 0.015612 | 0.003914 | -0.015608 | -0.0039116 | 4.1057e-06 | 2.3753e-06 | 0.02354 | 0.02354 | 0.02354 | 0.98688 | -0.25215 | 0.9866 | -0.25767 | 6.467
60 | 0.00041385 | 0.0001036 | -0.00041385 | -0.00010372 | 1.4271e-09 | -1.2475e-07 | 0.00062299 | 0.00062304 | 0.00062304 | 0.98842 | -0.22229 | 0.98842 | -0.22237 | 0.17116
61 | 0.014019 | 0.0035155 | -0.014012 | -0.0035117 | 6.8518e-06 | 3.8635e-06 | 0.021144 | 0.021144 | 0.021144 | 0.98661 | -0.25743 | 0.98608 | -0.26769 | 5.8088
62 | 0.010747 | 0.0026934 | -0.010747 | -0.0026934 | 6.4936e-08 | 3.3142e-08 | 0.016209 | 0.016209 | 0.016209 | 0.9866 | -0.25767 | 0.98659 | -0.2578 | 4.4529
63 | 0.0044442 | 0.0011135 | -0.0044441 | -0.0011135 | 1.0158e-07 | -1.2017e-08 | 0.006702 | 0.006702 | 0.006702 | 0.98671 | -0.25554 | 0.98669 | -0.25602 | 1.8412
64 | 0.020466 | 0.0051362 | -0.020461 | -0.0051333 | 4.8005e-06 | 2.9008e-06 | 0.030869 | 0.030869 | 0.030869 | 0.98662 | -0.25741 | 0.98636 | -0.26233 | 8.4805
65 | 0.02028 | 0.005088 | -0.020279 | -0.0050877 | 4.2773e-07 | 2.5819e-07 | 0.030596 | 0.030596 | 0.030596 | 0.98636 | -0.26233 | 0.98634 | -0.26277 | 8.4055
66 | 0.020099 | 0.0050424 | -0.020094 | -0.0050395 | 4.8798e-06 | 2.9425e-06 | 0.030323 | 0.030323 | 0.030323 | 0.98634 | -0.26277 | 0.98608 | -0.26787 | 8.3305
67 | 0.018759 | 0.0047049 | -0.018758 | -0.0047044 | 8.8224e-07 | 5.2718e-07 | 0.028309 | 0.028309 | 0.028309 | 0.98608 | -0.26787 | 0.98603 | -0.26885 | 7.7771
68 | 0.0044441 | 0.0011135 | -0.0044434 | -0.0011136 | 6.8056e-07 | -8.0394e-08 | 0.006702 | 0.0067022 | 0.0067022 | 0.98669 | -0.25602 | 0.98652 | -0.25924 | 1.8413
69 | 0.017726 | 0.0044458 | -0.017724 | -0.0044445 | 2.1743e-06 | 1.2882e-06 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98603 | -0.26885 | 0.9859 | -0.27143 | 7.3494
70 | -0.00032575 | -8.164e-05 | 0.00032576 | 7.9745e-05 | 1.3604e-08 | -1.8949e-06 | 0.00049248 | 0.00049181 | 0.00049248 | 0.98423 | -0.30349 | 0.98428 | -0.30261 | 0.1353
71 | -0.0010656 | -0.00026517 | 0.0010656 | 0.00026489 | 2.2371e-08 | -2.7812e-07 | 0.0016103 | 0.0016102 | 0.0016103 | 0.98428 | -0.30261 | 0.9843 | -0.30216 | 0.44238
72 | -0.0015947 | -0.00039967 | 0.0015947 | 0.00039966 | 1.3907e-09 | -7.3084e-09 | 0.0024043 | 0.0024043 | 0.0024043 | 0.98695 | -0.25087 | 0.98695 | -0.25086 | 0.66053
73 | -0.0038693 | -0.00096972 | 0.0038693 | 0.00096972 | 1.135e-08 | -4.1015e-09 | 0.0058337 | 0.0058337 | 0.0058337 | 0.98695 | -0.25086 | 0.98695 | -0.2508 | 1.6027
74 | -0.0054632 | -0.0013692 | 0.0054636 | 0.0013692 | 3.3082e-07 | 4.5548e-08 | 0.0082369 | 0.0082368 | 0.0082369 | 0.98695 | -0.2508 | 0.98702 | -0.24952 | 2.2629
75 | -0.0088783 | -0.0022251 | 0.0088788 | 0.0022253 | 5.3573e-07 | 2.4094e-07 | 0.013385 | 0.013385 | 0.013385 | 0.98702 | -0.24952 | 0.98708 | -0.24826 | 3.6771
76 | -0.012633 | -0.0031663 | 0.012635 | 0.003167 | 1.4144e-06 | 7.7225e-07 | 0.019045 | 0.019044 | 0.019045 | 0.98708 | -0.24826 | 0.9872 | -0.24591 | 5.232
77 | -0.014174 | -0.0035528 | 0.014177 | 0.0035541 | 2.2457e-06 | 1.2707e-06 | 0.021403 | 0.021403 | 0.021403 | 0.98545 | -0.28021 | 0.98562 | -0.27688 | 5.8801
78 | 0.013229 | 0.0033159 | -0.013228 | -0.0033154 | 8.5172e-07 | 4.7259e-07 | 0.019976 | 0.019976 | 0.019976 | 0.98545 | -0.28021 | 0.98538 | -0.28156 | 5.4879
79 | -0.015071 | -0.0037783 | 0.015072 | 0.003779 | 1.0539e-06 | 6.0528e-07 | 0.022754 | 0.022754 | 0.022754 | 0.98562 | -0.27688 | 0.98569 | -0.27542 | 6.2511
80 | 0.012283 | 0.0030786 | -0.012283 | -0.0030783 | 4.9364e-07 | 2.6719e-07 | 0.018549 | 0.018549 | 0.018549 | 0.98538 | -0.28156 | 0.98533 | -0.2824 | 5.0959
81 | -0.015968 | -0.0040035 | 0.015971 | 0.0040052 | 2.8641e-06 | 1.6654e-06 | 0.024107 | 0.024107 | 0.024107 | 0.98569 | -0.27542 | 0.98588 | -0.27165 | 6.6227
82 | -0.016847 | -0.0042248 | 0.016848 | 0.0042249 | 1.8224e-07 | 1.0705e-07 | 0.025429 | 0.025429 | 0.025429 | 0.98588 | -0.27165 | 0.9859 | -0.27143 | 6.986
83 | 0.015093 | 0.0037831 | -0.015093 | -0.0037831 | 2.8577e-09 | 1.6499e-09 | 0.022749 | 0.022749 | 0.022749 | 0.9872 | -0.2459 | 0.9872 | -0.24591 | 6.2499
84 | 0.03394 | 0.0085181 | -0.033937 | -0.0085163 | 2.9929e-06 | 1.8764e-06 | 0.051147 | 0.051147 | 0.051147 | 0.98749 | -0.24038 | 0.98739 | -0.24223 | 14.0515
85 | 0.031581 | 0.0079259 | -0.031565 | -0.007916 | 1.5877e-05 | 9.9223e-06 | 0.047598 | 0.047598 | 0.047598 | 0.98739 | -0.24223 | 0.98685 | -0.25278 | 13.0763
86 | 0.029662 | 0.007439 | -0.029657 | -0.0074359 | 5.0098e-06 | 3.121e-06 | 0.044728 | 0.044728 | 0.044728 | 0.98685 | -0.25278 | 0.98667 | -0.25633 | 12.288
87 | 0.0032928 | 0.00082522 | -0.0032928 | -0.00082525 | 3.0453e-08 | -2.2555e-08 | 0.0049663 | 0.0049663 | 0.0049663 | 0.98659 | -0.2578 | 0.98658 | -0.258 | 1.3644
88 | 0.027752 | 0.0069583 | -0.027749 | -0.0069564 | 3.0629e-06 | 1.9007e-06 | 0.041854 | 0.041854 | 0.041854 | 0.98667 | -0.25633 | 0.98655 | -0.25864 | 11.4985
89 | 0.015695 | 0.0039355 | -0.015689 | -0.0039321 | 5.8347e-06 | 3.3798e-06 | 0.023674 | 0.023674 | 0.023674 | 0.98655 | -0.25864 | 0.98615 | -0.26645 | 6.5038
90 | -0.0010656 | -0.00026489 | 0.0010656 | 0.00026481 | 5.9607e-09 | -7.4114e-08 | 0.0016102 | 0.0016101 | 0.0016102 | 0.9843 | -0.30216 | 0.98431 | -0.30204 | 0.44236
91 | 0.022883 | 0.0057488 | -0.022854 | -0.0057309 | 2.9237e-05 | 1.7885e-05 | 0.034598 | 0.034598 | 0.034598 | 0.98431 | -0.30204 | 0.98293 | -0.32885 | 9.505
92 | -0.023949 | -0.0060136 | 0.023966 | 0.0060242 | 1.7302e-05 | 1.0626e-05 | 0.036208 | 0.036208 | 0.036208 | 0.98431 | -0.30204 | 0.98508 | -0.28691 | 9.9473
93 | 0.016358 | 0.0041028 | -0.016348 | -0.0040974 | 9.1009e-06 | 5.3233e-06 | 0.024764 | 0.024764 | 0.024764 | 0.98293 | -0.32885 | 0.98234 | -0.34053 | 6.8033
94 | -0.024241 | -0.0060931 | 0.024263 | 0.0061067 | 2.2065e-05 | 1.3563e-05 | 0.036623 | 0.036623 | 0.036623 | 0.98508 | -0.28691 | 0.98606 | -0.26787 | 10.0613
95 | 0.0029641 | 0.0007383 | -0.0029629 | -0.0007395 | 1.1313e-06 | -1.201e-06 | 0.0044706 | 0.0044713 | 0.0044713 | 0.98622 | -0.26496 | 0.9858 | -0.27301 | 1.2284
96 | 0.00072954 | 0.00018258 | -0.00072954 | -0.00018272 | 5.1989e-09 | -1.4269e-07 | 0.0011006 | 0.0011007 | 0.0011007 | 0.98622 | -0.26496 | 0.98621 | -0.26511 | 0.30239
97 | 0.0029629 | 0.0007395 | -0.0029616 | -0.00074092 | 1.3429e-06 | -1.4227e-06 | 0.0044713 | 0.0044721 | 0.0044721 | 0.9858 | -0.27301 | 0.98532 | -0.28255 | 1.2286
98 | 0.00017827 | 4.4557e-05 | -0.00017827 | -4.4677e-05 | 2.5606e-10 | -1.2029e-07 | 0.00026893 | 0.00026897 | 0.00026897 | 0.98621 | -0.26511 | 0.98621 | -0.26514 | 0.073893
99 | 0.0021385 | 0.00053462 | -0.0021382 | -0.00053525 | 2.3846e-07 | -6.2401e-07 | 0.003229 | 0.0032293 | 0.0032293 | 0.98532 | -0.28255 | 0.9852 | -0.28489 | 0.88717
100 | 0.0098509 | 0.002469 | -0.0098503 | -0.0024687 | 6.12e-07 | 2.989e-07 | 0.014922 | 0.014922 | 0.014922 | 0.98234 | -0.34053 | 0.98227 | -0.34183 | 4.0994
101 | 0.0021382 | 0.00053525 | -0.002138 | -0.00053583 | 2.2316e-07 | -5.8368e-07 | 0.0032293 | 0.0032295 | 0.0032295 | 0.9852 | -0.28489 | 0.98508 | -0.28708 | 0.88724

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29662 | 0.075172

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038021 | 0.00095289
1 | 0.0041499 | 0.0010401
2 | 0.0035286 | 0.00088435
3 | 0.0027221 | 0.00068223
4 | 0.010438 | 0.0026159
5 | 0.0025687 | 0.00064378
6 | 0.012593 | 0.0031561
7 | 0.00038577 | 9.6684e-05
8 | 0.003659 | 0.00091704
9 | 0.012967 | 0.0032499
10 | 0.0009801 | 0.00024564
11 | 0.010394 | 0.002605
12 | 0.0017255 | 0.00043245
13 | 0.014281 | 0.0035791
14 | 0.0019735 | 0.00049461
15 | 0.0016372 | 0.00041032
16 | 0.0040707 | 0.0010202
17 | 0.0026159 | 0.00065562
18 | 0.0017639 | 0.00044207
19 | 7.013e-05 | 1.7576e-05
20 | 0.0042396 | 0.0010625
21 | 0.0037393 | 0.00093716
22 | 0.00058577 | 0.00014681
23 | 0.0042197 | 0.0010576
24 | 0.00048733 | 0.00012214
25 | 0.0014139 | 0.00035436
26 | 0.0049021 | 0.0012286
27 | 0.0032007 | 0.00080218
28 | 0.006124 | 0.0015348
29 | 0.0037035 | 0.00092819
30 | 0.002829 | 0.000709
31 | 0.0019809 | 0.00049645
32 | 0.0038861 | 0.00097394
33 | 0.0089713 | 0.0022484
34 | 0.0048608 | 0.0012182
35 | 0.00049806 | 0.00012483
36 | 0.0002921 | 7.3206e-05
37 | 0.00018089 | 4.5336e-05
38 | 0.00018089 | 4.5336e-05
39 | 0.0013349 | 0.00033456
40 | 0.0010318 | 0.0002586
41 | 0.0044434 | 0.0011136
42 | 0.00032575 | 8.164e-05
43 | 0.00073984 | 0.00018542
44 | 0.0015947 | 0.00039967
45 | 0.0022746 | 0.00057006
46 | 0.001594 | 0.00039949
47 | 0.0034147 | 0.00085581
48 | 0.0037545 | 0.00094095
49 | 0.014012 | 0.0035117
50 | 0.00094545 | 0.00023695
51 | 0.00089469 | 0.00022423
52 | 0.00094489 | 0.00023681
53 | 0.00089593 | 0.00022454
54 | 0.012283 | 0.0030783
55 | 0.00087626 | 0.00021961
56 | 0.00087629 | 0.00021962
57 | 0.0024606 | 0.00061668
58 | 0.002458 | 0.00061604
59 | 0.0023581 | 0.00059099
60 | 0.0023556 | 0.00059037
61 | 0.001903 | 0.00047695
62 | 0.007454 | 0.0018681
63 | 0.0032928 | 0.00082525
64 | 0.0019055 | 0.00047757
65 | 0.012054 | 0.003021
66 | 0.015689 | 0.0039321
67 | 0.0064962 | 0.0016281
68 | 0.00027493 | 6.8905e-05
69 | 0.00055127 | 0.00013816
70 | 0.00082313 | 0.0002063
71 | 0.00017827 | 4.4677e-05
72 | 0.0064975 | 0.0016284
73 | 0.0098503 | 0.0024687
74 | 0.0076431 | 0.0019155
75 | 0.00041385 | 0.00010372
76 | 0.002138 | 0.00053583

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1