## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1069-1_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1069-1_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1069-1_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1069-1_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1069-1_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1069-1_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1069-1_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1069-1_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1069-1_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1069-1_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1069-1_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1069-1_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1069-1_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1069-1_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1069-1_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1069-1_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1069-1_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1069-1_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1069-1_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1069-1_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1069-1_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1069-1_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1069-1_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1069-1_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1069-1_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1069-1_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1069-1_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1069-1_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1069-1_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1069-1_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1069-1_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1069-1_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1069-1_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1069-1_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1069-1_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1069-1_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1069-1_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1069-1_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1069-1_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1069-1_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1069-1_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1069-1_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1069-1_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1069-1_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1069-1_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1069-1_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1069-1_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1069-1_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1069-1_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1069-1_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1069-1_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1069-1_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1069-1_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1069-1_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1069-1_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1069-1_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1069-1_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1069-1_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1069-1_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1069-1_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1069-1_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1069-1_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1069-1_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1069-1_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1069-1_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1069-1_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1069-1_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1069-1_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1069-1_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1069-1_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1069-1_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1069-1_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1069-1_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1069-1_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1069-1_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1069-1_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1069-1_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1069-1_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1069-1_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1069-1_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1069-1_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1069-1_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1069-1_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1069-1_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1069-1_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1069-1_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1069-1_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1069-1_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1069-1_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1069-1_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1069-1_0_9_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1069-1_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1069-1_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1069-1_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1069-1_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1069-1_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1069-1_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1069-1_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1069-1_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1069-1_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1069-1_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1069-1_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1069-1_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1069-1_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1069-1_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1069-1_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1069-1_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1069-1_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1069-1_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1069-1_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1069-1_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1069-1_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1069-1_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1069-1_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1069-1_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1069-1_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1069-1_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1069-1_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1069-1_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1069-1_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1069-1_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1069-1_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1069-1_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1069-1_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1069-1_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1069-1_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1069-1_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1069-1_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1069-1_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1069-1_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1069-1_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1069-1_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1069-1_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1069-1_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1069-1_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1069-1_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1069-1_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1069-1_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1069-1_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1069-1_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1069-1_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1069-1_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1069-1_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1069-1_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1069-1_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1069-1_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1069-1_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1069-1_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1069-1_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1069-1_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1069-1_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1069-1_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1069-1_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1069-1_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1069-1_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1069-1_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1069-1_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1069-1_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1069-1_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1069-1_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1069-1_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1069-1_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1069-1_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1069-1_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1069-1_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1069-1_0_9_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1069-1_0_9_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1069-1_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1069-1_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1069-1_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1069-1_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1069-1_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1069-1_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1069-1_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1069-1_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1069-1_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1069-1_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1069-1_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_1_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1069-1_0_9_load_0 | 0 | 0.0039898 | 0.00099993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1069-1_0_9_load_174 | 2 | 0.0038441 | 0.00096343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1069-1_0_9_load_4 | 5 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1069-1_0_9_load_165 | 6 | 0.0020036 | 0.00050216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1069-1_0_9_load_176 | 8 | 0.00144 | 0.0003609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1069-1_0_9_load_166 | 9 | 0.0001837 | 4.6039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1069-1_0_9_load_125 | 10 | 0.00039209 | 9.8268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1069-1_0_9_load_5 | 11 | 0.0066948 | 0.0016779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1069-1_0_9_load_6 | 12 | 0.0030941 | 0.00077544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1069-1_0_9_load_7 | 13 | 0.002314 | 0.00057995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1069-1_0_9_load_8 | 14 | 0.0025432 | 0.00063738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1069-1_0_9_load_47 | 16 | 0.0044716 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1069-1_0_9_load_46 | 17 | 0.0022874 | 0.00057328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1069-1_0_9_load_89 | 18 | 0.0033473 | 0.00083892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1069-1_0_9_load_37 | 21 | 0.0019294 | 0.00048356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1069-1_0_9_load_10 | 22 | 0.0020033 | 0.00050206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1069-1_0_9_load_11 | 23 | 0.0017456 | 0.00043748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1069-1_0_9_load_12 | 24 | 0.0030102 | 0.00075444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1069-1_0_9_load_13 | 26 | 0.0017273 | 0.00043289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1069-1_0_9_load_48 | 27 | 0.0012381 | 0.0003103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1069-1_0_9_load_148 | 28 | 0.016048 | 0.0040219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1069-1_0_9_load_49 | 29 | 0.00068045 | 0.00017054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1069-1_0_9_load_111 | 30 | 0.0051571 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1069-1_0_9_load_15 | 31 | 0.00065287 | 0.00016362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1069-1_0_9_load_16 | 32 | 0.0016113 | 0.00040383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1069-1_0_9_load_18 | 34 | 0.0023339 | 0.00058493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1069-1_0_9_load_162 | 38 | 0.011427 | 0.0028639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1069-1_0_9_load_156 | 40 | 0.0029338 | 0.00073529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1069-1_0_9_load_161 | 44 | 0.0052458 | 0.0013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1069-1_0_9_load_67 | 46 | 0.0073504 | 0.0018422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1069-1_0_9_load_39 | 47 | 0.0041131 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1069-1_0_9_load_87 | 48 | 0.0095456 | 0.0023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1069-1_0_9_load_21 | 49 | 0.010096 | 0.0025304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1069-1_0_9_load_24 | 52 | 0.0020161 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1069-1_0_9_load_25 | 53 | 0.0063879 | 0.001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1069-1_0_9_load_70 | 56 | 0.013696 | 0.0034326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1069-1_0_9_load_84 | 57 | 0.00070072 | 0.00017562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1069-1_0_9_load_103 | 58 | 0.0029614 | 0.00074219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1069-1_0_9_load_63 | 59 | 0.0011437 | 0.00028664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1069-1_0_9_load_101 | 60 | 0.0019682 | 0.00049327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1069-1_0_9_load_64 | 61 | 0.0029023 | 0.00072739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1069-1_0_9_load_28 | 62 | 0.0023136 | 0.00057983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1069-1_0_9_load_29 | 63 | 0.0064803 | 0.0016241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1069-1_0_9_load_30 | 64 | 0.0044168 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1069-1_0_9_load_31 | 65 | 0.0037709 | 0.00094509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1069-1_0_9_load_32 | 66 | 0.0023117 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1069-1_0_9_load_52 | 67 | 0.0038218 | 0.00095783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1069-1_0_9_load_51 | 68 | 0.0033816 | 0.0008475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1069-1_0_9_load_33 | 69 | 0.0027464 | 0.00068831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1069-1_0_9_load_34 | 70 | 0.0030161 | 0.0007559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1069-1_0_9_load_36 | 72 | 0.0061982 | 0.0015534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1069-1_0_9_load_38 | 73 | 0.0027554 | 0.00069056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1069-1_0_9_load_94 | 74 | 0.0025295 | 0.00063395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1069-1_0_9_load_71 | 75 | 0.0014952 | 0.00037473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1069-1_0_9_load_72 | 77 | 0.0022009 | 0.00055161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1069-1_0_9_load_164 | 78 | 0.00099842 | 0.00025023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1069-1_0_9_load_41 | 79 | 0.0011384 | 0.00028531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1069-1_0_9_load_42 | 80 | 0.0011534 | 0.00028908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1069-1_0_9_load_44 | 82 | 0.00068725 | 0.00017224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1069-1_0_9_load_68 | 84 | 0.00068737 | 0.00017227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1069-1_0_9_load_65 | 85 | 0.0026087 | 0.00065381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1069-1_0_9_load_69 | 86 | 0.001649 | 0.00041328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1069-1_0_9_load_85 | 89 | 0.00075874 | 0.00019016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1069-1_0_9_load_179 | 90 | 0.0010175 | 0.00025501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1069-1_0_9_load_54 | 93 | 0.0025767 | 0.00064577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1069-1_0_9_load_55 | 94 | 0.0016203 | 0.0004061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1069-1_0_9_load_115 | 95 | 0.0038546 | 0.00096605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1069-1_0_9_load_130 | 96 | 0.0022215 | 0.00055676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1069-1_0_9_load_131 | 97 | 0.0095157 | 0.0023848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1069-1_0_9_load_56 | 98 | 0.0011885 | 0.00029787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1069-1_0_9_load_60 | 101 | 0.0043823 | 0.0010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1069-1_0_9_load_61 | 102 | 0.0026448 | 0.00066286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1069-1_0_9_load_59 | 103 | 0.0015749 | 0.00039472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1069-1_0_9_load_83 | 104 | 0.001964 | 0.00049221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1069-1_0_9_load_97 | 105 | 0.0025728 | 0.00064481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1069-1_0_9_load_102 | 106 | 0.0010481 | 0.00026268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1069-1_0_9_load_96 | 107 | 0.0036943 | 0.00092588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1069-1_0_9_load_100 | 108 | 0.00056958 | 0.00014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1069-1_0_9_load_163 | 109 | 0.006003 | 0.0015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1069-1_0_9_load_172 | 112 | 0.013301 | 0.0033336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1069-1_0_9_load_104 | 114 | 0.015522 | 0.0038901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1069-1_0_9_load_173 | 116 | 0.016392 | 0.0041082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1069-1_0_9_load_159 | 117 | 0.001551 | 0.00038872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1069-1_0_9_load_77 | 118 | 0.0036734 | 0.00092064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1069-1_0_9_load_78 | 119 | 0.0018227 | 0.0004568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1069-1_0_9_load_82 | 122 | 0.0028894 | 0.00072415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1069-1_0_9_load_109 | 123 | 0.00093867 | 0.00023525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1069-1_0_9_load_92 | 124 | 0.0027139 | 0.00068016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1069-1_0_9_load_91 | 126 | 0.0035741 | 0.00089576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1069-1_0_9_load_90 | 127 | 0.0051104 | 0.0012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1069-1_0_9_load_93 | 128 | 0.0069671 | 0.0017461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1069-1_0_9_load_98 | 129 | 0.0010605 | 0.0002658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1069-1_0_9_load_99 | 130 | 0.0021614 | 0.00054169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1069-1_0_9_load_106 | 131 | 0.0046512 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1069-1_0_9_load_160 | 133 | 0.0093957 | 0.0023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1069-1_0_9_load_153 | 134 | 0.0062326 | 0.001562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1069-1_0_9_load_152 | 135 | 0.010197 | 0.0025557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1069-1_0_9_load_170 | 138 | 0.00565 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1069-1_0_9_load_178 | 139 | 0.0095554 | 0.0023948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1069-1_0_9_load_110 | 140 | 0.0021169 | 0.00053055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1069-1_0_9_load_112 | 141 | 0.0021833 | 0.00054719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1069-1_0_9_load_114 | 142 | 0.0037964 | 0.00095146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1069-1_0_9_load_145 | 143 | 0.0026115 | 0.0006545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1069-1_0_9_load_144 | 144 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1069-1_0_9_load_116 | 145 | 0.0013698 | 0.00034332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1069-1_0_9_load_128 | 147 | 0.0029088 | 0.00072901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1069-1_0_9_load_118 | 150 | 0.0013429 | 0.00033655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1069-1_0_9_load_119 | 151 | 0.00071438 | 0.00017904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1069-1_0_9_load_120 | 152 | 0.058509 | 0.014664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1069-1_0_9_load_121 | 153 | 0.00087499 | 0.00021929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1069-1_0_9_load_127 | 154 | 0.00055925 | 0.00014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1069-1_0_9_load_142 | 157 | 0.017983 | 0.004507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1069-1_0_9_load_138 | 158 | 0.008472 | 0.0021233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1069-1_0_9_load_123 | 159 | 0.00081623 | 0.00020457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1069-1_0_9_load_126 | 160 | 0.00066479 | 0.00016661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1069-1_0_9_load_158 | 162 | 0.00016551 | 4.1481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1069-1_0_9_load_167 | 164 | 0.00034314 | 8.5999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1069-1_0_9_load_168 | 165 | 0.00024352 | 6.1032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1069-1_0_9_load_171 | 166 | 0.00075526 | 0.00018929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1069-1_0_9_load_141 | 167 | 0.0032779 | 0.00082152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1069-1_0_9_load_132 | 168 | 0.0016742 | 0.0004196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1069-1_0_9_load_133 | 169 | 0.0019287 | 0.00048338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1069-1_0_9_load_134 | 170 | 0.010562 | 0.002647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1069-1_0_9_load_135 | 171 | 0.0024739 | 0.00062001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1069-1_0_9_load_136 | 172 | 0.0023479 | 0.00058844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1069-1_0_9_load_137 | 173 | 0.0033475 | 0.00083895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1069-1_0_9_load_146 | 174 | 0.0020778 | 0.00052075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1069-1_0_9_load_143 | 175 | 0.0034486 | 0.0008643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1069-1_0_9_load_147 | 176 | 0.0018988 | 0.00047587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1069-1_0_9_load_149 | 177 | 0.010483 | 0.0026272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1069-1_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0066524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1069-1_0_9_line_1 |  | 1 | 2 | 0.096956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1069-1_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.091505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1069-1_0_9_line_3 |  | 3 | 8 | 0.027063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1069-1_0_9_line_4 |  | 3 | 4 | 0.11469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1069-1_0_9_line_5 |  | 4 | 5 | 0.026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1069-1_0_9_line_6 |  | 5 | 9 | 0.41386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1069-1_0_9_line_7 |  | 6 | 7 | 0.096822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1069-1_0_9_line_8 |  | 7 | 158 | 0.26382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1069-1_0_9_line_9 |  | 7 | 167 | 0.099464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1069-1_0_9_line_10 |  | 9 | 10 | 0.24951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1069-1_0_9_line_11 |  | 10 | 147 | 0.29334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1069-1_0_9_line_12 |  | 11 | 12 | 0.039846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1069-1_0_9_line_13 |  | 11 | 13 | 0.023673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1069-1_0_9_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1069-1_0_9_line_15 |  | 13 | 15 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1069-1_0_9_line_16 |  | 15 | 16 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1069-1_0_9_line_17 |  | 15 | 17 | 0.024846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1069-1_0_9_line_18 |  | 16 | 20 | 0.036728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1069-1_0_9_line_19 |  | 17 | 21 | 0.031035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1069-1_0_9_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0039145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1069-1_0_9_line_21 |  | 19 | 127 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1069-1_0_9_line_22 |  | 19 | 48 | 0.039164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1069-1_0_9_line_23 |  | 20 | 30 | 0.050052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1069-1_0_9_line_24 |  | 20 | 25 | 0.033419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1069-1_0_9_line_25 |  | 21 | 71 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1069-1_0_9_line_26 |  | 22 | 23 | 0.05559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1069-1_0_9_line_27 |  | 22 | 24 | 0.063535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1069-1_0_9_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0099108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1069-1_0_9_line_29 |  | 25 | 28 | 0.007526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1069-1_0_9_line_30 |  | 26 | 27 | 0.047908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1069-1_0_9_line_31 |  | 27 | 29 | 0.034904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1069-1_0_9_line_32 |  | 29 | 87 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1069-1_0_9_line_33 |  | 30 | 140 | 0.0080929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1069-1_0_9_line_34 |  | 31 | 32 | 0.028715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1069-1_0_9_line_35 |  | 31 | 33 | 0.012752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1069-1_0_9_line_36 |  | 32 | 34 | 0.03821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1069-1_0_9_line_37 |  | 33 | 35 | 0.014975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1069-1_0_9_line_38 |  | 33 | 36 | 0.018412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1069-1_0_9_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0042449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1069-1_0_9_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1069-1_0_9_line_41 |  | 36 | 39 | 0.033622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1069-1_0_9_line_42 |  | 36 | 40 | 0.093887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1069-1_0_9_line_43 |  | 37 | 41 | 0.033433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1069-1_0_9_line_44 |  | 37 | 42 | 0.07495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1069-1_0_9_line_45 |  | 38 | 43 | 0.079545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1069-1_0_9_line_46 |  | 39 | 45 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1069-1_0_9_line_47 |  | 39 | 46 | 0.066094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1069-1_0_9_line_48 |  | 39 | 47 | 0.027261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1069-1_0_9_line_49 |  | 41 | 109 | 0.039954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1069-1_0_9_line_50 |  | 41 | 44 | 0.032859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1069-1_0_9_line_51 |  | 42 | 110 | 0.042779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1069-1_0_9_line_52 |  | 42 | 111 | 0.007184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1069-1_0_9_line_53 |  | 42 | 112 | 0.037338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1069-1_0_9_line_54 |  | 43 | 155 | 0.007078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1069-1_0_9_line_55 |  | 43 | 152 | 0.034521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1069-1_0_9_line_56 |  | 45 | 48 | 0.0036545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1069-1_0_9_line_57 |  | 46 | 78 | 0.069784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1069-1_0_9_line_58 |  | 47 | 65 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1069-1_0_9_line_59 |  | 49 | 50 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1069-1_0_9_line_60 |  | 49 | 51 | 0.035405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1069-1_0_9_line_61 |  | 50 | 52 | 0.018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1069-1_0_9_line_62 |  | 50 | 53 | 0.029295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1069-1_0_9_line_63 |  | 50 | 54 | 0.083485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1069-1_0_9_line_64 |  | 51 | 55 | 0.022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1069-1_0_9_line_65 |  | 52 | 56 | 0.0098897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1069-1_0_9_line_66 |  | 53 | 57 | 0.0055898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1069-1_0_9_line_67 |  | 54 | 58 | 0.04269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1069-1_0_9_line_68 |  | 55 | 59 | 0.028064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1069-1_0_9_line_69 |  | 58 | 60 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1069-1_0_9_line_70 |  | 59 | 61 | 0.02832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1069-1_0_9_line_71 |  | 60 | 131 | 0.16161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1069-1_0_9_line_72 |  | 60 | 130 | 0.03972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1069-1_0_9_line_73 |  | 61 | 85 | 0.060954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1069-1_0_9_line_74 |  | 62 | 63 | 0.080956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1069-1_0_9_line_75 |  | 62 | 64 | 0.041654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1069-1_0_9_line_76 |  | 63 | 65 | 0.016415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1069-1_0_9_line_77 |  | 64 | 66 | 0.021104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1069-1_0_9_line_78 |  | 66 | 67 | 0.029746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1069-1_0_9_line_79 |  | 67 | 68 | 0.0039598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1069-1_0_9_line_80 |  | 68 | 92 | 0.029262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1069-1_0_9_line_81 |  | 69 | 70 | 0.032662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1069-1_0_9_line_82 |  | 69 | 71 | 0.013362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1069-1_0_9_line_83 |  | 70 | 72 | 0.0094197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1069-1_0_9_line_84 |  | 71 | 73 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1069-1_0_9_line_85 |  | 72 | 74 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1069-1_0_9_line_86 |  | 73 | 75 | 0.027873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1069-1_0_9_line_87 |  | 74 | 76 | 0.019613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1069-1_0_9_line_88 |  | 75 | 77 | 0.031481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1069-1_0_9_line_89 |  | 76 | 120 | 0.048553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1069-1_0_9_line_90 |  | 77 | 104 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1069-1_0_9_line_91 |  | 79 | 80 | 0.0054525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1069-1_0_9_line_92 |  | 79 | 81 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1069-1_0_9_line_93 |  | 80 | 82 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1069-1_0_9_line_94 |  | 81 | 83 | 0.029111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1069-1_0_9_line_95 |  | 82 | 84 | 0.021527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1069-1_0_9_line_96 |  | 83 | 85 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1069-1_0_9_line_97 |  | 84 | 86 | 0.0090858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1069-1_0_9_line_98 |  | 87 | 88 | 0.05905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1069-1_0_9_line_99 |  | 87 | 89 | 0.029275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1069-1_0_9_line_100 |  | 88 | 90 | 0.047246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1069-1_0_9_line_101 |  | 88 | 91 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1069-1_0_9_line_102 |  | 91 | 106 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1069-1_0_9_line_103 |  | 91 | 100 | 0.004232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1069-1_0_9_line_104 |  | 92 | 93 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1069-1_0_9_line_105 |  | 92 | 94 | 0.055037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1069-1_0_9_line_106 |  | 93 | 95 | 0.02871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1069-1_0_9_line_107 |  | 94 | 96 | 0.038707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1069-1_0_9_line_108 |  | 96 | 97 | 0.074381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1069-1_0_9_line_109 |  | 98 | 99 | 0.01949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_1069-1_0_9_line_110 |  | 98 | 100 | 0.039247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1069-1_0_9_line_111 |  | 99 | 101 | 0.046429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_1069-1_0_9_line_112 |  | 100 | 102 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1069-1_0_9_line_113 |  | 101 | 105 | 0.0059366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_1069-1_0_9_line_114 |  | 103 | 104 | 0.036124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1069-1_0_9_line_115 |  | 105 | 107 | 0.044296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1069-1_0_9_line_116 |  | 106 | 108 | 0.034023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_1069-1_0_9_line_117 |  | 107 | 122 | 0.041918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1069-1_0_9_line_118 |  | 108 | 129 | 0.012293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1069-1_0_9_line_119 |  | 110 | 113 | 0.10164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1069-1_0_9_line_120 |  | 110 | 114 | 0.057629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1069-1_0_9_line_121 |  | 111 | 115 | 0.033786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1069-1_0_9_line_122 |  | 112 | 116 | 0.043755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1069-1_0_9_line_123 |  | 113 | 117 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1069-1_0_9_line_124 |  | 115 | 177 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1069-1_0_9_line_125 |  | 117 | 133 | 0.052309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1069-1_0_9_line_126 |  | 118 | 119 | 0.0039663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1069-1_0_9_line_127 |  | 118 | 120 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_1069-1_0_9_line_128 |  | 119 | 121 | 0.032793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_1069-1_0_9_line_129 |  | 120 | 122 | 0.019596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1069-1_0_9_line_130 |  | 121 | 123 | 0.0073128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_1069-1_0_9_line_131 |  | 121 | 124 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1069-1_0_9_line_132 |  | 123 | 125 | 0.0036529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_1069-1_0_9_line_133 |  | 124 | 126 | 0.063192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1069-1_0_9_line_134 |  | 125 | 127 | 0.016655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_1069-1_0_9_line_135 |  | 126 | 128 | 0.035108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1069-1_0_9_line_136 |  | 129 | 130 | 0.01401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1069-1_0_9_line_137 |  | 131 | 132 | 0.05774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_1069-1_0_9_line_138 |  | 132 | 134 | 0.42508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_1069-1_0_9_line_139 |  | 134 | 135 | 0.0019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_1069-1_0_9_line_140 |  | 135 | 136 | 0.13128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_1069-1_0_9_line_141 |  | 136 | 137 | 0.007212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1069-1_0_9_line_142 |  | 137 | 138 | 0.0088941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_1069-1_0_9_line_143 |  | 138 | 139 | 0.35135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_1069-1_0_9_line_144 |  | 139 | 146 | 0.18977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1069-1_0_9_line_145 |  | 139 | 148 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1069-1_0_9_line_146 |  | 140 | 141 | 0.04285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1069-1_0_9_line_147 |  | 141 | 142 | 0.0199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1069-1_0_9_line_148 |  | 142 | 143 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1069-1_0_9_line_149 |  | 143 | 144 | 0.039536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1069-1_0_9_line_150 |  | 144 | 175 | 0.04528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1069-1_0_9_line_151 |  | 145 | 146 | 0.026731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1069-1_0_9_line_152 |  | 147 | 161 | 0.036473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1069-1_0_9_line_153 |  | 147 | 160 | 0.064218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1069-1_0_9_line_154 |  | 148 | 149 | 0.23707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1069-1_0_9_line_155 |  | 149 | 162 | 0.087791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1069-1_0_9_line_156 |  | 150 | 151 | 0.062954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1069-1_0_9_line_157 |  | 150 | 152 | 0.066961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1069-1_0_9_line_158 |  | 151 | 153 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1069-1_0_9_line_159 |  | 153 | 154 | 0.00034095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1069-1_0_9_line_160 |  | 154 | 156 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1069-1_0_9_line_161 |  | 155 | 157 | 0.029338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1069-1_0_9_line_162 |  | 155 | 158 | 0.08505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1069-1_0_9_line_163 |  | 156 | 160 | 0.044267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1069-1_0_9_line_164 |  | 156 | 159 | 0.066481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1069-1_0_9_line_165 |  | 161 | 166 | 0.050442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1069-1_0_9_line_166 |  | 162 | 163 | 0.22449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1069-1_0_9_line_167 |  | 163 | 165 | 0.050084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1069-1_0_9_line_168 |  | 164 | 165 | 0.055026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1069-1_0_9_line_169 |  | 168 | 169 | 0.041971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1069-1_0_9_line_170 |  | 168 | 170 | 0.043982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1069-1_0_9_line_171 |  | 169 | 171 | 0.081625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1069-1_0_9_line_172 |  | 170 | 172 | 0.0092402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1069-1_0_9_line_173 |  | 171 | 173 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1069-1_0_9_line_174 |  | 172 | 174 | 0.032049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1069-1_0_9_line_175 |  | 173 | 175 | 0.0077182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1069-1_0_9_line_176 |  | 174 | 176 | 0.028038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1069-1_0_9_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 178 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2678292.7905 | 1209876.6693 | 2678287.0748 | 1209873.2655
1 | 2678292.7905 | 1209876.6693 | 2678350.6325 | 1209798.8565
2 | 2678292.7905 | 1209876.6693 | 2678276.7021 | 1209966.7491
3 | 2678298.4595 | 1209968.8581 | 2678283.2883 | 1209975.1631 | 2678276.7021 | 1209966.7491
4 | 2678168.638 | 1209928.3193 | 2678276.7021 | 1209966.7491
5 | 2678168.638 | 1209928.3193 | 2678160.8169 | 1209935.2324 | 2678159.1777 | 1209936.1893 | 2678157.0741 | 1209936.6176 | 2678145.0493 | 1209937.5464
6 | 2678145.0493 | 1209937.5464 | 2677775.277 | 1210123.4123
7 | 2678342.9826 | 1210528.1555 | 2678403.2775 | 1210452.3989
8 | 2678172.7573 | 1210729.7164 | 2678342.9826 | 1210528.1555
9 | 2678342.9826 | 1210528.1555 | 2678350.9008 | 1210532.3176 | 2678353.277 | 1210533.1049 | 2678357.3553 | 1210533.3475 | 2678366.091 | 1210531.9835 | 2678370.1004 | 1210531.6805 | 2678373.1638 | 1210532.2321 | 2678379.8724 | 1210534.1659 | 2678384.3088 | 1210534.3354 | 2678390.2904 | 1210533.7581 | 2678395.779 | 1210533.6746 | 2678398.107 | 1210534.0832 | 2678400.4678 | 1210534.8814 | 2678407.3506 | 1210539.1746 | 2678414.2352 | 1210544.4907 | 2678434.2762 | 1210556.5094
10 | 2677704.851 | 1210362.7731 | 2677775.277 | 1210123.4123
11 | 2677952.2402 | 1210520.4023 | 2677704.851 | 1210362.7731
12 | 2678270.3512 | 1210912.4377 | 2678266.2241 | 1210912.7721 | 2678253.3414 | 1210918.0399 | 2678240.5154 | 1210918.9834 | 2678231.6047 | 1210918.4481
13 | 2678270.3512 | 1210912.4377 | 2678281.4555 | 1210911.5378 | 2678293.8101 | 1210913.6387
14 | 2678219.2432 | 1210917.7055 | 2678231.6047 | 1210918.4481
15 | 2678305.2809 | 1210919.0997 | 2678297.7515 | 1210914.3089 | 2678293.8101 | 1210913.6387
16 | 2678305.2809 | 1210919.0997 | 2678320.4641 | 1210916.9087
17 | 2678305.2809 | 1210919.0997 | 2678292.4577 | 1210923.8901 | 2678283.8641 | 1210931.0052
18 | 2678353.2783 | 1210930.4037 | 2678349.1778 | 1210929.5604 | 2678339.5425 | 1210921.929 | 2678332.8168 | 1210917.8603 | 2678320.4641 | 1210916.9087
19 | 2678283.8641 | 1210931.0052 | 2678280.1641 | 1210934.0686 | 2678270.2799 | 1210943.0781 | 2678258.5009 | 1210948.2321
20 | 2678162.565 | 1210898.4931 | 2678164.9673 | 1210901.5838
21 | 2678162.565 | 1210898.4931 | 2678161.8905 | 1210901.2527 | 2678160.5162 | 1210904.0476 | 2678159.2083 | 1210905.8428 | 2678157.4827 | 1210907.032 | 2678155.5547 | 1210908.0074 | 2678153.1591 | 1210908.1317 | 2678147.1211 | 1210907.1333
22 | 2678162.565 | 1210898.4931 | 2678162.0249 | 1210896.2179 | 2678160.9671 | 1210894.0027 | 2678156.982 | 1210888.9917 | 2678143.8175 | 1210875.166 | 2678137.701 | 1210869.8269 | 2678137.1728 | 1210869.2826
23 | 2678353.2783 | 1210930.4037 | 2678358.1216 | 1210930.2449 | 2678366.2074 | 1210925.6593 | 2678383.1246 | 1210912.9623 | 2678391.5349 | 1210910.2932 | 2678397.463 | 1210910.0212
24 | 2678353.2783 | 1210930.4037 | 2678349.5281 | 1210937.0253 | 2678344.862 | 1210943.9463 | 2678339.0165 | 1210947.5051 | 2678329.1516 | 1210951.5671
25 | 2678237.1738 | 1210959.9325 | 2678243.8093 | 1210954.6605 | 2678258.5009 | 1210948.2321
26 | 2678286.2167 | 1211006.3042 | 2678277.9902 | 1211024.9872 | 2678267.2971 | 1211033.6858 | 2678252.2912 | 1211043.2396 | 2678248.8869 | 1211044.4177
27 | 2678286.2167 | 1211006.3042 | 2678291.8867 | 1210993.4271 | 2678305.4844 | 1210967.8447 | 2678308.1511 | 1210963.866 | 2678311.9164 | 1210961.8697 | 2678323.0687 | 1210959.3145
28 | 2678329.1516 | 1210951.5671 | 2678326.2877 | 1210956.0991 | 2678323.0687 | 1210959.3145
29 | 2678329.1516 | 1210951.5671 | 2678321.6611 | 1210952.4916
30 | 2678150.5258 | 1211103.1536 | 2678169.6409 | 1211090.3753 | 2678188.1124 | 1211073.6553
31 | 2678150.5258 | 1211103.1536 | 2678122.3361 | 1211121.9983 | 2678121.4897 | 1211122.5217
32 | 2678101.8255 | 1211134.6823 | 2678121.4897 | 1211122.5217
33 | 2678405.5474 | 1210909.6503 | 2678397.463 | 1210910.0212
34 | 2678047.9501 | 1210837.3511 | 2678050.4223 | 1210837.8865 | 2678057.5104 | 1210838.6797 | 2678064.0642 | 1210839.0657 | 2678076.2127 | 1210838.7911 | 2678076.549 | 1210838.7895
35 | 2678089.3008 | 1210838.729 | 2678076.549 | 1210838.7895
36 | 2678047.9501 | 1210837.3511 | 2678042.389 | 1210836.147 | 2678035.5017 | 1210833.9444 | 2678012.3502 | 1210823.769
37 | 2678089.3008 | 1210838.729 | 2678095.6196 | 1210825.1475
38 | 2678105.7131 | 1210847.1492 | 2678102.9456 | 1210845.4897 | 2678089.3008 | 1210838.729
39 | 2678008.4641 | 1210822.061 | 2678012.3502 | 1210823.769
40 | 2678095.6196 | 1210825.1475 | 2678096.791 | 1210822.7913
41 | 2678105.7131 | 1210847.1492 | 2678109.7002 | 1210849.6919 | 2678112.256 | 1210851.2708 | 2678115.091 | 1210852.9979 | 2678117.7304 | 1210853.9887 | 2678120.3 | 1210854.5115 | 2678126.1563 | 1210854.188 | 2678137.2898 | 1210852.4882
42 | 2678105.7131 | 1210847.1492 | 2678088.0296 | 1210869.0651 | 2678059.8151 | 1210882.0821 | 2678031.2094 | 1210900.6087 | 2678030.6497 | 1210900.4864
43 | 2678023.1001 | 1210791.9887 | 2678008.4641 | 1210822.061
44 | 2678008.4641 | 1210822.061 | 2677982.18 | 1210809.4983 | 2677960.8995 | 1210804.2836 | 2677958.0613 | 1210803.9574 | 2677956.2467 | 1210804.4007 | 2677953.9309 | 1210805.3933 | 2677950.2787 | 1210808.0361 | 2677945.9468 | 1210810.9258 | 2677939.8387 | 1210814.2371
45 | 2678084.9773 | 1210756.82 | 2678082.9475 | 1210759.762 | 2678082.1533 | 1210761.7974 | 2678081.9461 | 1210763.6848 | 2678082.2136 | 1210765.3115 | 2678083.068 | 1210766.8126 | 2678083.8975 | 1210767.8908 | 2678104.2646 | 1210784.2455 | 2678105.3187 | 1210785.5824 | 2678105.9009 | 1210786.9687 | 2678106.2047 | 1210788.7294 | 2678106.2436 | 1210796.7795 | 2678105.2832 | 1210804.5385 | 2678104.401 | 1210807.4844 | 2678096.791 | 1210822.7913
46 | 2678134.9795 | 1210866.4002 | 2678134.2441 | 1210863.9446 | 2678134.256 | 1210861.2986 | 2678134.6925 | 1210858.7249 | 2678137.2898 | 1210852.4882
47 | 2678137.2898 | 1210852.4882 | 2678154.4058 | 1210846.0638 | 2678181.0491 | 1210835.2393 | 2678199.4595 | 1210840.1495
48 | 2678137.2898 | 1210852.4882 | 2678156.2852 | 1210857.4958 | 2678163.5475 | 1210859.7928
49 | 2678023.1001 | 1210791.9887 | 2678016.911 | 1210787.5383 | 2677996.2908 | 1210773.6709 | 2677989.4706 | 1210770.4019
50 | 2678023.1001 | 1210791.9887 | 2678052.9837 | 1210805.6526
51 | 2677943.3058 | 1210789.1218 | 2677950.3309 | 1210792.9939 | 2677953.3013 | 1210795.412 | 2677954.8529 | 1210797.0666 | 2677956.2994 | 1210799.7873 | 2677958.0613 | 1210803.9574 | 2677956.2467 | 1210804.4007 | 2677953.9309 | 1210805.3933 | 2677950.2787 | 1210808.0361 | 2677945.9468 | 1210810.9258 | 2677939.8387 | 1210814.2371
52 | 2677933.0287 | 1210816.5829 | 2677939.8387 | 1210814.2371
53 | 2677939.8387 | 1210814.2371 | 2677938.9064 | 1210818.6944 | 2677938.5805 | 1210819.7908 | 2677937.9732 | 1210820.8947 | 2677930.3439 | 1210829.5339 | 2677930.4195 | 1210830.1464 | 2677930.9083 | 1210830.542 | 2677931.5634 | 1210830.4282 | 2677935.619 | 1210828.9024 | 2677941.0854 | 1210826.4278 | 2677942.44 | 1210826.2898 | 2677943.2342 | 1210826.5782 | 2677943.758 | 1210827.2077 | 2677943.781 | 1210827.775 | 2677942.8651 | 1210828.6525 | 2677941.5909 | 1210829.8508
54 | 2678084.9773 | 1210756.82 | 2678087.3292 | 1210755.3943 | 2678091.3706 | 1210753.8018
55 | 2678084.9773 | 1210756.82 | 2678078.4748 | 1210753.6663 | 2678076.278 | 1210753.1149 | 2678067.7692 | 1210751.6916 | 2678059.2076 | 1210745.5979 | 2678055.5047 | 1210741.013
56 | 2678134.9795 | 1210866.4002 | 2678135.7664 | 1210867.8337 | 2678137.1728 | 1210869.2826
57 | 2678210.5549 | 1210798.6784 | 2678214.5093 | 1210806.4927 | 2678219.9282 | 1210828.5111 | 2678221.7797 | 1210838.0081 | 2678219.0393 | 1210845.288 | 2678214.9482 | 1210846.046 | 2678209.8969 | 1210842.9333 | 2678199.4595 | 1210840.1495
58 | 2678163.5475 | 1210859.7928 | 2678178.2562 | 1210864.4451
59 | 2677915.0367 | 1211301.2914 | 2677919.3523 | 1211308.9193 | 2677925.3427 | 1211314.1331
60 | 2677951.8758 | 1211337.5736 | 2677934.3577 | 1211321.9792 | 2677925.3427 | 1211314.1331
61 | 2677915.0367 | 1211301.2914 | 2677904.5556 | 1211299.6535 | 2677897.7175 | 1211300.1201 | 2677896.4867 | 1211300.7601
62 | 2677915.0367 | 1211301.2914 | 2677922.5756 | 1211301.8569 | 2677940.0418 | 1211305.7208 | 2677943.8488 | 1211305.1702
63 | 2677915.0367 | 1211301.2914 | 2677897.828 | 1211263.7427 | 2677883.5365 | 1211228.5892 | 2677883.9035 | 1211224.3468
64 | 2677951.8758 | 1211337.5736 | 2677966.9192 | 1211320.4036
65 | 2677890.0269 | 1211307.6801 | 2677891.4307 | 1211304.3518 | 2677893.3792 | 1211302.376 | 2677896.4867 | 1211300.7601
66 | 2677948.4798 | 1211302.0398 | 2677943.8488 | 1211305.1702
67 | 2677883.9035 | 1211224.3468 | 2677885.9745 | 1211221.7166 | 2677890.7816 | 1211220.234 | 2677905.5591 | 1211222.2615 | 2677918.4605 | 1211220.1397 | 2677924.0023 | 1211217.099
68 | 2677966.9192 | 1211320.4036 | 2677969.2088 | 1211317.3316 | 2677972.2887 | 1211313.6806 | 2677984.7199 | 1211302.1801 | 2677986.3957 | 1211300.2971
69 | 2677924.0023 | 1211217.099 | 2677924.0023 | 1211217.099 | 2677929.7988 | 1211211.4378 | 2677936.6092 | 1211201.7719
70 | 2677986.3957 | 1211300.2971 | 2678001.9735 | 1211282.7932 | 2678005.4677 | 1211279.3751
71 | 2677936.6092 | 1211201.7719 | 2677861.413 | 1211058.7251
72 | 2677970.6775 | 1211190.4806 | 2677953.1833 | 1211188.7287 | 2677948.8204 | 1211189.361 | 2677942.4668 | 1211193.4584 | 2677936.6092 | 1211201.7719
73 | 2678005.4677 | 1211279.3751 | 2678021.6343 | 1211263.5602 | 2678026.2558 | 1211258.8398 | 2678036.9434 | 1211243.5365 | 2678041.0034 | 1211234.1057 | 2678042.3352 | 1211231.6438
74 | 2678272.9188 | 1210869.9376 | 2678245.5048 | 1210876.4104 | 2678236.6325 | 1210877.8061 | 2678222.2007 | 1210877.1721 | 2678206.9649 | 1210873.5256 | 2678193.907 | 1210869.3954
75 | 2678272.9188 | 1210869.9376 | 2678276.4188 | 1210869.1112 | 2678305.1679 | 1210859.9937 | 2678313.022 | 1210859.1622
76 | 2678193.907 | 1210869.3954 | 2678178.2562 | 1210864.4451
77 | 2678313.022 | 1210859.1622 | 2678334.0089 | 1210856.9405
78 | 2678363.6005 | 1210853.9237 | 2678358.2369 | 1210854.3756 | 2678334.0089 | 1210856.9405
79 | 2678367.5463 | 1210853.5913 | 2678363.6005 | 1210853.9237
80 | 2678396.7054 | 1210851.1344 | 2678367.5463 | 1210853.5913
81 | 2678192.3966 | 1210965.0904 | 2678218.0616 | 1210966.7641 | 2678224.6867 | 1210964.6873
82 | 2678237.1738 | 1210959.9325 | 2678225.0747 | 1210964.5657 | 2678224.6867 | 1210964.6873
83 | 2678182.999 | 1210964.4511 | 2678183.7013 | 1210964.5234 | 2678192.3966 | 1210965.0904
84 | 2678237.1738 | 1210959.9325 | 2678223.0725 | 1210972.848
85 | 2678168.0823 | 1210961.4108 | 2678171.8243 | 1210962.6555 | 2678177.7662 | 1210963.9119 | 2678182.999 | 1210964.4511
86 | 2678223.0725 | 1210972.848 | 2678203.2814 | 1210990.9747 | 2678202.5271 | 1210991.6842
87 | 2678150.2104 | 1210953.3553 | 2678166.5351 | 1210960.8962 | 2678168.0823 | 1210961.4108
88 | 2678179.5948 | 1211013.2521 | 2678202.5271 | 1210991.6842
89 | 2678150.2104 | 1210953.3553 | 2678142.5089 | 1210955.8894 | 2678135.8557 | 1210957.8813 | 2678130.7802 | 1210960.1052 | 2678128.937 | 1210960.9927 | 2678127.5051 | 1210961.2297 | 2678126.4363 | 1210961.0156 | 2678111.9274 | 1210955.8445 | 2678110.6631 | 1210955.4722 | 2678109.1302 | 1210955.2965 | 2678108.1105 | 1210955.3943 | 2678107.0305 | 1210956.0361 | 2678105.1991 | 1210958.347
90 | 2678165.9296 | 1211026.1043 | 2678179.5948 | 1211013.2521
91 | 2678114.4067 | 1211205.2968 | 2678109.1781 | 1211206.843
92 | 2678079.5704 | 1211215.5984 | 2678109.1781 | 1211206.843
93 | 2678130.7647 | 1211196.8485 | 2678117.5178 | 1211204.3768 | 2678114.4067 | 1211205.2968
94 | 2678051.8565 | 1211224.7528 | 2678079.5704 | 1211215.5984
95 | 2678151.1142 | 1211194.9872 | 2678144.5821 | 1211193.2018 | 2678137.0039 | 1211193.3027 | 2678130.7647 | 1211196.8485
96 | 2678051.8565 | 1211224.7528 | 2678044.0488 | 1211229.6205 | 2678042.3352 | 1211231.6438 | 2678042.3352 | 1211231.6438
97 | 2678159.8785 | 1211197.3827 | 2678151.1142 | 1211194.9872
98 | 2678101.8255 | 1211134.6823 | 2678070.9832 | 1211148.243 | 2678058.3522 | 1211155.8159 | 2678050.183 | 1211148.8156
99 | 2678101.8255 | 1211134.6823 | 2678106.2021 | 1211142.8671 | 2678096.2438 | 1211160.2044
100 | 2678050.183 | 1211148.8156 | 2678063.7065 | 1211138.6638 | 2678088.5219 | 1211121.0662
101 | 2678037.4528 | 1211156.9988 | 2678050.183 | 1211148.8156
102 | 2678037.4528 | 1211156.9988 | 2678036.1271 | 1211158.9939 | 2678034.1993 | 1211161.1256 | 2678032.0564 | 1211162.8542 | 2678030.2812 | 1211163.776 | 2678027.9402 | 1211164.3791 | 2678023.0702 | 1211164.8602 | 2678017.598 | 1211165.1095
103 | 2678037.4528 | 1211156.9988 | 2678039.5754 | 1211153.3354
104 | 2678396.7054 | 1210851.1344 | 2678409.7049 | 1210855.508 | 2678416.8294 | 1210856.4133 | 2678418.4203 | 1210859.6919
105 | 2678396.7054 | 1210851.1344 | 2678451.4863 | 1210845.8312
106 | 2678399.5143 | 1210871.0285 | 2678400.0395 | 1210862.2965 | 2678403.5313 | 1210860.3077 | 2678408.2041 | 1210860.9807 | 2678415.0193 | 1210862.2933 | 2678418.4203 | 1210859.6919
107 | 2678451.4863 | 1210845.8312 | 2678460.1024 | 1210844.9971 | 2678486.5076 | 1210841.342 | 2678489.7494 | 1210840.3396
108 | 2678559.4656 | 1210814.793 | 2678550.6003 | 1210819.3268 | 2678525.3425 | 1210829.3341 | 2678489.7494 | 1210840.3396
109 | 2678067.6176 | 1211101.7247 | 2678059.3067 | 1211117.1481 | 2678058.3638 | 1211118.8774
110 | 2678039.5754 | 1211153.3354 | 2678058.3638 | 1211118.8774
111 | 2678067.6176 | 1211101.7247 | 2678066.5129 | 1211096.707 | 2678067.4243 | 1211091.5267 | 2678075.6282 | 1211076.1465 | 2678082.3078 | 1211058.7877
112 | 2678039.5754 | 1211153.3354 | 2678012.5535 | 1211138.0389
113 | 2678082.3078 | 1211058.7877 | 2678084.4398 | 1211053.2471 | 2678084.4398 | 1211053.2471
114 | 2678165.9296 | 1211026.1043 | 2678145.3709 | 1211045.4398 | 2678139.5288 | 1211050.7595
115 | 2678089.5622 | 1211012.0322 | 2678088.9325 | 1211013.6917 | 2678089.004 | 1211015.1936 | 2678089.7714 | 1211017.5274 | 2678092.8119 | 1211024.4494 | 2678093.7867 | 1211027.1972 | 2678094.1434 | 1211030.1371 | 2678093.6847 | 1211032.0879 | 2678093.0459 | 1211034.4366 | 2678084.4398 | 1211053.2471
116 | 2678017.598 | 1211165.1095 | 2677993.2998 | 1211166.2163 | 2677989.2474 | 1211166.9305 | 2677985.2054 | 1211169.1791 | 2677984.5891 | 1211169.9143
117 | 2678089.5622 | 1211012.0322 | 2678089.5622 | 1211012.0322 | 2678090.7997 | 1211010.3918 | 2678094.1483 | 1211007.7117 | 2678101.3943 | 1211002.8145 | 2678103.8753 | 1211000.2342 | 2678105.8029 | 1210996.9573 | 2678106.8863 | 1210993.7361 | 2678107.4618 | 1210990.4193 | 2678107.994 | 1210982.8548 | 2678107.7582 | 1210977.7617
118 | 2677979.8423 | 1211181.0721 | 2677982.6886 | 1211172.1814 | 2677984.5891 | 1211169.9143
119 | 2677911.4041 | 1210734.7371 | 2677911.8289 | 1210737.1331 | 2677912.8711 | 1210739.3815 | 2677915.9853 | 1210743.0133 | 2677921.9294 | 1210748.1943 | 2677935.2803 | 1210760.6099 | 2677940.6251 | 1210763.9485 | 2677949.5181 | 1210768.5454 | 2677966.1589 | 1210779.8589 | 2677967.1187 | 1210784.341 | 2677965.646 | 1210785.9561 | 2677952.4082 | 1210786.9949 | 2677943.3058 | 1210789.1218
120 | 2677943.3058 | 1210789.1218 | 2677916.0392 | 1210777.2804 | 2677910.4712 | 1210775.3176 | 2677896.4236 | 1210771.4317 | 2677889.336 | 1210769.2244
121 | 2677933.0287 | 1210816.5829 | 2677921.8099 | 1210813.7568 | 2677900.0305 | 1210808.9138
122 | 2677926.462 | 1210855.5666 | 2677922.6749 | 1210855.1613 | 2677920.2973 | 1210854.4854 | 2677918.0377 | 1210852.9215 | 2677917.3285 | 1210851.945 | 2677917.1818 | 1210850.9535 | 2677917.3837 | 1210850.0445 | 2677923.4658 | 1210844.0756 | 2677929.1397 | 1210839.6803 | 2677933.0763 | 1210836.7854 | 2677938.3176 | 1210832.9291 | 2677941.5909 | 1210829.8508
123 | 2677911.4041 | 1210734.7371 | 2677908.5968 | 1210730.8869 | 2677905.483 | 1210727.7998 | 2677901.0785 | 1210725.1962 | 2677900.3699 | 1210724.9064
124 | 2677900.0305 | 1210808.9138 | 2677897.8664 | 1210815.7455 | 2677896.8505 | 1210818.4673 | 2677896.6069 | 1210820.243 | 2677897.7887 | 1210826.3513 | 2677897.8206 | 1210826.4193
125 | 2677880.4222 | 1210686.702 | 2677882.0045 | 1210692.4152 | 2677883.5247 | 1210697.0602 | 2677884.3 | 1210699.9611 | 2677884.3929 | 1210701.5744 | 2677884.0628 | 1210703.5714 | 2677883.413 | 1210705.6087 | 2677880.9019 | 1210711.6575 | 2677880.4598 | 1210712.9192 | 2677880.4423 | 1210714.2643 | 2677880.5512 | 1210715.233 | 2677881.0382 | 1210716.3512 | 2677881.6816 | 1210717.1379 | 2677882.9852 | 1210717.9999 | 2677894.2822 | 1210722.4168 | 2677900.3699 | 1210724.9064
126 | 2678105.2542 | 1210945.2349 | 2678106.8874 | 1210941.6205
127 | 2678105.1991 | 1210958.347 | 2678104.061 | 1210950.6605 | 2678104.247 | 1210948.0612 | 2678105.1473 | 1210945.4714 | 2678105.2542 | 1210945.2349
128 | 2678121.1643 | 1210912.1041 | 2678111.3853 | 1210931.6664 | 2678106.8874 | 1210941.6205
129 | 2678105.1991 | 1210958.347 | 2678107.6149 | 1210974.6668 | 2678107.7582 | 1210977.7617
130 | 2678121.1643 | 1210912.1041 | 2678127.6504 | 1210908.7265
131 | 2678121.1643 | 1210912.1041 | 2678112.0292 | 1210916.7493
132 | 2678130.8903 | 1210907.0393 | 2678127.6504 | 1210908.7265
133 | 2678052.1967 | 1210934.0423 | 2678055.6261 | 1210931.5367 | 2678062.2012 | 1210927.9648 | 2678065.5289 | 1210926.8855 | 2678070.1242 | 1210925.9339 | 2678077.2893 | 1210923.7373 | 2678082.4575 | 1210921.9816 | 2678086.3447 | 1210921.1208 | 2678090.2191 | 1210920.6601 | 2678095.8324 | 1210920.3222 | 2678099.9603 | 1210920.2318 | 2678102.8671 | 1210919.9585 | 2678106.2426 | 1210919.2912 | 2678110.8049 | 1210917.3719 | 2678112.0292 | 1210916.7493
134 | 2678130.8903 | 1210907.0393 | 2678132.4535 | 1210906.0592 | 2678134.9288 | 1210905.658 | 2678139.357 | 1210905.8494 | 2678147.1211 | 1210907.1333
135 | 2678026.3897 | 1210957.6265 | 2678031.9334 | 1210950.9837 | 2678042.9191 | 1210940.8209 | 2678052.1967 | 1210934.0423
136 | 2677979.8423 | 1211181.0721 | 2677978.7824 | 1211184.3827 | 2677976.0114 | 1211188.2378 | 2677970.6775 | 1211190.4806 | 2677970.6775 | 1211190.4806
137 | 2677825.7116 | 1211016.032 | 2677825.3853 | 1211020.653 | 2677829.9872 | 1211029.6632 | 2677846.6377 | 1211047.7586 | 2677861.413 | 1211058.7251
138 | 2677825.7116 | 1211016.032 | 2677406.6657 | 1210944.6549
139 | 2677406.6657 | 1210944.6549 | 2677406.4437 | 1210944.6217 | 2677404.7748 | 1210944.9669
140 | 2677294.9435 | 1211016.878 | 2677404.7748 | 1210944.9669
141 | 2677290.5902 | 1211022.6364 | 2677294.9435 | 1211016.878
142 | 2677290.5902 | 1211022.6364 | 2677284.1479 | 1211026.5555 | 2677283.3598 | 1211025.4552
143 | 2677007.8522 | 1210807.4103 | 2677283.3598 | 1211025.4552
144 | 2676820.7761 | 1210775.5676 | 2677007.8522 | 1210807.4103
145 | 2677016.6634 | 1210785.4211 | 2677007.8522 | 1210807.4103
146 | 2678447.0904 | 1210901.2222 | 2678437.4612 | 1210905.1268 | 2678425.246 | 1210908.7463 | 2678405.5474 | 1210909.6503
147 | 2678447.0904 | 1210901.2222 | 2678465.5319 | 1210893.7443
148 | 2678478.962 | 1210890.6875 | 2678469.7282 | 1210892.0427 | 2678465.5319 | 1210893.7443
149 | 2678518.3544 | 1210887.4841 | 2678514.4461 | 1210888.0505 | 2678480.9219 | 1210890.3999 | 2678478.962 | 1210890.6875
150 | 2678518.3544 | 1210887.4841 | 2678540.8154 | 1210884.2285 | 2678553.4336 | 1210880.0252 | 2678561.721 | 1210875.8397
151 | 2676820.7761 | 1210775.5676 | 2676806.7139 | 1210798.3012
152 | 2677982.4003 | 1210500.3036 | 2677976.5772 | 1210503.8742 | 2677971.564 | 1210508.8675 | 2677965.9343 | 1210512.7631 | 2677959.9634 | 1210516.5986 | 2677954.8192 | 1210519.3999 | 2677952.2402 | 1210520.4023
153 | 2677942.1239 | 1210583.8182 | 2677952.2402 | 1210520.4023
154 | 2677016.6634 | 1210785.4211 | 2677091.7485 | 1210560.5584
155 | 2677091.7485 | 1210560.5584 | 2677094.8133 | 1210552.1816 | 2677097.7898 | 1210538.8782 | 2677104.9341 | 1210524.1945 | 2677115.8159 | 1210504.3669 | 2677117.7989 | 1210492.6629 | 2677114.9415 | 1210478.5281
156 | 2678012.9855 | 1210694.9782 | 2678002.0634 | 1210693.1727 | 2677985.0891 | 1210687.0025 | 2677979.6308 | 1210680.1267 | 2677978.4703 | 1210666.0026 | 2677978.0709 | 1210658.1812 | 2677977.546 | 1210655.1867
157 | 2678055.5047 | 1210741.013 | 2678050.2777 | 1210734.5407 | 2678041.0539 | 1210712.8284 | 2678036.1779 | 1210705.0263 | 2678029.0771 | 1210699.3854 | 2678021.6374 | 1210696.4085 | 2678012.9855 | 1210694.9782
158 | 2677973.63 | 1210641.7795 | 2677974.0197 | 1210642.5072 | 2677976.8403 | 1210651.1607 | 2677977.546 | 1210655.1867
159 | 2677973.63 | 1210641.7795 | 2677973.4691 | 1210641.4789
160 | 2677949.8263 | 1210626.9256 | 2677950.3225 | 1210629.6671 | 2677951.4081 | 1210632.094 | 2677953.0245 | 1210634.0274 | 2677955.6812 | 1210636.0301 | 2677959.2773 | 1210637.6892 | 2677962.2256 | 1210638.317 | 2677969.4027 | 1210638.7111 | 2677971.5351 | 1210639.5506 | 2677972.9884 | 1210640.5813 | 2677973.4691 | 1210641.4789
161 | 2678091.3706 | 1210753.8018 | 2678096.8656 | 1210754.9522 | 2678102.5211 | 1210757.2054 | 2678118.4953 | 1210764.8528
162 | 2678091.3706 | 1210753.8018 | 2678128.7415 | 1210745.0409 | 2678166.9054 | 1210732.6105 | 2678172.7573 | 1210729.7164
163 | 2677949.8263 | 1210626.9256 | 2677949.9945 | 1210615.2203 | 2677950.0689 | 1210610.6961 | 2677949.3287 | 1210607.4288 | 2677942.1239 | 1210583.8182
164 | 2677949.8263 | 1210626.9256 | 2677941.2924 | 1210621.5996 | 2677934.652 | 1210615.0198 | 2677925.1965 | 1210608.0919 | 2677919.3165 | 1210601.4886 | 2677898.3204 | 1210585.3043
165 | 2677982.4003 | 1210500.3036 | 2677991.6174 | 1210509.1964 | 2677994.1378 | 1210510.5858 | 2677996.7182 | 1210511.4534 | 2677999.3032 | 1210511.3871 | 2678002.3852 | 1210510.5157 | 2678005.5787 | 1210509.8348 | 2678008.8087 | 1210509.8548 | 2678012.8546 | 1210510.2524 | 2678017.8609 | 1210511.5965 | 2678021.5805 | 1210513.6909 | 2678026.5606 | 1210517.6252
166 | 2677060.4171 | 1210260.7629 | 2677114.9415 | 1210478.5281
167 | 2677060.4171 | 1210260.7629 | 2677109.2861 | 1210250.4876 | 2677109.4222 | 1210250.4348
168 | 2677145.0584 | 1210211.296 | 2677141.2755 | 1210218.9365 | 2677134.3259 | 1210232.055 | 2677126.9307 | 1210240.8428 | 2677119.6295 | 1210246.4742 | 2677109.4222 | 1210250.4348
169 | 2678684.5341 | 1210800.9333 | 2678678.3891 | 1210808.9259 | 2678655.656 | 1210831.2889
170 | 2678684.5341 | 1210800.9333 | 2678688.5269 | 1210795.74 | 2678702.8584 | 1210767.6999 | 2678705.4324 | 1210762.3455
171 | 2678655.656 | 1210831.2889 | 2678648.8903 | 1210837.9445 | 2678631.1505 | 1210853.0204 | 2678620.4653 | 1210861.6295 | 2678613.0474 | 1210865.1007 | 2678605.4583 | 1210866.0013 | 2678594.7275 | 1210863.0803 | 2678586.5537 | 1210863.3617
172 | 2678709.4358 | 1210754.0176 | 2678705.4324 | 1210762.3455
173 | 2678586.5537 | 1210863.3617 | 2678586.5537 | 1210863.3617 | 2678574.9098 | 1210869.1788 | 2678568.6104 | 1210872.3602
174 | 2678709.4358 | 1210754.0176 | 2678711.8767 | 1210748.9402 | 2678718.7494 | 1210741.8708 | 2678727.8312 | 1210733.841 | 2678730.5321 | 1210730.3252
175 | 2678561.721 | 1210875.8397 | 2678568.6104 | 1210872.3602
176 | 2678730.5321 | 1210730.3252 | 2678743.8543 | 1210712.9835 | 2678748.3865 | 1210708.7969

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678287.0748 | 1209873.2655
1 | 2678292.7905 | 1209876.6693
2 | 2678350.6325 | 1209798.8565
3 | 2678276.7021 | 1209966.7491
4 | 2678168.638 | 1209928.3193
5 | 2678145.0493 | 1209937.5464
6 | 2678403.2775 | 1210452.3989
7 | 2678342.9826 | 1210528.1555
8 | 2678298.4595 | 1209968.8581
9 | 2677775.277 | 1210123.4123
10 | 2677704.851 | 1210362.7731
11 | 2678270.3512 | 1210912.4377
12 | 2678231.6047 | 1210918.4481
13 | 2678293.8101 | 1210913.6387
14 | 2678219.2432 | 1210917.7055
15 | 2678305.2809 | 1210919.0997
16 | 2678320.4641 | 1210916.9087
17 | 2678283.8641 | 1210931.0052
18 | 2678164.9673 | 1210901.5838
19 | 2678162.565 | 1210898.4931
20 | 2678353.2783 | 1210930.4037
21 | 2678258.5009 | 1210948.2321
22 | 2678286.2167 | 1211006.3042
23 | 2678248.8869 | 1211044.4177
24 | 2678323.0687 | 1210959.3145
25 | 2678329.1516 | 1210951.5671
26 | 2678188.1124 | 1211073.6553
27 | 2678150.5258 | 1211103.1536
28 | 2678321.6611 | 1210952.4916
29 | 2678121.4897 | 1211122.5217
30 | 2678397.463 | 1210910.0212
31 | 2678076.549 | 1210838.7895
32 | 2678047.9501 | 1210837.3511
33 | 2678089.3008 | 1210838.729
34 | 2678012.3502 | 1210823.769
35 | 2678095.6196 | 1210825.1475
36 | 2678105.7131 | 1210847.1492
37 | 2678008.4641 | 1210822.061
38 | 2678096.791 | 1210822.7913
39 | 2678137.2898 | 1210852.4882
40 | 2678030.6497 | 1210900.4864
41 | 2678023.1001 | 1210791.9887
42 | 2677939.8387 | 1210814.2371
43 | 2678084.9773 | 1210756.82
44 | 2678052.9837 | 1210805.6526
45 | 2678134.9795 | 1210866.4002
46 | 2678199.4595 | 1210840.1495
47 | 2678163.5475 | 1210859.7928
48 | 2678137.1728 | 1210869.2826
49 | 2677925.3427 | 1211314.1331
50 | 2677915.0367 | 1211301.2914
51 | 2677951.8758 | 1211337.5736
52 | 2677896.4867 | 1211300.7601
53 | 2677943.8488 | 1211305.1702
54 | 2677883.9035 | 1211224.3468
55 | 2677966.9192 | 1211320.4036
56 | 2677890.0269 | 1211307.6801
57 | 2677948.4798 | 1211302.0398
58 | 2677924.0023 | 1211217.099
59 | 2677986.3957 | 1211300.2971
60 | 2677936.6092 | 1211201.7719
61 | 2678005.4677 | 1211279.3751
62 | 2678272.9188 | 1210869.9376
63 | 2678193.907 | 1210869.3954
64 | 2678313.022 | 1210859.1622
65 | 2678178.2562 | 1210864.4451
66 | 2678334.0089 | 1210856.9405
67 | 2678363.6005 | 1210853.9237
68 | 2678367.5463 | 1210853.5913
69 | 2678224.6867 | 1210964.6873
70 | 2678192.3966 | 1210965.0904
71 | 2678237.1738 | 1210959.9325
72 | 2678182.999 | 1210964.4511
73 | 2678223.0725 | 1210972.848
74 | 2678168.0823 | 1210961.4108
75 | 2678202.5271 | 1210991.6842
76 | 2678150.2104 | 1210953.3553
77 | 2678179.5948 | 1211013.2521
78 | 2678210.5549 | 1210798.6784
79 | 2678109.1781 | 1211206.843
80 | 2678114.4067 | 1211205.2968
81 | 2678079.5704 | 1211215.5984
82 | 2678130.7647 | 1211196.8485
83 | 2678051.8565 | 1211224.7528
84 | 2678151.1142 | 1211194.9872
85 | 2678042.3352 | 1211231.6438
86 | 2678159.8785 | 1211197.3827
87 | 2678101.8255 | 1211134.6823
88 | 2678050.183 | 1211148.8156
89 | 2678096.2438 | 1211160.2044
90 | 2678088.5219 | 1211121.0662
91 | 2678037.4528 | 1211156.9988
92 | 2678396.7054 | 1210851.1344
93 | 2678418.4203 | 1210859.6919
94 | 2678451.4863 | 1210845.8312
95 | 2678399.5143 | 1210871.0285
96 | 2678489.7494 | 1210840.3396
97 | 2678559.4656 | 1210814.793
98 | 2678058.3638 | 1211118.8774
99 | 2678067.6176 | 1211101.7247
100 | 2678039.5754 | 1211153.3354
101 | 2678082.3078 | 1211058.7877
102 | 2678012.5535 | 1211138.0389
103 | 2678139.5288 | 1211050.7595
104 | 2678165.9296 | 1211026.1043
105 | 2678084.4398 | 1211053.2471
106 | 2678017.598 | 1211165.1095
107 | 2678089.5622 | 1211012.0322
108 | 2677984.5891 | 1211169.9143
109 | 2677989.4706 | 1210770.4019
110 | 2677943.3058 | 1210789.1218
111 | 2677933.0287 | 1210816.5829
112 | 2677941.5909 | 1210829.8508
113 | 2677911.4041 | 1210734.7371
114 | 2677889.336 | 1210769.2244
115 | 2677900.0305 | 1210808.9138
116 | 2677926.462 | 1210855.5666
117 | 2677900.3699 | 1210724.9064
118 | 2678105.2542 | 1210945.2349
119 | 2678106.8874 | 1210941.6205
120 | 2678105.1991 | 1210958.347
121 | 2678121.1643 | 1210912.1041
122 | 2678107.7582 | 1210977.7617
123 | 2678127.6504 | 1210908.7265
124 | 2678112.0292 | 1210916.7493
125 | 2678130.8903 | 1210907.0393
126 | 2678052.1967 | 1210934.0423
127 | 2678147.1211 | 1210907.1333
128 | 2678026.3897 | 1210957.6265
129 | 2677979.8423 | 1211181.0721
130 | 2677970.6775 | 1211190.4806
131 | 2677861.413 | 1211058.7251
132 | 2677825.7116 | 1211016.032
133 | 2677880.4222 | 1210686.702
134 | 2677406.6657 | 1210944.6549
135 | 2677404.7748 | 1210944.9669
136 | 2677294.9435 | 1211016.878
137 | 2677290.5902 | 1211022.6364
138 | 2677283.3598 | 1211025.4552
139 | 2677007.8522 | 1210807.4103
140 | 2678405.5474 | 1210909.6503
141 | 2678447.0904 | 1210901.2222
142 | 2678465.5319 | 1210893.7443
143 | 2678478.962 | 1210890.6875
144 | 2678518.3544 | 1210887.4841
145 | 2676806.7139 | 1210798.3012
146 | 2676820.7761 | 1210775.5676
147 | 2677952.2402 | 1210520.4023
148 | 2677016.6634 | 1210785.4211
149 | 2677091.7485 | 1210560.5584
150 | 2678012.9855 | 1210694.9782
151 | 2677977.546 | 1210655.1867
152 | 2678055.5047 | 1210741.013
153 | 2677973.63 | 1210641.7795
154 | 2677973.4691 | 1210641.4789
155 | 2678091.3706 | 1210753.8018
156 | 2677949.8263 | 1210626.9256
157 | 2678118.4953 | 1210764.8528
158 | 2678172.7573 | 1210729.7164
159 | 2677898.3204 | 1210585.3043
160 | 2677942.1239 | 1210583.8182
161 | 2677982.4003 | 1210500.3036
162 | 2677114.9415 | 1210478.5281
163 | 2677060.4171 | 1210260.7629
164 | 2677145.0584 | 1210211.296
165 | 2677109.4222 | 1210250.4348
166 | 2678026.5606 | 1210517.6252
167 | 2678434.2762 | 1210556.5094
168 | 2678684.5341 | 1210800.9333
169 | 2678655.656 | 1210831.2889
170 | 2678705.4324 | 1210762.3455
171 | 2678586.5538 | 1210863.3617
172 | 2678709.4358 | 1210754.0176
173 | 2678568.6104 | 1210872.3602
174 | 2678730.5321 | 1210730.3252
175 | 2678561.721 | 1210875.8397
176 | 2678748.3865 | 1210708.7969
177 | 2677897.8206 | 1210826.4193
178 | 2678109.936 | 1210844.4583

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97103 | -0.56183 | 0.0039898 | 0.00099993
1 | 0.97105 | -0.56134 | 0 | 0
2 | 0.9707 | -0.56824 | 0.0038441 | 0.00096343
3 | 0.97172 | -0.54809 | 0 | 0
4 | 0.97271 | -0.52846 | 0 | 0
5 | 0.97294 | -0.52392 | 0.0015709 | 0.0003937
6 | 0.98719 | -0.24611 | 0.0020036 | 0.00050216
7 | 0.98737 | -0.24264 | 0 | 0
8 | 0.97168 | -0.54881 | 0.00144 | 0.0003609
9 | 0.97713 | -0.4415 | 0.0001837 | 4.6039e-05
10 | 0.9797 | -0.39127 | 0.00039209 | 9.8268e-05
11 | 0.98242 | -0.33696 | 0.0066948 | 0.0016779
12 | 0.98221 | -0.34102 | 0.0030941 | 0.00077544
13 | 0.98269 | -0.33169 | 0.002314 | 0.00057995
14 | 0.98218 | -0.34159 | 0.0025432 | 0.00063738
15 | 0.98287 | -0.32827 | 0 | 0
16 | 0.9826 | -0.33349 | 0.0044716 | 0.0011207
17 | 0.98338 | -0.31819 | 0.0022874 | 0.00057328
18 | 0.99388 | -0.116 | 0.0033473 | 0.00083892
19 | 0.99389 | -0.11577 | 0 | 0
20 | 0.98199 | -0.34525 | 0 | 0
21 | 0.98405 | -0.30528 | 0.0019294 | 0.00048356
22 | 0.98101 | -0.36457 | 0.0020033 | 0.00050206
23 | 0.98092 | -0.36632 | 0.0017456 | 0.00043748
24 | 0.98123 | -0.36025 | 0.0030102 | 0.00075444
25 | 0.98129 | -0.35904 | 0 | 0
26 | 0.98219 | -0.34135 | 0.0017273 | 0.00043289
27 | 0.98226 | -0.33985 | 0.0012381 | 0.0003103
28 | 0.98118 | -0.36122 | 0.016048 | 0.0040219
29 | 0.98236 | -0.33798 | 0.00068045 | 0.00017054
30 | 0.98087 | -0.36703 | 0.0051571 | 0.0012925
31 | 0.99817 | -0.034795 | 0.00065287 | 0.00016362
32 | 0.99601 | -0.076004 | 0.0016113 | 0.00040383
33 | 0.99914 | -0.016407 | 0 | 0
34 | 0.9932 | -0.13003 | 0.0023339 | 0.00058493
35 | 0.9983 | -0.032344 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | -0.54767 | -0.13974
37 | 0.99289 | -0.13587 | 0 | 0
38 | 0.998 | -0.037951 | 0.011427 | 0.0028639
39 | 0.99743 | -0.048663 | 0 | 0
40 | 0.99975 | -0.0048047 | 0.0029338 | 0.00073529
41 | 0.99255 | -0.14253 | 0 | 0
42 | 0.9883 | -0.22461 | 0 | 0
43 | 0.98993 | -0.19285 | 0 | 0
44 | 0.99239 | -0.14558 | 0.0052458 | 0.0013147
45 | 0.99651 | -0.066078 | 0 | 0
46 | 0.99693 | -0.05834 | 0.0073504 | 0.0018422
47 | 0.99617 | -0.072772 | 0.0041131 | 0.0010308
48 | 0.99628 | -0.070449 | 0.0095456 | 0.0023923
49 | 0.97365 | -0.50837 | 0.010096 | 0.0025304
50 | 0.97399 | -0.50159 | 0 | 0
51 | 0.97325 | -0.51617 | 0 | 0
52 | 0.97372 | -0.50704 | 0.0020161 | 0.00050529
53 | 0.9738 | -0.50541 | 0.0063879 | 0.001601
54 | 0.97748 | -0.433 | 0 | 0
55 | 0.973 | -0.5212 | 0 | 0
56 | 0.97359 | -0.50953 | 0.013696 | 0.0034326
57 | 0.9738 | -0.50548 | 0.00070072 | 0.00017562
58 | 0.97927 | -0.39811 | 0.0029614 | 0.00074219
59 | 0.97269 | -0.52739 | 0.0011437 | 0.00028664
60 | 0.98016 | -0.3808 | 0.0019682 | 0.00049327
61 | 0.9724 | -0.53304 | 0.0029023 | 0.00072739
62 | 0.9922 | -0.14914 | 0.0023136 | 0.00057983
63 | 0.99488 | -0.097611 | 0.0064803 | 0.0016241
64 | 0.99091 | -0.17405 | 0.0044168 | 0.001107
65 | 0.99552 | -0.085325 | 0.0037709 | 0.00094509
66 | 0.99035 | -0.18503 | 0.0023117 | 0.00057938
67 | 0.98961 | -0.19932 | 0.0038218 | 0.00095783
68 | 0.98953 | -0.20095 | 0.0033816 | 0.0008475
69 | 0.98491 | -0.28863 | 0.0027464 | 0.00068831
70 | 0.98571 | -0.27295 | 0.0030161 | 0.0007559
71 | 0.98458 | -0.29489 | 0 | 0
72 | 0.98595 | -0.2683 | 0.0061982 | 0.0015534
73 | 0.98441 | -0.29833 | 0.0027554 | 0.00069056
74 | 0.98637 | -0.26035 | 0.0025295 | 0.00063395
75 | 0.98422 | -0.30196 | 0.0014952 | 0.00037473
76 | 0.9869 | -0.24992 | 0 | 0
77 | 0.98405 | -0.30521 | 0.0022009 | 0.00055161
78 | 0.99686 | -0.059563 | 0.00099842 | 0.00025023
79 | 0.97159 | -0.54901 | 0.0011384 | 0.00028531
80 | 0.97157 | -0.54943 | 0.0011534 | 0.00028908
81 | 0.97175 | -0.54598 | 0 | 0
82 | 0.97152 | -0.55046 | 0.00068725 | 0.00017224
83 | 0.97189 | -0.54312 | 0 | 0
84 | 0.97147 | -0.55139 | 0.00068737 | 0.00017227
85 | 0.97195 | -0.54196 | 0.0026087 | 0.00065381
86 | 0.97146 | -0.55167 | 0.001649 | 0.00041328
87 | 0.98243 | -0.33646 | 0 | 0
88 | 0.98267 | -0.33176 | 0 | 0
89 | 0.98241 | -0.33686 | 0.00075874 | 0.00019016
90 | 0.98263 | -0.33263 | 0.0010175 | 0.00025501
91 | 0.98275 | -0.33028 | 0 | 0
92 | 0.98899 | -0.21127 | 0 | 0
93 | 0.98885 | -0.21408 | 0.0025767 | 0.00064577
94 | 0.98832 | -0.22438 | 0.0016203 | 0.0004061
95 | 0.98875 | -0.21605 | 0.0038546 | 0.00096605
96 | 0.9879 | -0.23249 | 0.0022215 | 0.00055676
97 | 0.98725 | -0.24514 | 0.0095157 | 0.0023848
98 | 0.98377 | -0.31048 | 0.0011885 | 0.00029787
99 | 0.98423 | -0.30149 | 0 | 0
100 | 0.98285 | -0.32839 | 0 | 0
101 | 0.98534 | -0.2801 | 0.0043823 | 0.0010983
102 | 0.98277 | -0.32987 | 0.0026448 | 0.00066286
103 | 0.98394 | -0.30743 | 0.0015749 | 0.00039472
104 | 0.98399 | -0.30641 | 0.001964 | 0.00049221
105 | 0.98549 | -0.27725 | 0.0025728 | 0.00064481
106 | 0.98226 | -0.33988 | 0.0010481 | 0.00026268
107 | 0.98661 | -0.25552 | 0.0036943 | 0.00092588
108 | 0.98153 | -0.35405 | 0.00056958 | 0.00014275
109 | 0.99233 | -0.14677 | 0.006003 | 0.0015045
110 | 0.98726 | -0.24485 | 0 | 0
111 | 0.98823 | -0.22596 | 0 | 0
112 | 0.98728 | -0.24442 | 0.013301 | 0.0033336
113 | 0.98624 | -0.26477 | 0 | 0
114 | 0.98644 | -0.26086 | 0.015522 | 0.0038901
115 | 0.98791 | -0.23228 | 0 | 0
116 | 0.98662 | -0.25725 | 0.016392 | 0.0041082
117 | 0.98608 | -0.26772 | 0.001551 | 0.00038872
118 | 0.98897 | -0.21015 | 0.0036734 | 0.00092064
119 | 0.98918 | -0.20594 | 0.0018227 | 0.0004568
120 | 0.98824 | -0.22416 | 0 | 0
121 | 0.99101 | -0.17091 | 0 | 0
122 | 0.98771 | -0.23431 | 0.0028894 | 0.00072415
123 | 0.99144 | -0.16268 | 0.00093867 | 0.00023525
124 | 0.99089 | -0.17332 | 0.0027139 | 0.00068016
125 | 0.99165 | -0.15856 | 0 | 0
126 | 0.99028 | -0.18515 | 0.0035741 | 0.00089576
127 | 0.99264 | -0.1398 | 0.0051104 | 0.0012808
128 | 0.99005 | -0.1895 | 0.0069671 | 0.0017461
129 | 0.98127 | -0.35915 | 0.0010605 | 0.0002658
130 | 0.98097 | -0.36489 | 0.0021614 | 0.00054169
131 | 0.97871 | -0.4091 | 0.0046512 | 0.0011657
132 | 0.97826 | -0.418 | 0 | 0
133 | 0.98563 | -0.27654 | 0.0093957 | 0.0023548
134 | 0.97492 | -0.48375 | 0.0062326 | 0.001562
135 | 0.97491 | -0.48399 | 0.010197 | 0.0025557
136 | 0.97438 | -0.49446 | 0 | 0
137 | 0.97435 | -0.49504 | 0 | 0
138 | 0.97431 | -0.49575 | 0.00565 | 0.001416
139 | 0.9724 | -0.53362 | 0.0095554 | 0.0023948
140 | 0.98055 | -0.37332 | 0.0021169 | 0.00053055
141 | 0.97892 | -0.40508 | 0.0021833 | 0.00054719
142 | 0.97821 | -0.41907 | 0.0037964 | 0.00095146
143 | 0.97776 | -0.42787 | 0.0026115 | 0.0006545
144 | 0.97657 | -0.45112 | 0.0024505 | 0.00061415
145 | 0.97213 | -0.5391 | 0.0013698 | 0.00034332
146 | 0.97216 | -0.53842 | 0 | 0
147 | 0.98283 | -0.33043 | 0.0029088 | 0.00072901
148 | 0.97239 | -0.53395 | 0 | 0
149 | 0.97222 | -0.53732 | 0 | 0
150 | 0.98618 | -0.26535 | 0.0013429 | 0.00033655
151 | 0.98509 | -0.28655 | 0.00071438 | 0.00017904
152 | 0.98743 | -0.24125 | 0.058509 | 0.014664
153 | 0.98486 | -0.29109 | 0.00087499 | 0.00021929
154 | 0.98485 | -0.2912 | 0.00055925 | 0.00014016
155 | 0.98972 | -0.19685 | 0 | 0
156 | 0.98438 | -0.30033 | 0 | 0
157 | 0.98924 | -0.20624 | 0.017983 | 0.004507
158 | 0.98865 | -0.21771 | 0.008472 | 0.0021233
159 | 0.98433 | -0.3013 | 0.00081623 | 0.00020457
160 | 0.98373 | -0.31291 | 0.00066479 | 0.00016661
161 | 0.9828 | -0.33093 | 0 | 0
162 | 0.97216 | -0.53855 | 0.00016551 | 4.1481e-05
163 | 0.97204 | -0.54101 | 0 | 0
164 | 0.97199 | -0.54191 | 0.00034314 | 8.5999e-05
165 | 0.97201 | -0.54156 | 0.00024352 | 6.1032e-05
166 | 0.98277 | -0.33162 | 0.00075526 | 0.00018929
167 | 0.98707 | -0.24847 | 0.0032779 | 0.00082152
168 | 0.97241 | -0.53306 | 0.0016742 | 0.0004196
169 | 0.97314 | -0.51871 | 0.0019287 | 0.00048338
170 | 0.97172 | -0.54676 | 0.010562 | 0.002647
171 | 0.9747 | -0.48796 | 0.0024739 | 0.00062001
172 | 0.97166 | -0.54784 | 0.0023479 | 0.00058844
173 | 0.97513 | -0.47951 | 0.0033475 | 0.00083895
174 | 0.97154 | -0.55019 | 0.0020778 | 0.00052075
175 | 0.97531 | -0.47579 | 0.0034486 | 0.0008643
176 | 0.97149 | -0.55117 | 0.0018988 | 0.00047587
177 | 0.98773 | -0.23568 | 0.010483 | 0.0026272
178 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0039898 | -0.00099993 | 0.0039899 | 0.00099991 | 9.3252e-08 | -2.2612e-08 | 0.006114 | 0.0061139 | 0.006114 | 0.97103 | -0.56183 | 0.97105 | -0.56134 | 1.6797
1 | 0.0038454 | 0.00096304 | -0.0038441 | -0.00096343 | 1.2625e-06 | -3.9102e-07 | 0.0058923 | 0.0058928 | 0.0058928 | 0.97105 | -0.56134 | 0.9707 | -0.56824 | 1.6189
2 | -0.0078353 | -0.0019629 | 0.0078402 | 0.001965 | 4.9463e-06 | 2.0329e-06 | 0.012006 | 0.012006 | 0.012006 | 0.97105 | -0.56134 | 0.97172 | -0.54809 | 3.2984
3 | 0.0014401 | 0.0003606 | -0.00144 | -0.0003609 | 4.9349e-08 | -3.0366e-07 | 0.0022051 | 0.0022052 | 0.0022052 | 0.97172 | -0.54809 | 0.97168 | -0.54881 | 0.60582
4 | -0.0092803 | -0.0023256 | 0.0092889 | 0.0023297 | 8.6857e-06 | 4.1366e-06 | 0.014211 | 0.01421 | 0.014211 | 0.97172 | -0.54809 | 0.97271 | -0.52846 | 3.9041
5 | -0.0092889 | -0.0023297 | 0.009291 | 0.0023307 | 2.01e-06 | 9.5686e-07 | 0.01421 | 0.01421 | 0.01421 | 0.97271 | -0.52846 | 0.97294 | -0.52392 | 3.904
6 | -0.010862 | -0.0027244 | 0.010905 | 0.0027466 | 4.2827e-05 | 2.2248e-05 | 0.016613 | 0.016611 | 0.016613 | 0.97294 | -0.52392 | 0.97713 | -0.4415 | 4.564
7 | -0.0020036 | -0.00050216 | 0.002004 | 0.00050113 | 3.3112e-07 | -1.0262e-06 | 0.0030201 | 0.0030197 | 0.0030201 | 0.98719 | -0.24611 | 0.98737 | -0.24264 | 0.8297
8 | -0.0052828 | -0.001322 | 0.0052891 | 0.0013226 | 6.2688e-06 | 6.3333e-07 | 0.0079607 | 0.0079595 | 0.0079607 | 0.98737 | -0.24264 | 0.98865 | -0.21771 | 2.187
9 | 0.0032788 | 0.00082083 | -0.0032779 | -0.00082152 | 9.1068e-07 | -6.8892e-07 | 0.004941 | 0.0049415 | 0.0049415 | 0.98737 | -0.24264 | 0.98707 | -0.24847 | 1.3575
10 | -0.011088 | -0.0027927 | 0.011115 | 0.0028066 | 2.6692e-05 | 1.3949e-05 | 0.016891 | 0.01689 | 0.016891 | 0.97713 | -0.4415 | 0.9797 | -0.39127 | 4.6403
11 | -0.011507 | -0.0029049 | 0.011541 | 0.0029227 | 3.3628e-05 | 1.7817e-05 | 0.017485 | 0.017484 | 0.017485 | 0.9797 | -0.39127 | 0.98283 | -0.33043 | 4.8036
12 | 0.0056384 | 0.0014129 | -0.0056373 | -0.0014127 | 1.0898e-06 | 1.9305e-07 | 0.0085401 | 0.0085403 | 0.0085403 | 0.98242 | -0.33696 | 0.98221 | -0.34102 | 2.3462
13 | -0.012333 | -0.0030908 | 0.012336 | 0.0030925 | 3.0977e-06 | 1.6827e-06 | 0.01868 | 0.01868 | 0.01868 | 0.98242 | -0.33696 | 0.98269 | -0.33169 | 5.132
14 | 0.0025433 | 0.00063727 | -0.0025432 | -0.00063738 | 6.8938e-08 | -1.1261e-07 | 0.0038529 | 0.0038529 | 0.0038529 | 0.98221 | -0.34102 | 0.98218 | -0.34159 | 1.0585
15 | -0.01465 | -0.0036724 | 0.014653 | 0.0036738 | 2.3848e-06 | 1.3625e-06 | 0.022184 | 0.022184 | 0.022184 | 0.98269 | -0.33169 | 0.98287 | -0.32827 | 6.0946
16 | 0.075736 | 0.019119 | -0.075718 | -0.019108 | 1.8924e-05 | 1.1334e-05 | 0.11471 | 0.11471 | 0.11471 | 0.98287 | -0.32827 | 0.9826 | -0.33349 | 7.8785
17 | -0.090389 | -0.022793 | 0.090433 | 0.02282 | 4.3651e-05 | 2.6677e-05 | 0.1369 | 0.13689 | 0.1369 | 0.98287 | -0.32827 | 0.98338 | -0.31819 | 9.4021
18 | 0.071246 | 0.017987 | -0.071206 | -0.017963 | 4.0117e-05 | 2.3815e-05 | 0.10794 | 0.10794 | 0.10794 | 0.9826 | -0.33349 | 0.98199 | -0.34525 | 7.4135
19 | -0.09272 | -0.023393 | 0.092778 | 0.023428 | 5.7317e-05 | 3.5107e-05 | 0.14036 | 0.14036 | 0.14036 | 0.98338 | -0.31819 | 0.98405 | -0.30528 | 9.6398
20 | -0.0033473 | -0.00083892 | 0.0033474 | 0.00083889 | 3.6867e-08 | -2.7134e-08 | 0.0050115 | 0.0050115 | 0.0050115 | 0.99388 | -0.116 | 0.99389 | -0.11577 | 1.3768
21 | 0.26286 | 0.067131 | -0.26255 | -0.066937 | 0.0003049 | 0.00019405 | 0.39399 | 0.39399 | 0.39399 | 0.99389 | -0.11577 | 0.99264 | -0.1398 | 27.0596
22 | -0.26621 | -0.06797 | 0.26679 | 0.068342 | 0.00058452 | 0.00037206 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.99389 | -0.11577 | 0.99628 | -0.070449 | 27.4038
23 | 0.048381 | 0.012238 | -0.048331 | -0.012207 | 5.0495e-05 | 3.1052e-05 | 0.073353 | 0.073353 | 0.073353 | 0.98199 | -0.34525 | 0.98087 | -0.36703 | 10.076
24 | 0.022825 | 0.0057253 | -0.02281 | -0.0057161 | 1.4993e-05 | 9.1728e-06 | 0.034588 | 0.034588 | 0.034588 | 0.98199 | -0.34525 | 0.98129 | -0.35904 | 9.5022
25 | -0.094707 | -0.023912 | 0.094754 | 0.023941 | 4.717e-05 | 2.8942e-05 | 0.14327 | 0.14327 | 0.14327 | 0.98405 | -0.30528 | 0.98458 | -0.29489 | 9.8402
26 | 0.0017457 | 0.00043687 | -0.0017456 | -0.00043748 | 1.4615e-07 | -6.0825e-07 | 0.0026477 | 0.002648 | 0.002648 | 0.98101 | -0.36457 | 0.98092 | -0.36632 | 0.72747
27 | -0.003749 | -0.00093894 | 0.0037497 | 0.00093863 | 7.7034e-07 | -3.0933e-07 | 0.0056863 | 0.005686 | 0.0056863 | 0.98101 | -0.36457 | 0.98123 | -0.36025 | 1.5622
28 | -0.00676 | -0.0016931 | 0.0067604 | 0.0016932 | 3.9055e-07 | 1.2475e-07 | 0.010251 | 0.010251 | 0.010251 | 0.98123 | -0.36025 | 0.98129 | -0.35904 | 2.8162
29 | 0.016049 | 0.0040229 | -0.016048 | -0.0040219 | 1.6716e-06 | 9.7477e-07 | 0.024337 | 0.024337 | 0.024337 | 0.98129 | -0.35904 | 0.98118 | -0.36122 | 6.6861
30 | -0.0017273 | -0.00043289 | 0.0017274 | 0.00043237 | 1.2301e-07 | -5.2764e-07 | 0.0026168 | 0.0026166 | 0.0026168 | 0.98219 | -0.34135 | 0.98226 | -0.33985 | 0.71891
31 | -0.0029655 | -0.00074267 | 0.0029658 | 0.00074239 | 2.6412e-07 | -2.7281e-07 | 0.0044922 | 0.004492 | 0.0044922 | 0.98226 | -0.33985 | 0.98236 | -0.33798 | 1.2341
32 | -0.0036462 | -0.00091293 | 0.0036465 | 0.00091281 | 2.6444e-07 | -1.235e-07 | 0.0055228 | 0.0055226 | 0.0055228 | 0.98236 | -0.33798 | 0.98243 | -0.33646 | 1.5172
33 | 0.043174 | 0.010915 | -0.043161 | -0.010906 | 1.3032e-05 | 8.2383e-06 | 0.065529 | 0.06553 | 0.06553 | 0.98087 | -0.36703 | 0.98055 | -0.37332 | 18.0026
34 | 0.08262 | 0.021002 | -0.082456 | -0.020898 | 0.00016362 | 0.00010435 | 0.12327 | 0.12327 | 0.12327 | 0.99817 | -0.034795 | 0.99601 | -0.076004 | 33.8652
35 | -0.083272 | -0.021166 | 0.083346 | 0.021213 | 7.3816e-05 | 4.7075e-05 | 0.12424 | 0.12424 | 0.12424 | 0.99817 | -0.034795 | 0.99914 | -0.016407 | 34.1326
36 | 0.080845 | 0.020494 | -0.080635 | -0.02036 | 0.00020931 | 0.00013346 | 0.12086 | 0.12086 | 0.12086 | 0.99601 | -0.076004 | 0.9932 | -0.13003 | 33.2039
37 | 0.1231 | 0.031353 | -0.123 | -0.031293 | 9.4553e-05 | 6.0122e-05 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.99914 | -0.016407 | 0.9983 | -0.032344 | 25.2071
38 | -0.20644 | -0.052566 | 0.20661 | 0.052669 | 0.00016348 | 0.00010366 | 0.30775 | 0.30775 | 0.30775 | 0.99914 | -0.016407 | 1 | 0 | 21.1367
39 | 0.078301 | 0.019776 | -0.078279 | -0.019762 | 2.1927e-05 | 1.3978e-05 | 0.11737 | 0.11737 | 0.11737 | 0.9932 | -0.13003 | 0.99289 | -0.13587 | 32.2433
40 | 0.123 | 0.031293 | -0.12297 | -0.031271 | 3.3229e-05 | 2.1232e-05 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.9983 | -0.032344 | 0.998 | -0.037951 | 50.4142
41 | 0.33648 | 0.08634 | -0.33569 | -0.085834 | 0.00079243 | 0.0005054 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5014 | 1 | 0 | 0.99743 | -0.048663 | 34.4368
42 | 0.0029345 | 0.00073449 | -0.0029338 | -0.00073529 | 6.7127e-07 | -8.0181e-07 | 0.0043662 | 0.0043667 | 0.0043667 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0048047 | 1.1996
43 | 0.011254 | 0.0028214 | -0.011251 | -0.0028195 | 3.5667e-06 | 1.8505e-06 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.99289 | -0.13587 | 0.99255 | -0.14253 | 4.6338
44 | 0.067025 | 0.01694 | -0.066741 | -0.016759 | 0.00028388 | 0.00018072 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.99289 | -0.13587 | 0.9883 | -0.22461 | 27.6097
45 | 0.11154 | 0.028408 | -0.11072 | -0.02788 | 0.00082665 | 0.00052802 | 0.16647 | 0.16647 | 0.16647 | 0.998 | -0.037951 | 0.98993 | -0.19285 | 45.7337
46 | 0.27663 | 0.07092 | -0.2764 | -0.070772 | 0.00023335 | 0.00014859 | 0.41325 | 0.41326 | 0.41326 | 0.99743 | -0.048663 | 0.99651 | -0.066078 | 28.3829
47 | 0.0083527 | 0.0020931 | -0.0083488 | -0.0020915 | 3.8486e-06 | 1.6009e-06 | 0.012461 | 0.012461 | 0.012461 | 0.99743 | -0.048663 | 0.99693 | -0.05834 | 3.4234
48 | 0.050705 | 0.012821 | -0.050646 | -0.012784 | 5.8558e-05 | 3.7122e-05 | 0.075684 | 0.075684 | 0.075684 | 0.99743 | -0.048663 | 0.99617 | -0.072772 | 20.7924
49 | 0.0060042 | 0.0015047 | -0.006003 | -0.0015045 | 1.214e-06 | 2.6069e-07 | 0.0090014 | 0.0090015 | 0.0090015 | 0.99255 | -0.14253 | 0.99233 | -0.14677 | 2.473
50 | 0.0052465 | 0.0013148 | -0.0052458 | -0.0013147 | 7.6235e-07 | 6.328e-08 | 0.0078655 | 0.0078657 | 0.0078657 | 0.99255 | -0.14253 | 0.99239 | -0.14558 | 2.1609
51 | 0.026522 | 0.0066643 | -0.026496 | -0.0066485 | 2.5588e-05 | 1.5829e-05 | 0.039938 | 0.039938 | 0.039938 | 0.9883 | -0.22461 | 0.98726 | -0.24485 | 10.9721
52 | 0.010488 | 0.00263 | -0.010488 | -0.0026297 | 6.7185e-07 | 3.3794e-07 | 0.015792 | 0.015792 | 0.015792 | 0.9883 | -0.22461 | 0.98823 | -0.22596 | 4.3385
53 | 0.029731 | 0.0074651 | -0.029703 | -0.0074477 | 2.8064e-05 | 1.7483e-05 | 0.044769 | 0.044769 | 0.044769 | 0.9883 | -0.22461 | 0.98728 | -0.24442 | 12.2993
54 | 0.031772 | 0.0079691 | -0.031766 | -0.0079653 | 6.0544e-06 | 3.7839e-06 | 0.04776 | 0.04776 | 0.04776 | 0.98993 | -0.19285 | 0.98972 | -0.19685 | 13.1209
55 | 0.078945 | 0.01991 | -0.078762 | -0.019794 | 0.00018243 | 0.00011631 | 0.11871 | 0.11871 | 0.11871 | 0.98993 | -0.19285 | 0.98743 | -0.24125 | 32.6128
56 | 0.2764 | 0.070772 | -0.27634 | -0.070735 | 5.851e-05 | 3.7256e-05 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.99651 | -0.066078 | 0.99628 | -0.070449 | 28.3829
57 | 0.00099848 | 0.00024936 | -0.00099842 | -0.00025023 | 5.8112e-08 | -8.7265e-07 | 0.00149 | 0.0014903 | 0.0014903 | 0.99693 | -0.05834 | 0.99686 | -0.059563 | 0.40944
58 | 0.046533 | 0.011753 | -0.046505 | -0.011735 | 2.7976e-05 | 1.7704e-05 | 0.069541 | 0.069541 | 0.069541 | 0.99617 | -0.072772 | 0.99552 | -0.085325 | 19.1046
59 | -0.022086 | -0.005539 | 0.022093 | 0.0055434 | 7.1379e-06 | 4.3604e-06 | 0.033755 | 0.033755 | 0.033755 | 0.97365 | -0.50837 | 0.97399 | -0.50159 | 9.2733
60 | 0.01199 | 0.0030086 | -0.011985 | -0.0030062 | 4.4584e-06 | 2.4132e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.97365 | -0.50837 | 0.97325 | -0.51617 | 5.0343
61 | 0.015718 | 0.0039412 | -0.015714 | -0.0039388 | 4.0762e-06 | 2.3743e-06 | 0.024014 | 0.024014 | 0.024014 | 0.97399 | -0.50159 | 0.97372 | -0.50704 | 6.5973
62 | 0.0070899 | 0.001777 | -0.0070886 | -0.0017765 | 1.2889e-06 | 4.6036e-07 | 0.010832 | 0.010832 | 0.010832 | 0.97399 | -0.50159 | 0.9738 | -0.50541 | 2.9757
63 | -0.044901 | -0.011262 | 0.045048 | 0.011355 | 0.00014733 | 9.3248e-05 | 0.0686 | 0.0686 | 0.0686 | 0.97399 | -0.50159 | 0.97748 | -0.433 | 18.8462
64 | 0.011985 | 0.0030062 | -0.011982 | -0.0030047 | 2.8714e-06 | 1.5544e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.97325 | -0.51617 | 0.973 | -0.5212 | 5.0344
65 | 0.013698 | 0.0034335 | -0.013696 | -0.0034326 | 1.6251e-06 | 9.1706e-07 | 0.020933 | 0.020933 | 0.020933 | 0.97372 | -0.50704 | 0.97359 | -0.50953 | 5.7508
66 | 0.00070072 | 0.00017555 | -0.00070072 | -0.00017562 | 2.4032e-09 | -6.8003e-08 | 0.0010707 | 0.0010707 | 0.0010707 | 0.9738 | -0.50541 | 0.9738 | -0.50548 | 0.29416
67 | -0.045048 | -0.011355 | 0.045124 | 0.011402 | 7.5336e-05 | 4.7679e-05 | 0.0686 | 0.0686 | 0.0686 | 0.97748 | -0.433 | 0.97927 | -0.39811 | 18.8461
68 | 0.011982 | 0.0030047 | -0.011979 | -0.0030028 | 3.534e-06 | 1.9133e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.973 | -0.5212 | 0.97269 | -0.52739 | 5.0344
69 | -0.048085 | -0.012145 | 0.048125 | 0.01217 | 3.9929e-05 | 2.5304e-05 | 0.0731 | 0.073099 | 0.0731 | 0.97927 | -0.39811 | 0.98016 | -0.3808 | 20.0823
70 | 0.010835 | 0.0027161 | -0.010832 | -0.0027146 | 2.9179e-06 | 1.516e-06 | 0.016576 | 0.016576 | 0.016576 | 0.97269 | -0.52739 | 0.9724 | -0.53304 | 4.5538
71 | 0.038613 | 0.0096971 | -0.038561 | -0.0096719 | 5.2077e-05 | 2.5194e-05 | 0.058627 | 0.058629 | 0.058629 | 0.98016 | -0.3808 | 0.97871 | -0.4091 | 4.0268
72 | -0.088706 | -0.02236 | 0.088773 | 0.022402 | 6.7578e-05 | 4.1246e-05 | 0.13471 | 0.13471 | 0.13471 | 0.98016 | -0.3808 | 0.98097 | -0.36489 | 9.2523
73 | 0.0079297 | 0.0019872 | -0.0079264 | -0.0019858 | 3.3658e-06 | 1.3983e-06 | 0.012134 | 0.012135 | 0.012135 | 0.9724 | -0.53304 | 0.97195 | -0.54196 | 3.3337
74 | -0.03614 | -0.0090941 | 0.036229 | 0.0091501 | 8.9222e-05 | 5.6054e-05 | 0.054212 | 0.054212 | 0.054212 | 0.9922 | -0.14914 | 0.99488 | -0.097611 | 14.8934
75 | 0.033826 | 0.0085142 | -0.033786 | -0.008489 | 4.022e-05 | 2.5203e-05 | 0.050742 | 0.050743 | 0.050743 | 0.9922 | -0.14914 | 0.99091 | -0.17405 | 13.9403
76 | -0.042709 | -0.010774 | 0.042734 | 0.01079 | 2.5138e-05 | 1.5875e-05 | 0.063904 | 0.063904 | 0.063904 | 0.99488 | -0.097611 | 0.99552 | -0.085325 | 17.5561
77 | 0.029369 | 0.0073821 | -0.029354 | -0.0073725 | 1.5398e-05 | 9.5833e-06 | 0.04411 | 0.04411 | 0.04411 | 0.99091 | -0.17405 | 0.99035 | -0.18503 | 12.1182
78 | 0.027042 | 0.0067931 | -0.027024 | -0.0067817 | 1.842e-05 | 1.1407e-05 | 0.040637 | 0.040637 | 0.040637 | 0.99035 | -0.18503 | 0.98961 | -0.19932 | 11.164
79 | 0.023202 | 0.0058239 | -0.0232 | -0.0058228 | 1.8076e-06 | 1.106e-06 | 0.03489 | 0.03489 | 0.03489 | 0.98961 | -0.19932 | 0.98953 | -0.20095 | 9.5852
80 | 0.019818 | 0.0049753 | -0.019809 | -0.0049694 | 9.7482e-06 | 5.8632e-06 | 0.029805 | 0.029805 | 0.029805 | 0.98953 | -0.20095 | 0.98899 | -0.21127 | 8.1883
81 | -0.10753 | -0.027153 | 0.10761 | 0.027203 | 8.0885e-05 | 5.0102e-05 | 0.16253 | 0.16253 | 0.16253 | 0.98491 | -0.28863 | 0.98571 | -0.27295 | 11.1625
82 | 0.10478 | 0.026465 | -0.10475 | -0.026445 | 3.1423e-05 | 1.9431e-05 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.98491 | -0.28863 | 0.98458 | -0.29489 | 10.8776
83 | -0.11062 | -0.027959 | 0.11065 | 0.027974 | 2.4652e-05 | 1.5297e-05 | 0.16708 | 0.16708 | 0.16708 | 0.98571 | -0.27295 | 0.98595 | -0.2683 | 11.4752
84 | 0.0099945 | 0.0025047 | -0.0099928 | -0.0025039 | 1.6361e-06 | 8.0392e-07 | 0.015105 | 0.015105 | 0.015105 | 0.98458 | -0.29489 | 0.98441 | -0.29833 | 4.1497
85 | -0.11685 | -0.029528 | 0.11689 | 0.029556 | 4.4584e-05 | 2.7754e-05 | 0.17643 | 0.17643 | 0.17643 | 0.98595 | -0.2683 | 0.98637 | -0.26035 | 12.1177
86 | 0.0072374 | 0.0018134 | -0.0072362 | -0.0018129 | 1.251e-06 | 4.4632e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.98441 | -0.29833 | 0.98422 | -0.30196 | 3.0055
87 | -0.11942 | -0.030189 | 0.11948 | 0.030227 | 5.9738e-05 | 3.7231e-05 | 0.18025 | 0.18025 | 0.18025 | 0.98637 | -0.26035 | 0.9869 | -0.24992 | 12.3797
88 | 0.005741 | 0.0014382 | -0.0057401 | -0.001438 | 8.8935e-07 | 1.6917e-07 | 0.0086794 | 0.0086796 | 0.0086796 | 0.98422 | -0.30196 | 0.98405 | -0.30521 | 2.3845
89 | -0.11948 | -0.030227 | 0.11963 | 0.030319 | 0.00014789 | 9.2162e-05 | 0.18025 | 0.18025 | 0.18025 | 0.9869 | -0.24992 | 0.98824 | -0.22416 | 12.3797
90 | 0.0035392 | 0.00088641 | -0.003539 | -0.00088652 | 2.0147e-07 | -1.0937e-07 | 0.0053515 | 0.0053516 | 0.0053516 | 0.98405 | -0.30521 | 0.98399 | -0.30641 | 1.4702
91 | 0.0041774 | 0.0010464 | -0.0041774 | -0.0010464 | 8.3688e-08 | -1.3964e-08 | 0.0063976 | 0.0063977 | 0.0063977 | 0.97159 | -0.54901 | 0.97157 | -0.54943 | 1.7576
92 | -0.0053158 | -0.0013317 | 0.0053166 | 0.0013318 | 7.6736e-07 | 1.0868e-07 | 0.0081411 | 0.008141 | 0.0081411 | 0.97159 | -0.54901 | 0.97175 | -0.54598 | 2.2366
93 | 0.0030239 | 0.00075736 | -0.0030238 | -0.0007575 | 1.4864e-07 | -1.3373e-07 | 0.0046311 | 0.0046312 | 0.0046312 | 0.97157 | -0.54943 | 0.97152 | -0.55046 | 1.2723
94 | -0.0053166 | -0.0013318 | 0.0053173 | 0.001332 | 7.235e-07 | 1.0234e-07 | 0.008141 | 0.0081409 | 0.008141 | 0.97175 | -0.54598 | 0.97189 | -0.54312 | 2.2365
95 | 0.0023365 | 0.00058526 | -0.0023364 | -0.00058546 | 1.0338e-07 | -2.0038e-07 | 0.0035786 | 0.0035787 | 0.0035787 | 0.97152 | -0.55046 | 0.97147 | -0.55139 | 0.98315
96 | -0.0053173 | -0.001332 | 0.0053176 | 0.001332 | 2.9456e-07 | 4.1633e-08 | 0.0081409 | 0.0081408 | 0.0081409 | 0.97189 | -0.54312 | 0.97195 | -0.54196 | 2.2365
97 | 0.001649 | 0.00041319 | -0.001649 | -0.00041328 | 2.1737e-08 | -9.8582e-08 | 0.0025258 | 0.0025259 | 0.0025259 | 0.97147 | -0.55139 | 0.97146 | -0.55167 | 0.69392
98 | -0.0044052 | -0.0011026 | 0.0044062 | 0.0011025 | 9.8563e-07 | -1.171e-07 | 0.0066717 | 0.0066715 | 0.0066717 | 0.98243 | -0.33646 | 0.98267 | -0.33176 | 1.8329
99 | 0.00075876 | 0.0001898 | -0.00075874 | -0.00019016 | 1.4498e-08 | -3.6141e-07 | 0.0011491 | 0.0011492 | 0.0011492 | 0.98243 | -0.33646 | 0.98241 | -0.33686 | 0.31572
100 | 0.0010176 | 0.00025444 | -0.0010175 | -0.00025501 | 4.2058e-08 | -5.716e-07 | 0.0015406 | 0.0015408 | 0.0015408 | 0.98267 | -0.33176 | 0.98263 | -0.33263 | 0.42331
101 | -0.0054238 | -0.0013569 | 0.0054242 | 0.001357 | 3.8197e-07 | 5.3099e-08 | 0.0082121 | 0.008212 | 0.0082121 | 0.98267 | -0.33176 | 0.98275 | -0.33028 | 2.2561
102 | 0.093766 | 0.023709 | -0.093723 | -0.023682 | 4.3154e-05 | 2.6463e-05 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.98275 | -0.33028 | 0.98226 | -0.33988 | 9.7562
103 | -0.099191 | -0.025066 | 0.0992 | 0.025071 | 8.958e-06 | 5.5186e-06 | 0.15026 | 0.15026 | 0.15026 | 0.98275 | -0.33028 | 0.98285 | -0.32839 | 10.3202
104 | 0.0064325 | 0.0016119 | -0.0064316 | -0.0016117 | 8.6201e-07 | 2.3681e-07 | 0.009678 | 0.0096782 | 0.0096782 | 0.98899 | -0.21127 | 0.98885 | -0.21408 | 2.6588
105 | 0.013376 | 0.0033575 | -0.013368 | -0.0033528 | 8.361e-06 | 4.6453e-06 | 0.020127 | 0.020127 | 0.020127 | 0.98899 | -0.21127 | 0.98832 | -0.22438 | 5.5295
106 | 0.0038549 | 0.00096591 | -0.0038546 | -0.00096605 | 3.6228e-07 | -1.364e-07 | 0.0058008 | 0.0058009 | 0.0058009 | 0.98885 | -0.21408 | 0.98875 | -0.21605 | 1.5937
107 | 0.011747 | 0.0029467 | -0.011743 | -0.0029443 | 4.5412e-06 | 2.4106e-06 | 0.017688 | 0.017688 | 0.017688 | 0.98832 | -0.22438 | 0.9879 | -0.23249 | 4.8594
108 | 0.0095214 | 0.0023876 | -0.0095157 | -0.0023848 | 5.7375e-06 | 2.7202e-06 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.9879 | -0.23249 | 0.98725 | -0.24514 | 3.9402
109 | -0.10312 | -0.026086 | 0.10317 | 0.026113 | 4.4502e-05 | 2.7491e-05 | 0.15606 | 0.15606 | 0.15606 | 0.98377 | -0.31048 | 0.98423 | -0.30149 | 10.7186
110 | 0.10193 | 0.025788 | -0.10184 | -0.025734 | 8.7563e-05 | 5.4049e-05 | 0.15427 | 0.15427 | 0.15427 | 0.98377 | -0.31048 | 0.98285 | -0.32839 | 10.5952
111 | -0.10317 | -0.026113 | 0.10327 | 0.026179 | 0.00010601 | 6.5485e-05 | 0.15606 | 0.15606 | 0.15606 | 0.98423 | -0.30149 | 0.98534 | -0.2801 | 10.7186
112 | 0.002645 | 0.00066259 | -0.0026448 | -0.00066286 | 1.8632e-07 | -2.7338e-07 | 0.0040044 | 0.0040046 | 0.0040046 | 0.98285 | -0.32839 | 0.98277 | -0.32987 | 1.1002
113 | -0.10765 | -0.027277 | 0.10767 | 0.027286 | 1.4729e-05 | 9.1241e-06 | 0.16268 | 0.16268 | 0.16268 | 0.98534 | -0.2801 | 0.98549 | -0.27725 | 11.1731
114 | -0.0015749 | -0.00039472 | 0.001575 | 0.00039431 | 7.6843e-08 | -4.0967e-07 | 0.0023818 | 0.0023816 | 0.0023818 | 0.98394 | -0.30743 | 0.98399 | -0.30641 | 0.65434
115 | -0.11024 | -0.027931 | 0.11036 | 0.028002 | 0.00011521 | 7.1476e-05 | 0.16656 | 0.16656 | 0.16656 | 0.98549 | -0.27725 | 0.98661 | -0.25552 | 11.4399
116 | 0.092675 | 0.023419 | -0.092612 | -0.023381 | 6.2931e-05 | 3.8555e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98226 | -0.33988 | 0.98153 | -0.35405 | 9.6472
117 | -0.11405 | -0.028928 | 0.11417 | 0.029 | 0.00011644 | 7.2379e-05 | 0.17214 | 0.17213 | 0.17214 | 0.98661 | -0.25552 | 0.98771 | -0.23431 | 11.8225
118 | 0.092043 | 0.023238 | -0.09202 | -0.023224 | 2.246e-05 | 1.3753e-05 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.98153 | -0.35405 | 0.98127 | -0.35915 | 9.5879
119 | 0.010963 | 0.0027515 | -0.010952 | -0.0027461 | 1.0408e-05 | 5.3629e-06 | 0.016524 | 0.016525 | 0.016525 | 0.98726 | -0.24485 | 0.98624 | -0.26477 | 4.5398
120 | 0.015534 | 0.003897 | -0.015522 | -0.0038901 | 1.1848e-05 | 6.8461e-06 | 0.023414 | 0.023414 | 0.023414 | 0.98726 | -0.24485 | 0.98644 | -0.26086 | 6.4325
121 | 0.010488 | 0.0026297 | -0.010484 | -0.0026281 | 3.1597e-06 | 1.5895e-06 | 0.015792 | 0.015792 | 0.015792 | 0.98823 | -0.22596 | 0.98791 | -0.23228 | 4.3385
122 | 0.016402 | 0.0041141 | -0.016392 | -0.0041082 | 1.0028e-05 | 5.859e-06 | 0.024722 | 0.024722 | 0.024722 | 0.98728 | -0.24442 | 0.98662 | -0.25725 | 6.7918
123 | 0.010952 | 0.0027461 | -0.010951 | -0.0027454 | 1.5393e-06 | 7.9336e-07 | 0.016525 | 0.016525 | 0.016525 | 0.98624 | -0.26477 | 0.98608 | -0.26772 | 4.5398
124 | 0.010484 | 0.0026281 | -0.010483 | -0.0026272 | 1.6984e-06 | 8.5451e-07 | 0.015792 | 0.015792 | 0.015792 | 0.98791 | -0.23228 | 0.98773 | -0.23568 | 4.3385
125 | 0.0093996 | 0.0023566 | -0.0093957 | -0.0023548 | 3.9467e-06 | 1.8589e-06 | 0.014184 | 0.014185 | 0.014185 | 0.98608 | -0.26772 | 0.98563 | -0.27654 | 3.8969
126 | -0.24057 | -0.061101 | 0.24062 | 0.061132 | 4.8797e-05 | 3.1027e-05 | 0.36226 | 0.36226 | 0.36226 | 0.98897 | -0.21015 | 0.98918 | -0.20594 | 24.8806
127 | 0.2369 | 0.060181 | -0.23674 | -0.060079 | 0.0001596 | 0.00010146 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.98897 | -0.21015 | 0.98824 | -0.22416 | 24.501
128 | -0.24245 | -0.061589 | 0.24286 | 0.061849 | 0.00040959 | 0.00026045 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.98918 | -0.20594 | 0.99101 | -0.17091 | 25.0689
129 | 0.11711 | 0.02976 | -0.11706 | -0.029725 | 5.7222e-05 | 3.5618e-05 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.98824 | -0.22416 | 0.98771 | -0.23431 | 12.1214
130 | -0.25612 | -0.065176 | 0.25622 | 0.06524 | 0.00010158 | 6.4632e-05 | 0.38492 | 0.38492 | 0.38492 | 0.99101 | -0.17091 | 0.99144 | -0.16268 | 26.4368
131 | 0.013264 | 0.0033264 | -0.013263 | -0.0033255 | 1.5245e-06 | 8.4366e-07 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.99101 | -0.17091 | 0.99089 | -0.17332 | 5.4717
132 | -0.25716 | -0.065476 | 0.25721 | 0.065508 | 5.1111e-05 | 3.2523e-05 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.99144 | -0.16268 | 0.99165 | -0.15856 | 26.5335
133 | 0.010549 | 0.0026454 | -0.010543 | -0.0026424 | 5.947e-06 | 2.9926e-06 | 0.015842 | 0.015842 | 0.015842 | 0.99089 | -0.17332 | 0.99028 | -0.18515 | 4.3521
134 | -0.25721 | -0.065508 | 0.25744 | 0.065657 | 0.00023303 | 0.00014828 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.99165 | -0.15856 | 0.99264 | -0.1398 | 26.5335
135 | 0.0069686 | 0.0017466 | -0.0069671 | -0.0017461 | 1.4436e-06 | 4.7231e-07 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.99028 | -0.18515 | 0.99005 | -0.1895 | 2.8768
136 | 0.09096 | 0.022959 | -0.090935 | -0.022943 | 2.501e-05 | 1.5299e-05 | 0.13799 | 0.13799 | 0.13799 | 0.98127 | -0.35915 | 0.98097 | -0.36489 | 9.4775
137 | 0.033909 | 0.0085062 | -0.033895 | -0.0084999 | 1.439e-05 | 6.3083e-06 | 0.051558 | 0.051559 | 0.051559 | 0.97871 | -0.4091 | 0.97826 | -0.418 | 3.5411
138 | 0.033895 | 0.0084999 | -0.033789 | -0.0084534 | 0.00010595 | 4.6535e-05 | 0.051559 | 0.051567 | 0.051567 | 0.97826 | -0.418 | 0.97492 | -0.48375 | 3.5417
139 | 0.027556 | 0.0068913 | -0.027556 | -0.0068912 | 3.1978e-07 | 1.0846e-07 | 0.042054 | 0.042054 | 0.042054 | 0.97492 | -0.48375 | 0.97491 | -0.48399 | 2.8883
140 | 0.017359 | 0.0043355 | -0.01735 | -0.0043366 | 8.6368e-06 | -1.0167e-06 | 0.026489 | 0.026492 | 0.026492 | 0.97491 | -0.48399 | 0.97438 | -0.49446 | 1.8195
141 | 0.01735 | 0.0043366 | -0.01735 | -0.0043366 | 4.7452e-07 | -5.5618e-08 | 0.026492 | 0.026492 | 0.026492 | 0.97438 | -0.49446 | 0.97435 | -0.49504 | 1.8195
142 | 0.01735 | 0.0043366 | -0.017349 | -0.0043367 | 5.852e-07 | -6.8556e-08 | 0.026492 | 0.026492 | 0.026492 | 0.97435 | -0.49504 | 0.97431 | -0.49575 | 1.8195
143 | 0.011699 | 0.0029207 | -0.011678 | -0.0029159 | 2.1025e-05 | 4.7218e-06 | 0.017863 | 0.017866 | 0.017866 | 0.97431 | -0.49575 | 0.9724 | -0.53362 | 2.4542
144 | 0.0013702 | 0.00034086 | -0.0013699 | -0.00034301 | 3.1271e-07 | -2.1534e-06 | 0.0020958 | 0.0020967 | 0.0020967 | 0.9724 | -0.53362 | 0.97216 | -0.53842 | 0.57601
145 | 0.00075244 | 0.00018027 | -0.00075243 | -0.00018056 | 1.1716e-08 | -2.863e-07 | 0.0011485 | 0.0011486 | 0.0011486 | 0.9724 | -0.53362 | 0.97239 | -0.53395 | 0.31554
146 | 0.041044 | 0.010376 | -0.040981 | -0.010336 | 6.2402e-05 | 3.9398e-05 | 0.062317 | 0.062317 | 0.062317 | 0.98055 | -0.37332 | 0.97892 | -0.40508 | 17.1201
147 | 0.038798 | 0.0097892 | -0.038772 | -0.0097728 | 2.5976e-05 | 1.6374e-05 | 0.058998 | 0.058999 | 0.058999 | 0.97892 | -0.40508 | 0.97821 | -0.41907 | 16.2084
148 | 0.034976 | 0.0088214 | -0.034961 | -0.0088121 | 1.4724e-05 | 9.2496e-06 | 0.053224 | 0.053224 | 0.053224 | 0.97821 | -0.41907 | 0.97776 | -0.42787 | 14.6219
149 | 0.032349 | 0.0081576 | -0.032313 | -0.0081351 | 3.5961e-05 | 2.252e-05 | 0.049249 | 0.04925 | 0.04925 | 0.97776 | -0.42787 | 0.97657 | -0.45112 | 13.5301
150 | 0.029863 | 0.0075209 | -0.029828 | -0.007499 | 3.5177e-05 | 2.1948e-05 | 0.045516 | 0.045516 | 0.045516 | 0.97657 | -0.45112 | 0.97531 | -0.47579 | 12.5044
151 | -0.0013698 | -0.00034332 | 0.0013699 | 0.00034301 | 4.407e-08 | -3.0323e-07 | 0.0020968 | 0.0020967 | 0.0020968 | 0.97213 | -0.5391 | 0.97216 | -0.53842 | 0.57604
152 | 0.00075531 | 0.00018821 | -0.00075529 | -0.00018866 | 1.7877e-08 | -4.5076e-07 | 0.0011432 | 0.0011433 | 0.0011433 | 0.98283 | -0.33043 | 0.9828 | -0.33093 | 0.3141
153 | -0.015205 | -0.0038399 | 0.015218 | 0.0038473 | 1.2773e-05 | 7.3603e-06 | 0.023031 | 0.023031 | 0.023031 | 0.98283 | -0.33043 | 0.98373 | -0.31291 | 6.3271
154 | 0.00075243 | 0.00018056 | -0.00075231 | -0.00018342 | 1.1739e-07 | -2.8651e-06 | 0.0011486 | 0.0011496 | 0.0011496 | 0.97239 | -0.53395 | 0.97222 | -0.53732 | 0.31583
155 | 0.00075231 | 0.00018342 | -0.00075227 | -0.00018448 | 4.3523e-08 | -1.0607e-06 | 0.0011496 | 0.00115 | 0.00115 | 0.97222 | -0.53732 | 0.97216 | -0.53855 | 0.31593
156 | 0.018887 | 0.0047799 | -0.018868 | -0.0047684 | 1.9196e-05 | 1.1483e-05 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.98618 | -0.26535 | 0.98509 | -0.28655 | 7.8339
157 | -0.02023 | -0.0051164 | 0.020254 | 0.0051306 | 2.3422e-05 | 1.4135e-05 | 0.030541 | 0.030541 | 0.030541 | 0.98618 | -0.26535 | 0.98743 | -0.24125 | 8.3905
158 | 0.018154 | 0.0045894 | -0.01815 | -0.004587 | 3.956e-06 | 2.3535e-06 | 0.027436 | 0.027436 | 0.027436 | 0.98509 | -0.28655 | 0.98486 | -0.29109 | 7.5375
159 | 0.017275 | 0.0043677 | -0.017275 | -0.0043677 | 8.7193e-08 | 5.1465e-08 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0.98486 | -0.29109 | 0.98485 | -0.2912 | 7.1743
160 | 0.016716 | 0.0042275 | -0.016708 | -0.0042232 | 7.3144e-06 | 4.2927e-06 | 0.025269 | 0.02527 | 0.02527 | 0.98485 | -0.2912 | 0.98438 | -0.30033 | 6.9422
161 | 0.017991 | 0.0045117 | -0.017983 | -0.004507 | 8.05e-06 | 4.7751e-06 | 0.02705 | 0.02705 | 0.02705 | 0.98972 | -0.19685 | 0.98924 | -0.20624 | 7.4313
162 | 0.013775 | 0.0034535 | -0.013761 | -0.0034459 | 1.368e-05 | 7.6634e-06 | 0.02071 | 0.020711 | 0.020711 | 0.98972 | -0.19685 | 0.98865 | -0.21771 | 5.6897
163 | 0.015892 | 0.0040195 | -0.015882 | -0.0040139 | 9.5904e-06 | 5.5754e-06 | 0.024036 | 0.024036 | 0.024036 | 0.98438 | -0.30033 | 0.98373 | -0.31291 | 6.6033
164 | 0.00081627 | 0.00020375 | -0.00081623 | -0.00020457 | 3.7947e-08 | -8.2082e-07 | 0.0012336 | 0.0012339 | 0.0012339 | 0.98438 | -0.30033 | 0.98433 | -0.3013 | 0.33898
165 | 0.00075529 | 0.00018866 | -0.00075526 | -0.00018929 | 2.4731e-08 | -6.2335e-07 | 0.0011433 | 0.0011436 | 0.0011436 | 0.9828 | -0.33093 | 0.98277 | -0.33162 | 0.31416
166 | 0.00058675 | 0.000143 | -0.00058668 | -0.00014574 | 6.7757e-08 | -2.7397e-06 | 0.00089666 | 0.00089764 | 0.00089764 | 0.97216 | -0.53855 | 0.97204 | -0.54101 | 0.24661
167 | 0.00058668 | 0.00014574 | -0.00058667 | -0.00014635 | 1.5137e-08 | -6.1112e-07 | 0.00089764 | 0.00089787 | 0.00089787 | 0.97204 | -0.54101 | 0.97201 | -0.54156 | 0.24667
168 | -0.00034314 | -8.5999e-05 | 0.00034315 | 8.5321e-05 | 5.6916e-09 | -6.784e-07 | 0.00052531 | 0.00052507 | 0.00052531 | 0.97199 | -0.54191 | 0.97201 | -0.54156 | 0.14432
169 | -0.018572 | -0.0046579 | 0.018585 | 0.0046655 | 1.2713e-05 | 7.6154e-06 | 0.028421 | 0.028421 | 0.028421 | 0.97241 | -0.53306 | 0.97314 | -0.51871 | 7.808
170 | 0.016898 | 0.0042383 | -0.016887 | -0.0042318 | 1.1029e-05 | 6.5134e-06 | 0.025859 | 0.025859 | 0.025859 | 0.97241 | -0.53306 | 0.97172 | -0.54676 | 7.1042
171 | -0.020514 | -0.0051489 | 0.020544 | 0.0051671 | 3.0122e-05 | 1.8262e-05 | 0.03137 | 0.03137 | 0.03137 | 0.97314 | -0.51871 | 0.9747 | -0.48796 | 8.6182
172 | 0.0063254 | 0.0015848 | -0.006325 | -0.0015847 | 3.2509e-07 | 9.36e-08 | 0.009686 | 0.0096861 | 0.0096861 | 0.97172 | -0.54676 | 0.97166 | -0.54784 | 2.661
173 | -0.023018 | -0.0057871 | 0.023027 | 0.0057928 | 9.2985e-06 | 5.7008e-06 | 0.035146 | 0.035146 | 0.035146 | 0.9747 | -0.48796 | 0.97513 | -0.47951 | 9.6556
174 | 0.0039771 | 0.00099623 | -0.0039767 | -0.00099634 | 4.4582e-07 | -1.116e-07 | 0.0060904 | 0.0060906 | 0.0060906 | 0.97166 | -0.54784 | 0.97154 | -0.55019 | 1.6732
175 | -0.026374 | -0.0066318 | 0.026379 | 0.0066347 | 4.69e-06 | 2.9053e-06 | 0.040255 | 0.040255 | 0.040255 | 0.97513 | -0.47951 | 0.97531 | -0.47579 | 11.0589
176 | 0.0018988 | 0.00047558 | -0.0018988 | -0.00047587 | 8.8928e-08 | -2.9027e-07 | 0.0029082 | 0.0029083 | 0.0029083 | 0.97154 | -0.55019 | 0.97149 | -0.55117 | 0.79898

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54767 | 0.13974

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039898 | 0.00099993
1 | 0.0038441 | 0.00096343
2 | 0.0015709 | 0.0003937
3 | 0.0020036 | 0.00050216
4 | 0.00144 | 0.0003609
5 | 0.0001837 | 4.6039e-05
6 | 0.00039209 | 9.8268e-05
7 | 0.0066948 | 0.0016779
8 | 0.0030941 | 0.00077544
9 | 0.002314 | 0.00057995
10 | 0.0025432 | 0.00063738
11 | 0.0044716 | 0.0011207
12 | 0.0022874 | 0.00057328
13 | 0.0033473 | 0.00083892
14 | 0.0019294 | 0.00048356
15 | 0.0020033 | 0.00050206
16 | 0.0017456 | 0.00043748
17 | 0.0030102 | 0.00075444
18 | 0.0017273 | 0.00043289
19 | 0.0012381 | 0.0003103
20 | 0.016048 | 0.0040219
21 | 0.00068045 | 0.00017054
22 | 0.0051571 | 0.0012925
23 | 0.00065287 | 0.00016362
24 | 0.0016113 | 0.00040383
25 | 0.0023339 | 0.00058493
26 | 0.011427 | 0.0028639
27 | 0.0029338 | 0.00073529
28 | 0.0052458 | 0.0013147
29 | 0.0073504 | 0.0018422
30 | 0.0041131 | 0.0010308
31 | 0.0095456 | 0.0023923
32 | 0.010096 | 0.0025304
33 | 0.0020161 | 0.00050529
34 | 0.0063879 | 0.001601
35 | 0.013696 | 0.0034326
36 | 0.00070072 | 0.00017562
37 | 0.0029614 | 0.00074219
38 | 0.0011437 | 0.00028664
39 | 0.0019682 | 0.00049327
40 | 0.0029023 | 0.00072739
41 | 0.0023136 | 0.00057983
42 | 0.0064803 | 0.0016241
43 | 0.0044168 | 0.001107
44 | 0.0037709 | 0.00094509
45 | 0.0023117 | 0.00057938
46 | 0.0038218 | 0.00095783
47 | 0.0033816 | 0.0008475
48 | 0.0027464 | 0.00068831
49 | 0.0030161 | 0.0007559
50 | 0.0061982 | 0.0015534
51 | 0.0027554 | 0.00069056
52 | 0.0025295 | 0.00063395
53 | 0.0014952 | 0.00037473
54 | 0.0022009 | 0.00055161
55 | 0.00099842 | 0.00025023
56 | 0.0011384 | 0.00028531
57 | 0.0011534 | 0.00028908
58 | 0.00068725 | 0.00017224
59 | 0.00068737 | 0.00017227
60 | 0.0026087 | 0.00065381
61 | 0.001649 | 0.00041328
62 | 0.00075874 | 0.00019016
63 | 0.0010175 | 0.00025501
64 | 0.0025767 | 0.00064577
65 | 0.0016203 | 0.0004061
66 | 0.0038546 | 0.00096605
67 | 0.0022215 | 0.00055676
68 | 0.0095157 | 0.0023848
69 | 0.0011885 | 0.00029787
70 | 0.0043823 | 0.0010983
71 | 0.0026448 | 0.00066286
72 | 0.0015749 | 0.00039472
73 | 0.001964 | 0.00049221
74 | 0.0025728 | 0.00064481
75 | 0.0010481 | 0.00026268
76 | 0.0036943 | 0.00092588
77 | 0.00056958 | 0.00014275
78 | 0.006003 | 0.0015045
79 | 0.013301 | 0.0033336
80 | 0.015522 | 0.0038901
81 | 0.016392 | 0.0041082
82 | 0.001551 | 0.00038872
83 | 0.0036734 | 0.00092064
84 | 0.0018227 | 0.0004568
85 | 0.0028894 | 0.00072415
86 | 0.00093867 | 0.00023525
87 | 0.0027139 | 0.00068016
88 | 0.0035741 | 0.00089576
89 | 0.0051104 | 0.0012808
90 | 0.0069671 | 0.0017461
91 | 0.0010605 | 0.0002658
92 | 0.0021614 | 0.00054169
93 | 0.0046512 | 0.0011657
94 | 0.0093957 | 0.0023548
95 | 0.0062326 | 0.001562
96 | 0.010197 | 0.0025557
97 | 0.00565 | 0.001416
98 | 0.0095554 | 0.0023948
99 | 0.0021169 | 0.00053055
100 | 0.0021833 | 0.00054719
101 | 0.0037964 | 0.00095146
102 | 0.0026115 | 0.0006545
103 | 0.0024505 | 0.00061415
104 | 0.0013698 | 0.00034332
105 | 0.0029088 | 0.00072901
106 | 0.0013429 | 0.00033655
107 | 0.00071438 | 0.00017904
108 | 0.058509 | 0.014664
109 | 0.00087499 | 0.00021929
110 | 0.00055925 | 0.00014016
111 | 0.017983 | 0.004507
112 | 0.008472 | 0.0021233
113 | 0.00081623 | 0.00020457
114 | 0.00066479 | 0.00016661
115 | 0.00016551 | 4.1481e-05
116 | 0.00034314 | 8.5999e-05
117 | 0.00024352 | 6.1032e-05
118 | 0.00075526 | 0.00018929
119 | 0.0032779 | 0.00082152
120 | 0.0016742 | 0.0004196
121 | 0.0019287 | 0.00048338
122 | 0.010562 | 0.002647
123 | 0.0024739 | 0.00062001
124 | 0.0023479 | 0.00058844
125 | 0.0033475 | 0.00083895
126 | 0.0020778 | 0.00052075
127 | 0.0034486 | 0.0008643
128 | 0.0018988 | 0.00047587
129 | 0.010483 | 0.0026272

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1