## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1069-2_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1069-2_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1069-2_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1069-2_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1069-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1069-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1069-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1069-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1069-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1069-2_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1069-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1069-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1069-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1069-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1069-2_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1069-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1069-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1069-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1069-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1069-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1069-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1069-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1069-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1069-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1069-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1069-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1069-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1069-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1069-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1069-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1069-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1069-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1069-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1069-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1069-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1069-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1069-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1069-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1069-2_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1069-2_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1069-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1069-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1069-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1069-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1069-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1069-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1069-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1069-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1069-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1069-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1069-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1069-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1069-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1069-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1069-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1069-2_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1069-2_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1069-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1069-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1069-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1069-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1069-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1069-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1069-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1069-2_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1069-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1069-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1069-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1069-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1069-2_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1069-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1069-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1069-2_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1069-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1069-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1069-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1069-2_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1069-2_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1069-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1069-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1069-2_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1069-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1069-2_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1069-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1069-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1069-2_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1069-2_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1069-2_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1069-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1069-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1069-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1069-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1069-2_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1069-2_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1069-2_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1069-2_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1069-2_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_1_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1069-2_1_3_load_27 | 0 | 0.0015735 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1069-2_1_3_load_36 | 2 | 0.0021693 | 0.00054369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1069-2_1_3_load_207 | 4 | 0.0056084 | 0.0014056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1069-2_1_3_load_33 | 5 | 0.0009109 | 0.00022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1069-2_1_3_load_34 | 6 | 0.0028494 | 0.00071411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1069-2_1_3_load_52 | 7 | 0.0007812 | 0.00019579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1069-2_1_3_load_41 | 9 | 0.01209 | 0.00303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1069-2_1_3_load_82 | 12 | 0.0019796 | 0.00049613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1069-2_1_3_load_60 | 13 | 0.00026681 | 6.6869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1069-2_1_3_load_59 | 14 | 0.00032809 | 8.2227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1069-2_1_3_load_62 | 16 | 0.00049482 | 0.00012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1069-2_1_3_load_65 | 19 | 0.0032295 | 0.00080939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1069-2_1_3_load_76 | 22 | 0.00092444 | 0.00023169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1069-2_1_3_load_208 | 23 | 0.0017525 | 0.00043921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1069-2_1_3_load_193 | 24 | 0.0024946 | 0.00062521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1069-2_1_3_load_79 | 26 | 0.0025851 | 0.00064789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1069-2_1_3_load_89 | 27 | 0.0011695 | 0.00029311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1069-2_1_3_load_88 | 29 | 0.0020978 | 0.00052576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1069-2_1_3_load_87 | 30 | 0.0041268 | 0.0010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1069-2_1_3_load_94 | 31 | 0.0059986 | 0.0015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1069-2_1_3_load_90 | 32 | 0.011682 | 0.0029278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1069-2_1_3_load_91 | 33 | 0.011586 | 0.0029037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1069-2_1_3_load_93 | 35 | 0.0030252 | 0.00075819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1069-2_1_3_load_226 | 38 | 0.0023971 | 0.00060077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1069-2_1_3_load_223 | 39 | 0.00095289 | 0.00023882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1069-2_1_3_load_97 | 40 | 0.0044948 | 0.0011265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1069-2_1_3_load_168 | 43 | 0.0030167 | 0.00075606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1069-2_1_3_load_99 | 44 | 0.0020939 | 0.00052477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1069-2_1_3_load_169 | 45 | 0.0024233 | 0.00060733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1069-2_1_3_load_172 | 47 | 0.0014625 | 0.00036652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1069-2_1_3_load_170 | 49 | 0.0034345 | 0.00086076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1069-2_1_3_load_173 | 51 | 0.0018147 | 0.00045481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1069-2_1_3_load_174 | 52 | 0.005859 | 0.0014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1069-2_1_3_load_175 | 53 | 0.0013363 | 0.0003349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1069-2_1_3_load_228 | 55 | 0.0021673 | 0.00054319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1069-2_1_3_load_230 | 56 | 0.0032636 | 0.00081793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1069-2_1_3_load_177 | 57 | 0.003812 | 0.00095536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1069-2_1_3_load_202 | 58 | 0.0055169 | 0.0013827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1069-2_1_3_load_178 | 59 | 0.0013861 | 0.00034738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1069-2_1_3_load_180 | 61 | 0.0038169 | 0.00095661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1069-2_1_3_load_224 | 64 | 0.0014058 | 0.00035232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1069-2_1_3_load_183 | 65 | 0.0010607 | 0.00026585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1069-2_1_3_load_184 | 66 | 0.00085521 | 0.00021434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1069-2_1_3_load_185 | 67 | 0.002982 | 0.00074736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1069-2_1_3_load_188 | 70 | 0.00073975 | 0.0001854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1069-2_1_3_load_212 | 71 | 0.0013777 | 0.00034528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1069-2_1_3_load_213 | 72 | 0.001836 | 0.00046015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1069-2_1_3_load_190 | 73 | 0.00069622 | 0.00017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1069-2_1_3_load_189 | 74 | 0.003304 | 0.00082806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1069-2_1_3_load_191 | 75 | 0.0046956 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1069-2_1_3_load_192 | 76 | 0.0021756 | 0.00054526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1069-2_1_3_load_194 | 77 | 0.0024475 | 0.00061341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1069-2_1_3_load_195 | 78 | 0.003041 | 0.00076215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1069-2_1_3_load_196 | 79 | 0.0010024 | 0.00025123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1069-2_1_3_load_198 | 81 | 0.0016311 | 0.0004088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1069-2_1_3_load_199 | 82 | 0.0069953 | 0.0017532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1069-2_1_3_load_201 | 84 | 0.00077362 | 0.00019389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1069-2_1_3_load_216 | 85 | 0.0011693 | 0.00029306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1069-2_1_3_load_215 | 86 | 0.0031159 | 0.00078092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1069-2_1_3_load_227 | 87 | 0.0082349 | 0.0020639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1069-2_1_3_load_203 | 88 | 0.0012213 | 0.00030608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1069-2_1_3_load_204 | 89 | 0.0041001 | 0.0010276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1069-2_1_3_load_206 | 90 | 0.0021531 | 0.00053961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1069-2_1_3_load_209 | 91 | 0.00095198 | 0.00023859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1069-2_1_3_load_221 | 93 | 0.0035618 | 0.00089267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1069-2_1_3_load_222 | 94 | 0.0023408 | 0.00058666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1069-2_1_3_load_214 | 95 | 0.0027456 | 0.00068811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1069-2_1_3_load_217 | 96 | 0.0033098 | 0.0008295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1069-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1069-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1069-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.061148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1069-2_1_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.11248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1069-2_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.057272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1069-2_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1069-2_1_3_line_6 |  | 4 | 87 | 0.0099187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1069-2_1_3_line_7 |  | 4 | 90 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1069-2_1_3_line_8 |  | 5 | 7 | 0.039896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1069-2_1_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.054134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1069-2_1_3_line_10 |  | 7 | 13 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1069-2_1_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.028178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1069-2_1_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.022892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1069-2_1_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.055417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1069-2_1_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.040977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1069-2_1_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1069-2_1_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.044663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1069-2_1_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.10448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1069-2_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1069-2_1_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0032556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1069-2_1_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.046483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1069-2_1_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.02752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1069-2_1_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1069-2_1_3_line_23 |  | 18 | 22 | 0.01663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1069-2_1_3_line_24 |  | 19 | 23 | 0.076683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1069-2_1_3_line_25 |  | 20 | 24 | 0.041231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1069-2_1_3_line_26 |  | 21 | 25 | 0.049989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1069-2_1_3_line_27 |  | 21 | 26 | 0.052686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1069-2_1_3_line_28 |  | 23 | 91 | 0.26529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1069-2_1_3_line_29 |  | 24 | 76 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1069-2_1_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1069-2_1_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.039683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1069-2_1_3_line_32 |  | 29 | 32 | 0.017369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1069-2_1_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.038279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1069-2_1_3_line_34 |  | 31 | 37 | 0.07018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1069-2_1_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.049014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1069-2_1_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.069787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1069-2_1_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.023205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1069-2_1_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1069-2_1_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.036027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1069-2_1_3_line_40 |  | 36 | 39 | 0.02289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1069-2_1_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.034134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1069-2_1_3_line_42 |  | 37 | 41 | 0.004336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1069-2_1_3_line_43 |  | 38 | 55 | 0.023509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1069-2_1_3_line_44 |  | 39 | 85 | 0.020368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1069-2_1_3_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0018403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1069-2_1_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0033906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1069-2_1_3_line_47 |  | 42 | 46 | 0.034652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1069-2_1_3_line_48 |  | 42 | 47 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1069-2_1_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.017074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1069-2_1_3_line_50 |  | 45 | 48 | 0.026032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1069-2_1_3_line_51 |  | 46 | 51 | 0.026453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1069-2_1_3_line_52 |  | 46 | 52 | 0.022113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1069-2_1_3_line_53 |  | 47 | 53 | 0.0092814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1069-2_1_3_line_54 |  | 48 | 92 | 0.022466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1069-2_1_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1069-2_1_3_line_56 |  | 50 | 84 | 0.030659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1069-2_1_3_line_57 |  | 50 | 88 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1069-2_1_3_line_58 |  | 51 | 54 | 0.044203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1069-2_1_3_line_59 |  | 52 | 55 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1069-2_1_3_line_60 |  | 53 | 56 | 0.0016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1069-2_1_3_line_61 |  | 54 | 92 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1069-2_1_3_line_62 |  | 57 | 58 | 0.011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1069-2_1_3_line_63 |  | 58 | 87 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1069-2_1_3_line_64 |  | 59 | 60 | 0.081384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1069-2_1_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1069-2_1_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.060275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1069-2_1_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1069-2_1_3_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1069-2_1_3_line_69 |  | 64 | 92 | 0.002612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1069-2_1_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.013961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1069-2_1_3_line_71 |  | 66 | 67 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1069-2_1_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.026069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1069-2_1_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1069-2_1_3_line_74 |  | 68 | 70 | 0.079882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1069-2_1_3_line_75 |  | 69 | 71 | 0.039681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1069-2_1_3_line_76 |  | 69 | 72 | 0.11265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1069-2_1_3_line_77 |  | 70 | 73 | 0.030375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1069-2_1_3_line_78 |  | 71 | 93 | 0.094554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1069-2_1_3_line_79 |  | 72 | 94 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1069-2_1_3_line_80 |  | 73 | 74 | 0.045792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1069-2_1_3_line_81 |  | 74 | 75 | 0.052185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1069-2_1_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.043986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1069-2_1_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1069-2_1_3_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0034158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1069-2_1_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.043161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1069-2_1_3_line_86 |  | 79 | 81 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1069-2_1_3_line_87 |  | 80 | 82 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1069-2_1_3_line_88 |  | 80 | 83 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1069-2_1_3_line_89 |  | 81 | 84 | 0.0033331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1069-2_1_3_line_90 |  | 83 | 85 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1069-2_1_3_line_91 |  | 83 | 86 | 0.03446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1069-2_1_3_line_92 |  | 86 | 95 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1069-2_1_3_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1069-2_1_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.029415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1069-2_1_3_line_95 |  | 94 | 96 | 0.056123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1069-2_1_3_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2676185.1503 | 1209572.3108 | 2676167.2813 | 1209589.3265
1 | 2676167.2813 | 1209589.3265 | 2676164.0565 | 1209614.7451
2 | 2676185.1503 | 1209572.3108 | 2676207.2234 | 1209615.898 | 2676213.6876 | 1209626.3872
3 | 2676202.5334 | 1209461.1846 | 2676185.1503 | 1209572.3108
4 | 2676213.6876 | 1209626.3872 | 2676223.8851 | 1209639.7703 | 2676225.6271 | 1209642.0496 | 2676238.5564 | 1209654.6116 | 2676253.5629 | 1209667.1427
5 | 2676213.6876 | 1209626.3872 | 2676211.8646 | 1209628.065 | 2676200.2564 | 1209638.9654
6 | 2676202.5334 | 1209461.1846 | 2676193.5027 | 1209457.0824
7 | 2676202.5334 | 1209461.1846 | 2676202.5334 | 1209461.1846 | 2676203.4822 | 1209449.9896 | 2676203.4503 | 1209447.1318 | 2676203.4523 | 1209445.5036
8 | 2676253.5629 | 1209667.1427 | 2676271.3865 | 1209682.0262 | 2676286.6254 | 1209688.7969
9 | 2676160.036 | 1209675.1888 | 2676168.1208 | 1209667.6983 | 2676172.8476 | 1209663.6339 | 2676191.6913 | 1209647.0083 | 2676200.2564 | 1209638.9654
10 | 2676299.6535 | 1209694.2556 | 2676289.0357 | 1209689.8678 | 2676286.6254 | 1209688.7969
11 | 2676160.036 | 1209675.1888 | 2676170.8361 | 1209686.6228 | 2676161.9001 | 1209695.292
12 | 2676161.9001 | 1209695.292 | 2676163.3033 | 1209696.7219 | 2676166.5063 | 1209698.8864 | 2676164.0314 | 1209705.7814 | 2676172.551 | 1209710.4126
13 | 2676161.9001 | 1209695.292 | 2676170.8361 | 1209686.6228 | 2676174.1137 | 1209690.089 | 2676198.2164 | 1209704.4947 | 2676201.601 | 1209704.3378 | 2676205.261 | 1209698.6921
14 | 2676205.261 | 1209698.6921 | 2676212.8071 | 1209686.3695 | 2676212.2193 | 1209682.9932 | 2676197.0878 | 1209665.5383
15 | 2676313.6887 | 1209698.6525 | 2676300.0301 | 1209694.4112 | 2676299.6535 | 1209694.2556
16 | 2676352.9555 | 1209717.8585 | 2676345.8976 | 1209710.4302 | 2676338.0839 | 1209706.2276 | 2676313.6887 | 1209698.6525
17 | 2676352.9555 | 1209717.8585 | 2676337.3982 | 1209718.2264 | 2676306.9761 | 1209726.6316 | 2676280.9676 | 1209730.5127 | 2676254.6531 | 1209730.3874 | 2676250.0111 | 1209731.3516
18 | 2676352.9555 | 1209717.8585 | 2676360.699 | 1209727.5415
19 | 2676246.9063 | 1209732.2452 | 2676247.6945 | 1209731.8328 | 2676250.0111 | 1209731.3516
20 | 2676360.699 | 1209727.5415 | 2676373.6724 | 1209730.6872 | 2676386.1911 | 1209737.285 | 2676405.0442 | 1209739.4982
21 | 2676377.0933 | 1209749.6653 | 2676376.6276 | 1209749.2257 | 2676360.699 | 1209727.5415
22 | 2676231.3479 | 1209748.7569 | 2676237.3679 | 1209738.6719 | 2676241.7027 | 1209734.9471 | 2676246.9063 | 1209732.2452
23 | 2676246.9063 | 1209732.2452 | 2676241.519 | 1209730.8866 | 2676230.6393 | 1209732.9545
24 | 2676477.7145 | 1209726.4391 | 2676477.7145 | 1209726.4391 | 2676439.7136 | 1209743.741 | 2676418.0843 | 1209741.029 | 2676405.0442 | 1209739.4982
25 | 2676377.0933 | 1209749.6653 | 2676378.4678 | 1209750.9615 | 2676382.6926 | 1209754.6401 | 2676411.3886 | 1209772.3853
26 | 2676231.3479 | 1209748.7569 | 2676215.1989 | 1209775.8123 | 2676206.8015 | 1209792.3044
27 | 2676231.3479 | 1209748.7569 | 2676246.4138 | 1209755.3091 | 2676251.8913 | 1209758.5255 | 2676253.3332 | 1209761.09 | 2676253.7444 | 1209765.7872 | 2676252.3177 | 1209772.1396 | 2676245.5602 | 1209786.3522
28 | 2676477.7145 | 1209726.4391 | 2676709.3518 | 1209597.1186
29 | 2676411.3886 | 1209772.3853 | 2676422.4216 | 1209777.4631 | 2676424.1982 | 1209777.9391
30 | 2676215.5723 | 1209804.2906 | 2676206.8015 | 1209792.3044
31 | 2676348.357 | 1209502.2519 | 2676346.1473 | 1209499.6887 | 2676328.8224 | 1209500.9235 | 2676319.2709 | 1209484.5799
32 | 2676333.3207 | 1209474.3681 | 2676319.2709 | 1209484.5799
33 | 2676416.7151 | 1209431.2425 | 2676441.7196 | 1209402.2584
34 | 2676487.5171 | 1209349.081 | 2676466.497 | 1209373.4494 | 2676452.0197 | 1209390.319 | 2676441.7196 | 1209402.2584
35 | 2676333.3207 | 1209474.3681 | 2676344.6152 | 1209466.159 | 2676365.9508 | 1209438.3489
36 | 2676399.2755 | 1209377.4466 | 2676397.7556 | 1209383.9424 | 2676372.16 | 1209430.2553 | 2676365.9508 | 1209438.3489
37 | 2676399.2755 | 1209377.4466 | 2676397.8064 | 1209374.0368 | 2676387.0402 | 1209357.7876
38 | 2676376.1715 | 1209341.3837 | 2676378.1254 | 1209344.3328 | 2676387.0402 | 1209357.7876
39 | 2676376.1715 | 1209341.3837 | 2676405.1406 | 1209319.9653
40 | 2676376.1715 | 1209341.3837 | 2676358.6272 | 1209356.0853
41 | 2676487.5171 | 1209349.081 | 2676486.2237 | 1209347.9749 | 2676489.8487 | 1209343.3184 | 2676475.5536 | 1209331.1386 | 2676472.2531 | 1209324.1252
42 | 2676487.5171 | 1209349.081 | 2676490.8181 | 1209351.9029
43 | 2676405.1406 | 1209319.9653 | 2676414.1455 | 1209313.3075 | 2676424.9506 | 1209307.4084
44 | 2676342.7539 | 1209368.8452 | 2676353.6025 | 1209360.2958 | 2676358.6272 | 1209356.0853
45 | 2676470.6064 | 1209323.3036 | 2676472.2531 | 1209324.1252
46 | 2676490.8181 | 1209351.9029 | 2676493.0333 | 1209349.3359
47 | 2676470.6064 | 1209323.3036 | 2676466.2252 | 1209312.8186 | 2676465.3005 | 1209305.491 | 2676458.7357 | 1209290.9977
48 | 2676470.6064 | 1209323.3036 | 2676470.2498 | 1209325.0223 | 2676468.9584 | 1209326.7291 | 2676457.333 | 1209331.9972
49 | 2676515.4865 | 1209311.8939 | 2676516.7864 | 1209309.8202 | 2676526.5843 | 1209298.9606
50 | 2676541.3891 | 1209278.2045 | 2676541.0572 | 1209280.9687 | 2676539.1579 | 1209285.0247 | 2676526.5843 | 1209298.9606
51 | 2676458.7357 | 1209290.9977 | 2676482.8224 | 1209280.0617
52 | 2676458.7357 | 1209290.9977 | 2676438.5997 | 1209300.1378
53 | 2676448.8792 | 1209335.8281 | 2676457.333 | 1209331.9972
54 | 2676541.3891 | 1209278.2045 | 2676539.7439 | 1209263.0516 | 2676539.4333 | 1209262.3694 | 2676537.4523 | 1209256.2068
55 | 2676205.6198 | 1209398.1063 | 2676195.6124 | 1209395.3879 | 2676179.3889 | 1209388.9323 | 2676170.6778 | 1209384.6998
56 | 2676205.6198 | 1209398.1063 | 2676217.9775 | 1209400.7102 | 2676224.2807 | 1209401.8025 | 2676235.8563 | 1209402.9549
57 | 2676205.6198 | 1209398.1063 | 2676204.7793 | 1209413.6403
58 | 2676523.0736 | 1209261.7926 | 2676509.891 | 1209267.7718 | 2676482.8224 | 1209280.0617
59 | 2676424.9506 | 1209307.4084 | 2676436.6297 | 1209301.032 | 2676438.5997 | 1209300.1378
60 | 2676447.3651 | 1209336.5142 | 2676448.8792 | 1209335.8281
61 | 2676523.0736 | 1209261.7926 | 2676528.2198 | 1209259.446 | 2676537.4523 | 1209256.2068
62 | 2676172.8299 | 1209447.6918 | 2676183.6215 | 1209452.5939
63 | 2676193.5027 | 1209457.0824 | 2676183.6215 | 1209452.5939
64 | 2676596.1501 | 1209276.7394 | 2676591.436 | 1209276.2119 | 2676589.7369 | 1209276.5125 | 2676568.5709 | 1209289.1045 | 2676558.7561 | 1209296.8502 | 2676541.8126 | 1209315.7004 | 2676540.8597 | 1209318.8679 | 2676540.971 | 1209322.0491 | 2676542.194 | 1209327.869
65 | 2676547.5462 | 1209354.076 | 2676545.4058 | 1209343.1527 | 2676542.194 | 1209327.869
66 | 2676562.2809 | 1209269.8005 | 2676566.094 | 1209264.7128 | 2676572.5594 | 1209257.3244 | 2676579.6825 | 1209262.6525 | 2676582.8777 | 1209263.6497 | 2676586.497 | 1209263.5961 | 2676594.3448 | 1209261.6289 | 2676596.9835 | 1209261.5627 | 2676599.2369 | 1209263.0926 | 2676600.3413 | 1209265.297 | 2676600.2274 | 1209267.6526 | 2676596.1501 | 1209276.7394
67 | 2676556.135 | 1209258.2254 | 2676560.8518 | 1209260.3206 | 2676566.094 | 1209264.7128 | 2676562.2809 | 1209269.8005
68 | 2676556.135 | 1209258.2254 | 2676548.4628 | 1209255.9923 | 2676542.0016 | 1209255.3534 | 2676540.0195 | 1209255.7252
69 | 2676537.4523 | 1209256.2068 | 2676540.0195 | 1209255.7252
70 | 2676387.7128 | 1209897.3525 | 2676373.9638 | 1209894.9285
71 | 2676373.9638 | 1209894.9285 | 2676373.9638 | 1209894.9285 | 2676359.5726 | 1209896.2785 | 2676349.8286 | 1209898.3578
72 | 2676325.633 | 1209895.0992 | 2676330.9227 | 1209899.3139 | 2676338.4367 | 1209900.7888 | 2676349.8286 | 1209898.3578
73 | 2676313.2281 | 1209906.9592 | 2676325.633 | 1209895.0992
74 | 2676325.633 | 1209895.0992 | 2676323.1425 | 1209888.3519 | 2676324.6469 | 1209878.8985 | 2676327.7045 | 1209872.2223 | 2676362.8825 | 1209839.6071 | 2676369.3565 | 1209835.2502
75 | 2676313.2281 | 1209906.9592 | 2676308.1892 | 1209907.4951 | 2676291.4897 | 1209922.3243 | 2676282.8778 | 1209925.8721 | 2676279.9647 | 1209926.4327
76 | 2676313.2281 | 1209906.9592 | 2676314.7579 | 1209910.3698 | 2676311.6074 | 1209916.589 | 2676285.6393 | 1209946.4982 | 2676281.5514 | 1209954.6956 | 2676279.0356 | 1209971.9188 | 2676273.3013 | 1209988.8007 | 2676263.2818 | 1210003.682
77 | 2676369.3565 | 1209835.2502 | 2676379.1757 | 1209828.642 | 2676395.9712 | 1209820.7931
78 | 2676193.7787 | 1209929.2923 | 2676204.0009 | 1209940.1068 | 2676210.0646 | 1209943.8421 | 2676217.8112 | 1209944.3525 | 2676243.8135 | 1209935.5346 | 2676263.0508 | 1209929.6877 | 2676279.9647 | 1209926.4327
79 | 2676252.4539 | 1210013.5833 | 2676260.9661 | 1210007.1213 | 2676263.2818 | 1210003.682
80 | 2676440.8453 | 1209812.5056 | 2676407.6453 | 1209817.1547 | 2676398.9052 | 1209819.422 | 2676395.9712 | 1209820.7931
81 | 2676440.8453 | 1209812.5056 | 2676451.5077 | 1209811.0125 | 2676459.8551 | 1209808.5512 | 2676467.7135 | 1209803.9156 | 2676472.0196 | 1209796.5105 | 2676471.7477 | 1209788.6687 | 2676467.6424 | 1209782.7791 | 2676467.6424 | 1209782.7791
82 | 2676424.1982 | 1209777.9391 | 2676432.4893 | 1209780.1604 | 2676450.684 | 1209780.9829 | 2676460.346 | 1209780.9289 | 2676467.6424 | 1209782.7791
83 | 2676261.6218 | 1209402.4087 | 2676267.8716 | 1209401.6481 | 2676283.1383 | 1209399.4149
84 | 2676261.6218 | 1209402.4087 | 2676258.2311 | 1209402.8214
85 | 2676322.9743 | 1209384.0747 | 2676318.5175 | 1209387.2086 | 2676309.4832 | 1209392.2184 | 2676298.9828 | 1209395.9532 | 2676288.3513 | 1209398.6524 | 2676283.1383 | 1209399.4149
86 | 2676239.173 | 1209403.2851 | 2676240.6798 | 1209403.4352 | 2676255.0578 | 1209403.2076 | 2676258.2311 | 1209402.8214
87 | 2676329.9977 | 1209402.5428 | 2676329.7751 | 1209395.58 | 2676322.9743 | 1209384.0747
88 | 2676322.9743 | 1209384.0747 | 2676331.8623 | 1209377.4286
89 | 2676239.173 | 1209403.2851 | 2676235.8563 | 1209402.9549
90 | 2676331.8623 | 1209377.4286 | 2676342.7539 | 1209368.8452
91 | 2676331.8623 | 1209377.4286 | 2676350.8884 | 1209406.1602
92 | 2676349.6769 | 1209417.3528 | 2676355.8463 | 1209413.6472 | 2676350.8884 | 1209406.1602
93 | 2676204.7793 | 1209413.6403 | 2676204.6449 | 1209416.1242
94 | 2676203.4523 | 1209445.5036 | 2676203.4543 | 1209443.8409 | 2676203.5103 | 1209442.4296 | 2676203.8304 | 1209434.0395 | 2676203.8583 | 1209431.2603 | 2676203.8642 | 1209428.4142 | 2676204.0772 | 1209426.6158 | 2676204.6449 | 1209416.1242
95 | 2676252.4539 | 1210013.5833 | 2676197.3564 | 1210024.2647

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676167.2813 | 1209589.3265
1 | 2676185.1503 | 1209572.3108
2 | 2676164.0566 | 1209614.7451
3 | 2676213.6876 | 1209626.3872
4 | 2676202.5334 | 1209461.1846
5 | 2676253.5629 | 1209667.1427
6 | 2676200.2564 | 1209638.9654
7 | 2676286.6254 | 1209688.7969
8 | 2676160.036 | 1209675.1888
9 | 2676172.551 | 1209710.4126
10 | 2676161.9001 | 1209695.292
11 | 2676205.261 | 1209698.6921
12 | 2676197.0878 | 1209665.5383
13 | 2676299.6535 | 1209694.2556
14 | 2676313.6887 | 1209698.6525
15 | 2676352.9555 | 1209717.8585
16 | 2676250.0111 | 1209731.3516
17 | 2676360.699 | 1209727.5415
18 | 2676246.9063 | 1209732.2452
19 | 2676405.0442 | 1209739.4982
20 | 2676377.0933 | 1209749.6653
21 | 2676231.3479 | 1209748.7569
22 | 2676230.6393 | 1209732.9545
23 | 2676477.7145 | 1209726.4391
24 | 2676411.3886 | 1209772.3853
25 | 2676206.8015 | 1209792.3044
26 | 2676245.5602 | 1209786.3522
27 | 2676215.5723 | 1209804.2906
28 | 2676348.357 | 1209502.2519
29 | 2676319.2709 | 1209484.5799
30 | 2676416.7151 | 1209431.2425
31 | 2676441.7196 | 1209402.2584
32 | 2676333.3207 | 1209474.3681
33 | 2676365.9508 | 1209438.3489
34 | 2676399.2755 | 1209377.4466
35 | 2676387.0402 | 1209357.7876
36 | 2676376.1715 | 1209341.3837
37 | 2676487.5171 | 1209349.081
38 | 2676405.1406 | 1209319.9653
39 | 2676358.6272 | 1209356.0853
40 | 2676472.2531 | 1209324.1252
41 | 2676490.8181 | 1209351.9029
42 | 2676470.6064 | 1209323.3036
43 | 2676493.0333 | 1209349.3359
44 | 2676515.4865 | 1209311.8939
45 | 2676526.5843 | 1209298.9606
46 | 2676458.7357 | 1209290.9977
47 | 2676457.333 | 1209331.9972
48 | 2676541.3891 | 1209278.2045
49 | 2676170.6778 | 1209384.6998
50 | 2676205.6198 | 1209398.1063
51 | 2676482.8224 | 1209280.0617
52 | 2676438.5997 | 1209300.1378
53 | 2676448.8792 | 1209335.8281
54 | 2676523.0736 | 1209261.7926
55 | 2676424.9506 | 1209307.4084
56 | 2676447.3651 | 1209336.5142
57 | 2676172.8299 | 1209447.6918
58 | 2676183.6215 | 1209452.5939
59 | 2676542.194 | 1209327.869
60 | 2676596.1501 | 1209276.7394
61 | 2676547.5462 | 1209354.076
62 | 2676562.2809 | 1209269.8005
63 | 2676556.135 | 1209258.2254
64 | 2676540.0195 | 1209255.7252
65 | 2676387.7128 | 1209897.3525
66 | 2676373.9638 | 1209894.9285
67 | 2676349.8286 | 1209898.3578
68 | 2676325.633 | 1209895.0992
69 | 2676313.2281 | 1209906.9592
70 | 2676369.3565 | 1209835.2502
71 | 2676279.9647 | 1209926.4327
72 | 2676263.2818 | 1210003.682
73 | 2676395.9712 | 1209820.7931
74 | 2676440.8453 | 1209812.5056
75 | 2676467.6424 | 1209782.7791
76 | 2676424.1982 | 1209777.9391
77 | 2676261.6218 | 1209402.4087
78 | 2676283.1383 | 1209399.4149
79 | 2676258.2311 | 1209402.8214
80 | 2676322.9743 | 1209384.0747
81 | 2676239.1729 | 1209403.2851
82 | 2676329.9977 | 1209402.5428
83 | 2676331.8623 | 1209377.4286
84 | 2676235.8563 | 1209402.9549
85 | 2676342.7539 | 1209368.8452
86 | 2676350.8884 | 1209406.1602
87 | 2676193.5027 | 1209457.0824
88 | 2676204.7793 | 1209413.6403
89 | 2676204.6449 | 1209416.1242
90 | 2676203.4523 | 1209445.5036
91 | 2676709.3518 | 1209597.1186
92 | 2676537.4523 | 1209256.2068
93 | 2676193.7787 | 1209929.2923
94 | 2676252.4539 | 1210013.5833
95 | 2676349.6769 | 1209417.3528
96 | 2676197.3564 | 1210024.2647
97 | 2676399.2755 | 1209377.4466

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97702 | -0.44206 | 0.0015735 | 0.00039437
1 | 0.97711 | -0.44037 | 0 | 0
2 | 0.97697 | -0.44308 | 0.0021693 | 0.00054369
3 | 0.97594 | -0.46342 | 0 | 0
4 | 0.9794 | -0.39558 | 0.0056084 | 0.0014056
5 | 0.97514 | -0.47912 | 0.0009109 | 0.00022829
6 | 0.97565 | -0.46912 | 0.0028494 | 0.00071411
7 | 0.97459 | -0.48985 | 0.0007812 | 0.00019579
8 | 0.97494 | -0.48308 | 0 | 0
9 | 0.97431 | -0.49543 | 0.01209 | 0.00303
10 | 0.97457 | -0.49035 | 0 | 0
11 | 0.97447 | -0.49237 | 0 | 0
12 | 0.97439 | -0.49386 | 0.0019796 | 0.00049613
13 | 0.9744 | -0.49359 | 0.00026681 | 6.6869e-05
14 | 0.97421 | -0.49745 | 0.00032809 | 8.2227e-05
15 | 0.97362 | -0.50911 | 0 | 0
16 | 0.97311 | -0.51907 | 0.00049482 | 0.00012401
17 | 0.97347 | -0.51195 | 0 | 0
18 | 0.9731 | -0.51935 | 0 | 0
19 | 0.97322 | -0.51704 | 0.0032295 | 0.00080939
20 | 0.9732 | -0.51727 | 0 | 0
21 | 0.97302 | -0.52096 | 0 | 0
22 | 0.97309 | -0.51963 | 0.00092444 | 0.00023169
23 | 0.97302 | -0.52087 | 0.0017525 | 0.00043921
24 | 0.9728 | -0.52523 | 0.0024946 | 0.00062521
25 | 0.97296 | -0.52204 | 0 | 0
26 | 0.97289 | -0.52347 | 0.0025851 | 0.00064789
27 | 0.97295 | -0.52236 | 0.0011695 | 0.00029311
28 | 1 | 0 | -0.20409 | -0.052039
29 | 0.99756 | -0.046012 | 0.0020978 | 0.00052576
30 | 0.98179 | -0.34959 | 0.0041268 | 0.0010343
31 | 0.98194 | -0.34674 | 0.0059986 | 0.0015034
32 | 0.99651 | -0.066008 | 0.011682 | 0.0029278
33 | 0.99371 | -0.1193 | 0.011586 | 0.0029037
34 | 0.98996 | -0.19089 | 0 | 0
35 | 0.98872 | -0.21482 | 0.0030252 | 0.00075819
36 | 0.98768 | -0.2348 | 0 | 0
37 | 0.98259 | -0.3339 | 0 | 0
38 | 0.98612 | -0.26515 | 0.0023971 | 0.00060077
39 | 0.98681 | -0.25166 | 0.00095289 | 0.00023882
40 | 0.98301 | -0.3258 | 0.0044948 | 0.0011265
41 | 0.98258 | -0.33413 | 0 | 0
42 | 0.98304 | -0.32521 | 0 | 0
43 | 0.98257 | -0.33432 | 0.0030167 | 0.00075606
44 | 0.98263 | -0.33315 | 0.0020939 | 0.00052477
45 | 0.98266 | -0.3325 | 0.0024233 | 0.00060733
46 | 0.98379 | -0.31041 | 0 | 0
47 | 0.98294 | -0.32704 | 0.0014625 | 0.00036652
48 | 0.98277 | -0.33038 | 0 | 0
49 | 0.98108 | -0.36282 | 0.0034345 | 0.00086076
50 | 0.98119 | -0.36049 | 0 | 0
51 | 0.98348 | -0.31658 | 0.0018147 | 0.00045481
52 | 0.98454 | -0.29582 | 0.005859 | 0.0014684
53 | 0.9829 | -0.32781 | 0.0013363 | 0.0003349
54 | 0.98302 | -0.32546 | 0 | 0
55 | 0.98515 | -0.284 | 0.0021673 | 0.00054319
56 | 0.9829 | -0.3279 | 0.0032636 | 0.00081793
57 | 0.9791 | -0.40141 | 0.003812 | 0.00095536
58 | 0.97914 | -0.40059 | 0.0055169 | 0.0013827
59 | 0.982 | -0.34546 | 0.0013861 | 0.00034738
60 | 0.98239 | -0.33781 | 0 | 0
61 | 0.98191 | -0.3473 | 0.0038169 | 0.00095661
62 | 0.98268 | -0.33214 | 0 | 0
63 | 0.98277 | -0.33041 | 0 | 0
64 | 0.98285 | -0.32886 | 0.0014058 | 0.00035232
65 | 0.97091 | -0.56277 | 0.0010607 | 0.00026585
66 | 0.97092 | -0.5625 | 0.00085521 | 0.00021434
67 | 0.97096 | -0.56163 | 0.002982 | 0.00074736
68 | 0.97108 | -0.55927 | 0 | 0
69 | 0.97102 | -0.56059 | 0 | 0
70 | 0.97151 | -0.55074 | 0.00073975 | 0.0001854
71 | 0.97092 | -0.5624 | 0.0013777 | 0.00034528
72 | 0.97075 | -0.56579 | 0.001836 | 0.00046015
73 | 0.97168 | -0.54735 | 0.00069622 | 0.00017449
74 | 0.97195 | -0.54206 | 0.003304 | 0.00082806
75 | 0.97231 | -0.53497 | 0.0046956 | 0.0011768
76 | 0.97268 | -0.52772 | 0.0021756 | 0.00054526
77 | 0.98296 | -0.32619 | 0.0024475 | 0.00061341
78 | 0.98367 | -0.31241 | 0.003041 | 0.00076215
79 | 0.98285 | -0.32831 | 0.0010024 | 0.00025123
80 | 0.98512 | -0.28431 | 0 | 0
81 | 0.98224 | -0.34004 | 0.0016311 | 0.0004088
82 | 0.98499 | -0.28686 | 0.0069953 | 0.0017532
83 | 0.98551 | -0.27665 | 0 | 0
84 | 0.98214 | -0.34206 | 0.00077362 | 0.00019389
85 | 0.98603 | -0.26658 | 0.0011693 | 0.00029306
86 | 0.98533 | -0.28027 | 0.0031159 | 0.00078092
87 | 0.97924 | -0.39874 | 0.0082349 | 0.0020639
88 | 0.98073 | -0.36953 | 0.0012213 | 0.00030608
89 | 0.98066 | -0.37096 | 0.0041001 | 0.0010276
90 | 0.97983 | -0.38713 | 0.0021531 | 0.00053961
91 | 0.97279 | -0.52554 | 0.00095198 | 0.00023859
92 | 0.98287 | -0.32855 | 0 | 0
93 | 0.97061 | -0.56863 | 0.0035618 | 0.00089267
94 | 0.97073 | -0.56631 | 0.0023408 | 0.00058666
95 | 0.98529 | -0.28107 | 0.0027456 | 0.00068811
96 | 0.97064 | -0.56803 | 0.0033098 | 0.0008295
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003743 | -0.0009378 | 0.0037433 | 0.00093768 | 3.0068e-07 | -1.166e-07 | 0.0057005 | 0.0057004 | 0.0057005 | 0.97702 | -0.44206 | 0.97711 | -0.44037 | 1.5661
1 | 0.0021694 | 0.00054343 | -0.0021693 | -0.00054369 | 1.0489e-07 | -2.5373e-07 | 0.003304 | 0.0033041 | 0.0033041 | 0.97702 | -0.44206 | 0.97697 | -0.44308 | 0.90772
2 | 0.061999 | 0.015596 | -0.061931 | -0.015555 | 6.817e-05 | 4.1334e-05 | 0.094438 | 0.094439 | 0.094439 | 0.97711 | -0.44037 | 0.97594 | -0.46342 | 8.6483
3 | -0.065743 | -0.016534 | 0.065884 | 0.01662 | 0.00014098 | 8.5994e-05 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10014 | 0.97711 | -0.44037 | 0.9794 | -0.39558 | 9.1702
4 | 0.04499 | 0.011303 | -0.044957 | -0.011284 | 3.3697e-05 | 1.9421e-05 | 0.068607 | 0.068608 | 0.068608 | 0.97594 | -0.46342 | 0.97514 | -0.47912 | 6.2828
5 | 0.016941 | 0.0042516 | -0.016936 | -0.0042489 | 4.6046e-06 | 2.7171e-06 | 0.025832 | 0.025832 | 0.025832 | 0.97594 | -0.46342 | 0.97565 | -0.46912 | 7.0967
6 | 0.017567 | 0.0044038 | -0.017565 | -0.0044022 | 2.6498e-06 | 1.5711e-06 | 0.026691 | 0.026691 | 0.026691 | 0.9794 | -0.39558 | 0.97924 | -0.39874 | 7.3326
7 | -0.089059 | -0.022429 | 0.089095 | 0.022452 | 3.6e-05 | 2.2446e-05 | 0.13535 | 0.13535 | 0.13535 | 0.9794 | -0.39558 | 0.97983 | -0.38713 | 12.3946
8 | 0.044046 | 0.011055 | -0.044023 | -0.011042 | 2.2533e-05 | 1.2929e-05 | 0.067218 | 0.067218 | 0.067218 | 0.97514 | -0.47912 | 0.97459 | -0.48985 | 6.1555
9 | 0.014087 | 0.0035348 | -0.014078 | -0.0035295 | 9.372e-06 | 5.3225e-06 | 0.021486 | 0.021487 | 0.021487 | 0.97565 | -0.46912 | 0.97494 | -0.48308 | 5.9029
10 | 0.043242 | 0.010847 | -0.043234 | -0.010842 | 7.6977e-06 | 4.3986e-06 | 0.066026 | 0.066026 | 0.066026 | 0.97459 | -0.48985 | 0.9744 | -0.49359 | 6.0463
11 | 0.014078 | 0.0035295 | -0.014073 | -0.0035267 | 4.8785e-06 | 2.771e-06 | 0.021487 | 0.021487 | 0.021487 | 0.97494 | -0.48308 | 0.97457 | -0.49035 | 5.9029
12 | -0.01209 | -0.00303 | 0.012093 | 0.0030316 | 2.9266e-06 | 1.5879e-06 | 0.018464 | 0.018464 | 0.018464 | 0.97431 | -0.49543 | 0.97457 | -0.49035 | 5.0726
13 | 0.0019799 | 0.00049514 | -0.0019797 | -0.00049571 | 1.8988e-07 | -5.6892e-07 | 0.0030227 | 0.0030229 | 0.0030229 | 0.97457 | -0.49035 | 0.97447 | -0.49237 | 0.83047
14 | 0.0019797 | 0.00049571 | -0.0019796 | -0.00049613 | 1.4043e-07 | -4.2058e-07 | 0.0030229 | 0.0030231 | 0.0030231 | 0.97447 | -0.49237 | 0.97439 | -0.49386 | 0.83052
15 | 0.042968 | 0.010775 | -0.04296 | -0.010771 | 7.917e-06 | 4.5173e-06 | 0.065618 | 0.065619 | 0.065619 | 0.9744 | -0.49359 | 0.97421 | -0.49745 | 6.009
16 | 0.042632 | 0.010689 | -0.042608 | -0.010675 | 2.3673e-05 | 1.3484e-05 | 0.065117 | 0.065118 | 0.065118 | 0.97421 | -0.49745 | 0.97362 | -0.50911 | 5.9632
17 | 0.0051771 | 0.0012955 | -0.0051746 | -0.0012952 | 2.4525e-06 | 2.7096e-07 | 0.0079116 | 0.0079121 | 0.0079121 | 0.97362 | -0.50911 | 0.97311 | -0.51907 | 2.1736
18 | 0.037431 | 0.0093797 | -0.037426 | -0.0093769 | 5.0664e-06 | 2.7805e-06 | 0.057206 | 0.057207 | 0.057207 | 0.97362 | -0.50911 | 0.97347 | -0.51195 | 5.2387
19 | 0.0046798 | 0.0011712 | -0.0046798 | -0.0011712 | 6.2509e-08 | -4.3977e-10 | 0.0071554 | 0.0071554 | 0.0071554 | 0.97311 | -0.51907 | 0.9731 | -0.51935 | 1.9658
20 | 0.0059361 | 0.0014837 | -0.0059347 | -0.0014834 | 1.4347e-06 | 3.4047e-07 | 0.0090723 | 0.0090725 | 0.0090725 | 0.97347 | -0.51195 | 0.97322 | -0.51704 | 2.4924
21 | 0.03149 | 0.0078932 | -0.031482 | -0.0078891 | 7.9703e-06 | 4.0748e-06 | 0.048134 | 0.048135 | 0.048135 | 0.97347 | -0.51195 | 0.9732 | -0.51727 | 4.4079
22 | 0.0037553 | 0.00093968 | -0.003755 | -0.00093978 | 2.88e-07 | -1.0504e-07 | 0.0057419 | 0.005742 | 0.005742 | 0.9731 | -0.51935 | 0.97302 | -0.52096 | 1.5775
23 | 0.00092446 | 0.00023149 | -0.00092444 | -0.00023169 | 1.2462e-08 | -1.9862e-07 | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.9731 | -0.51935 | 0.97309 | -0.51963 | 0.38836
24 | 0.0027051 | 0.000674 | -0.0027047 | -0.00067464 | 4.9163e-07 | -6.3802e-07 | 0.0041347 | 0.004135 | 0.004135 | 0.97322 | -0.51704 | 0.97302 | -0.52087 | 1.136
25 | 0.031482 | 0.0078891 | -0.03147 | -0.007883 | 1.1941e-05 | 6.1062e-06 | 0.048135 | 0.048135 | 0.048135 | 0.9732 | -0.51727 | 0.9728 | -0.52523 | 4.408
26 | 0.0011696 | 0.00029235 | -0.0011695 | -0.00029293 | 5.996e-08 | -5.825e-07 | 0.0017883 | 0.0017886 | 0.0017886 | 0.97302 | -0.52096 | 0.97296 | -0.52204 | 0.49137
27 | 0.0025854 | 0.00064743 | -0.0025851 | -0.00064789 | 3.0885e-07 | -4.5666e-07 | 0.0039536 | 0.0039539 | 0.0039539 | 0.97302 | -0.52096 | 0.97289 | -0.52347 | 1.0862
28 | 0.00095219 | 0.00023543 | -0.00095198 | -0.00023859 | 2.1078e-07 | -3.1595e-06 | 0.001455 | 0.0014562 | 0.0014562 | 0.97302 | -0.52087 | 0.97279 | -0.52554 | 0.40005
29 | 0.028975 | 0.0072578 | -0.028972 | -0.0072561 | 3.4336e-06 | 1.6767e-06 | 0.044319 | 0.04432 | 0.04432 | 0.9728 | -0.52523 | 0.97268 | -0.52772 | 4.0586
30 | 0.0011695 | 0.00029293 | -0.0011695 | -0.00029311 | 1.7802e-08 | -1.729e-07 | 0.0017886 | 0.0017886 | 0.0017886 | 0.97296 | -0.52204 | 0.97295 | -0.52236 | 0.49138
31 | 0.20244 | 0.052039 | -0.20199 | -0.051752 | 0.00045149 | 0.0002874 | 0.30169 | 0.30169 | 0.30169 | 1 | 0 | 0.99756 | -0.046012 | 27.6277
32 | 0.19989 | 0.051226 | -0.1997 | -0.051103 | 0.00019353 | 0.00012318 | 0.29857 | 0.29857 | 0.29857 | 0.99756 | -0.046012 | 0.99651 | -0.066008 | 27.3412
33 | -0.0041268 | -0.0010343 | 0.0041274 | 0.0010342 | 5.6155e-07 | -1.2475e-07 | 0.0062547 | 0.0062545 | 0.0062547 | 0.98179 | -0.34959 | 0.98194 | -0.34674 | 1.7183
34 | -0.010126 | -0.0025375 | 0.010132 | 0.0025406 | 6.1966e-06 | 3.0775e-06 | 0.015345 | 0.015344 | 0.015345 | 0.98194 | -0.34674 | 0.98259 | -0.3339 | 4.2156
35 | 0.18801 | 0.048175 | -0.18753 | -0.047867 | 0.0004842 | 0.00030798 | 0.28112 | 0.28112 | 0.28112 | 0.99651 | -0.066008 | 0.99371 | -0.1193 | 25.7438
36 | 0.17594 | 0.044963 | -0.17534 | -0.044578 | 0.00060695 | 0.00038574 | 0.26377 | 0.26377 | 0.26377 | 0.99371 | -0.1193 | 0.98996 | -0.19089 | 24.1551
37 | 0.17534 | 0.044578 | -0.17513 | -0.044449 | 0.00020182 | 0.00012827 | 0.26377 | 0.26377 | 0.26377 | 0.98996 | -0.19089 | 0.98872 | -0.21482 | 24.1552
38 | 0.17211 | 0.043691 | -0.17194 | -0.043586 | 0.00016528 | 0.00010503 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.98872 | -0.21482 | 0.98768 | -0.2348 | 23.7383
39 | 0.047267 | 0.011917 | -0.047199 | -0.011874 | 6.856e-05 | 4.3418e-05 | 0.071237 | 0.071237 | 0.071237 | 0.98768 | -0.2348 | 0.98612 | -0.26515 | 19.5706
40 | 0.12468 | 0.031669 | -0.12458 | -0.031605 | 0.00010111 | 6.3833e-05 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.98768 | -0.2348 | 0.98681 | -0.25166 | 17.2148
41 | -0.013149 | -0.0032966 | 0.013154 | 0.0032994 | 5.0756e-06 | 2.8159e-06 | 0.019913 | 0.019913 | 0.019913 | 0.98259 | -0.3339 | 0.98301 | -0.3258 | 5.4706
42 | 0.0030168 | 0.000756 | -0.0030168 | -0.00075604 | 3.3937e-08 | -3.3202e-08 | 0.0045685 | 0.0045686 | 0.0045686 | 0.98259 | -0.3339 | 0.98258 | -0.33413 | 1.2551
43 | 0.044802 | 0.011273 | -0.044761 | -0.011248 | 4.0311e-05 | 2.5499e-05 | 0.06762 | 0.06762 | 0.06762 | 0.98612 | -0.26515 | 0.98515 | -0.284 | 18.5769
44 | 0.12362 | 0.031366 | -0.12353 | -0.03131 | 8.8602e-05 | 5.5925e-05 | 0.18655 | 0.18655 | 0.18655 | 0.98681 | -0.25166 | 0.98603 | -0.26658 | 17.0832
45 | -0.017649 | -0.004426 | 0.017649 | 0.0044262 | 4.9259e-07 | 2.9193e-07 | 0.026717 | 0.026717 | 0.026717 | 0.98301 | -0.3258 | 0.98304 | -0.32521 | 7.3398
46 | 0.0030168 | 0.00075604 | -0.0030167 | -0.00075606 | 2.6538e-08 | -2.5962e-08 | 0.0045686 | 0.0045686 | 0.0045686 | 0.98258 | -0.33413 | 0.98257 | -0.33432 | 1.2551
47 | -0.023712 | -0.0059457 | 0.023729 | 0.005956 | 1.6742e-05 | 1.0275e-05 | 0.035894 | 0.035894 | 0.035894 | 0.98304 | -0.32521 | 0.98379 | -0.31041 | 9.8611
48 | 0.006063 | 0.0015195 | -0.0060625 | -0.0015193 | 5.2618e-07 | 1.2557e-07 | 0.0091775 | 0.0091776 | 0.0091776 | 0.98304 | -0.32521 | 0.98294 | -0.32704 | 2.5213
49 | -0.0020939 | -0.00052477 | 0.0020939 | 0.0005246 | 6.4369e-08 | -1.7509e-07 | 0.0031708 | 0.0031707 | 0.0031708 | 0.98263 | -0.33315 | 0.98266 | -0.3325 | 0.87109
50 | -0.0045172 | -0.0011319 | 0.0045177 | 0.0011319 | 4.5675e-07 | -3.7508e-08 | 0.0068402 | 0.0068401 | 0.0068402 | 0.98266 | -0.3325 | 0.98277 | -0.33038 | 1.8792
51 | 0.012956 | 0.0032487 | -0.012952 | -0.0032466 | 3.8098e-06 | 2.1025e-06 | 0.019597 | 0.019597 | 0.019597 | 0.98379 | -0.31041 | 0.98348 | -0.31658 | 5.3839
52 | -0.036685 | -0.0092047 | 0.036711 | 0.0092207 | 2.5535e-05 | 1.6061e-05 | 0.055491 | 0.055491 | 0.055491 | 0.98379 | -0.31041 | 0.98454 | -0.29582 | 15.2449
53 | 0.0046 | 0.0011528 | -0.0045999 | -0.0011528 | 1.6878e-07 | -9.6223e-09 | 0.0069637 | 0.0069637 | 0.0069637 | 0.98294 | -0.32704 | 0.9829 | -0.32781 | 1.9131
54 | -0.0045177 | -0.0011319 | 0.0045181 | 0.0011319 | 3.9416e-07 | -3.2436e-08 | 0.0068401 | 0.00684 | 0.0068401 | 0.98277 | -0.33038 | 0.98287 | -0.32855 | 1.8791
55 | -0.0034345 | -0.00086076 | 0.0034349 | 0.00086053 | 3.8173e-07 | -2.2947e-07 | 0.0052091 | 0.005209 | 0.0052091 | 0.98108 | -0.36282 | 0.98119 | -0.36049 | 1.4311
56 | -0.10012 | -0.02526 | 0.10021 | 0.025315 | 8.8427e-05 | 5.5431e-05 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1519 | 0.98119 | -0.36049 | 0.98214 | -0.34206 | 13.9103
57 | 0.096689 | 0.024399 | -0.096647 | -0.024373 | 4.1845e-05 | 2.6191e-05 | 0.14669 | 0.14669 | 0.14669 | 0.98119 | -0.36049 | 0.98073 | -0.36953 | 13.4333
58 | 0.011138 | 0.0027918 | -0.011133 | -0.0027893 | 4.7073e-06 | 2.452e-06 | 0.016852 | 0.016852 | 0.016852 | 0.98348 | -0.31658 | 0.98302 | -0.32546 | 4.6296
59 | -0.04257 | -0.010689 | 0.042594 | 0.010704 | 2.402e-05 | 1.5176e-05 | 0.064346 | 0.064346 | 0.064346 | 0.98454 | -0.29582 | 0.98515 | -0.284 | 17.6776
60 | 0.0032636 | 0.00081792 | -0.0032636 | -0.00081793 | 1.5216e-08 | -1.133e-08 | 0.0049407 | 0.0049408 | 0.0049408 | 0.9829 | -0.32781 | 0.9829 | -0.3279 | 1.3574
61 | 0.011133 | 0.0027893 | -0.011131 | -0.0027885 | 1.6402e-06 | 8.5452e-07 | 0.016852 | 0.016852 | 0.016852 | 0.98302 | -0.32546 | 0.98287 | -0.32855 | 4.6296
62 | -0.003812 | -0.00095536 | 0.0038121 | 0.00095531 | 1.4918e-07 | -5.3601e-08 | 0.0057933 | 0.0057933 | 0.0057933 | 0.9791 | -0.40141 | 0.97914 | -0.40059 | 1.5916
63 | -0.009329 | -0.002338 | 0.0093298 | 0.0023384 | 8.1802e-07 | 3.8702e-07 | 0.014177 | 0.014177 | 0.014177 | 0.97914 | -0.40059 | 0.97924 | -0.39874 | 3.8949
64 | -0.0052033 | -0.0013039 | 0.0052052 | 0.001304 | 1.8971e-06 | 1.8412e-07 | 0.0078844 | 0.0078841 | 0.0078844 | 0.982 | -0.34546 | 0.98239 | -0.33781 | 2.1661
65 | 0.0038172 | 0.00095648 | -0.0038169 | -0.00095661 | 3.356e-07 | -1.2359e-07 | 0.0057841 | 0.0057843 | 0.0057843 | 0.982 | -0.34546 | 0.98191 | -0.3473 | 1.5891
66 | -0.0052052 | -0.001304 | 0.0052066 | 0.0013042 | 1.4049e-06 | 1.3576e-07 | 0.0078841 | 0.0078838 | 0.0078841 | 0.98239 | -0.33781 | 0.98268 | -0.33214 | 2.166
67 | -0.0052066 | -0.0013042 | 0.005207 | 0.0013042 | 4.2789e-07 | 4.1248e-08 | 0.0078838 | 0.0078837 | 0.0078838 | 0.98268 | -0.33214 | 0.98277 | -0.33041 | 2.1659
68 | -0.005207 | -0.0013042 | 0.0052074 | 0.0013043 | 3.8457e-07 | 3.7032e-08 | 0.0078837 | 0.0078836 | 0.0078837 | 0.98277 | -0.33041 | 0.98285 | -0.32886 | 2.1659
69 | -0.0066132 | -0.0016566 | 0.0066133 | 0.0016566 | 9.8184e-08 | 2.9735e-08 | 0.010012 | 0.010012 | 0.010012 | 0.98285 | -0.32886 | 0.98287 | -0.32855 | 2.7505
70 | -0.0010607 | -0.00026585 | 0.0010608 | 0.00026569 | 1.3836e-08 | -1.638e-07 | 0.0016257 | 0.0016256 | 0.0016257 | 0.97091 | -0.56277 | 0.97092 | -0.5625 | 0.44662
71 | -0.001916 | -0.00048002 | 0.0019161 | 0.00047977 | 7.8946e-08 | -2.5147e-07 | 0.0029363 | 0.0029362 | 0.0029363 | 0.97092 | -0.5625 | 0.97096 | -0.56163 | 0.80668
72 | -0.0048981 | -0.0012271 | 0.0048986 | 0.0012272 | 5.508e-07 | 3.0034e-08 | 0.0075062 | 0.0075061 | 0.0075062 | 0.97096 | -0.56163 | 0.97108 | -0.55927 | 2.0621
73 | 0.012431 | 0.0031083 | -0.01243 | -0.0031084 | 7.7704e-07 | -1.3872e-07 | 0.019045 | 0.019045 | 0.019045 | 0.97108 | -0.55927 | 0.97102 | -0.56059 | 1.7441
74 | -0.017329 | -0.0043354 | 0.017336 | 0.004337 | 7.039e-06 | 1.5389e-06 | 0.026551 | 0.02655 | 0.026551 | 0.97108 | -0.55927 | 0.97151 | -0.55074 | 2.4314
75 | 0.004941 | 0.0012367 | -0.0049405 | -0.0012375 | 4.2651e-07 | -7.0864e-07 | 0.0075711 | 0.0075715 | 0.0075715 | 0.97102 | -0.56059 | 0.97092 | -0.5624 | 1.04
76 | 0.0074888 | 0.0018716 | -0.007487 | -0.0018746 | 1.8542e-06 | -2.9927e-06 | 0.011474 | 0.011476 | 0.011476 | 0.97102 | -0.56059 | 0.97075 | -0.56579 | 1.0509
77 | -0.018076 | -0.0045224 | 0.018079 | 0.0045231 | 2.9097e-06 | 7.3366e-07 | 0.027683 | 0.027683 | 0.027683 | 0.97151 | -0.55074 | 0.97168 | -0.54735 | 2.5351
78 | 0.0035629 | 0.00089218 | -0.0035618 | -0.00089267 | 1.0572e-06 | -4.9243e-07 | 0.0054601 | 0.0054605 | 0.0054605 | 0.97092 | -0.5624 | 0.97061 | -0.56863 | 1.5001
79 | 0.005651 | 0.0014145 | -0.0056508 | -0.0014149 | 1.391e-07 | -4.6112e-07 | 0.0086614 | 0.0086616 | 0.0086616 | 0.97075 | -0.56579 | 0.97073 | -0.56631 | 0.79319
80 | -0.018775 | -0.0046976 | 0.01878 | 0.0046989 | 4.7308e-06 | 1.3256e-06 | 0.028749 | 0.028748 | 0.028749 | 0.97168 | -0.54735 | 0.97195 | -0.54206 | 2.6327
81 | -0.022084 | -0.005527 | 0.022091 | 0.0055298 | 7.455e-06 | 2.8302e-06 | 0.033807 | 0.033806 | 0.033807 | 0.97195 | -0.54206 | 0.97231 | -0.53497 | 3.0958
82 | -0.026787 | -0.0067066 | 0.026796 | 0.0067109 | 9.2389e-06 | 4.2756e-06 | 0.040992 | 0.040991 | 0.040992 | 0.97231 | -0.53497 | 0.97268 | -0.52772 | 3.7538
83 | -0.10614 | -0.026831 | 0.10622 | 0.026876 | 7.0187e-05 | 4.4093e-05 | 0.16077 | 0.16077 | 0.16077 | 0.98296 | -0.32619 | 0.98367 | -0.31241 | 14.7221
84 | 0.1037 | 0.026218 | -0.10369 | -0.026211 | 1.0533e-05 | 6.6109e-06 | 0.15706 | 0.15706 | 0.15706 | 0.98296 | -0.32619 | 0.98285 | -0.32831 | 14.3829
85 | -0.10926 | -0.027638 | 0.1094 | 0.02773 | 0.00014753 | 9.2775e-05 | 0.16537 | 0.16537 | 0.16537 | 0.98367 | -0.31241 | 0.98512 | -0.28431 | 15.1434
86 | 0.10268 | 0.02596 | -0.10263 | -0.025924 | 5.7735e-05 | 3.6225e-05 | 0.15554 | 0.15554 | 0.15554 | 0.98285 | -0.32831 | 0.98224 | -0.34004 | 14.2439
87 | 0.0069962 | 0.0017535 | -0.0069953 | -0.0017532 | 8.5119e-07 | 2.8602e-07 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.98512 | -0.28431 | 0.98499 | -0.28686 | 2.9032
88 | -0.1164 | -0.029484 | 0.11644 | 0.029511 | 4.2865e-05 | 2.701e-05 | 0.17593 | 0.17593 | 0.17593 | 0.98512 | -0.28431 | 0.98551 | -0.27665 | 16.1111
89 | 0.101 | 0.025515 | -0.10099 | -0.025509 | 9.7622e-06 | 6.1213e-06 | 0.15307 | 0.15307 | 0.15307 | 0.98224 | -0.34004 | 0.98214 | -0.34206 | 14.0176
90 | -0.12231 | -0.03098 | 0.12236 | 0.031017 | 5.9188e-05 | 3.735e-05 | 0.18478 | 0.18478 | 0.18478 | 0.98551 | -0.27665 | 0.98603 | -0.26658 | 16.9216
91 | 0.0058626 | 0.0014691 | -0.0058616 | -0.0014689 | 1.0126e-06 | 2.0903e-07 | 0.0088518 | 0.008852 | 0.008852 | 0.98551 | -0.27665 | 0.98533 | -0.28027 | 2.4319
92 | 0.0027457 | 0.00068797 | -0.0027456 | -0.00068811 | 1.043e-07 | -1.3928e-07 | 0.0041464 | 0.0041465 | 0.0041465 | 0.98533 | -0.28027 | 0.98529 | -0.28107 | 1.1391
93 | 0.095426 | 0.024067 | -0.095419 | -0.024063 | 6.5229e-06 | 4.0805e-06 | 0.14484 | 0.14484 | 0.14484 | 0.98073 | -0.36953 | 0.98066 | -0.37096 | 13.2636
94 | 0.091319 | 0.023035 | -0.091248 | -0.022991 | 7.065e-05 | 4.4104e-05 | 0.13862 | 0.13862 | 0.13862 | 0.98066 | -0.37096 | 0.97983 | -0.38713 | 12.694
95 | 0.00331 | 0.00082829 | -0.0033098 | -0.0008295 | 2.7089e-07 | -1.2142e-06 | 0.0050734 | 0.0050739 | 0.0050739 | 0.97073 | -0.56631 | 0.97064 | -0.56803 | 0.69697

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20409 | 0.052039

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015735 | 0.00039437
1 | 0.0021693 | 0.00054369
2 | 0.0056084 | 0.0014056
3 | 0.0009109 | 0.00022829
4 | 0.0028494 | 0.00071411
5 | 0.0007812 | 0.00019579
6 | 0.01209 | 0.00303
7 | 0.0019796 | 0.00049613
8 | 0.00026681 | 6.6869e-05
9 | 0.00032809 | 8.2227e-05
10 | 0.00049482 | 0.00012401
11 | 0.0032295 | 0.00080939
12 | 0.00092444 | 0.00023169
13 | 0.0017525 | 0.00043921
14 | 0.0024946 | 0.00062521
15 | 0.0025851 | 0.00064789
16 | 0.0011695 | 0.00029311
17 | 0.0020978 | 0.00052576
18 | 0.0041268 | 0.0010343
19 | 0.0059986 | 0.0015034
20 | 0.011682 | 0.0029278
21 | 0.011586 | 0.0029037
22 | 0.0030252 | 0.00075819
23 | 0.0023971 | 0.00060077
24 | 0.00095289 | 0.00023882
25 | 0.0044948 | 0.0011265
26 | 0.0030167 | 0.00075606
27 | 0.0020939 | 0.00052477
28 | 0.0024233 | 0.00060733
29 | 0.0014625 | 0.00036652
30 | 0.0034345 | 0.00086076
31 | 0.0018147 | 0.00045481
32 | 0.005859 | 0.0014684
33 | 0.0013363 | 0.0003349
34 | 0.0021673 | 0.00054319
35 | 0.0032636 | 0.00081793
36 | 0.003812 | 0.00095536
37 | 0.0055169 | 0.0013827
38 | 0.0013861 | 0.00034738
39 | 0.0038169 | 0.00095661
40 | 0.0014058 | 0.00035232
41 | 0.0010607 | 0.00026585
42 | 0.00085521 | 0.00021434
43 | 0.002982 | 0.00074736
44 | 0.00073975 | 0.0001854
45 | 0.0013777 | 0.00034528
46 | 0.001836 | 0.00046015
47 | 0.00069622 | 0.00017449
48 | 0.003304 | 0.00082806
49 | 0.0046956 | 0.0011768
50 | 0.0021756 | 0.00054526
51 | 0.0024475 | 0.00061341
52 | 0.003041 | 0.00076215
53 | 0.0010024 | 0.00025123
54 | 0.0016311 | 0.0004088
55 | 0.0069953 | 0.0017532
56 | 0.00077362 | 0.00019389
57 | 0.0011693 | 0.00029306
58 | 0.0031159 | 0.00078092
59 | 0.0082349 | 0.0020639
60 | 0.0012213 | 0.00030608
61 | 0.0041001 | 0.0010276
62 | 0.0021531 | 0.00053961
63 | 0.00095198 | 0.00023859
64 | 0.0035618 | 0.00089267
65 | 0.0023408 | 0.00058666
66 | 0.0027456 | 0.00068811
67 | 0.0033098 | 0.0008295

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1