## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1069-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1069-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1069-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1069-4_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1069-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1069-4_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1069-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1069-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1069-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1069-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1069-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1069-4_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1069-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1069-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1069-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1069-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1069-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1069-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1069-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1069-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1069-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1069-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1069-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1069-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1069-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1069-4_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1069-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1069-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1069-4_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1069-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1069-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1069-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1069-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1069-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1069-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1069-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1069-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1069-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1069-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1069-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1069-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1069-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1069-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1069-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1069-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1069-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1069-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1069-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1069-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1069-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1069-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1069-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1069-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1069-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1069-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1069-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1069-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1069-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1069-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1069-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1069-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1069-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1069-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1069-4_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1069-4_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1069-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1069-4_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1069-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1069-4_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1069-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1069-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1069-4_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1069-4_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1069-4_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1069-4_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1069-4_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1069-4_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1069-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1069-4_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1069-4_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1069-4_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1069-4_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1069-4_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1069-4_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1069-4_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1069-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1069-4_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1069-4_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1069-4_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1069-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1069-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1069-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1069-4_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1069-4_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1069-4_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1069-4_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1069-4_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1069-4_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_1_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1069-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00027008 | 6.7687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1069-4_0_3_load_173 | 5 | 0.00022631 | 5.6719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1069-4_0_3_load_4 | 6 | 0.01283 | 0.0032155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1069-4_0_3_load_7 | 9 | 0.0029568 | 0.00074105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1069-4_0_3_load_203 | 11 | 0.023653 | 0.005928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1069-4_0_3_load_15 | 12 | 0.0029247 | 0.00073299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1069-4_0_3_load_17 | 13 | 0.0025433 | 0.00063742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1069-4_0_3_load_18 | 14 | 0.009685 | 0.0024273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1069-4_0_3_load_119 | 15 | 0.0091919 | 0.0023037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1069-4_0_3_load_19 | 16 | 0.0019459 | 0.00048768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1069-4_0_3_load_36 | 18 | 0.0021598 | 0.0005413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1069-4_0_3_load_26 | 19 | 0.00233 | 0.00058396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1069-4_0_3_load_27 | 20 | 0.00070798 | 0.00017744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1069-4_0_3_load_29 | 22 | 0.0022193 | 0.0005562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1069-4_0_3_load_30 | 23 | 0.0027572 | 0.00069102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1069-4_0_3_load_31 | 24 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1069-4_0_3_load_155 | 25 | 0.0071399 | 0.0017894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1069-4_0_3_load_74 | 26 | 0.0015273 | 0.00038277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1069-4_0_3_load_118 | 27 | 0.0036711 | 0.00092007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1069-4_0_3_load_179 | 28 | 0.0026873 | 0.00067351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1069-4_0_3_load_32 | 29 | 0.0059405 | 0.0014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1069-4_0_3_load_33 | 30 | 0.0028738 | 0.00072023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1069-4_0_3_load_98 | 31 | 0.0024449 | 0.00061275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1069-4_0_3_load_37 | 33 | 0.0028673 | 0.00071861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1069-4_0_3_load_172 | 34 | 0.0034006 | 0.00085227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1069-4_0_3_load_99 | 35 | 0.0027764 | 0.00069584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1069-4_0_3_load_54 | 36 | 0.0038036 | 0.00095326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1069-4_0_3_load_55 | 37 | 0.0043665 | 0.0010943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1069-4_0_3_load_56 | 38 | 0.0019188 | 0.0004809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1069-4_0_3_load_57 | 39 | 0.0017001 | 0.00042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1069-4_0_3_load_58 | 40 | 0.001363 | 0.0003416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1069-4_0_3_load_113 | 41 | 0.00090417 | 0.00022661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1069-4_0_3_load_64 | 42 | 0.0035804 | 0.00089733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1069-4_0_3_load_171 | 43 | 0.0046088 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1069-4_0_3_load_68 | 45 | 0.0018304 | 0.00045875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1069-4_0_3_load_69 | 46 | 0.0037479 | 0.0009393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1069-4_0_3_load_66 | 47 | 0.0011953 | 0.00029956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1069-4_0_3_load_67 | 48 | 0.0023952 | 0.00060028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1069-4_0_3_load_163 | 49 | 0.0018537 | 0.00046458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1069-4_0_3_load_70 | 52 | 0.0012894 | 0.00032316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1069-4_0_3_load_71 | 53 | 0.0017562 | 0.00044013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1069-4_0_3_load_73 | 54 | 0.0011163 | 0.00027978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1069-4_0_3_load_112 | 55 | 0.0027561 | 0.00069075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1069-4_0_3_load_84 | 56 | 0.0026367 | 0.00066083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1069-4_0_3_load_85 | 57 | 0.0031627 | 0.00079264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1069-4_0_3_load_86 | 58 | 0.003038 | 0.00076139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1069-4_0_3_load_87 | 59 | 0.0042045 | 0.0010538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1069-4_0_3_load_88 | 60 | 0.0022524 | 0.00056449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1069-4_0_3_load_89 | 61 | 0.0092089 | 0.002308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1069-4_0_3_load_92 | 62 | 0.0061092 | 0.0015311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1069-4_0_3_load_185 | 63 | 0.0012359 | 0.00030974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1069-4_0_3_load_148 | 64 | 0.002337 | 0.00058571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1069-4_0_3_load_120 | 65 | 0.0013086 | 0.00032796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1069-4_0_3_load_149 | 66 | 0.0017762 | 0.00044515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1069-4_0_3_load_122 | 67 | 0.0028599 | 0.00071675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1069-4_0_3_load_150 | 68 | 0.0034273 | 0.00085896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1069-4_0_3_load_126 | 69 | 0.0030319 | 0.00075986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1069-4_0_3_load_137 | 70 | 0.0035417 | 0.00088763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1069-4_0_3_load_154 | 72 | 0.0028506 | 0.00071442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1069-4_0_3_load_151 | 73 | 0.007038 | 0.0017639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1069-4_0_3_load_211 | 75 | 0.00028009 | 7.0197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1069-4_0_3_load_156 | 78 | 0.0032602 | 0.00081709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1069-4_0_3_load_157 | 79 | 0.0026387 | 0.00066132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1069-4_0_3_load_158 | 80 | 0.0015027 | 0.00037662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1069-4_0_3_load_159 | 81 | 0.0032849 | 0.00082327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1069-4_0_3_load_160 | 82 | 0.0040605 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1069-4_0_3_load_161 | 84 | 0.0012567 | 0.00031495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1069-4_0_3_load_162 | 85 | 0.0023076 | 0.00057834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1069-4_0_3_load_219 | 86 | 0.0063078 | 0.0015809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1069-4_0_3_load_205 | 87 | 0.0071731 | 0.0017977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1069-4_0_3_load_168 | 89 | 0.002349 | 0.00058871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1069-4_0_3_load_169 | 90 | 0.0046086 | 0.001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1069-4_0_3_load_170 | 91 | 0.0022028 | 0.00055208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1069-4_0_3_load_193 | 92 | 0.0019654 | 0.00049258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1069-4_0_3_load_207 | 93 | 0.0026786 | 0.00067133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1069-4_0_3_load_218 | 95 | 0.0021878 | 0.00054833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1069-4_0_3_load_212 | 96 | 0.00028005 | 7.0188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1069-4_0_3_load_214 | 97 | 0.0058621 | 0.0014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1069-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1069-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.053017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1069-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.066619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1069-4_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1069-4_0_3_line_4 |  | 3 | 97 | 0.035166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1069-4_0_3_line_5 |  | 3 | 75 | 0.06059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1069-4_0_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.057021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1069-4_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0025939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1069-4_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0066808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1069-4_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1069-4_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.049238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1069-4_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1069-4_0_3_line_12 |  | 11 | 88 | 0.075674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1069-4_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1069-4_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.05186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1069-4_0_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.029509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1069-4_0_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1069-4_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.046104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1069-4_0_3_line_18 |  | 15 | 65 | 0.046736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1069-4_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.037356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1069-4_0_3_line_20 |  | 17 | 61 | 0.055204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1069-4_0_3_line_21 |  | 18 | 31 | 0.055231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1069-4_0_3_line_22 |  | 18 | 32 | 0.032453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1069-4_0_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1069-4_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.040734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1069-4_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1069-4_0_3_line_26 |  | 21 | 23 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1069-4_0_3_line_27 |  | 21 | 24 | 0.029878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1069-4_0_3_line_28 |  | 21 | 25 | 0.047423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1069-4_0_3_line_29 |  | 22 | 26 | 0.019846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1069-4_0_3_line_30 |  | 23 | 27 | 0.033604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1069-4_0_3_line_31 |  | 24 | 28 | 0.0068045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1069-4_0_3_line_32 |  | 25 | 68 | 0.0076986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1069-4_0_3_line_33 |  | 25 | 72 | 0.041547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1069-4_0_3_line_34 |  | 26 | 50 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1069-4_0_3_line_35 |  | 27 | 59 | 0.012755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1069-4_0_3_line_36 |  | 28 | 81 | 0.032138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1069-4_0_3_line_37 |  | 29 | 30 | 0.042862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1069-4_0_3_line_38 |  | 29 | 31 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1069-4_0_3_line_39 |  | 32 | 33 | 0.019047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1069-4_0_3_line_40 |  | 33 | 34 | 0.026578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1069-4_0_3_line_41 |  | 33 | 35 | 0.041818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1069-4_0_3_line_42 |  | 34 | 91 | 0.0048636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1069-4_0_3_line_43 |  | 35 | 51 | 0.035123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1069-4_0_3_line_44 |  | 36 | 37 | 0.031955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1069-4_0_3_line_45 |  | 36 | 38 | 0.02384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1069-4_0_3_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0053773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1069-4_0_3_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0059398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1069-4_0_3_line_48 |  | 39 | 41 | 0.00029161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1069-4_0_3_line_49 |  | 41 | 55 | 0.022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1069-4_0_3_line_50 |  | 42 | 43 | 0.051817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1069-4_0_3_line_51 |  | 43 | 90 | 0.0056024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1069-4_0_3_line_52 |  | 44 | 45 | 0.01017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1069-4_0_3_line_53 |  | 44 | 46 | 0.028743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1069-4_0_3_line_54 |  | 44 | 47 | 0.059491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1069-4_0_3_line_55 |  | 45 | 50 | 0.0023488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1069-4_0_3_line_56 |  | 46 | 51 | 0.016115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1069-4_0_3_line_57 |  | 47 | 48 | 0.018041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1069-4_0_3_line_58 |  | 48 | 49 | 0.001653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1069-4_0_3_line_59 |  | 49 | 85 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1069-4_0_3_line_60 |  | 50 | 52 | 0.02873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1069-4_0_3_line_61 |  | 51 | 64 | 0.028278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1069-4_0_3_line_62 |  | 52 | 53 | 0.021511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1069-4_0_3_line_63 |  | 53 | 54 | 0.019542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1069-4_0_3_line_64 |  | 54 | 55 | 0.019023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1069-4_0_3_line_65 |  | 56 | 57 | 0.0015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1069-4_0_3_line_66 |  | 56 | 58 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1069-4_0_3_line_67 |  | 57 | 59 | 0.032371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1069-4_0_3_line_68 |  | 58 | 60 | 0.0030184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1069-4_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.020541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1069-4_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.024306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1069-4_0_3_line_71 |  | 64 | 69 | 0.048185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1069-4_0_3_line_72 |  | 65 | 66 | 0.021723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1069-4_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1069-4_0_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1069-4_0_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.031599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1069-4_0_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.03771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1069-4_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.090601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1069-4_0_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.031351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1069-4_0_3_line_79 |  | 75 | 96 | 0.0072279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1069-4_0_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.084202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1069-4_0_3_line_81 |  | 77 | 86 | 0.056406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1069-4_0_3_line_82 |  | 77 | 88 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1069-4_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.02277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1069-4_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0058187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1069-4_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1069-4_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.020744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1069-4_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.04904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1069-4_0_3_line_88 |  | 83 | 92 | 0.018845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1069-4_0_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.08763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1069-4_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.061208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1069-4_0_3_line_91 |  | 85 | 87 | 0.080076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1069-4_0_3_line_92 |  | 87 | 93 | 0.0082534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1069-4_0_3_line_93 |  | 89 | 90 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1069-4_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1069-4_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.048313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1069-4_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.050206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1069-4_0_3_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2677860.7565 | 1208664.6127 | 2677868.9285 | 1208657.7038 | 2677871.1057 | 1208655.8717
1 | 2677910.7413 | 1208620.6703 | 2677877.9445 | 1208650.2056 | 2677875.6549 | 1208652.0435 | 2677871.1057 | 1208655.8717
2 | 2677860.7565 | 1208664.6127 | 2677845.374 | 1208729.431
3 | 2677924.0037 | 1208608.8026 | 2677910.7413 | 1208620.6703
4 | 2677845.374 | 1208729.431 | 2677850.3993 | 1208735.267 | 2677850.9769 | 1208735.8638 | 2677854.3757 | 1208739.3325 | 2677860.4348 | 1208743.4364 | 2677864.0009 | 1208743.9832 | 2677867.1555 | 1208744.0244 | 2677870.8914 | 1208743.2171 | 2677874.4341 | 1208741.4844
5 | 2677845.374 | 1208729.431 | 2677849.9646 | 1208739.4528 | 2677855.575 | 1208747.0531 | 2677862.8361 | 1208752.8403 | 2677886.8411 | 1208772.1937
6 | 2677924.0037 | 1208608.8026 | 2677930.3647 | 1208611.9098 | 2677944.9008 | 1208614.29 | 2677970.8243 | 1208616.2186 | 2677979.0244 | 1208614.7359 | 2677979.8777 | 1208614.5079
7 | 2677715.0043 | 1208644.0448 | 2677712.4106 | 1208644.0172
8 | 2677705.7301 | 1208643.9462 | 2677712.4106 | 1208644.0172
9 | 2677715.0043 | 1208644.0448 | 2677726.7941 | 1208644.2357
10 | 2677664.1261 | 1208656.8796 | 2677667.3589 | 1208646.8375 | 2677677.6632 | 1208646.06 | 2677686.3565 | 1208644.65 | 2677695.4245 | 1208643.067 | 2677705.7301 | 1208643.9462
11 | 2677664.1261 | 1208656.8796 | 2677680.3757 | 1208662.2751
12 | 2677752.7283 | 1208684.4061 | 2677733.1162 | 1208678.9138 | 2677716.2041 | 1208673.9238 | 2677682.5972 | 1208663.0128 | 2677680.3757 | 1208662.2751
13 | 2677292.3136 | 1208678.2261 | 2677288.0598 | 1208676.8002 | 2677275.6445 | 1208676.795 | 2677273.4917 | 1208677.3088
14 | 2677273.4917 | 1208677.3088 | 2677221.7532 | 1208673.7678
15 | 2677273.4917 | 1208677.3088 | 2677273.5866 | 1208647.8
16 | 2677310.6556 | 1208687.2697 | 2677301.7916 | 1208681.4031 | 2677292.3136 | 1208678.2261
17 | 2677221.7532 | 1208673.7678 | 2677182.7068 | 1208649.2529
18 | 2677273.5866 | 1208647.8 | 2677282.2066 | 1208643.2698 | 2677287.5189 | 1208641.6709 | 2677295.5523 | 1208639.5403 | 2677318.1565 | 1208634.5921
19 | 2677310.6556 | 1208687.2697 | 2677313.3401 | 1208689.0464 | 2677328.3587 | 1208700.5371 | 2677336.4272 | 1208705.0779 | 2677342.1621 | 1208706.7318
20 | 2677182.7068 | 1208649.2529 | 2677197.6773 | 1208626.8879 | 2677205.9588 | 1208617.3334 | 2677218.8154 | 1208608.4153
21 | 2677345.6109 | 1208761.8548 | 2677342.1621 | 1208706.7318
22 | 2677373.6598 | 1208713.7325 | 2677365.9297 | 1208710.6526 | 2677346.9632 | 1208708.1163 | 2677342.1621 | 1208706.7318
23 | 2677507.5865 | 1208796.8518 | 2677517.0214 | 1208810.411
24 | 2677541.4918 | 1208842.9145 | 2677531.6661 | 1208831.4574 | 2677517.0214 | 1208810.411
25 | 2677507.5865 | 1208796.8518 | 2677499.7034 | 1208785.5227
26 | 2677541.4918 | 1208842.9145 | 2677545.1398 | 1208840.6716 | 2677547.1803 | 1208840.4424 | 2677559.7985 | 1208841.7754
27 | 2677541.4918 | 1208842.9145 | 2677550.9787 | 1208854.1116 | 2677563.0736 | 1208863.3217
28 | 2677541.4918 | 1208842.9145 | 2677504.0094 | 1208871.9657
29 | 2677490.7158 | 1208767.8631 | 2677498.0963 | 1208783.2131 | 2677499.7034 | 1208785.5227
30 | 2677559.7985 | 1208841.7754 | 2677590.5088 | 1208845.0195 | 2677593.162 | 1208845.63
31 | 2677568.4301 | 1208867.5168 | 2677565.9219 | 1208865.4907 | 2677563.0736 | 1208863.3217
32 | 2677507.644 | 1208878.7523 | 2677504.0094 | 1208871.9657
33 | 2677504.0094 | 1208871.9657 | 2677503.5311 | 1208871.0727 | 2677489.7485 | 1208856.3734 | 2677471.9521 | 1208846.4343
34 | 2677486.1948 | 1208748.9368 | 2677490.7158 | 1208767.8631
35 | 2677605.639 | 1208848.2751 | 2677596.6031 | 1208846.4218 | 2677593.162 | 1208845.63
36 | 2677568.4301 | 1208867.5168 | 2677569.5031 | 1208868.3835 | 2677591.0049 | 1208881.1155 | 2677596.0444 | 1208883.9265
37 | 2677301.0318 | 1208737.5203 | 2677319.2873 | 1208738.7661 | 2677343.7601 | 1208740.8873
38 | 2677345.6109 | 1208761.8548 | 2677343.7601 | 1208740.8873
39 | 2677373.6598 | 1208713.7325 | 2677389.1851 | 1208702.6992
40 | 2677401.3842 | 1208680.3116 | 2677397.3653 | 1208694.9724 | 2677394.0943 | 1208699.2105 | 2677389.1851 | 1208702.6992
41 | 2677414.3142 | 1208736.1247 | 2677389.1851 | 1208702.6992
42 | 2677401.3842 | 1208680.3116 | 2677402.6701 | 1208675.6211
43 | 2677442.7093 | 1208727.6924 | 2677440.753 | 1208725.5323 | 2677437.06 | 1208723.0383 | 2677434.2167 | 1208722.4455 | 2677430.7914 | 1208722.7568 | 2677425.6103 | 1208725.3802 | 2677418.6492 | 1208731.5939 | 2677414.3142 | 1208736.1247
44 | 2677618.2878 | 1208800.0966 | 2677592.636 | 1208795.4601 | 2677586.7694 | 1208795.9514
45 | 2677640.1889 | 1208809.243 | 2677634.6982 | 1208807.9817 | 2677618.2878 | 1208800.0966 | 2677618.2878 | 1208800.0966
46 | 2677586.7694 | 1208795.9514 | 2677581.4109 | 1208796.4001
47 | 2677640.1889 | 1208809.243 | 2677645.978 | 1208810.5729
48 | 2677581.4109 | 1208796.4001 | 2677581.1203 | 1208796.4244
49 | 2677558.9389 | 1208796.6909 | 2677567.4665 | 1208797.5677 | 2677581.1203 | 1208796.4244
50 | 2677466.0621 | 1208675.6407 | 2677424.684 | 1208644.4502
51 | 2677424.684 | 1208644.4502 | 2677421.1756 | 1208648.8181
52 | 2677484.6074 | 1208736.5195 | 2677485.8969 | 1208746.607
53 | 2677484.6074 | 1208736.5195 | 2677457.4663 | 1208727.0574
54 | 2677484.6074 | 1208736.5195 | 2677534.3728 | 1208703.9227
55 | 2677486.1948 | 1208748.9368 | 2677485.8969 | 1208746.607
56 | 2677442.7093 | 1208727.6924 | 2677449.2626 | 1208724.1974 | 2677457.4663 | 1208727.0574
57 | 2677552.2254 | 1208706.1277 | 2677549.8996 | 1208706.1147 | 2677542.1522 | 1208705.547 | 2677534.3728 | 1208703.9227 | 2677534.3728 | 1208703.9227
58 | 2677552.2254 | 1208706.1277 | 2677553.8783 | 1208706.1369
59 | 2677553.8783 | 1208706.1369 | 2677572.0519 | 1208706.238
60 | 2677486.1948 | 1208748.9368 | 2677493.1718 | 1208753.2079 | 2677508.6993 | 1208766.668
61 | 2677442.7093 | 1208727.6924 | 2677443.6904 | 1208730.5958 | 2677443.9981 | 1208734.4133 | 2677443.2919 | 1208737.8619 | 2677440.9435 | 1208741.9007 | 2677437.3296 | 1208745.6117 | 2677430.9437 | 1208750.4486
62 | 2677508.6993 | 1208766.668 | 2677524.9531 | 1208780.7576
63 | 2677541.0724 | 1208791.7668 | 2677527.1307 | 1208782.6453 | 2677524.9531 | 1208780.7576
64 | 2677541.0724 | 1208791.7668 | 2677546.6707 | 1208795.4295 | 2677558.9389 | 1208796.6909
65 | 2677638.5289 | 1208843.908 | 2677636.9699 | 1208843.9343
66 | 2677655.1042 | 1208843.6289 | 2677638.5289 | 1208843.908
67 | 2677605.639 | 1208848.2751 | 2677608.7576 | 1208848.9148 | 2677613.2396 | 1208849.1843 | 2677616.5099 | 1208848.5153 | 2677624.2589 | 1208844.8582 | 2677628.0398 | 1208844.0846 | 2677636.9699 | 1208843.9343
68 | 2677655.1042 | 1208843.6289 | 2677658.1221 | 1208843.578
69 | 2677298.918 | 1208602.4419 | 2677301.8157 | 1208604.4436 | 2677310.3228 | 1208609.1789 | 2677314.234 | 1208610.0968 | 2677317.4931 | 1208610.2947 | 2677317.4931 | 1208610.2947
70 | 2677318.1565 | 1208634.5921 | 2677317.4931 | 1208610.2947
71 | 2677430.9437 | 1208750.4486 | 2677392.5334 | 1208779.5421
72 | 2677339.4218 | 1208630.1634 | 2677329.5499 | 1208632.0981 | 2677318.1565 | 1208634.5921
73 | 2677507.644 | 1208878.7523 | 2677508.257 | 1208879.8969
74 | 2677442.8286 | 1208835.0398 | 2677440.5886 | 1208830.7302 | 2677434.9537 | 1208827.9109 | 2677434.9537 | 1208827.9109
75 | 2677442.8286 | 1208835.0398 | 2677450.6928 | 1208836.565 | 2677457.6475 | 1208838.4454 | 2677471.9521 | 1208846.4343
76 | 2677776.91 | 1208751.0968 | 2677784.2712 | 1208759.7093 | 2677791.2002 | 1208767.6491 | 2677794.6823 | 1208774.6434 | 2677796.1509 | 1208780.9554 | 2677796.8119 | 1208782.3554
77 | 2677796.8119 | 1208782.3554 | 2677886.8411 | 1208772.1937
78 | 2677756.7496 | 1208729.3648 | 2677756.1146 | 1208731.4134 | 2677756.4913 | 1208733.4307 | 2677758.3521 | 1208736.4902 | 2677776.91 | 1208751.0968
79 | 2677886.8411 | 1208772.1937 | 2677892.468 | 1208776.7302
80 | 2677750.4435 | 1208696.3728 | 2677750.1654 | 1208697.8813 | 2677756.3218 | 1208707.3564 | 2677771.6449 | 1208717.5847 | 2677783.318 | 1208724.3633 | 2677785.6428 | 1208726.8174 | 2677785.3077 | 1208730.949 | 2677783.1288 | 1208734.2116 | 2677777.6521 | 1208736.1637 | 2677770.1924 | 1208735.1102 | 2677762.3205 | 1208733.0063 | 2677756.7496 | 1208729.3648
81 | 2677750.4435 | 1208696.3728 | 2677738.7831 | 1208695.0312 | 2677734.0936 | 1208693.7582 | 2677717.888 | 1208684.7304 | 2677697.6013 | 1208677.9064
82 | 2677752.7283 | 1208684.4061 | 2677750.4435 | 1208696.3728
83 | 2677610.9138 | 1208892.2205 | 2677613.4746 | 1208893.6489 | 2677619.9617 | 1208896.991 | 2677627.9212 | 1208899.9408 | 2677631.7472 | 1208901.2747
84 | 2677637.2416 | 1208903.1903 | 2677631.7472 | 1208901.2747
85 | 2677610.9138 | 1208892.2205 | 2677596.0444 | 1208883.9265
86 | 2677637.2416 | 1208903.1903 | 2677652.4345 | 1208908.4873 | 2677656.4873 | 1208910.7748 | 2677656.4873 | 1208910.7748
87 | 2677657.7179 | 1208956.9868 | 2677659.3306 | 1208954.573 | 2677660.4009 | 1208950.6177 | 2677661.6269 | 1208930.6098 | 2677662.3394 | 1208919.0896 | 2677661.4562 | 1208916.2763 | 2677660.1626 | 1208914.0247 | 2677656.4873 | 1208910.7748
88 | 2677657.7179 | 1208956.9868 | 2677661.3679 | 1208961.5928 | 2677662.3324 | 1208974.5247
89 | 2677656.5378 | 1208723.2962 | 2677638.4695 | 1208713.9043 | 2677620.1602 | 1208708.7852 | 2677600.7129 | 1208706.3975 | 2677572.0519 | 1208706.238
90 | 2677697.6013 | 1208677.9064 | 2677656.5378 | 1208723.2962
91 | 2677581.423 | 1208626.7127 | 2677572.0519 | 1208706.238
92 | 2677581.423 | 1208626.7127 | 2677577.0083 | 1208624.4818 | 2677574.2242 | 1208622.6971
93 | 2677411.7163 | 1208660.5948 | 2677421.1756 | 1208648.8181
94 | 2677411.7163 | 1208660.5948 | 2677405.3725 | 1208668.4928 | 2677402.8319 | 1208675.0306 | 2677402.6701 | 1208675.6211
95 | 2677536.2263 | 1208592.9097 | 2677558.0197 | 1208610.7708 | 2677569.7322 | 1208619.8176 | 2677574.2242 | 1208622.6971
96 | 2677536.2263 | 1208592.9097 | 2677533.7554 | 1208601.0939 | 2677533.6878 | 1208606.2963 | 2677537.4436 | 1208612.1488 | 2677541.7777 | 1208620.2992 | 2677541.8721 | 1208624.7366 | 2677540.7725 | 1208626.857 | 2677528.2707 | 1208621.8025

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677871.1057 | 1208655.8717
1 | 2677860.7565 | 1208664.6127
2 | 2677910.7413 | 1208620.6703
3 | 2677845.374 | 1208729.431
4 | 2677924.0037 | 1208608.8026
5 | 2677979.8777 | 1208614.5079
6 | 2677712.4106 | 1208644.0172
7 | 2677715.0043 | 1208644.0448
8 | 2677705.7301 | 1208643.9462
9 | 2677726.7941 | 1208644.2357
10 | 2677664.1261 | 1208656.8796
11 | 2677680.3757 | 1208662.2751
12 | 2677273.4917 | 1208677.3088
13 | 2677292.3136 | 1208678.2261
14 | 2677221.7532 | 1208673.7678
15 | 2677273.5866 | 1208647.8
16 | 2677310.6556 | 1208687.2697
17 | 2677182.7068 | 1208649.2529
18 | 2677342.1621 | 1208706.7318
19 | 2677517.0214 | 1208810.411
20 | 2677507.5865 | 1208796.8518
21 | 2677541.4918 | 1208842.9145
22 | 2677499.7034 | 1208785.5227
23 | 2677559.7985 | 1208841.7754
24 | 2677563.0736 | 1208863.3217
25 | 2677504.0094 | 1208871.9657
26 | 2677490.7158 | 1208767.8631
27 | 2677593.162 | 1208845.63
28 | 2677568.4301 | 1208867.5168
29 | 2677343.7601 | 1208740.8873
30 | 2677301.0318 | 1208737.5203
31 | 2677345.6109 | 1208761.8548
32 | 2677373.6598 | 1208713.7325
33 | 2677389.1852 | 1208702.6992
34 | 2677401.3842 | 1208680.3116
35 | 2677414.3142 | 1208736.1247
36 | 2677618.2878 | 1208800.0966
37 | 2677586.7694 | 1208795.9514
38 | 2677640.1889 | 1208809.243
39 | 2677581.4109 | 1208796.4001
40 | 2677645.978 | 1208810.5729
41 | 2677581.1203 | 1208796.4244
42 | 2677466.0621 | 1208675.6407
43 | 2677424.684 | 1208644.4502
44 | 2677484.6074 | 1208736.5195
45 | 2677485.8969 | 1208746.607
46 | 2677457.4663 | 1208727.0574
47 | 2677534.3728 | 1208703.9227
48 | 2677552.2254 | 1208706.1277
49 | 2677553.8783 | 1208706.1369
50 | 2677486.1948 | 1208748.9368
51 | 2677442.7093 | 1208727.6924
52 | 2677508.6993 | 1208766.668
53 | 2677524.9531 | 1208780.7576
54 | 2677541.0724 | 1208791.7668
55 | 2677558.9389 | 1208796.6909
56 | 2677638.5289 | 1208843.908
57 | 2677636.9699 | 1208843.9343
58 | 2677655.1042 | 1208843.6289
59 | 2677605.639 | 1208848.2751
60 | 2677658.1221 | 1208843.578
61 | 2677218.8154 | 1208608.4153
62 | 2677298.918 | 1208602.4419
63 | 2677317.4931 | 1208610.2947
64 | 2677430.9437 | 1208750.4486
65 | 2677318.1565 | 1208634.5921
66 | 2677339.4218 | 1208630.1634
67 | 2677508.257 | 1208879.8969
68 | 2677507.644 | 1208878.7523
69 | 2677392.5334 | 1208779.5421
70 | 2677434.9537 | 1208827.9109
71 | 2677442.8286 | 1208835.0398
72 | 2677471.9521 | 1208846.4343
73 | 2677796.8119 | 1208782.3554
74 | 2677776.91 | 1208751.0968
75 | 2677886.8411 | 1208772.1937
76 | 2677756.7496 | 1208729.3648
77 | 2677750.4435 | 1208696.3728
78 | 2677631.7472 | 1208901.2747
79 | 2677610.9138 | 1208892.2205
80 | 2677637.2416 | 1208903.1903
81 | 2677596.0444 | 1208883.9265
82 | 2677656.4873 | 1208910.7748
83 | 2677657.7179 | 1208956.9868
84 | 2677656.5378 | 1208723.2962
85 | 2677572.0519 | 1208706.238
86 | 2677697.6013 | 1208677.9064
87 | 2677581.423 | 1208626.7127
88 | 2677752.7283 | 1208684.4061
89 | 2677411.7163 | 1208660.5948
90 | 2677421.1756 | 1208648.8181
91 | 2677402.6701 | 1208675.6211
92 | 2677662.3324 | 1208974.5247
93 | 2677574.2242 | 1208622.6971
94 | 2677536.2263 | 1208592.9097
95 | 2677528.2707 | 1208621.8025
96 | 2677892.468 | 1208776.7302
97 | 2677874.4341 | 1208741.4844
98 | 2677484.6074 | 1208736.5195

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98328 | -0.32158 | 0.00027008 | 6.7687e-05
1 | 0.98329 | -0.32146 | 0 | 0
2 | 0.98327 | -0.3218 | 0 | 0
3 | 0.98332 | -0.32085 | 0 | 0
4 | 0.98327 | -0.32187 | 0 | 0
5 | 0.98326 | -0.32211 | 0.00022631 | 5.6719e-05
6 | 0.98196 | -0.34727 | 0.01283 | 0.0032155
7 | 0.98195 | -0.34741 | 0 | 0
8 | 0.98206 | -0.34537 | 0 | 0
9 | 0.98192 | -0.34804 | 0.0029568 | 0.00074105
10 | 0.98278 | -0.33133 | 0 | 0
11 | 0.98303 | -0.32645 | 0.023653 | 0.005928
12 | 0.97901 | -0.40417 | 0.0029247 | 0.00073299
13 | 0.97975 | -0.38977 | 0.0025433 | 0.00063742
14 | 0.9781 | -0.422 | 0.009685 | 0.0024273
15 | 0.97847 | -0.4147 | 0.0091919 | 0.0023037
16 | 0.98059 | -0.37331 | 0.0019459 | 0.00048768
17 | 0.97771 | -0.42974 | 0 | 0
18 | 0.98218 | -0.34225 | 0.0021598 | 0.0005413
19 | 0.98957 | -0.19966 | 0.00233 | 0.00058396
20 | 0.99055 | -0.18073 | 0.00070798 | 0.00017744
21 | 0.98724 | -0.2448 | 0 | 0
22 | 0.99137 | -0.16477 | 0.0022193 | 0.0005562
23 | 0.98686 | -0.2522 | 0.0027572 | 0.00069102
24 | 0.98668 | -0.25579 | 0.0011564 | 0.00028982
25 | 0.98638 | -0.26163 | 0.0071399 | 0.0017894
26 | 0.9926 | -0.14109 | 0.0015273 | 0.00038277
27 | 0.98628 | -0.26361 | 0.0036711 | 0.00092007
28 | 0.98656 | -0.25816 | 0.0026873 | 0.00067351
29 | 0.98143 | -0.35685 | 0.0059405 | 0.0014888
30 | 0.98132 | -0.35908 | 0.0028738 | 0.00072023
31 | 0.9816 | -0.35349 | 0.0024449 | 0.00061275
32 | 0.98396 | -0.3075 | 0 | 0
33 | 0.98501 | -0.28717 | 0.0028673 | 0.00071861
34 | 0.9845 | -0.29708 | 0.0034006 | 0.00085227
35 | 0.98822 | -0.22503 | 0.0027764 | 0.00069584
36 | 0.99173 | -0.1581 | 0.0038036 | 0.00095326
37 | 0.99194 | -0.15409 | 0.0043665 | 0.0010943
38 | 0.99166 | -0.15949 | 0.0019188 | 0.0004809
39 | 0.99199 | -0.153 | 0.0017001 | 0.00042608
40 | 0.99165 | -0.15963 | 0.001363 | 0.0003416
41 | 0.992 | -0.15293 | 0.00090417 | 0.00022661
42 | 0.98378 | -0.31109 | 0.0035804 | 0.00089733
43 | 0.98396 | -0.30775 | 0.0046088 | 0.0011551
44 | 0.99488 | -0.09724 | 0 | 0
45 | 0.99403 | -0.11368 | 0.0018304 | 0.00045875
46 | 0.99236 | -0.14539 | 0.0037479 | 0.0009393
47 | 1 | 0 | -0.27137 | -0.068968
48 | 0.99868 | -0.025061 | 0.0023952 | 0.00060028
49 | 0.99856 | -0.027292 | 0.0018537 | 0.00046458
50 | 0.99383 | -0.1174 | 0 | 0
51 | 0.99101 | -0.17142 | 0 | 0
52 | 0.99328 | -0.12804 | 0.0012894 | 0.00032316
53 | 0.9929 | -0.13553 | 0.0017562 | 0.00044013
54 | 0.99258 | -0.14173 | 0.0011163 | 0.00027978
55 | 0.99228 | -0.14739 | 0.0027561 | 0.00069075
56 | 0.98575 | -0.27377 | 0.0026367 | 0.00066083
57 | 0.98577 | -0.27354 | 0.0031627 | 0.00079264
58 | 0.98567 | -0.27534 | 0.003038 | 0.00076139
59 | 0.9861 | -0.26711 | 0.0042045 | 0.0010538
60 | 0.98567 | -0.27546 | 0.0022524 | 0.00056449
61 | 0.97724 | -0.43902 | 0.0092089 | 0.002308
62 | 0.97774 | -0.42913 | 0.0061092 | 0.0015311
63 | 0.97786 | -0.42684 | 0.0012359 | 0.00030974
64 | 0.99087 | -0.17411 | 0.002337 | 0.00058571
65 | 0.97802 | -0.42358 | 0.0013086 | 0.00032796
66 | 0.97799 | -0.42429 | 0.0017762 | 0.00044515
67 | 0.98633 | -0.26256 | 0.0028599 | 0.00071675
68 | 0.98633 | -0.26249 | 0.0034273 | 0.00085896
69 | 0.99073 | -0.17671 | 0.0030319 | 0.00075986
70 | 0.98599 | -0.2691 | 0.0035417 | 0.00088763
71 | 0.98603 | -0.26839 | 0 | 0
72 | 0.98613 | -0.26639 | 0.0028506 | 0.00071442
73 | 0.98425 | -0.3026 | 0.007038 | 0.0017639
74 | 0.98474 | -0.29313 | 0 | 0
75 | 0.98367 | -0.3139 | 0.00028009 | 7.0197e-05
76 | 0.98514 | -0.28526 | 0 | 0
77 | 0.98622 | -0.26415 | 0 | 0
78 | 0.98562 | -0.27629 | 0.0032602 | 0.00081709
79 | 0.98585 | -0.27189 | 0.0026387 | 0.00066132
80 | 0.98558 | -0.27708 | 0.0015027 | 0.00037662
81 | 0.98606 | -0.26779 | 0.0032849 | 0.00082327
82 | 0.98547 | -0.27932 | 0.0040605 | 0.0010177
83 | 0.98538 | -0.28105 | 0 | 0
84 | 0.99237 | -0.14538 | 0.0012567 | 0.00031495
85 | 0.9973 | -0.051257 | 0.0023076 | 0.00057834
86 | 0.989 | -0.2103 | 0.0063078 | 0.0015809
87 | 0.99643 | -0.068173 | 0.0071731 | 0.0017977
88 | 0.98578 | -0.27277 | 0 | 0
89 | 0.98418 | -0.30344 | 0.002349 | 0.00058871
90 | 0.984 | -0.30692 | 0.0046086 | 0.001155
91 | 0.98442 | -0.2986 | 0.0022028 | 0.00055208
92 | 0.98535 | -0.28172 | 0.0019654 | 0.00049258
93 | 0.99639 | -0.068878 | 0.0026786 | 0.00067133
94 | 0.99629 | -0.070736 | 0 | 0
95 | 0.99619 | -0.072666 | 0.0021878 | 0.00054833
96 | 0.98367 | -0.31394 | 0.00028005 | 7.0188e-05
97 | 0.98313 | -0.32457 | 0.0058621 | 0.0014692
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00049639 | -0.00012279 | 0.0004964 | 0.00012262 | 2.862e-09 | -1.7e-07 | 0.00075062 | 0.00075056 | 0.00075062 | 0.98328 | -0.32158 | 0.98329 | -0.32146 | 0.20622
1 | 0.00022632 | 5.5102e-05 | -0.00022632 | -5.5773e-05 | 2.3259e-09 | -6.7099e-07 | 0.00034192 | 0.00034215 | 0.00034215 | 0.98328 | -0.32158 | 0.98327 | -0.3218 | 0.093999
2 | -0.0004964 | -0.00012262 | 0.00049641 | 0.00012178 | 1.4068e-08 | -8.3605e-07 | 0.00075056 | 0.00075027 | 0.00075056 | 0.98329 | -0.32146 | 0.98332 | -0.32085 | 0.2062
3 | 0.00022632 | 5.5773e-05 | -0.00022631 | -5.5998e-05 | 7.8035e-10 | -2.2491e-07 | 0.00034215 | 0.00034223 | 0.00034223 | 0.98327 | -0.3218 | 0.98327 | -0.32187 | 0.09402
4 | 0.0058631 | 0.0014694 | -0.0058621 | -0.0014692 | 1.0381e-06 | 2.1839e-07 | 0.0088724 | 0.0088726 | 0.0088726 | 0.98332 | -0.32085 | 0.98313 | -0.32457 | 2.4375
5 | -0.0063595 | -0.0015912 | 0.0063616 | 0.0015918 | 2.1038e-06 | 5.7757e-07 | 0.0096227 | 0.0096224 | 0.0096227 | 0.98332 | -0.32085 | 0.98367 | -0.3139 | 2.6436
6 | 0.00022631 | 5.5998e-05 | -0.00022631 | -5.6719e-05 | 2.5063e-09 | -7.2163e-07 | 0.00034223 | 0.00034249 | 0.00034249 | 0.98327 | -0.32187 | 0.98326 | -0.32211 | 0.094091
7 | 0.0029569 | 0.00074094 | -0.0029569 | -0.00074096 | 1.9529e-08 | -2.0314e-08 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0.98196 | -0.34727 | 0.98195 | -0.34741 | 1.231
8 | -0.015787 | -0.0039564 | 0.015788 | 0.0039573 | 1.4338e-06 | 8.3309e-07 | 0.023923 | 0.023923 | 0.023923 | 0.98196 | -0.34727 | 0.98206 | -0.34537 | 6.5722
9 | 0.0029569 | 0.00074096 | -0.0029568 | -0.00074105 | 8.8778e-08 | -9.2338e-08 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0.0044808 | 0.98195 | -0.34741 | 0.98192 | -0.34804 | 1.231
10 | -0.015788 | -0.0039573 | 0.015799 | 0.0039634 | 1.0567e-05 | 6.1394e-06 | 0.023923 | 0.023922 | 0.023923 | 0.98206 | -0.34537 | 0.98278 | -0.33133 | 6.5722
11 | -0.015799 | -0.0039634 | 0.015803 | 0.0039655 | 3.6744e-06 | 2.1346e-06 | 0.023922 | 0.023922 | 0.023922 | 0.98278 | -0.33133 | 0.98303 | -0.32645 | 6.5721
12 | -0.039455 | -0.0098935 | 0.039557 | 0.0099573 | 0.00010123 | 6.3824e-05 | 0.059726 | 0.059726 | 0.059726 | 0.98303 | -0.32645 | 0.98578 | -0.27277 | 16.4082
13 | -0.04148 | -0.010408 | 0.041509 | 0.010426 | 2.8496e-05 | 1.7997e-05 | 0.06305 | 0.06305 | 0.06305 | 0.97901 | -0.40417 | 0.97975 | -0.38977 | 17.3216
14 | 0.018917 | 0.0047484 | -0.018901 | -0.0047388 | 1.6081e-05 | 9.6402e-06 | 0.028756 | 0.028756 | 0.028756 | 0.97901 | -0.40417 | 0.9781 | -0.422 | 7.8999
15 | 0.019638 | 0.0049262 | -0.019628 | -0.0049203 | 9.8597e-06 | 5.9394e-06 | 0.02985 | 0.02985 | 0.02985 | 0.97901 | -0.40417 | 0.97847 | -0.4147 | 8.2005
16 | -0.044052 | -0.011063 | 0.044087 | 0.011085 | 3.4631e-05 | 2.1904e-05 | 0.066913 | 0.066913 | 0.066913 | 0.97975 | -0.38977 | 0.98059 | -0.37331 | 18.3827
17 | 0.0092164 | 0.0023115 | -0.009213 | -0.0023099 | 3.3993e-06 | 1.5971e-06 | 0.014022 | 0.014022 | 0.014022 | 0.9781 | -0.422 | 0.97771 | -0.42974 | 3.8522
18 | 0.010436 | 0.0026166 | -0.010432 | -0.0026143 | 4.4147e-06 | 2.2387e-06 | 0.015871 | 0.015871 | 0.015871 | 0.97847 | -0.4147 | 0.97802 | -0.42358 | 4.3603
19 | -0.046032 | -0.011573 | 0.046101 | 0.011616 | 6.8379e-05 | 4.3291e-05 | 0.069866 | 0.069866 | 0.069866 | 0.98059 | -0.37331 | 0.98218 | -0.34225 | 19.1939
20 | 0.009213 | 0.0023099 | -0.0092089 | -0.002308 | 4.0703e-06 | 1.913e-06 | 0.014022 | 0.014022 | 0.014022 | 0.97771 | -0.42974 | 0.97724 | -0.43902 | 3.8523
21 | 0.011267 | 0.0028253 | -0.011261 | -0.0028221 | 6.0352e-06 | 3.1639e-06 | 0.01707 | 0.01707 | 0.01707 | 0.98218 | -0.34225 | 0.9816 | -0.35349 | 4.6896
22 | -0.059527 | -0.014982 | 0.059627 | 0.015045 | 9.9032e-05 | 6.2969e-05 | 0.090208 | 0.090208 | 0.090208 | 0.98218 | -0.34225 | 0.98396 | -0.3075 | 24.7824
23 | -0.064631 | -0.016271 | 0.06469 | 0.016308 | 5.854e-05 | 3.7253e-05 | 0.097212 | 0.097212 | 0.097212 | 0.98957 | -0.19966 | 0.99055 | -0.18073 | 26.7067
24 | 0.062301 | 0.015687 | -0.062167 | -0.015602 | 0.00013414 | 8.5325e-05 | 0.093709 | 0.093709 | 0.093709 | 0.98957 | -0.19966 | 0.98724 | -0.2448 | 25.7442
25 | -0.065398 | -0.016486 | 0.065448 | 0.016517 | 4.9988e-05 | 3.1814e-05 | 0.098276 | 0.098276 | 0.098276 | 0.99055 | -0.18073 | 0.99137 | -0.16477 | 26.9989
26 | 0.021747 | 0.0054583 | -0.021739 | -0.0054537 | 7.6662e-06 | 4.6632e-06 | 0.032781 | 0.032781 | 0.032781 | 0.98724 | -0.2448 | 0.98686 | -0.2522 | 9.0058
27 | 0.020583 | 0.0051663 | -0.020572 | -0.0051598 | 1.0786e-05 | 6.5209e-06 | 0.031026 | 0.031026 | 0.031026 | 0.98724 | -0.2448 | 0.98668 | -0.25579 | 8.5237
28 | 0.019837 | 0.004977 | -0.019822 | -0.0049674 | 1.5901e-05 | 9.5705e-06 | 0.029902 | 0.029902 | 0.029902 | 0.98724 | -0.2448 | 0.98638 | -0.26163 | 8.2148
29 | -0.067667 | -0.017074 | 0.067744 | 0.017123 | 7.6833e-05 | 4.8917e-05 | 0.10161 | 0.10161 | 0.10161 | 0.99137 | -0.16477 | 0.9926 | -0.14109 | 27.914
30 | 0.018982 | 0.0047626 | -0.018972 | -0.0047565 | 1.0325e-05 | 6.1787e-06 | 0.028624 | 0.028624 | 0.028624 | 0.98686 | -0.2522 | 0.98628 | -0.26361 | 7.8637
31 | 0.019416 | 0.00487 | -0.019413 | -0.0048687 | 2.188e-06 | 1.3134e-06 | 0.029282 | 0.029282 | 0.029282 | 0.98668 | -0.25579 | 0.98656 | -0.25816 | 8.0446
32 | 0.0062874 | 0.0015758 | -0.0062872 | -0.0015757 | 2.5973e-07 | 6.7964e-08 | 0.009485 | 0.0094851 | 0.0094851 | 0.98638 | -0.26163 | 0.98633 | -0.26249 | 2.6058
33 | 0.0063942 | 0.0016022 | -0.0063927 | -0.0016018 | 1.4497e-06 | 3.976e-07 | 0.0096459 | 0.0096461 | 0.0096461 | 0.98638 | -0.26163 | 0.98613 | -0.26639 | 2.65
34 | -0.069271 | -0.017505 | 0.06935 | 0.017555 | 7.8767e-05 | 5.0159e-05 | 0.1039 | 0.1039 | 0.1039 | 0.9926 | -0.14109 | 0.99383 | -0.1174 | 28.5429
35 | 0.015301 | 0.0038364 | -0.015298 | -0.0038349 | 2.5491e-06 | 1.4687e-06 | 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 0.98628 | -0.26361 | 0.9861 | -0.26711 | 6.3421
36 | 0.016726 | 0.0041952 | -0.016718 | -0.0041907 | 7.6712e-06 | 4.4994e-06 | 0.025229 | 0.025229 | 0.025229 | 0.98656 | -0.25816 | 0.98606 | -0.26779 | 6.9311
37 | 0.0028741 | 0.00071988 | -0.0028738 | -0.00072023 | 3.052e-07 | -3.4625e-07 | 0.0043574 | 0.0043576 | 0.0043576 | 0.98143 | -0.35685 | 0.98132 | -0.35908 | 1.1971
38 | -0.0088145 | -0.0022087 | 0.0088159 | 0.0022093 | 1.4098e-06 | 6.3621e-07 | 0.013364 | 0.013364 | 0.013364 | 0.98143 | -0.35685 | 0.9816 | -0.35349 | 3.6715
39 | -0.059627 | -0.015045 | 0.059685 | 0.015082 | 5.8121e-05 | 3.6955e-05 | 0.090208 | 0.090208 | 0.090208 | 0.98396 | -0.3075 | 0.98501 | -0.28717 | 24.7824
40 | 0.020768 | 0.0052102 | -0.020758 | -0.0052042 | 9.8111e-06 | 5.941e-06 | 0.031375 | 0.031375 | 0.031375 | 0.98501 | -0.28717 | 0.9845 | -0.29708 | 8.6195
41 | -0.08332 | -0.021011 | 0.083568 | 0.02117 | 0.00024862 | 0.00015858 | 0.12591 | 0.12591 | 0.12591 | 0.98501 | -0.28717 | 0.98822 | -0.22503 | 34.5918
42 | 0.017357 | 0.004352 | -0.017356 | -0.0043512 | 1.2553e-06 | 7.4157e-07 | 0.026235 | 0.026235 | 0.026235 | 0.9845 | -0.29708 | 0.98442 | -0.2986 | 7.2075
43 | -0.086345 | -0.021866 | 0.086568 | 0.022008 | 0.00022292 | 0.00014222 | 0.13009 | 0.13009 | 0.13009 | 0.98822 | -0.22503 | 0.99101 | -0.17142 | 35.7402
44 | -0.0070856 | -0.0017755 | 0.0070869 | 0.001776 | 1.3543e-06 | 4.5437e-07 | 0.010631 | 0.010631 | 0.010631 | 0.99173 | -0.1581 | 0.99194 | -0.15409 | 2.9207
45 | 0.003282 | 0.00082226 | -0.0032818 | -0.00082243 | 2.1679e-07 | -1.6885e-07 | 0.0049243 | 0.0049244 | 0.0049244 | 0.99173 | -0.1581 | 0.99166 | -0.15949 | 1.3529
46 | -0.011453 | -0.0028703 | 0.011454 | 0.0028706 | 5.9526e-07 | 3.1155e-07 | 0.017181 | 0.017181 | 0.017181 | 0.99194 | -0.15409 | 0.99199 | -0.153 | 4.7201
47 | 0.001363 | 0.00034153 | -0.001363 | -0.0003416 | 9.3172e-09 | -7.0669e-08 | 0.0020452 | 0.0020452 | 0.0020452 | 0.99166 | -0.15949 | 0.99165 | -0.15963 | 0.56188
48 | -0.013154 | -0.0032967 | 0.013154 | 0.0032967 | 4.2575e-08 | 2.3483e-08 | 0.019731 | 0.019731 | 0.019731 | 0.99199 | -0.153 | 0.992 | -0.15293 | 5.4207
49 | -0.014058 | -0.0035233 | 0.014062 | 0.0035254 | 3.7144e-06 | 2.0896e-06 | 0.021088 | 0.021088 | 0.021088 | 0.992 | -0.15293 | 0.99228 | -0.14739 | 5.7933
50 | -0.0035804 | -0.00089733 | 0.0035809 | 0.00089703 | 5.6984e-07 | -2.9335e-07 | 0.0054155 | 0.0054152 | 0.0054155 | 0.98378 | -0.31109 | 0.98396 | -0.30775 | 1.4878
51 | -0.0081898 | -0.0020521 | 0.0081901 | 0.0020522 | 3.2226e-07 | 1.3508e-07 | 0.012385 | 0.012385 | 0.012385 | 0.98396 | -0.30775 | 0.984 | -0.30692 | 3.4025
52 | 0.092277 | 0.023347 | -0.092204 | -0.0233 | 7.2725e-05 | 4.6412e-05 | 0.13809 | 0.13809 | 0.13809 | 0.99488 | -0.09724 | 0.99403 | -0.11368 | 37.9378
53 | 0.096024 | 0.024508 | -0.095801 | -0.024366 | 0.00022281 | 0.00014223 | 0.14378 | 0.14378 | 0.14378 | 0.99488 | -0.09724 | 0.99236 | -0.14539 | 39.4991
54 | -0.1883 | -0.047855 | 0.18919 | 0.048421 | 0.00088623 | 0.00056564 | 0.28187 | 0.28187 | 0.28187 | 0.99488 | -0.09724 | 1 | 0 | 38.7184
55 | 0.090374 | 0.022841 | -0.090358 | -0.022831 | 1.6136e-05 | 1.0297e-05 | 0.13535 | 0.13535 | 0.13535 | 0.99403 | -0.11368 | 0.99383 | -0.1174 | 37.185
56 | 0.092053 | 0.023427 | -0.091938 | -0.023353 | 0.00011535 | 7.3614e-05 | 0.13816 | 0.13816 | 0.13816 | 0.99236 | -0.14539 | 0.99101 | -0.17142 | 37.9553
57 | 0.080531 | 0.020548 | -0.080434 | -0.020486 | 9.7359e-05 | 6.2073e-05 | 0.11996 | 0.11996 | 0.11996 | 1 | 0 | 0.99868 | -0.025061 | 32.9564
58 | 0.078039 | 0.019885 | -0.078031 | -0.01988 | 8.3974e-06 | 5.3527e-06 | 0.11639 | 0.11639 | 0.11639 | 0.99868 | -0.025061 | 0.99856 | -0.027292 | 31.976
59 | 0.076177 | 0.019415 | -0.076089 | -0.019359 | 8.7997e-05 | 5.6081e-05 | 0.11363 | 0.11363 | 0.11363 | 0.99856 | -0.027292 | 0.9973 | -0.051257 | 31.2171
60 | 0.021008 | 0.0052757 | -0.020997 | -0.0052693 | 1.0661e-05 | 6.4511e-06 | 0.031457 | 0.031457 | 0.031457 | 0.99383 | -0.1174 | 0.99328 | -0.12804 | 8.6421
61 | 0.0053699 | 0.0013453 | -0.0053693 | -0.0013452 | 6.8938e-07 | 7.6919e-08 | 0.0080629 | 0.008063 | 0.008063 | 0.99101 | -0.17142 | 0.99087 | -0.17411 | 2.2151
62 | 0.019707 | 0.0049461 | -0.0197 | -0.0049419 | 7.0321e-06 | 4.2222e-06 | 0.029526 | 0.029526 | 0.029526 | 0.99328 | -0.12804 | 0.9929 | -0.13553 | 8.1115
63 | 0.017944 | 0.0045017 | -0.017939 | -0.0044986 | 5.3005e-06 | 3.1397e-06 | 0.026894 | 0.026894 | 0.026894 | 0.9929 | -0.13553 | 0.99258 | -0.14173 | 7.3885
64 | 0.016823 | 0.0042188 | -0.016818 | -0.0042162 | 4.5375e-06 | 2.6582e-06 | 0.025221 | 0.025221 | 0.025221 | 0.99258 | -0.14173 | 0.99228 | -0.14739 | 6.9287
65 | -0.0079275 | -0.0019867 | 0.0079276 | 0.0019868 | 8.3732e-08 | 3.3711e-08 | 0.011967 | 0.011967 | 0.011967 | 0.98575 | -0.27377 | 0.98577 | -0.27354 | 3.2876
66 | 0.0052908 | 0.0013259 | -0.0052904 | -0.0013259 | 3.9652e-07 | 4.2458e-08 | 0.0079865 | 0.0079866 | 0.0079866 | 0.98575 | -0.27377 | 0.98567 | -0.27534 | 2.1941
67 | -0.01109 | -0.0027794 | 0.011094 | 0.0027812 | 3.402e-06 | 1.7645e-06 | 0.016741 | 0.016741 | 0.016741 | 0.98577 | -0.27354 | 0.9861 | -0.26711 | 4.5991
68 | 0.0022524 | 0.00056446 | -0.0022524 | -0.00056449 | 1.3087e-08 | -3.0097e-08 | 0.0034003 | 0.0034003 | 0.0034003 | 0.98567 | -0.27534 | 0.98567 | -0.27546 | 0.93414
69 | -0.0061092 | -0.0015311 | 0.0061099 | 0.0015313 | 6.6585e-07 | 1.685e-07 | 0.0092976 | 0.0092975 | 0.0092976 | 0.97774 | -0.42913 | 0.97786 | -0.42684 | 2.5543
70 | -0.0073458 | -0.001841 | 0.0073469 | 0.0018414 | 1.1389e-06 | 4.2393e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.97786 | -0.42684 | 0.97802 | -0.42358 | 3.0709
71 | 0.0030323 | 0.00075948 | -0.0030319 | -0.00075986 | 3.7467e-07 | -3.8079e-07 | 0.0045535 | 0.0045537 | 0.0045537 | 0.99087 | -0.17411 | 0.99073 | -0.17671 | 1.251
72 | 0.0017762 | 0.00044492 | -0.0017762 | -0.00044515 | 5.9492e-08 | -2.3452e-07 | 0.0027024 | 0.0027025 | 0.0027025 | 0.97802 | -0.42358 | 0.97799 | -0.42429 | 0.74244
73 | -0.0028599 | -0.00071675 | 0.0028599 | 0.00071674 | 9.0634e-09 | -1.077e-08 | 0.0043145 | 0.0043145 | 0.0043145 | 0.98633 | -0.26256 | 0.98633 | -0.26249 | 1.1853
74 | -0.0035417 | -0.00088763 | 0.0035418 | 0.00088756 | 1.1953e-07 | -6.5815e-08 | 0.0053449 | 0.0053449 | 0.0053449 | 0.98599 | -0.2691 | 0.98603 | -0.26839 | 1.4684
75 | -0.0035418 | -0.00088756 | 0.0035421 | 0.00088738 | 3.3851e-07 | -1.8645e-07 | 0.0053449 | 0.0053447 | 0.0053449 | 0.98603 | -0.26839 | 0.98613 | -0.26639 | 1.4684
76 | -0.013963 | -0.0034972 | 0.01397 | 0.0035007 | 6.3014e-06 | 3.5534e-06 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.98425 | -0.3026 | 0.98474 | -0.29313 | 5.7993
77 | 0.0069255 | 0.0017333 | -0.0069218 | -0.001732 | 3.724e-06 | 1.2326e-06 | 0.010469 | 0.01047 | 0.01047 | 0.98425 | -0.3026 | 0.98367 | -0.3139 | 2.8763
78 | -0.01397 | -0.0035007 | 0.013975 | 0.0035037 | 5.2387e-06 | 2.9538e-06 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.98474 | -0.29313 | 0.98514 | -0.28526 | 5.7993
79 | 0.00028005 | 7.0097e-05 | -0.00028005 | -7.0188e-05 | 4.8641e-10 | -9.1442e-08 | 0.00042361 | 0.00042364 | 0.00042364 | 0.98367 | -0.3139 | 0.98367 | -0.31394 | 0.11638
80 | -0.013975 | -0.0035037 | 0.013989 | 0.0035116 | 1.407e-05 | 7.9314e-06 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.98514 | -0.28526 | 0.98622 | -0.26415 | 5.7992
81 | -0.053562 | -0.013479 | 0.0537 | 0.013567 | 0.00013821 | 8.7734e-05 | 0.080834 | 0.080834 | 0.080834 | 0.98622 | -0.26415 | 0.989 | -0.2103 | 22.2072
82 | 0.039573 | 0.0099676 | -0.039557 | -0.0099573 | 1.6298e-05 | 1.0275e-05 | 0.059725 | 0.059726 | 0.059726 | 0.98622 | -0.26415 | 0.98578 | -0.27277 | 16.4081
83 | -0.01079 | -0.0027035 | 0.010792 | 0.0027046 | 2.2658e-06 | 1.1598e-06 | 0.01629 | 0.01629 | 0.01629 | 0.98562 | -0.27629 | 0.98585 | -0.27189 | 4.4752
84 | 0.0075298 | 0.0018864 | -0.0075295 | -0.0018863 | 2.8197e-07 | 1.063e-07 | 0.011368 | 0.011368 | 0.011368 | 0.98562 | -0.27629 | 0.98558 | -0.27708 | 3.123
85 | -0.013431 | -0.003366 | 0.013434 | 0.0033674 | 2.6239e-06 | 1.4622e-06 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.98585 | -0.27189 | 0.98606 | -0.26779 | 5.5693
86 | 0.0060268 | 0.0015097 | -0.0060262 | -0.0015095 | 6.4402e-07 | 1.4785e-07 | 0.0090989 | 0.009099 | 0.009099 | 0.98558 | -0.27708 | 0.98547 | -0.27932 | 2.4997
87 | 0.0019656 | 0.00049186 | -0.0019655 | -0.00049238 | 1.6198e-07 | -5.2108e-07 | 0.0029677 | 0.002968 | 0.002968 | 0.98547 | -0.27932 | 0.98538 | -0.28105 | 0.81538
88 | 0.0019655 | 0.00049238 | -0.0019654 | -0.00049258 | 6.2252e-08 | -2.002e-07 | 0.002968 | 0.0029681 | 0.0029681 | 0.98538 | -0.28105 | 0.98535 | -0.28172 | 0.8154
89 | -0.061452 | -0.015582 | 0.061731 | 0.01576 | 0.0002794 | 0.00017768 | 0.092208 | 0.092208 | 0.092208 | 0.99237 | -0.14538 | 0.9973 | -0.051257 | 25.332
90 | 0.060195 | 0.015267 | -0.060008 | -0.015148 | 0.00018726 | 0.00011906 | 0.090324 | 0.090324 | 0.090324 | 0.99237 | -0.14538 | 0.989 | -0.2103 | 24.8144
91 | 0.01205 | 0.0030215 | -0.01204 | -0.0030164 | 9.7071e-06 | 5.1686e-06 | 0.017979 | 0.01798 | 0.01798 | 0.9973 | -0.051257 | 0.99643 | -0.068173 | 4.9395
92 | 0.004867 | 0.0012186 | -0.0048669 | -0.0012186 | 1.6348e-07 | -2.8733e-09 | 0.0072678 | 0.0072678 | 0.0072678 | 0.99643 | -0.068173 | 0.99639 | -0.068878 | 1.9967
93 | 0.012801 | 0.0032084 | -0.012799 | -0.0032073 | 2.1218e-06 | 1.166e-06 | 0.019354 | 0.019354 | 0.019354 | 0.98418 | -0.30344 | 0.984 | -0.30692 | 5.3171
94 | -0.01515 | -0.0037971 | 0.015153 | 0.0037991 | 3.4936e-06 | 2.0102e-06 | 0.022906 | 0.022906 | 0.022906 | 0.98418 | -0.30344 | 0.98442 | -0.2986 | 6.2928
95 | 0.0021882 | 0.0005473 | -0.002188 | -0.0005478 | 1.9345e-07 | -5.0539e-07 | 0.0032675 | 0.0032678 | 0.0032678 | 0.99639 | -0.068878 | 0.99629 | -0.070736 | 0.89774
96 | 0.002188 | 0.0005478 | -0.0021878 | -0.00054833 | 2.0106e-07 | -5.2505e-07 | 0.0032678 | 0.003268 | 0.003268 | 0.99629 | -0.070736 | 0.99619 | -0.072666 | 0.8978

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27256 | 0.069268

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00027008 | 6.7687e-05
1 | 0.00022631 | 5.6719e-05
2 | 0.01283 | 0.0032155
3 | 0.0029568 | 0.00074105
4 | 0.023653 | 0.005928
5 | 0.0029247 | 0.00073299
6 | 0.0025433 | 0.00063742
7 | 0.009685 | 0.0024273
8 | 0.0091919 | 0.0023037
9 | 0.0019459 | 0.00048768
10 | 0.0021598 | 0.0005413
11 | 0.00233 | 0.00058396
12 | 0.00070798 | 0.00017744
13 | 0.0022193 | 0.0005562
14 | 0.0027572 | 0.00069102
15 | 0.0011564 | 0.00028982
16 | 0.0071399 | 0.0017894
17 | 0.0015273 | 0.00038277
18 | 0.0036711 | 0.00092007
19 | 0.0026873 | 0.00067351
20 | 0.0059405 | 0.0014888
21 | 0.0028738 | 0.00072023
22 | 0.0024449 | 0.00061275
23 | 0.0028673 | 0.00071861
24 | 0.0034006 | 0.00085227
25 | 0.0027764 | 0.00069584
26 | 0.0038036 | 0.00095326
27 | 0.0043665 | 0.0010943
28 | 0.0019188 | 0.0004809
29 | 0.0017001 | 0.00042608
30 | 0.001363 | 0.0003416
31 | 0.00090417 | 0.00022661
32 | 0.0035804 | 0.00089733
33 | 0.0046088 | 0.0011551
34 | 0.0018304 | 0.00045875
35 | 0.0037479 | 0.0009393
36 | 0.0011953 | 0.00029956
37 | 0.0023952 | 0.00060028
38 | 0.0018537 | 0.00046458
39 | 0.0012894 | 0.00032316
40 | 0.0017562 | 0.00044013
41 | 0.0011163 | 0.00027978
42 | 0.0027561 | 0.00069075
43 | 0.0026367 | 0.00066083
44 | 0.0031627 | 0.00079264
45 | 0.003038 | 0.00076139
46 | 0.0042045 | 0.0010538
47 | 0.0022524 | 0.00056449
48 | 0.0092089 | 0.002308
49 | 0.0061092 | 0.0015311
50 | 0.0012359 | 0.00030974
51 | 0.002337 | 0.00058571
52 | 0.0013086 | 0.00032796
53 | 0.0017762 | 0.00044515
54 | 0.0028599 | 0.00071675
55 | 0.0034273 | 0.00085896
56 | 0.0030319 | 0.00075986
57 | 0.0035417 | 0.00088763
58 | 0.0028506 | 0.00071442
59 | 0.007038 | 0.0017639
60 | 0.00028009 | 7.0197e-05
61 | 0.0032602 | 0.00081709
62 | 0.0026387 | 0.00066132
63 | 0.0015027 | 0.00037662
64 | 0.0032849 | 0.00082327
65 | 0.0040605 | 0.0010177
66 | 0.0012567 | 0.00031495
67 | 0.0023076 | 0.00057834
68 | 0.0063078 | 0.0015809
69 | 0.0071731 | 0.0017977
70 | 0.002349 | 0.00058871
71 | 0.0046086 | 0.001155
72 | 0.0022028 | 0.00055208
73 | 0.0019654 | 0.00049258
74 | 0.0026786 | 0.00067133
75 | 0.0021878 | 0.00054833
76 | 0.00028005 | 7.0188e-05
77 | 0.0058621 | 0.0014692

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1