## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1069-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1069-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1069-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1069-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1069-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1069-7_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1069-7_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1069-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1069-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1069-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1069-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1069-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1069-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1069-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1069-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1069-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1069-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1069-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1069-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1069-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1069-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1069-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1069-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1069-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1069-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1069-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1069-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1069-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1069-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1069-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1069-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1069-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1069-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1069-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1069-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1069-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1069-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1069-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1069-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1069-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1069-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1069-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1069-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1069-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1069-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1069-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1069-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1069-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1069-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1069-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1069-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1069-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1069-7_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1069-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1069-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1069-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1069-7_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1069-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1069-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1069-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1069-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1069-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1069-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1069-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1069-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1069-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1069-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1069-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1069-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1069-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1069-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1069-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1069-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1069-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1069-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1069-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1069-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1069-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1069-7_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1069-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1069-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1069-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1069-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1069-7_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1069-7_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1069-7_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1069-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1069-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1069-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1069-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1069-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1069-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1069-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1069-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1069-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1069-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1069-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1069-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1069-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1069-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1069-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1069-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1069-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1069-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1069-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1069-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1069-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1069-7_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1069-7_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1069-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1069-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1069-7_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1069-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1069-7_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1069-7_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1069-7_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1069-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1069-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1069-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1069-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1069-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1069-7_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1069-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1069-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1069-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1069-7_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1069-7_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1069-7_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1069-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1069-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1069-7_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1069-7_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1069-7_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1069-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1069-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1069-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1069-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1069-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1069-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1069-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1069-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1069-7_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1069-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1069-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1069-7_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1069-7_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1069-7_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1069-7_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1069-7_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1069-7_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1069-7_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1069-7_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_1_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1069-7_0_4_load_0 | 0 | 0.00025844 | 6.4771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1069-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00047336 | 0.00011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1069-7_0_4_load_3 | 3 | 0.00037058 | 9.2877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1069-7_0_4_load_195 | 5 | 0.0034224 | 0.00085773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1069-7_0_4_load_184 | 6 | 0.0010727 | 0.00026883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1069-7_0_4_load_30 | 7 | 0.00035773 | 8.9655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1069-7_0_4_load_5 | 8 | 0.00044067 | 0.00011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1069-7_0_4_load_19 | 10 | 0.00052109 | 0.0001306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1069-7_0_4_load_31 | 11 | 0.0008658 | 0.00021699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1069-7_0_4_load_41 | 13 | 0.00023521 | 5.895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1069-7_0_4_load_42 | 14 | 0.00084316 | 0.00021132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1069-7_0_4_load_10 | 15 | 0.0010072 | 0.00025242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1069-7_0_4_load_27 | 18 | 0.00030538 | 7.6535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1069-7_0_4_load_28 | 19 | 0.0003754 | 9.4085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1069-7_0_4_load_11 | 20 | 0.00030349 | 7.6063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1069-7_0_4_load_12 | 21 | 0.00048929 | 0.00012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1069-7_0_4_load_29 | 22 | 0.00022247 | 5.5757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1069-7_0_4_load_14 | 24 | 0.00031595 | 7.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1069-7_0_4_load_21 | 26 | 0.00031963 | 8.0106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1069-7_0_4_load_16 | 28 | 0.00023844 | 5.9759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1069-7_0_4_load_25 | 29 | 0.0010741 | 0.00026919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1069-7_0_4_load_20 | 30 | 0.00043953 | 0.00011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1069-7_0_4_load_17 | 31 | 0.00019111 | 4.7898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1069-7_0_4_load_38 | 32 | 0.00039605 | 9.9258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1069-7_0_4_load_138 | 33 | 0.00032515 | 8.1491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1069-7_0_4_load_23 | 35 | 0.000371 | 9.2982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1069-7_0_4_load_24 | 36 | 0.0011538 | 0.00028917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1069-7_0_4_load_40 | 37 | 0.00047761 | 0.0001197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1069-7_0_4_load_26 | 39 | 0.00035579 | 8.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1069-7_0_4_load_32 | 40 | 0.011684 | 0.0029284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1069-7_0_4_load_33 | 41 | 0.0027046 | 0.00067785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1069-7_0_4_load_34 | 42 | 0.0027235 | 0.00068256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1069-7_0_4_load_36 | 43 | 0.0025409 | 0.00063681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1069-7_0_4_load_39 | 45 | 0.001788 | 0.00044812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1069-7_0_4_load_140 | 47 | 0.0014645 | 0.00036703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1069-7_0_4_load_156 | 48 | 0.0025655 | 0.00064296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1069-7_0_4_load_49 | 50 | 0.0016975 | 0.00042544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1069-7_0_4_load_43 | 53 | 0.00078053 | 0.00019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1069-7_0_4_load_44 | 54 | 0.001127 | 0.00028246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1069-7_0_4_load_46 | 55 | 0.00043523 | 0.00010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1069-7_0_4_load_178 | 56 | 0.00044484 | 0.00011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1069-7_0_4_load_53 | 57 | 0.00032872 | 8.2386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1069-7_0_4_load_54 | 58 | 0.00061563 | 0.00015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1069-7_0_4_load_55 | 59 | 0.0008586 | 0.00021518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1069-7_0_4_load_56 | 60 | 0.00060306 | 0.00015114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1069-7_0_4_load_57 | 61 | 0.000905 | 0.00022681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1069-7_0_4_load_58 | 62 | 0.00043785 | 0.00010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1069-7_0_4_load_59 | 63 | 0.0015421 | 0.0003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1069-7_0_4_load_72 | 64 | 0.0013627 | 0.00034153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1069-7_0_4_load_60 | 65 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1069-7_0_4_load_61 | 66 | 0.0039962 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1069-7_0_4_load_62 | 67 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1069-7_0_4_load_63 | 68 | 0.0053381 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1069-7_0_4_load_64 | 69 | 0.0062959 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1069-7_0_4_load_78 | 72 | 0.0060722 | 0.0015218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1069-7_0_4_load_75 | 73 | 0.0037299 | 0.00093479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1069-7_0_4_load_155 | 74 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1069-7_0_4_load_152 | 75 | 0.0024346 | 0.00061017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1069-7_0_4_load_95 | 76 | 0.0097453 | 0.0024424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1069-7_0_4_load_73 | 77 | 0.0040997 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1069-7_0_4_load_201 | 78 | 0.0023928 | 0.00059968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1069-7_0_4_load_150 | 79 | 0.0017671 | 0.00044288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1069-7_0_4_load_74 | 80 | 0.0025563 | 0.00064067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1069-7_0_4_load_166 | 83 | 0.0016709 | 0.00041877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1069-7_0_4_load_182 | 84 | 0.0015864 | 0.00039759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1069-7_0_4_load_180 | 85 | 0.0015679 | 0.00039294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1069-7_0_4_load_93 | 86 | 0.010153 | 0.0025446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1069-7_0_4_load_89 | 87 | 0.005632 | 0.0014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1069-7_0_4_load_90 | 88 | 0.0017327 | 0.00043425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1069-7_0_4_load_91 | 89 | 0.0026356 | 0.00066055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1069-7_0_4_load_92 | 90 | 0.0017182 | 0.00043061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1069-7_0_4_load_94 | 91 | 0.0054256 | 0.0013598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1069-7_0_4_load_108 | 92 | 0.0073611 | 0.0018449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1069-7_0_4_load_109 | 93 | 0.0083979 | 0.0021047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1069-7_0_4_load_96 | 94 | 0.0010882 | 0.00027273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1069-7_0_4_load_97 | 95 | 0.0014066 | 0.00035252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1069-7_0_4_load_98 | 96 | 0.0020666 | 0.00051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1069-7_0_4_load_99 | 97 | 0.00089742 | 0.00022492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1069-7_0_4_load_100 | 98 | 0.004537 | 0.0011371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1069-7_0_4_load_101 | 99 | 0.0013773 | 0.00034519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1069-7_0_4_load_102 | 100 | 0.0020075 | 0.00050313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1069-7_0_4_load_132 | 102 | 0.0030937 | 0.00077535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1069-7_0_4_load_128 | 103 | 0.0015048 | 0.00037713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1069-7_0_4_load_110 | 104 | 0.004795 | 0.0012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1069-7_0_4_load_144 | 105 | 0.0022358 | 0.00056034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1069-7_0_4_load_145 | 106 | 0.0010665 | 0.00026729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1069-7_0_4_load_200 | 107 | 0.0020339 | 0.00050974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1069-7_0_4_load_199 | 108 | 0.0019305 | 0.00048384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1069-7_0_4_load_122 | 109 | 0.0015593 | 0.00039081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1069-7_0_4_load_123 | 110 | 0.0038002 | 0.00095241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1069-7_0_4_load_203 | 111 | 0.0032609 | 0.00081726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1069-7_0_4_load_124 | 112 | 0.0016835 | 0.00042194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1069-7_0_4_load_189 | 113 | 0.0046675 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1069-7_0_4_load_188 | 115 | 0.0051211 | 0.0012835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1069-7_0_4_load_125 | 116 | 0.0014929 | 0.00037415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1069-7_0_4_load_134 | 117 | 0.0016853 | 0.00042239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1069-7_0_4_load_135 | 118 | 0.0038005 | 0.0009525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1069-7_0_4_load_126 | 119 | 0.0043657 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1069-7_0_4_load_127 | 120 | 0.0027867 | 0.00069842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1069-7_0_4_load_129 | 122 | 0.0029882 | 0.00074892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1069-7_0_4_load_131 | 123 | 0.00097976 | 0.00024555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1069-7_0_4_load_133 | 124 | 0.0011109 | 0.00027842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1069-7_0_4_load_165 | 126 | 0.0035858 | 0.00089867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1069-7_0_4_load_161 | 127 | 0.0016826 | 0.00042171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1069-7_0_4_load_136 | 128 | 0.0020556 | 0.00051518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1069-7_0_4_load_137 | 129 | 0.0035017 | 0.00087761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1069-7_0_4_load_193 | 130 | 0.0014278 | 0.00035784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1069-7_0_4_load_194 | 131 | 0.0024932 | 0.00062486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1069-7_0_4_load_186 | 132 | 0.0039808 | 0.00099768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1069-7_0_4_load_139 | 133 | 0.0024786 | 0.0006212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1069-7_0_4_load_143 | 136 | 0.0019073 | 0.00047802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1069-7_0_4_load_158 | 137 | 0.00094855 | 0.00023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1069-7_0_4_load_148 | 138 | 0.0014226 | 0.00035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1069-7_0_4_load_146 | 139 | 0.0028077 | 0.00070368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1069-7_0_4_load_147 | 140 | 0.0017973 | 0.00045044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1069-7_0_4_load_190 | 141 | 0.0059469 | 0.0014904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1069-7_0_4_load_151 | 142 | 0.0027077 | 0.00067861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1069-7_0_4_load_153 | 143 | 0.003291 | 0.00082481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1069-7_0_4_load_154 | 144 | 0.0035986 | 0.00090189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1069-7_0_4_load_198 | 145 | 0.0035866 | 0.00089888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1069-7_0_4_load_162 | 146 | 0.0010628 | 0.00026637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1069-7_0_4_load_179 | 147 | 0.0024354 | 0.00061036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1069-7_0_4_load_187 | 148 | 0.0041129 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1069-7_0_4_load_185 | 149 | 0.0037171 | 0.00093161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1069-7_0_4_load_181 | 150 | 0.0031259 | 0.00078342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1069-7_0_4_load_183 | 151 | 0.0090751 | 0.0022744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1069-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.16379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1069-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.16478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1069-7_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.10336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1069-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.074568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1069-7_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.10082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1069-7_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.079082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1069-7_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.14819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1069-7_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.0043011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1069-7_0_4_line_8 |  | 6 | 32 | 0.065761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1069-7_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1069-7_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.061956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1069-7_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.013029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1069-7_0_4_line_12 |  | 12 | 15 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1069-7_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.0099345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1069-7_0_4_line_14 |  | 14 | 52 | 0.0093041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1069-7_0_4_line_15 |  | 15 | 20 | 0.1183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1069-7_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.024009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1069-7_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.10429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1069-7_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.070123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1069-7_0_4_line_19 |  | 18 | 22 | 0.24595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1069-7_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.083705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1069-7_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.11182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1069-7_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.025721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1069-7_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1069-7_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.069134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1069-7_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.056321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1069-7_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.082356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1069-7_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.085871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1069-7_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.0016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1069-7_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.043991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1069-7_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.094817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1069-7_0_4_line_31 |  | 29 | 39 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1069-7_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.032698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1069-7_0_4_line_33 |  | 30 | 34 | 0.080885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1069-7_0_4_line_34 |  | 32 | 38 | 0.10067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1069-7_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.095488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1069-7_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.076499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1069-7_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0069431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1069-7_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1069-7_0_4_line_39 |  | 38 | 44 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1069-7_0_4_line_40 |  | 38 | 41 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1069-7_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1069-7_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0098348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1069-7_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.019458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1069-7_0_4_line_44 |  | 43 | 45 | 0.037894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1069-7_0_4_line_45 |  | 44 | 46 | 0.10884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1069-7_0_4_line_46 |  | 44 | 47 | 0.022895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1069-7_0_4_line_47 |  | 45 | 48 | 0.0024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1069-7_0_4_line_48 |  | 46 | 49 | 0.037964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1069-7_0_4_line_49 |  | 46 | 50 | 0.098644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1069-7_0_4_line_50 |  | 48 | 51 | 0.053032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1069-7_0_4_line_51 |  | 49 | 105 | 0.0063225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1069-7_0_4_line_52 |  | 49 | 102 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1069-7_0_4_line_53 |  | 50 | 56 | 0.060764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1069-7_0_4_line_54 |  | 50 | 55 | 0.050309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1069-7_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.014374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1069-7_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1069-7_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.017407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1069-7_0_4_line_58 |  | 56 | 62 | 0.064205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1069-7_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.033052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1069-7_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1069-7_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1069-7_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0095978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1069-7_0_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1069-7_0_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.016048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1069-7_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.00317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1069-7_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1069-7_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.0009358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1069-7_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.038672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1069-7_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1069-7_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0043802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1069-7_0_4_line_71 |  | 69 | 71 | 0.021287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1069-7_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1069-7_0_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.064205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1069-7_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.02604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1069-7_0_4_line_75 |  | 71 | 75 | 0.10587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1069-7_0_4_line_76 |  | 72 | 76 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1069-7_0_4_line_77 |  | 73 | 77 | 0.0054158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1069-7_0_4_line_78 |  | 74 | 78 | 0.0099563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1069-7_0_4_line_79 |  | 75 | 79 | 0.0077937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1069-7_0_4_line_80 |  | 76 | 86 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1069-7_0_4_line_81 |  | 77 | 80 | 0.035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1069-7_0_4_line_82 |  | 78 | 145 | 0.0084868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1069-7_0_4_line_83 |  | 79 | 142 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1069-7_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1069-7_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.056266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1069-7_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.075463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1069-7_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.083625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1069-7_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0091891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1069-7_0_4_line_89 |  | 85 | 147 | 0.0041338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1069-7_0_4_line_90 |  | 86 | 89 | 0.018024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1069-7_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1069-7_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0064389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1069-7_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0016717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1069-7_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1069-7_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.074246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1069-7_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1069-7_0_4_line_97 |  | 93 | 104 | 0.010788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1069-7_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1069-7_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.00053682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1069-7_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.00014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1069-7_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.024105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1069-7_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.016399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1069-7_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.04354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1069-7_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.01445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1069-7_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.070749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1069-7_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1069-7_0_4_line_107 |  | 103 | 122 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1069-7_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.035662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1069-7_0_4_line_109 |  | 106 | 139 | 0.022637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1069-7_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0063814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1069-7_0_4_line_111 |  | 108 | 141 | 0.068992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1069-7_0_4_line_112 |  | 108 | 144 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1069-7_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1069-7_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.088805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1069-7_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1069-7_0_4_line_116 |  | 112 | 116 | 0.021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1069-7_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.085328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1069-7_0_4_line_118 |  | 113 | 115 | 0.037277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1069-7_0_4_line_119 |  | 114 | 121 | 0.045117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1069-7_0_4_line_120 |  | 114 | 120 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1069-7_0_4_line_121 |  | 115 | 132 | 0.047317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1069-7_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.00018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1069-7_0_4_line_123 |  | 117 | 118 | 0.0077462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1069-7_0_4_line_124 |  | 118 | 128 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1069-7_0_4_line_125 |  | 119 | 120 | 0.00055534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1069-7_0_4_line_126 |  | 121 | 145 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1069-7_0_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.00034454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1069-7_0_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1069-7_0_4_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0042558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_1069-7_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.046158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1069-7_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.013108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1069-7_0_4_line_132 |  | 126 | 147 | 0.084511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_1069-7_0_4_line_133 |  | 127 | 146 | 0.0046303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1069-7_0_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1069-7_0_4_line_135 |  | 129 | 130 | 0.025427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1069-7_0_4_line_136 |  | 130 | 131 | 0.010019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1069-7_0_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.058328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1069-7_0_4_line_138 |  | 132 | 149 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1069-7_0_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.043233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1069-7_0_4_line_140 |  | 134 | 135 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1069-7_0_4_line_141 |  | 135 | 136 | 0.086522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1069-7_0_4_line_142 |  | 136 | 137 | 0.036816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1069-7_0_4_line_143 |  | 137 | 138 | 0.00016475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1069-7_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.027358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1069-7_0_4_line_145 |  | 139 | 140 | 0.0046988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1069-7_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.01112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1069-7_0_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.010369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1069-7_0_4_line_148 |  | 147 | 150 | 0.039636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1069-7_0_4_line_149 |  | 148 | 149 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1069-7_0_4_line_150 |  | 150 | 151 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1069-7_0_4_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2677139.8331 | 1210221.6593 | 2677230.7658 | 1210085.4303
1 | 2677305.6736 | 1209938.6631 | 2677230.7658 | 1210085.4303
2 | 2677305.6736 | 1209938.6631 | 2677303.0677 | 1209931.5248 | 2677294.0608 | 1209918.5777 | 2677285.9577 | 1209913.3139 | 2677265.1428 | 1209908.2411 | 2677224.9819 | 1209884.4506 | 2677222.7652 | 1209884.2336
3 | 2677305.6736 | 1209938.6631 | 2677311.2706 | 1209942.5715 | 2677314.2679 | 1209950.0039 | 2677316.7412 | 1209954.4721 | 2677319.7164 | 1209958.3353 | 2677325.4556 | 1209958.899 | 2677329.4395 | 1209956.4824 | 2677332.8366 | 1209951.8457 | 2677332.5633 | 1209948.2954 | 2677331.1982 | 1209941.6068 | 2677333.6015 | 1209940.3371 | 2677338.2562 | 1209938.3629 | 2677347.1215 | 1209938.1887 | 2677353.7771 | 1209938.4196
4 | 2677222.7652 | 1209884.2336 | 2677153.2526 | 1209811.2143
5 | 2677353.7771 | 1209938.4196 | 2677356.4657 | 1209940.9338 | 2677363.8891 | 1209943.5095 | 2677383.7362 | 1209945.8238 | 2677406.183 | 1209954.576 | 2677427.3039 | 1209964.8096
6 | 2677353.7771 | 1209938.4196 | 2677386.4981 | 1209793.8851
7 | 2677178.8499 | 1209467.9336 | 2677182.6721 | 1209465.9612
8 | 2677182.6721 | 1209465.9612 | 2677187.888 | 1209463.2697 | 2677200.3954 | 1209453.0917 | 2677227.348 | 1209436.3297 | 2677234.0124 | 1209430.6457 | 2677235.5336 | 1209427.7536
9 | 2677142.3096 | 1209820.7171 | 2677149.8412 | 1209818.2145 | 2677153.2526 | 1209811.2143
10 | 2677153.2526 | 1209811.2143 | 2677173.5238 | 1209752.6679
11 | 2677386.4981 | 1209793.8851 | 2677391.597 | 1209789.3261 | 2677393.7325 | 1209783.5057
12 | 2677403.4448 | 1209765.5202 | 2677393.7325 | 1209783.5057
13 | 2677427.9882 | 1209405.0426 | 2677427.9319 | 1209406.3316 | 2677428.3864 | 1209414.0646 | 2677428.6304 | 1209414.9287
14 | 2677429.0111 | 1209395.8056 | 2677428.1265 | 1209401.8757 | 2677427.9882 | 1209405.0426
15 | 2677426.4222 | 1209649.4704 | 2677403.4448 | 1209765.5202
16 | 2677451.6999 | 1209803.4704 | 2677447.7186 | 1209801.5731 | 2677429.597 | 1209793.9553
17 | 2677451.6999 | 1209803.4704 | 2677463.0776 | 1209793.0559 | 2677475.7506 | 1209786.5051 | 2677507.1882 | 1209778.4526 | 2677512.6431 | 1209775.1658 | 2677514.7577 | 1209770.3791 | 2677517.6495 | 1209761.9446 | 2677523.1612 | 1209754.2891 | 2677529.8018 | 1209750.4285 | 2677534.3124 | 1209750.5428
18 | 2677427.5356 | 1209733.1677 | 2677434.6965 | 1209737.2409 | 2677437.5 | 1209740.8685 | 2677439.6446 | 1209750.7471 | 2677442.0369 | 1209771.4023 | 2677439.8829 | 1209776.2997 | 2677431.9849 | 1209785.0917 | 2677430.0286 | 1209789.9917 | 2677429.597 | 1209793.9553
19 | 2677534.3124 | 1209750.5428 | 2677743.4901 | 1209879.9103
20 | 2677426.4222 | 1209649.4704 | 2677427.5356 | 1209733.1677
21 | 2677426.4222 | 1209649.4704 | 2677439.8397 | 1209632.0852 | 2677453.809 | 1209609.441 | 2677467.1934 | 1209587.9454 | 2677475.4581 | 1209579.0359 | 2677490.731 | 1209567.8271 | 2677496.8315 | 1209564.7501
22 | 2677510.211 | 1209545.2546 | 2677505.9888 | 1209560.1314 | 2677496.8315 | 1209564.7501
23 | 2677510.211 | 1209545.2546 | 2677517.259 | 1209547.5031 | 2677524.0407 | 1209551.5159 | 2677528.5854 | 1209556.0662
24 | 2677446.7523 | 1209563.9649 | 2677465.6729 | 1209549.9126 | 2677475.2455 | 1209545.6564 | 2677490.7997 | 1209543.2346 | 2677510.211 | 1209545.2546
25 | 2677563.3141 | 1209598.521 | 2677546.8936 | 1209586.435 | 2677541.4155 | 1209579.793 | 2677535.9639 | 1209571.1166 | 2677531.6798 | 1209559.1645 | 2677528.5854 | 1209556.0662
26 | 2677366.0644 | 1209563.6627 | 2677379.6769 | 1209566.163 | 2677389.7835 | 1209565.2712 | 2677404.3211 | 1209562.1022 | 2677413.9887 | 1209561.6495 | 2677429.8776 | 1209566.8144 | 2677438.3691 | 1209566.7801 | 2677446.7523 | 1209563.9649
27 | 2677446.7523 | 1209563.9649 | 2677441.1188 | 1209572.7974 | 2677435.1793 | 1209574.7549 | 2677418.6452 | 1209575.9634 | 2677414.1399 | 1209577.5282 | 2677400.4736 | 1209593.8169 | 2677394.5287 | 1209596.1857 | 2677380.2497 | 1209597.0122 | 2677374.4347 | 1209596.6082
28 | 2677563.3141 | 1209598.521 | 2677564.6647 | 1209599.5151
29 | 2677366.0644 | 1209563.6627 | 2677359.9566 | 1209565.1178 | 2677340.8953 | 1209566.0047 | 2677322.5816 | 1209569.4259
30 | 2677307.1208 | 1209638.7467 | 2677307.1208 | 1209638.7467 | 2677303.7235 | 1209633.4215 | 2677303.1817 | 1209627.722 | 2677305.0788 | 1209623.277 | 2677315.8157 | 1209613.043 | 2677345.7973 | 1209596.5654 | 2677351.5262 | 1209595.0164 | 2677374.4347 | 1209596.6082
31 | 2677581.3136 | 1209612.2034 | 2677579.8055 | 1209610.6448 | 2677565.454 | 1209600.096 | 2677564.6647 | 1209599.5151
32 | 2677322.5816 | 1209569.4259 | 2677320.5267 | 1209569.8098 | 2677300.2659 | 1209576.4405 | 2677291.5812 | 1209579.7368
33 | 2677322.5816 | 1209569.4259 | 2677308.07 | 1209489.8532
34 | 2677291.4814 | 1209345.6579 | 2677288.8904 | 1209353.7739 | 2677260.3474 | 1209399.9559 | 2677254.273 | 1209407.0374 | 2677244.406 | 1209414.0697 | 2677240.1461 | 1209418.9843 | 2677235.5336 | 1209427.7536
35 | 2677235.5336 | 1209427.7536 | 2677308.07 | 1209489.8532
36 | 2677291.5812 | 1209579.7368 | 2677218.3601 | 1209557.5825
37 | 2677308.07 | 1209489.8532 | 2677314.5213 | 1209487.2867
38 | 2677332.6076 | 1209483.5791 | 2677320.3035 | 1209484.9864 | 2677314.5213 | 1209487.2867
39 | 2677291.4814 | 1209345.6579 | 2677285.7538 | 1209341.2142 | 2677284.6495 | 1209337.8533
40 | 2677291.4814 | 1209345.6579 | 2677297.1156 | 1209346.1534 | 2677317.9125 | 1209331.6468 | 2677319.0314 | 1209331.2838
41 | 2677336.7965 | 1209327.3859 | 2677324.9969 | 1209329.3483 | 2677319.0314 | 1209331.2838
42 | 2677346.501 | 1209325.7957 | 2677346.2066 | 1209325.8208 | 2677336.7965 | 1209327.3859
43 | 2677346.501 | 1209325.7957 | 2677358.2919 | 1209324.7879 | 2677365.894 | 1209325.3646
44 | 2677365.894 | 1209325.3646 | 2677365.894 | 1209325.3646 | 2677375.0838 | 1209327.7853 | 2677381.265 | 1209330.6561 | 2677394.6421 | 1209339.046 | 2677399.3548 | 1209342.4015
45 | 2677284.6495 | 1209337.8533 | 2677279.9197 | 1209339.7155 | 2677277.3143 | 1209340.1487 | 2677269.3066 | 1209337.4322 | 2677261.8103 | 1209333.9663 | 2677252.5485 | 1209328.8876 | 2677234.6247 | 1209317.0148 | 2677225.8678 | 1209314.6222 | 2677218.6419 | 1209307.3018 | 2677209.6151 | 1209304.0274 | 2677200.4599 | 1209299.5061 | 2677197.9559 | 1209294.4483 | 2677195.13 | 1209287.2405
46 | 2677284.6495 | 1209337.8533 | 2677283.7133 | 1209335.0061 | 2677284.7835 | 1209328.6826 | 2677293.6649 | 1209318.5356 | 2677293.6649 | 1209318.5356
47 | 2677401.3464 | 1209343.8196 | 2677399.3548 | 1209342.4015
48 | 2677222.2825 | 1209260.9639 | 2677206.287 | 1209279.2353 | 2677195.13 | 1209287.2405
49 | 2677195.13 | 1209287.2405 | 2677181.7787 | 1209296.8072 | 2677168.8001 | 1209299.897 | 2677116.6633 | 1209301.8355 | 2677105.4781 | 1209303.214 | 2677100.3324 | 1209304.9645
50 | 2677432.264 | 1209381.8056 | 2677432.8979 | 1209373.3862 | 2677432.1142 | 1209369.3401 | 2677430.1372 | 1209365.2786 | 2677425.7205 | 1209361.1742 | 2677401.3464 | 1209343.8196
51 | 2677222.2825 | 1209260.9639 | 2677226.9619 | 1209256.7122
52 | 2677222.2825 | 1209260.9639 | 2677222.4368 | 1209256.0962 | 2677224.8135 | 1209250.4344 | 2677226.3902 | 1209246.6747
53 | 2677100.3324 | 1209304.9645 | 2677136.3984 | 1209353.8676
54 | 2677054.7141 | 1209289.7843 | 2677076.6295 | 1209303.1414 | 2677081.5949 | 1209305.3958 | 2677085.6525 | 1209306.7157 | 2677090.9039 | 1209306.8392 | 2677096.5674 | 1209306.2453 | 2677100.3324 | 1209304.9645
55 | 2677432.264 | 1209381.8056 | 2677429.0111 | 1209395.8056
56 | 2677038.7329 | 1209283.3016 | 2677031.8742 | 1209283.3066 | 2677026.2029 | 1209284.5008 | 2677021.9417 | 1209286.5805 | 2677017.6847 | 1209290.6095
57 | 2677038.7329 | 1209283.3016 | 2677039.2102 | 1209283.3013 | 2677045.0603 | 1209284.7444 | 2677051.3391 | 1209287.7273 | 2677054.7141 | 1209289.7843
58 | 2677076.4474 | 1209375.9759 | 2677102.3038 | 1209363.5336 | 2677113.1221 | 1209359.3596 | 2677136.3984 | 1209353.8676
59 | 2677047.5609 | 1209389.4871 | 2677017.78 | 1209403.824
60 | 2677006.2307 | 1209419.0455 | 2677009.6217 | 1209410.6002 | 2677012.1807 | 1209407.2867 | 2677016.9715 | 1209404.2132 | 2677017.78 | 1209403.824
61 | 2677047.5609 | 1209389.4871 | 2677051.2486 | 1209387.7118 | 2677056.7018 | 1209385.2009
62 | 2677006.2307 | 1209419.0455 | 2677006.2286 | 1209419.0507 | 2677002.5137 | 1209425.3401 | 2677001.0864 | 1209427.1278
63 | 2677076.4474 | 1209375.9759 | 2677070.0383 | 1209379.06 | 2677056.7018 | 1209385.2009
64 | 2676991.0739 | 1209439.6689 | 2677001.0864 | 1209427.1278
65 | 2676991.0739 | 1209439.6689 | 2676989.0961 | 1209442.1463
66 | 2677129.1081 | 1209092.299 | 2677127.585 | 1209091.9235
67 | 2677127.585 | 1209091.9235 | 2677126.6764 | 1209091.6995
68 | 2677129.1081 | 1209092.299 | 2677154.846 | 1209098.6444 | 2677163.8639 | 1209100.2842 | 2677166.8455 | 1209099.975
69 | 2677114.9974 | 1209087.2778 | 2677114.9974 | 1209087.2778 | 2677122.7679 | 1209090.7359 | 2677126.6764 | 1209091.6995
70 | 2677171.2023 | 1209099.5231 | 2677166.8455 | 1209099.975
71 | 2677115.8425 | 1209068.9548 | 2677112.2738 | 1209072.7334 | 2677110.6831 | 1209076.9933 | 2677111.3798 | 1209082.4947 | 2677114.9974 | 1209087.2778
72 | 2677171.2023 | 1209099.5231 | 2677173.3522 | 1209105.5213 | 2677174.0611 | 1209109.4886 | 2677173.1566 | 1209112.4121 | 2677171.003 | 1209114.9303 | 2677170.4875 | 1209115.3276
73 | 2677171.2023 | 1209099.5231 | 2677180.4824 | 1209094.9957 | 2677187.9156 | 1209088.6767 | 2677205.0117 | 1209070.5752 | 2677215.3622 | 1209063.8271 | 2677221.6161 | 1209060.9863
74 | 2677115.8425 | 1209068.9548 | 2677139.0709 | 1209062.2285 | 2677140.8555 | 1209061.7139
75 | 2677115.8425 | 1209068.9548 | 2677111.9022 | 1209066.1911 | 2677101.5294 | 1209065.8569 | 2677088.5286 | 1209068.2794 | 2677075.0375 | 1209077.4554 | 2677043.9547 | 1209104.3045 | 2677029.2783 | 1209112.865 | 2677026.2179 | 1209113.2022
76 | 2677170.4875 | 1209115.3276 | 2677168.3077 | 1209117.0078 | 2677155.0996 | 1209123.6568
77 | 2677226.547 | 1209058.7465 | 2677221.6161 | 1209060.9863
78 | 2677150.3718 | 1209058.8137 | 2677149.2198 | 1209059.3023 | 2677140.8555 | 1209061.7139
79 | 2677026.2179 | 1209113.2022 | 2677018.4711 | 1209114.0558
80 | 2677135.0825 | 1209133.7334 | 2677155.0996 | 1209123.6568
81 | 2677226.547 | 1209058.7465 | 2677245.1102 | 1209050.3145 | 2677259.1716 | 1209046.009
82 | 2677150.3718 | 1209058.8137 | 2677158.1848 | 1209055.4998
83 | 2677003.9762 | 1209114.3176 | 2677011.4865 | 1209114.8255 | 2677018.4711 | 1209114.0558
84 | 2677296.4602 | 1209037.6934 | 2677275.7322 | 1209040.9382 | 2677259.1716 | 1209046.009
85 | 2677351.9981 | 1209044.5172 | 2677335.968 | 1209039.5731 | 2677318.8381 | 1209037.372 | 2677296.4602 | 1209037.6934
86 | 2677337.9456 | 1209118.66 | 2677351.9981 | 1209044.5172
87 | 2677337.9456 | 1209118.66 | 2677270.261 | 1209069.5483
88 | 2677262.1196 | 1209073.8093 | 2677270.261 | 1209069.5483
89 | 2677262.1196 | 1209073.8093 | 2677258.4571 | 1209075.7262
90 | 2677117.258 | 1209133.5783 | 2677126.795 | 1209134.9938 | 2677135.0825 | 1209133.7334 | 2677135.0825 | 1209133.7334
91 | 2677096.5058 | 1209130.6738 | 2677102.0137 | 1209131.3158 | 2677110.8889 | 1209132.633
92 | 2677117.258 | 1209133.5783 | 2677110.8889 | 1209132.633
93 | 2677094.8453 | 1209130.4803 | 2677096.5058 | 1209130.6738
94 | 2677094.8453 | 1209130.4803 | 2677081.8601 | 1209128.9668
95 | 2677088.0681 | 1209174.5492 | 2677069.8921 | 1209162.6764 | 2677064.7291 | 1209158.6405 | 2677061.4389 | 1209152.6386 | 2677060.3276 | 1209143.9188 | 2677063.3552 | 1209134.941 | 2677069.087 | 1209129.6673 | 2677074.0113 | 1209128.052 | 2677081.8601 | 1209128.9668
96 | 2677097.4459 | 1209180.4211 | 2677095.4175 | 1209179.3499 | 2677088.0681 | 1209174.5492
97 | 2677106.9851 | 1209185.4588 | 2677097.4459 | 1209180.4211
98 | 2677205.4445 | 1209219.8089 | 2677205.4445 | 1209219.8089 | 2677188.8158 | 1209236.1154
99 | 2677205.4445 | 1209219.8089 | 2677205.9097 | 1209219.5409
100 | 2677188.7158 | 1209236.2135 | 2677188.8158 | 1209236.1154
101 | 2677205.9097 | 1209219.5409 | 2677217.7529 | 1209212.7192 | 2677227.8427 | 1209210.0493
102 | 2677188.7158 | 1209236.2135 | 2677177.0073 | 1209247.6951
103 | 2677271.0346 | 1209205.6164 | 2677270.5742 | 1209205.5426 | 2677234.9775 | 1209208.1613 | 2677227.8427 | 1209210.0493
104 | 2677284.7474 | 1209209.4286 | 2677281.0661 | 1209207.224 | 2677271.0346 | 1209205.6164
105 | 2677284.7474 | 1209209.4286 | 2677249.8238 | 1209224.0636 | 2677238.0686 | 1209232.4612 | 2677231.7091 | 1209239.2388 | 2677226.3902 | 1209246.6747
106 | 2677284.7474 | 1209209.4286 | 2677297.8906 | 1209204.2177 | 2677302.3883 | 1209201.3265
107 | 2677319.5822 | 1209189.3581 | 2677313.0309 | 1209194.4854 | 2677302.3883 | 1209201.3265
108 | 2677257.3939 | 1209239.9306 | 2677250.4459 | 1209240.5932 | 2677236.0599 | 1209248.4454 | 2677226.9619 | 1209256.7122
109 | 2677279.8965 | 1209239.0712 | 2677274.5667 | 1209238.2929 | 2677257.3939 | 1209239.9306
110 | 2676958.454 | 1209111.2392 | 2676964.8208 | 1209111.6698
111 | 2676964.8208 | 1209111.6698 | 2676965.3049 | 1209180.6605
112 | 2676964.8208 | 1209111.6698 | 2676982.5361 | 1209112.8678
113 | 2677135.4743 | 1208954.6916 | 2677135.4743 | 1208954.6916 | 2677138.1549 | 1208954.047
114 | 2677138.1549 | 1208954.047 | 2677153.0969 | 1208866.5079
115 | 2677135.4743 | 1208954.6916 | 2677133.4409 | 1208954.8959
116 | 2677112.1546 | 1208957.0342 | 2677133.4409 | 1208954.8959
117 | 2677195.589 | 1209012.6833 | 2677192.2998 | 1209010.7173 | 2677189.0166 | 1209010.0522 | 2677147.203 | 1209013.0357 | 2677135.0459 | 1209014.2794 | 2677126.4226 | 1209016.2136 | 2677112.136 | 1209021.3103
118 | 2677112.136 | 1209021.3103 | 2677106.0913 | 1209023.4667 | 2677095.8115 | 1209025.9355 | 2677075.6744 | 1209028.3942
119 | 2677195.589 | 1209012.6833 | 2677168.3626 | 1209048.7097
120 | 2677195.589 | 1209012.6833 | 2677206.005 | 1209001.6044
121 | 2677075.6744 | 1209028.3942 | 2677043.9348 | 1209032.2697 | 2677040.5662 | 1209032.3262 | 2677037.3256 | 1209030.7167 | 2677031.7841 | 1209025.9644 | 2677030.7335 | 1209025.8823
122 | 2677111.9672 | 1208957.0531 | 2677112.1546 | 1208957.0342
123 | 2677104.2598 | 1208957.8273 | 2677111.9672 | 1208957.0531
124 | 2677090.3068 | 1208959.229 | 2677104.2598 | 1208957.8273
125 | 2677206.005 | 1209001.6044 | 2677206.3854 | 1209001.1998
126 | 2677168.3626 | 1209048.7097 | 2677164.5504 | 1209051.918 | 2677159.7001 | 1209054.8571 | 2677158.1848 | 1209055.4998
127 | 2677319.5822 | 1209189.3581 | 2677319.8535 | 1209189.1457
128 | 2677332.5278 | 1209179.2263 | 2677319.8535 | 1209189.1457
129 | 2677335.8792 | 1209176.6033 | 2677332.5278 | 1209179.2263
130 | 2677335.8792 | 1209176.6033 | 2677308.9497 | 1209155.0964 | 2677298.1785 | 1209150.3205
131 | 2677335.8792 | 1209176.6033 | 2677347.0404 | 1209169.7291
132 | 2677298.1785 | 1209150.3205 | 2677258.4571 | 1209075.7262
133 | 2677347.0404 | 1209169.7291 | 2677350.9829 | 1209167.3008
134 | 2677090.3068 | 1208959.229 | 2677077.5856 | 1208960.507
135 | 2677077.5856 | 1208960.507 | 2677075.0705 | 1208960.7596 | 2677064.4484 | 1208964.4026 | 2677053.0328 | 1208966.8275
136 | 2677043.2327 | 1208968.9093 | 2677053.0328 | 1208966.8275
137 | 2677030.7335 | 1209025.8823 | 2677043.2327 | 1208968.9093
138 | 2677030.7335 | 1209025.8823 | 2677030.2499 | 1209025.8445 | 2677026.1691 | 1209026.3033 | 2677021.1123 | 1209026.994 | 2677018.803 | 1209028.0315 | 2677014.8756 | 1209032.5059 | 2677012.3561 | 1209034.2026
139 | 2677434.9831 | 1209288.8818 | 2677427.185 | 1209294.6176 | 2677422.1362 | 1209294.6966 | 2677415.7093 | 1209291.4334 | 2677405.2577 | 1209288.9963 | 2677394.7366 | 1209288.0514
140 | 2677429.0973 | 1209277.8984 | 2677433.5795 | 1209282.8153 | 2677434.9831 | 1209288.8818
141 | 2677429.0973 | 1209277.8984 | 2677419.389 | 1209275.5933 | 2677403.4054 | 1209270.0491 | 2677374.8323 | 1209255.1692 | 2677362.0456 | 1209251.0675 | 2677348.21 | 1209249.0471
142 | 2677311.7803 | 1209243.7272 | 2677348.21 | 1209249.0471
143 | 2677311.7803 | 1209243.7272 | 2677311.6173 | 1209243.7034
144 | 2677311.6173 | 1209243.7034 | 2677284.546 | 1209239.7502
145 | 2677279.8965 | 1209239.0712 | 2677284.546 | 1209239.7502
146 | 2677003.9762 | 1209114.3176 | 2676992.8812 | 1209113.5673
147 | 2676992.8812 | 1209113.5673 | 2676982.5361 | 1209112.8678
148 | 2677224.0431 | 1209095.1861 | 2677229.3948 | 1209090.9369 | 2677258.4571 | 1209075.7262
149 | 2676995.4669 | 1209050.756 | 2676995.1685 | 1209046.783 | 2676995.2417 | 1209044.6492 | 2676996.1856 | 1209042.7824 | 2677001.6543 | 1209037.8721 | 2677011.992 | 1209034.4477 | 2677012.3561 | 1209034.2026
150 | 2677215.7683 | 1209101.7564 | 2677224.0431 | 1209095.1861

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677139.8331 | 1210221.6593
1 | 2677230.7658 | 1210085.4303
2 | 2677305.6736 | 1209938.6631
3 | 2677222.7652 | 1209884.2336
4 | 2677353.7771 | 1209938.4196
5 | 2677178.8499 | 1209467.9336
6 | 2677182.6721 | 1209465.9612
7 | 2677153.2526 | 1209811.2143
8 | 2677427.3039 | 1209964.8096
9 | 2677386.4981 | 1209793.8851
10 | 2677173.5238 | 1209752.6679
11 | 2677142.3096 | 1209820.7171
12 | 2677393.7325 | 1209783.5057
13 | 2677428.6304 | 1209414.9287
14 | 2677427.9882 | 1209405.0426
15 | 2677403.4448 | 1209765.5202
16 | 2677451.6999 | 1209803.4704
17 | 2677429.597 | 1209793.9553
18 | 2677534.3124 | 1209750.5428
19 | 2677427.5356 | 1209733.1677
20 | 2677426.4222 | 1209649.4704
21 | 2677496.8315 | 1209564.7501
22 | 2677743.4901 | 1209879.9103
23 | 2677510.211 | 1209545.2546
24 | 2677528.5854 | 1209556.0662
25 | 2677446.7523 | 1209563.9649
26 | 2677563.3141 | 1209598.521
27 | 2677366.0644 | 1209563.6627
28 | 2677374.4347 | 1209596.6082
29 | 2677564.6647 | 1209599.5151
30 | 2677322.5816 | 1209569.4259
31 | 2677307.1208 | 1209638.7467
32 | 2677235.5336 | 1209427.7536
33 | 2677291.5812 | 1209579.7368
34 | 2677308.07 | 1209489.8532
35 | 2677218.3601 | 1209557.5825
36 | 2677314.5213 | 1209487.2867
37 | 2677332.6076 | 1209483.5791
38 | 2677291.4814 | 1209345.6579
39 | 2677581.3136 | 1209612.2034
40 | 2677336.7965 | 1209327.3859
41 | 2677319.0314 | 1209331.2838
42 | 2677346.501 | 1209325.7957
43 | 2677365.894 | 1209325.3646
44 | 2677284.6495 | 1209337.8533
45 | 2677399.3548 | 1209342.4015
46 | 2677195.13 | 1209287.2405
47 | 2677293.6649 | 1209318.5356
48 | 2677401.3464 | 1209343.8196
49 | 2677222.2825 | 1209260.9639
50 | 2677100.3324 | 1209304.9645
51 | 2677432.264 | 1209381.8056
52 | 2677429.0111 | 1209395.8056
53 | 2677017.6847 | 1209290.6095
54 | 2677038.7329 | 1209283.3016
55 | 2677054.7141 | 1209289.7843
56 | 2677136.3984 | 1209353.8676
57 | 2677017.78 | 1209403.824
58 | 2677047.5609 | 1209389.4871
59 | 2677006.2307 | 1209419.0455
60 | 2677056.7018 | 1209385.2009
61 | 2677001.0864 | 1209427.1278
62 | 2677076.4474 | 1209375.9759
63 | 2676991.0739 | 1209439.6689
64 | 2676989.0961 | 1209442.1463
65 | 2677127.585 | 1209091.9235
66 | 2677129.1081 | 1209092.299
67 | 2677126.6764 | 1209091.6995
68 | 2677166.8455 | 1209099.975
69 | 2677114.9974 | 1209087.2778
70 | 2677171.2023 | 1209099.5231
71 | 2677115.8425 | 1209068.9548
72 | 2677170.4875 | 1209115.3276
73 | 2677221.6161 | 1209060.9863
74 | 2677140.8555 | 1209061.7139
75 | 2677026.2179 | 1209113.2022
76 | 2677155.0996 | 1209123.6568
77 | 2677226.547 | 1209058.7465
78 | 2677150.3718 | 1209058.8137
79 | 2677018.4711 | 1209114.0559
80 | 2677259.1716 | 1209046.009
81 | 2677296.4602 | 1209037.6934
82 | 2677351.9981 | 1209044.5172
83 | 2677337.9456 | 1209118.66
84 | 2677270.261 | 1209069.5483
85 | 2677262.1196 | 1209073.8093
86 | 2677135.0825 | 1209133.7334
87 | 2677110.8889 | 1209132.633
88 | 2677096.5058 | 1209130.6738
89 | 2677117.258 | 1209133.5783
90 | 2677094.8453 | 1209130.4803
91 | 2677081.8601 | 1209128.9668
92 | 2677088.0681 | 1209174.5492
93 | 2677097.4459 | 1209180.4211
94 | 2677205.4445 | 1209219.8089
95 | 2677188.8158 | 1209236.1154
96 | 2677205.9097 | 1209219.5409
97 | 2677188.7158 | 1209236.2135
98 | 2677227.8427 | 1209210.0493
99 | 2677177.0073 | 1209247.6951
100 | 2677271.0346 | 1209205.6164
101 | 2677284.7474 | 1209209.4286
102 | 2677226.3902 | 1209246.6747
103 | 2677302.3883 | 1209201.3265
104 | 2677106.9851 | 1209185.4588
105 | 2677226.9619 | 1209256.7122
106 | 2677257.3939 | 1209239.9306
107 | 2676958.454 | 1209111.2392
108 | 2676964.8208 | 1209111.6698
109 | 2677138.1549 | 1208954.047
110 | 2677135.4743 | 1208954.6916
111 | 2677153.0969 | 1208866.5079
112 | 2677133.4409 | 1208954.8959
113 | 2677112.136 | 1209021.3103
114 | 2677195.589 | 1209012.6833
115 | 2677075.6744 | 1209028.3942
116 | 2677112.1546 | 1208957.0342
117 | 2677111.9672 | 1208957.0531
118 | 2677104.2598 | 1208957.8273
119 | 2677206.3854 | 1209001.1998
120 | 2677206.005 | 1209001.6044
121 | 2677168.3626 | 1209048.7097
122 | 2677319.5822 | 1209189.3581
123 | 2677319.8535 | 1209189.1457
124 | 2677332.5278 | 1209179.2263
125 | 2677335.8792 | 1209176.6033
126 | 2677298.1785 | 1209150.3205
127 | 2677347.0404 | 1209169.7291
128 | 2677090.3068 | 1208959.229
129 | 2677077.5856 | 1208960.507
130 | 2677053.0328 | 1208966.8275
131 | 2677043.2327 | 1208968.9093
132 | 2677030.7335 | 1209025.8823
133 | 2677394.7366 | 1209288.0514
134 | 2677434.9831 | 1209288.8818
135 | 2677429.0973 | 1209277.8984
136 | 2677348.21 | 1209249.0471
137 | 2677311.7803 | 1209243.7272
138 | 2677311.6173 | 1209243.7034
139 | 2677279.8965 | 1209239.0712
140 | 2677284.546 | 1209239.7502
141 | 2676965.3049 | 1209180.6605
142 | 2677003.9762 | 1209114.3176
143 | 2676992.8812 | 1209113.5673
144 | 2676982.5361 | 1209112.8678
145 | 2677158.1848 | 1209055.4998
146 | 2677350.9829 | 1209167.3008
147 | 2677258.4571 | 1209075.7262
148 | 2676995.4669 | 1209050.756
149 | 2677012.3561 | 1209034.2026
150 | 2677224.0431 | 1209095.1861
151 | 2677215.7683 | 1209101.7564
152 | 2677171.2023 | 1209099.5231

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97026 | -0.57609 | 0.00025844 | 6.4771e-05
1 | 0.9703 | -0.57529 | 0.00047336 | 0.00011864
2 | 0.97041 | -0.57304 | 0 | 0
3 | 0.97021 | -0.5771 | 0.00037058 | 9.2877e-05
4 | 0.97061 | -0.56908 | 0 | 0
5 | 0.97323 | -0.5166 | 0.0034224 | 0.00085773
6 | 0.97325 | -0.51633 | 0.0010727 | 0.00026883
7 | 0.97004 | -0.58037 | 0.00035773 | 8.9655e-05
8 | 0.97058 | -0.56973 | 0.00044067 | 0.00011044
9 | 0.97106 | -0.56 | 0 | 0
10 | 0.97001 | -0.58096 | 0.00052109 | 0.0001306
11 | 0.97003 | -0.58062 | 0.0008658 | 0.00021699
12 | 0.9711 | -0.5592 | 0 | 0
13 | 0.97237 | -0.53356 | 0.00023521 | 5.895e-05
14 | 0.97238 | -0.53351 | 0.00084316 | 0.00021132
15 | 0.97116 | -0.55795 | 0.0010072 | 0.00025242
16 | 0.97152 | -0.55085 | 0 | 0
17 | 0.97153 | -0.55061 | 0 | 0
18 | 0.97147 | -0.55189 | 0.00030538 | 7.6535e-05
19 | 0.97157 | -0.54991 | 0.0003754 | 9.4085e-05
20 | 0.97164 | -0.54849 | 0.00030349 | 7.6063e-05
21 | 0.97221 | -0.53704 | 0.00048929 | 0.00012263
22 | 0.97142 | -0.55292 | 0.00022247 | 5.5757e-05
23 | 0.97236 | -0.53417 | 0 | 0
24 | 0.97231 | -0.535 | 0.00031595 | 7.9185e-05
25 | 0.97262 | -0.529 | 0 | 0
26 | 0.97222 | -0.53681 | 0.00031963 | 8.0106e-05
27 | 0.97283 | -0.52467 | 0 | 0
28 | 0.97258 | -0.52968 | 0.00023844 | 5.9759e-05
29 | 0.97222 | -0.53686 | 0.0010741 | 0.00026919
30 | 0.97295 | -0.52236 | 0.00043953 | 0.00011016
31 | 0.97256 | -0.53002 | 0.00019111 | 4.7898e-05
32 | 0.97352 | -0.51089 | 0.00039605 | 9.9258e-05
33 | 0.97293 | -0.52278 | 0.00032515 | 8.1491e-05
34 | 0.97319 | -0.51754 | 0 | 0
35 | 0.9729 | -0.5233 | 0.000371 | 9.2982e-05
36 | 0.97318 | -0.51775 | 0.0011538 | 0.00028917
37 | 0.97317 | -0.51791 | 0.00047761 | 0.0001197
38 | 0.97403 | -0.50087 | 0 | 0
39 | 0.97221 | -0.537 | 0.00035579 | 8.917e-05
40 | 0.9729 | -0.52323 | 0.011684 | 0.0029284
41 | 0.97328 | -0.51572 | 0.0027046 | 0.00067785
42 | 0.9728 | -0.52517 | 0.0027235 | 0.00068256
43 | 0.97265 | -0.52803 | 0.0025409 | 0.00063681
44 | 0.97417 | -0.49814 | 0 | 0
45 | 0.97246 | -0.53182 | 0.001788 | 0.00044812
46 | 0.97561 | -0.46965 | 0 | 0
47 | 0.97414 | -0.49876 | 0.0014645 | 0.00036703
48 | 0.97245 | -0.53199 | 0.0025655 | 0.00064296
49 | 0.97624 | -0.45715 | 0 | 0
50 | 0.97459 | -0.48981 | 0.0016975 | 0.00042544
51 | 0.9724 | -0.53304 | 0 | 0
52 | 0.97238 | -0.53333 | 0 | 0
53 | 0.97443 | -0.49292 | 0.00078053 | 0.00019562
54 | 0.97445 | -0.49259 | 0.001127 | 0.00028246
55 | 0.97448 | -0.49198 | 0.00043523 | 0.00010908
56 | 0.97419 | -0.49774 | 0.00044484 | 0.00011149
57 | 0.97345 | -0.51217 | 0.00032872 | 8.2386e-05
58 | 0.97361 | -0.50913 | 0.00061563 | 0.00015429
59 | 0.97337 | -0.51387 | 0.0008586 | 0.00021518
60 | 0.97366 | -0.50809 | 0.00060306 | 0.00015114
61 | 0.97333 | -0.51455 | 0.000905 | 0.00022681
62 | 0.97379 | -0.50559 | 0.00043785 | 0.00010974
63 | 0.97329 | -0.5154 | 0.0015421 | 0.0003865
64 | 0.97329 | -0.51548 | 0.0013627 | 0.00034153
65 | 0.99311 | -0.13085 | 0.0026369 | 0.00066086
66 | 0.99326 | -0.12808 | 0.0039962 | 0.0010016
67 | 0.99303 | -0.13246 | 0.0026369 | 0.00066086
68 | 0.99697 | -0.05733 | 0.0053381 | 0.0013379
69 | 0.99193 | -0.15345 | 0.0062959 | 0.0015779
70 | 0.99741 | -0.048941 | 0 | 0
71 | 0.99019 | -0.18683 | 0 | 0
72 | 0.99868 | -0.024827 | 0.0060722 | 0.0015218
73 | 0.99487 | -0.097042 | 0.0037299 | 0.00093479
74 | 0.98863 | -0.21681 | 0.0031439 | 0.00078794
75 | 0.98789 | -0.23157 | 0.0024346 | 0.00061017
76 | 1 | 0 | -0.297 | -0.075648
77 | 0.99466 | -0.10099 | 0.0040997 | 0.0010275
78 | 0.98806 | -0.22774 | 0.0023928 | 0.00059968
79 | 0.98773 | -0.23454 | 0.0017671 | 0.00044288
80 | 0.99336 | -0.12578 | 0.0025563 | 0.00064067
81 | 0.99197 | -0.15233 | 0 | 0
82 | 0.98992 | -0.19146 | 0 | 0
83 | 0.98718 | -0.2442 | 0.0016709 | 0.00041877
84 | 0.98418 | -0.30215 | 0.0015864 | 0.00039759
85 | 0.98385 | -0.30845 | 0.0015679 | 0.00039294
86 | 0.99903 | -0.018711 | 0.010153 | 0.0025446
87 | 0.9982 | -0.034535 | 0.005632 | 0.0014115
88 | 0.99781 | -0.042012 | 0.0017327 | 0.00043425
89 | 0.99841 | -0.030586 | 0.0026356 | 0.00066055
90 | 0.99777 | -0.042823 | 0.0017182 | 0.00043061
91 | 0.99746 | -0.048772 | 0.0054256 | 0.0013598
92 | 0.99607 | -0.075545 | 0.0073611 | 0.0018449
93 | 0.99594 | -0.078112 | 0.0083979 | 0.0021047
94 | 0.97734 | -0.43557 | 0.0010882 | 0.00027273
95 | 0.97726 | -0.43713 | 0.0014066 | 0.00035252
96 | 0.97735 | -0.43552 | 0.0020666 | 0.00051794
97 | 0.97726 | -0.43714 | 0.00089742 | 0.00022492
98 | 0.9775 | -0.43251 | 0.004537 | 0.0011371
99 | 0.97724 | -0.43755 | 0.0013773 | 0.00034519
100 | 0.97796 | -0.42348 | 0.0020075 | 0.00050313
101 | 0.97814 | -0.41996 | 0 | 0
102 | 0.97656 | -0.45084 | 0.0030937 | 0.00077535
103 | 0.97865 | -0.40989 | 0.0015048 | 0.00037713
104 | 0.99589 | -0.079021 | 0.004795 | 0.0012017
105 | 0.97616 | -0.45885 | 0.0022358 | 0.00056034
106 | 0.97575 | -0.46696 | 0.0010665 | 0.00026729
107 | 0.987 | -0.24884 | 0.0020339 | 0.00050974
108 | 0.98701 | -0.24861 | 0.0019305 | 0.00048384
109 | 0.97459 | -0.49028 | 0.0015593 | 0.00039081
110 | 0.9746 | -0.49004 | 0.0038002 | 0.00095241
111 | 0.97432 | -0.4956 | 0.0032609 | 0.00081726
112 | 0.97462 | -0.48972 | 0.0016835 | 0.00042194
113 | 0.98081 | -0.36834 | 0.0046675 | 0.0011698
114 | 0.98464 | -0.29384 | 0 | 0
115 | 0.97929 | -0.3979 | 0.0051211 | 0.0012835
116 | 0.97483 | -0.48567 | 0.0014929 | 0.00037415
117 | 0.97483 | -0.48563 | 0.0016853 | 0.00042239
118 | 0.97493 | -0.48371 | 0.0038005 | 0.0009525
119 | 0.98454 | -0.29584 | 0.0043657 | 0.0010941
120 | 0.98454 | -0.2958 | 0.0027867 | 0.00069842
121 | 0.98697 | -0.24891 | 0 | 0
122 | 0.97921 | -0.39887 | 0.0029882 | 0.00074892
123 | 0.97922 | -0.39869 | 0.00097976 | 0.00024555
124 | 0.97967 | -0.38985 | 0.0011109 | 0.00027842
125 | 0.9798 | -0.38749 | 0 | 0
126 | 0.98115 | -0.36114 | 0.0035858 | 0.00089867
127 | 0.97976 | -0.38815 | 0.0016826 | 0.00042171
128 | 0.97515 | -0.47927 | 0.0020556 | 0.00051518
129 | 0.97538 | -0.47474 | 0.0035017 | 0.00087761
130 | 0.97592 | -0.4641 | 0.0014278 | 0.00035784
131 | 0.97615 | -0.45965 | 0.0024932 | 0.00062486
132 | 0.9776 | -0.43114 | 0.0039808 | 0.00099768
133 | 0.97482 | -0.48527 | 0.0024786 | 0.0006212
134 | 0.97492 | -0.4833 | 0 | 0
135 | 0.97495 | -0.48272 | 0 | 0
136 | 0.97515 | -0.47878 | 0.0019073 | 0.00047802
137 | 0.9753 | -0.47582 | 0.00094855 | 0.00023773
138 | 0.9753 | -0.4758 | 0.0014226 | 0.00035653
139 | 0.97551 | -0.47167 | 0.0028077 | 0.00070368
140 | 0.97547 | -0.47241 | 0.0017973 | 0.00045044
141 | 0.98663 | -0.25595 | 0.0059469 | 0.0014904
142 | 0.98747 | -0.23961 | 0.0027077 | 0.00067861
143 | 0.9873 | -0.24295 | 0.003291 | 0.00082481
144 | 0.98717 | -0.24546 | 0.0035986 | 0.00090189
145 | 0.9876 | -0.2367 | 0.0035866 | 0.00089888
146 | 0.97976 | -0.38823 | 0.0010628 | 0.00026637
147 | 0.98371 | -0.31125 | 0.0024354 | 0.00061036
148 | 0.97734 | -0.43618 | 0.0041129 | 0.0010308
149 | 0.97744 | -0.43417 | 0.0037171 | 0.00093161
150 | 0.98326 | -0.31996 | 0.0031259 | 0.00078342
151 | 0.98318 | -0.32169 | 0.0090751 | 0.0022744
152 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00025844 | -6.4771e-05 | 0.00025845 | 6.2754e-05 | 9.6311e-09 | -2.0168e-06 | 0.00039635 | 0.00039563 | 0.00039635 | 0.97026 | -0.57609 | 0.9703 | -0.57529 | 0.10889
1 | -0.00073181 | -0.00018139 | 0.00073188 | 0.0001794 | 7.7676e-08 | -1.9858e-06 | 0.0011215 | 0.0011208 | 0.0011215 | 0.9703 | -0.57529 | 0.97041 | -0.57304 | 0.30812
2 | 0.0021159 | 0.00052709 | -0.0021155 | -0.00052811 | 4.078e-07 | -1.0157e-06 | 0.0032434 | 0.0032438 | 0.0032438 | 0.97041 | -0.57304 | 0.97021 | -0.5771 | 0.89116
3 | -0.0028478 | -0.00070649 | 0.0028483 | 0.00070591 | 5.3254e-07 | -5.806e-07 | 0.0043642 | 0.0043639 | 0.0043642 | 0.97041 | -0.57304 | 0.97061 | -0.56908 | 1.199
4 | 0.0017449 | 0.00043523 | -0.0017446 | -0.0004363 | 2.7066e-07 | -1.0716e-06 | 0.0026755 | 0.0026759 | 0.0026759 | 0.97021 | -0.5771 | 0.97004 | -0.58037 | 0.73514
5 | 0.00044069 | 0.00010947 | -0.00044067 | -0.00011044 | 1.3529e-08 | -9.6872e-07 | 0.00067526 | 0.00067561 | 0.00067561 | 0.97061 | -0.56908 | 0.97058 | -0.56973 | 0.18561
6 | -0.003289 | -0.00081539 | 0.0032904 | 0.00081446 | 1.4109e-06 | -9.2943e-07 | 0.0050391 | 0.0050385 | 0.0050391 | 0.97061 | -0.56908 | 0.97106 | -0.56 | 1.3844
7 | -0.0034224 | -0.00085773 | 0.0034224 | 0.00085771 | 4.4162e-08 | -2.5185e-08 | 0.0052326 | 0.0052326 | 0.0052326 | 0.97323 | -0.5166 | 0.97325 | -0.51633 | 1.4375
8 | -0.0044951 | -0.0011265 | 0.0044963 | 0.0011265 | 1.1647e-06 | -7.2003e-08 | 0.0068726 | 0.0068723 | 0.0068726 | 0.97325 | -0.51633 | 0.97352 | -0.51089 | 1.8881
9 | 0.00086581 | 0.0002168 | -0.0008658 | -0.00021699 | 1.04e-08 | -1.8745e-07 | 0.0013281 | 0.0013281 | 0.0013281 | 0.97004 | -0.58037 | 0.97003 | -0.58062 | 0.36487
10 | 0.00052111 | 0.00012984 | -0.00052109 | -0.0001306 | 1.4841e-08 | -7.5533e-07 | 0.00079909 | 0.00079937 | 0.00079937 | 0.97004 | -0.58037 | 0.97001 | -0.58096 | 0.21961
11 | -0.0032904 | -0.00081446 | 0.0032906 | 0.00081438 | 1.2403e-07 | -8.1808e-08 | 0.0050385 | 0.0050384 | 0.0050385 | 0.97106 | -0.56 | 0.9711 | -0.5592 | 1.3842
12 | -0.0032906 | -0.00081438 | 0.0032907 | 0.00081425 | 1.9449e-07 | -1.2832e-07 | 0.0050384 | 0.0050383 | 0.0050384 | 0.9711 | -0.5592 | 0.97116 | -0.55795 | 1.3842
13 | -0.00023521 | -5.895e-05 | 0.00023521 | 5.8827e-05 | 4.8261e-10 | -1.2292e-07 | 0.00035994 | 0.0003599 | 0.00035994 | 0.97237 | -0.53356 | 0.97238 | -0.53351 | 0.098886
14 | -0.0010784 | -0.00027014 | 0.0010784 | 0.00027003 | 9.5007e-09 | -1.0933e-07 | 0.0016502 | 0.0016501 | 0.0016502 | 0.97238 | -0.53351 | 0.97238 | -0.53333 | 0.45335
15 | -0.0042979 | -0.0010667 | 0.0042998 | 0.0010664 | 1.9215e-06 | -2.3479e-07 | 0.0065815 | 0.006581 | 0.0065815 | 0.97116 | -0.55795 | 0.97164 | -0.54849 | 1.8081
16 | -0.00052789 | -0.00012798 | 0.00052789 | 0.00012769 | 5.8626e-09 | -2.9355e-07 | 0.00080699 | 0.00080689 | 0.00080699 | 0.97152 | -0.55085 | 0.97153 | -0.55061 | 0.2217
17 | 0.00052789 | 0.00012798 | -0.00052786 | -0.00012925 | 2.5483e-08 | -1.275e-06 | 0.00080699 | 0.00080745 | 0.00080745 | 0.97152 | -0.55085 | 0.97147 | -0.55189 | 0.22183
18 | -0.00052789 | -0.00012769 | 0.00052791 | 0.00012683 | 1.7114e-08 | -8.5741e-07 | 0.00080689 | 0.00080659 | 0.00080689 | 0.97153 | -0.55061 | 0.97157 | -0.54991 | 0.22167
19 | 0.00022249 | 5.2719e-05 | -0.00022247 | -5.5757e-05 | 1.0677e-08 | -3.0382e-06 | 0.00033971 | 0.00034079 | 0.00034079 | 0.97147 | -0.55189 | 0.97142 | -0.55292 | 0.093622
20 | -0.00090332 | -0.00022091 | 0.00090338 | 0.00021991 | 5.9894e-08 | -9.9833e-07 | 0.0013815 | 0.0013812 | 0.0013815 | 0.97157 | -0.54991 | 0.97164 | -0.54849 | 0.37954
21 | -0.0055067 | -0.0013624 | 0.0055097 | 0.0013629 | 2.9775e-06 | 5.1985e-07 | 0.0084269 | 0.0084264 | 0.0084269 | 0.97164 | -0.54849 | 0.97221 | -0.53704 | 2.3151
22 | -0.005999 | -0.0014856 | 0.0059998 | 0.0014858 | 8.1198e-07 | 2.0068e-07 | 0.0091753 | 0.0091752 | 0.0091753 | 0.97221 | -0.53704 | 0.97236 | -0.53417 | 2.5207
23 | 0.0020657 | 0.00051655 | -0.0020656 | -0.00051677 | 8.1332e-08 | -2.1722e-07 | 0.0031607 | 0.0031608 | 0.0031608 | 0.97236 | -0.53417 | 0.97231 | -0.535 | 0.86836
24 | -0.0080655 | -0.0020023 | 0.0080674 | 0.0020019 | 1.9725e-06 | -4.5315e-07 | 0.012336 | 0.012335 | 0.012336 | 0.97236 | -0.53417 | 0.97262 | -0.529 | 1.6945
25 | 0.0017496 | 0.00043758 | -0.0017495 | -0.00043818 | 1.514e-07 | -6.0158e-07 | 0.0026773 | 0.0026775 | 0.0026775 | 0.97231 | -0.535 | 0.97222 | -0.53681 | 0.73559
26 | -0.008497 | -0.0021073 | 0.0084987 | 0.0021053 | 1.7374e-06 | -1.955e-06 | 0.012992 | 0.012991 | 0.012992 | 0.97262 | -0.529 | 0.97283 | -0.52467 | 1.1897
27 | 0.00042957 | 0.00010543 | -0.00042956 | -0.00010648 | 1.3883e-08 | -1.0568e-06 | 0.00065641 | 0.00065679 | 0.00065679 | 0.97262 | -0.529 | 0.97258 | -0.52968 | 0.18044
28 | 0.0014299 | 0.00035808 | -0.0014299 | -0.0003581 | 3.0118e-09 | -1.8869e-08 | 0.0021883 | 0.0021884 | 0.0021884 | 0.97222 | -0.53681 | 0.97222 | -0.53686 | 0.6012
29 | -0.0084987 | -0.0021053 | 0.0084997 | 0.0021043 | 9.2793e-07 | -1.0449e-06 | 0.012991 | 0.01299 | 0.012991 | 0.97283 | -0.52467 | 0.97295 | -0.52236 | 1.1896
30 | 0.00019112 | 4.6723e-05 | -0.00019111 | -4.7898e-05 | 3.0357e-09 | -1.1747e-06 | 0.00029198 | 0.0002924 | 0.0002924 | 0.97258 | -0.52968 | 0.97256 | -0.53002 | 0.08033
31 | 0.00035579 | 8.8911e-05 | -0.00035579 | -8.917e-05 | 2.3304e-09 | -2.5842e-07 | 0.00054446 | 0.00054455 | 0.00054455 | 0.97222 | -0.53686 | 0.97221 | -0.537 | 0.1496
32 | 0.00069618 | 0.00017313 | -0.00069616 | -0.00017353 | 1.389e-08 | -3.9718e-07 | 0.0010642 | 0.0010644 | 0.0010644 | 0.97295 | -0.52236 | 0.97293 | -0.52278 | 0.29241
33 | -0.0096354 | -0.0023876 | 0.0096376 | 0.002386 | 2.1925e-06 | -1.6111e-06 | 0.014726 | 0.014725 | 0.014726 | 0.97295 | -0.52236 | 0.97319 | -0.51754 | 1.3486
34 | -0.016165 | -0.004019 | 0.016173 | 0.0040201 | 7.6743e-06 | 1.1545e-06 | 0.024696 | 0.024695 | 0.024696 | 0.97352 | -0.51089 | 0.97403 | -0.50087 | 2.2616
35 | 0.011273 | 0.0027932 | -0.011269 | -0.0027945 | 3.539e-06 | -1.2956e-06 | 0.017218 | 0.01722 | 0.01722 | 0.97352 | -0.51089 | 0.97319 | -0.51754 | 1.5769
36 | 0.00037101 | 9.2038e-05 | -0.000371 | -9.2982e-05 | 9.2311e-09 | -9.4408e-07 | 0.00056709 | 0.00056743 | 0.00056743 | 0.97293 | -0.52278 | 0.9729 | -0.5233 | 0.15589
37 | 0.0016314 | 0.00040857 | -0.0016314 | -0.00040865 | 1.62e-08 | -7.5901e-08 | 0.0024944 | 0.0024944 | 0.0024944 | 0.97319 | -0.51754 | 0.97318 | -0.51775 | 0.68528
38 | 0.00047761 | 0.00011947 | -0.00047761 | -0.0001197 | 3.7209e-09 | -2.2881e-07 | 0.0007302 | 0.00073028 | 0.00073028 | 0.97318 | -0.51775 | 0.97317 | -0.51791 | 0.20063
39 | -0.041287 | -0.010323 | 0.041292 | 0.010326 | 5.3557e-06 | 3.0253e-06 | 0.063065 | 0.063064 | 0.063065 | 0.97403 | -0.50087 | 0.97417 | -0.49814 | 5.7751
40 | 0.025114 | 0.0063029 | -0.025096 | -0.0062919 | 1.7771e-05 | 1.0973e-05 | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.97403 | -0.50087 | 0.97328 | -0.51572 | 10.5412
41 | -0.022384 | -0.0056092 | 0.022392 | 0.0056141 | 8.0138e-06 | 4.9023e-06 | 0.034235 | 0.034235 | 0.034235 | 0.9729 | -0.52323 | 0.97328 | -0.51572 | 9.4052
42 | 0.010699 | 0.0026808 | -0.010698 | -0.0026803 | 9.8761e-07 | 5.0996e-07 | 0.016364 | 0.016364 | 0.016364 | 0.9729 | -0.52323 | 0.9728 | -0.52517 | 4.4957
43 | 0.0079749 | 0.0019977 | -0.0079738 | -0.0019973 | 1.0857e-06 | 4.5334e-07 | 0.012198 | 0.012198 | 0.012198 | 0.9728 | -0.52517 | 0.97265 | -0.52803 | 3.3512
44 | 0.0054329 | 0.0013605 | -0.0054319 | -0.0013603 | 9.816e-07 | 1.5799e-07 | 0.0083112 | 0.0083113 | 0.0083113 | 0.97265 | -0.52803 | 0.97246 | -0.53182 | 2.2833
45 | -0.042757 | -0.010693 | 0.042815 | 0.010726 | 5.8016e-05 | 3.3059e-05 | 0.065301 | 0.0653 | 0.065301 | 0.97417 | -0.49814 | 0.97561 | -0.46965 | 5.98
46 | 0.0014645 | 0.00036677 | -0.0014645 | -0.00036703 | 4.2964e-08 | -2.5755e-07 | 0.0022369 | 0.002237 | 0.002237 | 0.97417 | -0.49814 | 0.97414 | -0.49876 | 0.61457
47 | 0.0036439 | 0.00091219 | -0.0036439 | -0.0009122 | 2.85e-08 | -1.2093e-08 | 0.0055754 | 0.0055754 | 0.0055754 | 0.97246 | -0.53182 | 0.97245 | -0.53199 | 1.5317
48 | -0.053972 | -0.013524 | 0.054004 | 0.013543 | 3.2157e-05 | 1.9157e-05 | 0.082318 | 0.082318 | 0.082318 | 0.97561 | -0.46965 | 0.97624 | -0.45715 | 7.5383
49 | 0.011157 | 0.0027982 | -0.011147 | -0.0027926 | 1.0714e-05 | 5.6263e-06 | 0.017018 | 0.017019 | 0.017019 | 0.97561 | -0.46965 | 0.97459 | -0.48981 | 4.6754
50 | 0.0010785 | 0.00026924 | -0.0010784 | -0.00026986 | 5.414e-08 | -6.2326e-07 | 0.0016498 | 0.0016501 | 0.0016501 | 0.97245 | -0.53199 | 0.9724 | -0.53304 | 0.45332
51 | 0.014676 | 0.003679 | -0.014674 | -0.0036783 | 1.1864e-06 | 6.8024e-07 | 0.022369 | 0.022369 | 0.022369 | 0.97624 | -0.45715 | 0.97616 | -0.45885 | 6.1454
52 | -0.06868 | -0.017222 | 0.0687 | 0.017235 | 2.0669e-05 | 1.2662e-05 | 0.10469 | 0.10469 | 0.10469 | 0.97624 | -0.45715 | 0.97656 | -0.45084 | 9.5867
53 | 0.0071061 | 0.0017809 | -0.0071034 | -0.00178 | 2.6824e-06 | 9.5987e-07 | 0.01085 | 0.01085 | 0.01085 | 0.97459 | -0.48981 | 0.97419 | -0.49774 | 2.9808
54 | 0.0023431 | 0.00058622 | -0.0023428 | -0.00058669 | 2.4142e-07 | -4.7233e-07 | 0.0035771 | 0.0035773 | 0.0035773 | 0.97459 | -0.48981 | 0.97448 | -0.49198 | 0.98278
55 | 0.0010784 | 0.00026986 | -0.0010784 | -0.00027003 | 1.4677e-08 | -1.6891e-07 | 0.0016501 | 0.0016501 | 0.0016501 | 0.9724 | -0.53304 | 0.97238 | -0.53333 | 0.45333
56 | -0.00078053 | -0.00019562 | 0.00078054 | 0.00019534 | 1.2389e-08 | -2.8179e-07 | 0.0011919 | 0.0011918 | 0.0011919 | 0.97443 | -0.49292 | 0.97445 | -0.49259 | 0.32745
57 | -0.0019076 | -0.00047779 | 0.0019076 | 0.00047761 | 5.538e-08 | -1.814e-07 | 0.0029128 | 0.0029127 | 0.0029128 | 0.97445 | -0.49259 | 0.97448 | -0.49198 | 0.80022
58 | 0.0066586 | 0.0016685 | -0.0066561 | -0.0016677 | 2.4906e-06 | 7.9489e-07 | 0.01017 | 0.010171 | 0.010171 | 0.97419 | -0.49774 | 0.97379 | -0.50559 | 2.7942
59 | -0.0049978 | -0.0012522 | 0.0049985 | 0.0012523 | 7.2335e-07 | 5.1974e-08 | 0.0076395 | 0.0076393 | 0.0076395 | 0.97345 | -0.51217 | 0.97361 | -0.50913 | 2.0988
60 | 0.0046691 | 0.0011698 | -0.0046687 | -0.0011698 | 3.7967e-07 | -4.0947e-09 | 0.007137 | 0.0071371 | 0.0071371 | 0.97345 | -0.51217 | 0.97337 | -0.51387 | 1.9607
61 | -0.0056142 | -0.0014065 | 0.0056144 | 0.0014066 | 2.7873e-07 | 5.2825e-08 | 0.0085802 | 0.0085802 | 0.0085802 | 0.97361 | -0.50913 | 0.97366 | -0.50809 | 2.3572
62 | 0.0038101 | 0.00095464 | -0.00381 | -0.00095468 | 1.221e-07 | -4.1149e-08 | 0.0058245 | 0.0058245 | 0.0058245 | 0.97337 | -0.51387 | 0.97333 | -0.51455 | 1.6002
63 | -0.0062175 | -0.0015577 | 0.0062182 | 0.0015579 | 7.379e-07 | 2.0115e-07 | 0.0095018 | 0.0095017 | 0.0095018 | 0.97366 | -0.50809 | 0.97379 | -0.50559 | 2.6104
64 | 0.002905 | 0.00072786 | -0.0029049 | -0.00072799 | 1.1869e-07 | -1.2349e-07 | 0.004441 | 0.0044411 | 0.0044411 | 0.97333 | -0.51455 | 0.97329 | -0.5154 | 1.2201
65 | 0.0013627 | 0.00034149 | -0.0013627 | -0.00034153 | 5.1598e-09 | -3.6094e-08 | 0.0020834 | 0.0020834 | 0.0020834 | 0.97329 | -0.5154 | 0.97329 | -0.51548 | 0.57236
66 | -0.1009 | -0.025661 | 0.10091 | 0.025669 | 1.3469e-05 | 8.6002e-06 | 0.15132 | 0.15132 | 0.15132 | 0.99311 | -0.13085 | 0.99326 | -0.12808 | 41.5704
67 | 0.098264 | 0.025 | -0.098256 | -0.024995 | 7.6209e-06 | 4.8653e-06 | 0.14737 | 0.14737 | 0.14737 | 0.99311 | -0.13085 | 0.99303 | -0.13246 | 40.485
68 | -0.10491 | -0.026671 | 0.10527 | 0.0269 | 0.00035884 | 0.00022915 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.99326 | -0.12808 | 0.99697 | -0.05733 | 43.2151
69 | 0.09562 | 0.024334 | -0.095523 | -0.024272 | 9.6648e-05 | 6.1693e-05 | 0.14341 | 0.14341 | 0.14341 | 0.99303 | -0.13246 | 0.99193 | -0.15345 | 39.3995
70 | -0.11061 | -0.028238 | 0.11065 | 0.028267 | 4.4865e-05 | 2.8657e-05 | 0.16527 | 0.16527 | 0.16527 | 0.99697 | -0.05733 | 0.99741 | -0.048941 | 45.4039
71 | 0.089227 | 0.022695 | -0.089084 | -0.022603 | 0.00014327 | 9.1419e-05 | 0.13397 | 0.13397 | 0.13397 | 0.99193 | -0.15345 | 0.99019 | -0.18683 | 36.8048
72 | -0.24073 | -0.06169 | 0.24101 | 0.06187 | 0.00028172 | 0.00017962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.99741 | -0.048941 | 0.99868 | -0.024827 | 32.9324
73 | 0.13008 | 0.033424 | -0.12977 | -0.033232 | 0.00030315 | 0.00019151 | 0.19435 | 0.19435 | 0.19435 | 0.99741 | -0.048941 | 0.99487 | -0.097042 | 17.7979
74 | 0.065307 | 0.016621 | -0.065213 | -0.016561 | 9.4226e-05 | 5.997e-05 | 0.098231 | 0.098231 | 0.098231 | 0.99019 | -0.18683 | 0.98863 | -0.21681 | 26.9866
75 | 0.023777 | 0.0059817 | -0.023726 | -0.0059506 | 5.0711e-05 | 3.1096e-05 | 0.035738 | 0.035739 | 0.035739 | 0.99019 | -0.18683 | 0.98789 | -0.23157 | 9.8184
76 | -0.24708 | -0.063392 | 0.24738 | 0.063582 | 0.00029799 | 0.00019002 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.99868 | -0.024827 | 1 | 0 | 33.7609
77 | 0.12604 | 0.032297 | -0.12602 | -0.032282 | 2.4124e-05 | 1.5229e-05 | 0.18877 | 0.18877 | 0.18877 | 0.99487 | -0.097042 | 0.99466 | -0.10099 | 17.2871
78 | 0.062069 | 0.015774 | -0.062036 | -0.015753 | 3.264e-05 | 2.0762e-05 | 0.093499 | 0.093499 | 0.093499 | 0.98863 | -0.21681 | 0.98806 | -0.22774 | 25.6866
79 | 0.021291 | 0.0053404 | -0.021288 | -0.0053386 | 3.0062e-06 | 1.8242e-06 | 0.032072 | 0.032072 | 0.032072 | 0.98789 | -0.23157 | 0.98773 | -0.23454 | 8.8109
80 | 0.047969 | 0.012066 | -0.047926 | -0.012039 | 4.2835e-05 | 2.7121e-05 | 0.071394 | 0.071394 | 0.071394 | 1 | 0 | 0.99903 | -0.018711 | 19.6137
81 | 0.12192 | 0.031255 | -0.12177 | -0.031163 | 0.00014633 | 9.229e-05 | 0.18264 | 0.18264 | 0.18264 | 0.99466 | -0.10099 | 0.99336 | -0.12578 | 16.7255
82 | 0.059644 | 0.015153 | -0.059618 | -0.015137 | 2.5719e-05 | 1.6351e-05 | 0.089896 | 0.089896 | 0.089896 | 0.98806 | -0.22774 | 0.9876 | -0.2367 | 24.6967
83 | 0.019521 | 0.0048957 | -0.019516 | -0.0048929 | 4.7207e-06 | 2.835e-06 | 0.02941 | 0.02941 | 0.02941 | 0.98773 | -0.23454 | 0.98747 | -0.23961 | 8.0796
84 | 0.11922 | 0.030522 | -0.11906 | -0.030425 | 0.00015308 | 9.6483e-05 | 0.17881 | 0.17881 | 0.17881 | 0.99336 | -0.12578 | 0.99197 | -0.15233 | 16.3749
85 | 0.11906 | 0.030425 | -0.11884 | -0.030284 | 0.00022488 | 0.00014175 | 0.17881 | 0.17881 | 0.17881 | 0.99197 | -0.15233 | 0.98992 | -0.19146 | 16.3749
86 | 0.11884 | 0.030284 | -0.11854 | -0.030093 | 0.00030161 | 0.00019013 | 0.17881 | 0.17882 | 0.17882 | 0.98992 | -0.19146 | 0.98718 | -0.2442 | 16.375
87 | 0.11687 | 0.029675 | -0.11654 | -0.02947 | 0.00032489 | 0.00020473 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1763 | 0.98718 | -0.2442 | 0.98418 | -0.30215 | 16.1445
88 | 0.11496 | 0.029072 | -0.11492 | -0.029051 | 3.4736e-05 | 2.1881e-05 | 0.1739 | 0.1739 | 0.1739 | 0.98418 | -0.30215 | 0.98385 | -0.30845 | 15.9249
89 | 0.11335 | 0.028658 | -0.11334 | -0.028648 | 1.5203e-05 | 9.5724e-06 | 0.17153 | 0.17153 | 0.17153 | 0.98385 | -0.30845 | 0.98371 | -0.31125 | 15.7077
90 | 0.037773 | 0.0094941 | -0.037752 | -0.0094807 | 2.1403e-05 | 1.3462e-05 | 0.056271 | 0.056272 | 0.056272 | 0.99903 | -0.018711 | 0.99841 | -0.030586 | 15.4592
91 | 0.029477 | 0.0074044 | -0.029467 | -0.0073979 | 1.0515e-05 | 6.5398e-06 | 0.043948 | 0.043948 | 0.043948 | 0.9982 | -0.034535 | 0.99781 | -0.042012 | 12.0736
92 | -0.035109 | -0.008816 | 0.035116 | 0.0088201 | 6.6156e-06 | 4.1498e-06 | 0.052343 | 0.052343 | 0.052343 | 0.9982 | -0.034535 | 0.99841 | -0.030586 | 14.3801
93 | 0.027734 | 0.0069636 | -0.027733 | -0.006963 | 1.0726e-06 | 6.6462e-07 | 0.041364 | 0.041364 | 0.041364 | 0.99781 | -0.042012 | 0.99777 | -0.042823 | 11.3638
94 | 0.026015 | 0.0065324 | -0.026008 | -0.0065278 | 7.381e-06 | 4.5531e-06 | 0.038802 | 0.038802 | 0.038802 | 0.99777 | -0.042823 | 0.99746 | -0.048772 | 10.6598
95 | 0.020582 | 0.005168 | -0.020556 | -0.0051522 | 2.6255e-05 | 1.5835e-05 | 0.030708 | 0.030708 | 0.030708 | 0.99746 | -0.048772 | 0.99607 | -0.075545 | 8.4363
96 | 0.013195 | 0.0033073 | -0.013193 | -0.0033065 | 1.6133e-06 | 8.884e-07 | 0.019712 | 0.019712 | 0.019712 | 0.99607 | -0.075545 | 0.99594 | -0.078112 | 5.4153
97 | 0.0047952 | 0.0012017 | -0.004795 | -0.0012017 | 2.0765e-07 | -7.4786e-09 | 0.0071644 | 0.0071645 | 0.0071645 | 0.99594 | -0.078112 | 0.99589 | -0.079021 | 1.9683
98 | 0.0036816 | 0.00092232 | -0.0036814 | -0.00092244 | 2.744e-07 | -1.1622e-07 | 0.0056052 | 0.0056053 | 0.0056053 | 0.97734 | -0.43557 | 0.97726 | -0.43713 | 1.5399
99 | -0.0047698 | -0.0011951 | 0.0047698 | 0.0011951 | 1.0616e-08 | 6.7336e-11 | 0.007262 | 0.007262 | 0.007262 | 0.97734 | -0.43557 | 0.97735 | -0.43552 | 1.9951
100 | 0.0022748 | 0.00056992 | -0.0022748 | -0.00056992 | 6.3149e-10 | -1.3527e-09 | 0.0034636 | 0.0034636 | 0.0034636 | 0.97726 | -0.43713 | 0.97726 | -0.43714 | 0.95154
101 | -0.0068365 | -0.001713 | 0.0068374 | 0.0017133 | 9.7925e-07 | 3.2461e-07 | 0.010408 | 0.010408 | 0.010408 | 0.97735 | -0.43552 | 0.9775 | -0.43251 | 2.8595
102 | 0.0013774 | 0.00034501 | -0.0013773 | -0.00034519 | 2.7047e-08 | -1.8815e-07 | 0.0020972 | 0.0020972 | 0.0020972 | 0.97726 | -0.43714 | 0.97724 | -0.43755 | 0.57616
103 | -0.011374 | -0.0028504 | 0.011379 | 0.002853 | 4.8949e-06 | 2.5867e-06 | 0.017315 | 0.017315 | 0.017315 | 0.9775 | -0.43251 | 0.97796 | -0.42348 | 4.7568
104 | -0.013387 | -0.0033561 | 0.013389 | 0.0033574 | 2.2483e-06 | 1.2576e-06 | 0.020369 | 0.020369 | 0.020369 | 0.97796 | -0.42348 | 0.97814 | -0.41996 | 5.5959
105 | 0.0719 | 0.018075 | -0.071794 | -0.01801 | 0.00010584 | 6.508e-05 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1094 | 0.97814 | -0.41996 | 0.97656 | -0.45084 | 10.0184
106 | -0.085289 | -0.021433 | 0.08533 | 0.021458 | 4.1016e-05 | 2.5516e-05 | 0.12977 | 0.12977 | 0.12977 | 0.97814 | -0.41996 | 0.97865 | -0.40989 | 11.8836
107 | -0.086835 | -0.021835 | 0.086881 | 0.021864 | 4.5714e-05 | 2.8466e-05 | 0.13206 | 0.13206 | 0.13206 | 0.97865 | -0.40989 | 0.97921 | -0.39887 | 12.0931
108 | 0.012439 | 0.003118 | -0.012434 | -0.0031154 | 4.8081e-06 | 2.6315e-06 | 0.018961 | 0.018961 | 0.018961 | 0.97616 | -0.45885 | 0.97575 | -0.46696 | 5.2092
109 | 0.011367 | 0.0028481 | -0.011365 | -0.0028467 | 2.5509e-06 | 1.3499e-06 | 0.017335 | 0.017335 | 0.017335 | 0.97575 | -0.46696 | 0.97551 | -0.47167 | 4.7624
110 | -0.0020339 | -0.00050974 | 0.0020339 | 0.00050967 | 2.2499e-08 | -6.7158e-08 | 0.0030663 | 0.0030663 | 0.0030663 | 0.987 | -0.24884 | 0.98701 | -0.24861 | 0.84239
111 | 0.0059489 | 0.0014909 | -0.0059469 | -0.0014904 | 2.0811e-06 | 4.5047e-07 | 0.0089686 | 0.0089689 | 0.0089689 | 0.98701 | -0.24861 | 0.98663 | -0.25595 | 2.464
112 | -0.0099134 | -0.0024844 | 0.0099148 | 0.0024851 | 1.4872e-06 | 7.2486e-07 | 0.014945 | 0.014945 | 0.014945 | 0.98701 | -0.24861 | 0.98717 | -0.24546 | 4.1059
113 | -0.0048211 | -0.0012075 | 0.0048211 | 0.0012075 | 5.6014e-08 | 1.4928e-09 | 0.0073606 | 0.0073606 | 0.0073606 | 0.97459 | -0.49028 | 0.9746 | -0.49004 | 2.0221
114 | 0.0032617 | 0.00081668 | -0.0032609 | -0.00081726 | 8.2589e-07 | -5.7773e-07 | 0.0049798 | 0.0049802 | 0.0049802 | 0.97459 | -0.49028 | 0.97432 | -0.4956 | 1.3682
115 | -0.0086213 | -0.0021599 | 0.0086214 | 0.00216 | 1.3277e-07 | 5.9508e-08 | 0.013163 | 0.013163 | 0.013163 | 0.9746 | -0.49004 | 0.97462 | -0.48972 | 3.6161
116 | -0.010305 | -0.0025819 | 0.010307 | 0.0025829 | 1.9858e-06 | 1.0042e-06 | 0.015733 | 0.015733 | 0.015733 | 0.97462 | -0.48972 | 0.97483 | -0.48567 | 4.3222
117 | -0.048551 | -0.012237 | 0.048724 | 0.012347 | 0.00017372 | 0.0001101 | 0.073683 | 0.073682 | 0.073683 | 0.98081 | -0.36834 | 0.98464 | -0.29384 | 20.2425
118 | 0.043883 | 0.011068 | -0.043821 | -0.011028 | 6.2007e-05 | 3.9214e-05 | 0.066602 | 0.066602 | 0.066602 | 0.98081 | -0.36834 | 0.97929 | -0.3979 | 18.2972
119 | -0.055878 | -0.01414 | 0.055998 | 0.014217 | 0.00012078 | 7.6726e-05 | 0.084492 | 0.084492 | 0.084492 | 0.98464 | -0.29384 | 0.98697 | -0.24891 | 23.2122
120 | 0.0071531 | 0.0017928 | -0.0071524 | -0.0017926 | 6.6636e-07 | 2.3307e-07 | 0.01081 | 0.01081 | 0.01081 | 0.98464 | -0.29384 | 0.98454 | -0.2958 | 2.9698
121 | 0.0387 | 0.0097449 | -0.038639 | -0.0097062 | 6.1391e-05 | 3.8696e-05 | 0.05882 | 0.058821 | 0.058821 | 0.97929 | -0.3979 | 0.9776 | -0.43114 | 16.1595
122 | -0.0118 | -0.0029571 | 0.0118 | 0.0029571 | 2.2916e-08 | 1.2318e-08 | 0.018012 | 0.018012 | 0.018012 | 0.97483 | -0.48567 | 0.97483 | -0.48563 | 4.9483
123 | -0.013485 | -0.0033795 | 0.013486 | 0.0033801 | 1.2308e-06 | 6.9114e-07 | 0.020584 | 0.020584 | 0.020584 | 0.97483 | -0.48563 | 0.97493 | -0.48371 | 5.655
124 | -0.017287 | -0.0043326 | 0.017291 | 0.0043348 | 3.6609e-06 | 2.1681e-06 | 0.026385 | 0.026385 | 0.026385 | 0.97493 | -0.48371 | 0.97515 | -0.47927 | 7.2486
125 | -0.0043657 | -0.0010941 | 0.0043657 | 0.0010941 | 9.0666e-09 | -1.2593e-09 | 0.0065983 | 0.0065983 | 0.0065983 | 0.98454 | -0.29584 | 0.98454 | -0.2958 | 1.8127
126 | -0.055998 | -0.014217 | 0.056031 | 0.014238 | 3.2928e-05 | 2.0917e-05 | 0.084492 | 0.084492 | 0.084492 | 0.98697 | -0.24891 | 0.9876 | -0.2367 | 23.2121
127 | -0.089869 | -0.022613 | 0.08987 | 0.022613 | 8.0359e-07 | 5.0129e-07 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.97921 | -0.39887 | 0.97922 | -0.39869 | 12.5089
128 | -0.090849 | -0.022859 | 0.090888 | 0.022883 | 3.8361e-05 | 2.3943e-05 | 0.13809 | 0.13809 | 0.13809 | 0.97922 | -0.39869 | 0.97967 | -0.38985 | 12.6452
129 | -0.091999 | -0.023161 | 0.092009 | 0.023168 | 1.0393e-05 | 6.4906e-06 | 0.13977 | 0.13977 | 0.13977 | 0.97967 | -0.38985 | 0.9798 | -0.38749 | 12.7997
130 | -0.094755 | -0.023856 | 0.094874 | 0.02393 | 0.00011955 | 7.4763e-05 | 0.14394 | 0.14394 | 0.14394 | 0.9798 | -0.38749 | 0.98115 | -0.36114 | 13.1816
131 | 0.0027456 | 0.00068792 | -0.0027455 | -0.00068803 | 8.5464e-08 | -1.1039e-07 | 0.0041696 | 0.0041697 | 0.0041697 | 0.9798 | -0.38749 | 0.97976 | -0.38815 | 1.1455
132 | -0.09846 | -0.024829 | 0.098696 | 0.024977 | 0.00023573 | 0.00014765 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 0.98115 | -0.36114 | 0.98371 | -0.31125 | 13.6795
133 | 0.0010628 | 0.00026632 | -0.0010628 | -0.00026637 | 4.5243e-09 | -5.5417e-08 | 0.0016142 | 0.0016142 | 0.0016142 | 0.97976 | -0.38815 | 0.97976 | -0.38823 | 0.44346
134 | -0.019346 | -0.00485 | 0.01935 | 0.0048525 | 4.1785e-06 | 2.5147e-06 | 0.029522 | 0.029522 | 0.029522 | 0.97515 | -0.47927 | 0.97538 | -0.47474 | 8.1103
135 | -0.022852 | -0.0057301 | 0.022864 | 0.0057372 | 1.159e-05 | 7.1e-06 | 0.034864 | 0.034864 | 0.034864 | 0.97538 | -0.47474 | 0.97592 | -0.4641 | 9.5779
136 | -0.024291 | -0.0060951 | 0.024297 | 0.0060982 | 5.1547e-06 | 3.1738e-06 | 0.037041 | 0.03704 | 0.037041 | 0.97592 | -0.4641 | 0.97615 | -0.45965 | 10.176
137 | -0.02679 | -0.0067231 | 0.026826 | 0.0067457 | 3.6484e-05 | 2.2619e-05 | 0.040841 | 0.040841 | 0.040841 | 0.97615 | -0.45965 | 0.9776 | -0.43114 | 11.2201
138 | 0.0078316 | 0.0019628 | -0.0078304 | -0.0019623 | 1.1307e-06 | 4.5763e-07 | 0.011921 | 0.011921 | 0.011921 | 0.9776 | -0.43114 | 0.97744 | -0.43417 | 3.2749
139 | -0.0024786 | -0.0006212 | 0.0024788 | 0.00062081 | 2.3206e-07 | -3.9052e-07 | 0.0037835 | 0.0037833 | 0.0037835 | 0.97482 | -0.48527 | 0.97492 | -0.4833 | 1.0394
140 | -0.0024788 | -0.00062081 | 0.0024789 | 0.00062069 | 6.9089e-08 | -1.1629e-07 | 0.0037833 | 0.0037832 | 0.0037833 | 0.97492 | -0.4833 | 0.97495 | -0.48272 | 1.0394
141 | -0.0024789 | -0.00062069 | 0.0024794 | 0.00061991 | 4.6434e-07 | -7.8199e-07 | 0.0037832 | 0.0037828 | 0.0037832 | 0.97495 | -0.48272 | 0.97515 | -0.47878 | 1.0393
142 | -0.0043867 | -0.0010979 | 0.0043873 | 0.0010979 | 6.1849e-07 | -6.3525e-08 | 0.0066933 | 0.0066931 | 0.0066933 | 0.97515 | -0.47878 | 0.9753 | -0.47582 | 1.8388
143 | -0.0053358 | -0.0013356 | 0.0053359 | 0.0013356 | 4.0947e-09 | 5.635e-10 | 0.0081403 | 0.0081403 | 0.0081403 | 0.9753 | -0.47582 | 0.9753 | -0.4758 | 2.2364
144 | -0.0067584 | -0.0016921 | 0.0067595 | 0.0016925 | 1.0907e-06 | 3.5656e-07 | 0.010311 | 0.010311 | 0.010311 | 0.9753 | -0.4758 | 0.97547 | -0.47241 | 2.8326
145 | 0.0085571 | 0.0021431 | -0.0085568 | -0.0021429 | 3.0019e-07 | 1.3346e-07 | 0.013052 | 0.013052 | 0.013052 | 0.97551 | -0.47167 | 0.97547 | -0.47241 | 3.5858
146 | 0.016809 | 0.0042143 | -0.016806 | -0.0042127 | 2.6755e-06 | 1.5701e-06 | 0.02533 | 0.02533 | 0.02533 | 0.98747 | -0.23961 | 0.9873 | -0.24295 | 6.9587
147 | 0.013515 | 0.0033879 | -0.013513 | -0.003387 | 1.6133e-06 | 8.9994e-07 | 0.02037 | 0.02037 | 0.02037 | 0.9873 | -0.24295 | 0.98717 | -0.24546 | 5.596
148 | 0.012207 | 0.003061 | -0.012202 | -0.0030582 | 5.068e-06 | 2.7406e-06 | 0.018465 | 0.018466 | 0.018466 | 0.98371 | -0.31125 | 0.98326 | -0.31996 | 5.0729
149 | -0.0041129 | -0.0010308 | 0.0041133 | 0.0010307 | 3.9539e-07 | -8.3953e-08 | 0.0062619 | 0.0062618 | 0.0062619 | 0.97734 | -0.43618 | 0.97744 | -0.43417 | 1.7203
150 | 0.0090759 | 0.0022748 | -0.0090751 | -0.0022744 | 7.4748e-07 | 3.4438e-07 | 0.013735 | 0.013735 | 0.013735 | 0.98326 | -0.31996 | 0.98318 | -0.32169 | 3.7734

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30675 | 0.07809

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00025844 | 6.4771e-05
1 | 0.00047336 | 0.00011864
2 | 0.00037058 | 9.2877e-05
3 | 0.0034224 | 0.00085773
4 | 0.0010727 | 0.00026883
5 | 0.00035773 | 8.9655e-05
6 | 0.00044067 | 0.00011044
7 | 0.00052109 | 0.0001306
8 | 0.0008658 | 0.00021699
9 | 0.00023521 | 5.895e-05
10 | 0.00084316 | 0.00021132
11 | 0.0010072 | 0.00025242
12 | 0.00030538 | 7.6535e-05
13 | 0.0003754 | 9.4085e-05
14 | 0.00030349 | 7.6063e-05
15 | 0.00048929 | 0.00012263
16 | 0.00022247 | 5.5757e-05
17 | 0.00031595 | 7.9185e-05
18 | 0.00031963 | 8.0106e-05
19 | 0.00023844 | 5.9759e-05
20 | 0.0010741 | 0.00026919
21 | 0.00043953 | 0.00011016
22 | 0.00019111 | 4.7898e-05
23 | 0.00039605 | 9.9258e-05
24 | 0.00032515 | 8.1491e-05
25 | 0.000371 | 9.2982e-05
26 | 0.0011538 | 0.00028917
27 | 0.00047761 | 0.0001197
28 | 0.00035579 | 8.917e-05
29 | 0.011684 | 0.0029284
30 | 0.0027046 | 0.00067785
31 | 0.0027235 | 0.00068256
32 | 0.0025409 | 0.00063681
33 | 0.001788 | 0.00044812
34 | 0.0014645 | 0.00036703
35 | 0.0025655 | 0.00064296
36 | 0.0016975 | 0.00042544
37 | 0.00078053 | 0.00019562
38 | 0.001127 | 0.00028246
39 | 0.00043523 | 0.00010908
40 | 0.00044484 | 0.00011149
41 | 0.00032872 | 8.2386e-05
42 | 0.00061563 | 0.00015429
43 | 0.0008586 | 0.00021518
44 | 0.00060306 | 0.00015114
45 | 0.000905 | 0.00022681
46 | 0.00043785 | 0.00010974
47 | 0.0015421 | 0.0003865
48 | 0.0013627 | 0.00034153
49 | 0.0026369 | 0.00066086
50 | 0.0039962 | 0.0010016
51 | 0.0026369 | 0.00066086
52 | 0.0053381 | 0.0013379
53 | 0.0062959 | 0.0015779
54 | 0.0060722 | 0.0015218
55 | 0.0037299 | 0.00093479
56 | 0.0031439 | 0.00078794
57 | 0.0024346 | 0.00061017
58 | 0.0097453 | 0.0024424
59 | 0.0040997 | 0.0010275
60 | 0.0023928 | 0.00059968
61 | 0.0017671 | 0.00044288
62 | 0.0025563 | 0.00064067
63 | 0.0016709 | 0.00041877
64 | 0.0015864 | 0.00039759
65 | 0.0015679 | 0.00039294
66 | 0.010153 | 0.0025446
67 | 0.005632 | 0.0014115
68 | 0.0017327 | 0.00043425
69 | 0.0026356 | 0.00066055
70 | 0.0017182 | 0.00043061
71 | 0.0054256 | 0.0013598
72 | 0.0073611 | 0.0018449
73 | 0.0083979 | 0.0021047
74 | 0.0010882 | 0.00027273
75 | 0.0014066 | 0.00035252
76 | 0.0020666 | 0.00051794
77 | 0.00089742 | 0.00022492
78 | 0.004537 | 0.0011371
79 | 0.0013773 | 0.00034519
80 | 0.0020075 | 0.00050313
81 | 0.0030937 | 0.00077535
82 | 0.0015048 | 0.00037713
83 | 0.004795 | 0.0012017
84 | 0.0022358 | 0.00056034
85 | 0.0010665 | 0.00026729
86 | 0.0020339 | 0.00050974
87 | 0.0019305 | 0.00048384
88 | 0.0015593 | 0.00039081
89 | 0.0038002 | 0.00095241
90 | 0.0032609 | 0.00081726
91 | 0.0016835 | 0.00042194
92 | 0.0046675 | 0.0011698
93 | 0.0051211 | 0.0012835
94 | 0.0014929 | 0.00037415
95 | 0.0016853 | 0.00042239
96 | 0.0038005 | 0.0009525
97 | 0.0043657 | 0.0010941
98 | 0.0027867 | 0.00069842
99 | 0.0029882 | 0.00074892
100 | 0.00097976 | 0.00024555
101 | 0.0011109 | 0.00027842
102 | 0.0035858 | 0.00089867
103 | 0.0016826 | 0.00042171
104 | 0.0020556 | 0.00051518
105 | 0.0035017 | 0.00087761
106 | 0.0014278 | 0.00035784
107 | 0.0024932 | 0.00062486
108 | 0.0039808 | 0.00099768
109 | 0.0024786 | 0.0006212
110 | 0.0019073 | 0.00047802
111 | 0.00094855 | 0.00023773
112 | 0.0014226 | 0.00035653
113 | 0.0028077 | 0.00070368
114 | 0.0017973 | 0.00045044
115 | 0.0059469 | 0.0014904
116 | 0.0027077 | 0.00067861
117 | 0.003291 | 0.00082481
118 | 0.0035986 | 0.00090189
119 | 0.0035866 | 0.00089888
120 | 0.0010628 | 0.00026637
121 | 0.0024354 | 0.00061036
122 | 0.0041129 | 0.0010308
123 | 0.0037171 | 0.00093161
124 | 0.0031259 | 0.00078342
125 | 0.0090751 | 0.0022744

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1