## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_111-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_111-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_111-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_111-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_111-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_111-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_111-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_111-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_111-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_111-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_111-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_111-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_111-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_111-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_111-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_111-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_111-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_111-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_111-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_111-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_111-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_111-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_111-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_111-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_111-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_111-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_111-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_111-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_111-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_111-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_111-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_111-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_111-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_111-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_111-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_111-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_111-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_111-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_111-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_111-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_111-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_111-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_111-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_111-3_0_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_111-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_111-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_111-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_111-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_111-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_111-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_111-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_111-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_111-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_111-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_111-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_111-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_111-3_0_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_111-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_111-3_0_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_111-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_111-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_111-3_0_4_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_111-3_0_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_111-3_0_4_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_111-3_0_4_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_111-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_111-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_111-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_111-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_111-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_111-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_111-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_111-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_111-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_111-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_111-3_0_4_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_111-3_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_111-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_111-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_111-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_111-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_111-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_111-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_111-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_111-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_111-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_111-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_111-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_111-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_111-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_111-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_111-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_111-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_111-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_111-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_111-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_111-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_111-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_111-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_111-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_111-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_111-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_111-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_111-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_111-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_111-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_111-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_111-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_111-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_111-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_111-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_111-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_111-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_111-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_111-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_111-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_111-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_111-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_111-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_111-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_111-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_111-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_111-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_111-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_111-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_111-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_111-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_111-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_111-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_111-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_111-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_111-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_111-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_111-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_111-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_111-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_111-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_111-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_111-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_111-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_111-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_111-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_111-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_111-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_111-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_111-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_111-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_111-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_111-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_111-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_111-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_111-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_111-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_111-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_111-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_111-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_111-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_111-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_111-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_111-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_111-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_111-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_111-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_111-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_111-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_111-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_111-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_111-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_111-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_111-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_111-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_111-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_111-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_111-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_111-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_111-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_111-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_111-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_111-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_111-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_111-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_111-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_111-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_111-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_111-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_111-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_111-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_111-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_111-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_111-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_111-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_111-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_111-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_111-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_111-3_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_111-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_111-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_111-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_111-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_111-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_111-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_111-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_111-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_111-3_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_111-3_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_111-3_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_111-3_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_111-3_0_4_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_111-3_0_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_111-3_0_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_111-3_0_4_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_111-3_0_4_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_7_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_111-3_0_4_load_0 | 0 | 0.002943 | 0.00073759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_111-3_0_4_load_2 | 2 | 0.001763 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_111-3_0_4_load_4 | 3 | 0.0059718 | 0.0014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_111-3_0_4_load_5 | 4 | 0.0010555 | 0.00026453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_111-3_0_4_load_8 | 8 | 0.0019696 | 0.00049362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_111-3_0_4_load_9 | 9 | 0.0008288 | 0.00020772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_111-3_0_4_load_10 | 10 | 0.0011721 | 0.00029376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_111-3_0_4_load_11 | 11 | 0.0019484 | 0.00048833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_111-3_0_4_load_56 | 12 | 0.0069553 | 0.0017432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_111-3_0_4_load_50 | 14 | 0.00041009 | 0.00010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_111-3_0_4_load_20 | 16 | 0.0014117 | 0.0003538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_111-3_0_4_load_12 | 17 | 0.00053339 | 0.00013368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_111-3_0_4_load_13 | 18 | 0.00057244 | 0.00014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_111-3_0_4_load_15 | 20 | 0.00027486 | 6.8888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_111-3_0_4_load_16 | 21 | 0.0013765 | 0.00034499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_111-3_0_4_load_17 | 22 | 0.0009134 | 0.00022892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_111-3_0_4_load_18 | 23 | 0.00039508 | 9.9017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_111-3_0_4_load_46 | 25 | 0.00023493 | 5.8879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_111-3_0_4_load_21 | 27 | 0.00064684 | 0.00016211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_111-3_0_4_load_22 | 28 | 0.00089017 | 0.0002231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_111-3_0_4_load_24 | 30 | 0.00054565 | 0.00013675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_111-3_0_4_load_27 | 33 | 0.00087841 | 0.00022015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_111-3_0_4_load_28 | 34 | 0.0026292 | 0.00065894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_111-3_0_4_load_29 | 35 | 0.00046254 | 0.00011592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_111-3_0_4_load_30 | 36 | 0.0014614 | 0.00036627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_111-3_0_4_load_65 | 37 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_111-3_0_4_load_47 | 38 | 0.0010894 | 0.00027303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_111-3_0_4_load_33 | 40 | 0.00038623 | 9.6799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_111-3_0_4_load_123 | 42 | 0.00057465 | 0.00014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_111-3_0_4_load_316 | 43 | 0.00065675 | 0.0001646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_111-3_0_4_load_142 | 45 | 0.00059605 | 0.00014938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_111-3_0_4_load_198 | 48 | 0.00019631 | 4.92e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_111-3_0_4_load_195 | 50 | 0.001351 | 0.00033858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_111-3_0_4_load_201 | 51 | 0.00024912 | 6.2436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_111-3_0_4_load_130 | 54 | 0.00082682 | 0.00020722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_111-3_0_4_load_318 | 56 | 0.00010594 | 2.6552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_111-3_0_4_load_317 | 58 | 0.00062345 | 0.00015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_111-3_0_4_load_139 | 59 | 0.00059227 | 0.00014844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_111-3_0_4_load_320 | 62 | 0.0015513 | 0.0003888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_111-3_0_4_load_323 | 63 | 0.00036724 | 9.2038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_111-3_0_4_load_325 | 64 | 0.00036921 | 9.2534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_111-3_0_4_load_48 | 65 | 0.005339 | 0.0013381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_111-3_0_4_load_55 | 66 | 0.00095028 | 0.00023816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_111-3_0_4_load_51 | 67 | 0.00099164 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_111-3_0_4_load_52 | 68 | 0.00040133 | 0.00010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_111-3_0_4_load_53 | 69 | 0.00059769 | 0.00014979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_111-3_0_4_load_54 | 70 | 0.00077982 | 0.00019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_111-3_0_4_load_57 | 71 | 0.0013052 | 0.00032712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_111-3_0_4_load_172 | 74 | 0.00035921 | 9.0027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_111-3_0_4_load_443 | 75 | 0.00024163 | 6.0558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_111-3_0_4_load_61 | 77 | 0.0010982 | 0.00027524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_111-3_0_4_load_64 | 79 | 0.0031588 | 0.00079168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_111-3_0_4_load_66 | 80 | 0.00048877 | 0.0001225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_111-3_0_4_load_67 | 81 | 0.003137 | 0.0007862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_111-3_0_4_load_68 | 82 | 0.00093539 | 0.00023443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_111-3_0_4_load_69 | 83 | 0.00057958 | 0.00014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_111-3_0_4_load_72 | 86 | 0.0011093 | 0.00027802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_111-3_0_4_load_131 | 89 | 0.0013865 | 0.00034749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_111-3_0_4_load_74 | 90 | 0.00013027 | 3.2649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_111-3_0_4_load_75 | 91 | 0.0015701 | 0.00039351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_111-3_0_4_load_77 | 92 | 9.4507e-05 | 2.3686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_111-3_0_4_load_78 | 93 | 0.0008995 | 0.00022544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_111-3_0_4_load_79 | 94 | 0.00010433 | 2.6148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_111-3_0_4_load_80 | 95 | 0.003199 | 0.00080174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_111-3_0_4_load_95 | 96 | 0.00032734 | 8.2038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_111-3_0_4_load_81 | 97 | 0.00017475 | 4.3796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_111-3_0_4_load_82 | 98 | 0.00016988 | 4.2576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_111-3_0_4_load_86 | 100 | 0.00015885 | 3.9813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_111-3_0_4_load_87 | 101 | 0.00025919 | 6.4959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_111-3_0_4_load_85 | 102 | 0.00022436 | 5.6231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_111-3_0_4_load_88 | 103 | 0.00029745 | 7.4548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_111-3_0_4_load_93 | 104 | 0.00015331 | 3.8422e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_111-3_0_4_load_94 | 105 | 0.00086683 | 0.00021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_111-3_0_4_load_92 | 106 | 0.00045177 | 0.00011322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_111-3_0_4_load_89 | 107 | 0.00062121 | 0.00015569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_111-3_0_4_load_90 | 108 | 0.00013459 | 3.3732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_111-3_0_4_load_91 | 109 | 0.00014214 | 3.5624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_111-3_0_4_load_96 | 110 | 0.0013431 | 0.00033661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_111-3_0_4_load_99 | 112 | 0.0012151 | 0.00030453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_111-3_0_4_load_102 | 115 | 0.00091174 | 0.0002285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_111-3_0_4_load_135 | 120 | 0.00084626 | 0.00021209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_111-3_0_4_load_124 | 122 | 0.00079072 | 0.00019817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_111-3_0_4_load_105 | 123 | 0.00078418 | 0.00019653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_111-3_0_4_load_106 | 124 | 0.0010072 | 0.00025242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_111-3_0_4_load_133 | 128 | 0.0011403 | 0.00028579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_111-3_0_4_load_144 | 131 | 0.0011798 | 0.00029568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_111-3_0_4_load_109 | 132 | 0.0049661 | 0.0012446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_111-3_0_4_load_110 | 133 | 0.0015931 | 0.00039928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_111-3_0_4_load_116 | 135 | 0.00042356 | 0.00010616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_111-3_0_4_load_156 | 137 | 0.0014794 | 0.00037076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_111-3_0_4_load_151 | 138 | 0.0005641 | 0.00014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_111-3_0_4_load_140 | 139 | 0.00084819 | 0.00021258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_111-3_0_4_load_117 | 141 | 0.00098832 | 0.0002477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_111-3_0_4_load_119 | 143 | 0.0012326 | 0.00030891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_111-3_0_4_load_122 | 145 | 0.0016887 | 0.00042324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_111-3_0_4_load_137 | 146 | 0.001176 | 0.00029474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_111-3_0_4_load_125 | 147 | 0.00029111 | 7.2959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_111-3_0_4_load_126 | 148 | 0.00028877 | 7.2374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_111-3_0_4_load_127 | 149 | 0.0002822 | 7.0727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_111-3_0_4_load_128 | 150 | 0.00044703 | 0.00011204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_111-3_0_4_load_129 | 151 | 0.00052969 | 0.00013275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_111-3_0_4_load_132 | 152 | 0.00042727 | 0.00010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_111-3_0_4_load_138 | 155 | 0.0013338 | 0.00033428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_111-3_0_4_load_141 | 156 | 0.0008268 | 0.00020721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_111-3_0_4_load_149 | 157 | 0.0027919 | 0.00069971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_111-3_0_4_load_158 | 159 | 0.0020009 | 0.00050147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_111-3_0_4_load_148 | 160 | 0.011924 | 0.0029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_111-3_0_4_load_152 | 161 | 0.0024951 | 0.00062534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_111-3_0_4_load_157 | 164 | 0.0019394 | 0.00048606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_111-3_0_4_load_159 | 166 | 0.00028234 | 7.0761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_111-3_0_4_load_160 | 167 | 0.00044883 | 0.00011249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_111-3_0_4_load_161 | 168 | 0.00011445 | 2.8685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_111-3_0_4_load_162 | 169 | 0.00049159 | 0.0001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_111-3_0_4_load_166 | 173 | 0.00050117 | 0.00012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_111-3_0_4_load_169 | 174 | 0.0024938 | 0.00062499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_111-3_0_4_load_190 | 175 | 0.00028105 | 7.0437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_111-3_0_4_load_189 | 176 | 0.00019898 | 4.9868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_111-3_0_4_load_167 | 177 | 0.000444 | 0.00011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_111-3_0_4_load_168 | 178 | 0.00017191 | 4.3085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_111-3_0_4_load_170 | 179 | 0.00068132 | 0.00017075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_111-3_0_4_load_171 | 180 | 0.00071015 | 0.00017798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_111-3_0_4_load_185 | 181 | 0.0004091 | 0.00010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_111-3_0_4_load_173 | 182 | 0.00022099 | 5.5386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_111-3_0_4_load_174 | 183 | 0.00043265 | 0.00010843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_111-3_0_4_load_178 | 186 | 0.00043347 | 0.00010864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_111-3_0_4_load_179 | 187 | 0.00081687 | 0.00020473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_111-3_0_4_load_180 | 188 | 0.00051218 | 0.00012837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_111-3_0_4_load_181 | 190 | 0.00099104 | 0.00024838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_111-3_0_4_load_182 | 191 | 0.00079431 | 0.00019907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_111-3_0_4_load_229 | 194 | 0.0015862 | 0.00039754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_111-3_0_4_load_187 | 195 | 0.00020767 | 5.2047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_111-3_0_4_load_186 | 196 | 0.00048178 | 0.00012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_111-3_0_4_load_192 | 197 | 0.00028991 | 7.2658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_111-3_0_4_load_193 | 198 | 0.00022892 | 5.7372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_111-3_0_4_load_194 | 199 | 0.0012844 | 0.0003219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_111-3_0_4_load_196 | 200 | 0.00021428 | 5.3702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_111-3_0_4_load_199 | 202 | 0.00027227 | 6.8237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_111-3_0_4_load_230 | 203 | 0.00090271 | 0.00022624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_111-3_0_4_load_233 | 205 | 0.00063664 | 0.00015956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_111-3_0_4_load_234 | 206 | 0.00017296 | 4.3349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_111-3_0_4_load_319 | 208 | 0.00010422 | 2.612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_111-3_0_4_load_322 | 209 | 0.00022939 | 5.749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_111-3_0_4_load_324 | 210 | 0.00027484 | 6.8881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_111-3_0_4_load_442 | 211 | 0.001807 | 0.00045287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_111-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_111-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_111-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_111-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.044556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_111-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_111-3_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.0079799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_111-3_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.0096478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_111-3_0_4_line_7 |  | 5 | 10 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_111-3_0_4_line_8 |  | 5 | 11 | 0.00077523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_111-3_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.029188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_111-3_0_4_line_10 |  | 6 | 8 | 0.0038754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_111-3_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.050029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_111-3_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.022011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_111-3_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.0013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_111-3_0_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.01511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_111-3_0_4_line_15 |  | 11 | 16 | 0.032928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_111-3_0_4_line_16 |  | 12 | 71 | 0.038832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_111-3_0_4_line_17 |  | 13 | 72 | 0.22411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_111-3_0_4_line_18 |  | 13 | 73 | 0.24014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_111-3_0_4_line_19 |  | 14 | 67 | 0.0032734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_111-3_0_4_line_20 |  | 15 | 66 | 0.011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_111-3_0_4_line_21 |  | 15 | 33 | 0.0045113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_111-3_0_4_line_22 |  | 16 | 22 | 0.0089675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_111-3_0_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_111-3_0_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0055022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_111-3_0_4_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_111-3_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.01783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_111-3_0_4_line_27 |  | 19 | 22 | 0.0075071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_111-3_0_4_line_28 |  | 20 | 23 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_111-3_0_4_line_29 |  | 21 | 24 | 0.028968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_111-3_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_111-3_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.40054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_111-3_0_4_line_32 |  | 26 | 42 | 0.30603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_111-3_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_111-3_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.025172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_111-3_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.0061311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_111-3_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.13264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_111-3_0_4_line_37 |  | 29 | 32 | 0.10687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_111-3_0_4_line_38 |  | 30 | 33 | 0.0097526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_111-3_0_4_line_39 |  | 31 | 34 | 0.03849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_111-3_0_4_line_40 |  | 32 | 35 | 0.039992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_111-3_0_4_line_41 |  | 32 | 36 | 0.1018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_111-3_0_4_line_42 |  | 34 | 37 | 0.13243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_111-3_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.017511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_111-3_0_4_line_44 |  | 37 | 78 | 0.13619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_111-3_0_4_line_45 |  | 38 | 65 | 0.0065696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_111-3_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.073232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_111-3_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.20277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_111-3_0_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_111-3_0_4_line_49 |  | 41 | 51 | 0.19596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_111-3_0_4_line_50 |  | 42 | 117 | 0.040073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_111-3_0_4_line_51 |  | 43 | 58 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_111-3_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.034352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_111-3_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.004501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_111-3_0_4_line_54 |  | 45 | 149 | 0.026241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_111-3_0_4_line_55 |  | 46 | 139 | 0.041806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_111-3_0_4_line_56 |  | 46 | 59 | 0.084183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_111-3_0_4_line_57 |  | 47 | 48 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_111-3_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.13036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_111-3_0_4_line_59 |  | 47 | 50 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_111-3_0_4_line_60 |  | 48 | 52 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_111-3_0_4_line_61 |  | 49 | 53 | 0.017441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_111-3_0_4_line_62 |  | 49 | 54 | 0.090949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_111-3_0_4_line_63 |  | 50 | 198 | 0.0064157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_111-3_0_4_line_64 |  | 51 | 52 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_111-3_0_4_line_65 |  | 53 | 59 | 0.037392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_111-3_0_4_line_66 |  | 54 | 151 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_111-3_0_4_line_67 |  | 55 | 56 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_111-3_0_4_line_68 |  | 55 | 57 | 0.079652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_111-3_0_4_line_69 |  | 55 | 58 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_111-3_0_4_line_70 |  | 56 | 208 | 0.0030253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_111-3_0_4_line_71 |  | 57 | 63 | 0.054949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_111-3_0_4_line_72 |  | 57 | 64 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_111-3_0_4_line_73 |  | 60 | 61 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_111-3_0_4_line_74 |  | 60 | 62 | 0.031499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_111-3_0_4_line_75 |  | 61 | 209 | 0.062548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_111-3_0_4_line_76 |  | 61 | 63 | 0.033059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_111-3_0_4_line_77 |  | 64 | 210 | 0.0025261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_111-3_0_4_line_78 |  | 66 | 70 | 0.030932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_111-3_0_4_line_79 |  | 67 | 68 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_111-3_0_4_line_80 |  | 68 | 69 | 0.013082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_111-3_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.10516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_111-3_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.2814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_111-3_0_4_line_83 |  | 73 | 76 | 0.43171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_111-3_0_4_line_84 |  | 74 | 171 | 0.0073106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_111-3_0_4_line_85 |  | 76 | 203 | 0.22907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_111-3_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.10681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_111-3_0_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.041613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_111-3_0_4_line_88 |  | 79 | 80 | 0.0080505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_111-3_0_4_line_89 |  | 80 | 81 | 0.030345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_111-3_0_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_111-3_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.016304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_111-3_0_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.005514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_111-3_0_4_line_93 |  | 85 | 86 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_111-3_0_4_line_94 |  | 85 | 87 | 0.036017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_111-3_0_4_line_95 |  | 86 | 88 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_111-3_0_4_line_96 |  | 87 | 89 | 0.067427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_111-3_0_4_line_97 |  | 88 | 93 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_111-3_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.13248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_111-3_0_4_line_99 |  | 89 | 152 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_111-3_0_4_line_100 |  | 90 | 91 | 0.043792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_111-3_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_111-3_0_4_line_102 |  | 92 | 94 | 0.0083066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_111-3_0_4_line_103 |  | 93 | 95 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_111-3_0_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.0081291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_111-3_0_4_line_105 |  | 96 | 105 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_111-3_0_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.0050294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_111-3_0_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.020486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_111-3_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.01239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_111-3_0_4_line_109 |  | 99 | 101 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_111-3_0_4_line_110 |  | 100 | 104 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_111-3_0_4_line_111 |  | 101 | 105 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_111-3_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_111-3_0_4_line_113 |  | 103 | 106 | 0.023074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_111-3_0_4_line_114 |  | 104 | 109 | 0.0009179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_111-3_0_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0059449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_111-3_0_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.0095043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_111-3_0_4_line_117 |  | 107 | 109 | 0.0035633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_111-3_0_4_line_118 |  | 110 | 111 | 0.050847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_111-3_0_4_line_119 |  | 111 | 112 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_111-3_0_4_line_120 |  | 111 | 113 | 0.067503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_111-3_0_4_line_121 |  | 112 | 117 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_111-3_0_4_line_122 |  | 113 | 121 | 0.033637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_111-3_0_4_line_123 |  | 113 | 122 | 0.03525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_111-3_0_4_line_124 |  | 114 | 115 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_111-3_0_4_line_125 |  | 114 | 116 | 0.039675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_111-3_0_4_line_126 |  | 115 | 123 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_111-3_0_4_line_127 |  | 116 | 124 | 0.035339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_111-3_0_4_line_128 |  | 116 | 125 | 0.076401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_111-3_0_4_line_129 |  | 118 | 119 | 0.012311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_111-3_0_4_line_130 |  | 118 | 120 | 0.036986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_111-3_0_4_line_131 |  | 119 | 136 | 0.004794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_111-3_0_4_line_132 |  | 120 | 153 | 0.041469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_111-3_0_4_line_133 |  | 121 | 132 | 0.051751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_111-3_0_4_line_134 |  | 122 | 147 | 0.042634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_111-3_0_4_line_135 |  | 123 | 126 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_111-3_0_4_line_136 |  | 125 | 127 | 0.060954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_111-3_0_4_line_137 |  | 125 | 128 | 0.0077625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_111-3_0_4_line_138 |  | 126 | 144 | 0.011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_111-3_0_4_line_139 |  | 127 | 154 | 0.023605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_111-3_0_4_line_140 |  | 127 | 131 | 0.027469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_111-3_0_4_line_141 |  | 128 | 153 | 0.016859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_111-3_0_4_line_142 |  | 129 | 130 | 0.048364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_111-3_0_4_line_143 |  | 129 | 131 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_111-3_0_4_line_144 |  | 130 | 157 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_111-3_0_4_line_145 |  | 132 | 133 | 0.0061127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_111-3_0_4_line_146 |  | 133 | 134 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_111-3_0_4_line_147 |  | 134 | 135 | 0.0097585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_111-3_0_4_line_148 |  | 135 | 140 | 0.013938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_111-3_0_4_line_149 |  | 136 | 137 | 0.21577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_111-3_0_4_line_150 |  | 136 | 138 | 0.025868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_111-3_0_4_line_151 |  | 138 | 140 | 0.012284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_111-3_0_4_line_152 |  | 139 | 156 | 0.0088524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_111-3_0_4_line_153 |  | 140 | 152 | 0.025818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_111-3_0_4_line_154 |  | 141 | 142 | 0.034782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_111-3_0_4_line_155 |  | 141 | 143 | 0.0014842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_111-3_0_4_line_156 |  | 142 | 144 | 0.005269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_111-3_0_4_line_157 |  | 144 | 145 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_111-3_0_4_line_158 |  | 145 | 146 | 0.015949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_111-3_0_4_line_159 |  | 146 | 155 | 0.0033775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_111-3_0_4_line_160 |  | 147 | 148 | 0.00016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_111-3_0_4_line_161 |  | 148 | 149 | 0.00016439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_111-3_0_4_line_162 |  | 150 | 151 | 0.0074395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_111-3_0_4_line_163 |  | 154 | 158 | 0.012124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_111-3_0_4_line_164 |  | 154 | 159 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_111-3_0_4_line_165 |  | 158 | 160 | 0.027918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_111-3_0_4_line_166 |  | 159 | 165 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_111-3_0_4_line_167 |  | 161 | 162 | 0.10444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_111-3_0_4_line_168 |  | 162 | 163 | 0.046697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_111-3_0_4_line_169 |  | 163 | 164 | 0.0014576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_111-3_0_4_line_170 |  | 164 | 165 | 0.0026494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_111-3_0_4_line_171 |  | 166 | 167 | 0.029857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_111-3_0_4_line_172 |  | 166 | 168 | 0.031378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_111-3_0_4_line_173 |  | 167 | 169 | 0.0044302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_111-3_0_4_line_174 |  | 168 | 170 | 0.10452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_111-3_0_4_line_175 |  | 169 | 171 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_111-3_0_4_line_176 |  | 170 | 172 | 0.27353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_111-3_0_4_line_177 |  | 170 | 173 | 0.12764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_111-3_0_4_line_178 |  | 171 | 174 | 0.0054953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_111-3_0_4_line_179 |  | 172 | 175 | 0.19779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_111-3_0_4_line_180 |  | 173 | 176 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_111-3_0_4_line_181 |  | 174 | 177 | 0.046403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_111-3_0_4_line_182 |  | 177 | 178 | 0.22343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_111-3_0_4_line_183 |  | 178 | 179 | 0.030181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_111-3_0_4_line_184 |  | 179 | 180 | 0.10867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_111-3_0_4_line_185 |  | 180 | 181 | 0.031657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_111-3_0_4_line_186 |  | 181 | 188 | 0.0095813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_111-3_0_4_line_187 |  | 182 | 183 | 0.0042293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_111-3_0_4_line_188 |  | 182 | 184 | 0.18432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_111-3_0_4_line_189 |  | 183 | 185 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_111-3_0_4_line_190 |  | 184 | 186 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_111-3_0_4_line_191 |  | 185 | 187 | 0.0089515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_111-3_0_4_line_192 |  | 185 | 188 | 0.0065037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_111-3_0_4_line_193 |  | 186 | 192 | 0.01278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_111-3_0_4_line_194 |  | 187 | 193 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_111-3_0_4_line_195 |  | 189 | 190 | 0.029574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_111-3_0_4_line_196 |  | 189 | 191 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_111-3_0_4_line_197 |  | 190 | 192 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_111-3_0_4_line_198 |  | 192 | 194 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_111-3_0_4_line_199 |  | 193 | 195 | 0.0084895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_111-3_0_4_line_200 |  | 193 | 196 | 0.023866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_111-3_0_4_line_201 |  | 197 | 198 | 0.031905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_111-3_0_4_line_202 |  | 197 | 199 | 0.0037823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_111-3_0_4_line_203 |  | 199 | 200 | 0.028549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_111-3_0_4_line_204 |  | 200 | 201 | 0.0094177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_111-3_0_4_line_205 |  | 201 | 202 | 0.030367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_111-3_0_4_line_206 |  | 203 | 204 | 0.26257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_111-3_0_4_line_207 |  | 204 | 205 | 0.10167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_111-3_0_4_line_208 |  | 205 | 206 | 0.0020886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_111-3_0_4_line_209 |  | 206 | 207 | 0.60066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_111-3_0_4_line_210 |  | 207 | 211 | 0.03081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_111-3_0_4_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 212 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2707932.3497 | 1245453.2098 | 2707913.7654 | 1245462.266
1 | 2707902.3233 | 1245467.8418 | 2707913.7654 | 1245462.266
2 | 2707932.3497 | 1245453.2098 | 2707931.3408 | 1245447.6092 | 2707933.1531 | 1245438.8182
3 | 2707902.3233 | 1245467.8418 | 2707913.7168 | 1245489.155 | 2707916.6453 | 1245500.1504 | 2707916.5677 | 1245509.16
4 | 2707891.9728 | 1245474.3365 | 2707902.3233 | 1245467.8418
5 | 2707934.7643 | 1245431.0027 | 2707933.1531 | 1245438.8182
6 | 2707916.5677 | 1245509.16 | 2707916.5028 | 1245516.6943 | 2707915.4826 | 1245518.545
7 | 2707891.9728 | 1245474.3365 | 2707879.8208 | 1245459.6078
8 | 2707891.3367 | 1245474.7796 | 2707891.9728 | 1245474.3365
9 | 2707934.7643 | 1245431.0027 | 2707948.8483 | 1245438.6095 | 2707956.4007 | 1245439.7033 | 2707961.7258 | 1245441.5128
10 | 2707961.7258 | 1245441.5128 | 2707965.3262 | 1245440.079
11 | 2707934.7643 | 1245431.0027 | 2707937.0366 | 1245422.0035 | 2707941.3131 | 1245402.1321 | 2707943.0534 | 1245381.7852
12 | 2707985.7805 | 1245431.9541 | 2707980.5642 | 1245434.1276 | 2707975.7706 | 1245435.9195 | 2707965.3262 | 1245440.079
13 | 2707914.8459 | 1245519.6999 | 2707914.8459 | 1245519.6999 | 2707915.4826 | 1245518.545
14 | 2707870.2048 | 1245447.9529 | 2707879.8208 | 1245459.6078
15 | 2707891.3367 | 1245474.7796 | 2707874.8581 | 1245486.257 | 2707864.9304 | 1245494.4096
16 | 2707952.6363 | 1245345.0111 | 2707945.029 | 1245358.6874 | 2707943.0534 | 1245381.7852
17 | 2707985.7805 | 1245431.9541 | 2707995.4056 | 1245426.7141 | 2708005.1883 | 1245418.6302 | 2708026.3615 | 1245398.4218 | 2708039.0747 | 1245385.8767 | 2708050.3103 | 1245370.647 | 2708058.694 | 1245353.0857 | 2708076.2678 | 1245300.2748 | 2708077.7471 | 1245295.8205 | 2708095.4586 | 1245244.1798
18 | 2707985.7805 | 1245431.9541 | 2707995.4056 | 1245426.7141 | 2708005.1883 | 1245418.6302 | 2708026.3615 | 1245398.4218 | 2708039.0747 | 1245385.8767 | 2708047.3821 | 1245389.4976 | 2708057.5745 | 1245387.5483 | 2708070.2729 | 1245382.8648 | 2708096.66 | 1245371.4142 | 2708119.2772 | 1245361.563 | 2708137.2643 | 1245353.2287 | 2708178.5461 | 1245337.6912 | 2708183.8301 | 1245336.7868 | 2708189.5113 | 1245336.8905 | 2708195.6994 | 1245341.9296
19 | 2707911.7276 | 1245520.6954 | 2707914.8459 | 1245519.6999
20 | 2707870.2048 | 1245447.9529 | 2707878.7031 | 1245440.2669
21 | 2707870.2048 | 1245447.9529 | 2707867.7417 | 1245445.0169 | 2707867.3066 | 1245444.4957
22 | 2707858.0563 | 1245500.1656 | 2707859.2922 | 1245499.0397 | 2707864.9304 | 1245494.4096
23 | 2707847.4372 | 1245503.0829 | 2707847.4372 | 1245503.0829 | 2707832.9762 | 1245505.9466
24 | 2707852.5068 | 1245505.2212 | 2707847.4372 | 1245503.0829
25 | 2707832.9762 | 1245505.9466 | 2707829.445 | 1245506.6458
26 | 2707852.5068 | 1245505.2212 | 2707845.0747 | 1245513.3037 | 2707841.5295 | 1245519.1649
27 | 2707852.5068 | 1245505.2212 | 2707858.0563 | 1245500.1656
28 | 2707813.4689 | 1245509.8095 | 2707829.445 | 1245506.6458
29 | 2707822.9638 | 1245540.668 | 2707829.0306 | 1245537.0087 | 2707834.011 | 1245531.5949 | 2707841.5295 | 1245519.1649
30 | 2707802.2674 | 1245509.378 | 2707807.5281 | 1245510.986 | 2707813.4689 | 1245509.8095
31 | 2707822.9638 | 1245540.668 | 2707863.2964 | 1245707.968 | 2707870.0915 | 1245735.7026 | 2707875.4162 | 1245750.3889 | 2707884.821 | 1245776.314 | 2707887.621 | 1245806.8115 | 2707889.073 | 1245839.1303 | 2707893.1976 | 1245862.4462 | 2707903.9015 | 1245886.3155 | 2707918.89 | 1245905.6147 | 2707925.4558 | 1245916.0314 | 2707926.8475 | 1245923.0178
32 | 2707926.8475 | 1245923.0178 | 2707927.3203 | 1245930.6659 | 2707926.7061 | 1245947.3792 | 2707922.2325 | 1245968.1366 | 2707909.8945 | 1245986.7158 | 2707881.8726 | 1246013.4274 | 2707789.3447 | 1246111.8683 | 2707756.4404 | 1246142.4392 | 2707747.3093 | 1246150.9246 | 2707742.2417 | 1246155.6332
33 | 2707846.2737 | 1245419.3044 | 2707857.1266 | 1245432.3031
34 | 2707833.9644 | 1245397.9097 | 2707835.298 | 1245404.3613 | 2707839.7702 | 1245411.515 | 2707846.2737 | 1245419.3044
35 | 2707861.0561 | 1245437.0094 | 2707857.1266 | 1245432.3031
36 | 2707833.9644 | 1245397.9097 | 2707828.8674 | 1245394.3587 | 2707813.7898 | 1245393.9954 | 2707790.3724 | 1245394.2812 | 2707779.5096 | 1245391.1258 | 2707767.897 | 1245386.3999 | 2707746.8725 | 1245379.7683 | 2707739.1407 | 1245379.3942 | 2707736.7774 | 1245382.1868 | 2707732.7501 | 1245390.4647 | 2707727.8638 | 1245406.9224 | 2707723.3392 | 1245406.3843
37 | 2707861.7246 | 1245303.4947 | 2707864.6917 | 1245306.5622 | 2707867.023 | 1245315.9121 | 2707865.9884 | 1245343.6932 | 2707864.8521 | 1245355.4708 | 2707860.9966 | 1245365.0973 | 2707856 | 1245372.2232 | 2707836.5843 | 1245391.3966 | 2707833.9644 | 1245397.9097
38 | 2707867.3066 | 1245444.4957 | 2707861.0561 | 1245437.0094
39 | 2707723.3392 | 1245406.3843 | 2707718.2264 | 1245412.8521 | 2707711.78 | 1245420.341 | 2707705.9362 | 1245423.3707 | 2707701.459 | 1245423.5562 | 2707694.1436 | 1245421.0659 | 2707693.1826 | 1245419.8213
40 | 2707861.7246 | 1245303.4947 | 2707857.6784 | 1245301.5863 | 2707848.5865 | 1245302.8554 | 2707822.8727 | 1245308.5564
41 | 2707861.7246 | 1245303.4947 | 2707876.6781 | 1245283.6953 | 2707894.83 | 1245261.7413 | 2707909.9787 | 1245253.2323 | 2707922.6385 | 1245251.0942 | 2707938.3962 | 1245259.7767 | 2707938.5975 | 1245259.9978
42 | 2707642.0146 | 1245300.2782 | 2707640.9279 | 1245306.1084 | 2707641.0388 | 1245314.9842 | 2707642.0399 | 1245321.8634 | 2707646.5412 | 1245332.4201 | 2707677.1952 | 1245392.2352 | 2707687.9784 | 1245413.0809 | 2707693.1826 | 1245419.8213
43 | 2707938.5975 | 1245259.9978 | 2707944.5829 | 1245266.5725 | 2707940.6392 | 1245274.2373
44 | 2707719.6598 | 1245197.996 | 2707715.4553 | 1245208.9506 | 2707708.5864 | 1245218.4668 | 2707697.8943 | 1245229.1923 | 2707687.256 | 1245235.2929 | 2707677.9542 | 1245240.6283 | 2707662.5656 | 1245248.2106 | 2707654.252 | 1245256.9778 | 2707649.3531 | 1245265.807 | 2707644.9889 | 1245284.3204 | 2707642.0146 | 1245300.2782
45 | 2707937.6335 | 1245280.079 | 2707940.6392 | 1245274.2373
46 | 2707361.8135 | 1245463.431 | 2707365.2441 | 1245445.0896 | 2707364.6373 | 1245440.2081 | 2707362.4852 | 1245435.1095 | 2707356.3065 | 1245427.8475 | 2707352.3498 | 1245424.3286 | 2707330.2696 | 1245405.0841
47 | 2707361.8135 | 1245463.431 | 2707345.6814 | 1245462.0491 | 2707305.3404 | 1245462.9532 | 2707299.9124 | 1245463.0662 | 2707294.643 | 1245463.1821 | 2707297.7907 | 1245498.4449 | 2707299.7616 | 1245513.1367 | 2707302.6815 | 1245528.4239 | 2707307.9774 | 1245547.7128 | 2707316.0389 | 1245570.7659 | 2707325.8029 | 1245594.1167
48 | 2707330.2696 | 1245405.0841 | 2707329.8744 | 1245404.7397 | 2707321.5887 | 1245398.2903
49 | 2707325.8029 | 1245594.1167 | 2707409.0316 | 1245753.172 | 2707416.3938 | 1245767.8812
50 | 2707711.9226 | 1246181.7398 | 2707722.0607 | 1246174.3847 | 2707742.2417 | 1246155.6332
51 | 2707321.5887 | 1245398.2903 | 2707319.2849 | 1245396.4971 | 2707312.816 | 1245393.1552 | 2707312.816 | 1245393.1552
52 | 2707566.1694 | 1246048.1992 | 2707576.1491 | 1246073.3002 | 2707578.9505 | 1246080.0843
53 | 2707562.019 | 1246049.9698 | 2707566.1694 | 1246048.1992
54 | 2707578.9505 | 1246080.0843 | 2707585.6383 | 1246096.2796 | 2707589.0174 | 1246104.3176
55 | 2707562.019 | 1246049.9698 | 2707559.0713 | 1246051.2618 | 2707558.0034 | 1246054.3115 | 2707563.4868 | 1246074.8496 | 2707562.7106 | 1246078.8943 | 2707553.0272 | 1246081.3104
56 | 2707562.019 | 1246049.9698 | 2707534.567 | 1245981.2394 | 2707530.0957 | 1245972.1016
57 | 2707444.3123 | 1245820.3756 | 2707433.3185 | 1245800.1877
58 | 2707444.3123 | 1245820.3756 | 2707464.4548 | 1245854.7457 | 2707498.698 | 1245909.9213 | 2707507.3662 | 1245922.7886 | 2707499.2333 | 1245928.7349
59 | 2707444.3123 | 1245820.3756 | 2707435.9999 | 1245824.5506 | 2707427.4955 | 1245824.8142
60 | 2707423.9888 | 1245783.0556 | 2707433.3185 | 1245800.1877
61 | 2707499.2333 | 1245928.7349 | 2707503.0256 | 1245933.7965 | 2707505.7303 | 1245933.8233 | 2707507.8947 | 1245934.8968 | 2707509.394 | 1245936.3918 | 2707511.419 | 1245939.7312
62 | 2707499.2333 | 1245928.7349 | 2707496.4369 | 1245932.098 | 2707495.1178 | 1245937.7452 | 2707496.3078 | 1245944.6278 | 2707498.8756 | 1245950.9572 | 2707502.7287 | 1245960.5792 | 2707505.7779 | 1245969.1079 | 2707508.116 | 1245981.8493 | 2707510.7279 | 1246001.1565 | 2707512.752 | 1246016.1218
63 | 2707421.0828 | 1245825.0129 | 2707427.4955 | 1245824.8142
64 | 2707423.9888 | 1245783.0556 | 2707416.3938 | 1245767.8812
65 | 2707511.419 | 1245939.7312 | 2707527.0403 | 1245965.8574 | 2707530.0957 | 1245972.1016
66 | 2707515.7989 | 1246029.9473 | 2707513.7328 | 1246023.3731 | 2707512.752 | 1246016.1218
67 | 2707293.5841 | 1245388.5036 | 2707292.8386 | 1245377.913
68 | 2707271.8733 | 1245323.3035 | 2707276.7612 | 1245328.4071 | 2707283.8775 | 1245328.1356 | 2707284.7143 | 1245338.2699 | 2707285.3707 | 1245347.0999 | 2707288.7166 | 1245388.5378 | 2707293.5841 | 1245388.5036
69 | 2707293.5841 | 1245388.5036 | 2707301.4125 | 1245390.6358 | 2707312.816 | 1245393.1552
70 | 2707292.6262 | 1245374.8952 | 2707292.8386 | 1245377.913
71 | 2707271.8733 | 1245323.3035 | 2707265.2877 | 1245299.6768 | 2707255.0383 | 1245272.6255 | 2707254.7022 | 1245271.1697
72 | 2707271.8733 | 1245323.3035 | 2707255.5357 | 1245327.5712
73 | 2707263.5378 | 1245237.6848 | 2707247.2664 | 1245238.9583
74 | 2707263.5378 | 1245237.6848 | 2707263.5878 | 1245226.9883 | 2707264.2914 | 1245206.1979
75 | 2707247.2664 | 1245238.9583 | 2707231.2086 | 1245239.7019 | 2707227.1151 | 1245239.1386 | 2707222.8003 | 1245237.0256 | 2707200.746 | 1245218.7458 | 2707193.8943 | 1245213.0787
76 | 2707247.2664 | 1245238.9583 | 2707254.7022 | 1245271.1697
77 | 2707253.0916 | 1245328.2096 | 2707255.5357 | 1245327.5712
78 | 2707900.6498 | 1245418.5751 | 2707894.9846 | 1245425.5413 | 2707878.7031 | 1245440.2669
79 | 2707903.417 | 1245527.887 | 2707902.7524 | 1245523.5607 | 2707911.7276 | 1245520.6954
80 | 2707898.8785 | 1245538.3465 | 2707904.3266 | 1245533.8087 | 2707903.417 | 1245527.887
81 | 2708095.4586 | 1245244.1798 | 2708105.8617 | 1245218.6824 | 2708123.4949 | 1245187.5122 | 2708136.3753 | 1245169.566 | 2708149.1759 | 1245154.5641
82 | 2708420.7801 | 1245298.8604 | 2708418.7406 | 1245293.8524 | 2708416.9485 | 1245286.8808 | 2708415.4278 | 1245284.4955 | 2708412.7026 | 1245283.0891 | 2708407.2018 | 1245281.7986 | 2708400.9665 | 1245280.9951 | 2708393.7111 | 1245281.841 | 2708389.092 | 1245286.4714 | 2708386.9828 | 1245293.95 | 2708384.238 | 1245300.227 | 2708380.0256 | 1245304.5202 | 2708368.2728 | 1245309.1314 | 2708353.9925 | 1245314.7528 | 2708333.9101 | 1245322.3365 | 2708325.821 | 1245325.3801 | 2708318.1049 | 1245327.4519 | 2708313.1466 | 1245328.3176 | 2708308.0236 | 1245325.7888 | 2708301.7604 | 1245320.3145 | 2708295.1933 | 1245316.9919 | 2708287.6864 | 1245317.9557 | 2708282.2097 | 1245325.2726 | 2708276.2061 | 1245332.8914 | 2708270.6201 | 1245339.9839 | 2708258.0404 | 1245351.8082 | 2708250.1732 | 1245360.5049 | 2708242.1355 | 1245362.3931 | 2708233.0236 | 1245361.4483 | 2708221.0223 | 1245358.1601 | 2708207.7732 | 1245351.602 | 2708197.896 | 1245343.7267 | 2708195.6994 | 1245341.9296
83 | 2708195.6994 | 1245341.9296 | 2708203.6619 | 1245367.751 | 2708209.44 | 1245385.7263 | 2708246.919 | 1245415.3782 | 2708261.4821 | 1245421.56 | 2708306.9661 | 1245450.2466 | 2708331.1668 | 1245469.5372 | 2708371.774 | 1245487.1597 | 2708407.0437 | 1245506.5419 | 2708417.3236 | 1245512.2009 | 2708429.8685 | 1245520.8705 | 2708453.4695 | 1245526.6399 | 2708473.1603 | 1245530.1027 | 2708486.8872 | 1245535.7026 | 2708498.6983 | 1245544.8148 | 2708526.7626 | 1245518.1291 | 2708533.1632 | 1245529.6999
84 | 2708153.9212 | 1245149.0028 | 2708149.1759 | 1245154.5641
85 | 2708533.1632 | 1245529.6999 | 2708560.1534 | 1245524.5341 | 2708610.887 | 1245509.9401 | 2708657.3487 | 1245493.8225 | 2708680.3864 | 1245476.3194 | 2708724.6222 | 1245435.3195 | 2708733.0468 | 1245429.2587
86 | 2707719.6598 | 1245197.996 | 2707722.5254 | 1245198.3372 | 2707725.6431 | 1245194.791 | 2707727.5586 | 1245186.6971 | 2707730.5013 | 1245169.4924 | 2707731.2345 | 1245162.8337 | 2707731.1458 | 1245157.3166 | 2707734.2253 | 1245129.6728 | 2707734.1686 | 1245127.3922 | 2707732.8082 | 1245125.3102 | 2707718.1905 | 1245119.151 | 2707716.7188 | 1245119.4579 | 2707707.1413 | 1245125.3804
87 | 2707719.6598 | 1245197.996 | 2707721.8798 | 1245188.1173 | 2707721.6845 | 1245183.4768 | 2707721.4943 | 1245173.5654 | 2707705.0702 | 1245169.4558
88 | 2707697.2606 | 1245167.5017 | 2707705.0702 | 1245169.4558
89 | 2707667.8232 | 1245160.1359 | 2707697.2606 | 1245167.5017
90 | 2707481.8736 | 1246349.2669 | 2707461.7252 | 1246350.5718
91 | 2707495.4562 | 1246340.684 | 2707487.5162 | 1246347.2786 | 2707481.8736 | 1246349.2669 | 2707481.8736 | 1246349.2669
92 | 2707495.4562 | 1246340.684 | 2707500.9848 | 1246340.8176
93 | 2707500.9848 | 1246340.8176 | 2707501.2318 | 1246349.6958 | 2707503.2009 | 1246361.5634
94 | 2707500.9848 | 1246340.8176 | 2707502.3123 | 1246333.0354 | 2707504.4961 | 1246327.1926 | 2707509.4163 | 1246318.7973 | 2707516.4946 | 1246308.8955
95 | 2707504.8554 | 1246371.5345 | 2707503.2009 | 1246361.5634
96 | 2707516.4946 | 1246308.8955 | 2707523.7979 | 1246313.2424 | 2707531.1388 | 1246312.6084 | 2707539.3318 | 1246307.4862 | 2707546.9432 | 1246306.1008 | 2707565.2774 | 1246310.0809 | 2707578.088 | 1246310.3246 | 2707580.631 | 1246309.8491
97 | 2707504.8554 | 1246371.5345 | 2707484.6472 | 1246376.3165 | 2707483.3634 | 1246378.5169
98 | 2707504.8554 | 1246371.5345 | 2707515.0294 | 1246424.6391 | 2707518.7771 | 1246446.7136 | 2707520.3866 | 1246472.53 | 2707519.6141 | 1246495.5344 | 2707518.7724 | 1246502.6167
99 | 2707597.4769 | 1246306.6989 | 2707580.631 | 1246309.8491
100 | 2707518.7724 | 1246502.6167 | 2707516.9122 | 1246518.2703 | 2707511.8373 | 1246538.1163 | 2707509.0495 | 1246545.1261
101 | 2707501.6189 | 1246563.8093 | 2707509.0495 | 1246545.1261
102 | 2707501.6189 | 1246563.8093 | 2707498.5491 | 1246571.5279
103 | 2707487.4679 | 1246400.7649 | 2707483.4321 | 1246400.4026 | 2707481.5279 | 1246398.322 | 2707479.8358 | 1246388.717 | 2707480.2857 | 1246385.5782 | 2707482.4324 | 1246380.1127 | 2707483.3634 | 1246378.5169
104 | 2707498.5491 | 1246571.5279 | 2707495.5449 | 1246579.0815
105 | 2707490.5805 | 1246591.5637 | 2707495.5449 | 1246579.0815
106 | 2707501.2815 | 1246645.8124 | 2707501.3384 | 1246645.3784 | 2707500.663 | 1246640.8367
107 | 2707492.7927 | 1246622.0715 | 2707500.1263 | 1246637.2277 | 2707500.663 | 1246640.8367
108 | 2707492.7927 | 1246622.0715 | 2707481.9867 | 1246628.1329
109 | 2707492.7927 | 1246622.0715 | 2707488.2559 | 1246612.6818 | 2707487.7653 | 1246608.1287
110 | 2707481.9867 | 1246628.1329 | 2707472.0913 | 1246633.6834 | 2707470.5838 | 1246634.9924
111 | 2707490.5805 | 1246591.5637 | 2707489.132 | 1246595.206 | 2707487.2858 | 1246603.6793 | 2707487.7653 | 1246608.1287
112 | 2707456.3223 | 1246672.7272 | 2707455.985 | 1246677.7268 | 2707458.4307 | 1246685.7664 | 2707458.7231 | 1246686.3923
113 | 2707456.3223 | 1246672.7272 | 2707457.8757 | 1246649.7053 | 2707457.8757 | 1246649.7053
114 | 2707469.8907 | 1246635.5942 | 2707470.5838 | 1246634.9924
115 | 2707460.0238 | 1246644.162 | 2707460.0238 | 1246644.162 | 2707457.8757 | 1246649.7053
116 | 2707467.2002 | 1246637.9305 | 2707460.0238 | 1246644.162
117 | 2707469.8907 | 1246635.5942 | 2707467.2002 | 1246637.9305
118 | 2707685.1067 | 1246164.2166 | 2707687.9337 | 1246170.8177 | 2707695.264 | 1246181.1702 | 2707701.358 | 1246186.7853 | 2707714.8586 | 1246205.0272
119 | 2707685.1067 | 1246164.2166 | 2707689.9447 | 1246164.1044 | 2707695.6785 | 1246165.0092 | 2707700.6397 | 1246168.1018 | 2707704.3259 | 1246171.4187
120 | 2707619.1218 | 1246176.5066 | 2707625.4814 | 1246174.9874 | 2707643.8745 | 1246169.9283 | 2707660.288 | 1246165.6895 | 2707666.3924 | 1246164.4993 | 2707685.1067 | 1246164.2166
121 | 2707711.9226 | 1246181.7398 | 2707704.5875 | 1246171.6541 | 2707704.3259 | 1246171.4187
122 | 2707619.1218 | 1246176.5066 | 2707627.688 | 1246197.034 | 2707630.2646 | 1246203.2746 | 2707625.9275 | 1246204.9306
123 | 2707619.1218 | 1246176.5066 | 2707605.5756 | 1246143.9632
124 | 2707767.251 | 1246278.8668 | 2707772.2716 | 1246277.4347 | 2707780.9437 | 1246273.3022
125 | 2707729.6232 | 1246291.6713 | 2707742.0699 | 1246287.4162 | 2707757.484 | 1246282.8592 | 2707767.251 | 1246278.8668
126 | 2707780.9437 | 1246273.3022 | 2707792.9734 | 1246267.5697 | 2707794.0189 | 1246263.263 | 2707793.542 | 1246260.4242
127 | 2707729.6232 | 1246291.6713 | 2707719.5686 | 1246296.5259 | 2707715.6081 | 1246298.6668 | 2707711.2363 | 1246301.4007 | 2707703.004 | 1246305.7658 | 2707697.8946 | 1246307.0963
128 | 2707729.6232 | 1246291.6713 | 2707728.8555 | 1246300.6534 | 2707729.1248 | 1246304.1277 | 2707729.1852 | 1246304.9628 | 2707729.3182 | 1246306.7889 | 2707729.3788 | 1246307.6129 | 2707729.9502 | 1246309.8473 | 2707730.5733 | 1246311.3153 | 2707732.9482 | 1246315.762 | 2707736.9837 | 1246321.5511 | 2707741.1935 | 1246330.6348 | 2707744.8245 | 1246338.7183 | 2707735.6621 | 1246349.3604 | 2707733.6777 | 1246350.036 | 2707731.5099 | 1246349.1626 | 2707724.8183 | 1246346.917
129 | 2707665.5099 | 1246299.1686 | 2707664.1161 | 1246291.4594 | 2707668.5842 | 1246291.7407
130 | 2707668.5842 | 1246291.7407 | 2707671.4356 | 1246294.0833 | 2707675.1548 | 1246300.6449 | 2707677.1979 | 1246307.5542 | 2707677.5296 | 1246322.1497 | 2707678.6165 | 1246325.9459
131 | 2707660.7521 | 1246299.8606 | 2707665.5099 | 1246299.1686
132 | 2707710.415 | 1246347.4225 | 2707697.9841 | 1246344.5834 | 2707690.5496 | 1246342.4689 | 2707686.957 | 1246340.1685 | 2707683.1801 | 1246335.9522 | 2707679.6612 | 1246329.5943 | 2707678.6165 | 1246325.9459
133 | 2707625.9275 | 1246204.9306 | 2707619.049 | 1246207.5634 | 2707612.577 | 1246209.8589 | 2707608.6636 | 1246212.7347 | 2707606.7176 | 1246215.8685 | 2707606.1356 | 1246218.7936 | 2707606.1043 | 1246224.6755 | 2707606.8806 | 1246231.862 | 2707609.8431 | 1246244.3978
134 | 2707589.1455 | 1246104.6224 | 2707594.6782 | 1246117.7829 | 2707605.5756 | 1246143.9632
135 | 2707794.9381 | 1246242.2185 | 2707794.8565 | 1246247.1209 | 2707793.0371 | 1246257.4183 | 2707793.542 | 1246260.4242
136 | 2707724.8183 | 1246346.917 | 2707723.0761 | 1246350.0657 | 2707720.5715 | 1246352.7557 | 2707724.4015 | 1246358.2074 | 2707728.538 | 1246363.8426 | 2707740.8552 | 1246378.3334 | 2707755.8584 | 1246393.04
137 | 2707724.8183 | 1246346.917 | 2707725.0579 | 1246343.2963 | 2707723.0762 | 1246339.6685
138 | 2707795.1386 | 1246230.3682 | 2707794.9381 | 1246242.2185
139 | 2707755.8584 | 1246393.04 | 2707769.2968 | 1246408.1963 | 2707767.2388 | 1246410.8388
140 | 2707755.8584 | 1246393.04 | 2707753.622 | 1246380.9786 | 2707755.6409 | 1246371.3409 | 2707758.94 | 1246367.1222
141 | 2707710.415 | 1246347.4225 | 2707714.9773 | 1246341.2671 | 2707719.0491 | 1246338.4055 | 2707723.0762 | 1246339.6685
142 | 2707803.9904 | 1246328.6187 | 2707794.8055 | 1246338.8266 | 2707779.9448 | 1246355.3364 | 2707774.7578 | 1246358.8561 | 2707768.844 | 1246360.7946
143 | 2707768.844 | 1246360.7946 | 2707760.1509 | 1246365.5738 | 2707758.94 | 1246367.1222
144 | 2707803.9904 | 1246328.6187 | 2707813.2195 | 1246313.4855 | 2707815.6217 | 1246310.4751
145 | 2707609.8431 | 1246244.3978 | 2707610.1084 | 1246245.5204 | 2707609.7759 | 1246250.4684
146 | 2707621.2576 | 1246277.7595 | 2707615.3483 | 1246269.8793 | 2707611.3217 | 1246262.3447 | 2707609.7046 | 1246251.529 | 2707609.7759 | 1246250.4684
147 | 2707621.2576 | 1246277.7595 | 2707621.4749 | 1246287.5156
148 | 2707622.7327 | 1246301.3829 | 2707621.5656 | 1246291.5873 | 2707621.4749 | 1246287.5156
149 | 2707660.7521 | 1246299.8606 | 2707663.855 | 1246317.4755 | 2707667.3146 | 1246331.2604 | 2707672.4067 | 1246342.1059 | 2707680.4354 | 1246353.5164 | 2707690.2838 | 1246368.7407 | 2707693.2414 | 1246378.9581 | 2707693.615 | 1246390.4185 | 2707692.2551 | 1246397.8886 | 2707687.9648 | 1246419.0165 | 2707687.9031 | 1246429.0679 | 2707689.7821 | 1246437.9313 | 2707696.1672 | 1246452.0474 | 2707704.3369 | 1246461.0919 | 2707712.084 | 1246468.027 | 2707726.5022 | 1246476.251 | 2707740.5302 | 1246480.1645
150 | 2707660.7521 | 1246299.8606 | 2707655.3493 | 1246300.7077 | 2707634.9538 | 1246300.3072
151 | 2707622.7327 | 1246301.3829 | 2707632.7044 | 1246300.263 | 2707634.9538 | 1246300.3072
152 | 2707544.438 | 1246083.4534 | 2707553.0272 | 1246081.3104
153 | 2707622.7327 | 1246301.3829 | 2707612.2363 | 1246303.939 | 2707597.4769 | 1246306.6989
154 | 2707790.5778 | 1246227.7054 | 2707789.3371 | 1246216.9854 | 2707787.1043 | 1246207.2148 | 2707781.7792 | 1246194.3018
155 | 2707781.2134 | 1246192.9297 | 2707781.7792 | 1246194.3018
156 | 2707795.1386 | 1246230.3682 | 2707790.5778 | 1246227.7054
157 | 2707795.1386 | 1246230.3682 | 2707800.0639 | 1246229.1901 | 2707806.6768 | 1246224.892
158 | 2707820.0494 | 1246216.2003 | 2707806.6768 | 1246224.892
159 | 2707822.8813 | 1246214.3597 | 2707820.0494 | 1246216.2003
160 | 2707589.0811 | 1246104.4691 | 2707589.1455 | 1246104.6224
161 | 2707589.0174 | 1246104.3176 | 2707589.0811 | 1246104.4691
162 | 2707518.0295 | 1246037.0445 | 2707515.7989 | 1246029.9473
163 | 2707775.039 | 1246401.562 | 2707769.2968 | 1246408.1963 | 2707767.2388 | 1246410.8388
164 | 2707767.2388 | 1246410.8388 | 2707759.8076 | 1246420.3838
165 | 2707775.039 | 1246401.562 | 2707792.8601 | 1246380.072
166 | 2707750.8402 | 1246432.9919 | 2707750.6439 | 1246432.1543 | 2707759.8076 | 1246420.3838
167 | 2707775.4371 | 1246476.8961 | 2707758.4213 | 1246476.898 | 2707745.8764 | 1246476.1918 | 2707731.7538 | 1246473.3218 | 2707715.1557 | 1246464.48 | 2707704.0934 | 1246454.1152 | 2707698.0859 | 1246445.8328 | 2707693.137 | 1246434.6007 | 2707692.7238 | 1246430.6418
168 | 2707775.4371 | 1246476.8961 | 2707769.582 | 1246464.3908 | 2707752.643 | 1246440.6418 | 2707751.78 | 1246436.9899
169 | 2707751.78 | 1246436.9899 | 2707751.4465 | 1246435.571
170 | 2707750.8402 | 1246432.9919 | 2707751.4465 | 1246435.571
171 | 2708114.7773 | 1245115.0273 | 2708114.7252 | 1245115.5839 | 2708116.2868 | 1245121.9508 | 2708122.2674 | 1245128.8542 | 2708130.2421 | 1245134.1593 | 2708133.7734 | 1245136.1021
172 | 2708125.3166 | 1245085.7567 | 2708122.7394 | 1245091.3774 | 2708119.7607 | 1245097.6503 | 2708115.3822 | 1245108.5681 | 2708114.7773 | 1245115.0273
173 | 2708137.655 | 1245138.2376 | 2708133.7734 | 1245136.1021
174 | 2708105.0447 | 1244989.5627 | 2708117.5782 | 1245008.0614 | 2708123.6502 | 1245019.9037 | 2708130.0773 | 1245036.7231 | 2708132.7882 | 1245047.2031 | 2708133.5384 | 1245054.9674 | 2708132.9636 | 1245064.9316 | 2708130.1773 | 1245075.1556 | 2708125.3166 | 1245085.7567
175 | 2708153.9212 | 1245149.0028 | 2708147.4892 | 1245143.648 | 2708137.655 | 1245138.2376
176 | 2708017.1106 | 1244749.8257 | 2708022.4879 | 1244756.6846 | 2708028.2629 | 1244763.2839 | 2708057.9891 | 1244790.2022 | 2708065.6523 | 1244799.3602 | 2708070.7232 | 1244806.8474 | 2708075.4523 | 1244817.3308 | 2708078.0468 | 1244826.7522 | 2708079.2804 | 1244836.6048 | 2708079.4623 | 1244846.5271 | 2708078.5239 | 1244860.2765 | 2708076.1442 | 1244873.8996 | 2708069.6813 | 1244899.2353 | 2708067.5636 | 1244909.6829 | 2708068.1157 | 1244920.0234 | 2708073.3363 | 1244935.4641 | 2708088.323 | 1244966.1616 | 2708105.0447 | 1244989.5627
177 | 2708105.0447 | 1244989.5627 | 2708110.2278 | 1244980.1163 | 2708119.1189 | 1244965.8558 | 2708128.586 | 1244954.8196 | 2708140.4898 | 1244948.5872 | 2708159.6437 | 1244942.6539 | 2708178.1321 | 1244939.6441 | 2708196.7084 | 1244936.7917 | 2708201.2267 | 1244937.2745 | 2708205.4296 | 1244940.5427 | 2708207.0645 | 1244944.8819
178 | 2708153.9212 | 1245149.0028 | 2708158.0469 | 1245145.3728
179 | 2708017.1106 | 1244749.8257 | 2708011.2667 | 1244749.9082 | 2708005.5851 | 1244748.1367 | 2708000.5836 | 1244745.1322 | 2707967.5614 | 1244715.7299 | 2707949.6376 | 1244693.0969 | 2707940.9025 | 1244687.5891 | 2707933.721 | 1244686.0016 | 2707927.1052 | 1244687.7938 | 2707923.4661 | 1244695.0556 | 2707921.7504 | 1244707.9235 | 2707921.6327 | 1244724.7681 | 2707928.9302 | 1244768.9694
180 | 2708211.0234 | 1244955.3899 | 2708207.0645 | 1244944.8819
181 | 2708197.9521 | 1245122.0999 | 2708193.6425 | 1245123.8071 | 2708173.7588 | 1245134.1416 | 2708162.6005 | 1245141.3661 | 2708158.0469 | 1245145.3728
182 | 2708197.9521 | 1245122.0999 | 2708212.4 | 1245116.3766 | 2708237.6887 | 1245108.8653 | 2708395.0614 | 1245071.6202 | 2708413.6922 | 1245064.9366
183 | 2708413.6922 | 1245064.9366 | 2708416.1495 | 1245064.055 | 2708430.1553 | 1245055.7155 | 2708439.0572 | 1245048.805
184 | 2708439.0572 | 1245048.805 | 2708446.1093 | 1245043.3306 | 2708451.8123 | 1245038.1307 | 2708456.8541 | 1245033.5414 | 2708480.5245 | 1245011.6679 | 2708497.3201 | 1244998.7425 | 2708511.2487 | 1244990.5018 | 2708524.6744 | 1244982.5511
185 | 2708553.7768 | 1244970.2078 | 2708528.4248 | 1244980.3301 | 2708524.6744 | 1244982.5511
186 | 2708562.675 | 1244966.655 | 2708553.7768 | 1244970.2078
187 | 2708556.1011 | 1244940.4687 | 2708558.3444 | 1244944.054
188 | 2708393.3231 | 1244885.2176 | 2708402.9644 | 1244891.1429 | 2708410.443 | 1244893.4147 | 2708418.7717 | 1244894.2453 | 2708437.9616 | 1244894.2183 | 2708450.6313 | 1244894.8949 | 2708496.7805 | 1244904.3462 | 2708506.5492 | 1244904.9587 | 2708523.8545 | 1244903.841 | 2708530.3401 | 1244905.4387 | 2708535.036 | 1244908.6049 | 2708537.8061 | 1244911.28 | 2708540.251 | 1244913.9713 | 2708553.1538 | 1244935.7581 | 2708556.1011 | 1244940.4687
189 | 2708568.7151 | 1244964.2434 | 2708562.6555 | 1244950.9441 | 2708558.3444 | 1244944.054
190 | 2708393.3231 | 1244885.2176 | 2708399.6634 | 1244876.2755
191 | 2708568.7151 | 1244964.2434 | 2708577.4005 | 1244962.077
192 | 2708568.7151 | 1244964.2434 | 2708562.675 | 1244966.655
193 | 2708402.9386 | 1244865.2774 | 2708404.4225 | 1244869.6858 | 2708400.3984 | 1244875.2389 | 2708399.6634 | 1244876.2755
194 | 2708590.2702 | 1244958.8669 | 2708577.4005 | 1244962.077
195 | 2708364.3334 | 1244863.5929 | 2708380.3027 | 1244850.3964 | 2708386.078 | 1244851.992 | 2708387.8078 | 1244854.2771
196 | 2708364.3334 | 1244863.5929 | 2708359.0071 | 1244859.3478 | 2708354.5564 | 1244855.9248
197 | 2708402.9386 | 1244865.2774 | 2708396.339 | 1244861.6428 | 2708390.218 | 1244857.4609 | 2708387.8078 | 1244854.2771
198 | 2708402.9386 | 1244865.2774 | 2708409.016 | 1244860.2733 | 2708421.6011 | 1244861.9195
199 | 2708590.2702 | 1244958.8669 | 2708593.266 | 1244966.8103
200 | 2708590.2702 | 1244958.8669 | 2708609.7692 | 1244953.9199 | 2708613.1175 | 1244952.2324
201 | 2707399.4945 | 1245843.6936 | 2707399.4945 | 1245843.6936 | 2707403.5716 | 1245844.3013 | 2707405.6116 | 1245842.648 | 2707409.0511 | 1245832.1575 | 2707420.1523 | 1245825.0417 | 2707421.0828 | 1245825.0129
202 | 2707399.4945 | 1245843.6936 | 2707397.0685 | 1245840.7918
203 | 2707389.7084 | 1245813.8036 | 2707395.8065 | 1245825.3678 | 2707397.0685 | 1245840.7918 | 2707397.0685 | 1245840.7918
204 | 2707385.3156 | 1245805.4731 | 2707389.7084 | 1245813.8036
205 | 2707385.3156 | 1245805.4731 | 2707357.0009 | 1245816.4483
206 | 2708928.1696 | 1245517.4639 | 2708912.0544 | 1245510.2512 | 2708894.0788 | 1245482.132 | 2708865.9052 | 1245431.1407 | 2708853.7555 | 1245416.6172 | 2708832.8396 | 1245406.1918 | 2708804.8847 | 1245403.7548 | 2708760.3625 | 1245405.1283 | 2708754.6385 | 1245405.3013 | 2708748.7762 | 1245413.0111 | 2708742.1214 | 1245422.7302 | 2708733.0468 | 1245429.2587
207 | 2708928.1696 | 1245517.4639 | 2708949.9858 | 1245538.904 | 2708963.9741 | 1245543.4201 | 2708983.4801 | 1245540.4761 | 2709015.773 | 1245523.1217
208 | 2709017.6127 | 1245522.1331 | 2709015.773 | 1245523.1217
209 | 2709017.6127 | 1245522.1331 | 2709489.3195 | 1245150.2673
210 | 2709489.3195 | 1245150.2673 | 2709502.7743 | 1245147.28 | 2709519.0239 | 1245141.9201

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707913.7654 | 1245462.266
1 | 2707932.3497 | 1245453.2098
2 | 2707902.3233 | 1245467.8418
3 | 2707933.1531 | 1245438.8182
4 | 2707916.5677 | 1245509.16
5 | 2707891.9728 | 1245474.3365
6 | 2707961.7258 | 1245441.5128
7 | 2707934.7643 | 1245431.0027
8 | 2707965.3262 | 1245440.079
9 | 2707915.4826 | 1245518.545
10 | 2707879.8208 | 1245459.6078
11 | 2707891.3367 | 1245474.7796
12 | 2707943.0534 | 1245381.7852
13 | 2707985.7805 | 1245431.9541
14 | 2707914.8459 | 1245519.6999
15 | 2707870.2048 | 1245447.9529
16 | 2707864.9304 | 1245494.4096
17 | 2707847.4371 | 1245503.0829
18 | 2707832.9762 | 1245505.9466
19 | 2707852.5068 | 1245505.2212
20 | 2707829.445 | 1245506.6458
21 | 2707841.5295 | 1245519.1649
22 | 2707858.0563 | 1245500.1656
23 | 2707813.4689 | 1245509.8095
24 | 2707822.9638 | 1245540.668
25 | 2707802.2674 | 1245509.378
26 | 2707926.8475 | 1245923.0178
27 | 2707846.2737 | 1245419.3044
28 | 2707857.1266 | 1245432.3031
29 | 2707833.9644 | 1245397.9097
30 | 2707861.0561 | 1245437.0094
31 | 2707723.3392 | 1245406.3843
32 | 2707861.7246 | 1245303.4947
33 | 2707867.3066 | 1245444.4957
34 | 2707693.1826 | 1245419.8213
35 | 2707822.8727 | 1245308.5564
36 | 2707938.5975 | 1245259.9978
37 | 2707642.0146 | 1245300.2782
38 | 2707940.6392 | 1245274.2373
39 | 2707361.8135 | 1245463.431
40 | 2707330.2696 | 1245405.0841
41 | 2707325.8029 | 1245594.1167
42 | 2707742.2417 | 1246155.6332
43 | 2707321.5887 | 1245398.2903
44 | 2707566.1694 | 1246048.1992
45 | 2707578.9505 | 1246080.0843
46 | 2707562.019 | 1246049.9698
47 | 2707444.3123 | 1245820.3756
48 | 2707433.3185 | 1245800.1877
49 | 2707499.2333 | 1245928.7349
50 | 2707427.4955 | 1245824.8142
51 | 2707416.3938 | 1245767.8812
52 | 2707423.9888 | 1245783.0556
53 | 2707511.419 | 1245939.7312
54 | 2707512.752 | 1246016.1218
55 | 2707293.5841 | 1245388.5036
56 | 2707292.8386 | 1245377.913
57 | 2707271.8733 | 1245323.3035
58 | 2707312.816 | 1245393.1552
59 | 2707530.0957 | 1245972.1016
60 | 2707263.5378 | 1245237.6848
61 | 2707247.2664 | 1245238.9583
62 | 2707264.2914 | 1245206.1979
63 | 2707254.7022 | 1245271.1697
64 | 2707255.5357 | 1245327.5712
65 | 2707937.6335 | 1245280.079
66 | 2707878.7031 | 1245440.2669
67 | 2707911.7276 | 1245520.6954
68 | 2707903.417 | 1245527.887
69 | 2707898.8785 | 1245538.3465
70 | 2707900.6498 | 1245418.5751
71 | 2707952.6363 | 1245345.0111
72 | 2708095.4586 | 1245244.1798
73 | 2708195.6994 | 1245341.9296
74 | 2708149.1759 | 1245154.5641
75 | 2708420.7801 | 1245298.8604
76 | 2708533.1632 | 1245529.6999
77 | 2707707.1413 | 1245125.3804
78 | 2707719.6598 | 1245197.996
79 | 2707705.0702 | 1245169.4558
80 | 2707697.2606 | 1245167.5017
81 | 2707667.8232 | 1245160.1359
82 | 2707481.8736 | 1246349.2669
83 | 2707461.7252 | 1246350.5718
84 | 2707495.4562 | 1246340.684
85 | 2707500.9848 | 1246340.8176
86 | 2707503.2009 | 1246361.5634
87 | 2707516.4946 | 1246308.8955
88 | 2707504.8554 | 1246371.5345
89 | 2707580.631 | 1246309.8491
90 | 2707518.7724 | 1246502.6167
91 | 2707509.0495 | 1246545.1261
92 | 2707501.6189 | 1246563.8093
93 | 2707483.3634 | 1246378.5169
94 | 2707498.5491 | 1246571.5279
95 | 2707487.4679 | 1246400.7649
96 | 2707495.5449 | 1246579.0815
97 | 2707501.2815 | 1246645.8124
98 | 2707500.663 | 1246640.8367
99 | 2707492.7927 | 1246622.0715
100 | 2707481.9867 | 1246628.1329
101 | 2707487.7653 | 1246608.1287
102 | 2707458.7231 | 1246686.3923
103 | 2707456.3223 | 1246672.7272
104 | 2707470.5838 | 1246634.9924
105 | 2707490.5805 | 1246591.5637
106 | 2707457.8757 | 1246649.7053
107 | 2707467.2002 | 1246637.9305
108 | 2707460.0238 | 1246644.162
109 | 2707469.8907 | 1246635.5942
110 | 2707714.8586 | 1246205.0272
111 | 2707685.1067 | 1246164.2166
112 | 2707704.3259 | 1246171.4187
113 | 2707619.1218 | 1246176.5066
114 | 2707767.251 | 1246278.8668
115 | 2707780.9437 | 1246273.3022
116 | 2707729.6232 | 1246291.6713
117 | 2707711.9226 | 1246181.7398
118 | 2707668.5842 | 1246291.7407
119 | 2707665.5099 | 1246299.1686
120 | 2707678.6165 | 1246325.9459
121 | 2707625.9275 | 1246204.9306
122 | 2707605.5756 | 1246143.9632
123 | 2707793.542 | 1246260.4242
124 | 2707697.8946 | 1246307.0963
125 | 2707724.8183 | 1246346.917
126 | 2707794.9381 | 1246242.2185
127 | 2707755.8584 | 1246393.04
128 | 2707723.0762 | 1246339.6685
129 | 2707768.844 | 1246360.7946
130 | 2707803.9904 | 1246328.6187
131 | 2707758.94 | 1246367.1222
132 | 2707609.8431 | 1246244.3978
133 | 2707609.7759 | 1246250.4684
134 | 2707621.2576 | 1246277.7595
135 | 2707621.4749 | 1246287.5156
136 | 2707660.7521 | 1246299.8606
137 | 2707740.5302 | 1246480.1645
138 | 2707634.9538 | 1246300.3072
139 | 2707553.0272 | 1246081.3104
140 | 2707622.7327 | 1246301.3829
141 | 2707781.7792 | 1246194.3018
142 | 2707790.5778 | 1246227.7054
143 | 2707781.2134 | 1246192.9297
144 | 2707795.1386 | 1246230.3682
145 | 2707806.6768 | 1246224.892
146 | 2707820.0494 | 1246216.2003
147 | 2707589.1455 | 1246104.6224
148 | 2707589.0811 | 1246104.4691
149 | 2707589.0174 | 1246104.3176
150 | 2707518.0295 | 1246037.0445
151 | 2707515.7989 | 1246029.9473
152 | 2707597.4769 | 1246306.6989
153 | 2707710.415 | 1246347.4225
154 | 2707767.2388 | 1246410.8388
155 | 2707822.8813 | 1246214.3597
156 | 2707544.438 | 1246083.4534
157 | 2707815.6217 | 1246310.4751
158 | 2707775.039 | 1246401.562
159 | 2707759.8076 | 1246420.3838
160 | 2707792.8601 | 1246380.072
161 | 2707692.7238 | 1246430.6418
162 | 2707775.4371 | 1246476.8961
163 | 2707751.78 | 1246436.9899
164 | 2707751.4465 | 1246435.571
165 | 2707750.8402 | 1246432.9919
166 | 2708114.7773 | 1245115.0273
167 | 2708133.7734 | 1245136.1021
168 | 2708125.3166 | 1245085.7567
169 | 2708137.655 | 1245138.2376
170 | 2708105.0447 | 1244989.5627
171 | 2708153.9212 | 1245149.0028
172 | 2708017.1106 | 1244749.8257
173 | 2708207.0645 | 1244944.8819
174 | 2708158.0469 | 1245145.3728
175 | 2707928.9302 | 1244768.9694
176 | 2708211.0234 | 1244955.3899
177 | 2708197.9521 | 1245122.0999
178 | 2708413.6922 | 1245064.9366
179 | 2708439.0572 | 1245048.805
180 | 2708524.6744 | 1244982.5511
181 | 2708553.7768 | 1244970.2078
182 | 2708556.1011 | 1244940.4687
183 | 2708558.3444 | 1244944.054
184 | 2708393.3231 | 1244885.2176
185 | 2708568.7151 | 1244964.2434
186 | 2708399.6634 | 1244876.2755
187 | 2708577.4005 | 1244962.077
188 | 2708562.675 | 1244966.655
189 | 2708364.3334 | 1244863.5929
190 | 2708387.8078 | 1244854.2771
191 | 2708354.5563 | 1244855.9248
192 | 2708402.9386 | 1244865.2774
193 | 2708590.2702 | 1244958.8669
194 | 2708421.6011 | 1244861.9195
195 | 2708593.266 | 1244966.8103
196 | 2708613.1175 | 1244952.2324
197 | 2707399.4945 | 1245843.6936
198 | 2707421.0828 | 1245825.0129
199 | 2707397.0685 | 1245840.7918
200 | 2707389.7084 | 1245813.8036
201 | 2707385.3156 | 1245805.4731
202 | 2707357.0009 | 1245816.4483
203 | 2708733.0468 | 1245429.2587
204 | 2708928.1696 | 1245517.4639
205 | 2709015.773 | 1245523.1217
206 | 2709017.6127 | 1245522.1331
207 | 2709489.3195 | 1245150.2673
208 | 2707292.6262 | 1245374.8952
209 | 2707193.8943 | 1245213.0787
210 | 2707253.0916 | 1245328.2096
211 | 2709519.0239 | 1245141.9201
212 | 2707977.3294 | 1245927.7626

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98151 | -0.35486 | 0.002943 | 0.00073759
1 | 0.98086 | -0.36765 | 0 | 0
2 | 0.98195 | -0.34632 | 0.001763 | 0.00044184
3 | 0.9804 | -0.37673 | 0.0059718 | 0.0014967
4 | 0.98178 | -0.34978 | 0.0010555 | 0.00026453
5 | 0.98244 | -0.33681 | 0 | 0
6 | 0.97965 | -0.39137 | 0 | 0
7 | 0.98019 | -0.38081 | 0 | 0
8 | 0.97958 | -0.39278 | 0.0019696 | 0.00049362
9 | 0.98175 | -0.35034 | 0.0008288 | 0.00020772
10 | 0.98198 | -0.34576 | 0.0011721 | 0.00029376
11 | 0.98249 | -0.33585 | 0.0019484 | 0.00048833
12 | 0.97981 | -0.38832 | 0.0069553 | 0.0017432
13 | 0.97922 | -0.39996 | 0 | 0
14 | 0.98174 | -0.3504 | 0.00041009 | 0.00010278
15 | 0.98163 | -0.35253 | 0 | 0
16 | 0.98357 | -0.31475 | 0.0014117 | 0.0003538
17 | 0.98411 | -0.30414 | 0.00053339 | 0.00013368
18 | 0.98409 | -0.30453 | 0.00057244 | 0.00014347
19 | 0.98412 | -0.30394 | 0 | 0
20 | 0.98409 | -0.30459 | 0.00027486 | 6.8888e-05
21 | 0.98475 | -0.29185 | 0.0013765 | 0.00034499
22 | 0.98387 | -0.30889 | 0.0009134 | 0.00022892
23 | 0.98408 | -0.30477 | 0.00039508 | 9.9017e-05
24 | 0.98577 | -0.27188 | 0 | 0
25 | 0.98408 | -0.30482 | 0.00023493 | 5.8879e-05
26 | 1 | 0 | -0.15658 | -0.03996
27 | 0.98089 | -0.36707 | 0.00064684 | 0.00016211
28 | 0.98121 | -0.36072 | 0.00089017 | 0.0002231
29 | 0.98042 | -0.37623 | 0 | 0
30 | 0.98134 | -0.35832 | 0.00054565 | 0.00013675
31 | 0.97898 | -0.40443 | 0 | 0
32 | 0.97959 | -0.39244 | 0 | 0
33 | 0.98154 | -0.35441 | 0.00087841 | 0.00022015
34 | 0.97856 | -0.41263 | 0.0026292 | 0.00065894
35 | 0.97958 | -0.39278 | 0.00046254 | 0.00011592
36 | 0.97885 | -0.40704 | 0.0014614 | 0.00036627
37 | 0.97745 | -0.43452 | 0.0011788 | 0.00029543
38 | 0.97875 | -0.40909 | 0.0010894 | 0.00027303
39 | 0.97817 | -0.41954 | 0 | 0
40 | 0.97786 | -0.42578 | 0.00038623 | 9.6799e-05
41 | 0.97905 | -0.40225 | 0 | 0
42 | 0.98931 | -0.20279 | 0.00057465 | 0.00014402
43 | 0.97781 | -0.42665 | 0.00065675 | 0.0001646
44 | 0.98269 | -0.33077 | 0 | 0
45 | 0.9831 | -0.32279 | 0.00059605 | 0.00014938
46 | 0.98264 | -0.33182 | 0 | 0
47 | 0.98017 | -0.38012 | 0 | 0
48 | 0.98007 | -0.38227 | 0.00019631 | 4.92e-05
49 | 0.98123 | -0.35936 | 0 | 0
50 | 0.98011 | -0.3813 | 0.001351 | 0.00033858
51 | 0.9799 | -0.38554 | 0.00024912 | 6.2436e-05
52 | 0.97998 | -0.38402 | 0 | 0
53 | 0.9814 | -0.35601 | 0 | 0
54 | 0.98108 | -0.36233 | 0.00082682 | 0.00020722
55 | 0.97772 | -0.42841 | 0 | 0
56 | 0.97772 | -0.42845 | 0.00010594 | 2.6552e-05
57 | 0.97752 | -0.43248 | 0 | 0
58 | 0.97778 | -0.42732 | 0.00062345 | 0.00015625
59 | 0.98177 | -0.34884 | 0.00059227 | 0.00014844
60 | 0.97733 | -0.43617 | 0 | 0
61 | 0.97735 | -0.43571 | 0 | 0
62 | 0.97729 | -0.43707 | 0.0015513 | 0.0003888
63 | 0.97741 | -0.43464 | 0.00036724 | 9.2038e-05
64 | 0.97751 | -0.43268 | 0.00036921 | 9.2534e-05
65 | 0.97871 | -0.40973 | 0.005339 | 0.0013381
66 | 0.98161 | -0.35289 | 0.00095028 | 0.00023816
67 | 0.98174 | -0.35051 | 0.00099164 | 0.00024853
68 | 0.98172 | -0.35076 | 0.00040133 | 0.00010058
69 | 0.98172 | -0.35091 | 0.00059769 | 0.00014979
70 | 0.98159 | -0.35332 | 0.00077982 | 0.00019544
71 | 0.97976 | -0.38924 | 0.0013052 | 0.00032712
72 | 0.97628 | -0.45767 | 0 | 0
73 | 0.97838 | -0.41668 | 0 | 0
74 | 0.9749 | -0.48486 | 0.00035921 | 9.0027e-05
75 | 0.97832 | -0.41794 | 0.00024163 | 6.0558e-05
76 | 0.97697 | -0.44475 | 0 | 0
77 | 0.97634 | -0.4563 | 0.0010982 | 0.00027524
78 | 0.97645 | -0.45415 | 0 | 0
79 | 0.97619 | -0.45931 | 0.0031588 | 0.00079168
80 | 0.97616 | -0.45985 | 0.00048877 | 0.0001225
81 | 0.97608 | -0.46159 | 0.003137 | 0.0007862
82 | 0.97621 | -0.45701 | 0.00093539 | 0.00023443
83 | 0.9762 | -0.45723 | 0.00057958 | 0.00014526
84 | 0.97623 | -0.45656 | 0 | 0
85 | 0.97624 | -0.45641 | 0 | 0
86 | 0.97602 | -0.46066 | 0.0011093 | 0.00027802
87 | 0.97666 | -0.4481 | 0 | 0
88 | 0.97593 | -0.46251 | 0 | 0
89 | 0.97745 | -0.43256 | 0.0013865 | 0.00034749
90 | 0.97521 | -0.4768 | 0.00013027 | 3.2649e-05
91 | 0.97497 | -0.48142 | 0.0015701 | 0.00039351
92 | 0.97489 | -0.48296 | 9.4507e-05 | 2.3686e-05
93 | 0.97584 | -0.46425 | 0.0008995 | 0.00022544
94 | 0.97486 | -0.48358 | 0.00010433 | 2.6148e-05
95 | 0.97576 | -0.46587 | 0.003199 | 0.00080174
96 | 0.97483 | -0.48418 | 0.00032734 | 8.2038e-05
97 | 0.9747 | -0.4868 | 0.00017475 | 4.3796e-05
98 | 0.9747 | -0.48678 | 0.00016988 | 4.2576e-05
99 | 0.97471 | -0.48665 | 0 | 0
100 | 0.97468 | -0.48715 | 0.00015885 | 3.9813e-05
101 | 0.97474 | -0.48595 | 0.00025919 | 6.4959e-05
102 | 0.97462 | -0.48837 | 0.00022436 | 5.6231e-05
103 | 0.97462 | -0.48831 | 0.00029745 | 7.4548e-05
104 | 0.97466 | -0.48764 | 0.00015331 | 3.8422e-05
105 | 0.97479 | -0.48508 | 0.00086683 | 0.00021725
106 | 0.97463 | -0.48809 | 0.00045177 | 0.00011322
107 | 0.97465 | -0.48779 | 0.00062121 | 0.00015569
108 | 0.97464 | -0.48798 | 0.00013459 | 3.3732e-05
109 | 0.97465 | -0.48768 | 0.00014214 | 3.5624e-05
110 | 0.98668 | -0.25332 | 0.0013431 | 0.00033661
111 | 0.98674 | -0.25209 | 0 | 0
112 | 0.98747 | -0.23801 | 0.0012151 | 0.00030453
113 | 0.98448 | -0.29574 | 0 | 0
114 | 0.97213 | -0.5372 | 0 | 0
115 | 0.97202 | -0.53942 | 0.00091174 | 0.0002285
116 | 0.97243 | -0.53126 | 0 | 0
117 | 0.98792 | -0.22946 | 0 | 0
118 | 0.97624 | -0.45631 | 0 | 0
119 | 0.97662 | -0.44878 | 0 | 0
120 | 0.97508 | -0.47897 | 0.00084626 | 0.00021209
121 | 0.98359 | -0.31298 | 0 | 0
122 | 0.98399 | -0.30533 | 0.00079072 | 0.00019817
123 | 0.97188 | -0.54216 | 0.00078418 | 0.00019653
124 | 0.97239 | -0.53191 | 0.0010072 | 0.00025242
125 | 0.97308 | -0.51841 | 0 | 0
126 | 0.97177 | -0.54434 | 0 | 0
127 | 0.97181 | -0.54351 | 0 | 0
128 | 0.97331 | -0.51391 | 0.0011403 | 0.00028579
129 | 0.97167 | -0.54614 | 0 | 0
130 | 0.97155 | -0.54863 | 0 | 0
131 | 0.97171 | -0.54552 | 0.0011798 | 0.00029568
132 | 0.98085 | -0.36621 | 0.0049661 | 0.0012446
133 | 0.98055 | -0.37197 | 0.0015931 | 0.00039928
134 | 0.97913 | -0.39977 | 0 | 0
135 | 0.97867 | -0.40871 | 0.00042356 | 0.00010616
136 | 0.97677 | -0.44585 | 0 | 0
137 | 0.97647 | -0.45169 | 0.0014794 | 0.00037076
138 | 0.97761 | -0.42934 | 0.0005641 | 0.00014138
139 | 0.98257 | -0.33308 | 0.00084819 | 0.00021258
140 | 0.97802 | -0.42139 | 0 | 0
141 | 0.97161 | -0.54739 | 0.00098832 | 0.0002477
142 | 0.97168 | -0.54597 | 0 | 0
143 | 0.97161 | -0.54743 | 0.0012326 | 0.00030891
144 | 0.9717 | -0.54575 | 0 | 0
145 | 0.97164 | -0.54675 | 0.0016887 | 0.00042324
146 | 0.97161 | -0.54749 | 0.001176 | 0.00029474
147 | 0.98343 | -0.31634 | 0.00029111 | 7.2959e-05
148 | 0.98342 | -0.31638 | 0.00028877 | 7.2374e-05
149 | 0.98342 | -0.31642 | 0.0002822 | 7.0727e-05
150 | 0.98106 | -0.36264 | 0.00044703 | 0.00011204
151 | 0.98107 | -0.36258 | 0.00052969 | 0.00013275
152 | 0.97767 | -0.42818 | 0.00042727 | 0.00010708
153 | 0.97382 | -0.5038 | 0 | 0
154 | 0.9714 | -0.55151 | 0 | 0
155 | 0.9716 | -0.54758 | 0.0013338 | 0.00033428
156 | 0.98256 | -0.33321 | 0.0008268 | 0.00020721
157 | 0.97149 | -0.54974 | 0.0027919 | 0.00069971
158 | 0.97127 | -0.55419 | 0 | 0
159 | 0.97133 | -0.55295 | 0.0020009 | 0.00050147
160 | 0.97096 | -0.56034 | 0.011924 | 0.0029883
161 | 0.9709 | -0.56151 | 0.0024951 | 0.00062534
162 | 0.97114 | -0.55669 | 0 | 0
163 | 0.97125 | -0.55453 | 0 | 0
164 | 0.97125 | -0.55447 | 0.0019394 | 0.00048606
165 | 0.97126 | -0.55425 | 0 | 0
166 | 0.97472 | -0.48847 | 0.00028234 | 7.0761e-05
167 | 0.97476 | -0.4877 | 0.00044883 | 0.00011249
168 | 0.97469 | -0.48911 | 0.00011445 | 2.8685e-05
169 | 0.97477 | -0.48755 | 0.00049159 | 0.0001232
170 | 0.97459 | -0.49103 | 0 | 0
171 | 0.97481 | -0.4867 | 0 | 0
172 | 0.97452 | -0.4925 | 0 | 0
173 | 0.97451 | -0.49268 | 0.00050117 | 0.00012561
174 | 0.97475 | -0.48786 | 0.0024938 | 0.00062499
175 | 0.97447 | -0.49353 | 0.00028105 | 7.0437e-05
176 | 0.97451 | -0.49272 | 0.00019898 | 4.9868e-05
177 | 0.97436 | -0.49545 | 0.000444 | 0.00011128
178 | 0.9726 | -0.53026 | 0.00017191 | 4.3085e-05
179 | 0.97237 | -0.53487 | 0.00068132 | 0.00017075
180 | 0.9716 | -0.55013 | 0.00071015 | 0.00017798
181 | 0.97139 | -0.55417 | 0.0004091 | 0.00010253
182 | 0.97119 | -0.55823 | 0.00022099 | 5.5386e-05
183 | 0.97121 | -0.55791 | 0.00043265 | 0.00010843
184 | 0.97053 | -0.57122 | 0 | 0
185 | 0.9713 | -0.55603 | 0 | 0
186 | 0.9705 | -0.57199 | 0.00043347 | 0.00010864
187 | 0.97129 | -0.55628 | 0.00081687 | 0.00020473
188 | 0.97134 | -0.55532 | 0.00051218 | 0.00012837
189 | 0.9704 | -0.57385 | 0 | 0
190 | 0.97042 | -0.57341 | 0.00099104 | 0.00024838
191 | 0.97039 | -0.57403 | 0.00079431 | 0.00019907
192 | 0.97046 | -0.57279 | 0 | 0
193 | 0.97128 | -0.55645 | 0 | 0
194 | 0.97043 | -0.57339 | 0.0015862 | 0.00039754
195 | 0.97128 | -0.55649 | 0.00020767 | 5.2047e-05
196 | 0.97127 | -0.55667 | 0.00048178 | 0.00012075
197 | 0.98004 | -0.38276 | 0.00028991 | 7.2658e-05
198 | 0.9801 | -0.38157 | 0.00022892 | 5.7372e-05
199 | 0.98003 | -0.38288 | 0.0012844 | 0.0003219
200 | 0.98002 | -0.38314 | 0.00021428 | 5.3702e-05
201 | 0.98002 | -0.38318 | 0 | 0
202 | 0.98001 | -0.38333 | 0.00027227 | 6.8237e-05
203 | 0.97622 | -0.45963 | 0.00090271 | 0.00022624
204 | 0.97558 | -0.47234 | 0 | 0
205 | 0.97534 | -0.47725 | 0.00063664 | 0.00015956
206 | 0.97533 | -0.47733 | 0.00017296 | 4.3349e-05
207 | 0.97433 | -0.49735 | 0 | 0
208 | 0.97772 | -0.42846 | 0.00010422 | 2.612e-05
209 | 0.97734 | -0.43598 | 0.00022939 | 5.749e-05
210 | 0.97751 | -0.43269 | 0.00027484 | 6.8881e-05
211 | 0.97427 | -0.49837 | 0.001807 | 0.00045287
212 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.034192 | 0.0085794 | -0.034172 | -0.0085664 | 2.0835e-05 | 1.3073e-05 | 0.051841 | 0.051841 | 0.051841 | 0.98151 | -0.35486 | 0.98086 | -0.36765 | 14.242
1 | -0.037135 | -0.009317 | 0.037151 | 0.0093265 | 1.5131e-05 | 9.5227e-06 | 0.056302 | 0.056302 | 0.056302 | 0.98151 | -0.35486 | 0.98195 | -0.34632 | 15.4677
2 | 0.034172 | 0.0085664 | -0.034157 | -0.0085571 | 1.4781e-05 | 9.2748e-06 | 0.051841 | 0.051841 | 0.051841 | 0.98086 | -0.36765 | 0.9804 | -0.37673 | 14.242
3 | 0.0042858 | 0.0010734 | -0.0042851 | -0.0010735 | 7.0473e-07 | -1.1251e-07 | 0.0064944 | 0.0064946 | 0.0064946 | 0.98195 | -0.34632 | 0.98178 | -0.34978 | 1.7842
4 | -0.043199 | -0.010842 | 0.043219 | 0.010854 | 1.9601e-05 | 1.239e-05 | 0.065468 | 0.065468 | 0.065468 | 0.98195 | -0.34632 | 0.98244 | -0.33681 | 17.9858
5 | 0.028185 | 0.0070604 | -0.02818 | -0.007057 | 5.4759e-06 | 3.404e-06 | 0.042777 | 0.042777 | 0.042777 | 0.9804 | -0.37673 | 0.98019 | -0.38081 | 11.752
6 | 0.0032297 | 0.00080896 | -0.0032296 | -0.00080903 | 8.6685e-08 | -6.6519e-08 | 0.0048948 | 0.0048949 | 0.0048949 | 0.98178 | -0.34978 | 0.98175 | -0.35034 | 1.3447
7 | 0.026001 | 0.0065405 | -0.02599 | -0.0065337 | 1.1111e-05 | 6.8691e-06 | 0.039391 | 0.039391 | 0.039391 | 0.98244 | -0.33681 | 0.98198 | -0.34576 | 10.8217
8 | -0.069221 | -0.017395 | 0.069224 | 0.017397 | 3.1965e-06 | 2.0359e-06 | 0.10486 | 0.10486 | 0.10486 | 0.98244 | -0.33681 | 0.98249 | -0.33585 | 28.8074
9 | -0.019906 | -0.0049799 | 0.019916 | 0.0049859 | 1.0004e-05 | 6.035e-06 | 0.030233 | 0.030232 | 0.030233 | 0.97965 | -0.39137 | 0.98019 | -0.38081 | 8.3057
10 | 0.019906 | 0.0049799 | -0.019905 | -0.0049791 | 1.3283e-06 | 8.0133e-07 | 0.030233 | 0.030233 | 0.030233 | 0.97965 | -0.39137 | 0.97958 | -0.39278 | 8.3057
11 | 0.0082635 | 0.0020711 | -0.0082606 | -0.0020698 | 2.9525e-06 | 1.2592e-06 | 0.012545 | 0.012545 | 0.012545 | 0.98019 | -0.38081 | 0.97981 | -0.38832 | 3.4464
12 | 0.017935 | 0.0044855 | -0.017929 | -0.0044818 | 6.125e-06 | 3.643e-06 | 0.027241 | 0.027241 | 0.027241 | 0.97958 | -0.39278 | 0.97922 | -0.39996 | 7.4837
13 | 0.0024008 | 0.00060131 | -0.0024008 | -0.00060132 | 6.5474e-09 | -1.2484e-08 | 0.0036387 | 0.0036387 | 0.0036387 | 0.98175 | -0.35034 | 0.98174 | -0.3504 | 0.99964
14 | 0.024818 | 0.0062399 | -0.02481 | -0.006235 | 8.0169e-06 | 4.9397e-06 | 0.037615 | 0.037615 | 0.037615 | 0.98198 | -0.34576 | 0.98163 | -0.35253 | 10.3337
15 | -0.071172 | -0.017885 | 0.071244 | 0.01793 | 7.176e-05 | 4.5092e-05 | 0.10781 | 0.10781 | 0.10781 | 0.98249 | -0.33585 | 0.98357 | -0.31475 | 14.8091
16 | 0.0013053 | 0.00032666 | -0.0013052 | -0.00032712 | 5.7216e-08 | -4.5244e-07 | 0.0019821 | 0.0019823 | 0.0019823 | 0.97981 | -0.38832 | 0.97976 | -0.38924 | 0.54459
17 | 0.014154 | 0.0035575 | -0.014115 | -0.0035354 | 3.8894e-05 | 2.2081e-05 | 0.021512 | 0.021513 | 0.021513 | 0.97922 | -0.39996 | 0.97628 | -0.45767 | 5.9102
18 | 0.003775 | 0.00092431 | -0.003772 | -0.00092543 | 2.956e-06 | -1.1265e-06 | 0.0057287 | 0.0057298 | 0.0057298 | 0.97922 | -0.39996 | 0.97838 | -0.41668 | 1.5741
19 | 0.0019907 | 0.00049854 | -0.0019907 | -0.00049858 | 1.1174e-08 | -3.4239e-08 | 0.0030171 | 0.0030171 | 0.0030171 | 0.98174 | -0.3504 | 0.98174 | -0.35051 | 0.82889
20 | 0.0017301 | 0.0004331 | -0.0017301 | -0.00043322 | 2.9552e-08 | -1.2594e-07 | 0.0026225 | 0.0026225 | 0.0026225 | 0.98163 | -0.35253 | 0.98161 | -0.35289 | 0.72047
21 | 0.02308 | 0.0058019 | -0.023078 | -0.0058006 | 2.0715e-06 | 1.2687e-06 | 0.034992 | 0.034992 | 0.034992 | 0.98163 | -0.35253 | 0.98154 | -0.35441 | 9.6133
22 | -0.072656 | -0.018284 | 0.072676 | 0.018297 | 2.0325e-05 | 1.278e-05 | 0.10995 | 0.10995 | 0.10995 | 0.98357 | -0.31475 | 0.98387 | -0.30889 | 15.1024
23 | 0.0014773 | 0.00036969 | -0.0014773 | -0.00036986 | 2.7581e-08 | -1.6965e-07 | 0.0022336 | 0.0022337 | 0.0022337 | 0.98411 | -0.30414 | 0.98409 | -0.30453 | 0.61365
24 | -0.0020107 | -0.00050337 | 0.0020108 | 0.00050331 | 1.907e-08 | -5.7706e-08 | 0.0030401 | 0.0030401 | 0.0030401 | 0.98411 | -0.30414 | 0.98412 | -0.30394 | 0.8352
25 | 0.00090489 | 0.00022639 | -0.00090488 | -0.00022643 | 2.5267e-09 | -4.4119e-08 | 0.0013681 | 0.0013681 | 0.0013681 | 0.98409 | -0.30453 | 0.98409 | -0.30459 | 0.37586
26 | -0.075618 | -0.01904 | 0.075661 | 0.019067 | 4.3727e-05 | 2.7532e-05 | 0.11437 | 0.11437 | 0.11437 | 0.98412 | -0.30394 | 0.98475 | -0.29185 | 15.7097
27 | 0.073607 | 0.018537 | -0.073589 | -0.018526 | 1.7445e-05 | 1.0974e-05 | 0.11133 | 0.11133 | 0.11133 | 0.98412 | -0.30394 | 0.98387 | -0.30889 | 15.2922
28 | 0.00063002 | 0.00015755 | -0.00063001 | -0.00015775 | 5.5415e-09 | -2.0337e-07 | 0.00095251 | 0.00095258 | 0.00095258 | 0.98409 | -0.30459 | 0.98408 | -0.30477 | 0.2617
29 | -0.077038 | -0.019412 | 0.077111 | 0.019459 | 7.365e-05 | 4.6398e-05 | 0.11645 | 0.11645 | 0.11645 | 0.98475 | -0.29185 | 0.98577 | -0.27188 | 15.9954
30 | 0.00023493 | 5.8732e-05 | -0.00023493 | -5.8879e-05 | 5.4682e-10 | -1.4648e-07 | 0.00035518 | 0.00035523 | 0.00035523 | 0.98408 | -0.30477 | 0.98408 | -0.30482 | 0.097592
31 | -0.077111 | -0.019459 | 0.07813 | 0.0201 | 0.0010183 | 0.00064136 | 0.11645 | 0.11644 | 0.11645 | 0.98577 | -0.27188 | 1 | 0 | 15.9954
32 | 0.076803 | 0.019859 | -0.07605 | -0.019386 | 0.00075232 | 0.00047354 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 1 | 0 | 0.98931 | -0.20279 | 15.7285
33 | -0.020751 | -0.0052127 | 0.020757 | 0.0052166 | 6.2944e-06 | 3.8146e-06 | 0.031484 | 0.031483 | 0.031484 | 0.98089 | -0.36707 | 0.98121 | -0.36072 | 8.6493
34 | 0.020104 | 0.0050506 | -0.020095 | -0.0050453 | 8.7824e-06 | 5.3032e-06 | 0.030502 | 0.030502 | 0.030502 | 0.98089 | -0.36707 | 0.98042 | -0.37623 | 8.3798
35 | -0.021647 | -0.0054397 | 0.02165 | 0.0054412 | 2.4786e-06 | 1.5088e-06 | 0.032833 | 0.032833 | 0.032833 | 0.98121 | -0.36072 | 0.98134 | -0.35832 | 9.0202
36 | 0.01173 | 0.0029473 | -0.011714 | -0.0029389 | 1.5771e-05 | 8.423e-06 | 0.017806 | 0.017806 | 0.017806 | 0.98042 | -0.37623 | 0.97898 | -0.40443 | 4.8919
37 | 0.0083651 | 0.002098 | -0.0083587 | -0.0020952 | 6.4604e-06 | 2.7881e-06 | 0.012697 | 0.012697 | 0.012697 | 0.98042 | -0.37623 | 0.97959 | -0.39244 | 3.4882
38 | -0.022195 | -0.0055779 | 0.0222 | 0.0055804 | 4.1438e-06 | 2.5288e-06 | 0.033661 | 0.033661 | 0.033661 | 0.98134 | -0.35832 | 0.98154 | -0.35441 | 9.2475
39 | 0.011714 | 0.0029389 | -0.01171 | -0.0029364 | 4.5765e-06 | 2.4452e-06 | 0.017806 | 0.017807 | 0.017807 | 0.97898 | -0.40443 | 0.97856 | -0.41263 | 4.8919
40 | 0.00046255 | 0.00011542 | -0.00046254 | -0.00011592 | 7.4016e-09 | -4.9873e-07 | 0.00070244 | 0.00070262 | 0.00070262 | 0.97959 | -0.39244 | 0.97958 | -0.39278 | 0.19303
41 | 0.0078961 | 0.0019798 | -0.0078906 | -0.0019776 | 5.4926e-06 | 2.2346e-06 | 0.011995 | 0.011995 | 0.011995 | 0.97959 | -0.39244 | 0.97885 | -0.40704 | 3.2953
42 | 0.0090806 | 0.0022775 | -0.0090711 | -0.0022731 | 9.4699e-06 | 4.3989e-06 | 0.013809 | 0.013809 | 0.013809 | 0.97856 | -0.41263 | 0.97745 | -0.43452 | 3.7937
43 | 0.0064292 | 0.0016113 | -0.0064286 | -0.0016111 | 6.2725e-07 | 1.8134e-07 | 0.0097734 | 0.0097735 | 0.0097735 | 0.97885 | -0.40704 | 0.97875 | -0.40909 | 2.685
44 | 0.0078923 | 0.0019777 | -0.0078849 | -0.0019746 | 7.3726e-06 | 3.0132e-06 | 0.012015 | 0.012015 | 0.012015 | 0.97745 | -0.43452 | 0.97645 | -0.45415 | 3.3009
45 | 0.0053392 | 0.0013381 | -0.005339 | -0.0013381 | 1.6233e-07 | 2.1329e-08 | 0.0081173 | 0.0081173 | 0.0081173 | 0.97875 | -0.40909 | 0.97871 | -0.40973 | 2.23
46 | 0.0046714 | 0.0011665 | -0.00467 | -0.0011666 | 1.3863e-06 | -3.1766e-08 | 0.0071047 | 0.007105 | 0.007105 | 0.97817 | -0.41954 | 0.97786 | -0.42578 | 1.9519
47 | -0.0046714 | -0.0011665 | 0.0046752 | 0.0011664 | 3.8377e-06 | -9.1491e-08 | 0.0071047 | 0.0071038 | 0.0071047 | 0.97817 | -0.41954 | 0.97905 | -0.40225 | 1.9518
48 | 0.0042838 | 0.0010698 | -0.0042836 | -0.0010698 | 1.756e-07 | -2.5907e-08 | 0.0065173 | 0.0065174 | 0.0065174 | 0.97786 | -0.42578 | 0.97781 | -0.42665 | 1.7905
49 | -0.0046752 | -0.0011664 | 0.004679 | 0.0011663 | 3.708e-06 | -9.3361e-08 | 0.0071038 | 0.0071029 | 0.0071038 | 0.97905 | -0.40225 | 0.9799 | -0.38554 | 1.9516
50 | 0.075476 | 0.019242 | -0.075379 | -0.019181 | 9.7032e-05 | 6.1073e-05 | 0.11364 | 0.11364 | 0.11364 | 0.98931 | -0.20279 | 0.98792 | -0.22946 | 15.6099
51 | 0.0036269 | 0.00090518 | -0.0036267 | -0.00090524 | 1.1647e-07 | -5.3407e-08 | 0.0055179 | 0.005518 | 0.005518 | 0.97781 | -0.42665 | 0.97778 | -0.42732 | 1.5159
52 | -0.012862 | -0.0032192 | 0.012866 | 0.0032219 | 4.8852e-06 | 2.6911e-06 | 0.019474 | 0.019474 | 0.019474 | 0.98269 | -0.33077 | 0.9831 | -0.32279 | 5.35
53 | 0.012862 | 0.0032192 | -0.012861 | -0.0032188 | 6.401e-07 | 3.5264e-07 | 0.019474 | 0.019474 | 0.019474 | 0.98269 | -0.33077 | 0.98264 | -0.33182 | 5.35
54 | -0.013463 | -0.0033713 | 0.013467 | 0.0033736 | 4.0855e-06 | 2.2819e-06 | 0.020376 | 0.020376 | 0.020376 | 0.9831 | -0.32279 | 0.98342 | -0.31642 | 5.5978
55 | 0.0016751 | 0.00041922 | -0.001675 | -0.00041968 | 1.0086e-07 | -4.65e-07 | 0.0025364 | 0.0025366 | 0.0025366 | 0.98264 | -0.33182 | 0.98257 | -0.33308 | 0.69687
56 | 0.011186 | 0.0027996 | -0.011177 | -0.0027949 | 9.0566e-06 | 4.7308e-06 | 0.016937 | 0.016938 | 0.016938 | 0.98264 | -0.33182 | 0.98177 | -0.34884 | 4.6533
57 | 0.0051257 | 0.001278 | -0.0051252 | -0.001278 | 5.2164e-07 | 4.4146e-08 | 0.007779 | 0.0077791 | 0.0077791 | 0.98017 | -0.38012 | 0.98007 | -0.38227 | 2.1371
58 | -0.0087668 | -0.0021891 | 0.0087754 | 0.002193 | 8.6551e-06 | 3.8943e-06 | 0.013306 | 0.013305 | 0.013306 | 0.98017 | -0.38012 | 0.98123 | -0.35936 | 3.6555
59 | 0.0036411 | 0.00091107 | -0.0036409 | -0.00091116 | 2.0403e-07 | -9.3893e-08 | 0.0055271 | 0.0055271 | 0.0055271 | 0.98017 | -0.38012 | 0.98011 | -0.3813 | 1.5184
60 | 0.0049288 | 0.0012288 | -0.0049284 | -0.0012288 | 4.0942e-07 | 1.6226e-08 | 0.0074811 | 0.0074812 | 0.0074812 | 0.98007 | -0.38227 | 0.97998 | -0.38402 | 2.0553
61 | -0.010579 | -0.0026438 | 0.010581 | 0.0026446 | 1.6828e-06 | 8.5665e-07 | 0.01604 | 0.01604 | 0.01604 | 0.98123 | -0.35936 | 0.9814 | -0.35601 | 4.4067
62 | 0.0018038 | 0.00045076 | -0.0018035 | -0.00045174 | 2.5515e-07 | -9.8535e-07 | 0.002735 | 0.0027354 | 0.0027354 | 0.98123 | -0.35936 | 0.98108 | -0.36233 | 0.75147
63 | 0.0022899 | 0.00057258 | -0.0022899 | -0.00057264 | 2.9071e-08 | -6.2249e-08 | 0.0034761 | 0.0034761 | 0.0034761 | 0.98011 | -0.3813 | 0.9801 | -0.38157 | 0.95498
64 | -0.0049281 | -0.0012288 | 0.0049284 | 0.0012288 | 3.5615e-07 | 1.4155e-08 | 0.0074812 | 0.0074812 | 0.0074812 | 0.9799 | -0.38554 | 0.97998 | -0.38402 | 2.0553
65 | -0.010581 | -0.0026446 | 0.010585 | 0.0026465 | 3.6077e-06 | 1.8363e-06 | 0.01604 | 0.01604 | 0.01604 | 0.9814 | -0.35601 | 0.98177 | -0.34884 | 4.4067
66 | 0.00097673 | 0.00024452 | -0.00097672 | -0.0002447 | 1.1692e-08 | -1.7193e-07 | 0.0014813 | 0.0014814 | 0.0014814 | 0.98108 | -0.36233 | 0.98107 | -0.36258 | 0.40698
67 | 0.00021016 | 5.2501e-05 | -0.00021016 | -5.2634e-05 | 4.0723e-10 | -1.3289e-07 | 0.00031979 | 0.00031984 | 0.00031984 | 0.97772 | -0.42841 | 0.97772 | -0.42845 | 0.087868
68 | 0.002793 | 0.00069663 | -0.0027924 | -0.00069729 | 5.3943e-07 | -6.5349e-07 | 0.0042495 | 0.0042498 | 0.0042498 | 0.97772 | -0.42841 | 0.97752 | -0.43248 | 1.1675
69 | -0.0030031 | -0.00074913 | 0.0030033 | 0.00074899 | 1.5496e-07 | -1.4906e-07 | 0.0045693 | 0.0045692 | 0.0045693 | 0.97772 | -0.42841 | 0.97778 | -0.42732 | 1.2553
70 | 0.00010422 | 2.6082e-05 | -0.00010422 | -2.612e-05 | 2.8539e-11 | -3.7923e-08 | 0.0001586 | 0.00015861 | 0.00015861 | 0.97772 | -0.42845 | 0.97772 | -0.42846 | 0.043575
71 | 0.0021484 | 0.00053611 | -0.0021482 | -0.00053666 | 2.2029e-07 | -5.4778e-07 | 0.0032695 | 0.0032698 | 0.0032698 | 0.97752 | -0.43248 | 0.97741 | -0.43464 | 0.89829
72 | 0.00064406 | 0.00016118 | -0.00064405 | -0.00016138 | 6.086e-09 | -2.0778e-07 | 0.00098033 | 0.0009804 | 0.0009804 | 0.97752 | -0.43248 | 0.97751 | -0.43268 | 0.26934
73 | -0.0015514 | -0.00038845 | 0.0015514 | 0.00038827 | 3.4042e-08 | -1.8214e-07 | 0.0023619 | 0.0023619 | 0.0023619 | 0.97733 | -0.43617 | 0.97735 | -0.43571 | 0.64888
74 | 0.0015514 | 0.00038845 | -0.0015513 | -0.0003888 | 6.59e-08 | -3.5252e-07 | 0.0023619 | 0.0023621 | 0.0023621 | 0.97733 | -0.43617 | 0.97729 | -0.43707 | 0.64892
75 | 0.00022939 | 5.6708e-05 | -0.00022939 | -5.749e-05 | 2.8587e-09 | -7.82e-07 | 0.00034897 | 0.00034925 | 0.00034925 | 0.97735 | -0.43571 | 0.97734 | -0.43598 | 0.095947
76 | -0.0017808 | -0.00044498 | 0.0017809 | 0.00044462 | 9.1095e-08 | -3.5601e-07 | 0.0027108 | 0.0027107 | 0.0027108 | 0.97735 | -0.43571 | 0.97741 | -0.43464 | 0.74473
77 | 0.00027484 | 6.885e-05 | -0.00027484 | -6.8881e-05 | 1.6582e-10 | -3.156e-08 | 0.00041836 | 0.00041838 | 0.00041838 | 0.97751 | -0.43268 | 0.97751 | -0.43269 | 0.11494
78 | 0.00077983 | 0.00019506 | -0.00077982 | -0.00019544 | 1.6208e-08 | -3.8064e-07 | 0.001182 | 0.0011821 | 0.0011821 | 0.98161 | -0.35289 | 0.98159 | -0.35332 | 0.32476
79 | 0.00099904 | 0.00025005 | -0.00099902 | -0.00025022 | 1.1863e-08 | -1.6688e-07 | 0.0015141 | 0.0015142 | 0.0015142 | 0.98174 | -0.35051 | 0.98172 | -0.35076 | 0.41598
80 | 0.00059769 | 0.00014963 | -0.00059769 | -0.00014979 | 4.0258e-09 | -1.6283e-07 | 0.00090587 | 0.00090593 | 0.00090593 | 0.98172 | -0.35076 | 0.98172 | -0.35091 | 0.24888
81 | 0.014115 | 0.0035354 | -0.014097 | -0.0035251 | 1.8252e-05 | 1.0368e-05 | 0.021513 | 0.021514 | 0.021514 | 0.97628 | -0.45767 | 0.9749 | -0.48486 | 5.9103
82 | 0.00024164 | 5.7033e-05 | -0.00024163 | -6.0558e-05 | 1.4205e-08 | -3.5246e-06 | 0.00036628 | 0.00036752 | 0.00036752 | 0.97838 | -0.41668 | 0.97832 | -0.41794 | 0.10097
83 | 0.0035304 | 0.0008684 | -0.0035257 | -0.00087083 | 4.6589e-06 | -2.432e-06 | 0.0053635 | 0.0053655 | 0.0053655 | 0.97838 | -0.41668 | 0.97697 | -0.44475 | 1.474
84 | 0.013738 | 0.003435 | -0.013737 | -0.0034344 | 1.205e-06 | 6.8006e-07 | 0.020965 | 0.020965 | 0.020965 | 0.9749 | -0.48486 | 0.97481 | -0.4867 | 5.7597
85 | 0.0035257 | 0.00087083 | -0.0035233 | -0.00087212 | 2.4734e-06 | -1.2833e-06 | 0.0053655 | 0.0053665 | 0.0053665 | 0.97697 | -0.44475 | 0.97622 | -0.45963 | 1.4743
86 | -0.0010982 | -0.00027524 | 0.0010983 | 0.00027398 | 1.1218e-07 | -1.2641e-06 | 0.0016738 | 0.0016733 | 0.0016738 | 0.97634 | -0.4563 | 0.97645 | -0.45415 | 0.45983
87 | 0.0067866 | 0.0017007 | -0.0067849 | -0.0017001 | 1.6691e-06 | 5.4783e-07 | 0.010342 | 0.010342 | 0.010342 | 0.97645 | -0.45415 | 0.97619 | -0.45931 | 2.8413
88 | 0.0036261 | 0.00090844 | -0.003626 | -0.00090848 | 9.2227e-08 | -4.1619e-08 | 0.0055271 | 0.0055272 | 0.0055272 | 0.97619 | -0.45931 | 0.97616 | -0.45985 | 1.5185
89 | 0.0031372 | 0.00078598 | -0.003137 | -0.0007862 | 2.6024e-07 | -2.1277e-07 | 0.0047821 | 0.0047823 | 0.0047823 | 0.97616 | -0.45985 | 0.97608 | -0.46159 | 1.3138
90 | 0.00057958 | 0.00014501 | -0.00057958 | -0.00014526 | 5.9088e-09 | -2.4865e-07 | 0.00088335 | 0.00088345 | 0.00088345 | 0.97621 | -0.45701 | 0.9762 | -0.45723 | 0.2427
91 | -0.001515 | -0.00037944 | 0.001515 | 0.00037925 | 3.26e-08 | -1.8298e-07 | 0.0023092 | 0.0023091 | 0.0023092 | 0.97621 | -0.45701 | 0.97623 | -0.45656 | 0.63438
92 | -0.001515 | -0.00037925 | 0.001515 | 0.00037919 | 1.1025e-08 | -6.1886e-08 | 0.0023091 | 0.0023091 | 0.0023091 | 0.97623 | -0.45656 | 0.97624 | -0.45641 | 0.63436
93 | 0.011099 | 0.0027799 | -0.011096 | -0.0027787 | 2.244e-06 | 1.1748e-06 | 0.016916 | 0.016916 | 0.016916 | 0.97624 | -0.45641 | 0.97602 | -0.46066 | 4.6474
94 | -0.012614 | -0.0031591 | 0.012619 | 0.0031618 | 4.9921e-06 | 2.7444e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97624 | -0.45641 | 0.97666 | -0.4481 | 5.2817
95 | 0.0099871 | 0.0025007 | -0.0099862 | -0.0025003 | 8.7862e-07 | 4.3601e-07 | 0.015225 | 0.015225 | 0.015225 | 0.97602 | -0.46066 | 0.97593 | -0.46251 | 4.1828
96 | -0.012619 | -0.0031618 | 0.012628 | 0.003167 | 9.3455e-06 | 5.1367e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97666 | -0.4481 | 0.97745 | -0.43256 | 5.2817
97 | 0.0040991 | 0.0010269 | -0.0040987 | -0.001027 | 3.4149e-07 | -7.2733e-08 | 0.0062498 | 0.0062499 | 0.0062499 | 0.97593 | -0.46251 | 0.97584 | -0.46425 | 1.717
98 | 0.0058872 | 0.0014733 | -0.0058832 | -0.0014724 | 4.0024e-06 | 9.0742e-07 | 0.0089755 | 0.0089761 | 0.0089761 | 0.97593 | -0.46251 | 0.97521 | -0.4768 | 2.466
99 | -0.014015 | -0.0035145 | 0.014017 | 0.0035161 | 2.9255e-06 | 1.6575e-06 | 0.021336 | 0.021336 | 0.021336 | 0.97745 | -0.43256 | 0.97767 | -0.42818 | 5.8614
100 | 0.0057529 | 0.0014398 | -0.0057516 | -0.0014395 | 1.2652e-06 | 2.6348e-07 | 0.0087773 | 0.0087775 | 0.0087775 | 0.97521 | -0.4768 | 0.97497 | -0.48142 | 2.4114
101 | 0.0041815 | 0.001046 | -0.0041812 | -0.0010461 | 3.0703e-07 | -5.4225e-08 | 0.0063812 | 0.0063813 | 0.0063813 | 0.97497 | -0.48142 | 0.97489 | -0.48296 | 1.7531
102 | 0.0040867 | 0.0010224 | -0.0040866 | -0.0010224 | 1.2118e-07 | -2.6017e-08 | 0.0062371 | 0.0062371 | 0.0062371 | 0.97489 | -0.48296 | 0.97486 | -0.48358 | 1.7135
103 | 0.0031992 | 0.00080155 | -0.003199 | -0.00080174 | 2.4556e-07 | -1.8657e-07 | 0.0048783 | 0.0048784 | 0.0048784 | 0.97584 | -0.46425 | 0.97576 | -0.46587 | 1.3402
104 | 0.0039823 | 0.00099627 | -0.0039822 | -0.0009963 | 1.1261e-07 | -2.928e-08 | 0.0060778 | 0.0060779 | 0.0060779 | 0.97486 | -0.48358 | 0.97483 | -0.48418 | 1.6697
105 | 0.0036548 | 0.00091426 | -0.0036547 | -0.00091432 | 1.5675e-07 | -6.7147e-08 | 0.0055782 | 0.0055783 | 0.0055783 | 0.97483 | -0.48418 | 0.97479 | -0.48508 | 1.5325
106 | -0.00017475 | -4.3796e-05 | 0.00017475 | 4.3733e-05 | 1.3423e-10 | -6.2599e-08 | 0.00026678 | 0.00026675 | 0.00026678 | 0.9747 | -0.4868 | 0.9747 | -0.48678 | 0.07329
107 | -0.00034463 | -8.6309e-05 | 0.00034463 | 8.6055e-05 | 2.1259e-09 | -2.5397e-07 | 0.0005261 | 0.00052601 | 0.0005261 | 0.9747 | -0.48678 | 0.97471 | -0.48665 | 0.14453
108 | 0.0021838 | 0.00054633 | -0.0021838 | -0.00054646 | 5.1632e-08 | -1.2138e-07 | 0.0033335 | 0.0033336 | 0.0033336 | 0.97471 | -0.48665 | 0.97468 | -0.48715 | 0.91582
109 | -0.0025284 | -0.00063239 | 0.0025285 | 0.00063226 | 8.3832e-08 | -1.3341e-07 | 0.0038595 | 0.0038595 | 0.0038595 | 0.97471 | -0.48665 | 0.97474 | -0.48595 | 1.0603
110 | 0.0020249 | 0.00050664 | -0.0020249 | -0.00050678 | 4.7806e-08 | -1.3569e-07 | 0.0030911 | 0.0030911 | 0.0030911 | 0.97468 | -0.48715 | 0.97466 | -0.48764 | 0.84921
111 | -0.0027877 | -0.00069722 | 0.0027878 | 0.00069708 | 1.1588e-07 | -1.3859e-07 | 0.0042551 | 0.0042551 | 0.0042551 | 0.97474 | -0.48595 | 0.97479 | -0.48508 | 1.169
112 | -0.00022436 | -5.6231e-05 | 0.00022436 | 5.6055e-05 | 6.2056e-10 | -1.7538e-07 | 0.00034255 | 0.00034249 | 0.00034255 | 0.97462 | -0.48837 | 0.97462 | -0.48831 | 0.094107
113 | -0.00052181 | -0.0001306 | 0.00052182 | 0.00013032 | 5.4904e-09 | -2.8404e-07 | 0.00079662 | 0.00079652 | 0.00079662 | 0.97462 | -0.48831 | 0.97463 | -0.48809 | 0.21885
114 | 0.0018716 | 0.00046836 | -0.0018716 | -0.00046837 | 2.8098e-09 | -9.6413e-09 | 0.0028571 | 0.0028571 | 0.0028571 | 0.97466 | -0.48764 | 0.97465 | -0.48768 | 0.78491
115 | -0.00097359 | -0.00024354 | 0.00097359 | 0.00024347 | 4.9244e-09 | -7.0935e-08 | 0.0014863 | 0.0014862 | 0.0014863 | 0.97463 | -0.48809 | 0.97464 | -0.48798 | 0.40831
116 | 0.0011082 | 0.00027709 | -0.0011082 | -0.0002772 | 1.02e-08 | -1.1192e-07 | 0.0016917 | 0.0016917 | 0.0016917 | 0.97465 | -0.48779 | 0.97464 | -0.48798 | 0.46476
117 | -0.0017294 | -0.00043278 | 0.0017294 | 0.00043274 | 9.3136e-09 | -3.8448e-08 | 0.0026401 | 0.0026401 | 0.0026401 | 0.97465 | -0.48779 | 0.97465 | -0.48768 | 0.7253
118 | -0.0013431 | -0.00033661 | 0.0013432 | 0.00033601 | 7.8218e-08 | -5.994e-07 | 0.0020255 | 0.0020253 | 0.0020255 | 0.98668 | -0.25332 | 0.98674 | -0.25209 | 0.55646
119 | -0.074082 | -0.018825 | 0.074132 | 0.018857 | 5.0276e-05 | 3.1629e-05 | 0.11181 | 0.11181 | 0.11181 | 0.98674 | -0.25209 | 0.98747 | -0.23801 | 15.3584
120 | 0.072739 | 0.018489 | -0.072586 | -0.018393 | 0.00015255 | 9.5909e-05 | 0.10978 | 0.10978 | 0.10978 | 0.98674 | -0.25209 | 0.98448 | -0.29574 | 15.0803
121 | -0.075348 | -0.019161 | 0.075379 | 0.019181 | 3.1049e-05 | 1.9543e-05 | 0.11364 | 0.11364 | 0.11364 | 0.98747 | -0.23801 | 0.98792 | -0.22946 | 15.6099
122 | 0.057453 | 0.014597 | -0.057405 | -0.014567 | 4.7638e-05 | 2.9634e-05 | 0.086909 | 0.086909 | 0.086909 | 0.98448 | -0.29574 | 0.98359 | -0.31298 | 11.9381
123 | 0.015134 | 0.0037961 | -0.015127 | -0.0037921 | 6.9173e-06 | 3.9791e-06 | 0.022876 | 0.022876 | 0.022876 | 0.98448 | -0.29574 | 0.98399 | -0.30533 | 6.2845
124 | 0.0081188 | 0.0020343 | -0.0081179 | -0.002034 | 8.5868e-07 | 3.6575e-07 | 0.012427 | 0.012427 | 0.012427 | 0.97213 | -0.5372 | 0.97202 | -0.53942 | 3.4141
125 | -0.0081188 | -0.0020343 | 0.0081211 | 0.0020353 | 2.2976e-06 | 9.7844e-07 | 0.012427 | 0.012427 | 0.012427 | 0.97213 | -0.5372 | 0.97243 | -0.53126 | 3.414
126 | 0.0072062 | 0.0018055 | -0.0072052 | -0.0018051 | 9.4173e-07 | 3.4695e-07 | 0.011031 | 0.011032 | 0.011032 | 0.97202 | -0.53942 | 0.97188 | -0.54216 | 3.0306
127 | 0.0010072 | 0.000252 | -0.0010072 | -0.00025242 | 3.1475e-08 | -4.1825e-07 | 0.0015411 | 0.0015412 | 0.0015412 | 0.97243 | -0.53126 | 0.97239 | -0.53191 | 0.42341
128 | -0.0091283 | -0.0022873 | 0.0091338 | 0.0022899 | 5.5897e-06 | 2.6289e-06 | 0.013968 | 0.013968 | 0.013968 | 0.97243 | -0.53126 | 0.97308 | -0.51841 | 3.8374
129 | -0.03359 | -0.0084669 | 0.033602 | 0.0084745 | 1.211e-05 | 7.5966e-06 | 0.051217 | 0.051217 | 0.051217 | 0.97624 | -0.45631 | 0.97662 | -0.44878 | 14.0705
130 | 0.03359 | 0.0084669 | -0.033554 | -0.0084441 | 3.6382e-05 | 2.2823e-05 | 0.051217 | 0.051217 | 0.051217 | 0.97624 | -0.45631 | 0.97508 | -0.47897 | 14.0706
131 | -0.033602 | -0.0084745 | 0.033607 | 0.0084775 | 4.7158e-06 | 2.9581e-06 | 0.051217 | 0.051217 | 0.051217 | 0.97662 | -0.44878 | 0.97677 | -0.44585 | 14.0705
132 | 0.032707 | 0.008232 | -0.032669 | -0.0082077 | 3.8761e-05 | 2.4291e-05 | 0.049926 | 0.049926 | 0.049926 | 0.97508 | -0.47897 | 0.97382 | -0.5038 | 13.7159
133 | 0.057405 | 0.014567 | -0.057258 | -0.014474 | 0.00014658 | 9.3159e-05 | 0.086909 | 0.08691 | 0.08691 | 0.98359 | -0.31298 | 0.98085 | -0.36621 | 23.8762
134 | 0.014336 | 0.0035939 | -0.014329 | -0.0035896 | 7.5147e-06 | 4.2681e-06 | 0.02168 | 0.02168 | 0.02168 | 0.98399 | -0.30533 | 0.98343 | -0.31634 | 5.9561
135 | 0.0064211 | 0.0016086 | -0.0064204 | -0.0016084 | 6.6715e-07 | 1.989e-07 | 0.0098309 | 0.009831 | 0.009831 | 0.97188 | -0.54216 | 0.97177 | -0.54434 | 2.7008
136 | 0.022372 | 0.0056179 | -0.022345 | -0.0056015 | 2.6759e-05 | 1.637e-05 | 0.034215 | 0.034215 | 0.034215 | 0.97308 | -0.51841 | 0.97181 | -0.54351 | 9.3998
137 | -0.031506 | -0.0079078 | 0.031513 | 0.007912 | 6.7578e-06 | 4.2286e-06 | 0.048182 | 0.048182 | 0.048182 | 0.97308 | -0.51841 | 0.97331 | -0.51391 | 13.2369
138 | 0.0064204 | 0.0016084 | -0.00642 | -0.0016083 | 4.2959e-07 | 1.281e-07 | 0.009831 | 0.009831 | 0.009831 | 0.97177 | -0.54434 | 0.9717 | -0.54575 | 2.7008
139 | 0.018373 | 0.0046069 | -0.018366 | -0.0046027 | 7.0059e-06 | 4.1914e-06 | 0.028133 | 0.028133 | 0.028133 | 0.97181 | -0.54351 | 0.9714 | -0.55151 | 7.7288
140 | 0.0039726 | 0.00099464 | -0.0039722 | -0.00099473 | 3.811e-07 | -9.6405e-08 | 0.0060824 | 0.0060825 | 0.0060825 | 0.97181 | -0.54351 | 0.97171 | -0.54552 | 1.671
141 | -0.032653 | -0.0081978 | 0.032669 | 0.0082077 | 1.5759e-05 | 9.8758e-06 | 0.049926 | 0.049926 | 0.049926 | 0.97331 | -0.51391 | 0.97382 | -0.5038 | 13.7159
142 | 0.0027924 | 0.00069915 | -0.002792 | -0.00069954 | 3.3162e-07 | -3.8675e-07 | 0.004276 | 0.0042762 | 0.0042762 | 0.97167 | -0.54614 | 0.97155 | -0.54863 | 1.1748
143 | -0.0027924 | -0.00069915 | 0.0027924 | 0.00069906 | 8.1494e-08 | -9.5075e-08 | 0.004276 | 0.0042759 | 0.004276 | 0.97167 | -0.54614 | 0.97171 | -0.54552 | 1.1747
144 | 0.002792 | 0.00069954 | -0.0027919 | -0.00069971 | 1.4796e-07 | -1.7249e-07 | 0.0042762 | 0.0042763 | 0.0042763 | 0.97155 | -0.54863 | 0.97149 | -0.54974 | 1.1748
145 | 0.052292 | 0.013229 | -0.052278 | -0.01322 | 1.4442e-05 | 9.166e-06 | 0.079376 | 0.079376 | 0.079376 | 0.98085 | -0.36621 | 0.98055 | -0.37197 | 21.8065
146 | 0.050685 | 0.012821 | -0.050617 | -0.012778 | 6.7499e-05 | 4.2816e-05 | 0.076958 | 0.076958 | 0.076958 | 0.98055 | -0.37197 | 0.97913 | -0.39977 | 21.1424
147 | 0.050617 | 0.012778 | -0.050595 | -0.012764 | 2.1673e-05 | 1.3748e-05 | 0.076958 | 0.076958 | 0.076958 | 0.97913 | -0.39977 | 0.97867 | -0.40871 | 21.1424
148 | 0.050172 | 0.012658 | -0.050141 | -0.012639 | 3.0439e-05 | 1.9306e-05 | 0.076314 | 0.076314 | 0.076314 | 0.97867 | -0.40871 | 0.97802 | -0.42139 | 20.9655
149 | 0.0014798 | 0.00036833 | -0.0014794 | -0.00037076 | 4.1104e-07 | -2.4369e-06 | 0.0022534 | 0.0022543 | 0.0022543 | 0.97677 | -0.44585 | 0.97647 | -0.45169 | 0.61933
150 | -0.035087 | -0.0088458 | 0.035114 | 0.0088632 | 2.7734e-05 | 1.7426e-05 | 0.05347 | 0.05347 | 0.05347 | 0.97677 | -0.44585 | 0.97761 | -0.42934 | 14.6896
151 | -0.035678 | -0.0090046 | 0.035692 | 0.0090131 | 1.3597e-05 | 8.5478e-06 | 0.054329 | 0.054329 | 0.054329 | 0.97761 | -0.42934 | 0.97802 | -0.42139 | 14.9254
152 | 0.0008268 | 0.00020711 | -0.0008268 | -0.00020721 | 5.2044e-09 | -1.0879e-07 | 0.0012521 | 0.0012521 | 0.0012521 | 0.98257 | -0.33308 | 0.98256 | -0.33321 | 0.34399
153 | 0.014449 | 0.0036259 | -0.014445 | -0.0036232 | 4.68e-06 | 2.6713e-06 | 0.021986 | 0.021986 | 0.021986 | 0.97802 | -0.42139 | 0.97767 | -0.42818 | 6.0401
154 | -0.0022209 | -0.00055659 | 0.0022211 | 0.00055626 | 1.5089e-07 | -3.3424e-07 | 0.0034013 | 0.0034011 | 0.0034013 | 0.97161 | -0.54739 | 0.97168 | -0.54597 | 0.93442
155 | 0.0012326 | 0.0003089 | -0.0012326 | -0.00030891 | 1.9833e-09 | -1.7112e-08 | 0.0018877 | 0.0018877 | 0.0018877 | 0.97161 | -0.54739 | 0.97161 | -0.54743 | 0.5186
156 | -0.0022211 | -0.00055626 | 0.0022211 | 0.00055621 | 2.2856e-08 | -5.0639e-08 | 0.0034011 | 0.0034011 | 0.0034011 | 0.97168 | -0.54597 | 0.9717 | -0.54575 | 0.93438
157 | 0.0041989 | 0.0010521 | -0.0041987 | -0.0010521 | 2.0079e-07 | -3.1911e-08 | 0.0064299 | 0.00643 | 0.00643 | 0.9717 | -0.54575 | 0.97164 | -0.54675 | 1.7665
158 | 0.0025099 | 0.00062884 | -0.0025098 | -0.00062899 | 8.8366e-08 | -1.4098e-07 | 0.0038437 | 0.0038438 | 0.0038438 | 0.97164 | -0.54675 | 0.97161 | -0.54749 | 1.056
159 | 0.0013338 | 0.00033425 | -0.0013338 | -0.00033428 | 5.285e-09 | -3.8447e-08 | 0.0020427 | 0.0020427 | 0.0020427 | 0.97161 | -0.54749 | 0.9716 | -0.54758 | 0.56119
160 | 0.014038 | 0.0035167 | -0.014038 | -0.0035167 | 2.8121e-08 | 1.5889e-08 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02124 | 0.98343 | -0.31634 | 0.98342 | -0.31638 | 5.8351
161 | 0.013749 | 0.0034443 | -0.013749 | -0.0034443 | 2.6677e-08 | 1.4988e-08 | 0.020803 | 0.020803 | 0.020803 | 0.98342 | -0.31638 | 0.98342 | -0.31642 | 5.7151
162 | -0.00044703 | -0.00011204 | 0.00044703 | 0.00011194 | 1.2825e-09 | -9.3119e-08 | 0.00067803 | 0.000678 | 0.00067803 | 0.98106 | -0.36264 | 0.98107 | -0.36258 | 0.18627
163 | 0.011929 | 0.002991 | -0.011927 | -0.0029902 | 1.518e-06 | 8.2148e-07 | 0.018273 | 0.018273 | 0.018273 | 0.9714 | -0.55151 | 0.97127 | -0.55419 | 5.0201
164 | 0.006437 | 0.0016116 | -0.0064366 | -0.0016115 | 4.41e-07 | 1.325e-07 | 0.0098598 | 0.0098599 | 0.0098599 | 0.9714 | -0.55151 | 0.97133 | -0.55295 | 2.7088
165 | 0.011927 | 0.0029902 | -0.011924 | -0.0029883 | 3.4958e-06 | 1.8919e-06 | 0.018273 | 0.018273 | 0.018273 | 0.97127 | -0.55419 | 0.97096 | -0.56034 | 5.0201
166 | 0.0044357 | 0.00111 | -0.0044354 | -0.00111 | 2.7315e-07 | -2.0461e-08 | 0.0067946 | 0.0067947 | 0.0067947 | 0.97133 | -0.55295 | 0.97126 | -0.55425 | 1.8667
167 | -0.0024951 | -0.00062534 | 0.0024957 | 0.00062442 | 5.7269e-07 | -9.2543e-07 | 0.0038241 | 0.0038236 | 0.0038241 | 0.9709 | -0.56151 | 0.97114 | -0.55669 | 1.0506
168 | -0.0024957 | -0.00062442 | 0.002496 | 0.000624 | 2.5601e-07 | -4.14e-07 | 0.0038236 | 0.0038234 | 0.0038236 | 0.97114 | -0.55669 | 0.97125 | -0.55453 | 1.0505
169 | -0.002496 | -0.000624 | 0.002496 | 0.00062399 | 7.9907e-09 | -1.2925e-08 | 0.0038234 | 0.0038234 | 0.0038234 | 0.97125 | -0.55453 | 0.97125 | -0.55447 | 1.0504
170 | -0.0044354 | -0.00111 | 0.0044354 | 0.00111 | 4.5869e-08 | -3.433e-09 | 0.0067947 | 0.0067947 | 0.0067947 | 0.97125 | -0.55447 | 0.97126 | -0.55425 | 1.8667
171 | -0.0013782 | -0.00033619 | 0.0013782 | 0.00033585 | 4.9406e-08 | -3.4054e-07 | 0.0021007 | 0.0021006 | 0.0021007 | 0.97472 | -0.48847 | 0.97476 | -0.4877 | 0.57711
172 | 0.0010959 | 0.00026543 | -0.0010958 | -0.0002658 | 3.2807e-08 | -3.701e-07 | 0.0016697 | 0.0016698 | 0.0016698 | 0.97472 | -0.48847 | 0.97469 | -0.48911 | 0.45874
173 | -0.0018271 | -0.00044834 | 0.0018271 | 0.00044829 | 1.2892e-08 | -4.6974e-08 | 0.0027857 | 0.0027857 | 0.0027857 | 0.97476 | -0.4877 | 0.97477 | -0.48755 | 0.76531
174 | 0.00098137 | 0.00023712 | -0.00098129 | -0.00023836 | 8.7643e-08 | -1.2465e-06 | 0.0014951 | 0.0014955 | 0.0014955 | 0.97469 | -0.48911 | 0.97459 | -0.49103 | 0.41087
175 | -0.0023187 | -0.0005715 | 0.0023188 | 0.00057131 | 9.1872e-08 | -1.8546e-07 | 0.0035361 | 0.003536 | 0.0035361 | 0.97477 | -0.48755 | 0.97481 | -0.4867 | 0.97146
176 | 0.00028108 | 6.4586e-05 | -0.00028106 | -6.7982e-05 | 1.8764e-08 | -3.3963e-06 | 0.00042713 | 0.00042829 | 0.00042829 | 0.97459 | -0.49103 | 0.97452 | -0.4925 | 0.11766
177 | 0.00070021 | 0.00017378 | -0.00070015 | -0.00017533 | 5.4673e-08 | -1.5554e-06 | 0.0010685 | 0.001069 | 0.001069 | 0.97459 | -0.49103 | 0.97451 | -0.49268 | 0.29369
178 | 0.011418 | 0.002863 | -0.011417 | -0.0028627 | 6.2602e-07 | 3.3215e-07 | 0.017429 | 0.017429 | 0.017429 | 0.97481 | -0.4867 | 0.97475 | -0.48786 | 4.7883
179 | 0.00028106 | 6.7982e-05 | -0.00028105 | -7.0437e-05 | 1.3633e-08 | -2.4555e-06 | 0.00042829 | 0.00042916 | 0.00042916 | 0.97452 | -0.4925 | 0.97447 | -0.49353 | 0.1179
180 | 0.00019898 | 4.9728e-05 | -0.00019898 | -4.9868e-05 | 3.8864e-10 | -1.3965e-07 | 0.00030377 | 0.00030382 | 0.00030382 | 0.97451 | -0.49268 | 0.97451 | -0.49272 | 0.083468
181 | 0.0089234 | 0.0022377 | -0.0089201 | -0.0022362 | 3.2292e-06 | 1.4885e-06 | 0.013623 | 0.013623 | 0.013623 | 0.97475 | -0.48786 | 0.97436 | -0.49545 | 3.7425
182 | 0.0084761 | 0.002125 | -0.0084621 | -0.0021187 | 1.4041e-05 | 6.2083e-06 | 0.012945 | 0.012946 | 0.012946 | 0.97436 | -0.49545 | 0.9726 | -0.53026 | 3.5565
183 | 0.0082902 | 0.0020757 | -0.0082884 | -0.0020749 | 1.8205e-06 | 7.9065e-07 | 0.012683 | 0.012683 | 0.012683 | 0.9726 | -0.53026 | 0.97237 | -0.53487 | 3.4843
184 | 0.007607 | 0.0019041 | -0.0076015 | -0.0019019 | 5.5219e-06 | 2.1871e-06 | 0.01164 | 0.011641 | 0.011641 | 0.97237 | -0.53487 | 0.9716 | -0.55013 | 3.198
185 | 0.0068914 | 0.0017239 | -0.00689 | -0.0017235 | 1.3221e-06 | 4.5416e-07 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.9716 | -0.55013 | 0.97139 | -0.55417 | 2.8992
186 | 0.0064809 | 0.001621 | -0.0064806 | -0.0016209 | 3.5404e-07 | 1.0798e-07 | 0.0099265 | 0.0099266 | 0.0099266 | 0.97139 | -0.55417 | 0.97134 | -0.55532 | 2.7271
187 | -0.0040287 | -0.0010072 | 0.0040288 | 0.0010072 | 6.0411e-08 | -1.3672e-08 | 0.0061718 | 0.0061717 | 0.0061718 | 0.97119 | -0.55823 | 0.97121 | -0.55791 | 1.6955
188 | 0.0038077 | 0.0009518 | -0.0038054 | -0.00095257 | 2.3523e-06 | -7.7389e-07 | 0.0058332 | 0.005834 | 0.005834 | 0.97119 | -0.55823 | 0.97053 | -0.57122 | 1.6027
189 | -0.0044615 | -0.0011156 | 0.0044619 | 0.0011156 | 3.9837e-07 | -2.6498e-08 | 0.0068346 | 0.0068345 | 0.0068346 | 0.97121 | -0.55791 | 0.9713 | -0.55603 | 1.8776
190 | 0.0038054 | 0.00095257 | -0.0038053 | -0.00095262 | 1.3991e-07 | -4.5913e-08 | 0.005834 | 0.005834 | 0.005834 | 0.97053 | -0.57122 | 0.9705 | -0.57199 | 1.6028
191 | 0.0015064 | 0.00037686 | -0.0015063 | -0.00037696 | 1.7873e-08 | -9.9352e-08 | 0.0023075 | 0.0023075 | 0.0023075 | 0.9713 | -0.55603 | 0.97129 | -0.55628 | 0.63393
192 | -0.0059682 | -0.0014924 | 0.0059684 | 0.0014925 | 2.0383e-07 | 4.9953e-08 | 0.009142 | 0.009142 | 0.009142 | 0.9713 | -0.55603 | 0.97134 | -0.55532 | 2.5115
193 | 0.0033718 | 0.00084398 | -0.0033717 | -0.00084406 | 1.2807e-07 | -7.5945e-08 | 0.0051694 | 0.0051695 | 0.0051695 | 0.9705 | -0.57199 | 0.97046 | -0.57279 | 1.4202
194 | 0.00068946 | 0.00017223 | -0.00068945 | -0.00017239 | 5.5475e-09 | -1.6061e-07 | 0.0010561 | 0.0010561 | 0.0010561 | 0.97129 | -0.55628 | 0.97128 | -0.55645 | 0.29014
195 | -0.00079432 | -0.00019892 | 0.00079433 | 0.00019857 | 1.645e-08 | -3.5484e-07 | 0.001218 | 0.0012178 | 0.001218 | 0.9704 | -0.57385 | 0.97042 | -0.57341 | 0.3346
196 | 0.00079432 | 0.00019892 | -0.00079431 | -0.00019907 | 6.9125e-09 | -1.4909e-07 | 0.001218 | 0.001218 | 0.001218 | 0.9704 | -0.57385 | 0.97039 | -0.57403 | 0.33462
197 | -0.0017854 | -0.00044695 | 0.0017854 | 0.00044675 | 5.3224e-08 | -1.9995e-07 | 0.0027374 | 0.0027374 | 0.0027374 | 0.97042 | -0.57341 | 0.97046 | -0.57279 | 0.75205
198 | 0.0015862 | 0.00039731 | -0.0015862 | -0.00039754 | 4.5618e-08 | -2.2488e-07 | 0.0024321 | 0.0024322 | 0.0024322 | 0.97046 | -0.57279 | 0.97043 | -0.57339 | 0.66819
199 | 0.00020767 | 5.1942e-05 | -0.00020767 | -5.2047e-05 | 3.222e-10 | -1.0486e-07 | 0.00031811 | 0.00031815 | 0.00031815 | 0.97128 | -0.55645 | 0.97128 | -0.55649 | 0.087404
200 | 0.00048178 | 0.00012045 | -0.00048178 | -0.00012075 | 4.8751e-09 | -2.9226e-07 | 0.000738 | 0.0007381 | 0.0007381 | 0.97128 | -0.55645 | 0.97127 | -0.55667 | 0.20278
201 | -0.0020609 | -0.0005156 | 0.002061 | 0.00051527 | 1.1711e-07 | -3.271e-07 | 0.0031287 | 0.0031286 | 0.0031287 | 0.98004 | -0.38276 | 0.9801 | -0.38157 | 0.85954
202 | 0.0017709 | 0.00044294 | -0.0017709 | -0.00044298 | 1.0252e-08 | -4.1098e-08 | 0.0026885 | 0.0026886 | 0.0026886 | 0.98004 | -0.38276 | 0.98003 | -0.38288 | 0.73862
203 | 0.00048655 | 0.00012108 | -0.00048655 | -0.00012144 | 5.8389e-09 | -3.56e-07 | 0.00073844 | 0.00073857 | 0.00073857 | 0.98003 | -0.38288 | 0.98002 | -0.38314 | 0.2029
204 | 0.00027227 | 6.7737e-05 | -0.00027227 | -6.7855e-05 | 6.0311e-10 | -1.1828e-07 | 0.00041322 | 0.00041327 | 0.00041327 | 0.98002 | -0.38314 | 0.98002 | -0.38318 | 0.11353
205 | 0.00027227 | 6.7855e-05 | -0.00027227 | -6.8237e-05 | 1.9455e-09 | -3.8139e-07 | 0.00041327 | 0.0004134 | 0.0004134 | 0.98002 | -0.38318 | 0.98001 | -0.38333 | 0.11357
206 | 0.0026206 | 0.00064588 | -0.002619 | -0.00064815 | 1.5684e-06 | -2.2769e-06 | 0.0039905 | 0.0039917 | 0.0039917 | 0.97622 | -0.45963 | 0.97558 | -0.47234 | 1.0966
207 | 0.002619 | 0.00064815 | -0.0026184 | -0.00064903 | 6.0758e-07 | -8.8039e-07 | 0.0039917 | 0.0039921 | 0.0039921 | 0.97558 | -0.47234 | 0.97534 | -0.47725 | 1.0967
208 | 0.0019817 | 0.00048947 | -0.0019817 | -0.0004895 | 7.1472e-09 | -2.1491e-08 | 0.0030208 | 0.0030209 | 0.0030209 | 0.97534 | -0.47725 | 0.97533 | -0.47733 | 0.8299
209 | 0.0018088 | 0.00044615 | -0.001807 | -0.00045254 | 1.7137e-06 | -6.3917e-06 | 0.002757 | 0.0027596 | 0.0027596 | 0.97533 | -0.47733 | 0.97433 | -0.49735 | 0.75814
210 | 0.001807 | 0.00045254 | -0.001807 | -0.00045287 | 8.7994e-08 | -3.2738e-07 | 0.0027596 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.97433 | -0.49735 | 0.97427 | -0.49837 | 0.75818

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15658 | 0.03996

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002943 | 0.00073759
1 | 0.001763 | 0.00044184
2 | 0.0059718 | 0.0014967
3 | 0.0010555 | 0.00026453
4 | 0.0019696 | 0.00049362
5 | 0.0008288 | 0.00020772
6 | 0.0011721 | 0.00029376
7 | 0.0019484 | 0.00048833
8 | 0.0069553 | 0.0017432
9 | 0.00041009 | 0.00010278
10 | 0.0014117 | 0.0003538
11 | 0.00053339 | 0.00013368
12 | 0.00057244 | 0.00014347
13 | 0.00027486 | 6.8888e-05
14 | 0.0013765 | 0.00034499
15 | 0.0009134 | 0.00022892
16 | 0.00039508 | 9.9017e-05
17 | 0.00023493 | 5.8879e-05
18 | 0.00064684 | 0.00016211
19 | 0.00089017 | 0.0002231
20 | 0.00054565 | 0.00013675
21 | 0.00087841 | 0.00022015
22 | 0.0026292 | 0.00065894
23 | 0.00046254 | 0.00011592
24 | 0.0014614 | 0.00036627
25 | 0.0011788 | 0.00029543
26 | 0.0010894 | 0.00027303
27 | 0.00038623 | 9.6799e-05
28 | 0.00057465 | 0.00014402
29 | 0.00065675 | 0.0001646
30 | 0.00059605 | 0.00014938
31 | 0.00019631 | 4.92e-05
32 | 0.001351 | 0.00033858
33 | 0.00024912 | 6.2436e-05
34 | 0.00082682 | 0.00020722
35 | 0.00010594 | 2.6552e-05
36 | 0.00062345 | 0.00015625
37 | 0.00059227 | 0.00014844
38 | 0.0015513 | 0.0003888
39 | 0.00036724 | 9.2038e-05
40 | 0.00036921 | 9.2534e-05
41 | 0.005339 | 0.0013381
42 | 0.00095028 | 0.00023816
43 | 0.00099164 | 0.00024853
44 | 0.00040133 | 0.00010058
45 | 0.00059769 | 0.00014979
46 | 0.00077982 | 0.00019544
47 | 0.0013052 | 0.00032712
48 | 0.00035921 | 9.0027e-05
49 | 0.00024163 | 6.0558e-05
50 | 0.0010982 | 0.00027524
51 | 0.0031588 | 0.00079168
52 | 0.00048877 | 0.0001225
53 | 0.003137 | 0.0007862
54 | 0.00093539 | 0.00023443
55 | 0.00057958 | 0.00014526
56 | 0.0011093 | 0.00027802
57 | 0.0013865 | 0.00034749
58 | 0.00013027 | 3.2649e-05
59 | 0.0015701 | 0.00039351
60 | 9.4507e-05 | 2.3686e-05
61 | 0.0008995 | 0.00022544
62 | 0.00010433 | 2.6148e-05
63 | 0.003199 | 0.00080174
64 | 0.00032734 | 8.2038e-05
65 | 0.00017475 | 4.3796e-05
66 | 0.00016988 | 4.2576e-05
67 | 0.00015885 | 3.9813e-05
68 | 0.00025919 | 6.4959e-05
69 | 0.00022436 | 5.6231e-05
70 | 0.00029745 | 7.4548e-05
71 | 0.00015331 | 3.8422e-05
72 | 0.00086683 | 0.00021725
73 | 0.00045177 | 0.00011322
74 | 0.00062121 | 0.00015569
75 | 0.00013459 | 3.3732e-05
76 | 0.00014214 | 3.5624e-05
77 | 0.0013431 | 0.00033661
78 | 0.0012151 | 0.00030453
79 | 0.00091174 | 0.0002285
80 | 0.00084626 | 0.00021209
81 | 0.00079072 | 0.00019817
82 | 0.00078418 | 0.00019653
83 | 0.0010072 | 0.00025242
84 | 0.0011403 | 0.00028579
85 | 0.0011798 | 0.00029568
86 | 0.0049661 | 0.0012446
87 | 0.0015931 | 0.00039928
88 | 0.00042356 | 0.00010616
89 | 0.0014794 | 0.00037076
90 | 0.0005641 | 0.00014138
91 | 0.00084819 | 0.00021258
92 | 0.00098832 | 0.0002477
93 | 0.0012326 | 0.00030891
94 | 0.0016887 | 0.00042324
95 | 0.001176 | 0.00029474
96 | 0.00029111 | 7.2959e-05
97 | 0.00028877 | 7.2374e-05
98 | 0.0002822 | 7.0727e-05
99 | 0.00044703 | 0.00011204
100 | 0.00052969 | 0.00013275
101 | 0.00042727 | 0.00010708
102 | 0.0013338 | 0.00033428
103 | 0.0008268 | 0.00020721
104 | 0.0027919 | 0.00069971
105 | 0.0020009 | 0.00050147
106 | 0.011924 | 0.0029883
107 | 0.0024951 | 0.00062534
108 | 0.0019394 | 0.00048606
109 | 0.00028234 | 7.0761e-05
110 | 0.00044883 | 0.00011249
111 | 0.00011445 | 2.8685e-05
112 | 0.00049159 | 0.0001232
113 | 0.00050117 | 0.00012561
114 | 0.0024938 | 0.00062499
115 | 0.00028105 | 7.0437e-05
116 | 0.00019898 | 4.9868e-05
117 | 0.000444 | 0.00011128
118 | 0.00017191 | 4.3085e-05
119 | 0.00068132 | 0.00017075
120 | 0.00071015 | 0.00017798
121 | 0.0004091 | 0.00010253
122 | 0.00022099 | 5.5386e-05
123 | 0.00043265 | 0.00010843
124 | 0.00043347 | 0.00010864
125 | 0.00081687 | 0.00020473
126 | 0.00051218 | 0.00012837
127 | 0.00099104 | 0.00024838
128 | 0.00079431 | 0.00019907
129 | 0.0015862 | 0.00039754
130 | 0.00020767 | 5.2047e-05
131 | 0.00048178 | 0.00012075
132 | 0.00028991 | 7.2658e-05
133 | 0.00022892 | 5.7372e-05
134 | 0.0012844 | 0.0003219
135 | 0.00021428 | 5.3702e-05
136 | 0.00027227 | 6.8237e-05
137 | 0.00090271 | 0.00022624
138 | 0.00063664 | 0.00015956
139 | 0.00017296 | 4.3349e-05
140 | 0.00010422 | 2.612e-05
141 | 0.00022939 | 5.749e-05
142 | 0.00027484 | 6.8881e-05
143 | 0.001807 | 0.00045287

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1