## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_111-3_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_111-3_1_5_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_111-3_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_111-3_1_5_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_111-3_1_5_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_111-3_1_5_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_111-3_1_5_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_111-3_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_111-3_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_111-3_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_111-3_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_111-3_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_111-3_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_111-3_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_111-3_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_111-3_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_111-3_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_111-3_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_111-3_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_111-3_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_111-3_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_111-3_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_111-3_1_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_111-3_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_111-3_1_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_111-3_1_5_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_111-3_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_111-3_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_111-3_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_111-3_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_111-3_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_111-3_1_5_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_111-3_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_111-3_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_111-3_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_111-3_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_111-3_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_111-3_1_5_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_111-3_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_111-3_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_111-3_1_5_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_111-3_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_111-3_1_5_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_111-3_1_5_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_111-3_1_5_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_111-3_1_5_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_111-3_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_111-3_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_111-3_1_5_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_111-3_1_5_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_111-3_1_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_111-3_1_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_111-3_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_111-3_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_111-3_1_5_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_111-3_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_111-3_1_5_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_111-3_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_111-3_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_111-3_1_5_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_111-3_1_5_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_111-3_1_5_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_111-3_1_5_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_111-3_1_5_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_111-3_1_5_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_111-3_1_5_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_111-3_1_5_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_111-3_1_5_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_111-3_1_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_111-3_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_111-3_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_111-3_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_111-3_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_111-3_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_111-3_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_111-3_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_111-3_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_111-3_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_111-3_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_111-3_1_5_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_111-3_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_111-3_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_111-3_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_111-3_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_111-3_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_111-3_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_111-3_1_5_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_111-3_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_111-3_1_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_111-3_1_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_111-3_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_111-3_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_111-3_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_111-3_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_111-3_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_111-3_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_111-3_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_111-3_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_111-3_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_111-3_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_111-3_1_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_111-3_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_111-3_1_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_111-3_1_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_111-3_1_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_111-3_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_111-3_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_111-3_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_111-3_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_111-3_1_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_111-3_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_111-3_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_111-3_1_5_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_111-3_1_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_111-3_1_5_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_111-3_1_5_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_111-3_1_5_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_111-3_1_5_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_111-3_1_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_111-3_1_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_111-3_1_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_111-3_1_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_111-3_1_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_111-3_1_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_111-3_1_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_111-3_1_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_111-3_1_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_111-3_1_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_111-3_1_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_111-3_1_5_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_111-3_1_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_111-3_1_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_111-3_1_5_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_111-3_1_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_111-3_1_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_111-3_1_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_111-3_1_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_111-3_1_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_111-3_1_5_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_111-3_1_5_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_111-3_1_5_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_111-3_1_5_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_111-3_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_111-3_1_5_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_111-3_1_5_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_111-3_1_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_111-3_1_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_111-3_1_5_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_111-3_1_5_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_111-3_1_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_111-3_1_5_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_111-3_1_5_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_111-3_1_5_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_111-3_1_5_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_111-3_1_5_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_111-3_1_5_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_111-3_1_5_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_111-3_1_5_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_111-3_1_5_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_111-3_1_5_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_111-3_1_5_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_111-3_1_5_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_111-3_1_5_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_111-3_1_5_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_111-3_1_5_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_111-3_1_5_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_111-3_1_5_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_111-3_1_5_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_111-3_1_5_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_111-3_1_5_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_111-3_1_5_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_111-3_1_5_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_111-3_1_5_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_111-3_1_5_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_111-3_1_5_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_111-3_1_5_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_111-3_1_5_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_111-3_1_5_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_111-3_1_5_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_111-3_1_5_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_111-3_1_5_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_111-3_1_5_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_111-3_1_5_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_111-3_1_5_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_111-3_1_5_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_111-3_1_5_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_111-3_1_5_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_111-3_1_5_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_111-3_1_5_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_111-3_1_5_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_111-3_1_5_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_111-3_1_5_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_111-3_1_5_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_111-3_1_5_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_111-3_1_5_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_111-3_1_5_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_111-3_1_5_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_111-3_1_5_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_111-3_1_5_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_111-3_1_5_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_111-3_1_5_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_111-3_1_5_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_111-3_1_5_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_111-3_1_5_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_111-3_1_5_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_111-3_1_5_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_111-3_1_5_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_111-3_1_5_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_111-3_1_5_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_111-3_1_5_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_111-3_1_5_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_111-3_1_5_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_111-3_1_5_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_111-3_1_5_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_111-3_1_5_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_111-3_1_5_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_111-3_1_5_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_111-3_1_5_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_6_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_111-3_1_5_load_349 | 1 | 5.7627e-05 | 1.4443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_111-3_1_5_load_339 | 4 | 0.00031796 | 7.9689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_111-3_1_5_load_346 | 5 | 0.00062847 | 0.00015751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_111-3_1_5_load_337 | 6 | 0.00016582 | 4.1558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_111-3_1_5_load_202 | 7 | 0.0014157 | 0.0003548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_111-3_1_5_load_203 | 8 | 0.0027017 | 0.00067711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_111-3_1_5_load_209 | 13 | 0.0013107 | 0.0003285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_111-3_1_5_load_210 | 14 | 0.0025493 | 0.0006389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_111-3_1_5_load_211 | 15 | 0.001756 | 0.00044009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_111-3_1_5_load_213 | 16 | 0.0020345 | 0.00050989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_111-3_1_5_load_215 | 17 | 0.0027658 | 0.00069317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_111-3_1_5_load_235 | 19 | 0.0038619 | 0.00096789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_111-3_1_5_load_212 | 20 | 0.002734 | 0.00068521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_111-3_1_5_load_246 | 21 | 0.0030793 | 0.00077174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_111-3_1_5_load_305 | 22 | 0.0014171 | 0.00035516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_111-3_1_5_load_214 | 23 | 0.0016622 | 0.00041658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_111-3_1_5_load_278 | 24 | 0.0020769 | 0.00052052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_111-3_1_5_load_427 | 25 | 0.0014083 | 0.00035296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_111-3_1_5_load_259 | 29 | 0.0047618 | 0.0011934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_111-3_1_5_load_440 | 31 | 0.0087247 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_111-3_1_5_load_262 | 33 | 0.0016155 | 0.00040489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_111-3_1_5_load_419 | 37 | 0.0045549 | 0.0011416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_111-3_1_5_load_420 | 40 | 0.0079733 | 0.0019983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_111-3_1_5_load_402 | 42 | 0.0043947 | 0.0011014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_111-3_1_5_load_414 | 44 | 0.0028508 | 0.00071449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_111-3_1_5_load_381 | 45 | 0.0022312 | 0.00055919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_111-3_1_5_load_383 | 48 | 0.0010629 | 0.0002664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_111-3_1_5_load_418 | 49 | 0.0059252 | 0.001485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_111-3_1_5_load_310 | 50 | 0.0035889 | 0.00089947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_111-3_1_5_load_307 | 51 | 0.0008508 | 0.00021323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_111-3_1_5_load_236 | 52 | 0.0024991 | 0.00062632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_111-3_1_5_load_247 | 53 | 0.0033148 | 0.00083077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_111-3_1_5_load_415 | 54 | 0.0018905 | 0.00047382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_111-3_1_5_load_428 | 56 | 0.0022116 | 0.00055427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_111-3_1_5_load_264 | 57 | 0.0010631 | 0.00026644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_111-3_1_5_load_248 | 58 | 0.0027896 | 0.00069915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_111-3_1_5_load_439 | 60 | 0.033703 | 0.0084467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_111-3_1_5_load_437 | 61 | 0.0017332 | 0.00043439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_111-3_1_5_load_436 | 62 | 0.0033812 | 0.00084742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_111-3_1_5_load_434 | 63 | 0.0014895 | 0.00037329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_111-3_1_5_load_410 | 64 | 0.0038321 | 0.00096041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_111-3_1_5_load_382 | 65 | 0.00078287 | 0.00019621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_111-3_1_5_load_385 | 66 | 0.0010631 | 0.00026644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_111-3_1_5_load_384 | 67 | 0.00097346 | 0.00024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_111-3_1_5_load_306 | 68 | 0.0029365 | 0.00073595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_111-3_1_5_load_237 | 69 | 0.004001 | 0.0010027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_111-3_1_5_load_238 | 70 | 0.0039462 | 0.00098902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_111-3_1_5_load_240 | 71 | 0.0035332 | 0.0008855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_111-3_1_5_load_239 | 72 | 0.0028113 | 0.00070459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_111-3_1_5_load_242 | 74 | 0.001195 | 0.0002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_111-3_1_5_load_243 | 76 | 0.001509 | 0.0003782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_111-3_1_5_load_245 | 77 | 0.0010623 | 0.00026624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_111-3_1_5_load_250 | 78 | 0.0015091 | 0.00037821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_111-3_1_5_load_387 | 79 | 0.0009732 | 0.00024391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_111-3_1_5_load_251 | 81 | 0.0015087 | 0.00037812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_111-3_1_5_load_252 | 82 | 0.0012615 | 0.00031616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_111-3_1_5_load_253 | 83 | 0.0010638 | 0.00026661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_111-3_1_5_load_257 | 84 | 0.0010625 | 0.00026628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_111-3_1_5_load_254 | 85 | 0.0017522 | 0.00043915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_111-3_1_5_load_386 | 86 | 0.00097288 | 0.00024383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_111-3_1_5_load_258 | 87 | 0.0015152 | 0.00037974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_111-3_1_5_load_303 | 88 | 0.0014331 | 0.00035916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_111-3_1_5_load_301 | 89 | 0.0010639 | 0.00026664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_111-3_1_5_load_265 | 90 | 0.0011445 | 0.00028685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_111-3_1_5_load_266 | 91 | 0.0017808 | 0.00044632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_111-3_1_5_load_267 | 92 | 0.0029343 | 0.00073539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_111-3_1_5_load_268 | 93 | 0.00079639 | 0.0001996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_111-3_1_5_load_269 | 94 | 0.0016731 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_111-3_1_5_load_270 | 95 | 0.0013377 | 0.00033527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_111-3_1_5_load_271 | 96 | 0.0012734 | 0.00031915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_111-3_1_5_load_272 | 97 | 0.0019415 | 0.00048659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_111-3_1_5_load_273 | 98 | 0.0013013 | 0.00032614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_111-3_1_5_load_284 | 99 | 0.00069288 | 0.00017365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_111-3_1_5_load_311 | 100 | 0.0047912 | 0.0012008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_111-3_1_5_load_281 | 101 | 0.0013302 | 0.00033337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_111-3_1_5_load_285 | 102 | 0.0013824 | 0.00034647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_111-3_1_5_load_309 | 104 | 0.00078132 | 0.00019582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_111-3_1_5_load_274 | 105 | 0.00096738 | 0.00024245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_111-3_1_5_load_275 | 106 | 0.00073863 | 0.00018512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_111-3_1_5_load_277 | 107 | 0.00086089 | 0.00021576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_111-3_1_5_load_279 | 108 | 0.0027593 | 0.00069154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_111-3_1_5_load_280 | 109 | 0.0024111 | 0.00060428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_111-3_1_5_load_283 | 111 | 0.0019412 | 0.00048651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_111-3_1_5_load_355 | 112 | 0.0013544 | 0.00033945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_111-3_1_5_load_312 | 113 | 0.0021635 | 0.00054222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_111-3_1_5_load_350 | 116 | 0.0016551 | 0.0004148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_111-3_1_5_load_313 | 118 | 0.0020301 | 0.00050878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_111-3_1_5_load_298 | 119 | 0.0016205 | 0.00040614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_111-3_1_5_load_299 | 120 | 0.0012237 | 0.0003067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_111-3_1_5_load_287 | 121 | 0.0018911 | 0.00047396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_111-3_1_5_load_288 | 122 | 0.0016569 | 0.00041527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_111-3_1_5_load_289 | 123 | 0.001429 | 0.00035815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_111-3_1_5_load_291 | 125 | 0.0016466 | 0.00041268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_111-3_1_5_load_292 | 126 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_111-3_1_5_load_293 | 127 | 0.0012335 | 0.00030913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_111-3_1_5_load_294 | 128 | 0.0018794 | 0.00047101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_111-3_1_5_load_315 | 129 | 0.0055497 | 0.0013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_111-3_1_5_load_314 | 130 | 0.002462 | 0.00061703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_111-3_1_5_load_295 | 131 | 0.0020797 | 0.00052123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_111-3_1_5_load_296 | 133 | 0.0023704 | 0.00059407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_111-3_1_5_load_297 | 134 | 0.0020723 | 0.00051937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_111-3_1_5_load_300 | 137 | 0.0018375 | 0.00046052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_111-3_1_5_load_400 | 138 | 0.0026802 | 0.00067172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_111-3_1_5_load_401 | 139 | 0.0044712 | 0.0011206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_111-3_1_5_load_398 | 140 | 0.002364 | 0.00059247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_111-3_1_5_load_308 | 142 | 0.00099085 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_111-3_1_5_load_389 | 143 | 0.0023673 | 0.00059329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_111-3_1_5_load_390 | 144 | 0.00097115 | 0.00024339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_111-3_1_5_load_326 | 145 | 0.00041843 | 0.00010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_111-3_1_5_load_329 | 147 | 0.00011647 | 2.919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_111-3_1_5_load_331 | 149 | 0.00013495 | 3.382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_111-3_1_5_load_333 | 151 | 0.00020463 | 5.1286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_111-3_1_5_load_338 | 152 | 0.00068427 | 0.00017149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_111-3_1_5_load_341 | 153 | 0.00029219 | 7.3229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_111-3_1_5_load_334 | 156 | 0.00065826 | 0.00016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_111-3_1_5_load_347 | 157 | 0.00012259 | 3.0724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_111-3_1_5_load_345 | 159 | 0.0023321 | 0.00058448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_111-3_1_5_load_351 | 160 | 0.0018365 | 0.00046026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_111-3_1_5_load_353 | 162 | 0.0014687 | 0.00036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_111-3_1_5_load_360 | 165 | 0.0018407 | 0.00046131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_111-3_1_5_load_373 | 166 | 0.0022917 | 0.00057436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_111-3_1_5_load_359 | 168 | 0.0020696 | 0.00051868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_111-3_1_5_load_378 | 170 | 0.0015498 | 0.00038841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_111-3_1_5_load_356 | 171 | 0.0018413 | 0.00046148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_111-3_1_5_load_357 | 172 | 0.0020126 | 0.00050442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_111-3_1_5_load_358 | 173 | 0.0021367 | 0.0005355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_111-3_1_5_load_361 | 174 | 0.0019402 | 0.00048627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_111-3_1_5_load_364 | 177 | 0.0018601 | 0.00046619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_111-3_1_5_load_368 | 179 | 0.0021999 | 0.00055134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_111-3_1_5_load_445 | 181 | 0.001697 | 0.00042532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_111-3_1_5_load_444 | 183 | 0.0018544 | 0.00046475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_111-3_1_5_load_371 | 186 | 0.0018259 | 0.00045762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_111-3_1_5_load_374 | 187 | 0.0014569 | 0.00036514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_111-3_1_5_load_399 | 188 | 0.0020083 | 0.00050333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_111-3_1_5_load_393 | 189 | 0.0027848 | 0.00069794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_111-3_1_5_load_394 | 190 | 0.0021688 | 0.00054356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_111-3_1_5_load_376 | 191 | 0.0017045 | 0.00042719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_111-3_1_5_load_380 | 192 | 0.0013961 | 0.0003499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_111-3_1_5_load_391 | 193 | 0.0023228 | 0.00058216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_111-3_1_5_load_392 | 194 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_111-3_1_5_load_397 | 195 | 0.0023953 | 0.00060032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_111-3_1_5_load_403 | 196 | 0.0033289 | 0.0008343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_111-3_1_5_load_406 | 199 | 0.0020232 | 0.00050706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_111-3_1_5_load_407 | 200 | 0.0017778 | 0.00044555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_111-3_1_5_load_408 | 201 | 0.0063351 | 0.0015877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_111-3_1_5_load_409 | 202 | 0.001613 | 0.00040425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_111-3_1_5_load_411 | 203 | 0.0016127 | 0.00040417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_111-3_1_5_load_413 | 204 | 0.0017631 | 0.00044187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_111-3_1_5_load_416 | 205 | 0.00098415 | 0.00024665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_111-3_1_5_load_417 | 207 | 0.0020412 | 0.00051156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_111-3_1_5_load_423 | 208 | 0.0016897 | 0.00042349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_111-3_1_5_load_429 | 209 | 0.00098665 | 0.00024728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_111-3_1_5_load_425 | 212 | 0.0028603 | 0.00071685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_111-3_1_5_load_432 | 214 | 0.0027807 | 0.0006969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_111-3_1_5_load_431 | 215 | 0.0019269 | 0.00048292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_111-3_1_5_load_433 | 216 | 0.001012 | 0.00025364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_111-3_1_5_load_435 | 217 | 0.00070356 | 0.00017633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_111-3_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_111-3_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.006788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_111-3_1_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.16024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_111-3_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.12896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_111-3_1_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.044844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_111-3_1_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_111-3_1_5_line_6 |  | 5 | 157 | 0.043113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_111-3_1_5_line_7 |  | 6 | 155 | 0.034841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_111-3_1_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.026819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_111-3_1_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_111-3_1_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_111-3_1_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.031752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_111-3_1_5_line_12 |  | 9 | 12 | 0.031098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_111-3_1_5_line_13 |  | 9 | 13 | 0.063703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_111-3_1_5_line_14 |  | 10 | 14 | 0.0089498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_111-3_1_5_line_15 |  | 10 | 15 | 0.024572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_111-3_1_5_line_16 |  | 11 | 16 | 0.0053206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_111-3_1_5_line_17 |  | 12 | 17 | 0.034274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_111-3_1_5_line_18 |  | 13 | 18 | 0.018092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_111-3_1_5_line_19 |  | 14 | 19 | 0.0083308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_111-3_1_5_line_20 |  | 16 | 22 | 0.023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_111-3_1_5_line_21 |  | 17 | 25 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_111-3_1_5_line_22 |  | 18 | 50 | 0.082492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_111-3_1_5_line_23 |  | 18 | 51 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_111-3_1_5_line_24 |  | 19 | 52 | 0.0062753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_111-3_1_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.028305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_111-3_1_5_line_26 |  | 21 | 53 | 0.02603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_111-3_1_5_line_27 |  | 22 | 54 | 0.047834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_111-3_1_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.019206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_111-3_1_5_line_29 |  | 24 | 55 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_111-3_1_5_line_30 |  | 25 | 56 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_111-3_1_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.004692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_111-3_1_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.012705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_111-3_1_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.0045498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_111-3_1_5_line_34 |  | 27 | 33 | 0.029525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_111-3_1_5_line_35 |  | 28 | 47 | 0.025164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_111-3_1_5_line_36 |  | 28 | 57 | 0.022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_111-3_1_5_line_37 |  | 29 | 58 | 0.039469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_111-3_1_5_line_38 |  | 30 | 31 | 0.011016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_111-3_1_5_line_39 |  | 30 | 32 | 0.0098056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_111-3_1_5_line_40 |  | 32 | 33 | 0.0020786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_111-3_1_5_line_41 |  | 32 | 34 | 0.009707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_111-3_1_5_line_42 |  | 34 | 45 | 0.032242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_111-3_1_5_line_43 |  | 35 | 36 | 0.11195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_111-3_1_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.048827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_111-3_1_5_line_45 |  | 36 | 49 | 0.031869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_111-3_1_5_line_46 |  | 36 | 41 | 0.075344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_111-3_1_5_line_47 |  | 37 | 40 | 0.04089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_111-3_1_5_line_48 |  | 38 | 39 | 0.063846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_111-3_1_5_line_49 |  | 38 | 40 | 0.034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_111-3_1_5_line_50 |  | 39 | 43 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_111-3_1_5_line_51 |  | 39 | 44 | 0.032699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_111-3_1_5_line_52 |  | 41 | 42 | 0.007025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_111-3_1_5_line_53 |  | 43 | 62 | 0.042223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_111-3_1_5_line_54 |  | 43 | 63 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_111-3_1_5_line_55 |  | 44 | 64 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_111-3_1_5_line_56 |  | 45 | 65 | 0.0044487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_111-3_1_5_line_57 |  | 46 | 47 | 0.025017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_111-3_1_5_line_58 |  | 46 | 48 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_111-3_1_5_line_59 |  | 47 | 66 | 0.02039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_111-3_1_5_line_60 |  | 48 | 67 | 0.0087116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_111-3_1_5_line_61 |  | 51 | 68 | 0.0013008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_111-3_1_5_line_62 |  | 52 | 69 | 0.014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_111-3_1_5_line_63 |  | 53 | 58 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_111-3_1_5_line_64 |  | 55 | 108 | 0.027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_111-3_1_5_line_65 |  | 55 | 109 | 0.02032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_111-3_1_5_line_66 |  | 55 | 105 | 0.018225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_111-3_1_5_line_67 |  | 56 | 209 | 0.030264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_111-3_1_5_line_68 |  | 57 | 79 | 0.0084958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_111-3_1_5_line_69 |  | 59 | 60 | 0.001779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_111-3_1_5_line_70 |  | 59 | 61 | 0.060881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_111-3_1_5_line_71 |  | 61 | 213 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_111-3_1_5_line_72 |  | 63 | 216 | 0.011632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_111-3_1_5_line_73 |  | 64 | 198 | 0.012542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_111-3_1_5_line_74 |  | 66 | 86 | 0.0078512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_111-3_1_5_line_75 |  | 67 | 84 | 0.0072189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_111-3_1_5_line_76 |  | 68 | 142 | 0.0057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_111-3_1_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_111-3_1_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.018397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_111-3_1_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_111-3_1_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0091748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_111-3_1_5_line_81 |  | 73 | 74 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_111-3_1_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0005616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_111-3_1_5_line_83 |  | 75 | 78 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_111-3_1_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_111-3_1_5_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0075838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_111-3_1_5_line_86 |  | 78 | 83 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_111-3_1_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_111-3_1_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0090184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_111-3_1_5_line_89 |  | 81 | 84 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_111-3_1_5_line_90 |  | 82 | 85 | 0.029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_111-3_1_5_line_91 |  | 83 | 86 | 0.0080975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_111-3_1_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.00066386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_111-3_1_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_111-3_1_5_line_94 |  | 89 | 103 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_111-3_1_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_111-3_1_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.031569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_111-3_1_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_111-3_1_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_111-3_1_5_line_99 |  | 92 | 95 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_111-3_1_5_line_100 |  | 93 | 96 | 0.0056018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_111-3_1_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.01405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_111-3_1_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.0071475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_111-3_1_5_line_103 |  | 96 | 99 | 0.0011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_111-3_1_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_111-3_1_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_111-3_1_5_line_106 |  | 100 | 104 | 0.0055516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_111-3_1_5_line_107 |  | 101 | 107 | 0.0064994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_111-3_1_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.005831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_111-3_1_5_line_109 |  | 103 | 119 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_111-3_1_5_line_110 |  | 104 | 142 | 0.021636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_111-3_1_5_line_111 |  | 105 | 106 | 0.026176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_111-3_1_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0073218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_111-3_1_5_line_113 |  | 108 | 110 | 0.030736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_111-3_1_5_line_114 |  | 109 | 111 | 0.011175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_111-3_1_5_line_115 |  | 110 | 112 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_111-3_1_5_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0047542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_111-3_1_5_line_117 |  | 112 | 114 | 0.014423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_111-3_1_5_line_118 |  | 113 | 118 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_111-3_1_5_line_119 |  | 114 | 170 | 0.002532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_111-3_1_5_line_120 |  | 114 | 164 | 0.000813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_111-3_1_5_line_121 |  | 115 | 116 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_111-3_1_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.33152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_111-3_1_5_line_123 |  | 116 | 160 | 0.03943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_111-3_1_5_line_124 |  | 117 | 158 | 0.095066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_111-3_1_5_line_125 |  | 117 | 153 | 0.20497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_111-3_1_5_line_126 |  | 118 | 130 | 0.0024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_111-3_1_5_line_127 |  | 119 | 120 | 0.032698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_111-3_1_5_line_128 |  | 120 | 137 | 0.001677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_111-3_1_5_line_129 |  | 121 | 122 | 0.016088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_111-3_1_5_line_130 |  | 121 | 123 | 0.0010356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_111-3_1_5_line_131 |  | 122 | 124 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_111-3_1_5_line_132 |  | 123 | 125 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_111-3_1_5_line_133 |  | 124 | 126 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_111-3_1_5_line_134 |  | 124 | 127 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_111-3_1_5_line_135 |  | 125 | 128 | 0.0064002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_111-3_1_5_line_136 |  | 126 | 129 | 0.005934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_111-3_1_5_line_137 |  | 127 | 130 | 0.014173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_111-3_1_5_line_138 |  | 128 | 131 | 0.016616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_111-3_1_5_line_139 |  | 129 | 132 | 0.01244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_111-3_1_5_line_140 |  | 131 | 133 | 0.018364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_111-3_1_5_line_141 |  | 132 | 143 | 0.0098004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_111-3_1_5_line_142 |  | 132 | 144 | 0.0084951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_111-3_1_5_line_143 |  | 133 | 134 | 0.0065002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_111-3_1_5_line_144 |  | 134 | 135 | 0.031466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_111-3_1_5_line_145 |  | 135 | 136 | 0.04713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_111-3_1_5_line_146 |  | 135 | 137 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_111-3_1_5_line_147 |  | 136 | 138 | 0.049102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_111-3_1_5_line_148 |  | 138 | 139 | 0.034747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_111-3_1_5_line_149 |  | 140 | 141 | 0.025681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_111-3_1_5_line_150 |  | 141 | 190 | 0.023578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_111-3_1_5_line_151 |  | 141 | 195 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_111-3_1_5_line_152 |  | 143 | 193 | 0.0099638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_111-3_1_5_line_153 |  | 144 | 194 | 0.0047763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_111-3_1_5_line_154 |  | 145 | 146 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_111-3_1_5_line_155 |  | 146 | 147 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_111-3_1_5_line_156 |  | 146 | 148 | 0.028228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_111-3_1_5_line_157 |  | 147 | 149 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_111-3_1_5_line_158 |  | 148 | 150 | 0.005781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_111-3_1_5_line_159 |  | 148 | 151 | 0.042655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_111-3_1_5_line_160 |  | 149 | 152 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_111-3_1_5_line_161 |  | 150 | 153 | 0.038347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_111-3_1_5_line_162 |  | 152 | 154 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_111-3_1_5_line_163 |  | 154 | 156 | 0.0090639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_111-3_1_5_line_164 |  | 155 | 156 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_111-3_1_5_line_165 |  | 158 | 159 | 0.19385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_111-3_1_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.0050546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_111-3_1_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_111-3_1_5_line_168 |  | 161 | 163 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_111-3_1_5_line_169 |  | 162 | 164 | 0.0029269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_111-3_1_5_line_170 |  | 163 | 165 | 0.0059133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_111-3_1_5_line_171 |  | 163 | 166 | 0.0097631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_111-3_1_5_line_172 |  | 164 | 167 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_111-3_1_5_line_173 |  | 165 | 168 | 0.017068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_111-3_1_5_line_174 |  | 166 | 169 | 0.0069757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_111-3_1_5_line_175 |  | 167 | 192 | 0.001503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_111-3_1_5_line_176 |  | 168 | 172 | 0.020058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_111-3_1_5_line_177 |  | 169 | 186 | 0.0050227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_111-3_1_5_line_178 |  | 171 | 172 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_111-3_1_5_line_179 |  | 171 | 173 | 0.009259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_111-3_1_5_line_180 |  | 174 | 175 | 0.015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_111-3_1_5_line_181 |  | 174 | 176 | 0.010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_111-3_1_5_line_182 |  | 175 | 177 | 0.002537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_111-3_1_5_line_183 |  | 175 | 178 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_111-3_1_5_line_184 |  | 176 | 179 | 0.009006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_111-3_1_5_line_185 |  | 176 | 180 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_111-3_1_5_line_186 |  | 178 | 181 | 0.008721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_111-3_1_5_line_187 |  | 178 | 182 | 0.012566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_111-3_1_5_line_188 |  | 180 | 185 | 0.0042949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_111-3_1_5_line_189 |  | 180 | 186 | 0.0012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_111-3_1_5_line_190 |  | 182 | 183 | 0.009362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_111-3_1_5_line_191 |  | 182 | 184 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_111-3_1_5_line_192 |  | 184 | 188 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_111-3_1_5_line_193 |  | 185 | 187 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_111-3_1_5_line_194 |  | 187 | 191 | 0.0030579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_111-3_1_5_line_195 |  | 189 | 190 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_111-3_1_5_line_196 |  | 193 | 195 | 0.0070742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_111-3_1_5_line_197 |  | 196 | 197 | 0.027028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_111-3_1_5_line_198 |  | 196 | 198 | 0.0094419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_111-3_1_5_line_199 |  | 197 | 199 | 0.017135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_111-3_1_5_line_200 |  | 197 | 200 | 0.022715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_111-3_1_5_line_201 |  | 197 | 201 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_111-3_1_5_line_202 |  | 198 | 202 | 0.033763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_111-3_1_5_line_203 |  | 199 | 203 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_111-3_1_5_line_204 |  | 202 | 204 | 0.00080564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_111-3_1_5_line_205 |  | 203 | 205 | 0.0091545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_111-3_1_5_line_206 |  | 204 | 206 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_111-3_1_5_line_207 |  | 205 | 207 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_111-3_1_5_line_208 |  | 206 | 208 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_111-3_1_5_line_209 |  | 207 | 209 | 0.0040562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_111-3_1_5_line_210 |  | 208 | 213 | 0.0097193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_111-3_1_5_line_211 |  | 210 | 211 | 0.004518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_111-3_1_5_line_212 |  | 210 | 212 | 0.027218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_111-3_1_5_line_213 |  | 211 | 214 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_111-3_1_5_line_214 |  | 211 | 213 | 0.008121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_111-3_1_5_line_215 |  | 212 | 215 | 0.010269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_111-3_1_5_line_216 |  | 216 | 217 | 0.0089271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_111-3_1_5_trafo_205 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 218 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2707300.9195 | 1244820.018 | 2707306.3395 | 1244820.7944 | 2707310.576 | 1244821.4049 | 2707327.2019 | 1244824.8306 | 2707361.3733 | 1244833.478 | 2707399.957 | 1244842.2055
1 | 2707300.9195 | 1244820.018 | 2707294.125 | 1244819.5948
2 | 2707320.3119 | 1244663.1109 | 2707313.7328 | 1244682.0959 | 2707304.3884 | 1244709.3818 | 2707300.7793 | 1244720.8701 | 2707297.7523 | 1244732.7693 | 2707296.3503 | 1244741.3285 | 2707295.5969 | 1244749.9661 | 2707294.125 | 1244819.5948
3 | 2707294.125 | 1244819.5948 | 2707290.4137 | 1244819.6166 | 2707286.9559 | 1244820.2434 | 2707282.851 | 1244821.548 | 2707262.1847 | 1244830.904 | 2707255.6128 | 1244834.0543 | 2707246.9885 | 1244838.691 | 2707239.0245 | 1244844.0068 | 2707232.837 | 1244848.8877 | 2707227.4353 | 1244853.7828 | 2707218.6079 | 1244862.9639 | 2707208.6861 | 1244876.6621 | 2707195.0362 | 1244895.5061
4 | 2707320.3119 | 1244663.1109 | 2707315.7397 | 1244661.4158 | 2707307.5255 | 1244678.8699 | 2707299.5564 | 1244676.5239 | 2707291.5447 | 1244675.2781 | 2707287.6426 | 1244673.5637
5 | 2707184.8485 | 1244909.967 | 2707190.455 | 1244901.8304 | 2707195.0362 | 1244895.5061
6 | 2707287.6426 | 1244673.5637 | 2707272.1686 | 1244666.7654 | 2707270.6406 | 1244663.9133 | 2707273.712 | 1244655.4065 | 2707281.2479 | 1244643.689
7 | 2707165.4859 | 1244938.931 | 2707180.4427 | 1244916.3611 | 2707184.8485 | 1244909.967
8 | 2706798.306 | 1244225.8165 | 2706800.1243 | 1244226.4339 | 2706813.6018 | 1244233.5377 | 2706822.6567 | 1244236.9145
9 | 2706840.1423 | 1244237.6188 | 2706831.3392 | 1244236.6261 | 2706822.6567 | 1244236.9145 | 2706822.6567 | 1244236.9145
10 | 2706784.8735 | 1244221.2553 | 2706798.306 | 1244225.8165
11 | 2706871.5307 | 1244234.8263 | 2706855.3896 | 1244238.3717 | 2706847.2827 | 1244238.5926 | 2706840.1423 | 1244237.6188
12 | 2706840.1423 | 1244237.6188 | 2706838.1123 | 1244227.7855 | 2706834.9669 | 1244219.4557 | 2706829.669 | 1244208.5072
13 | 2706840.1423 | 1244237.6188 | 2706841.0864 | 1244245.2084 | 2706841.0719 | 1244253.5592 | 2706837.0176 | 1244268.8205 | 2706830.4584 | 1244279.6332 | 2706819.8359 | 1244288.1709 | 2706814.7013 | 1244290.5016
14 | 2706784.8735 | 1244221.2553 | 2706776.2658 | 1244218.8047
15 | 2706784.8735 | 1244221.2553 | 2706787.7484 | 1244218.5938 | 2706803.8497 | 1244224.8108 | 2706806.929 | 1244226.2385
16 | 2706871.5307 | 1244234.8263 | 2706876.5031 | 1244232.9331
17 | 2706829.669 | 1244208.5072 | 2706838.716 | 1244203.9331 | 2706861.2549 | 1244195.2984
18 | 2706797.2951 | 1244294.9482 | 2706809.563 | 1244292.8341 | 2706814.7013 | 1244290.5016
19 | 2706768.2534 | 1244216.5236 | 2706776.2658 | 1244218.8047
20 | 2706876.5031 | 1244232.9331 | 2706898.4685 | 1244224.5702
21 | 2706861.2549 | 1244195.2984 | 2706882.7099 | 1244187.079
22 | 2706813.0311 | 1244348.6962 | 2706817.8722 | 1244341.3665 | 2706827.2845 | 1244306.0191 | 2706824.8797 | 1244303.1513 | 2706807.453 | 1244302.5482 | 2706797.3942 | 1244300.7768 | 2706797.2951 | 1244294.9482
23 | 2706797.2951 | 1244294.9482 | 2706782.6262 | 1244294.406 | 2706781.6944 | 1244294.1432
24 | 2706768.2534 | 1244216.5236 | 2706762.2179 | 1244214.8054
25 | 2706808.6686 | 1244184.9075 | 2706806.6458 | 1244182.0495 | 2706788.9148 | 1244164.7055
26 | 2706768.0365 | 1244149.2221 | 2706772.5762 | 1244151.9681 | 2706788.1505 | 1244163.9579 | 2706788.9148 | 1244164.7055
27 | 2706898.4685 | 1244224.5702 | 2706909.3721 | 1244220.4189 | 2706923.0412 | 1244213.1261 | 2706933.1856 | 1244203.4457 | 2706937.0358 | 1244198.0212
28 | 2706803.8509 | 1244389.2169 | 2706815.2045 | 1244373.7265
29 | 2706791.84 | 1244405.6042 | 2706803.8509 | 1244389.2169
30 | 2706882.7099 | 1244187.079 | 2706884.4292 | 1244186.4204 | 2706894.4462 | 1244180.6398
31 | 2706708.9021 | 1244129.6716 | 2706705.8599 | 1244126.0919
32 | 2706708.9021 | 1244129.6716 | 2706703.6161 | 1244133.1682 | 2706697.663 | 1244135.5075
33 | 2706708.9021 | 1244129.6716 | 2706711.385 | 1244132.8299 | 2706711.854 | 1244132.5777
34 | 2706705.8599 | 1244126.0919 | 2706707.2482 | 1244123.2924 | 2706707.8876 | 1244118.4223 | 2706706.3528 | 1244114.2469 | 2706699.8778 | 1244108.6261 | 2706694.2507 | 1244102.3022
35 | 2706672.5531 | 1244134.2327 | 2706687.4637 | 1244136.0689 | 2706697.663 | 1244135.5075
36 | 2706697.663 | 1244135.5075 | 2706703.0578 | 1244144.8674 | 2706699.7242 | 1244147.3984 | 2706701.8316 | 1244150.839 | 2706699.3712 | 1244153.1521
37 | 2706711.854 | 1244132.5777 | 2706720.9487 | 1244127.6867 | 2706725.3533 | 1244127.3879 | 2706729.4254 | 1244128.7623 | 2706747.7324 | 1244137.831
38 | 2706711.8648 | 1244094.4193 | 2706700.833 | 1244095.0325
39 | 2706692.8689 | 1244100.7493 | 2706696.573 | 1244098.214 | 2706700.833 | 1244095.0325
40 | 2706692.8689 | 1244100.7493 | 2706694.2507 | 1244102.3022
41 | 2706687.8178 | 1244092.452 | 2706692.8689 | 1244100.7493
42 | 2706687.8178 | 1244092.452 | 2706676.6762 | 1244097.4889 | 2706672.3974 | 1244117.0404
43 | 2706759.4438 | 1243996.3978 | 2706754.8007 | 1243980.1347 | 2706745.5676 | 1243987.0519 | 2706736.275 | 1243979.2229 | 2706772.3311 | 1243941.0304 | 2706778.5861 | 1243930.3345 | 2706779.5247 | 1243923.9686
44 | 2706759.4438 | 1243996.3978 | 2706780.8441 | 1243989.6331 | 2706804.9622 | 1243978.9383
45 | 2706779.5247 | 1243923.9686 | 2706786.3169 | 1243924.1577 | 2706809.2601 | 1243934.2736
46 | 2706779.5247 | 1243923.9686 | 2706776.8962 | 1243920.9189 | 2706772.9164 | 1243916.5105 | 2706785.8121 | 1243902.2424 | 2706788.091 | 1243898.6806 | 2706792.5563 | 1243896.2813 | 2706794.4209 | 1243895.581 | 2706796.0804 | 1243894.9325 | 2706802.0401 | 1243893.0828 | 2706813.321 | 1243890.8285 | 2706828.3363 | 1243887.7297
47 | 2706804.9622 | 1243978.9383 | 2706819.5452 | 1243972.4717 | 2706837.9895 | 1243966.5769 | 2706843.4764 | 1243965.5965
48 | 2706899.4859 | 1244020.4271 | 2706894.2732 | 1244017.3307 | 2706889.9597 | 1244011.3149 | 2706878.9006 | 1243965.2126 | 2706878.1815 | 1243962.3307
49 | 2706878.1815 | 1243962.3307 | 2706854.1573 | 1243963.688 | 2706843.4764 | 1243965.5965
50 | 2706899.4859 | 1244020.4271 | 2706910.8814 | 1244023.9686
51 | 2706899.4859 | 1244020.4271 | 2706899.6167 | 1244026.1673 | 2706910.421 | 1244050.8653
52 | 2706828.3363 | 1243887.7297 | 2706832.7812 | 1243893.1696
53 | 2706910.8814 | 1244023.9686 | 2706944.3581 | 1244026.9965 | 2706952.6918 | 1244029.1602
54 | 2706910.8814 | 1244023.9686 | 2706910.0264 | 1244012.3265
55 | 2706918.7735 | 1244075.7805 | 2706915.2616 | 1244061.9108 | 2706910.6587 | 1244051.4084 | 2706910.421 | 1244050.8653
56 | 2706672.3974 | 1244117.0404 | 2706671.4464 | 1244121.3863
57 | 2706647.649 | 1244131.1826 | 2706672.5531 | 1244134.2327
58 | 2706647.649 | 1244131.1826 | 2706646.5818 | 1244137.9799 | 2706651.5588 | 1244144.0964 | 2706648.6941 | 1244147.4587
59 | 2706672.5531 | 1244134.2327 | 2706672.178 | 1244137.0171 | 2706676.1757 | 1244142.1041 | 2706674.2186 | 1244144.1705 | 2706676.8304 | 1244147.3088 | 2706674.1647 | 1244150.5301
60 | 2706648.6941 | 1244147.4587 | 2706652.0481 | 1244150.9329 | 2706649.7171 | 1244154.0378
61 | 2706780.4424 | 1244293.79 | 2706781.6944 | 1244294.1432
62 | 2706748.2277 | 1244210.8225 | 2706762.2179 | 1244214.8054
63 | 2706747.7324 | 1244137.831 | 2706755.8645 | 1244141.8594 | 2706768.0365 | 1244149.2221
64 | 2706791.84 | 1244405.6042 | 2706808.4975 | 1244428.0948
65 | 2706791.84 | 1244405.6042 | 2706774.2095 | 1244415.0722 | 2706773.9058 | 1244415.124
66 | 2706791.84 | 1244405.6042 | 2706781.2997 | 1244390.7357
67 | 2706894.4462 | 1244180.6398 | 2706901.8443 | 1244176.3706 | 2706914.6111 | 1244161.6891 | 2706915.7292 | 1244159.7178
68 | 2706699.3712 | 1244153.1521 | 2706702.4639 | 1244157.2888 | 2706700.22 | 1244159.7504
69 | 2706783.9196 | 1244112.2297 | 2706783.9027 | 1244114.0086
70 | 2706783.9027 | 1244114.0086 | 2706785.0638 | 1244115.0081 | 2706789.7108 | 1244115.1029 | 2706804.1036 | 1244115.0508 | 2706809.2589 | 1244114.6211 | 2706811.9255 | 1244113.457 | 2706814.4348 | 1244108.8541 | 2706815.7492 | 1244101.3496 | 2706818.6942 | 1244097.7331 | 2706823.7774 | 1244096.6905 | 2706833.2882 | 1244096.72
71 | 2706851.3504 | 1244096.7759 | 2706833.2882 | 1244096.72
72 | 2706909.1744 | 1244000.7259 | 2706910.0264 | 1244012.3265
73 | 2706921.8521 | 1244087.939 | 2706918.7735 | 1244075.7805
74 | 2706674.1647 | 1244150.5301 | 2706677.0862 | 1244153.674 | 2706675.1728 | 1244156.6753
75 | 2706649.7171 | 1244154.0378 | 2706652.4623 | 1244157.3231 | 2706650.6668 | 1244159.6482
76 | 2706780.4424 | 1244293.79 | 2706774.8609 | 1244292.2155
77 | 2706748.2277 | 1244210.8225 | 2706738.5505 | 1244208.0674
78 | 2706720.8564 | 1244203.03 | 2706738.5505 | 1244208.0674
79 | 2706707.7201 | 1244199.2902 | 2706720.8564 | 1244203.03
80 | 2706698.896 | 1244196.778 | 2706707.7201 | 1244199.2902
81 | 2706698.896 | 1244196.778 | 2706675.4917 | 1244192.4242
82 | 2706675.4917 | 1244192.4242 | 2706674.9396 | 1244192.3215
83 | 2706674.9396 | 1244192.3215 | 2706676.2258 | 1244184.2716 | 2706677.8891 | 1244184.6685 | 2706678.9119 | 1244179.4939 | 2706677.6771 | 1244179.2271 | 2706678.7223 | 1244171.2633
84 | 2706704.34 | 1244174.2527 | 2706704.3993 | 1244173.6476 | 2706706.3049 | 1244171.0799 | 2706701.5031 | 1244165.7337 | 2706701.5031 | 1244165.7337
85 | 2706700.22 | 1244159.7504 | 2706703.1626 | 1244162.9836 | 2706701.5031 | 1244165.7337
86 | 2706678.7223 | 1244171.2633 | 2706678.7545 | 1244171.0177 | 2706680.7796 | 1244168.9525 | 2706676.4273 | 1244162.5692
87 | 2706647.91 | 1244188.944 | 2706649.346 | 1244179.707 | 2706652.6216 | 1244177.8756 | 2706652.9622 | 1244168.6077
88 | 2706647.91 | 1244188.944 | 2706638.9714 | 1244187.7469
89 | 2706652.9622 | 1244168.6077 | 2706652.9622 | 1244168.6077 | 2706655.5719 | 1244164.7182 | 2706650.6668 | 1244159.6482
90 | 2706638.9714 | 1244187.7469 | 2706609.7739 | 1244183.8364
91 | 2706676.4273 | 1244162.5692 | 2706676.4273 | 1244162.5692 | 2706678.5755 | 1244160.3839 | 2706675.1728 | 1244156.6753 | 2706675.1728 | 1244156.6753
92 | 2706599.9703 | 1244239.0117 | 2706599.3159 | 1244238.9
93 | 2706629.0499 | 1244243.9789 | 2706599.9703 | 1244239.0117
94 | 2706647.7695 | 1244247.1764 | 2706629.0499 | 1244243.9789
95 | 2706719.4856 | 1244300.0855 | 2706725.5579 | 1244312.1043 | 2706732.02 | 1244321.22
96 | 2706722.1206 | 1244269.5977 | 2706717.8723 | 1244280.9525 | 2706717.0606 | 1244289.5113 | 2706719.4856 | 1244300.0855
97 | 2706732.02 | 1244321.22 | 2706742.4808 | 1244335.9764
98 | 2706722.1206 | 1244269.5977 | 2706705.9277 | 1244262.5898 | 2706700.5563 | 1244260.8779
99 | 2706722.1206 | 1244269.5977 | 2706742.0212 | 1244278.4926
100 | 2706745.7205 | 1244340.5463 | 2706742.4808 | 1244335.9764
101 | 2706700.5563 | 1244260.8779 | 2706687.1697 | 1244256.6114
102 | 2706742.0212 | 1244278.4926 | 2706748.5465 | 1244281.4092
103 | 2706746.3608 | 1244341.4496 | 2706745.7205 | 1244340.5463
104 | 2706749.7422 | 1244281.9436 | 2706748.5465 | 1244281.4092
105 | 2706746.3608 | 1244341.4496 | 2706758.1681 | 1244358.1054
106 | 2706749.7422 | 1244281.9436 | 2706754.8105 | 1244284.209
107 | 2706761.9268 | 1244363.4076 | 2706758.1681 | 1244358.1054
108 | 2706647.7695 | 1244247.1764 | 2706653.4433 | 1244248.5213
109 | 2706647.7695 | 1244247.1764 | 2706646.0858 | 1244257.5766 | 2706643.7985 | 1244267.6506
110 | 2706754.8105 | 1244284.209 | 2706769.067 | 1244290.5812 | 2706774.8609 | 1244292.2155
111 | 2706781.2997 | 1244390.7357 | 2706766.1612 | 1244369.3808
112 | 2706761.9268 | 1244363.4076 | 2706766.1612 | 1244369.3808
113 | 2706827.1234 | 1244452.5432 | 2706814.1021 | 1244435.6621 | 2706808.4975 | 1244428.0948
114 | 2706773.9058 | 1244415.124 | 2706762.89 | 1244417.0033 | 2706762.89 | 1244417.0033
115 | 2706827.1234 | 1244452.5432 | 2706818.5138 | 1244459.705 | 2706816.8825 | 1244467.6041 | 2706816.7259 | 1244468.8743
116 | 2706758.1504 | 1244416.6302 | 2706762.89 | 1244417.0033
117 | 2706808.9565 | 1244475.8457 | 2706815.7947 | 1244476.3803 | 2706816.0947 | 1244473.9949 | 2706816.7259 | 1244468.8743
118 | 2706758.1504 | 1244416.6302 | 2706744.3384 | 1244415.543
119 | 2706808.9565 | 1244475.8457 | 2706809.3115 | 1244473.339
120 | 2706808.889 | 1244476.6562 | 2706808.9565 | 1244475.8457
121 | 2706853.8513 | 1244486.8406 | 2706841.1848 | 1244499.7841
122 | 2707011.7321 | 1244776.0152 | 2707007.7084 | 1244767.3803 | 2707002.119 | 1244756.7155 | 2706972.1236 | 1244686.2298 | 2706959.2421 | 1244652.86 | 2706956.536 | 1244646.5951 | 2706946.1017 | 1244621.2647 | 2706937.5288 | 1244606.2872 | 2706927.1763 | 1244589.4095 | 2706899.8037 | 1244544.8031 | 2706855.6565 | 1244489.0081 | 2706853.8513 | 1244486.8406
123 | 2706841.1848 | 1244499.7841 | 2706836.0255 | 1244505.0562 | 2706821.3376 | 1244503.079 | 2706812.0104 | 1244501.8323 | 2706812.4913 | 1244494.0237
124 | 2706965.612 | 1244855.2574 | 2706982.3877 | 1244843.6841 | 2706988.326 | 1244835.0065 | 2706992.8898 | 1244812.8824 | 2706997.7767 | 1244799.6489 | 2707006.3215 | 1244783.0788 | 2707011.7321 | 1244776.0152
125 | 2707011.7321 | 1244776.0152 | 2707019.8668 | 1244784.2574 | 2707054.7781 | 1244816.8353 | 2707073.9502 | 1244837.8869 | 2707096.9067 | 1244867.825 | 2707109.2248 | 1244888.386 | 2707116.4919 | 1244906.5649 | 2707122.2865 | 1244924.6728 | 2707127.4348 | 1244940.7448
126 | 2706741.916 | 1244415.3524 | 2706744.3384 | 1244415.543
127 | 2706643.7985 | 1244267.6506 | 2706641.341 | 1244278.4745 | 2706638.4926 | 1244291.8561 | 2706635.7287 | 1244299.2757
128 | 2706635.1433 | 1244300.8471 | 2706635.7287 | 1244299.2757
129 | 2706695.8875 | 1244380.104 | 2706705.2493 | 1244393.188
130 | 2706695.8875 | 1244380.104 | 2706695.2849 | 1244379.2618
131 | 2706716.6215 | 1244406.2846 | 2706710.991 | 1244401.2127 | 2706705.2493 | 1244393.188
132 | 2706695.2849 | 1244379.2618 | 2706686.5744 | 1244367.088
133 | 2706716.6215 | 1244406.2846 | 2706714.7169 | 1244420.5506 | 2706713.6862 | 1244423.6994
134 | 2706716.6215 | 1244406.2846 | 2706726.4983 | 1244411.4331 | 2706728.2208 | 1244411.962
135 | 2706682.8501 | 1244361.883 | 2706686.5744 | 1244367.088
136 | 2706713.6862 | 1244423.6994 | 2706713.0053 | 1244425.7795 | 2706709.7447 | 1244427.6223
137 | 2706741.916 | 1244415.3524 | 2706738.3449 | 1244415.0713 | 2706728.2208 | 1244411.962
138 | 2706682.8501 | 1244361.883 | 2706673.1812 | 1244348.3698
139 | 2706700.5227 | 1244420.106 | 2706704.8395 | 1244425.9327 | 2706709.7447 | 1244427.6223
140 | 2706673.1812 | 1244348.3698 | 2706672.7694 | 1244347.7942 | 2706664.238 | 1244336.7544 | 2706661.6376 | 1244334.116
141 | 2706700.5227 | 1244420.106 | 2706692.3435 | 1244425.505
142 | 2706700.5227 | 1244420.106 | 2706695.4639 | 1244413.2815
143 | 2706657.0748 | 1244329.4865 | 2706661.6376 | 1244334.116
144 | 2706630.8762 | 1244312.302 | 2706639.38 | 1244316.4804 | 2706647.0091 | 1244321.3769 | 2706657.0748 | 1244329.4865
145 | 2706630.8762 | 1244312.302 | 2706628.1538 | 1244318.6804 | 2706632.0221 | 1244320.8738 | 2706627.9713 | 1244325.8828 | 2706630.6202 | 1244330.7342 | 2706636.8742 | 1244353.6758
146 | 2706630.8762 | 1244312.302 | 2706635.1433 | 1244300.8471
147 | 2706636.8742 | 1244353.6758 | 2706631.1587 | 1244354.585 | 2706619.4856 | 1244346.7579 | 2706610.0864 | 1244342.7747 | 2706591.4395 | 1244338.866
148 | 2706591.4395 | 1244338.866 | 2706562.5639 | 1244332.8131 | 2706557.4526 | 1244331.6412
149 | 2706665.6422 | 1244443.1304 | 2706656.9565 | 1244418.9628
150 | 2706665.6422 | 1244443.1304 | 2706677.6568 | 1244463.4181
151 | 2706665.6422 | 1244443.1304 | 2706678.124 | 1244434.8912
152 | 2706692.3435 | 1244425.505 | 2706684.028 | 1244430.9941
153 | 2706692.6195 | 1244409.4444 | 2706695.4639 | 1244413.2815
154 | 2707149.8652 | 1245009.5271 | 2707152.1608 | 1245017.9975 | 2707153.6427 | 1245024.456
155 | 2707149.8652 | 1245009.5271 | 2707159.3702 | 1245006.0369
156 | 2707141.2518 | 1244982.6391 | 2707149.8652 | 1245009.5271
157 | 2707166.71 | 1244988.348 | 2707167.3969 | 1244991.2515 | 2707165.9971 | 1245001.7901 | 2707164.2675 | 1245004.2386 | 2707159.3702 | 1245006.0369
158 | 2707141.2518 | 1244982.6391 | 2707139.6517 | 1244977.0835
159 | 2707141.2518 | 1244982.6391 | 2707128.2339 | 1244984.5055 | 2707098.9912 | 1244988.4237
160 | 2707167.6587 | 1244976.7669 | 2707166.3507 | 1244986.8291 | 2707166.71 | 1244988.348
161 | 2707139.6517 | 1244977.0835 | 2707135.8507 | 1244967.018 | 2707127.4348 | 1244940.7448
162 | 2707162.1234 | 1244968.1601 | 2707161.2346 | 1244972.1695 | 2707167.6587 | 1244976.7669
163 | 2707162.1234 | 1244968.1601 | 2707164.0679 | 1244959.3073
164 | 2707165.4859 | 1244938.931 | 2707167.5341 | 1244943.5272 | 2707164.0679 | 1244959.3073
165 | 2706965.612 | 1244855.2574 | 2706960.8893 | 1244849.7568 | 2706960.8887 | 1244846.0205 | 2706963.4128 | 1244841.0065 | 2706963.5828 | 1244818.6029 | 2706963.0962 | 1244804.9389 | 2706960.8395 | 1244794.7123 | 2706954.2478 | 1244781.7943 | 2706922.9189 | 1244763.4262 | 2706889.3626 | 1244753.7249 | 2706883.5441 | 1244750.3062 | 2706882.4738 | 1244744.6936 | 2706888.2022 | 1244730.897 | 2706896.6552 | 1244723.1765 | 2706900.9119 | 1244718.4829
166 | 2706807.4675 | 1244493.4661 | 2706812.4913 | 1244494.0237
167 | 2706807.4675 | 1244493.4661 | 2706808.6423 | 1244479.5728
168 | 2706793.3312 | 1244491.9104 | 2706807.4675 | 1244493.4661
169 | 2706808.889 | 1244476.6562 | 2706808.6423 | 1244479.5728
170 | 2706793.3312 | 1244491.9104 | 2706787.4534 | 1244491.2636
171 | 2706793.3312 | 1244491.9104 | 2706793.166 | 1244493.531 | 2706792.3222 | 1244501.6213
172 | 2706808.889 | 1244476.6562 | 2706822.1788 | 1244477.7853
173 | 2706787.4534 | 1244491.2636 | 2706786.3235 | 1244491.1392 | 2706785.4024 | 1244496.1155 | 2706774.6575 | 1244494.4675
174 | 2706791.5952 | 1244508.559 | 2706791.7133 | 1244507.4603 | 2706792.3222 | 1244501.6213
175 | 2706823.6807 | 1244477.9124 | 2706822.1788 | 1244477.7853
176 | 2706774.6575 | 1244494.4675 | 2706765.9331 | 1244493.1294 | 2706763.4151 | 1244494.0292 | 2706754.9764 | 1244492.6092
177 | 2706791.5952 | 1244508.559 | 2706791.059 | 1244513.553
178 | 2706743.1919 | 1244493.1687 | 2706746.756 | 1244493.6403 | 2706750.2431 | 1244491.8127 | 2706754.9764 | 1244492.6092
179 | 2706734.0129 | 1244491.9541 | 2706743.1919 | 1244493.1687
180 | 2706761.8127 | 1244526.3482 | 2706765.271 | 1244526.5328 | 2706765.4851 | 1244524.3016 | 2706765.8987 | 1244520.6394 | 2706771.6735 | 1244521.0736
181 | 2706781.8076 | 1244520.2921 | 2706777.5384 | 1244519.8038 | 2706776.0131 | 1244521.3998 | 2706771.6735 | 1244521.0736
182 | 2706761.8127 | 1244526.3482 | 2706762.115 | 1244523.8294
183 | 2706761.8127 | 1244526.3482 | 2706760.6301 | 1244531.5755 | 2706759.7382 | 1244531.1591 | 2706750.1238 | 1244526.1377
184 | 2706781.8076 | 1244520.2921 | 2706781.2852 | 1244524.9531 | 2706785.5936 | 1244525.3643
185 | 2706781.8076 | 1244520.2921 | 2706790.2326 | 1244521.2668 | 2706790.9232 | 1244514.8186
186 | 2706750.5377 | 1244517.4272 | 2706750.1238 | 1244526.1377
187 | 2706739.1772 | 1244519.9692 | 2706748.6561 | 1244525.3774 | 2706750.1238 | 1244526.1377
188 | 2706794.1884 | 1244513.9767 | 2706794.0391 | 1244515.1304 | 2706790.9232 | 1244514.8186
189 | 2706790.9232 | 1244514.8186 | 2706791.059 | 1244513.553
190 | 2706739.98 | 1244510.6429 | 2706739.1772 | 1244519.9692
191 | 2706724.7558 | 1244510.3244 | 2706738.2345 | 1244519.4296 | 2706739.1772 | 1244519.9692
192 | 2706724.7558 | 1244510.3244 | 2706727.8988 | 1244500.3174
193 | 2706794.1884 | 1244513.9767 | 2706805.567 | 1244515.049 | 2706805.8415 | 1244511.9222
194 | 2706806.109 | 1244508.8761 | 2706805.8415 | 1244511.9222
195 | 2706685.2468 | 1244476.2343 | 2706677.6568 | 1244463.4181
196 | 2706678.124 | 1244434.8912 | 2706684.028 | 1244430.9941
197 | 2706949.7476 | 1244104.5104 | 2706944.78 | 1244094.5352 | 2706937.9338 | 1244088.9741 | 2706931.2029 | 1244086.831
198 | 2706921.8521 | 1244087.939 | 2706930.9367 | 1244086.7462 | 2706931.2029 | 1244086.831
199 | 2706949.7476 | 1244104.5104 | 2706941.7015 | 1244113.9284 | 2706939.3589 | 1244118.0584
200 | 2706949.7476 | 1244104.5104 | 2706953.4372 | 1244113.2616 | 2706957.5473 | 1244119.6519 | 2706961.0835 | 1244124.0195
201 | 2706949.7476 | 1244104.5104 | 2706961.3374 | 1244098.9483
202 | 2706921.8521 | 1244087.939 | 2706889.3469 | 1244097.0684
203 | 2706939.3589 | 1244118.0584 | 2706931.9005 | 1244131.2077
204 | 2706889.3469 | 1244097.0684 | 2706888.5712 | 1244097.2863
205 | 2706927.3839 | 1244139.1705 | 2706931.9005 | 1244131.2077
206 | 2706873.4498 | 1244101.5333 | 2706888.5712 | 1244097.2863
207 | 2706917.7304 | 1244156.1897 | 2706927.3839 | 1244139.1705
208 | 2706873.4498 | 1244101.5333 | 2706860.148 | 1244093.8876
209 | 2706915.7292 | 1244159.7178 | 2706917.7304 | 1244156.1897
210 | 2706851.3504 | 1244096.7759 | 2706854.8458 | 1244094.0812 | 2706860.148 | 1244093.8876
211 | 2706852.7753 | 1244104.5299 | 2706857.1617 | 1244105.6654
212 | 2706857.1617 | 1244105.6654 | 2706855.264 | 1244124.5573 | 2706856.0848 | 1244132.7472
213 | 2706852.7753 | 1244104.5299 | 2706847.9063 | 1244112.9823 | 2706843.103 | 1244116.5319 | 2706839.655 | 1244117.0147
214 | 2706851.3504 | 1244096.7759 | 2706850.9545 | 1244099.8713 | 2706852.7753 | 1244104.5299
215 | 2706856.0848 | 1244132.7472 | 2706856.6607 | 1244138.4934 | 2706857.9088 | 1244142.8102
216 | 2706908.5206 | 1243991.8228 | 2706909.1744 | 1244000.7259

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707300.9195 | 1244820.018
1 | 2707399.957 | 1244842.2055
2 | 2707294.125 | 1244819.5948
3 | 2707320.3119 | 1244663.1109
4 | 2707195.0362 | 1244895.5061
5 | 2707287.6426 | 1244673.5637
6 | 2707184.8485 | 1244909.967
7 | 2706822.6567 | 1244236.9145
8 | 2706798.306 | 1244225.8165
9 | 2706840.1423 | 1244237.6188
10 | 2706784.8735 | 1244221.2553
11 | 2706871.5307 | 1244234.8263
12 | 2706829.669 | 1244208.5072
13 | 2706814.7013 | 1244290.5016
14 | 2706776.2658 | 1244218.8047
15 | 2706806.929 | 1244226.2385
16 | 2706876.5031 | 1244232.9331
17 | 2706861.2549 | 1244195.2984
18 | 2706797.2951 | 1244294.9482
19 | 2706768.2534 | 1244216.5236
20 | 2706808.6686 | 1244184.9075
21 | 2706788.9148 | 1244164.7055
22 | 2706898.4685 | 1244224.5702
23 | 2706815.2045 | 1244373.7265
24 | 2706803.8509 | 1244389.2169
25 | 2706882.7099 | 1244187.079
26 | 2706708.9021 | 1244129.6716
27 | 2706705.8599 | 1244126.0919
28 | 2706697.663 | 1244135.5075
29 | 2706711.854 | 1244132.5777
30 | 2706700.833 | 1244095.0325
31 | 2706711.8648 | 1244094.4193
32 | 2706692.8689 | 1244100.7493
33 | 2706694.2507 | 1244102.3022
34 | 2706687.8178 | 1244092.452
35 | 2706759.4438 | 1243996.3978
36 | 2706779.5247 | 1243923.9686
37 | 2706804.9622 | 1243978.9383
38 | 2706878.1815 | 1243962.3307
39 | 2706899.4859 | 1244020.4271
40 | 2706843.4764 | 1243965.5965
41 | 2706828.3363 | 1243887.7297
42 | 2706832.7812 | 1243893.1696
43 | 2706910.8814 | 1244023.9685
44 | 2706910.421 | 1244050.8653
45 | 2706672.3974 | 1244117.0405
46 | 2706647.649 | 1244131.1826
47 | 2706672.5531 | 1244134.2327
48 | 2706648.6941 | 1244147.4587
49 | 2706809.2601 | 1243934.2736
50 | 2706813.0311 | 1244348.6962
51 | 2706781.6944 | 1244294.1432
52 | 2706762.2179 | 1244214.8054
53 | 2706768.0365 | 1244149.2221
54 | 2706937.0358 | 1244198.0212
55 | 2706791.84 | 1244405.6042
56 | 2706894.4462 | 1244180.6398
57 | 2706699.3712 | 1244153.1521
58 | 2706747.7324 | 1244137.831
59 | 2706783.9027 | 1244114.0086
60 | 2706783.9196 | 1244112.2297
61 | 2706833.2882 | 1244096.72
62 | 2706952.6918 | 1244029.1602
63 | 2706910.0264 | 1244012.3265
64 | 2706918.7735 | 1244075.7805
65 | 2706671.4464 | 1244121.3863
66 | 2706674.1647 | 1244150.5301
67 | 2706649.7171 | 1244154.0378
68 | 2706780.4424 | 1244293.79
69 | 2706748.2277 | 1244210.8225
70 | 2706738.5505 | 1244208.0674
71 | 2706720.8564 | 1244203.03
72 | 2706707.7201 | 1244199.2902
73 | 2706698.896 | 1244196.778
74 | 2706675.4917 | 1244192.4242
75 | 2706674.9396 | 1244192.3215
76 | 2706704.34 | 1244174.2527
77 | 2706701.5031 | 1244165.7337
78 | 2706678.7223 | 1244171.2633
79 | 2706700.22 | 1244159.7504
80 | 2706647.91 | 1244188.944
81 | 2706652.9622 | 1244168.6077
82 | 2706638.9714 | 1244187.7469
83 | 2706676.4273 | 1244162.5692
84 | 2706650.6668 | 1244159.6482
85 | 2706609.7739 | 1244183.8364
86 | 2706675.1728 | 1244156.6753
87 | 2706599.3159 | 1244238.9
88 | 2706599.9703 | 1244239.0117
89 | 2706629.0499 | 1244243.9789
90 | 2706719.4856 | 1244300.0855
91 | 2706732.02 | 1244321.22
92 | 2706722.1206 | 1244269.5977
93 | 2706742.4808 | 1244335.9764
94 | 2706700.5563 | 1244260.8779
95 | 2706742.0212 | 1244278.4926
96 | 2706745.7205 | 1244340.5463
97 | 2706687.1697 | 1244256.6114
98 | 2706748.5465 | 1244281.4092
99 | 2706746.3608 | 1244341.4496
100 | 2706749.7422 | 1244281.9436
101 | 2706758.1681 | 1244358.1054
102 | 2706653.4433 | 1244248.5213
103 | 2706647.7695 | 1244247.1764
104 | 2706754.8105 | 1244284.209
105 | 2706781.2997 | 1244390.7357
106 | 2706766.1612 | 1244369.3808
107 | 2706761.9268 | 1244363.4076
108 | 2706808.4975 | 1244428.0948
109 | 2706773.9058 | 1244415.124
110 | 2706827.1234 | 1244452.5432
111 | 2706762.89 | 1244417.0033
112 | 2706816.7259 | 1244468.8743
113 | 2706758.1504 | 1244416.6302
114 | 2706808.9565 | 1244475.8457
115 | 2706853.8513 | 1244486.8406
116 | 2706841.1848 | 1244499.7841
117 | 2707011.7321 | 1244776.0152
118 | 2706744.3384 | 1244415.543
119 | 2706643.7985 | 1244267.6506
120 | 2706635.7287 | 1244299.2757
121 | 2706695.8875 | 1244380.104
122 | 2706705.2493 | 1244393.188
123 | 2706695.2849 | 1244379.2618
124 | 2706716.6215 | 1244406.2846
125 | 2706686.5744 | 1244367.088
126 | 2706713.6862 | 1244423.6994
127 | 2706728.2208 | 1244411.962
128 | 2706682.8501 | 1244361.883
129 | 2706709.7447 | 1244427.6223
130 | 2706741.916 | 1244415.3524
131 | 2706673.1812 | 1244348.3698
132 | 2706700.5227 | 1244420.106
133 | 2706661.6376 | 1244334.116
134 | 2706657.0748 | 1244329.4865
135 | 2706630.8762 | 1244312.302
136 | 2706636.8742 | 1244353.6759
137 | 2706635.1433 | 1244300.8471
138 | 2706591.4395 | 1244338.866
139 | 2706557.4526 | 1244331.6412
140 | 2706656.9565 | 1244418.9628
141 | 2706665.6422 | 1244443.1304
142 | 2706774.8609 | 1244292.2155
143 | 2706692.3435 | 1244425.505
144 | 2706695.4639 | 1244413.2815
145 | 2707153.6427 | 1245024.456
146 | 2707149.8652 | 1245009.5271
147 | 2707159.3702 | 1245006.0369
148 | 2707141.2518 | 1244982.6391
149 | 2707166.71 | 1244988.348
150 | 2707139.6517 | 1244977.0835
151 | 2707098.9912 | 1244988.4237
152 | 2707167.6587 | 1244976.7669
153 | 2707127.4348 | 1244940.7448
154 | 2707162.1234 | 1244968.1601
155 | 2707165.4859 | 1244938.931
156 | 2707164.0679 | 1244959.3073
157 | 2707281.2479 | 1244643.689
158 | 2706965.612 | 1244855.2574
159 | 2706900.9119 | 1244718.4829
160 | 2706812.4913 | 1244494.0237
161 | 2706807.4675 | 1244493.4661
162 | 2706808.6423 | 1244479.5728
163 | 2706793.3312 | 1244491.9104
164 | 2706808.889 | 1244476.6562
165 | 2706787.4534 | 1244491.2636
166 | 2706792.3222 | 1244501.6213
167 | 2706822.1788 | 1244477.7853
168 | 2706774.6575 | 1244494.4675
169 | 2706791.5952 | 1244508.559
170 | 2706809.3115 | 1244473.339
171 | 2706743.1919 | 1244493.1687
172 | 2706754.9764 | 1244492.6092
173 | 2706734.0129 | 1244491.9541
174 | 2706771.6735 | 1244521.0736
175 | 2706761.8127 | 1244526.3482
176 | 2706781.8075 | 1244520.2921
177 | 2706762.115 | 1244523.8294
178 | 2706750.1238 | 1244526.1377
179 | 2706785.5936 | 1244525.3643
180 | 2706790.9232 | 1244514.8186
181 | 2706750.5377 | 1244517.4272
182 | 2706739.1772 | 1244519.9692
183 | 2706739.98 | 1244510.6429
184 | 2706724.7558 | 1244510.3244
185 | 2706794.1884 | 1244513.9767
186 | 2706791.059 | 1244513.553
187 | 2706805.8415 | 1244511.9222
188 | 2706727.8988 | 1244500.3174
189 | 2706685.2468 | 1244476.2343
190 | 2706677.6568 | 1244463.4181
191 | 2706806.109 | 1244508.8761
192 | 2706823.6807 | 1244477.9124
193 | 2706684.028 | 1244430.9941
194 | 2706692.6195 | 1244409.4444
195 | 2706678.124 | 1244434.8912
196 | 2706931.2029 | 1244086.831
197 | 2706949.7476 | 1244104.5104
198 | 2706921.8521 | 1244087.939
199 | 2706939.3589 | 1244118.0584
200 | 2706961.0835 | 1244124.0195
201 | 2706961.3374 | 1244098.9483
202 | 2706889.3469 | 1244097.0684
203 | 2706931.9005 | 1244131.2077
204 | 2706888.5712 | 1244097.2863
205 | 2706927.3839 | 1244139.1705
206 | 2706873.4498 | 1244101.5333
207 | 2706917.7304 | 1244156.1897
208 | 2706860.148 | 1244093.8876
209 | 2706915.7292 | 1244159.7178
210 | 2706857.1617 | 1244105.6654
211 | 2706852.7753 | 1244104.5299
212 | 2706856.0848 | 1244132.7472
213 | 2706851.3504 | 1244096.7759
214 | 2706839.655 | 1244117.0147
215 | 2706857.9088 | 1244142.8102
216 | 2706909.1744 | 1244000.7259
217 | 2706908.5206 | 1243991.8228
218 | 2706832.6256 | 1244228.9988

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97143 | -0.55186 | 0 | 0
1 | 0.97142 | -0.55197 | 5.7627e-05 | 1.4443e-05
2 | 0.97143 | -0.55185 | 0 | 0
3 | 0.97131 | -0.55409 | 0 | 0
4 | 0.97152 | -0.54989 | 0.00031796 | 7.9689e-05
5 | 0.97128 | -0.55472 | 0.00062847 | 0.00015751
6 | 0.97154 | -0.54952 | 0.00016582 | 4.1558e-05
7 | 0.99655 | -0.064949 | 0.0014157 | 0.0003548
8 | 0.9988 | -0.022565 | 0.0027017 | 0.00067711
9 | 0.99508 | -0.092636 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | -0.35437 | -0.090823
11 | 0.99493 | -0.095624 | 0 | 0
12 | 0.99402 | -0.11267 | 0 | 0
13 | 0.99204 | -0.15048 | 0.0013107 | 0.0003285
14 | 0.99942 | -0.011127 | 0.0025493 | 0.0006389
15 | 0.99996 | -0.00075225 | 0.001756 | 0.00044009
16 | 0.9949 | -0.096125 | 0.0020345 | 0.00050989
17 | 0.99227 | -0.14589 | 0.0027658 | 0.00069317
18 | 0.99118 | -0.16683 | 0 | 0
19 | 0.99889 | -0.021125 | 0.0038619 | 0.00096789
20 | 0.98914 | -0.20903 | 0.002734 | 0.00068521
21 | 0.98921 | -0.20765 | 0.0030793 | 0.00077174
22 | 0.99483 | -0.097495 | 0.0014171 | 0.00035516
23 | 0.97949 | -0.39263 | 0.0016622 | 0.00041658
24 | 0.97952 | -0.39205 | 0.0020769 | 0.00052052
25 | 0.98998 | -0.18948 | 0.0014083 | 0.00035296
26 | 0.99005 | -0.19144 | 0 | 0
27 | 0.98999 | -0.19256 | 0 | 0
28 | 0.9904 | -0.18466 | 0 | 0
29 | 0.98998 | -0.19279 | 0.0047618 | 0.0011934
30 | 0.98953 | -0.20153 | 0 | 0
31 | 0.98944 | -0.20324 | 0.0087247 | 0.0021866
32 | 0.98961 | -0.20001 | 0 | 0
33 | 0.98963 | -0.19957 | 0.0016155 | 0.00040489
34 | 0.98958 | -0.20053 | 0 | 0
35 | 0.97158 | -0.54723 | 0 | 0
36 | 0.9705 | -0.5686 | 0 | 0
37 | 0.97205 | -0.53792 | 0.0045549 | 0.0011416
38 | 0.97336 | -0.51201 | 0 | 0
39 | 0.97472 | -0.4852 | 0 | 0
40 | 0.97262 | -0.5267 | 0.0079733 | 0.0019983
41 | 0.97019 | -0.57473 | 0 | 0
42 | 0.97016 | -0.5753 | 0.0043947 | 0.0011014
43 | 0.97465 | -0.48664 | 0 | 0
44 | 0.97562 | -0.46755 | 0.0028508 | 0.00071449
45 | 0.98949 | -0.20226 | 0.0022312 | 0.00055919
46 | 0.99102 | -0.17256 | 0 | 0
47 | 0.9912 | -0.16918 | 0 | 0
48 | 0.99089 | -0.17516 | 0.0010629 | 0.0002664
49 | 0.97032 | -0.57209 | 0.0059252 | 0.001485
50 | 0.99091 | -0.17209 | 0.0035889 | 0.00089947
51 | 0.99046 | -0.18066 | 0.0008508 | 0.00021323
52 | 0.99852 | -0.028239 | 0.0024991 | 0.00062632
53 | 0.98935 | -0.20495 | 0.0033148 | 0.00083077
54 | 0.99475 | -0.099088 | 0.0018905 | 0.00047382
55 | 0.97959 | -0.39067 | 0 | 0
56 | 0.98867 | -0.21467 | 0.0022116 | 0.00055427
57 | 0.9903 | -0.18649 | 0.0010631 | 0.00026644
58 | 0.98955 | -0.20117 | 0.0027896 | 0.00069915
59 | 0.97109 | -0.55684 | 0 | 0
60 | 0.97103 | -0.55795 | 0.033703 | 0.0084467
61 | 0.973 | -0.51899 | 0.0017332 | 0.00043439
62 | 0.97452 | -0.48926 | 0.0033812 | 0.00084742
63 | 0.97462 | -0.48732 | 0.0014895 | 0.00037329
64 | 0.97641 | -0.45196 | 0.0038321 | 0.00096041
65 | 0.98949 | -0.20232 | 0.00078287 | 0.00019621
66 | 0.99198 | -0.1539 | 0.0010631 | 0.00026644
67 | 0.99083 | -0.17617 | 0.00097346 | 0.00024397
68 | 0.9904 | -0.18181 | 0.0029365 | 0.00073595
69 | 0.99769 | -0.044114 | 0.004001 | 0.0010027
70 | 0.99715 | -0.054404 | 0.0039462 | 0.00098902
71 | 0.99624 | -0.071973 | 0.0035332 | 0.0008855
72 | 0.9956 | -0.084189 | 0.0028113 | 0.00070459
73 | 0.9952 | -0.09195 | 0 | 0
74 | 0.99415 | -0.11211 | 0.001195 | 0.0002995
75 | 0.99413 | -0.11258 | 0 | 0
76 | 0.99024 | -0.18767 | 0.001509 | 0.0003782
77 | 0.99026 | -0.18738 | 0.0010623 | 0.00026624
78 | 0.99308 | -0.1328 | 0.0015091 | 0.00037821
79 | 0.99027 | -0.18703 | 0.0009732 | 0.00024391
80 | 0.99069 | -0.17903 | 0 | 0
81 | 0.99075 | -0.17783 | 0.0015087 | 0.00037812
82 | 0.99066 | -0.17951 | 0.0012615 | 0.00031616
83 | 0.99262 | -0.14152 | 0.0010638 | 0.00026661
84 | 0.9908 | -0.17689 | 0.0010625 | 0.00026628
85 | 0.99062 | -0.18043 | 0.0017522 | 0.00043915
86 | 0.9923 | -0.14787 | 0.00097288 | 0.00024383
87 | 0.97136 | -0.55235 | 0.0015152 | 0.00037974
88 | 0.97136 | -0.55233 | 0.0014331 | 0.00035916
89 | 0.97144 | -0.55072 | 0.0010639 | 0.00026664
90 | 0.98637 | -0.25918 | 0.0011445 | 0.00028685
91 | 0.98539 | -0.27813 | 0.0017808 | 0.00044632
92 | 0.98764 | -0.23473 | 0.0029343 | 0.00073539
93 | 0.98467 | -0.29187 | 0.00079639 | 0.0001996
94 | 0.98756 | -0.23624 | 0.0016731 | 0.00041933
95 | 0.98856 | -0.21704 | 0.0013377 | 0.00033527
96 | 0.98445 | -0.29611 | 0.0012734 | 0.00031915
97 | 0.98754 | -0.23672 | 0.0019415 | 0.00048659
98 | 0.98887 | -0.21119 | 0.0013013 | 0.00032614
99 | 0.98441 | -0.29693 | 0.00069288 | 0.00017365
100 | 0.98892 | -0.21011 | 0.0047912 | 0.0012008
101 | 0.98363 | -0.31214 | 0.0013302 | 0.00033337
102 | 0.97151 | -0.54946 | 0.0013824 | 0.00034647
103 | 0.97151 | -0.54931 | 0 | 0
104 | 0.98917 | -0.20537 | 0.00078132 | 0.00019582
105 | 0.98162 | -0.35095 | 0.00096738 | 0.00024245
106 | 0.9831 | -0.3223 | 0.00073863 | 0.00018512
107 | 0.98338 | -0.31693 | 0.00086089 | 0.00021576
108 | 0.97836 | -0.41457 | 0.0027593 | 0.00069154
109 | 0.97827 | -0.41637 | 0.0024111 | 0.00060428
110 | 0.9771 | -0.43934 | 0 | 0
111 | 0.97757 | -0.43004 | 0.0019412 | 0.00048651
112 | 0.97626 | -0.45593 | 0.0013544 | 0.00033945
113 | 0.97728 | -0.43569 | 0.0021635 | 0.00054222
114 | 0.97568 | -0.46723 | 0 | 0
115 | 0.97461 | -0.48842 | 0 | 0
116 | 0.97472 | -0.48637 | 0.0016551 | 0.0004148
117 | 0.97272 | -0.52608 | 0 | 0
118 | 0.97647 | -0.45164 | 0.0020301 | 0.00050878
119 | 0.97162 | -0.54723 | 0.0016205 | 0.00040614
120 | 0.97183 | -0.543 | 0.0012237 | 0.0003067
121 | 0.97388 | -0.50248 | 0.0018911 | 0.00047396
122 | 0.97434 | -0.49344 | 0.0016569 | 0.00041527
123 | 0.97386 | -0.50303 | 0.001429 | 0.00035815
124 | 0.97487 | -0.48311 | 0 | 0
125 | 0.97348 | -0.51054 | 0.0016466 | 0.00041268
126 | 0.97446 | -0.49124 | 0.0022013 | 0.00055169
127 | 0.97556 | -0.46952 | 0.0012335 | 0.00030913
128 | 0.97332 | -0.51356 | 0.0018794 | 0.00047101
129 | 0.97433 | -0.49372 | 0.0055497 | 0.0013909
130 | 0.97633 | -0.45434 | 0.002462 | 0.00061703
131 | 0.97295 | -0.52082 | 0.0020797 | 0.00052123
132 | 0.97413 | -0.49767 | 0 | 0
133 | 0.97258 | -0.52816 | 0.0023704 | 0.00059407
134 | 0.97247 | -0.53047 | 0.0020723 | 0.00051937
135 | 0.97196 | -0.54047 | 0 | 0
136 | 0.97165 | -0.54669 | 0 | 0
137 | 0.97185 | -0.54274 | 0.0018375 | 0.00046052
138 | 0.97132 | -0.55318 | 0.0026802 | 0.00067172
139 | 0.97117 | -0.55605 | 0.0044712 | 0.0011206
140 | 0.97366 | -0.50686 | 0.002364 | 0.00059247
141 | 0.97372 | -0.50574 | 0 | 0
142 | 0.99014 | -0.18681 | 0.00099085 | 0.00024833
143 | 0.974 | -0.50026 | 0.0023673 | 0.00059329
144 | 0.97411 | -0.49812 | 0.00097115 | 0.00024339
145 | 0.97175 | -0.54528 | 0.00041843 | 0.00010487
146 | 0.97176 | -0.54516 | 0 | 0
147 | 0.97173 | -0.5457 | 0.00011647 | 2.919e-05
148 | 0.97185 | -0.54343 | 0 | 0
149 | 0.97168 | -0.54683 | 0.00013495 | 3.382e-05
150 | 0.97187 | -0.54305 | 0 | 0
151 | 0.97184 | -0.54359 | 0.00020463 | 5.1286e-05
152 | 0.97165 | -0.5474 | 0.00068427 | 0.00017149
153 | 0.97199 | -0.54055 | 0.00029219 | 7.3229e-05
154 | 0.97163 | -0.54784 | 0 | 0
155 | 0.97158 | -0.54868 | 0 | 0
156 | 0.97161 | -0.54817 | 0.00065826 | 0.00016498
157 | 0.97128 | -0.55481 | 0.00012259 | 3.0724e-05
158 | 0.97251 | -0.53018 | 0 | 0
159 | 0.97209 | -0.53853 | 0.0023321 | 0.00058448
160 | 0.975 | -0.4807 | 0.0018365 | 0.00046026
161 | 0.97505 | -0.4798 | 0 | 0
162 | 0.97554 | -0.46999 | 0.0014687 | 0.00036809
163 | 0.97467 | -0.48728 | 0 | 0
164 | 0.97565 | -0.46785 | 0 | 0
165 | 0.97461 | -0.48835 | 0.0018407 | 0.00046131
166 | 0.9745 | -0.49066 | 0.0022917 | 0.00057436
167 | 0.97564 | -0.46819 | 0 | 0
168 | 0.97448 | -0.49088 | 0.0020696 | 0.00051868
169 | 0.97439 | -0.49278 | 0 | 0
170 | 0.97568 | -0.46731 | 0.0015498 | 0.00038841
171 | 0.97433 | -0.49399 | 0.0018413 | 0.00046148
172 | 0.97437 | -0.49309 | 0.0020126 | 0.00050442
173 | 0.97431 | -0.49435 | 0.0021367 | 0.0005355
174 | 0.97404 | -0.49969 | 0.0019402 | 0.00048627
175 | 0.97393 | -0.50176 | 0 | 0
176 | 0.97413 | -0.49782 | 0 | 0
177 | 0.97393 | -0.50185 | 0.0018601 | 0.00046619
178 | 0.97384 | -0.50352 | 0 | 0
179 | 0.97411 | -0.49819 | 0.0021999 | 0.00055134
180 | 0.97429 | -0.49465 | 0 | 0
181 | 0.97383 | -0.50379 | 0.001697 | 0.00042532
182 | 0.9738 | -0.50441 | 0 | 0
183 | 0.97378 | -0.50473 | 0.0018544 | 0.00046475
184 | 0.97377 | -0.50505 | 0 | 0
185 | 0.97428 | -0.49489 | 0 | 0
186 | 0.97431 | -0.4943 | 0.0018259 | 0.00045762
187 | 0.97424 | -0.49574 | 0.0014569 | 0.00036514
188 | 0.97375 | -0.50544 | 0.0020083 | 0.00050333
189 | 0.97357 | -0.50865 | 0.0027848 | 0.00069794
190 | 0.97361 | -0.50789 | 0.0021688 | 0.00054356
191 | 0.97423 | -0.49584 | 0.0017045 | 0.00042719
192 | 0.97563 | -0.46823 | 0.0013961 | 0.0003499
193 | 0.97389 | -0.50247 | 0.0023228 | 0.00058216
194 | 0.9741 | -0.49828 | 0.0018937 | 0.00047461
195 | 0.97382 | -0.50373 | 0.0023953 | 0.00060032
196 | 0.97758 | -0.42917 | 0.0033289 | 0.0008343
197 | 0.97978 | -0.38611 | 0 | 0
198 | 0.97684 | -0.44368 | 0 | 0
199 | 0.98131 | -0.3564 | 0.0020232 | 0.00050706
200 | 0.97975 | -0.38685 | 0.0017778 | 0.00044555
201 | 0.97971 | -0.38759 | 0.0063351 | 0.0015877
202 | 0.97532 | -0.47338 | 0.001613 | 0.00040425
203 | 0.98269 | -0.32971 | 0.0016127 | 0.00040417
204 | 0.97529 | -0.47406 | 0.0017631 | 0.00044187
205 | 0.98354 | -0.31332 | 0.00098415 | 0.00024665
206 | 0.97463 | -0.48694 | 0 | 0
207 | 0.98536 | -0.27803 | 0.0020412 | 0.00051156
208 | 0.97399 | -0.49953 | 0.0016897 | 0.00042349
209 | 0.98575 | -0.27059 | 0.00098665 | 0.00024728
210 | 0.97352 | -0.50874 | 0 | 0
211 | 0.97354 | -0.50834 | 0 | 0
212 | 0.9734 | -0.51114 | 0.0028603 | 0.00071685
213 | 0.9736 | -0.50721 | 0 | 0
214 | 0.97349 | -0.50932 | 0.0027807 | 0.0006969
215 | 0.97338 | -0.5115 | 0.0019269 | 0.00048292
216 | 0.9746 | -0.48769 | 0.001012 | 0.00025364
217 | 0.97459 | -0.48781 | 0.00070356 | 0.00017633
218 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 5.7628e-05 | 1.3189e-05 | -5.7627e-05 | -1.4443e-05 | 2.9438e-10 | -1.2533e-06 | 8.7839e-05 | 8.8273e-05 | 8.8273e-05 | 0.97143 | -0.55186 | 0.97142 | -0.55197 | 0.024251
1 | -5.7628e-05 | -1.3189e-05 | 5.7628e-05 | 1.3105e-05 | 1.9626e-11 | -8.4025e-08 | 8.7839e-05 | 8.7811e-05 | 8.7839e-05 | 0.97143 | -0.55186 | 0.97143 | -0.55185 | 0.024132
2 | 0.00075116 | 0.00018523 | -0.00075108 | -0.00018716 | 7.9454e-08 | -1.9328e-06 | 0.0011495 | 0.0011502 | 0.0011502 | 0.97143 | -0.55185 | 0.97131 | -0.55409 | 0.316
3 | -0.00080879 | -0.00019833 | 0.00080886 | 0.00019678 | 7.4006e-08 | -1.5494e-06 | 0.0012373 | 0.0012368 | 0.0012373 | 0.97143 | -0.55185 | 0.97152 | -0.54989 | 0.33993
4 | 0.00075108 | 0.00018716 | -0.00075106 | -0.0001877 | 2.2253e-08 | -5.4079e-07 | 0.0011502 | 0.0011504 | 0.0011504 | 0.97131 | -0.55409 | 0.97128 | -0.55472 | 0.31605
5 | -0.0011268 | -0.00027647 | 0.0011268 | 0.00027626 | 1.9711e-08 | -2.0644e-07 | 0.0017238 | 0.0017237 | 0.0017238 | 0.97152 | -0.54989 | 0.97154 | -0.54952 | 0.47356
6 | 0.00012259 | 3.0191e-05 | -0.00012259 | -3.0724e-05 | 5.6968e-10 | -5.3322e-07 | 0.00018762 | 0.00018781 | 0.00018781 | 0.97128 | -0.55472 | 0.97128 | -0.55481 | 0.051596
7 | -0.0012927 | -0.00031782 | 0.0012927 | 0.00031742 | 5.1096e-08 | -3.9876e-07 | 0.0019776 | 0.0019775 | 0.0019776 | 0.97154 | -0.54952 | 0.97158 | -0.54868 | 0.54331
8 | -0.27563 | -0.07098 | 0.2762 | 0.071344 | 0.00056973 | 0.00036357 | 0.41224 | 0.41224 | 0.41224 | 0.99655 | -0.064949 | 0.9988 | -0.022565 | 37.7513
9 | 0.27422 | 0.070626 | -0.27385 | -0.07039 | 0.00036892 | 0.00023543 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.99655 | -0.064949 | 0.99508 | -0.092636 | 37.5578
10 | -0.2789 | -0.072021 | 0.27921 | 0.072217 | 0.00030726 | 0.00019609 | 0.41627 | 0.41627 | 0.41627 | 0.9988 | -0.022565 | 1 | 0 | 38.1198
11 | 0.0053434 | 0.0013383 | -0.0053427 | -0.0013382 | 7.6017e-07 | 7.4095e-08 | 0.0079901 | 0.0079902 | 0.0079902 | 0.99508 | -0.092636 | 0.99493 | -0.095624 | 2.1951
12 | 0.11175 | 0.028803 | -0.11164 | -0.028735 | 0.00010892 | 6.8495e-05 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.99508 | -0.092636 | 0.99402 | -0.11267 | 15.3285
13 | 0.15676 | 0.040249 | -0.15632 | -0.03997 | 0.00043883 | 0.00027838 | 0.23475 | 0.23475 | 0.23475 | 0.99508 | -0.092636 | 0.99204 | -0.15048 | 21.4977
14 | 0.071756 | 0.018166 | -0.071718 | -0.018141 | 3.8309e-05 | 2.44e-05 | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.011127 | 29.3514
15 | 0.0017561 | 0.00043981 | -0.001756 | -0.00044009 | 6.2913e-08 | -2.8209e-07 | 0.0026129 | 0.002613 | 0.002613 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00075225 | 0.71787
16 | 0.0053427 | 0.0013382 | -0.0053425 | -0.0013382 | 1.2738e-07 | 1.243e-08 | 0.0079902 | 0.0079902 | 0.0079902 | 0.99493 | -0.095624 | 0.9949 | -0.096125 | 2.1951
17 | 0.11164 | 0.028735 | -0.11146 | -0.028621 | 0.00018006 | 0.00011435 | 0.16739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.99402 | -0.11267 | 0.99227 | -0.14589 | 22.9928
18 | 0.15501 | 0.039642 | -0.15489 | -0.039564 | 0.00012255 | 7.7732e-05 | 0.23279 | 0.23279 | 0.23279 | 0.99204 | -0.15048 | 0.99118 | -0.16683 | 21.3176
19 | 0.069169 | 0.017502 | -0.069136 | -0.017481 | 3.3171e-05 | 2.112e-05 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.99942 | -0.011127 | 0.99889 | -0.021125 | 28.3086
20 | 0.003308 | 0.00082828 | -0.0033078 | -0.00082845 | 2.1573e-07 | -1.6712e-07 | 0.0049473 | 0.0049475 | 0.0049475 | 0.9949 | -0.096125 | 0.99483 | -0.097495 | 1.3592
21 | 0.10869 | 0.027927 | -0.10846 | -0.027781 | 0.00022959 | 0.00014664 | 0.16324 | 0.16324 | 0.16324 | 0.99227 | -0.14589 | 0.98998 | -0.18948 | 44.8463
22 | 0.0035898 | 0.00089898 | -0.0035889 | -0.00089947 | 8.9843e-07 | -4.8795e-07 | 0.005389 | 0.0053893 | 0.0053893 | 0.99118 | -0.16683 | 0.99091 | -0.17209 | 1.4806
23 | 0.1513 | 0.038665 | -0.15119 | -0.038601 | 0.00010114 | 6.4125e-05 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 0.99118 | -0.16683 | 0.99046 | -0.18066 | 20.8242
24 | 0.065274 | 0.016513 | -0.065252 | -0.016499 | 2.2274e-05 | 1.4173e-05 | 0.09729 | 0.09729 | 0.09729 | 0.99889 | -0.021125 | 0.99852 | -0.028239 | 26.7281
25 | -0.002734 | -0.00068521 | 0.0027342 | 0.00068497 | 1.7955e-07 | -2.4843e-07 | 0.0041129 | 0.0041128 | 0.0041129 | 0.98914 | -0.20903 | 0.98921 | -0.20765 | 1.1299
26 | -0.0058135 | -0.0014567 | 0.0058142 | 0.0014568 | 7.4643e-07 | 1.4351e-07 | 0.0087448 | 0.0087447 | 0.0087448 | 0.98921 | -0.20765 | 0.98935 | -0.20495 | 2.4024
27 | 0.0018907 | 0.00047329 | -0.0018905 | -0.00047382 | 1.4345e-07 | -5.2922e-07 | 0.0028278 | 0.002828 | 0.002828 | 0.99483 | -0.097495 | 0.99475 | -0.099088 | 0.77693
28 | -0.0016622 | -0.00041658 | 0.0016622 | 0.00041637 | 4.5922e-08 | -2.1235e-07 | 0.0025252 | 0.0025251 | 0.0025252 | 0.97949 | -0.39263 | 0.97952 | -0.39205 | 0.69372
29 | -0.0037391 | -0.00093689 | 0.0037394 | 0.00093679 | 2.4582e-07 | -9.8439e-08 | 0.0056801 | 0.00568 | 0.0056801 | 0.97952 | -0.39205 | 0.97959 | -0.39067 | 1.5605
30 | 0.10705 | 0.027428 | -0.10692 | -0.027344 | 0.00013052 | 8.3358e-05 | 0.16112 | 0.16112 | 0.16112 | 0.98998 | -0.18948 | 0.98867 | -0.21467 | 44.2648
31 | 0.013361 | 0.0033501 | -0.013361 | -0.0033497 | 7.0961e-07 | 3.9382e-07 | 0.020082 | 0.020082 | 0.020082 | 0.99005 | -0.19144 | 0.98999 | -0.19256 | 5.5171
32 | -0.030049 | -0.0075342 | 0.030059 | 0.0075403 | 9.7185e-06 | 6.0564e-06 | 0.045165 | 0.045164 | 0.045165 | 0.99005 | -0.19144 | 0.9904 | -0.18466 | 12.4078
33 | 0.016688 | 0.0041841 | -0.016687 | -0.0041835 | 1.0734e-06 | 6.2846e-07 | 0.025082 | 0.025082 | 0.025082 | 0.99005 | -0.19144 | 0.98998 | -0.19279 | 6.8907
34 | 0.013361 | 0.0033497 | -0.013356 | -0.0033472 | 4.4653e-06 | 2.4783e-06 | 0.020082 | 0.020083 | 0.020083 | 0.98999 | -0.19256 | 0.98963 | -0.19957 | 5.5172
35 | -0.034667 | -0.0086948 | 0.034693 | 0.0087108 | 2.5603e-05 | 1.6062e-05 | 0.052088 | 0.052088 | 0.052088 | 0.9904 | -0.18466 | 0.9912 | -0.16918 | 14.3099
36 | 0.0046082 | 0.0011545 | -0.0046078 | -0.0011545 | 4.0266e-07 | -3.0534e-08 | 0.0069234 | 0.0069235 | 0.0069235 | 0.9904 | -0.18466 | 0.9903 | -0.18649 | 1.9021
37 | 0.011925 | 0.00299 | -0.01192 | -0.0029875 | 4.7555e-06 | 2.5363e-06 | 0.017925 | 0.017925 | 0.017925 | 0.98998 | -0.19279 | 0.98955 | -0.20117 | 4.9244
38 | 0.0087254 | 0.0021869 | -0.0087247 | -0.0021866 | 7.112e-07 | 3.1367e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.98953 | -0.20153 | 0.98944 | -0.20324 | 3.6047
39 | -0.0087254 | -0.0021869 | 0.008726 | 0.0021872 | 6.3305e-07 | 2.7918e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.98953 | -0.20153 | 0.98961 | -0.20001 | 3.6047
40 | -0.01174 | -0.0029422 | 0.011741 | 0.0029423 | 2.4291e-07 | 1.2876e-07 | 0.017653 | 0.017653 | 0.017653 | 0.98961 | -0.20001 | 0.98963 | -0.19957 | 4.8498
41 | 0.0030144 | 0.00075501 | -0.0030143 | -0.00075509 | 7.478e-08 | -7.6853e-08 | 0.0045324 | 0.0045325 | 0.0045325 | 0.98961 | -0.20001 | 0.98958 | -0.20053 | 1.2452
42 | 0.0030143 | 0.00075509 | -0.0030141 | -0.00075535 | 2.4839e-07 | -2.5521e-07 | 0.0045325 | 0.0045326 | 0.0045326 | 0.98958 | -0.20053 | 0.98949 | -0.20226 | 1.2452
43 | 0.010333 | 0.0025919 | -0.010322 | -0.0025865 | 1.0515e-05 | 5.3447e-06 | 0.015826 | 0.015827 | 0.015827 | 0.97158 | -0.54723 | 0.9705 | -0.5686 | 4.3479
44 | -0.010333 | -0.0025919 | 0.010337 | 0.0025942 | 4.5859e-06 | 2.33e-06 | 0.015826 | 0.015826 | 0.015826 | 0.97158 | -0.54723 | 0.97205 | -0.53792 | 4.3478
45 | 0.0059262 | 0.0014852 | -0.0059252 | -0.001485 | 9.8671e-07 | 2.3777e-07 | 0.0090864 | 0.0090865 | 0.0090865 | 0.9705 | -0.5686 | 0.97032 | -0.57209 | 2.4963
46 | 0.0043961 | 0.0011013 | -0.0043948 | -0.0011014 | 1.2836e-06 | -1.0918e-07 | 0.0067401 | 0.0067405 | 0.0067405 | 0.9705 | -0.5686 | 0.97019 | -0.57473 | 1.8518
47 | -0.014892 | -0.0037358 | 0.0149 | 0.0037404 | 7.9699e-06 | 4.5936e-06 | 0.022798 | 0.022798 | 0.022798 | 0.97205 | -0.53792 | 0.97262 | -0.5267 | 6.2633
48 | -0.02289 | -0.0057485 | 0.022919 | 0.0057665 | 2.9323e-05 | 1.7972e-05 | 0.034996 | 0.034996 | 0.034996 | 0.97336 | -0.51201 | 0.97472 | -0.4852 | 9.6144
49 | 0.02289 | 0.0057485 | -0.022874 | -0.0057387 | 1.6035e-05 | 9.8287e-06 | 0.034996 | 0.034997 | 0.034997 | 0.97336 | -0.51201 | 0.97262 | -0.5267 | 9.6145
50 | 0.0065873 | 0.0016503 | -0.0065869 | -0.0016501 | 4.513e-07 | 1.405e-07 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.97472 | -0.4852 | 0.97465 | -0.48664 | 2.7626
51 | -0.029506 | -0.0074167 | 0.029531 | 0.0074322 | 2.4889e-05 | 1.5521e-05 | 0.045052 | 0.045052 | 0.045052 | 0.97472 | -0.4852 | 0.97562 | -0.46755 | 12.377
52 | 0.0043948 | 0.0011014 | -0.0043947 | -0.0011014 | 1.1969e-07 | -1.0145e-08 | 0.0067405 | 0.0067405 | 0.0067405 | 0.97019 | -0.57473 | 0.97016 | -0.5753 | 1.8518
53 | 0.0033817 | 0.00084716 | -0.0033812 | -0.00084742 | 4.2204e-07 | -2.5603e-07 | 0.0051627 | 0.0051629 | 0.0051629 | 0.97465 | -0.48664 | 0.97452 | -0.48926 | 1.4184
54 | 0.0032052 | 0.00080295 | -0.0032051 | -0.00080303 | 1.0482e-07 | -7.8391e-08 | 0.0048933 | 0.0048934 | 0.0048934 | 0.97465 | -0.48664 | 0.97462 | -0.48732 | 1.3443
55 | -0.032382 | -0.0081467 | 0.032406 | 0.0081618 | 2.4129e-05 | 1.5113e-05 | 0.0494 | 0.0494 | 0.0494 | 0.97562 | -0.46755 | 0.97641 | -0.45196 | 13.5715
56 | 0.00078288 | 0.00019615 | -0.00078287 | -0.00019621 | 2.3122e-09 | -5.5663e-08 | 0.0011773 | 0.0011773 | 0.0011773 | 0.98949 | -0.20226 | 0.98949 | -0.20232 | 0.32344
57 | -0.0076233 | -0.00191 | 0.0076245 | 0.0019104 | 1.2291e-06 | 4.6422e-07 | 0.011446 | 0.011446 | 0.011446 | 0.99102 | -0.17256 | 0.9912 | -0.16918 | 3.1445
58 | 0.0076233 | 0.00191 | -0.0076224 | -0.0019096 | 9.4249e-07 | 3.5606e-07 | 0.011446 | 0.011446 | 0.011446 | 0.99102 | -0.17256 | 0.99089 | -0.17516 | 3.1446
59 | -0.042317 | -0.010621 | 0.042348 | 0.010641 | 3.0864e-05 | 1.949e-05 | 0.063534 | 0.063534 | 0.063534 | 0.9912 | -0.16918 | 0.99198 | -0.1539 | 17.4543
60 | 0.0065594 | 0.0016432 | -0.0065591 | -0.0016431 | 3.1696e-07 | 9.0644e-08 | 0.00985 | 0.0098501 | 0.0098501 | 0.99089 | -0.17516 | 0.99083 | -0.17617 | 2.7061
61 | 0.15034 | 0.038388 | -0.15034 | -0.038382 | 8.3139e-06 | 5.2707e-06 | 0.22612 | 0.22612 | 0.22612 | 0.99046 | -0.18066 | 0.9904 | -0.18181 | 20.7071
62 | 0.062752 | 0.015873 | -0.062705 | -0.015842 | 4.7755e-05 | 3.0373e-05 | 0.093566 | 0.093566 | 0.093566 | 0.99852 | -0.028239 | 0.99769 | -0.044114 | 25.7051
63 | -0.009129 | -0.0022876 | 0.0091307 | 0.0022884 | 1.6472e-06 | 7.5495e-07 | 0.01373 | 0.01373 | 0.01373 | 0.98935 | -0.20495 | 0.98955 | -0.20117 | 3.772
64 | 0.047124 | 0.011875 | -0.04707 | -0.011841 | 5.3812e-05 | 3.4088e-05 | 0.071605 | 0.071605 | 0.071605 | 0.97959 | -0.39067 | 0.97836 | -0.41457 | 19.6717
65 | 0.069896 | 0.017659 | -0.06981 | -0.017604 | 8.5982e-05 | 5.4773e-05 | 0.10622 | 0.10622 | 0.10622 | 0.97959 | -0.39067 | 0.97827 | -0.41637 | 29.1826
66 | -0.12076 | -0.03047 | 0.12099 | 0.030617 | 0.00023016 | 0.00014707 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.97959 | -0.39067 | 0.98162 | -0.35095 | 50.4147
67 | 0.10471 | 0.02679 | -0.10443 | -0.02661 | 0.00028258 | 0.00018047 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.98867 | -0.21467 | 0.98575 | -0.27059 | 43.3504
68 | 0.0035447 | 0.00088809 | -0.0035446 | -0.00088815 | 9.0377e-08 | -5.1463e-08 | 0.0053261 | 0.0053261 | 0.0053261 | 0.9903 | -0.18649 | 0.99027 | -0.18703 | 1.4632
69 | 0.033705 | 0.0084478 | -0.033703 | -0.0084467 | 1.7795e-06 | 1.1168e-06 | 0.051646 | 0.051646 | 0.051646 | 0.97109 | -0.55684 | 0.97103 | -0.55795 | 14.1886
70 | -0.033705 | -0.0084478 | 0.033765 | 0.008486 | 6.0896e-05 | 3.8219e-05 | 0.051646 | 0.051646 | 0.051646 | 0.97109 | -0.55684 | 0.973 | -0.51899 | 14.1886
71 | -0.035499 | -0.0089204 | 0.035519 | 0.008933 | 1.9969e-05 | 1.2556e-05 | 0.054297 | 0.054297 | 0.054297 | 0.973 | -0.51899 | 0.9736 | -0.50721 | 14.9167
72 | 0.0017156 | 0.00042973 | -0.0017156 | -0.00042986 | 2.9926e-08 | -1.258e-07 | 0.0026193 | 0.0026193 | 0.0026193 | 0.97462 | -0.48732 | 0.9746 | -0.48769 | 0.7196
73 | -0.036238 | -0.0091222 | 0.036253 | 0.0091313 | 1.4352e-05 | 9.0284e-06 | 0.05524 | 0.05524 | 0.05524 | 0.97641 | -0.45196 | 0.97684 | -0.44368 | 15.1758
74 | -0.043411 | -0.010907 | 0.043424 | 0.010915 | 1.2488e-05 | 7.8912e-06 | 0.065128 | 0.065128 | 0.065128 | 0.99198 | -0.1539 | 0.9923 | -0.14787 | 17.8924
75 | 0.0055856 | 0.0013991 | -0.0055854 | -0.0013991 | 1.9047e-07 | 2.8928e-08 | 0.0083881 | 0.0083882 | 0.0083882 | 0.99083 | -0.17617 | 0.9908 | -0.17689 | 2.3044
76 | 0.1474 | 0.037646 | -0.14736 | -0.037624 | 3.5634e-05 | 2.2582e-05 | 0.22171 | 0.22171 | 0.22171 | 0.9904 | -0.18181 | 0.99014 | -0.18681 | 20.3031
77 | 0.058704 | 0.01484 | -0.058675 | -0.014821 | 2.8954e-05 | 1.8399e-05 | 0.087599 | 0.087599 | 0.087599 | 0.99769 | -0.044114 | 0.99715 | -0.054404 | 24.0657
78 | 0.054729 | 0.013832 | -0.054682 | -0.013803 | 4.6061e-05 | 2.924e-05 | 0.08171 | 0.08171 | 0.08171 | 0.99715 | -0.054404 | 0.99624 | -0.071973 | 22.4479
79 | 0.051149 | 0.012918 | -0.051119 | -0.012899 | 2.9922e-05 | 1.8972e-05 | 0.076433 | 0.076433 | 0.076433 | 0.99624 | -0.071973 | 0.9956 | -0.084189 | 20.9981
80 | 0.048308 | 0.012194 | -0.04829 | -0.012183 | 1.7951e-05 | 1.1369e-05 | 0.072231 | 0.072231 | 0.072231 | 0.9956 | -0.084189 | 0.9952 | -0.09195 | 19.8438
81 | 0.04829 | 0.012183 | -0.048243 | -0.012153 | 4.6577e-05 | 2.95e-05 | 0.072231 | 0.072232 | 0.072232 | 0.9952 | -0.09195 | 0.99415 | -0.11211 | 19.8438
82 | 0.047048 | 0.011854 | -0.047047 | -0.011853 | 1.045e-06 | 6.6154e-07 | 0.070443 | 0.070443 | 0.070443 | 0.99415 | -0.11211 | 0.99413 | -0.11258 | 19.3524
83 | 0.047047 | 0.011853 | -0.047002 | -0.011824 | 4.5464e-05 | 2.878e-05 | 0.070443 | 0.070443 | 0.070443 | 0.99413 | -0.11258 | 0.99308 | -0.1328 | 19.3525
84 | -0.001509 | -0.0003782 | 0.0015091 | 0.00037807 | 2.1194e-08 | -1.2784e-07 | 0.0022676 | 0.0022676 | 0.0022676 | 0.99024 | -0.18767 | 0.99026 | -0.18738 | 0.62297
85 | -0.0025714 | -0.00064431 | 0.0025714 | 0.00064424 | 4.2457e-08 | -7.0395e-08 | 0.0038638 | 0.0038638 | 0.0038638 | 0.99026 | -0.18738 | 0.99027 | -0.18703 | 1.0615
86 | 0.045493 | 0.011446 | -0.045474 | -0.011434 | 1.8943e-05 | 1.1983e-05 | 0.068182 | 0.068182 | 0.068182 | 0.99308 | -0.1328 | 0.99262 | -0.14152 | 18.7313
87 | -0.0030139 | -0.00075491 | 0.003014 | 0.00075473 | 1.7193e-07 | -1.7809e-07 | 0.0045267 | 0.0045266 | 0.0045267 | 0.99069 | -0.17903 | 0.99075 | -0.17783 | 1.2436
88 | 0.0030139 | 0.00075491 | -0.0030138 | -0.00075498 | 6.9299e-08 | -7.1768e-08 | 0.0045267 | 0.0045267 | 0.0045267 | 0.99069 | -0.17903 | 0.99066 | -0.17951 | 1.2436
89 | -0.0045228 | -0.0011328 | 0.004523 | 0.0011328 | 2.0309e-07 | -2.1189e-08 | 0.0067925 | 0.0067925 | 0.0067925 | 0.99075 | -0.17783 | 0.9908 | -0.17689 | 1.8661
90 | 0.0017523 | 0.00043882 | -0.0017522 | -0.00043915 | 7.6523e-08 | -3.3029e-07 | 0.0026319 | 0.002632 | 0.002632 | 0.99066 | -0.17951 | 0.99062 | -0.18043 | 0.72308
91 | 0.04441 | 0.011167 | -0.044397 | -0.011159 | 1.3464e-05 | 8.5121e-06 | 0.066587 | 0.066587 | 0.066587 | 0.99262 | -0.14152 | 0.9923 | -0.14787 | 18.2932
92 | -0.0015152 | -0.00037974 | 0.0015152 | 0.00037973 | 1.341e-09 | -7.3592e-09 | 0.0023211 | 0.0023211 | 0.0023211 | 0.97136 | -0.55235 | 0.97136 | -0.55233 | 0.63766
93 | -0.0029482 | -0.00073889 | 0.0029485 | 0.00073867 | 2.2565e-07 | -2.208e-07 | 0.0045164 | 0.0045162 | 0.0045164 | 0.97136 | -0.55233 | 0.97144 | -0.55072 | 1.2408
94 | -0.0040123 | -0.0010053 | 0.0040126 | 0.0010052 | 2.6899e-07 | -6.2984e-08 | 0.0061458 | 0.0061458 | 0.0061458 | 0.97144 | -0.55072 | 0.97151 | -0.54931 | 1.6884
95 | 0.12998 | 0.033084 | -0.12987 | -0.033009 | 0.00011865 | 7.4992e-05 | 0.19627 | 0.19627 | 0.19627 | 0.98637 | -0.25918 | 0.98539 | -0.27813 | 17.9737
96 | -0.13113 | -0.03337 | 0.13128 | 0.033468 | 0.0001547 | 9.78e-05 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.98637 | -0.25918 | 0.98764 | -0.23473 | 18.1318
97 | 0.12808 | 0.032562 | -0.128 | -0.032509 | 8.4731e-05 | 5.3537e-05 | 0.19358 | 0.19358 | 0.19358 | 0.98539 | -0.27813 | 0.98467 | -0.29187 | 17.7274
98 | 0.003615 | 0.00090564 | -0.0036147 | -0.00090577 | 2.5898e-07 | -1.3217e-07 | 0.0054463 | 0.0054464 | 0.0054464 | 0.98764 | -0.23473 | 0.98756 | -0.23624 | 1.4963
99 | -0.13783 | -0.035109 | 0.13795 | 0.035184 | 0.00011773 | 7.451e-05 | 0.20787 | 0.20787 | 0.20787 | 0.98764 | -0.23473 | 0.98856 | -0.21704 | 19.0353
100 | 0.1272 | 0.032309 | -0.12718 | -0.032293 | 2.5915e-05 | 1.6372e-05 | 0.19238 | 0.19238 | 0.19238 | 0.98467 | -0.29187 | 0.98445 | -0.29611 | 17.6172
101 | 0.0019416 | 0.00048644 | -0.0019415 | -0.00048659 | 4.5092e-08 | -1.5091e-07 | 0.0029254 | 0.0029255 | 0.0029255 | 0.98756 | -0.23624 | 0.98754 | -0.23672 | 0.8037
102 | -0.13929 | -0.035519 | 0.13933 | 0.035544 | 3.9355e-05 | 2.4912e-05 | 0.20988 | 0.20988 | 0.20988 | 0.98856 | -0.21704 | 0.98887 | -0.21119 | 19.2197
103 | 0.1259 | 0.031974 | -0.1259 | -0.03197 | 5.0202e-06 | 3.1707e-06 | 0.19046 | 0.19046 | 0.19046 | 0.98445 | -0.29611 | 0.98441 | -0.29693 | 17.441
104 | -0.14063 | -0.03587 | 0.14064 | 0.035875 | 7.3462e-06 | 4.6511e-06 | 0.21184 | 0.21184 | 0.21184 | 0.98887 | -0.21119 | 0.98892 | -0.21011 | 19.399
105 | 0.12521 | 0.031797 | -0.12511 | -0.031739 | 9.1556e-05 | 5.7818e-05 | 0.18941 | 0.18941 | 0.18941 | 0.98441 | -0.29693 | 0.98363 | -0.31214 | 17.3451
106 | -0.14543 | -0.037076 | 0.14546 | 0.037097 | 3.3297e-05 | 2.1096e-05 | 0.21905 | 0.21905 | 0.21905 | 0.98892 | -0.21011 | 0.98917 | -0.20537 | 20.0592
107 | 0.12378 | 0.031406 | -0.12376 | -0.031388 | 2.853e-05 | 1.8012e-05 | 0.1874 | 0.1874 | 0.1874 | 0.98363 | -0.31214 | 0.98338 | -0.31693 | 17.1608
108 | -0.0013824 | -0.00034647 | 0.0013824 | 0.0003464 | 9.8034e-09 | -6.5927e-08 | 0.0021174 | 0.0021174 | 0.0021174 | 0.97151 | -0.54946 | 0.97151 | -0.54931 | 0.58171
109 | -0.0053951 | -0.0013516 | 0.0053956 | 0.0013517 | 5.3426e-07 | 8.3529e-08 | 0.0082632 | 0.0082631 | 0.0082632 | 0.97151 | -0.54931 | 0.97162 | -0.54723 | 2.2701
110 | -0.14624 | -0.037292 | 0.14637 | 0.037376 | 0.00013116 | 8.3108e-05 | 0.22022 | 0.22022 | 0.22022 | 0.98917 | -0.20537 | 0.99014 | -0.18681 | 20.1668
111 | -0.12196 | -0.03086 | 0.12212 | 0.030967 | 0.00016794 | 0.00010682 | 0.18498 | 0.18498 | 0.18498 | 0.98162 | -0.35095 | 0.9831 | -0.3223 | 25.4088
112 | -0.12286 | -0.031152 | 0.12289 | 0.031172 | 3.1695e-05 | 2.0006e-05 | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.9831 | -0.3223 | 0.98338 | -0.31693 | 17.0415
113 | 0.04431 | 0.011149 | -0.044258 | -0.011116 | 5.2374e-05 | 3.3134e-05 | 0.067408 | 0.067409 | 0.067409 | 0.97836 | -0.41457 | 0.9771 | -0.43934 | 18.5189
114 | 0.067399 | 0.017 | -0.067355 | -0.016972 | 4.4077e-05 | 2.8069e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.97827 | -0.41637 | 0.97757 | -0.43004 | 28.1751
115 | 0.044258 | 0.011116 | -0.044223 | -0.011094 | 3.5007e-05 | 2.2148e-05 | 0.067409 | 0.067409 | 0.067409 | 0.9771 | -0.43934 | 0.97626 | -0.45593 | 18.5189
116 | 0.065414 | 0.016485 | -0.065396 | -0.016474 | 1.7687e-05 | 1.126e-05 | 0.099603 | 0.099603 | 0.099603 | 0.97757 | -0.43004 | 0.97728 | -0.43569 | 27.3633
117 | 0.042869 | 0.010754 | -0.042846 | -0.01074 | 2.3094e-05 | 1.46e-05 | 0.065344 | 0.065344 | 0.065344 | 0.97626 | -0.45593 | 0.97568 | -0.46723 | 17.9517
118 | 0.063232 | 0.015932 | -0.063184 | -0.015901 | 4.819e-05 | 3.0668e-05 | 0.096308 | 0.096308 | 0.096308 | 0.97728 | -0.43569 | 0.97647 | -0.45164 | 26.4584
119 | 0.0015498 | 0.00038838 | -0.0015498 | -0.00038841 | 5.3042e-09 | -2.8227e-08 | 0.0023635 | 0.0023635 | 0.0023635 | 0.97568 | -0.46723 | 0.97568 | -0.46731 | 0.64933
120 | 0.041296 | 0.010351 | -0.041295 | -0.010351 | 1.2093e-06 | 7.6381e-07 | 0.062981 | 0.062981 | 0.062981 | 0.97568 | -0.46723 | 0.97565 | -0.46785 | 17.3024
121 | -0.0061501 | -0.0015281 | 0.0061507 | 0.0015283 | 5.9817e-07 | 1.5712e-07 | 0.0093851 | 0.009385 | 0.0093851 | 0.97461 | -0.48842 | 0.97472 | -0.48637 | 2.5783
122 | 0.0061501 | 0.0015281 | -0.0061391 | -0.0015252 | 1.0952e-05 | 2.8859e-06 | 0.0093851 | 0.0093866 | 0.0093866 | 0.97461 | -0.48842 | 0.97272 | -0.52608 | 2.5787
123 | -0.0078058 | -0.0019431 | 0.0078079 | 0.0019439 | 2.098e-06 | 8.511e-07 | 0.011912 | 0.011912 | 0.011912 | 0.97472 | -0.48637 | 0.975 | -0.4807 | 3.2724
124 | 0.0023335 | 0.00058178 | -0.002333 | -0.00058267 | 4.5404e-07 | -8.8924e-07 | 0.0035686 | 0.003569 | 0.003569 | 0.97272 | -0.52608 | 0.97251 | -0.53018 | 0.98049
125 | 0.0038056 | 0.00094346 | -0.003803 | -0.00094434 | 2.6021e-06 | -8.7703e-07 | 0.005818 | 0.0058189 | 0.0058189 | 0.97272 | -0.52608 | 0.97199 | -0.54055 | 1.5986
126 | 0.061154 | 0.015392 | -0.061146 | -0.015387 | 7.9174e-06 | 5.0368e-06 | 0.093215 | 0.093215 | 0.093215 | 0.97647 | -0.45164 | 0.97633 | -0.45434 | 25.6085
127 | -0.0070161 | -0.0017579 | 0.0070175 | 0.0017584 | 1.4156e-06 | 5.0095e-07 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.97162 | -0.54723 | 0.97183 | -0.543 | 2.9519
128 | -0.0082413 | -0.0020651 | 0.0082414 | 0.0020651 | 1.0013e-07 | 4.3304e-08 | 0.012618 | 0.012618 | 0.012618 | 0.97183 | -0.543 | 0.97185 | -0.54274 | 3.4666
129 | -0.030645 | -0.0076952 | 0.030659 | 0.0077035 | 1.323e-05 | 8.2671e-06 | 0.046829 | 0.046829 | 0.046829 | 0.97388 | -0.50248 | 0.97434 | -0.49344 | 12.8651
130 | 0.028754 | 0.0072212 | -0.028753 | -0.0072208 | 7.4976e-07 | 4.6696e-07 | 0.043939 | 0.043939 | 0.043939 | 0.97388 | -0.50248 | 0.97386 | -0.50303 | 12.0712
131 | -0.032315 | -0.0081187 | 0.032331 | 0.0081287 | 1.5938e-05 | 9.9832e-06 | 0.049359 | 0.049359 | 0.049359 | 0.97434 | -0.49344 | 0.97487 | -0.48311 | 13.5602
132 | 0.027324 | 0.0068626 | -0.027315 | -0.0068565 | 9.7873e-06 | 6.0777e-06 | 0.041756 | 0.041756 | 0.041756 | 0.97386 | -0.50303 | 0.97348 | -0.51054 | 11.4714
133 | 0.02504 | 0.0062817 | -0.02503 | -0.0062757 | 9.7002e-06 | 5.9874e-06 | 0.038222 | 0.038222 | 0.038222 | 0.97487 | -0.48311 | 0.97446 | -0.49124 | 10.5006
134 | -0.057371 | -0.01441 | 0.057408 | 0.014434 | 3.7221e-05 | 2.366e-05 | 0.087581 | 0.087581 | 0.087581 | 0.97487 | -0.48311 | 0.97556 | -0.46952 | 24.0608
135 | 0.025668 | 0.0064439 | -0.025664 | -0.0064416 | 3.6954e-06 | 2.2855e-06 | 0.039239 | 0.039239 | 0.039239 | 0.97348 | -0.51054 | 0.97332 | -0.51356 | 10.7799
136 | 0.022829 | 0.005724 | -0.022826 | -0.0057224 | 2.7043e-06 | 1.6568e-06 | 0.034861 | 0.034861 | 0.034861 | 0.97446 | -0.49124 | 0.97433 | -0.49372 | 9.5772
137 | -0.058642 | -0.014743 | 0.058684 | 0.01477 | 4.2538e-05 | 2.7047e-05 | 0.089463 | 0.089463 | 0.089463 | 0.97556 | -0.46952 | 0.97633 | -0.45434 | 24.5777
138 | 0.023785 | 0.0059706 | -0.023777 | -0.0059655 | 8.2404e-06 | 5.0674e-06 | 0.036366 | 0.036366 | 0.036366 | 0.97332 | -0.51356 | 0.97295 | -0.52082 | 9.9906
139 | 0.017276 | 0.0043315 | -0.017273 | -0.0043296 | 3.2476e-06 | 1.9236e-06 | 0.026385 | 0.026385 | 0.026385 | 0.97433 | -0.49372 | 0.97413 | -0.49767 | 7.2487
140 | 0.021697 | 0.0054443 | -0.021689 | -0.0054396 | 7.5839e-06 | 4.6257e-06 | 0.033185 | 0.033185 | 0.033185 | 0.97295 | -0.52082 | 0.97258 | -0.52816 | 9.1168
141 | 0.014408 | 0.0036117 | -0.014406 | -0.0036106 | 1.7802e-06 | 1.0174e-06 | 0.022009 | 0.022009 | 0.022009 | 0.97413 | -0.49767 | 0.974 | -0.50026 | 6.0465
142 | 0.002865 | 0.00071789 | -0.0028649 | -0.00071796 | 6.1011e-08 | -6.6708e-08 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0.97413 | -0.49767 | 0.97411 | -0.49812 | 1.2023
143 | 0.019319 | 0.0048456 | -0.019317 | -0.0048443 | 2.1297e-06 | 1.2824e-06 | 0.029559 | 0.029559 | 0.029559 | 0.97258 | -0.52816 | 0.97247 | -0.53047 | 8.1205
144 | 0.017245 | 0.0043249 | -0.017236 | -0.00432 | 8.2164e-06 | 4.8683e-06 | 0.026388 | 0.026388 | 0.026388 | 0.97247 | -0.53047 | 0.97196 | -0.54047 | 7.2494
145 | 0.0071564 | 0.0017939 | -0.0071542 | -0.0017931 | 2.1215e-06 | 7.7385e-07 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010956 | 0.97196 | -0.54047 | 0.97165 | -0.54669 | 3.01
146 | 0.01008 | 0.0025262 | -0.010079 | -0.0025256 | 1.0916e-06 | 5.4716e-07 | 0.015432 | 0.015432 | 0.015432 | 0.97196 | -0.54047 | 0.97185 | -0.54274 | 4.2395
147 | 0.0071542 | 0.0017931 | -0.007152 | -0.0017923 | 2.2104e-06 | 8.0668e-07 | 0.010956 | 0.010957 | 0.010957 | 0.97165 | -0.54669 | 0.97132 | -0.55318 | 3.01
148 | 0.0044718 | 0.0011206 | -0.0044712 | -0.0011206 | 6.1153e-07 | -3.8641e-08 | 0.0068506 | 0.0068507 | 0.0068507 | 0.97132 | -0.55318 | 0.97117 | -0.55605 | 1.8821
149 | -0.002364 | -0.00059247 | 0.0023641 | 0.00059224 | 1.257e-07 | -2.3898e-07 | 0.0036128 | 0.0036127 | 0.0036128 | 0.97366 | -0.50686 | 0.97372 | -0.50574 | 0.99253
150 | 0.0049542 | 0.0012414 | -0.0049537 | -0.0012414 | 5.0681e-07 | 3.11e-08 | 0.0075708 | 0.0075709 | 0.0075709 | 0.97372 | -0.50574 | 0.97361 | -0.50789 | 2.0799
151 | -0.0073184 | -0.0018336 | 0.0073191 | 0.0018339 | 7.0146e-07 | 2.6288e-07 | 0.011184 | 0.011183 | 0.011184 | 0.97372 | -0.50574 | 0.97382 | -0.50373 | 3.0724
152 | 0.012039 | 0.0030174 | -0.012038 | -0.0030167 | 1.264e-06 | 6.8496e-07 | 0.018393 | 0.018393 | 0.018393 | 0.974 | -0.50026 | 0.97389 | -0.50247 | 5.0529
153 | 0.0018937 | 0.00047456 | -0.0018937 | -0.00047461 | 1.4989e-08 | -4.9866e-08 | 0.0028928 | 0.0028928 | 0.0028928 | 0.97411 | -0.49812 | 0.9741 | -0.49828 | 0.79473
154 | -0.00041843 | -0.00010487 | 0.00041843 | 0.00010468 | 2.3709e-09 | -1.893e-07 | 0.00064073 | 0.00064066 | 0.00064073 | 0.97175 | -0.54528 | 0.97176 | -0.54516 | 0.17602
155 | 0.002887 | 0.00071609 | -0.002887 | -0.00071617 | 7.4119e-08 | -7.8003e-08 | 0.0044181 | 0.0044182 | 0.0044182 | 0.97176 | -0.54516 | 0.97173 | -0.5457 | 1.2138
156 | -0.0033055 | -0.00082077 | 0.0033058 | 0.00082059 | 2.7089e-07 | -1.7637e-07 | 0.0050588 | 0.0050587 | 0.0050588 | 0.97176 | -0.54516 | 0.97185 | -0.54343 | 1.3898
157 | 0.0027705 | 0.00068698 | -0.0027704 | -0.00068716 | 1.4716e-07 | -1.7623e-07 | 0.0042398 | 0.0042399 | 0.0042399 | 0.97173 | -0.5457 | 0.97168 | -0.54683 | 1.1648
158 | -0.0035104 | -0.00087135 | 0.0035104 | 0.00087132 | 6.2556e-08 | -3.1598e-08 | 0.0053718 | 0.0053718 | 0.0053718 | 0.97185 | -0.54343 | 0.97187 | -0.54305 | 1.4758
159 | 0.00020463 | 5.0758e-05 | -0.00020463 | -5.1286e-05 | 1.5693e-09 | -5.2753e-07 | 0.00031313 | 0.00031332 | 0.00031332 | 0.97185 | -0.54343 | 0.97184 | -0.54359 | 0.086077
160 | 0.0026354 | 0.00065333 | -0.0026353 | -0.00065343 | 7.142e-08 | -9.9305e-08 | 0.0040333 | 0.0040333 | 0.0040333 | 0.97168 | -0.54683 | 0.97165 | -0.5474 | 1.1081
161 | -0.0035104 | -0.00087132 | 0.0035109 | 0.00087111 | 4.1494e-07 | -2.0968e-07 | 0.0053718 | 0.0053716 | 0.0053718 | 0.97187 | -0.54305 | 0.97199 | -0.54055 | 1.4758
162 | 0.0019511 | 0.00048194 | -0.001951 | -0.00048206 | 4.0129e-08 | -1.2302e-07 | 0.0029854 | 0.0029855 | 0.0029855 | 0.97165 | -0.5474 | 0.97163 | -0.54784 | 0.82018
163 | 0.001951 | 0.00048206 | -0.001951 | -0.00048216 | 3.0296e-08 | -9.2869e-08 | 0.0029855 | 0.0029855 | 0.0029855 | 0.97163 | -0.54784 | 0.97161 | -0.54817 | 0.8202
164 | -0.0012927 | -0.00031742 | 0.0012927 | 0.00031718 | 3.1069e-08 | -2.4252e-07 | 0.0019775 | 0.0019774 | 0.0019775 | 0.97158 | -0.54868 | 0.97161 | -0.54817 | 0.54327
165 | 0.002333 | 0.00058267 | -0.0023321 | -0.00058448 | 9.2617e-07 | -1.8115e-06 | 0.003569 | 0.0035699 | 0.0035699 | 0.97251 | -0.53018 | 0.97209 | -0.53853 | 0.98073
166 | -0.0096444 | -0.0024042 | 0.0096448 | 0.0024044 | 4.1039e-07 | 1.9961e-07 | 0.014714 | 0.014714 | 0.014714 | 0.975 | -0.4807 | 0.97505 | -0.4798 | 4.0424
167 | -0.038408 | -0.0096189 | 0.038426 | 0.0096302 | 1.7962e-05 | 1.1322e-05 | 0.058611 | 0.058611 | 0.058611 | 0.97505 | -0.4798 | 0.97554 | -0.46999 | 16.102
168 | 0.028763 | 0.0072145 | -0.028753 | -0.0072081 | 1.0247e-05 | 6.3811e-06 | 0.043897 | 0.043897 | 0.043897 | 0.97505 | -0.4798 | 0.97467 | -0.48728 | 12.0597
169 | -0.039894 | -0.0099983 | 0.039898 | 0.010001 | 4.0643e-06 | 2.5646e-06 | 0.060852 | 0.060852 | 0.060852 | 0.97554 | -0.46999 | 0.97565 | -0.46785 | 16.7175
170 | 0.0099032 | 0.0024821 | -0.0099027 | -0.0024818 | 5.069e-07 | 2.5072e-07 | 0.015119 | 0.015119 | 0.015119 | 0.97467 | -0.48728 | 0.97461 | -0.48835 | 4.1536
171 | 0.018849 | 0.004726 | -0.018846 | -0.0047242 | 3.0321e-06 | 1.8189e-06 | 0.028778 | 0.028778 | 0.028778 | 0.97467 | -0.48728 | 0.9745 | -0.49066 | 7.9061
172 | 0.0013961 | 0.00034973 | -0.0013961 | -0.00034988 | 2.2609e-08 | -1.516e-07 | 0.0021292 | 0.0021293 | 0.0021293 | 0.97565 | -0.46785 | 0.97564 | -0.46819 | 0.58497
173 | 0.008062 | 0.0020205 | -0.0080611 | -0.0020201 | 9.6975e-07 | 4.0797e-07 | 0.012309 | 0.012309 | 0.012309 | 0.97461 | -0.48835 | 0.97448 | -0.49088 | 3.3816
174 | 0.016555 | 0.0041499 | -0.016553 | -0.0041489 | 1.6716e-06 | 9.8292e-07 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.9745 | -0.49066 | 0.97439 | -0.49278 | 6.9447
175 | 0.0013961 | 0.00034988 | -0.0013961 | -0.0003499 | 2.5553e-09 | -1.7134e-08 | 0.0021293 | 0.0021293 | 0.0021293 | 0.97564 | -0.46819 | 0.97563 | -0.46823 | 0.58497
176 | 0.0059915 | 0.0015014 | -0.0059909 | -0.0015013 | 6.2957e-07 | 1.5307e-07 | 0.0091488 | 0.0091489 | 0.0091489 | 0.97448 | -0.49088 | 0.97437 | -0.49309 | 2.5134
177 | 0.016553 | 0.0041489 | -0.016552 | -0.0041482 | 1.2036e-06 | 7.0774e-07 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.97439 | -0.49278 | 0.97431 | -0.4943 | 6.9447
178 | -0.0039781 | -0.0009969 | 0.0039782 | 0.00099685 | 1.7069e-07 | -4.4353e-08 | 0.0060754 | 0.0060753 | 0.0060754 | 0.97433 | -0.49399 | 0.97437 | -0.49309 | 1.6691
179 | 0.0021367 | 0.00053541 | -0.0021367 | -0.0005355 | 3.6974e-08 | -9.1649e-08 | 0.0032632 | 0.0032633 | 0.0032633 | 0.97433 | -0.49399 | 0.97431 | -0.49435 | 0.8965
180 | 0.0074213 | 0.0018594 | -0.0074206 | -0.0018591 | 7.3174e-07 | 2.7937e-07 | 0.011337 | 0.011337 | 0.011337 | 0.97404 | -0.49969 | 0.97393 | -0.50176 | 3.1146
181 | -0.0093616 | -0.0023457 | 0.0093624 | 0.0023461 | 8.3267e-07 | 3.9776e-07 | 0.014301 | 0.014301 | 0.014301 | 0.97404 | -0.49969 | 0.97413 | -0.49782 | 3.9289
182 | 0.0018601 | 0.00046616 | -0.0018601 | -0.00046619 | 7.684e-09 | -2.6653e-08 | 0.0028419 | 0.002842 | 0.002842 | 0.97393 | -0.50176 | 0.97393 | -0.50185 | 0.78076
183 | 0.0055605 | 0.001393 | -0.00556 | -0.0013929 | 4.6525e-07 | 8.3855e-08 | 0.0084953 | 0.0084954 | 0.0084954 | 0.97393 | -0.50176 | 0.97384 | -0.50352 | 2.3339
184 | 0.0021999 | 0.00055125 | -0.0021999 | -0.00055134 | 3.8137e-08 | -8.7709e-08 | 0.0033604 | 0.0033604 | 0.0033604 | 0.97413 | -0.49782 | 0.97411 | -0.49819 | 0.9232
185 | -0.011562 | -0.0028973 | 0.011564 | 0.0028983 | 1.7507e-06 | 9.3408e-07 | 0.017662 | 0.017662 | 0.017662 | 0.97413 | -0.49782 | 0.97429 | -0.49465 | 4.8521
186 | 0.001697 | 0.00042522 | -0.001697 | -0.00042532 | 2.199e-08 | -9.4432e-08 | 0.002593 | 0.0025931 | 0.0025931 | 0.97384 | -0.50352 | 0.97383 | -0.50379 | 0.71238
187 | 0.003863 | 0.00096765 | -0.0038628 | -0.0009677 | 1.6417e-07 | -5.1272e-08 | 0.0059024 | 0.0059024 | 0.0059024 | 0.97384 | -0.50352 | 0.9738 | -0.50441 | 1.6215
188 | 0.0031616 | 0.00079217 | -0.0031616 | -0.0007922 | 3.7552e-08 | -2.9453e-08 | 0.0048286 | 0.0048286 | 0.0048286 | 0.97429 | -0.49465 | 0.97428 | -0.49489 | 1.3265
189 | -0.014726 | -0.0036904 | 0.014726 | 0.0036906 | 2.4143e-07 | 1.3866e-07 | 0.02249 | 0.02249 | 0.02249 | 0.97429 | -0.49465 | 0.97431 | -0.4943 | 6.1786
190 | 0.0018544 | 0.00046465 | -0.0018544 | -0.00046475 | 2.8189e-08 | -9.8428e-08 | 0.0028336 | 0.0028336 | 0.0028336 | 0.9738 | -0.50441 | 0.97378 | -0.50473 | 0.77847
191 | 0.0020084 | 0.00050305 | -0.0020084 | -0.00050322 | 6.116e-08 | -1.7629e-07 | 0.0030689 | 0.0030689 | 0.0030689 | 0.9738 | -0.50441 | 0.97377 | -0.50505 | 0.84311
192 | 0.0020084 | 0.00050322 | -0.0020083 | -0.00050333 | 3.7043e-08 | -1.0676e-07 | 0.0030689 | 0.003069 | 0.003069 | 0.97377 | -0.50505 | 0.97375 | -0.50544 | 0.84313
193 | 0.0031616 | 0.0007922 | -0.0031615 | -0.0007923 | 1.2737e-07 | -9.9888e-08 | 0.0048286 | 0.0048287 | 0.0048287 | 0.97428 | -0.49489 | 0.97424 | -0.49574 | 1.3266
194 | 0.0017045 | 0.00042716 | -0.0017045 | -0.00042719 | 7.772e-09 | -3.3102e-08 | 0.0026034 | 0.0026034 | 0.0026034 | 0.97424 | -0.49574 | 0.97423 | -0.49584 | 0.71522
195 | -0.0027848 | -0.00069794 | 0.0027849 | 0.00069782 | 1.0119e-07 | -1.2047e-07 | 0.0042563 | 0.0042563 | 0.0042563 | 0.97357 | -0.50865 | 0.97361 | -0.50789 | 1.1693
196 | 0.0097149 | 0.0024345 | -0.0097144 | -0.0024342 | 5.845e-07 | 2.8606e-07 | 0.014844 | 0.014844 | 0.014844 | 0.97389 | -0.50247 | 0.97382 | -0.50373 | 4.0779
197 | -0.087934 | -0.022191 | 0.088116 | 0.022307 | 0.00018173 | 0.00011597 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.97758 | -0.42917 | 0.97978 | -0.38611 | 36.7867
198 | 0.084605 | 0.021357 | -0.084546 | -0.021319 | 5.8772e-05 | 3.7496e-05 | 0.12884 | 0.12884 | 0.12884 | 0.97758 | -0.42917 | 0.97684 | -0.44368 | 35.3947
199 | -0.096229 | -0.02434 | 0.096367 | 0.024428 | 0.00013739 | 8.7715e-05 | 0.14623 | 0.14623 | 0.14623 | 0.97978 | -0.38611 | 0.98131 | -0.3564 | 40.1718
200 | 0.0017778 | 0.0004453 | -0.0017778 | -0.00044555 | 6.2095e-08 | -2.4632e-07 | 0.0026999 | 0.0027 | 0.0027 | 0.97978 | -0.38611 | 0.97975 | -0.38685 | 0.74177
201 | 0.0063355 | 0.0015878 | -0.0063351 | -0.0015877 | 4.4631e-07 | 1.2375e-07 | 0.0096219 | 0.009622 | 0.009622 | 0.97978 | -0.38611 | 0.97971 | -0.38759 | 2.6434
202 | 0.048294 | 0.012188 | -0.048225 | -0.012145 | 6.8579e-05 | 4.3468e-05 | 0.073597 | 0.073597 | 0.073597 | 0.97684 | -0.44368 | 0.97532 | -0.47338 | 20.2189
203 | -0.09839 | -0.024935 | 0.098516 | 0.025016 | 0.00012635 | 8.0675e-05 | 0.14929 | 0.14929 | 0.14929 | 0.98131 | -0.3564 | 0.98269 | -0.32971 | 41.0146
204 | 0.046612 | 0.01174 | -0.046611 | -0.011739 | 1.5288e-06 | 9.6838e-07 | 0.071136 | 0.071136 | 0.071136 | 0.97532 | -0.47338 | 0.97529 | -0.47406 | 19.5428
205 | -0.10013 | -0.02542 | 0.10021 | 0.02547 | 7.9038e-05 | 5.0468e-05 | 0.15173 | 0.15173 | 0.15173 | 0.98269 | -0.32971 | 0.98354 | -0.31332 | 41.6854
206 | 0.044848 | 0.011298 | -0.04482 | -0.01128 | 2.7594e-05 | 1.7464e-05 | 0.068446 | 0.068446 | 0.068446 | 0.97529 | -0.47406 | 0.97463 | -0.48694 | 18.8039
207 | -0.10119 | -0.025717 | 0.10136 | 0.025827 | 0.00017226 | 0.00011 | 0.15322 | 0.15322 | 0.15322 | 0.98354 | -0.31332 | 0.98536 | -0.27803 | 42.0944
208 | 0.04482 | 0.01128 | -0.044793 | -0.011263 | 2.6954e-05 | 1.706e-05 | 0.068446 | 0.068446 | 0.068446 | 0.97463 | -0.48694 | 0.97399 | -0.49953 | 18.8039
209 | -0.10341 | -0.026339 | 0.10344 | 0.026362 | 3.7162e-05 | 2.3732e-05 | 0.15631 | 0.15631 | 0.15631 | 0.98536 | -0.27803 | 0.98575 | -0.27059 | 42.9412
210 | 0.043103 | 0.01084 | -0.043088 | -0.01083 | 1.5811e-05 | 9.9984e-06 | 0.065865 | 0.065865 | 0.065865 | 0.97399 | -0.49953 | 0.9736 | -0.50721 | 18.0947
211 | -0.0047877 | -0.0011997 | 0.0047878 | 0.0011997 | 9.0728e-08 | 1.889e-09 | 0.0073178 | 0.0073178 | 0.0073178 | 0.97352 | -0.50874 | 0.97354 | -0.50834 | 2.0104
212 | 0.0047877 | 0.0011997 | -0.0047872 | -0.0011997 | 5.4659e-07 | 1.1436e-08 | 0.0073178 | 0.007318 | 0.007318 | 0.97352 | -0.50874 | 0.9734 | -0.51114 | 2.0104
213 | 0.0027808 | 0.00069674 | -0.0027807 | -0.0006969 | 1.2995e-07 | -1.5535e-07 | 0.0042502 | 0.0042503 | 0.0042503 | 0.97354 | -0.50834 | 0.97349 | -0.50932 | 1.1677
214 | -0.0075686 | -0.0018964 | 0.007569 | 0.0018966 | 4.0753e-07 | 1.5984e-07 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.97354 | -0.50834 | 0.9736 | -0.50721 | 3.178
215 | 0.0019269 | 0.00048281 | -0.0019269 | -0.00048292 | 3.3411e-08 | -1.0626e-07 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.9734 | -0.51114 | 0.97338 | -0.5115 | 0.80924
216 | 0.00070357 | 0.00017622 | -0.00070356 | -0.00017633 | 3.8628e-09 | -1.0877e-07 | 0.0010742 | 0.0010742 | 0.0010742 | 0.9746 | -0.48769 | 0.97459 | -0.48781 | 0.29511

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35437 | 0.090823

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 5.7627e-05 | 1.4443e-05
1 | 0.00031796 | 7.9689e-05
2 | 0.00062847 | 0.00015751
3 | 0.00016582 | 4.1558e-05
4 | 0.0014157 | 0.0003548
5 | 0.0027017 | 0.00067711
6 | 0.0013107 | 0.0003285
7 | 0.0025493 | 0.0006389
8 | 0.001756 | 0.00044009
9 | 0.0020345 | 0.00050989
10 | 0.0027658 | 0.00069317
11 | 0.0038619 | 0.00096789
12 | 0.002734 | 0.00068521
13 | 0.0030793 | 0.00077174
14 | 0.0014171 | 0.00035516
15 | 0.0016622 | 0.00041658
16 | 0.0020769 | 0.00052052
17 | 0.0014083 | 0.00035296
18 | 0.0047618 | 0.0011934
19 | 0.0087247 | 0.0021866
20 | 0.0016155 | 0.00040489
21 | 0.0045549 | 0.0011416
22 | 0.0079733 | 0.0019983
23 | 0.0043947 | 0.0011014
24 | 0.0028508 | 0.00071449
25 | 0.0022312 | 0.00055919
26 | 0.0010629 | 0.0002664
27 | 0.0059252 | 0.001485
28 | 0.0035889 | 0.00089947
29 | 0.0008508 | 0.00021323
30 | 0.0024991 | 0.00062632
31 | 0.0033148 | 0.00083077
32 | 0.0018905 | 0.00047382
33 | 0.0022116 | 0.00055427
34 | 0.0010631 | 0.00026644
35 | 0.0027896 | 0.00069915
36 | 0.033703 | 0.0084467
37 | 0.0017332 | 0.00043439
38 | 0.0033812 | 0.00084742
39 | 0.0014895 | 0.00037329
40 | 0.0038321 | 0.00096041
41 | 0.00078287 | 0.00019621
42 | 0.0010631 | 0.00026644
43 | 0.00097346 | 0.00024397
44 | 0.0029365 | 0.00073595
45 | 0.004001 | 0.0010027
46 | 0.0039462 | 0.00098902
47 | 0.0035332 | 0.0008855
48 | 0.0028113 | 0.00070459
49 | 0.001195 | 0.0002995
50 | 0.001509 | 0.0003782
51 | 0.0010623 | 0.00026624
52 | 0.0015091 | 0.00037821
53 | 0.0009732 | 0.00024391
54 | 0.0015087 | 0.00037812
55 | 0.0012615 | 0.00031616
56 | 0.0010638 | 0.00026661
57 | 0.0010625 | 0.00026628
58 | 0.0017522 | 0.00043915
59 | 0.00097288 | 0.00024383
60 | 0.0015152 | 0.00037974
61 | 0.0014331 | 0.00035916
62 | 0.0010639 | 0.00026664
63 | 0.0011445 | 0.00028685
64 | 0.0017808 | 0.00044632
65 | 0.0029343 | 0.00073539
66 | 0.00079639 | 0.0001996
67 | 0.0016731 | 0.00041933
68 | 0.0013377 | 0.00033527
69 | 0.0012734 | 0.00031915
70 | 0.0019415 | 0.00048659
71 | 0.0013013 | 0.00032614
72 | 0.00069288 | 0.00017365
73 | 0.0047912 | 0.0012008
74 | 0.0013302 | 0.00033337
75 | 0.0013824 | 0.00034647
76 | 0.00078132 | 0.00019582
77 | 0.00096738 | 0.00024245
78 | 0.00073863 | 0.00018512
79 | 0.00086089 | 0.00021576
80 | 0.0027593 | 0.00069154
81 | 0.0024111 | 0.00060428
82 | 0.0019412 | 0.00048651
83 | 0.0013544 | 0.00033945
84 | 0.0021635 | 0.00054222
85 | 0.0016551 | 0.0004148
86 | 0.0020301 | 0.00050878
87 | 0.0016205 | 0.00040614
88 | 0.0012237 | 0.0003067
89 | 0.0018911 | 0.00047396
90 | 0.0016569 | 0.00041527
91 | 0.001429 | 0.00035815
92 | 0.0016466 | 0.00041268
93 | 0.0022013 | 0.00055169
94 | 0.0012335 | 0.00030913
95 | 0.0018794 | 0.00047101
96 | 0.0055497 | 0.0013909
97 | 0.002462 | 0.00061703
98 | 0.0020797 | 0.00052123
99 | 0.0023704 | 0.00059407
100 | 0.0020723 | 0.00051937
101 | 0.0018375 | 0.00046052
102 | 0.0026802 | 0.00067172
103 | 0.0044712 | 0.0011206
104 | 0.002364 | 0.00059247
105 | 0.00099085 | 0.00024833
106 | 0.0023673 | 0.00059329
107 | 0.00097115 | 0.00024339
108 | 0.00041843 | 0.00010487
109 | 0.00011647 | 2.919e-05
110 | 0.00013495 | 3.382e-05
111 | 0.00020463 | 5.1286e-05
112 | 0.00068427 | 0.00017149
113 | 0.00029219 | 7.3229e-05
114 | 0.00065826 | 0.00016498
115 | 0.00012259 | 3.0724e-05
116 | 0.0023321 | 0.00058448
117 | 0.0018365 | 0.00046026
118 | 0.0014687 | 0.00036809
119 | 0.0018407 | 0.00046131
120 | 0.0022917 | 0.00057436
121 | 0.0020696 | 0.00051868
122 | 0.0015498 | 0.00038841
123 | 0.0018413 | 0.00046148
124 | 0.0020126 | 0.00050442
125 | 0.0021367 | 0.0005355
126 | 0.0019402 | 0.00048627
127 | 0.0018601 | 0.00046619
128 | 0.0021999 | 0.00055134
129 | 0.001697 | 0.00042532
130 | 0.0018544 | 0.00046475
131 | 0.0018259 | 0.00045762
132 | 0.0014569 | 0.00036514
133 | 0.0020083 | 0.00050333
134 | 0.0027848 | 0.00069794
135 | 0.0021688 | 0.00054356
136 | 0.0017045 | 0.00042719
137 | 0.0013961 | 0.0003499
138 | 0.0023228 | 0.00058216
139 | 0.0018937 | 0.00047461
140 | 0.0023953 | 0.00060032
141 | 0.0033289 | 0.0008343
142 | 0.0020232 | 0.00050706
143 | 0.0017778 | 0.00044555
144 | 0.0063351 | 0.0015877
145 | 0.001613 | 0.00040425
146 | 0.0016127 | 0.00040417
147 | 0.0017631 | 0.00044187
148 | 0.00098415 | 0.00024665
149 | 0.0020412 | 0.00051156
150 | 0.0016897 | 0.00042349
151 | 0.00098665 | 0.00024728
152 | 0.0028603 | 0.00071685
153 | 0.0027807 | 0.0006969
154 | 0.0019269 | 0.00048292
155 | 0.001012 | 0.00025364
156 | 0.00070356 | 0.00017633

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1