## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_111-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_111-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_111-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_111-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_111-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_111-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_111-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_111-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_111-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_111-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_111-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_111-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_111-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_111-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_111-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_111-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_111-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_111-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_111-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_111-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_111-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_111-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_111-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_111-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_111-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_111-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_111-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_111-7_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_111-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_111-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_111-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_111-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_111-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_111-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_111-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_111-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_111-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_111-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_111-7_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_111-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_111-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_111-7_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_111-7_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_111-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_111-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_111-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_111-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_111-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_111-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_111-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_111-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_111-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_111-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_111-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_111-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_111-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_111-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_111-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_111-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_111-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_111-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_111-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_111-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_111-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_111-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_111-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_111-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_111-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_111-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_111-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_111-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_111-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_111-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_111-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_111-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_111-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_111-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_111-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_111-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_111-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_111-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_111-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_111-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_111-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_111-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_111-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_111-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_111-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_111-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_111-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_111-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_111-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_111-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_111-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_111-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_111-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_111-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_111-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_111-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_111-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_111-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_111-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_111-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_111-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_111-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_111-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_111-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_111-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_111-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_111-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_111-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_111-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_111-7_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_111-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_111-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_111-7_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_111-7_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_111-7_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_111-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_111-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_111-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_111-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_111-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_111-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_111-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_111-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_111-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_111-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_111-7_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_111-7_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_111-7_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_111-7_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_111-7_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_111-7_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_111-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_111-7_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_111-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_111-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_111-7_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_111-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_111-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_111-7_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_111-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_111-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_111-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_111-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_111-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_111-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_111-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_111-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_111-7_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_111-7_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_111-7_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_111-7_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_111-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_111-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_111-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_111-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_111-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_111-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_111-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_111-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_111-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_111-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_111-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_111-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_111-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_111-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_111-7_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_111-7_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_111-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_111-7_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_111-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_111-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_111-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_111-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_111-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_111-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_111-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_111-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_111-7_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_111-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_111-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_111-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_111-7_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_111-7_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_111-7_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_111-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_111-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_111-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_111-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_111-7_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_111-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_111-7_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_111-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_111-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_111-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_111-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_111-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_111-7_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_111-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_111-7_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_111-7_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_111-7_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_111-7_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_111-7_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_111-7_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_111-7_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_111-7_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_111-7_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_111-7_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_111-7_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_111-7_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_111-7_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_6_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_111-7_0_6_load_0 | 0 | 0.010021 | 0.0025114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_111-7_0_6_load_3 | 2 | 0.0098265 | 0.0024628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_111-7_0_6_load_4 | 3 | 0.005834 | 0.0014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_111-7_0_6_load_6 | 6 | 0.0044284 | 0.0011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_111-7_0_6_load_8 | 8 | 0.0008136 | 0.00020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_111-7_0_6_load_80 | 10 | 0.0015471 | 0.00038774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_111-7_0_6_load_96 | 12 | 0.0036733 | 0.00092062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_111-7_0_6_load_97 | 13 | 0.00098403 | 0.00024662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_111-7_0_6_load_20 | 15 | 0.00086627 | 0.00021711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_111-7_0_6_load_104 | 18 | 0.0039767 | 0.00099666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_111-7_0_6_load_81 | 19 | 0.0023193 | 0.00058128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_111-7_0_6_load_78 | 20 | 0.001781 | 0.00044635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_111-7_0_6_load_75 | 21 | 0.0015635 | 0.00039185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_111-7_0_6_load_98 | 22 | 0.0010618 | 0.0002661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_111-7_0_6_load_9 | 23 | 0.0011129 | 0.00027893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_111-7_0_6_load_10 | 24 | 0.0041412 | 0.0010379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_111-7_0_6_load_12 | 25 | 0.002602 | 0.00065213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_111-7_0_6_load_27 | 26 | 0.0010028 | 0.00025132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_111-7_0_6_load_217 | 27 | 0.045782 | 0.011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_111-7_0_6_load_79 | 29 | 0.0014371 | 0.00036017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_111-7_0_6_load_15 | 30 | 0.0025686 | 0.00064374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_111-7_0_6_load_14 | 31 | 0.001558 | 0.00039048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_111-7_0_6_load_102 | 33 | 0.0024085 | 0.00060364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_111-7_0_6_load_37 | 34 | 0.0022798 | 0.00057138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_111-7_0_6_load_103 | 35 | 0.0027403 | 0.00068679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_111-7_0_6_load_35 | 36 | 0.005515 | 0.0013822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_111-7_0_6_load_186 | 38 | 0.0040598 | 0.0010175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_111-7_0_6_load_204 | 41 | 0.00754 | 0.0018897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_111-7_0_6_load_203 | 42 | 0.0015582 | 0.00039053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_111-7_0_6_load_114 | 45 | 0.0037566 | 0.0009415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_111-7_0_6_load_36 | 48 | 0.0017266 | 0.00043273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_111-7_0_6_load_119 | 52 | 0.0090947 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_111-7_0_6_load_141 | 53 | 0.0090924 | 0.0022788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_111-7_0_6_load_41 | 54 | 0.0088067 | 0.0022072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_111-7_0_6_load_24 | 55 | 0.00073022 | 0.00018301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_111-7_0_6_load_25 | 56 | 0.0019721 | 0.00049425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_111-7_0_6_load_29 | 59 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_111-7_0_6_load_72 | 60 | 0.0012645 | 0.00031692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_111-7_0_6_load_73 | 62 | 0.0019692 | 0.00049352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_111-7_0_6_load_95 | 63 | 0.002757 | 0.00069097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_111-7_0_6_load_30 | 64 | 0.0033637 | 0.00084303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_111-7_0_6_load_31 | 65 | 0.0013374 | 0.00033519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_111-7_0_6_load_166 | 66 | 0.0017082 | 0.0004281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_111-7_0_6_load_165 | 68 | 0.00056586 | 0.00014182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_111-7_0_6_load_160 | 69 | 0.0013371 | 0.00033511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_111-7_0_6_load_152 | 70 | 0.0012356 | 0.00030966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_111-7_0_6_load_33 | 71 | 0.0020602 | 0.00051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_111-7_0_6_load_34 | 72 | 0.0021081 | 0.00052834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_111-7_0_6_load_38 | 73 | 0.0020275 | 0.00050814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_111-7_0_6_load_39 | 74 | 0.0013965 | 0.00035001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_111-7_0_6_load_87 | 76 | 0.0011118 | 0.00027864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_111-7_0_6_load_69 | 77 | 0.0018679 | 0.00046815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_111-7_0_6_load_86 | 78 | 0.0024067 | 0.00060318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_111-7_0_6_load_101 | 79 | 0.0059655 | 0.0014951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_111-7_0_6_load_68 | 80 | 0.0058174 | 0.001458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_111-7_0_6_load_42 | 81 | 0.0088053 | 0.0022068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_111-7_0_6_load_44 | 82 | 0.0088063 | 0.0022071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_111-7_0_6_load_49 | 83 | 0.0088079 | 0.0022075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_111-7_0_6_load_46 | 85 | 0.008804 | 0.0022065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_111-7_0_6_load_62 | 86 | 0.0091362 | 0.0022897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_111-7_0_6_load_50 | 87 | 0.005974 | 0.0014972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_111-7_0_6_load_51 | 88 | 0.0012512 | 0.00031357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_111-7_0_6_load_54 | 91 | 0.00362 | 0.00090726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_111-7_0_6_load_55 | 92 | 0.0014634 | 0.00036676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_111-7_0_6_load_105 | 94 | 0.0015224 | 0.00038155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_111-7_0_6_load_99 | 96 | 0.002876 | 0.00072078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_111-7_0_6_load_85 | 97 | 0.0010984 | 0.00027528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_111-7_0_6_load_74 | 98 | 0.0015816 | 0.00039638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_111-7_0_6_load_83 | 99 | 0.00081339 | 0.00020386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_111-7_0_6_load_106 | 100 | 0.0022968 | 0.00057563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_111-7_0_6_load_100 | 102 | 0.0016953 | 0.00042488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_111-7_0_6_load_58 | 103 | 0.005664 | 0.0014195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_111-7_0_6_load_59 | 104 | 0.0025228 | 0.00063227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_111-7_0_6_load_61 | 106 | 0.0047371 | 0.0011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_111-7_0_6_load_66 | 108 | 0.0063254 | 0.0015853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_111-7_0_6_load_108 | 111 | 0.0052057 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_111-7_0_6_load_214 | 112 | 0.0081714 | 0.0020479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_111-7_0_6_load_215 | 115 | 0.0016287 | 0.00040819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_111-7_0_6_load_213 | 116 | 0.0013137 | 0.00032924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_111-7_0_6_load_212 | 117 | 0.0024387 | 0.00061119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_111-7_0_6_load_109 | 119 | 0.0019952 | 0.00050004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_111-7_0_6_load_70 | 121 | 0.0026217 | 0.00065707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_111-7_0_6_load_71 | 122 | 0.0050762 | 0.0012722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_111-7_0_6_load_107 | 124 | 0.0043799 | 0.0010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_111-7_0_6_load_77 | 125 | 0.012299 | 0.0030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_111-7_0_6_load_82 | 126 | 0.0023199 | 0.00058142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_111-7_0_6_load_112 | 127 | 0.0025065 | 0.00062819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_111-7_0_6_load_218 | 128 | 0.0016059 | 0.00040247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_111-7_0_6_load_200 | 133 | 0.0039987 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_111-7_0_6_load_181 | 134 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_111-7_0_6_load_216 | 135 | 0.0023484 | 0.00058856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_111-7_0_6_load_126 | 139 | 0.0023231 | 0.00058222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_111-7_0_6_load_129 | 140 | 0.0025973 | 0.00065094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_111-7_0_6_load_199 | 141 | 0.0019554 | 0.00049007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_111-7_0_6_load_148 | 142 | 0.0015338 | 0.00038439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_111-7_0_6_load_137 | 143 | 0.00063713 | 0.00015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_111-7_0_6_load_124 | 144 | 0.0017705 | 0.00044373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_111-7_0_6_load_123 | 146 | 0.00272 | 0.00068169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_111-7_0_6_load_221 | 150 | 0.0038651 | 0.00096869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_111-7_0_6_load_222 | 151 | 0.0022404 | 0.0005615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_111-7_0_6_load_220 | 152 | 0.0015786 | 0.00039563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_111-7_0_6_load_219 | 153 | 0.0015776 | 0.00039539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_111-7_0_6_load_132 | 155 | 0.0063316 | 0.0015868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_111-7_0_6_load_138 | 156 | 0.002565 | 0.00064286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_111-7_0_6_load_139 | 157 | 0.0024837 | 0.00062248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_111-7_0_6_load_133 | 158 | 0.001806 | 0.00045264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_111-7_0_6_load_134 | 159 | 0.0011866 | 0.0002974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_111-7_0_6_load_135 | 160 | 0.0013079 | 0.00032778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_111-7_0_6_load_136 | 161 | 0.0036141 | 0.00090578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_111-7_0_6_load_140 | 162 | 0.0055821 | 0.001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_111-7_0_6_load_143 | 164 | 0.0033438 | 0.00083803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_111-7_0_6_load_144 | 165 | 0.0013621 | 0.00034138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_111-7_0_6_load_145 | 166 | 0.0013917 | 0.0003488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_111-7_0_6_load_147 | 167 | 0.001276 | 0.00031979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_111-7_0_6_load_202 | 169 | 0.002211 | 0.00055412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_111-7_0_6_load_187 | 171 | 0.0042265 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_111-7_0_6_load_153 | 173 | 0.0020785 | 0.00052093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_111-7_0_6_load_154 | 174 | 0.0013366 | 0.00033498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_111-7_0_6_load_161 | 176 | 0.0017806 | 0.00044626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_111-7_0_6_load_149 | 177 | 0.0012643 | 0.00031686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_111-7_0_6_load_150 | 178 | 0.0013367 | 0.00033501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_111-7_0_6_load_151 | 179 | 0.00088388 | 0.00022152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_111-7_0_6_load_155 | 180 | 0.0016246 | 0.00040716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_111-7_0_6_load_157 | 181 | 0.0014662 | 0.00036746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_111-7_0_6_load_164 | 182 | 0.0017025 | 0.0004267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_111-7_0_6_load_172 | 183 | 0.0015466 | 0.0003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_111-7_0_6_load_190 | 184 | 0.0043787 | 0.0010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_111-7_0_6_load_197 | 185 | 0.0034366 | 0.00086129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_111-7_0_6_load_173 | 187 | 0.0016442 | 0.00041208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_111-7_0_6_load_177 | 188 | 0.001646 | 0.00041253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_111-7_0_6_load_162 | 189 | 0.0017887 | 0.00044829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_111-7_0_6_load_178 | 191 | 0.001646 | 0.00041253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_111-7_0_6_load_175 | 192 | 0.0014669 | 0.00036763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_111-7_0_6_load_169 | 193 | 0.0017897 | 0.00044853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_111-7_0_6_load_170 | 194 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_111-7_0_6_load_174 | 195 | 0.0016467 | 0.00041269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_111-7_0_6_load_179 | 197 | 0.0015461 | 0.0003875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_111-7_0_6_load_180 | 198 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_111-7_0_6_load_191 | 199 | 0.0014668 | 0.00036762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_111-7_0_6_load_182 | 200 | 0.0036832 | 0.0009231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_111-7_0_6_load_194 | 202 | 0.0034031 | 0.00085291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_111-7_0_6_load_193 | 204 | 0.0018526 | 0.0004643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_111-7_0_6_load_205 | 206 | 0.0015001 | 0.00037597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_111-7_0_6_load_206 | 207 | 0.001392 | 0.00034888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_111-7_0_6_load_195 | 208 | 0.0010751 | 0.00026945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_111-7_0_6_load_207 | 209 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_111-7_0_6_load_208 | 210 | 0.0013912 | 0.00034867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_111-7_0_6_load_209 | 211 | 0.0018508 | 0.00046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_111-7_0_6_load_210 | 212 | 0.0014881 | 0.00037295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_111-7_0_6_load_211 | 213 | 0.0017036 | 0.00042695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_111-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_111-7_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.008522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_111-7_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_111-7_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.004163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_111-7_0_6_line_4 |  | 3 | 9 | 0.021067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_111-7_0_6_line_5 |  | 4 | 10 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_111-7_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_111-7_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.004458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_111-7_0_6_line_8 |  | 5 | 8 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_111-7_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.015119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_111-7_0_6_line_10 |  | 7 | 12 | 0.024397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_111-7_0_6_line_11 |  | 8 | 13 | 0.010013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_111-7_0_6_line_12 |  | 9 | 14 | 0.01941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_111-7_0_6_line_13 |  | 9 | 15 | 0.11518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_111-7_0_6_line_14 |  | 9 | 16 | 0.11392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_111-7_0_6_line_15 |  | 10 | 19 | 0.017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_111-7_0_6_line_16 |  | 11 | 20 | 0.0089315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_111-7_0_6_line_17 |  | 11 | 21 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_111-7_0_6_line_18 |  | 13 | 22 | 0.007226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_111-7_0_6_line_19 |  | 14 | 17 | 0.020166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_111-7_0_6_line_20 |  | 14 | 18 | 0.025796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_111-7_0_6_line_21 |  | 16 | 27 | 0.029495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_111-7_0_6_line_22 |  | 16 | 28 | 0.097399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_111-7_0_6_line_23 |  | 17 | 54 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_111-7_0_6_line_24 |  | 18 | 35 | 0.024717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_111-7_0_6_line_25 |  | 19 | 126 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_111-7_0_6_line_26 |  | 20 | 99 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_111-7_0_6_line_27 |  | 21 | 125 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_111-7_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.050265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_111-7_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.047535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_111-7_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.011683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_111-7_0_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_111-7_0_6_line_32 |  | 28 | 30 | 0.026497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_111-7_0_6_line_33 |  | 29 | 61 | 0.0092316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_111-7_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0031584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_111-7_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.016531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_111-7_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_111-7_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_111-7_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_111-7_0_6_line_39 |  | 36 | 71 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_111-7_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_111-7_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.005596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_111-7_0_6_line_42 |  | 38 | 137 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_111-7_0_6_line_43 |  | 39 | 52 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_111-7_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.045638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_111-7_0_6_line_45 |  | 40 | 42 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_111-7_0_6_line_46 |  | 40 | 43 | 0.033788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_111-7_0_6_line_47 |  | 41 | 112 | 0.038043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_111-7_0_6_line_48 |  | 42 | 141 | 0.010958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_111-7_0_6_line_49 |  | 43 | 45 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_111-7_0_6_line_50 |  | 43 | 49 | 0.035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_111-7_0_6_line_51 |  | 44 | 45 | 0.027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_111-7_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_111-7_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.022329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_111-7_0_6_line_54 |  | 47 | 48 | 0.025181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_111-7_0_6_line_55 |  | 48 | 72 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_111-7_0_6_line_56 |  | 49 | 86 | 0.05354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_111-7_0_6_line_57 |  | 49 | 84 | 0.031247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_111-7_0_6_line_58 |  | 50 | 51 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_111-7_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.0005406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_111-7_0_6_line_60 |  | 51 | 136 | 0.050902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_111-7_0_6_line_61 |  | 51 | 53 | 0.015773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_111-7_0_6_line_62 |  | 54 | 81 | 0.042678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_111-7_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.013961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_111-7_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.044455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_111-7_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.009383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_111-7_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.020293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_111-7_0_6_line_67 |  | 58 | 60 | 0.016325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_111-7_0_6_line_68 |  | 59 | 61 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_111-7_0_6_line_69 |  | 60 | 62 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_111-7_0_6_line_70 |  | 61 | 63 | 0.0084219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_111-7_0_6_line_71 |  | 62 | 98 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_111-7_0_6_line_72 |  | 64 | 65 | 0.022472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_111-7_0_6_line_73 |  | 64 | 66 | 0.12978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_111-7_0_6_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_111-7_0_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_111-7_0_6_line_76 |  | 67 | 69 | 0.00055769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_111-7_0_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.00927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_111-7_0_6_line_78 |  | 70 | 178 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_111-7_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_111-7_0_6_line_80 |  | 73 | 74 | 0.00043457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_111-7_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.032497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_111-7_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0073398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_111-7_0_6_line_83 |  | 75 | 77 | 0.026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_111-7_0_6_line_84 |  | 75 | 78 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_111-7_0_6_line_85 |  | 76 | 79 | 0.0053424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_111-7_0_6_line_86 |  | 77 | 80 | 0.002236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_111-7_0_6_line_87 |  | 79 | 102 | 0.0036521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_111-7_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.042661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_111-7_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_111-7_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_111-7_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_111-7_0_6_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0012193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_111-7_0_6_line_93 |  | 88 | 90 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_111-7_0_6_line_94 |  | 89 | 91 | 0.024573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_111-7_0_6_line_95 |  | 89 | 92 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_111-7_0_6_line_96 |  | 90 | 93 | 0.00857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_111-7_0_6_line_97 |  | 90 | 94 | 0.023808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_111-7_0_6_line_98 |  | 91 | 95 | 0.0098257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_111-7_0_6_line_99 |  | 92 | 96 | 0.0011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_111-7_0_6_line_100 |  | 93 | 97 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_111-7_0_6_line_101 |  | 93 | 98 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_111-7_0_6_line_102 |  | 93 | 99 | 0.014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_111-7_0_6_line_103 |  | 94 | 100 | 0.021721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_111-7_0_6_line_104 |  | 95 | 101 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_111-7_0_6_line_105 |  | 96 | 102 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_111-7_0_6_line_106 |  | 100 | 124 | 0.018373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_111-7_0_6_line_107 |  | 101 | 127 | 0.0099327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_111-7_0_6_line_108 |  | 103 | 104 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_111-7_0_6_line_109 |  | 103 | 105 | 0.021711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_111-7_0_6_line_110 |  | 104 | 106 | 0.0066128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_111-7_0_6_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0080741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_111-7_0_6_line_112 |  | 106 | 108 | 0.029043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_111-7_0_6_line_113 |  | 107 | 112 | 0.033612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_111-7_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 0.031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_111-7_0_6_line_115 |  | 108 | 113 | 0.011494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_111-7_0_6_line_116 |  | 109 | 110 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_111-7_0_6_line_117 |  | 109 | 111 | 0.035107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_111-7_0_6_line_118 |  | 110 | 116 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_111-7_0_6_line_119 |  | 110 | 117 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_111-7_0_6_line_120 |  | 110 | 114 | 0.024183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_111-7_0_6_line_121 |  | 111 | 119 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_111-7_0_6_line_122 |  | 113 | 121 | 0.0040078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_111-7_0_6_line_123 |  | 113 | 122 | 0.016303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_111-7_0_6_line_124 |  | 114 | 115 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_111-7_0_6_line_125 |  | 115 | 135 | 0.018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_111-7_0_6_line_126 |  | 116 | 129 | 0.028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_111-7_0_6_line_127 |  | 118 | 119 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_111-7_0_6_line_128 |  | 118 | 120 | 0.004256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_111-7_0_6_line_129 |  | 120 | 128 | 0.038842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_111-7_0_6_line_130 |  | 121 | 123 | 0.0069432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_111-7_0_6_line_131 |  | 123 | 124 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_111-7_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.008901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_111-7_0_6_line_133 |  | 130 | 134 | 0.012993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_111-7_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.031607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_111-7_0_6_line_135 |  | 131 | 133 | 0.033333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_111-7_0_6_line_136 |  | 132 | 198 | 0.080227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_111-7_0_6_line_137 |  | 134 | 200 | 0.030587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_111-7_0_6_line_138 |  | 136 | 139 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_111-7_0_6_line_139 |  | 136 | 140 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_111-7_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_111-7_0_6_line_141 |  | 138 | 142 | 0.0051191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_111-7_0_6_line_142 |  | 138 | 143 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_111-7_0_6_line_143 |  | 139 | 144 | 0.0013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_111-7_0_6_line_144 |  | 140 | 145 | 0.0068936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_111-7_0_6_line_145 |  | 141 | 205 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_111-7_0_6_line_146 |  | 142 | 163 | 0.031098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_111-7_0_6_line_147 |  | 143 | 160 | 0.0044978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_111-7_0_6_line_148 |  | 144 | 146 | 0.001212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_111-7_0_6_line_149 |  | 145 | 154 | 0.021717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_111-7_0_6_line_150 |  | 145 | 155 | 0.049072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_111-7_0_6_line_151 |  | 146 | 147 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_111-7_0_6_line_152 |  | 147 | 148 | 0.012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_111-7_0_6_line_153 |  | 147 | 149 | 0.00805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_111-7_0_6_line_154 |  | 148 | 150 | 0.00982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_111-7_0_6_line_155 |  | 148 | 151 | 0.004511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_111-7_0_6_line_156 |  | 149 | 152 | 0.003944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_111-7_0_6_line_157 |  | 149 | 153 | 0.009926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_111-7_0_6_line_158 |  | 154 | 156 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_111-7_0_6_line_159 |  | 156 | 157 | 8.3923e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_111-7_0_6_line_160 |  | 157 | 162 | 0.029616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_111-7_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0039592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_111-7_0_6_line_162 |  | 158 | 160 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_111-7_0_6_line_163 |  | 159 | 161 | 0.0016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_111-7_0_6_line_164 |  | 163 | 168 | 0.055461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_111-7_0_6_line_165 |  | 163 | 165 | 0.012778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_111-7_0_6_line_166 |  | 164 | 165 | 0.0060317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_111-7_0_6_line_167 |  | 164 | 166 | 0.012919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_111-7_0_6_line_168 |  | 166 | 167 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_111-7_0_6_line_169 |  | 167 | 169 | 0.009676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_111-7_0_6_line_170 |  | 168 | 170 | 0.051237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_111-7_0_6_line_171 |  | 168 | 171 | 0.0083479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_111-7_0_6_line_172 |  | 168 | 172 | 0.04099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_111-7_0_6_line_173 |  | 170 | 175 | 0.004438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_111-7_0_6_line_174 |  | 170 | 176 | 0.0098429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_111-7_0_6_line_175 |  | 171 | 186 | 0.034132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
176 | LV_111-7_0_6_line_176 |  | 172 | 173 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_111-7_0_6_line_177 |  | 172 | 174 | 0.029615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_111-7_0_6_line_178 |  | 173 | 179 | 0.0067141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_111-7_0_6_line_179 |  | 174 | 180 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_111-7_0_6_line_180 |  | 175 | 187 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_111-7_0_6_line_181 |  | 175 | 188 | 0.0086804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_111-7_0_6_line_182 |  | 176 | 189 | 0.012141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_111-7_0_6_line_183 |  | 177 | 178 | 0.00067639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_111-7_0_6_line_184 |  | 177 | 179 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_111-7_0_6_line_185 |  | 180 | 181 | 0.0068845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_111-7_0_6_line_186 |  | 181 | 182 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_111-7_0_6_line_187 |  | 182 | 183 | 0.00033285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_111-7_0_6_line_188 |  | 183 | 192 | 0.0069839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_111-7_0_6_line_189 |  | 184 | 185 | 0.0069203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_111-7_0_6_line_190 |  | 185 | 205 | 0.0083726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_111-7_0_6_line_191 |  | 186 | 203 | 0.029233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_111-7_0_6_line_192 |  | 186 | 201 | 0.00507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_111-7_0_6_line_193 |  | 187 | 190 | 0.0039835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_111-7_0_6_line_194 |  | 188 | 191 | 0.0039786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_111-7_0_6_line_195 |  | 190 | 195 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_111-7_0_6_line_196 |  | 190 | 194 | 0.010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_111-7_0_6_line_197 |  | 192 | 196 | 0.0096342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_111-7_0_6_line_198 |  | 193 | 194 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_111-7_0_6_line_199 |  | 196 | 197 | 0.0045171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_111-7_0_6_line_200 |  | 196 | 198 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_111-7_0_6_line_201 |  | 197 | 199 | 0.0069848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_111-7_0_6_line_202 |  | 201 | 202 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_111-7_0_6_line_203 |  | 202 | 204 | 0.021935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_111-7_0_6_line_204 |  | 203 | 205 | 0.023177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_111-7_0_6_line_205 |  | 203 | 206 | 0.01584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_111-7_0_6_line_206 |  | 204 | 208 | 0.0033118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_111-7_0_6_line_207 |  | 206 | 207 | 0.0058922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_111-7_0_6_line_208 |  | 207 | 209 | 0.0058903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_111-7_0_6_line_209 |  | 209 | 210 | 0.0058911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_111-7_0_6_line_210 |  | 210 | 211 | 0.00965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_111-7_0_6_line_211 |  | 211 | 212 | 0.0099107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_111-7_0_6_line_212 |  | 212 | 213 | 0.0061739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_111-7_0_6_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 214 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2706181.6939 | 1244178.6408 | 2706171.3849 | 1244184.4942 | 2706165.2189 | 1244186.9191 | 2706165.0301 | 1244186.9684
1 | 2706185.5868 | 1244186.2275 | 2706181.6939 | 1244178.6408
2 | 2706181.6939 | 1244178.6408 | 2706183.6825 | 1244177.342 | 2706189.8662 | 1244171.3924 | 2706194.3186 | 1244166.3125 | 2706200.8686 | 1244158.274
3 | 2706179.7875 | 1244174.9371 | 2706181.6939 | 1244178.6408
4 | 2706214.1288 | 1244141.9035 | 2706201.7844 | 1244157.1501 | 2706200.8686 | 1244158.274
5 | 2706179.7875 | 1244174.9371 | 2706171.416 | 1244179.8022 | 2706170.2226 | 1244180.2693
6 | 2706065.3485 | 1244233.6921 | 2706060.0361 | 1244219.2524
7 | 2706058.501 | 1244215.0661 | 2706060.0361 | 1244219.2524
8 | 2706060.0361 | 1244219.2524 | 2706046.7105 | 1244224.5479
9 | 2706058.501 | 1244215.0661 | 2706044.5986 | 1244221.1001
10 | 2706058.501 | 1244215.0661 | 2706080.8827 | 1244205.3575
11 | 2706046.7105 | 1244224.5479 | 2706044.6127 | 1244225.3815 | 2706037.8083 | 1244229.1029
12 | 2706214.1288 | 1244141.9035 | 2706211.3804 | 1244137.94 | 2706220.5781 | 1244126.618
13 | 2706214.1288 | 1244141.9035 | 2706221.0057 | 1244132.2857 | 2706237.1491 | 1244110.8911 | 2706253.0413 | 1244092.5502 | 2706267.3175 | 1244079.6067 | 2706280.3453 | 1244070.9555 | 2706293.7194 | 1244064.0674 | 2706295.8902 | 1244063.2045
14 | 2706214.1288 | 1244141.9035 | 2706237.155 | 1244175.0974 | 2706247.9798 | 1244191.0817 | 2706271.7814 | 1244200.3931 | 2706264.487 | 1244219.3885 | 2706260.9048 | 1244218.9351 | 2706258.6539 | 1244223.0647
15 | 2706170.2226 | 1244180.2693 | 2706163.9715 | 1244182.7157 | 2706153.272 | 1244185.4456
16 | 2706044.5986 | 1244221.1001 | 2706036.6524 | 1244225.178
17 | 2706044.5986 | 1244221.1001 | 2706040.1065 | 1244207.1284
18 | 2706037.8083 | 1244229.1029 | 2706035.3001 | 1244230.4746 | 2706031.563 | 1244232.7343
19 | 2706210.5438 | 1244109.1134 | 2706213.7708 | 1244114.6311 | 2706218.0982 | 1244122.0144 | 2706220.5781 | 1244126.618
20 | 2706220.5781 | 1244126.618 | 2706236.8446 | 1244106.5967
21 | 2706258.6539 | 1244223.0647 | 2706253.5431 | 1244221.8611 | 2706248.6212 | 1244222.3511 | 2706230.9723 | 1244230.3414
22 | 2706258.6539 | 1244223.0647 | 2706260.9048 | 1244218.9351 | 2706264.487 | 1244219.3885 | 2706271.7814 | 1244200.3931 | 2706287.474 | 1244164.5125 | 2706303.0497 | 1244139.3717
23 | 2706210.5438 | 1244109.1134 | 2706207.7107 | 1244110.7195 | 2706205.6641 | 1244111.8838 | 2706192.1539 | 1244119.5609
24 | 2706253.2078 | 1244088.1304 | 2706247.159 | 1244093.9014 | 2706236.8446 | 1244106.5967
25 | 2706153.272 | 1244185.4456 | 2706152.6497 | 1244185.6043 | 2706143.2001 | 1244187.4208
26 | 2706022.8646 | 1244232.2538 | 2706036.6524 | 1244225.178
27 | 2706033.9799 | 1244188.0732 | 2706040.1065 | 1244207.1284
28 | 2706190.1725 | 1244320.0839 | 2706158.9211 | 1244321.6572 | 2706147.5376 | 1244320.4081 | 2706140.668 | 1244317.3445
29 | 2706101.3227 | 1244291.3729 | 2706108.444 | 1244294.2882 | 2706132.9378 | 1244313.8973 | 2706140.668 | 1244317.3445
30 | 2706101.3227 | 1244291.3729 | 2706093.0767 | 1244287.9973 | 2706090.4881 | 1244287.0039
31 | 2706073.851 | 1244279.4336 | 2706078.6708 | 1244282.4687 | 2706090.4881 | 1244287.0039
32 | 2706303.0497 | 1244139.3717 | 2706313.1442 | 1244148.4486 | 2706323.6791 | 1244155.9305
33 | 2706066.0392 | 1244274.5144 | 2706073.851 | 1244279.4336
34 | 2706326.6966 | 1244156.6076 | 2706324.2277 | 1244156.3201 | 2706323.6791 | 1244155.9305
35 | 2706280.654 | 1244066.8022 | 2706275.5834 | 1244069.6803 | 2706267.0694 | 1244076.1615
36 | 2706280.654 | 1244066.8022 | 2706279.4926 | 1244064.5463 | 2706277.2507 | 1244055.02
37 | 2706267.0694 | 1244076.1615 | 2706260.5555 | 1244081.1202 | 2706253.2078 | 1244088.1304
38 | 2706273.7609 | 1244037.678 | 2706276.36 | 1244051.2352 | 2706277.2507 | 1244055.02
39 | 2706258.8541 | 1244041.847 | 2706263.5026 | 1244039.4178 | 2706273.7609 | 1244037.678 | 2706273.7609 | 1244037.678
40 | 2706213.9824 | 1244018.8594 | 2706209.6844 | 1244010.676 | 2706206.3359 | 1244004.3046
41 | 2706213.9824 | 1244018.8594 | 2706219.0884 | 1244016.5379
42 | 2706196.8411 | 1243986.238 | 2706206.3359 | 1244004.3046
43 | 2706219.0884 | 1244016.5379 | 2706235.141 | 1244009.0021
44 | 2706114.9389 | 1244089.3539 | 2706093.1656 | 1244098.872 | 2706076.1741 | 1244103.9055 | 2706072.1148 | 1244104.7845
45 | 2706114.9389 | 1244089.3539 | 2706112.9809 | 1244085.5714 | 2706109.3119 | 1244078.5559 | 2706106.912 | 1244075.8108 | 2706106.912 | 1244075.8108
46 | 2706114.9389 | 1244089.3539 | 2706127.3774 | 1244083.2048 | 2706140.6197 | 1244074.8018 | 2706143.1594 | 1244078.1832
47 | 2706072.1148 | 1244104.7845 | 2706055.3977 | 1244108.4043 | 2706037.4755 | 1244110.5412 | 2706034.5933 | 1244110.7489
48 | 2706104.9246 | 1244065.2424 | 2706106.6428 | 1244068.8894 | 2706106.912 | 1244075.8108
49 | 2706143.1594 | 1244078.1832 | 2706156.2263 | 1244069.5045
50 | 2706143.1594 | 1244078.1832 | 2706129.2356 | 1244086.6519 | 2706111.6214 | 1244095.644
51 | 2706179.4542 | 1244054.6919 | 2706167.0267 | 1244062.3311 | 2706156.2263 | 1244069.5045
52 | 2706192.5805 | 1244077.6671 | 2706179.4542 | 1244054.6919
53 | 2706206.2984 | 1244060.021 | 2706192.5805 | 1244077.6671
54 | 2706206.2984 | 1244060.021 | 2706218.3451 | 1244061.8269 | 2706221.8336 | 1244061.1889 | 2706223.6191 | 1244060.2534 | 2706225.8318 | 1244059.1032 | 2706230.2131 | 1244056.8137
55 | 2706244.9059 | 1244049.1358 | 2706230.2131 | 1244056.8137
56 | 2706111.6214 | 1244095.644 | 2706094.468 | 1244102.5426 | 2706077.7412 | 1244107.9923 | 2706060.6659 | 1244111.6329
57 | 2706123.6297 | 1244124.5037 | 2706111.6214 | 1244095.644
58 | 2706248.7566 | 1244000.9568 | 2706235.6304 | 1244008.7723
59 | 2706235.141 | 1244009.0021 | 2706235.6304 | 1244008.7723
60 | 2706248.7408 | 1243960.9249 | 2706236.8897 | 1243964.2264 | 2706248.7566 | 1244000.9568
61 | 2706248.7566 | 1244000.9568 | 2706263.7004 | 1243995.9093
62 | 2706192.1539 | 1244119.5609 | 2706166.5272 | 1244134.1232 | 2706154.516 | 1244139.6051
63 | 2706071.1479 | 1244336.7866 | 2706080.8489 | 1244346.8264
64 | 2706039.9743 | 1244305.1059 | 2706045.7507 | 1244310.5023 | 2706071.1479 | 1244336.7866
65 | 2706039.9743 | 1244305.1059 | 2706033.9429 | 1244297.9035
66 | 2706039.9743 | 1244305.1059 | 2706053.0778 | 1244289.6101
67 | 2706033.9429 | 1244297.9035 | 2706029.6228 | 1244290.5316 | 2706026.9141 | 1244283.2377
68 | 2706066.0392 | 1244274.5144 | 2706053.3872 | 1244289.2443 | 2706053.0778 | 1244289.6101
69 | 2706026.9141 | 1244283.2377 | 2706026.3345 | 1244281.677 | 2706024.8262 | 1244271.7892
70 | 2706066.0392 | 1244274.5144 | 2706059.4519 | 1244269.2669
71 | 2706023.0016 | 1244259.828 | 2706024.8262 | 1244271.7892
72 | 2706097.6445 | 1243921.8828 | 2706090.4187 | 1243900.6042
73 | 2706090.4187 | 1243900.6042 | 2706057.578 | 1243775.0437
74 | 2706098.445 | 1243924.24 | 2706097.6445 | 1243921.8828
75 | 2706042.2055 | 1243773.0051 | 2706044.2334 | 1243773.2742 | 2706045.4853 | 1243773.4412 | 2706057.578 | 1243775.0437
76 | 2706098.6243 | 1243924.768 | 2706098.445 | 1243924.24
77 | 2706101.6056 | 1243933.5455 | 2706098.6243 | 1243924.768
78 | 2706101.6056 | 1243933.5455 | 2706103.4571 | 1243938.9968 | 2706104.5276 | 1243948.4882
79 | 2706258.8541 | 1244041.847 | 2706244.9059 | 1244049.1358
80 | 2705988.8919 | 1244319.7139 | 2705988.8571 | 1244319.2807
81 | 2705976.4801 | 1244290.8824 | 2705978.8953 | 1244293.1941 | 2705981.1927 | 1244304.633 | 2705988.2841 | 1244312.1545 | 2705988.8571 | 1244319.2807
82 | 2705976.4801 | 1244290.8824 | 2705977.6835 | 1244287.8349 | 2705977.7349 | 1244283.7719
83 | 2705976.4801 | 1244290.8824 | 2705974.5901 | 1244293.8621 | 2705966.9679 | 1244301.6544 | 2705956.9643 | 1244307.9993
84 | 2705976.4801 | 1244290.8824 | 2705991.4269 | 1244290.3525
85 | 2705977.579 | 1244278.432 | 2705977.7385 | 1244283.488 | 2705977.7349 | 1244283.7719
86 | 2705955.076 | 1244309.1969 | 2705956.9643 | 1244307.9993
87 | 2705977.579 | 1244278.432 | 2705977.4638 | 1244274.7818
88 | 2706115.5412 | 1244156.9494 | 2706137.9484 | 1244147.1666 | 2706154.516 | 1244139.6051
89 | 2706123.6297 | 1244124.5037 | 2706142.6631 | 1244115.4282
90 | 2706123.6297 | 1244124.5037 | 2706106.4218 | 1244132.708
91 | 2705977.925 | 1244250.7886 | 2705991.6868 | 1244251.0438
92 | 2705976.7059 | 1244250.766 | 2705977.925 | 1244250.7886
93 | 2706008.0974 | 1244248.1914 | 2705993.4048 | 1244251.0756 | 2705991.6868 | 1244251.0438
94 | 2705976.7059 | 1244250.766 | 2705952.303 | 1244247.8832
95 | 2705976.7059 | 1244250.766 | 2705977.0433 | 1244261.4562
96 | 2706016.1552 | 1244245.2108 | 2706008.0974 | 1244248.1914
97 | 2706008.0974 | 1244248.1914 | 2705995.1521 | 1244228.21
98 | 2705942.5452 | 1244246.7305 | 2705952.303 | 1244247.8832
99 | 2705977.0781 | 1244262.5595 | 2705977.0433 | 1244261.4562
100 | 2706016.1552 | 1244245.2108 | 2706038.2261 | 1244255.7109
101 | 2706016.1552 | 1244245.2108 | 2706022.4241 | 1244256.0425 | 2706023.0016 | 1244259.828
102 | 2706016.1552 | 1244245.2108 | 2706022.8646 | 1244232.2538
103 | 2705995.1521 | 1244228.21 | 2705989.6863 | 1244219.7734 | 2705983.0702 | 1244210.1623
104 | 2705929.0973 | 1244258.6442 | 2705933.6524 | 1244257.1021 | 2705938.0403 | 1244254.3449 | 2705940.9895 | 1244250.8838 | 2705942.5452 | 1244246.7305
105 | 2705977.0781 | 1244262.5595 | 2705977.4638 | 1244274.7818
106 | 2705971.5241 | 1244195.8805 | 2705981.7812 | 1244208.2898 | 2705983.0702 | 1244210.1623
107 | 2705929.0973 | 1244258.6442 | 2705921.6964 | 1244259.1236 | 2705919.2283 | 1244258.633
108 | 2706005.2309 | 1244136.9235 | 2706005.2722 | 1244139.0327 | 2706002.8803 | 1244152.3647
109 | 2706004.8061 | 1244115.2167 | 2706005.2309 | 1244136.9235
110 | 2706001.7125 | 1244158.8736 | 2706001.7125 | 1244158.8736 | 2706002.8803 | 1244152.3647
111 | 2706001.0173 | 1244111.0902 | 2706000.7417 | 1244115.0884 | 2706004.8061 | 1244115.2167
112 | 2706001.7125 | 1244158.8736 | 2705982.1778 | 1244168.3432 | 2705975.5568 | 1244171.4981
113 | 2706001.0173 | 1244111.0902 | 2706023.012 | 1244111.5836 | 2706034.5933 | 1244110.7489
114 | 2705973.2405 | 1244114.3855 | 2706000.7417 | 1244115.0884 | 2706001.0173 | 1244111.0902
115 | 2705964.9657 | 1244174.7408 | 2705967.6472 | 1244175.2669 | 2705975.5568 | 1244171.4981
116 | 2705973.2405 | 1244114.3855 | 2705970.4526 | 1244114.3134 | 2705970.5253 | 1244110.2449 | 2705970.5799 | 1244105.4977
117 | 2705973.2405 | 1244114.3855 | 2705979.7907 | 1244137.821 | 2705969.6292 | 1244141.3991
118 | 2705970.5799 | 1244105.4977 | 2705972.5555 | 1244103.6537 | 2705973.8736 | 1244101.798 | 2705974.6255 | 1244099.91 | 2705974.9024 | 1244097.5241 | 2705975.0255 | 1244093.0755
119 | 2705970.5799 | 1244105.4977 | 2705967.9583 | 1244106.2737 | 2705965.3774 | 1244106.4611 | 2705958.8081 | 1244106.315
120 | 2705970.5799 | 1244105.4977 | 2705970.5253 | 1244110.2449 | 2705978.5736 | 1244110.3443 | 2705978.9735 | 1244098.9647
121 | 2705969.6292 | 1244141.3991 | 2705963.8625 | 1244143.4298 | 2705961.8211 | 1244143.0375 | 2705956.4329 | 1244144.7252
122 | 2705964.9657 | 1244174.7408 | 2705961.454 | 1244176.6722
123 | 2705973.2353 | 1244162.8792 | 2705973.7751 | 1244168.2041 | 2705964.9657 | 1244174.7408
124 | 2705978.9735 | 1244098.9647 | 2705983.7366 | 1244099.3278 | 2705991.1527 | 1244105.1982 | 2706002.4767 | 1244105.4689
125 | 2706010.8613 | 1244094.4641 | 2706010.7045 | 1244103.2349 | 2706009.6259 | 1244105.6397 | 2706002.4767 | 1244105.4689
126 | 2705972.3925 | 1244066.6772 | 2705970.9173 | 1244070.5539 | 2705973.1202 | 1244071.6386 | 2705974.295 | 1244073.5722 | 2705975.0087 | 1244075.5087 | 2705975.4363 | 1244078.2296 | 2705975.0255 | 1244093.0755
127 | 2705939.1845 | 1244150.1277 | 2705956.4329 | 1244144.7252
128 | 2705940.1612 | 1244154.2706 | 2705939.1845 | 1244150.1277
129 | 2705977.7977 | 1244145.2913 | 2705968.162 | 1244145.6194 | 2705940.1612 | 1244154.2706
130 | 2705955.3702 | 1244180.0181 | 2705961.454 | 1244176.6722
131 | 2705955.3702 | 1244180.0181 | 2705966.4068 | 1244189.6895 | 2705971.5241 | 1244195.8805
132 | 2705972.3925 | 1244066.6772 | 2705981.0786 | 1244068.734
133 | 2705981.0786 | 1244068.734 | 2705981.8615 | 1244065.5344 | 2705983.3258 | 1244062.269 | 2705986.6752 | 1244057.1471
134 | 2705954.3206 | 1243983.7114 | 2705956.6069 | 1244015.2326
135 | 2705956.6069 | 1244015.2326 | 2705989.3813 | 1244009.1583
136 | 2705954.3206 | 1243983.7114 | 2705975.681 | 1243980.8128 | 2706010.7597 | 1243984.7425 | 2706019.92 | 1243987.3416 | 2706021.0633 | 1243973.5385
137 | 2705986.6752 | 1244057.1471 | 2705986.6752 | 1244057.1471 | 2705991.032 | 1244052.3322 | 2705994.3417 | 1244049.4335 | 2705998.9123 | 1244046.6129 | 2706003.5117 | 1244044.7158 | 2706012.5232 | 1244042.2306
138 | 2706248.7408 | 1243960.9249 | 2706245.1975 | 1243945.2158 | 2706243.9998 | 1243943.7154 | 2706243.6482 | 1243941.4807
139 | 2706248.7408 | 1243960.9249 | 2706268.6602 | 1243956.233
140 | 2706184.5531 | 1243976.7995 | 2706189.0295 | 1243979.6708 | 2706192.7484 | 1243982.6285 | 2706196.8411 | 1243986.238
141 | 2706184.5531 | 1243976.7995 | 2706179.8697 | 1243974.7328
142 | 2706184.5531 | 1243976.7995 | 2706180.706 | 1243958.2049 | 2706180.0905 | 1243952.4936
143 | 2706243.4311 | 1243940.1008 | 2706243.6482 | 1243941.4807
144 | 2706275.3701 | 1243954.6525 | 2706268.6602 | 1243956.233
145 | 2706100.2709 | 1244055.3648 | 2706104.9246 | 1244065.2424
146 | 2706149.6693 | 1243974.2289 | 2706154.6822 | 1243972.4616 | 2706160.0277 | 1243971.5454 | 2706165.0912 | 1243971.1801 | 2706172.3383 | 1243972.1328 | 2706178.5908 | 1243974.1685 | 2706179.8697 | 1243974.7328
147 | 2706183.2815 | 1243950.5948 | 2706179.9736 | 1243951.4087 | 2706180.0905 | 1243952.4936
148 | 2706243.2428 | 1243938.9036 | 2706243.4311 | 1243940.1008
149 | 2706275.3701 | 1243954.6525 | 2706296.5785 | 1243949.7062
150 | 2706275.3701 | 1243954.6525 | 2706278.6239 | 1243978.0736 | 2706284.3061 | 1243990.841 | 2706295.6501 | 1243989.2764
151 | 2706241.2272 | 1243922.9605 | 2706243.1334 | 1243930.4783 | 2706242.7173 | 1243935.5638 | 2706243.2428 | 1243938.9036
152 | 2706241.2272 | 1243922.9605 | 2706228.8111 | 1243925.7292
153 | 2706249.105 | 1243921.2002 | 2706241.2272 | 1243922.9605
154 | 2706220.8209 | 1243923.2176 | 2706221.3525 | 1243925.1842 | 2706224.3449 | 1243926.5055 | 2706228.8111 | 1243925.7292
155 | 2706226.6522 | 1243921.7652 | 2706228.8111 | 1243925.7292
156 | 2706248.3049 | 1243917.3383 | 2706249.105 | 1243921.2002
157 | 2706254.4039 | 1243916.1355 | 2706255.1159 | 1243919.8512 | 2706249.105 | 1243921.2002
158 | 2706296.5785 | 1243949.7062 | 2706298.5408 | 1243940.6009 | 2706297.1678 | 1243932.1996
159 | 2706297.1543 | 1243932.1167 | 2706297.1678 | 1243932.1996
160 | 2706297.1543 | 1243932.1167 | 2706292.3775 | 1243902.8881
161 | 2706196.8147 | 1243947.2654 | 2706200.6593 | 1243946.3196
162 | 2706196.8147 | 1243947.2654 | 2706183.2815 | 1243950.5948
163 | 2706202.2194 | 1243945.9358 | 2706200.6593 | 1243946.3196
164 | 2706107.7526 | 1244010.263 | 2706117.3903 | 1244001.384 | 2706122.8316 | 1243996.3773 | 2706135.3591 | 1243984.8479 | 2706140.3912 | 1243979.9007 | 2706144.5753 | 1243977.14 | 2706149.6693 | 1243974.2289
165 | 2706149.6693 | 1243974.2289 | 2706146.7284 | 1243961.7941
166 | 2706146.7284 | 1243961.7941 | 2706145.3402 | 1243955.9244
167 | 2706142.3669 | 1243943.3526 | 2706145.3402 | 1243955.9244
168 | 2706142.3669 | 1243943.3526 | 2706140.7028 | 1243936.3164 | 2706141.4421 | 1243932.212
169 | 2706147.0905 | 1243924.8994 | 2706141.9366 | 1243929.4664 | 2706141.4421 | 1243932.212
170 | 2706107.7526 | 1244010.263 | 2706117.3903 | 1244001.384 | 2706122.8316 | 1243996.3773 | 2706138.6428 | 1244012.9621 | 2706141.818 | 1244020.1134
171 | 2706107.7526 | 1244010.263 | 2706101.7242 | 1244016.0378
172 | 2706107.7526 | 1244010.263 | 2706117.3903 | 1244001.384 | 2706099.3345 | 1243980.1332
173 | 2706141.818 | 1244020.1134 | 2706143.6199 | 1244024.1711
174 | 2706141.818 | 1244020.1134 | 2706150.7051 | 1244015.8824
175 | 2706072.2607 | 1244032.8129 | 2706083.0094 | 1244028.5906 | 2706099.6619 | 1244018.0134 | 2706101.7242 | 1244016.0378
176 | 2706099.3345 | 1243980.1332 | 2706103.8043 | 1243966.2939
177 | 2706099.3345 | 1243980.1332 | 2706083.748 | 1243968.7233 | 2706074.0742 | 1243965.1893
178 | 2706103.8043 | 1243966.2939 | 2706104.2159 | 1243965.0197 | 2706104.4319 | 1243959.649
179 | 2706074.0742 | 1243965.1893 | 2706064.1923 | 1243961.5792 | 2706059.6707 | 1243961.2824
180 | 2706143.6199 | 1244024.1711 | 2706151.5323 | 1244028.0713 | 2706157.0278 | 1244040.7769
181 | 2706143.6199 | 1244024.1711 | 2706135.7435 | 1244027.8197
182 | 2706158.3129 | 1244009.4779 | 2706159.3986 | 1244011.7436 | 2706150.7051 | 1244015.8824
183 | 2706104.6034 | 1243949.1604 | 2706104.5276 | 1243948.4882
184 | 2706104.6034 | 1243949.1604 | 2706104.7879 | 1243950.7965 | 2706104.4319 | 1243959.649
185 | 2706059.6707 | 1243961.2824 | 2706052.8009 | 1243960.8314
186 | 2706052.8009 | 1243960.8314 | 2706039.1963 | 1243959.9383
187 | 2706038.8642 | 1243959.9165 | 2706039.1963 | 1243959.9383
188 | 2706038.8642 | 1243959.9165 | 2706031.8953 | 1243959.4591
189 | 2706107.5642 | 1244051.253 | 2706113.5925 | 1244047.8543
190 | 2706100.2709 | 1244055.3648 | 2706107.5642 | 1244051.253
191 | 2706072.2607 | 1244032.8129 | 2706081.2037 | 1244060.6502
192 | 2706072.2607 | 1244032.8129 | 2706067.3681 | 1244034.1932
193 | 2706158.6092 | 1244044.433 | 2706157.0278 | 1244040.7769
194 | 2706132.1335 | 1244029.492 | 2706135.7435 | 1244027.8197
195 | 2706158.6092 | 1244044.433 | 2706160.4819 | 1244048.7588 | 2706145.1146 | 1244056.2488
196 | 2706158.6092 | 1244044.433 | 2706160.3561 | 1244043.5413 | 2706168.2536 | 1244039.5521
197 | 2706022.2818 | 1243958.828 | 2706031.8953 | 1243959.4591
198 | 2706176.4531 | 1244034.162 | 2706173.6196 | 1244035.6502 | 2706172.9421 | 1244037.1838 | 2706168.2536 | 1244039.5521
199 | 2706022.2818 | 1243958.828 | 2706017.7744 | 1243958.532
200 | 2706022.2818 | 1243958.828 | 2706021.0633 | 1243973.5385
201 | 2706017.7744 | 1243958.532 | 2706010.8047 | 1243958.0743
202 | 2706067.3681 | 1244034.1932 | 2706063.7115 | 1244017.6194
203 | 2706066.642 | 1243998.73 | 2706062.6462 | 1244000.6824 | 2706061.0404 | 1244005.513 | 2706063.7115 | 1244017.6194
204 | 2706081.2037 | 1244060.6502 | 2706082.2063 | 1244063.7595 | 2706093.5894 | 1244059.1372 | 2706100.2709 | 1244055.3648
205 | 2706081.2037 | 1244060.6502 | 2706065.5237 | 1244062.8998
206 | 2706068.7276 | 1244001.3027 | 2706066.642 | 1243998.73 | 2706066.642 | 1243998.73
207 | 2706065.5237 | 1244062.8998 | 2706059.6912 | 1244063.7365
208 | 2706059.6912 | 1244063.7365 | 2706053.8607 | 1244064.573
209 | 2706053.8607 | 1244064.573 | 2706048.0293 | 1244065.4096
210 | 2706048.0293 | 1244065.4096 | 2706038.4771 | 1244066.78
211 | 2706028.6668 | 1244068.1874 | 2706038.4771 | 1244066.78
212 | 2706022.5555 | 1244069.0642 | 2706028.6668 | 1244068.1874

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706165.0301 | 1244186.9684
1 | 2706181.6939 | 1244178.6408
2 | 2706185.5868 | 1244186.2275
3 | 2706200.8686 | 1244158.274
4 | 2706179.7875 | 1244174.9371
5 | 2706060.0361 | 1244219.2524
6 | 2706065.3485 | 1244233.6921
7 | 2706058.501 | 1244215.0661
8 | 2706046.7105 | 1244224.5479
9 | 2706214.1288 | 1244141.9035
10 | 2706170.2226 | 1244180.2693
11 | 2706044.5986 | 1244221.1001
12 | 2706080.8827 | 1244205.3575
13 | 2706037.8083 | 1244229.1029
14 | 2706220.5781 | 1244126.618
15 | 2706295.8902 | 1244063.2045
16 | 2706258.6539 | 1244223.0647
17 | 2706210.5438 | 1244109.1134
18 | 2706236.8446 | 1244106.5967
19 | 2706153.272 | 1244185.4456
20 | 2706036.6524 | 1244225.178
21 | 2706040.1065 | 1244207.1284
22 | 2706031.563 | 1244232.7343
23 | 2706190.1725 | 1244320.0839
24 | 2706140.668 | 1244317.3445
25 | 2706101.3227 | 1244291.3729
26 | 2706090.4881 | 1244287.0039
27 | 2706230.9723 | 1244230.3414
28 | 2706303.0497 | 1244139.3717
29 | 2706073.851 | 1244279.4336
30 | 2706323.6791 | 1244155.9305
31 | 2706326.6966 | 1244156.6076
32 | 2706280.654 | 1244066.8022
33 | 2706267.0694 | 1244076.1615
34 | 2706277.2507 | 1244055.02
35 | 2706253.2078 | 1244088.1304
36 | 2706273.7609 | 1244037.678
37 | 2706213.9824 | 1244018.8594
38 | 2706206.3359 | 1244004.3046
39 | 2706219.0884 | 1244016.5379
40 | 2706114.9389 | 1244089.3539
41 | 2706072.1148 | 1244104.7845
42 | 2706106.912 | 1244075.8108
43 | 2706143.1594 | 1244078.1832
44 | 2706179.4542 | 1244054.6919
45 | 2706156.2263 | 1244069.5045
46 | 2706192.5805 | 1244077.6671
47 | 2706206.2984 | 1244060.021
48 | 2706230.2131 | 1244056.8137
49 | 2706111.6214 | 1244095.644
50 | 2706235.6304 | 1244008.7723
51 | 2706248.7566 | 1244000.9568
52 | 2706235.141 | 1244009.0021
53 | 2706263.7004 | 1243995.9093
54 | 2706192.1539 | 1244119.5609
55 | 2706080.8489 | 1244346.8264
56 | 2706071.1479 | 1244336.7866
57 | 2706039.9743 | 1244305.1059
58 | 2706033.9429 | 1244297.9035
59 | 2706053.0778 | 1244289.6101
60 | 2706026.9141 | 1244283.2377
61 | 2706066.0392 | 1244274.5144
62 | 2706024.8262 | 1244271.7892
63 | 2706059.4519 | 1244269.2669
64 | 2706090.4187 | 1243900.6042
65 | 2706097.6445 | 1243921.8828
66 | 2706057.578 | 1243775.0437
67 | 2706098.445 | 1243924.24
68 | 2706042.2055 | 1243773.0051
69 | 2706098.6243 | 1243924.768
70 | 2706101.6056 | 1243933.5455
71 | 2706258.8541 | 1244041.847
72 | 2706244.9059 | 1244049.1358
73 | 2705988.8919 | 1244319.7139
74 | 2705988.8571 | 1244319.2807
75 | 2705976.4801 | 1244290.8824
76 | 2705977.7349 | 1244283.7719
77 | 2705956.9643 | 1244307.9993
78 | 2705991.4269 | 1244290.3525
79 | 2705977.579 | 1244278.432
80 | 2705955.076 | 1244309.1969
81 | 2706154.516 | 1244139.6051
82 | 2706115.5412 | 1244156.9494
83 | 2706142.6631 | 1244115.4282
84 | 2706123.6297 | 1244124.5037
85 | 2706106.4218 | 1244132.708
86 | 2706060.6659 | 1244111.6329
87 | 2705977.925 | 1244250.7886
88 | 2705991.6868 | 1244251.0438
89 | 2705976.7059 | 1244250.766
90 | 2706008.0974 | 1244248.1914
91 | 2705952.303 | 1244247.8832
92 | 2705977.0433 | 1244261.4562
93 | 2706016.1552 | 1244245.2108
94 | 2705995.1521 | 1244228.21
95 | 2705942.5452 | 1244246.7305
96 | 2705977.0781 | 1244262.5595
97 | 2706038.2261 | 1244255.7109
98 | 2706023.0016 | 1244259.828
99 | 2706022.8646 | 1244232.2538
100 | 2705983.0702 | 1244210.1623
101 | 2705929.0973 | 1244258.6442
102 | 2705977.4638 | 1244274.7818
103 | 2706005.2309 | 1244136.9235
104 | 2706002.8803 | 1244152.3647
105 | 2706004.8061 | 1244115.2167
106 | 2706001.7125 | 1244158.8736
107 | 2706001.0173 | 1244111.0902
108 | 2705975.5568 | 1244171.4981
109 | 2705973.2405 | 1244114.3855
110 | 2705970.5799 | 1244105.4977
111 | 2705969.6292 | 1244141.3991
112 | 2706034.5933 | 1244110.7489
113 | 2705964.9658 | 1244174.7408
114 | 2705978.9735 | 1244098.9647
115 | 2706002.4767 | 1244105.4689
116 | 2705975.0255 | 1244093.0755
117 | 2705958.8081 | 1244106.315
118 | 2705939.1845 | 1244150.1277
119 | 2705956.4329 | 1244144.7252
120 | 2705940.1612 | 1244154.2706
121 | 2705961.454 | 1244176.6722
122 | 2705973.2353 | 1244162.8792
123 | 2705955.3702 | 1244180.0181
124 | 2705971.5241 | 1244195.8805
125 | 2706033.9799 | 1244188.0732
126 | 2706143.2001 | 1244187.4208
127 | 2705919.2283 | 1244258.633
128 | 2705977.7977 | 1244145.2913
129 | 2705972.3925 | 1244066.6772
130 | 2705981.0786 | 1244068.734
131 | 2705956.6069 | 1244015.2326
132 | 2705954.3206 | 1243983.7114
133 | 2705989.3813 | 1244009.1583
134 | 2705986.6752 | 1244057.1471
135 | 2706010.8613 | 1244094.4641
136 | 2706248.7408 | 1243960.9249
137 | 2706196.8411 | 1243986.238
138 | 2706184.5531 | 1243976.7995
139 | 2706243.6482 | 1243941.4807
140 | 2706268.6602 | 1243956.233
141 | 2706104.9246 | 1244065.2424
142 | 2706179.8697 | 1243974.7328
143 | 2706180.0905 | 1243952.4936
144 | 2706243.4311 | 1243940.1008
145 | 2706275.3701 | 1243954.6525
146 | 2706243.2428 | 1243938.9036
147 | 2706241.2272 | 1243922.9605
148 | 2706228.8111 | 1243925.7292
149 | 2706249.105 | 1243921.2002
150 | 2706220.8209 | 1243923.2176
151 | 2706226.6522 | 1243921.7652
152 | 2706248.3049 | 1243917.3383
153 | 2706254.4039 | 1243916.1355
154 | 2706296.5785 | 1243949.7062
155 | 2706295.6501 | 1243989.2764
156 | 2706297.1678 | 1243932.1996
157 | 2706297.1543 | 1243932.1167
158 | 2706196.8147 | 1243947.2654
159 | 2706200.6593 | 1243946.3196
160 | 2706183.2815 | 1243950.5948
161 | 2706202.2194 | 1243945.9358
162 | 2706292.3775 | 1243902.8881
163 | 2706149.6693 | 1243974.2289
164 | 2706145.3402 | 1243955.9244
165 | 2706146.7284 | 1243961.7942
166 | 2706142.3669 | 1243943.3526
167 | 2706141.4421 | 1243932.212
168 | 2706107.7526 | 1244010.263
169 | 2706147.0905 | 1243924.8994
170 | 2706141.818 | 1244020.1134
171 | 2706101.7242 | 1244016.0378
172 | 2706099.3345 | 1243980.1332
173 | 2706103.8043 | 1243966.2939
174 | 2706074.0742 | 1243965.1893
175 | 2706143.6199 | 1244024.1711
176 | 2706150.7051 | 1244015.8824
177 | 2706104.6034 | 1243949.1604
178 | 2706104.5276 | 1243948.4882
179 | 2706104.4319 | 1243959.649
180 | 2706059.6707 | 1243961.2824
181 | 2706052.8009 | 1243960.8314
182 | 2706039.1963 | 1243959.9383
183 | 2706038.8642 | 1243959.9165
184 | 2706113.5925 | 1244047.8543
185 | 2706107.5642 | 1244051.253
186 | 2706072.2607 | 1244032.8129
187 | 2706157.0278 | 1244040.7769
188 | 2706135.7435 | 1244027.8197
189 | 2706158.3129 | 1244009.4779
190 | 2706158.6092 | 1244044.433
191 | 2706132.1335 | 1244029.492
192 | 2706031.8953 | 1243959.4591
193 | 2706176.4531 | 1244034.162
194 | 2706168.2536 | 1244039.5521
195 | 2706145.1146 | 1244056.2488
196 | 2706022.2818 | 1243958.828
197 | 2706017.7744 | 1243958.532
198 | 2706021.0633 | 1243973.5385
199 | 2706010.8047 | 1243958.0743
200 | 2706012.5232 | 1244042.2306
201 | 2706067.3681 | 1244034.1932
202 | 2706063.7115 | 1244017.6194
203 | 2706081.2037 | 1244060.6502
204 | 2706066.642 | 1243998.73
205 | 2706100.2709 | 1244055.3648
206 | 2706065.5237 | 1244062.8997
207 | 2706059.6912 | 1244063.7365
208 | 2706068.7276 | 1244001.3027
209 | 2706053.8607 | 1244064.573
210 | 2706048.0293 | 1244065.4096
211 | 2706038.4771 | 1244066.78
212 | 2706028.6668 | 1244068.1874
213 | 2706022.5555 | 1244069.0642
214 | 2706104.4101 | 1244133.6672

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97586 | -0.46362 | 0.010021 | 0.0025114
1 | 0.97603 | -0.4602 | 0 | 0
2 | 0.97595 | -0.46173 | 0.0098265 | 0.0024628
3 | 0.97671 | -0.44683 | 0.005834 | 0.0014621
4 | 0.97601 | -0.46067 | 0 | 0
5 | 0.97165 | -0.54627 | 0 | 0
6 | 0.97159 | -0.54753 | 0.0044284 | 0.0011099
7 | 0.97168 | -0.54567 | 0 | 0
8 | 0.97161 | -0.54703 | 0.0008136 | 0.00020391
9 | 0.97733 | -0.43457 | 0 | 0
10 | 0.97594 | -0.46191 | 0.0015471 | 0.00038774
11 | 0.97184 | -0.54261 | 0 | 0
12 | 0.9716 | -0.54733 | 0.0036733 | 0.00092062
13 | 0.9716 | -0.54741 | 0.00098403 | 0.00024662
14 | 0.97883 | -0.40534 | 0 | 0
15 | 0.97724 | -0.4364 | 0.00086627 | 0.00021711
16 | 0.97202 | -0.5389 | 0 | 0
17 | 0.97833 | -0.41504 | 0 | 0
18 | 0.98145 | -0.35429 | 0.0039767 | 0.00099666
19 | 0.97587 | -0.46342 | 0.0023193 | 0.00058128
20 | 0.97204 | -0.53852 | 0.001781 | 0.00044635
21 | 0.97165 | -0.54637 | 0.0015635 | 0.00039185
22 | 0.97159 | -0.54755 | 0.0010618 | 0.0002661
23 | 0.97046 | -0.56995 | 0.0011129 | 0.00027893
24 | 0.97051 | -0.56891 | 0.0041412 | 0.0010379
25 | 0.97074 | -0.56429 | 0.002602 | 0.00065213
26 | 0.97083 | -0.56259 | 0.0010028 | 0.00025132
27 | 0.97076 | -0.56385 | 0.045782 | 0.011474
28 | 0.97165 | -0.54632 | 0 | 0
29 | 0.97098 | -0.55958 | 0.0014371 | 0.00036017
30 | 0.97154 | -0.54834 | 0.0025686 | 0.00064374
31 | 0.97154 | -0.54843 | 0.001558 | 0.00039048
32 | 0.98694 | -0.2482 | 0 | 0
33 | 0.98603 | -0.2657 | 0.0024085 | 0.00060364
34 | 0.98728 | -0.24169 | 0.0022798 | 0.00057138
35 | 0.98405 | -0.30385 | 0.0027403 | 0.00068679
36 | 0.98777 | -0.23216 | 0.005515 | 0.0013822
37 | 0.97487 | -0.48322 | 0 | 0
38 | 0.9757 | -0.467 | 0.0040598 | 0.0010175
39 | 0.97459 | -0.48875 | 0 | 0
40 | 0.9903 | -0.1839 | 0 | 0
41 | 0.98857 | -0.21712 | 0.00754 | 0.0018897
42 | 0.98972 | -0.19495 | 0.0015582 | 0.00039053
43 | 0.99281 | -0.1359 | 0 | 0
44 | 0.99147 | -0.16141 | 0 | 0
45 | 0.99232 | -0.14532 | 0.0037566 | 0.0009415
46 | 0.99066 | -0.17689 | 0 | 0
47 | 0.98998 | -0.18998 | 0 | 0
48 | 0.9892 | -0.20476 | 0.0017266 | 0.00043273
49 | 0.99662 | -0.06358 | 0 | 0
50 | 0.97368 | -0.50672 | 0 | 0
51 | 0.97304 | -0.51927 | 0 | 0
52 | 0.9737 | -0.50628 | 0.0090947 | 0.0022793
53 | 0.97291 | -0.52191 | 0.0090924 | 0.0022788
54 | 0.97782 | -0.42522 | 0.0088067 | 0.0022072
55 | 0.97147 | -0.54983 | 0.00073022 | 0.00018301
56 | 0.97148 | -0.54964 | 0.0019721 | 0.00049425
57 | 0.97159 | -0.54742 | 0 | 0
58 | 0.97175 | -0.54436 | 0 | 0
59 | 0.97131 | -0.55303 | 0.001894 | 0.00047468
60 | 0.97202 | -0.53904 | 0.0012645 | 0.00031692
61 | 0.97107 | -0.55783 | 0 | 0
62 | 0.97222 | -0.53497 | 0.0019692 | 0.00049352
63 | 0.97105 | -0.55826 | 0.002757 | 0.00069097
64 | 0.98193 | -0.34576 | 0.0033637 | 0.00084303
65 | 0.98205 | -0.34347 | 0.0013374 | 0.00033519
66 | 0.98166 | -0.3511 | 0.0017082 | 0.0004281
67 | 0.98206 | -0.34315 | 0 | 0
68 | 0.98165 | -0.35126 | 0.00056586 | 0.00014182
69 | 0.98207 | -0.34308 | 0.0013371 | 0.00033511
70 | 0.98214 | -0.34169 | 0.0012356 | 0.00030966
71 | 0.98823 | -0.22336 | 0.0020602 | 0.00051633
72 | 0.9887 | -0.21437 | 0.0021081 | 0.00052834
73 | 0.97117 | -0.55589 | 0.0020275 | 0.00050814
74 | 0.97117 | -0.55588 | 0.0013965 | 0.00035001
75 | 0.97127 | -0.55382 | 0 | 0
76 | 0.97136 | -0.55199 | 0.0011118 | 0.00027864
77 | 0.97108 | -0.55755 | 0.0018679 | 0.00046815
78 | 0.97124 | -0.55449 | 0.0024067 | 0.00060318
79 | 0.97144 | -0.55054 | 0.0059655 | 0.0014951
80 | 0.97107 | -0.55779 | 0.0058174 | 0.001458
81 | 0.97712 | -0.43893 | 0.0088053 | 0.0022068
82 | 0.97677 | -0.44579 | 0.0088063 | 0.0022071
83 | 0.99983 | -0.0032378 | 0.0088079 | 0.0022075
84 | 1 | 0 | -0.49407 | -0.12708
85 | 0.99985 | -0.0029259 | 0.008804 | 0.0022065
86 | 0.99618 | -0.072168 | 0.0091362 | 0.0022897
87 | 0.97209 | -0.53762 | 0.005974 | 0.0014972
88 | 0.97259 | -0.52779 | 0.0012512 | 0.00031357
89 | 0.97205 | -0.53835 | 0 | 0
90 | 0.97321 | -0.5155 | 0 | 0
91 | 0.97191 | -0.54113 | 0.00362 | 0.00090726
92 | 0.97179 | -0.54361 | 0.0014634 | 0.00036676
93 | 0.9728 | -0.52354 | 0 | 0
94 | 0.97523 | -0.47572 | 0.0015224 | 0.00038155
95 | 0.97189 | -0.54159 | 0 | 0
96 | 0.97176 | -0.54412 | 0.002876 | 0.00072078
97 | 0.97278 | -0.52404 | 0.0010984 | 0.00027528
98 | 0.97246 | -0.53031 | 0.0015816 | 0.00039638
99 | 0.97243 | -0.53092 | 0.00081339 | 0.00020386
100 | 0.97711 | -0.43897 | 0.0022968 | 0.00057563
101 | 0.97185 | -0.54246 | 0 | 0
102 | 0.97151 | -0.54915 | 0.0016953 | 0.00042488
103 | 0.98516 | -0.28271 | 0.005664 | 0.0014195
104 | 0.98472 | -0.29118 | 0.0025228 | 0.00063227
105 | 0.9858 | -0.27043 | 0 | 0
106 | 0.98454 | -0.29469 | 0.0047371 | 0.0011872
107 | 0.98603 | -0.26586 | 0 | 0
108 | 0.983 | -0.3243 | 0.0063254 | 0.0015853
109 | 0.9854 | -0.27811 | 0 | 0
110 | 0.98527 | -0.28079 | 0 | 0
111 | 0.98512 | -0.28366 | 0.0052057 | 0.0013047
112 | 0.98719 | -0.24362 | 0.0081714 | 0.0020479
113 | 0.98186 | -0.34648 | 0 | 0
114 | 0.98518 | -0.28252 | 0 | 0
115 | 0.98509 | -0.28434 | 0.0016287 | 0.00040819
116 | 0.98518 | -0.28239 | 0.0013137 | 0.00032924
117 | 0.98524 | -0.28131 | 0.0024387 | 0.00061119
118 | 0.98505 | -0.28508 | 0 | 0
119 | 0.98507 | -0.28456 | 0.0019952 | 0.00050004
120 | 0.98504 | -0.2852 | 0 | 0
121 | 0.98148 | -0.35386 | 0.0026217 | 0.00065707
122 | 0.98178 | -0.34798 | 0.0050762 | 0.0012722
123 | 0.98083 | -0.36633 | 0 | 0
124 | 0.97873 | -0.40722 | 0.0043799 | 0.0010977
125 | 0.97142 | -0.55091 | 0.012299 | 0.0030825
126 | 0.97584 | -0.46385 | 0.0023199 | 0.00058142
127 | 0.97182 | -0.54292 | 0.0025065 | 0.00062819
128 | 0.98498 | -0.28632 | 0.0016059 | 0.00040247
129 | 0.98505 | -0.28501 | 0 | 0
130 | 0.98501 | -0.28583 | 0 | 0
131 | 0.98105 | -0.36299 | 0 | 0
132 | 0.98117 | -0.3607 | 0 | 0
133 | 0.98093 | -0.3654 | 0.0039987 | 0.0010022
134 | 0.98495 | -0.28703 | 0.001437 | 0.00036014
135 | 0.98504 | -0.28512 | 0.0023484 | 0.00058856
136 | 0.97135 | -0.55273 | 0 | 0
137 | 0.9768 | -0.44539 | 0 | 0
138 | 0.97764 | -0.42902 | 0 | 0
139 | 0.97104 | -0.55876 | 0.0023231 | 0.00058222
140 | 0.97097 | -0.56013 | 0.0025973 | 0.00065094
141 | 0.98933 | -0.20253 | 0.0019554 | 0.00049007
142 | 0.97795 | -0.42282 | 0.0015338 | 0.00038439
143 | 0.97744 | -0.43287 | 0.00063713 | 0.00015968
144 | 0.97102 | -0.55911 | 0.0017705 | 0.00044373
145 | 0.97086 | -0.56229 | 0 | 0
146 | 0.97101 | -0.55938 | 0.00272 | 0.00068169
147 | 0.97087 | -0.56216 | 0 | 0
148 | 0.9708 | -0.56359 | 0 | 0
149 | 0.97085 | -0.56263 | 0 | 0
150 | 0.97076 | -0.56429 | 0.0038651 | 0.00096869
151 | 0.97079 | -0.56378 | 0.0022404 | 0.0005615
152 | 0.97084 | -0.56275 | 0.0015786 | 0.00039563
153 | 0.97083 | -0.56292 | 0.0015776 | 0.00039539
154 | 0.97065 | -0.56656 | 0 | 0
155 | 0.97057 | -0.56804 | 0.0063316 | 0.0015868
156 | 0.97047 | -0.57007 | 0.002565 | 0.00064286
157 | 0.97047 | -0.57008 | 0.0024837 | 0.00062248
158 | 0.97732 | -0.4352 | 0.001806 | 0.00045264
159 | 0.9773 | -0.43555 | 0.0011866 | 0.0002974
160 | 0.97741 | -0.43352 | 0.0013079 | 0.00032778
161 | 0.9773 | -0.43566 | 0.0036141 | 0.00090578
162 | 0.97031 | -0.57314 | 0.0055821 | 0.001399
163 | 0.97992 | -0.38436 | 0 | 0
164 | 0.97977 | -0.38749 | 0.0033438 | 0.00083803
165 | 0.97981 | -0.38659 | 0.0013621 | 0.00034138
166 | 0.97971 | -0.38863 | 0.0013917 | 0.0003488
167 | 0.97967 | -0.38936 | 0.001276 | 0.00031979
168 | 0.98393 | -0.3066 | 0 | 0
169 | 0.97965 | -0.38974 | 0.002211 | 0.00055412
170 | 0.98329 | -0.31927 | 0 | 0
171 | 0.9849 | -0.28792 | 0.0042265 | 0.0010592
172 | 0.98268 | -0.33106 | 0 | 0
173 | 0.98248 | -0.33503 | 0.0020785 | 0.00052093
174 | 0.98219 | -0.34068 | 0.0013366 | 0.00033498
175 | 0.98324 | -0.32008 | 0 | 0
176 | 0.98325 | -0.3199 | 0.0017806 | 0.00044626
177 | 0.98228 | -0.33891 | 0.0012643 | 0.00031686
178 | 0.98227 | -0.33905 | 0.0013367 | 0.00033501
179 | 0.9824 | -0.33661 | 0.00088388 | 0.00022152
180 | 0.98196 | -0.3452 | 0.0016246 | 0.00040716
181 | 0.98186 | -0.34707 | 0.0014662 | 0.00036746
182 | 0.98169 | -0.35042 | 0.0017025 | 0.0004267
183 | 0.98169 | -0.35049 | 0.0015466 | 0.0003876
184 | 0.98885 | -0.2117 | 0.0043787 | 0.0010974
185 | 0.98888 | -0.21116 | 0.0034366 | 0.00086129
186 | 0.98694 | -0.24856 | 0 | 0
187 | 0.9831 | -0.32288 | 0.0016442 | 0.00041208
188 | 0.98322 | -0.32059 | 0.001646 | 0.00041253
189 | 0.98323 | -0.32029 | 0.0017887 | 0.00044829
190 | 0.98308 | -0.32326 | 0 | 0
191 | 0.98321 | -0.32071 | 0.001646 | 0.00041253
192 | 0.98162 | -0.35179 | 0.0014669 | 0.00036763
193 | 0.98303 | -0.32428 | 0.0017897 | 0.00044853
194 | 0.98305 | -0.32395 | 0.0017803 | 0.00044618
195 | 0.98305 | -0.32391 | 0.0016467 | 0.00041269
196 | 0.98154 | -0.35333 | 0 | 0
197 | 0.98153 | -0.35357 | 0.0015461 | 0.0003875
198 | 0.98146 | -0.35488 | 0.0018217 | 0.00045656
199 | 0.98152 | -0.35376 | 0.0014668 | 0.00036762
200 | 0.98484 | -0.28905 | 0.0036832 | 0.0009231
201 | 0.98691 | -0.24913 | 0 | 0
202 | 0.98681 | -0.25105 | 0.0034031 | 0.00085291
203 | 0.98816 | -0.22505 | 0 | 0
204 | 0.98675 | -0.2522 | 0.0018526 | 0.0004643
205 | 0.98894 | -0.21 | 0 | 0
206 | 0.988 | -0.22808 | 0.0015001 | 0.00037597
207 | 0.98795 | -0.22905 | 0.001392 | 0.00034888
208 | 0.98675 | -0.25227 | 0.0010751 | 0.00026945
209 | 0.98791 | -0.22988 | 0.0013928 | 0.00034908
210 | 0.98787 | -0.23055 | 0.0013912 | 0.00034867
211 | 0.98783 | -0.23142 | 0.0018508 | 0.00046385
212 | 0.9878 | -0.23199 | 0.0014881 | 0.00037295
213 | 0.98779 | -0.23218 | 0.0017036 | 0.00042695
214 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010021 | -0.0025114 | 0.010022 | 0.0025122 | 1.6351e-06 | 8.1311e-07 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.97586 | -0.46362 | 0.97603 | -0.4602 | 4.1978
1 | 0.0098272 | 0.0024631 | -0.0098265 | -0.0024628 | 7.1735e-07 | 3.526e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.97603 | -0.4602 | 0.97595 | -0.46173 | 4.116
2 | -0.026037 | -0.0065258 | 0.026053 | 0.0065361 | 1.6592e-05 | 1.0268e-05 | 0.039695 | 0.039695 | 0.039695 | 0.97603 | -0.4602 | 0.97671 | -0.44683 | 10.9052
3 | 0.0061872 | 0.0015505 | -0.0061871 | -0.0015504 | 1.389e-07 | 3.687e-08 | 0.0094327 | 0.0094327 | 0.0094327 | 0.97603 | -0.4602 | 0.97601 | -0.46067 | 2.5914
4 | -0.031887 | -0.0079982 | 0.031906 | 0.0080099 | 1.8647e-05 | 1.167e-05 | 0.048583 | 0.048583 | 0.048583 | 0.97671 | -0.44683 | 0.97733 | -0.43457 | 13.3469
5 | 0.0061871 | 0.0015504 | -0.0061867 | -0.0015503 | 3.6583e-07 | 9.7118e-08 | 0.0094327 | 0.0094327 | 0.0094327 | 0.97601 | -0.46067 | 0.97594 | -0.46191 | 2.5914
6 | 0.0044286 | 0.0011098 | -0.0044284 | -0.0011099 | 2.6532e-07 | -2.0702e-08 | 0.0067821 | 0.0067822 | 0.0067822 | 0.97165 | -0.54627 | 0.97159 | -0.54753 | 1.8632
7 | -0.0072882 | -0.0018262 | 0.0072884 | 0.0018262 | 2.0825e-07 | 7.8062e-08 | 0.011161 | 0.011161 | 0.011161 | 0.97165 | -0.54627 | 0.97168 | -0.54567 | 3.0663
8 | 0.0028595 | 0.00071633 | -0.0028594 | -0.00071644 | 1.0312e-07 | -1.1161e-07 | 0.004379 | 0.0043791 | 0.0043791 | 0.97165 | -0.54627 | 0.97161 | -0.54703 | 1.2031
9 | -0.010962 | -0.0027467 | 0.010964 | 0.0027476 | 1.5977e-06 | 8.352e-07 | 0.016787 | 0.016787 | 0.016787 | 0.97168 | -0.54567 | 0.97184 | -0.54261 | 4.6117
10 | 0.0036736 | 0.00092051 | -0.0036733 | -0.00092062 | 2.8954e-07 | -1.1686e-07 | 0.0056256 | 0.0056257 | 0.0056257 | 0.97168 | -0.54567 | 0.9716 | -0.54733 | 1.5455
11 | 0.0020458 | 0.00051254 | -0.0020458 | -0.00051264 | 3.6859e-08 | -1.0042e-07 | 0.0031331 | 0.0031331 | 0.0031331 | 0.97161 | -0.54703 | 0.9716 | -0.54741 | 0.86075
12 | -0.082987 | -0.020927 | 0.083104 | 0.021001 | 0.00011629 | 7.4181e-05 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.97733 | -0.43457 | 0.97883 | -0.40534 | 34.7244
13 | 0.00086635 | 0.00021571 | -0.00086627 | -0.00021711 | 7.5122e-08 | -1.3952e-06 | 0.0013185 | 0.001319 | 0.001319 | 0.97733 | -0.43457 | 0.97724 | -0.4364 | 0.36238
14 | 0.050215 | 0.012701 | -0.049965 | -0.012542 | 0.00024999 | 0.00015857 | 0.076496 | 0.076496 | 0.076496 | 0.97733 | -0.43457 | 0.97202 | -0.5389 | 21.0155
15 | 0.0046396 | 0.0011626 | -0.0046392 | -0.0011626 | 3.3318e-07 | -8.6108e-09 | 0.0070739 | 0.007074 | 0.007074 | 0.97594 | -0.46191 | 0.97587 | -0.46342 | 1.9434
16 | -0.024832 | -0.0062248 | 0.024836 | 0.0062278 | 4.8417e-06 | 2.988e-06 | 0.038021 | 0.038021 | 0.038021 | 0.97184 | -0.54261 | 0.97204 | -0.53852 | 10.4453
17 | 0.013868 | 0.0034772 | -0.013865 | -0.0034758 | 2.4815e-06 | 1.4064e-06 | 0.021234 | 0.021234 | 0.021234 | 0.97184 | -0.54261 | 0.97165 | -0.54637 | 5.8336
18 | 0.0010618 | 0.00026601 | -0.0010618 | -0.0002661 | 7.165e-09 | -8.4904e-08 | 0.0016261 | 0.0016261 | 0.0016261 | 0.9716 | -0.54741 | 0.97159 | -0.54755 | 0.44673
19 | 0.026458 | 0.0066447 | -0.026446 | -0.0066371 | 1.2237e-05 | 7.5782e-06 | 0.040226 | 0.040226 | 0.040226 | 0.97883 | -0.40534 | 0.97833 | -0.41504 | 11.0512
20 | -0.10956 | -0.027646 | 0.10983 | 0.027817 | 0.00026857 | 0.00017156 | 0.16662 | 0.16662 | 0.16662 | 0.97883 | -0.40534 | 0.98145 | -0.35429 | 45.7755
21 | 0.045837 | 0.011509 | -0.045782 | -0.011474 | 5.4471e-05 | 3.4496e-05 | 0.070177 | 0.070177 | 0.070177 | 0.97202 | -0.5389 | 0.97076 | -0.56385 | 19.2793
22 | 0.0041284 | 0.0010338 | -0.004127 | -0.0010341 | 1.4588e-06 | -2.7317e-07 | 0.0063197 | 0.0063202 | 0.0063202 | 0.97202 | -0.5389 | 0.97165 | -0.54632 | 1.7363
23 | 0.026446 | 0.0066371 | -0.026433 | -0.0066292 | 1.2834e-05 | 7.9484e-06 | 0.040226 | 0.040226 | 0.040226 | 0.97833 | -0.41504 | 0.97782 | -0.42522 | 11.0512
24 | -0.11381 | -0.028814 | 0.11408 | 0.02899 | 0.0002763 | 0.00017652 | 0.17265 | 0.17265 | 0.17265 | 0.98145 | -0.35429 | 0.98405 | -0.30385 | 47.4319
25 | 0.0023199 | 0.00058132 | -0.0023199 | -0.00058142 | 4.8168e-08 | -9.7415e-08 | 0.0035374 | 0.0035375 | 0.0035375 | 0.97587 | -0.46342 | 0.97584 | -0.46385 | 0.97183
26 | -0.026617 | -0.0066741 | 0.026627 | 0.0066801 | 9.6491e-06 | 5.9832e-06 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.97204 | -0.53852 | 0.97243 | -0.53092 | 11.1943
27 | 0.012302 | 0.0030839 | -0.012299 | -0.0030825 | 2.6642e-06 | 1.4572e-06 | 0.01884 | 0.01884 | 0.01884 | 0.97165 | -0.54637 | 0.97142 | -0.55091 | 5.1758
28 | -0.0011129 | -0.00027893 | 0.001113 | 0.00027834 | 5.4883e-08 | -5.8596e-07 | 0.0017065 | 0.0017063 | 0.0017065 | 0.97046 | -0.56995 | 0.97051 | -0.56891 | 0.46881
29 | -0.0052542 | -0.0013162 | 0.0052554 | 0.0013164 | 1.1568e-06 | 1.5279e-07 | 0.0080557 | 0.0080555 | 0.0080557 | 0.97051 | -0.56891 | 0.97074 | -0.56429 | 2.2131
30 | -0.0078574 | -0.0019685 | 0.007858 | 0.0019688 | 6.3551e-07 | 2.6228e-07 | 0.012044 | 0.012044 | 0.012044 | 0.97074 | -0.56429 | 0.97083 | -0.56259 | 3.3088
31 | -0.0088608 | -0.0022201 | 0.0088621 | 0.0022207 | 1.2694e-06 | 5.8546e-07 | 0.013581 | 0.013581 | 0.013581 | 0.97083 | -0.56259 | 0.97098 | -0.55958 | 3.731
32 | 0.004127 | 0.0010341 | -0.0041266 | -0.0010342 | 3.969e-07 | -7.4131e-08 | 0.0063202 | 0.0063203 | 0.0063203 | 0.97165 | -0.54632 | 0.97154 | -0.54834 | 1.7363
33 | -0.010299 | -0.0025808 | 0.0103 | 0.0025813 | 8.6238e-07 | 4.3773e-07 | 0.015783 | 0.015783 | 0.015783 | 0.97098 | -0.55958 | 0.97107 | -0.55783 | 4.336
34 | 0.001558 | 0.00039044 | -0.001558 | -0.00039048 | 6.7443e-09 | -3.4795e-08 | 0.0023863 | 0.0023863 | 0.0023863 | 0.97154 | -0.54834 | 0.97154 | -0.54843 | 0.65557
35 | 0.11955 | 0.030482 | -0.11945 | -0.030418 | 0.0001009 | 6.4157e-05 | 0.18043 | 0.18043 | 0.18043 | 0.98694 | -0.2482 | 0.98603 | -0.2657 | 24.7844
36 | -0.11955 | -0.030482 | 0.11959 | 0.030506 | 3.7613e-05 | 2.3442e-05 | 0.18043 | 0.18043 | 0.18043 | 0.98694 | -0.2482 | 0.98728 | -0.24169 | 12.3922
37 | 0.11704 | 0.029814 | -0.11682 | -0.029677 | 0.00021499 | 0.00013736 | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 | 0.98603 | -0.2657 | 0.98405 | -0.30385 | 48.5702
38 | -0.12187 | -0.031077 | 0.12192 | 0.031112 | 5.6073e-05 | 3.4982e-05 | 0.18387 | 0.18387 | 0.18387 | 0.98728 | -0.24169 | 0.98777 | -0.23216 | 12.6282
39 | -0.12744 | -0.032494 | 0.12749 | 0.032528 | 5.4183e-05 | 3.3876e-05 | 0.19217 | 0.19217 | 0.19217 | 0.98777 | -0.23216 | 0.98823 | -0.22336 | 13.1987
40 | -0.05399 | -0.013592 | 0.054031 | 0.013619 | 4.1892e-05 | 2.6606e-05 | 0.08243 | 0.08243 | 0.08243 | 0.97487 | -0.48322 | 0.9757 | -0.467 | 22.6457
41 | 0.05399 | 0.013592 | -0.053975 | -0.013583 | 1.4259e-05 | 9.0559e-06 | 0.08243 | 0.08243 | 0.08243 | 0.97487 | -0.48322 | 0.97459 | -0.48875 | 22.6457
42 | -0.058091 | -0.014636 | 0.058151 | 0.014674 | 6.011e-05 | 3.8215e-05 | 0.088622 | 0.088622 | 0.088622 | 0.9757 | -0.467 | 0.9768 | -0.44539 | 24.3466
43 | 0.053975 | 0.013583 | -0.05393 | -0.013554 | 4.5185e-05 | 2.8698e-05 | 0.08243 | 0.08243 | 0.08243 | 0.97459 | -0.48875 | 0.9737 | -0.50628 | 22.6457
44 | 0.16549 | 0.042239 | -0.16523 | -0.042072 | 0.00026515 | 0.00016735 | 0.24894 | 0.24894 | 0.24894 | 0.9903 | -0.1839 | 0.98857 | -0.21712 | 17.0978
45 | 0.15862 | 0.040375 | -0.15854 | -0.040322 | 8.4423e-05 | 5.3217e-05 | 0.23856 | 0.23857 | 0.23857 | 0.9903 | -0.1839 | 0.98972 | -0.19495 | 16.385
46 | -0.32412 | -0.082615 | 0.32487 | 0.083095 | 0.00075283 | 0.00048007 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.9903 | -0.1839 | 0.99281 | -0.1359 | 33.4827
47 | 0.15769 | 0.040182 | -0.15749 | -0.040055 | 0.00020134 | 0.00012691 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.98857 | -0.21712 | 0.98719 | -0.24362 | 16.3184
48 | 0.15698 | 0.039932 | -0.15692 | -0.039896 | 5.7326e-05 | 3.6125e-05 | 0.23622 | 0.23622 | 0.23622 | 0.98972 | -0.19495 | 0.98933 | -0.20253 | 16.2241
49 | 0.13771 | 0.035301 | -0.13764 | -0.035261 | 6.2817e-05 | 3.9392e-05 | 0.20668 | 0.20668 | 0.20668 | 0.99281 | -0.1359 | 0.99232 | -0.14532 | 14.1948
50 | -0.46258 | -0.1184 | 0.4642 | 0.11943 | 0.0016262 | 0.0010389 | 0.69418 | 0.69418 | 0.69418 | 0.99281 | -0.1359 | 0.99662 | -0.06358 | 47.6774
51 | -0.13378 | -0.034255 | 0.13389 | 0.03432 | 0.00010441 | 6.5397e-05 | 0.20104 | 0.20104 | 0.20104 | 0.99147 | -0.16141 | 0.99232 | -0.14532 | 13.8079
52 | 0.13378 | 0.034255 | -0.13368 | -0.034192 | 0.0001002 | 6.2764e-05 | 0.20104 | 0.20104 | 0.20104 | 0.99147 | -0.16141 | 0.99066 | -0.17689 | 13.8079
53 | 0.13368 | 0.034192 | -0.1336 | -0.034139 | 8.461e-05 | 5.3001e-05 | 0.20104 | 0.20104 | 0.20104 | 0.99066 | -0.17689 | 0.98998 | -0.18998 | 13.808
54 | 0.1336 | 0.034139 | -0.1335 | -0.034079 | 9.5416e-05 | 5.9772e-05 | 0.20104 | 0.20104 | 0.20104 | 0.98998 | -0.18998 | 0.9892 | -0.20476 | 13.808
55 | 0.13178 | 0.033646 | -0.13172 | -0.033608 | 6.1206e-05 | 3.8321e-05 | 0.19845 | 0.19845 | 0.19845 | 0.9892 | -0.20476 | 0.9887 | -0.21437 | 13.6296
56 | 0.0091399 | 0.0022914 | -0.0091362 | -0.0022897 | 3.7391e-06 | 1.6957e-06 | 0.013647 | 0.013647 | 0.013647 | 0.99662 | -0.06358 | 0.99618 | -0.072168 | 3.7492
57 | -0.47334 | -0.12173 | 0.47481 | 0.12266 | 0.0014677 | 0.00093769 | 0.70783 | 0.70783 | 0.70783 | 0.99662 | -0.06358 | 1 | 0 | 48.6146
58 | 0.044834 | 0.011274 | -0.044808 | -0.011257 | 2.685e-05 | 1.6994e-05 | 0.068532 | 0.068532 | 0.068532 | 0.97368 | -0.50672 | 0.97304 | -0.51927 | 18.8274
59 | -0.044834 | -0.011274 | 0.044835 | 0.011275 | 9.5211e-07 | 6.0263e-07 | 0.068532 | 0.068532 | 0.068532 | 0.97368 | -0.50672 | 0.9737 | -0.50628 | 18.8274
60 | 0.035714 | 0.008978 | -0.035657 | -0.0089422 | 5.6958e-05 | 3.5822e-05 | 0.054625 | 0.054626 | 0.054626 | 0.97304 | -0.51927 | 0.97135 | -0.55273 | 15.007
61 | 0.0090936 | 0.0022793 | -0.0090924 | -0.0022788 | 1.1439e-06 | 5.3619e-07 | 0.013906 | 0.013906 | 0.013906 | 0.97304 | -0.51927 | 0.97291 | -0.52191 | 3.8205
62 | 0.017626 | 0.004422 | -0.017614 | -0.0044152 | 1.1516e-05 | 6.8353e-06 | 0.026824 | 0.026825 | 0.026825 | 0.97782 | -0.42522 | 0.97712 | -0.43893 | 7.3694
63 | -0.00073022 | -0.00018301 | 0.00073023 | 0.00018284 | 6.5491e-09 | -1.6867e-07 | 0.0011185 | 0.0011184 | 0.0011185 | 0.97147 | -0.54983 | 0.97148 | -0.54964 | 0.30728
64 | -0.0027023 | -0.00067709 | 0.0027026 | 0.00067672 | 2.8558e-07 | -3.6772e-07 | 0.0041391 | 0.0041389 | 0.0041391 | 0.97148 | -0.54964 | 0.97159 | -0.54742 | 1.1371
65 | -0.017661 | -0.0044276 | 0.017663 | 0.0044291 | 2.5742e-06 | 1.5313e-06 | 0.027048 | 0.027048 | 0.027048 | 0.97159 | -0.54742 | 0.97175 | -0.54436 | 7.4308
66 | 0.014958 | 0.0037508 | -0.014954 | -0.0037485 | 3.994e-06 | 2.3049e-06 | 0.022909 | 0.022909 | 0.022909 | 0.97159 | -0.54742 | 0.97131 | -0.55303 | 6.2938
67 | -0.017663 | -0.0044291 | 0.017668 | 0.0044318 | 4.4788e-06 | 2.6641e-06 | 0.027048 | 0.027048 | 0.027048 | 0.97175 | -0.54436 | 0.97202 | -0.53904 | 7.4308
68 | 0.01306 | 0.0032738 | -0.013057 | -0.0032722 | 2.9869e-06 | 1.6654e-06 | 0.020008 | 0.020008 | 0.020008 | 0.97131 | -0.55303 | 0.97107 | -0.55783 | 5.4967
69 | -0.018932 | -0.0047487 | 0.018936 | 0.0047509 | 3.6754e-06 | 2.2076e-06 | 0.028984 | 0.028984 | 0.028984 | 0.97202 | -0.53904 | 0.97222 | -0.53497 | 7.9626
70 | 0.0027571 | 0.0006909 | -0.002757 | -0.00069097 | 5.637e-08 | -6.8109e-08 | 0.0042247 | 0.0042248 | 0.0042248 | 0.97107 | -0.55783 | 0.97105 | -0.55826 | 1.1607
71 | -0.020905 | -0.0052444 | 0.02091 | 0.0052472 | 4.6455e-06 | 2.8231e-06 | 0.031998 | 0.031998 | 0.031998 | 0.97222 | -0.53497 | 0.97246 | -0.53031 | 8.7906
72 | -0.0056383 | -0.0014115 | 0.0056389 | 0.0014116 | 6.1512e-07 | 1.0939e-07 | 0.0085437 | 0.0085436 | 0.0085437 | 0.98193 | -0.34576 | 0.98205 | -0.34347 | 2.3472
73 | 0.0022746 | 0.00056846 | -0.002274 | -0.00056973 | 5.7816e-07 | -1.2712e-06 | 0.0034463 | 0.0034469 | 0.0034469 | 0.98193 | -0.34576 | 0.98166 | -0.3511 | 0.94696
74 | -0.0069763 | -0.0017468 | 0.0069764 | 0.0017468 | 1.043e-07 | 3.5253e-08 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.98205 | -0.34347 | 0.98206 | -0.34315 | 2.9039
75 | 0.00056587 | 0.00014163 | -0.00056586 | -0.00014182 | 4.2781e-09 | -1.9331e-07 | 0.00085768 | 0.00085775 | 0.00085775 | 0.98166 | -0.3511 | 0.98165 | -0.35126 | 0.23565
76 | -0.0069764 | -0.0017468 | 0.0069765 | 0.0017468 | 2.3366e-08 | 7.8979e-09 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.98206 | -0.34315 | 0.98207 | -0.34308 | 2.9039
77 | -0.0083136 | -0.0020819 | 0.0083141 | 0.0020822 | 5.5154e-07 | 2.3568e-07 | 0.012596 | 0.012596 | 0.012596 | 0.98207 | -0.34308 | 0.98214 | -0.34169 | 3.4605
78 | -0.0095497 | -0.0023918 | 0.0095509 | 0.0023924 | 1.2017e-06 | 5.7531e-07 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.98214 | -0.34169 | 0.98227 | -0.33905 | 3.9747
79 | -0.12955 | -0.033044 | 0.12961 | 0.03308 | 5.6261e-05 | 3.52e-05 | 0.19528 | 0.19527 | 0.19528 | 0.98823 | -0.22336 | 0.9887 | -0.21437 | 13.4118
80 | -0.0020275 | -0.00050814 | 0.0020275 | 0.00050814 | 1.5727e-09 | -4.3706e-09 | 0.0031066 | 0.0031066 | 0.0031066 | 0.97117 | -0.55589 | 0.97117 | -0.55588 | 0.85345
81 | -0.0034241 | -0.00085815 | 0.0034244 | 0.00085796 | 3.3541e-07 | -1.8749e-07 | 0.0052463 | 0.0052462 | 0.0052463 | 0.97117 | -0.55588 | 0.97127 | -0.55382 | 1.4413
82 | -0.013518 | -0.0033877 | 0.013519 | 0.0033883 | 1.1805e-06 | 6.6467e-07 | 0.02071 | 0.02071 | 0.02071 | 0.97127 | -0.55382 | 0.97136 | -0.55199 | 5.6895
83 | 0.0076867 | 0.0019267 | -0.0076854 | -0.0019261 | 1.3665e-06 | 5.4942e-07 | 0.011776 | 0.011776 | 0.011776 | 0.97127 | -0.55382 | 0.97108 | -0.55755 | 3.2353
84 | 0.0024068 | 0.00060304 | -0.0024067 | -0.00060318 | 7.6252e-08 | -1.3629e-07 | 0.0036872 | 0.0036873 | 0.0036873 | 0.97127 | -0.55382 | 0.97124 | -0.55449 | 1.013
85 | -0.014631 | -0.003667 | 0.014632 | 0.0036676 | 1.0064e-06 | 5.7795e-07 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.97136 | -0.55199 | 0.97144 | -0.55054 | 6.1574
86 | 0.0058174 | 0.001458 | -0.0058174 | -0.001458 | 6.663e-08 | 1.4981e-08 | 0.0089142 | 0.0089142 | 0.0089142 | 0.97108 | -0.55755 | 0.97107 | -0.55779 | 2.449
87 | -0.020597 | -0.0051627 | 0.020599 | 0.0051635 | 1.3633e-06 | 8.2728e-07 | 0.031551 | 0.031551 | 0.031551 | 0.97144 | -0.55054 | 0.97151 | -0.54915 | 8.6677
88 | 0.0088092 | 0.0022084 | -0.0088063 | -0.0022071 | 2.8792e-06 | 1.3085e-06 | 0.013415 | 0.013416 | 0.013416 | 0.97712 | -0.43893 | 0.97677 | -0.44579 | 3.6856
89 | -0.0088079 | -0.0022075 | 0.0088093 | 0.0022081 | 1.3587e-06 | 5.9301e-07 | 0.013109 | 0.013108 | 0.013109 | 0.99983 | -0.0032378 | 1 | 0 | 3.6013
90 | 0.0088053 | 0.002207 | -0.008804 | -0.0022065 | 1.2273e-06 | 5.354e-07 | 0.013102 | 0.013103 | 0.013103 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0029259 | 3.5996
91 | -0.038749 | -0.0097169 | 0.038767 | 0.0097284 | 1.816e-05 | 1.1452e-05 | 0.059316 | 0.059316 | 0.059316 | 0.97209 | -0.53762 | 0.97259 | -0.52779 | 16.2956
92 | 0.032775 | 0.0082197 | -0.032773 | -0.008219 | 1.1509e-06 | 7.2147e-07 | 0.050171 | 0.050171 | 0.050171 | 0.97209 | -0.53762 | 0.97205 | -0.53835 | 13.7834
93 | -0.040018 | -0.010042 | 0.040041 | 0.010057 | 2.3467e-05 | 1.4811e-05 | 0.06123 | 0.06123 | 0.06123 | 0.97259 | -0.52779 | 0.97321 | -0.5155 | 16.8215
94 | 0.0061275 | 0.0015353 | -0.0061267 | -0.0015351 | 8.1074e-07 | 2.1431e-07 | 0.0093799 | 0.00938 | 0.00938 | 0.97205 | -0.53835 | 0.97191 | -0.54113 | 2.5769
95 | 0.026646 | 0.0066837 | -0.026639 | -0.0066795 | 6.6738e-06 | 4.1387e-06 | 0.040792 | 0.040792 | 0.040792 | 0.97205 | -0.53835 | 0.97179 | -0.54361 | 11.2065
96 | 0.051067 | 0.012825 | -0.051047 | -0.012813 | 1.9597e-05 | 1.2436e-05 | 0.078089 | 0.078089 | 0.078089 | 0.97321 | -0.5155 | 0.9728 | -0.52354 | 21.4531
97 | -0.091108 | -0.022882 | 0.091281 | 0.022993 | 0.00017329 | 0.00011061 | 0.13932 | 0.13932 | 0.13932 | 0.97321 | -0.5155 | 0.97523 | -0.47572 | 38.2746
98 | 0.0025067 | 0.00062784 | -0.0025067 | -0.00062793 | 5.4267e-08 | -8.7033e-08 | 0.0038377 | 0.0038377 | 0.0038377 | 0.97191 | -0.54113 | 0.97189 | -0.54159 | 1.0543
99 | 0.025176 | 0.0063128 | -0.025175 | -0.0063124 | 6.152e-07 | 3.8005e-07 | 0.038551 | 0.038551 | 0.038551 | 0.97179 | -0.54361 | 0.97176 | -0.54412 | 10.5909
100 | 0.0010984 | 0.000275 | -0.0010984 | -0.00027528 | 2.5872e-08 | -2.8688e-07 | 0.0016801 | 0.0016802 | 0.0016802 | 0.9728 | -0.52354 | 0.97278 | -0.52404 | 0.46158
101 | 0.022499 | 0.005648 | -0.022491 | -0.0056436 | 7.2604e-06 | 4.4438e-06 | 0.034418 | 0.034418 | 0.034418 | 0.9728 | -0.52354 | 0.97246 | -0.53031 | 9.4554
102 | 0.02745 | 0.00689 | -0.02744 | -0.006884 | 9.6482e-06 | 5.9938e-06 | 0.041992 | 0.041992 | 0.041992 | 0.9728 | -0.52354 | 0.97243 | -0.53092 | 11.5362
103 | -0.092804 | -0.023374 | 0.092967 | 0.023479 | 0.00016341 | 0.00010431 | 0.14164 | 0.14164 | 0.14164 | 0.97523 | -0.47572 | 0.97711 | -0.43897 | 38.9127
104 | 0.0025067 | 0.00062793 | -0.0025065 | -0.0006281 | 1.0464e-07 | -1.6779e-07 | 0.0038377 | 0.0038378 | 0.0038378 | 0.97189 | -0.54159 | 0.97185 | -0.54246 | 1.0543
105 | 0.022299 | 0.0055916 | -0.022294 | -0.0055884 | 5.347e-06 | 3.2706e-06 | 0.034147 | 0.034147 | 0.034147 | 0.97176 | -0.54412 | 0.97151 | -0.54915 | 9.3811
106 | -0.095264 | -0.024054 | 0.095409 | 0.024147 | 0.00014514 | 9.2658e-05 | 0.14514 | 0.14514 | 0.14514 | 0.97711 | -0.43897 | 0.97873 | -0.40722 | 39.8736
107 | 0.0025065 | 0.0006281 | -0.0025065 | -0.00062819 | 5.4862e-08 | -8.7962e-08 | 0.0038378 | 0.0038378 | 0.0038378 | 0.97185 | -0.54246 | 0.97182 | -0.54292 | 1.0544
108 | 0.12171 | 0.030986 | -0.12166 | -0.030955 | 4.9694e-05 | 3.1007e-05 | 0.18401 | 0.18401 | 0.18401 | 0.98516 | -0.28271 | 0.98472 | -0.29118 | 12.6383
109 | -0.12738 | -0.032406 | 0.12745 | 0.032453 | 7.5478e-05 | 4.7199e-05 | 0.19257 | 0.19257 | 0.19257 | 0.98516 | -0.28271 | 0.9858 | -0.27043 | 13.2258
110 | 0.11914 | 0.030323 | -0.11912 | -0.030311 | 2.0131e-05 | 1.2548e-05 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1802 | 0.98472 | -0.29118 | 0.98454 | -0.29469 | 12.3765
111 | -0.12745 | -0.032453 | 0.12748 | 0.032471 | 2.8069e-05 | 1.7552e-05 | 0.19257 | 0.19257 | 0.19257 | 0.9858 | -0.27043 | 0.98603 | -0.26586 | 13.2258
112 | 0.11438 | 0.029123 | -0.11422 | -0.02902 | 0.00016306 | 0.00010362 | 0.17304 | 0.17304 | 0.17304 | 0.98454 | -0.29469 | 0.983 | -0.3243 | 23.7695
113 | -0.14916 | -0.037907 | 0.14932 | 0.038007 | 0.00015992 | 0.00010063 | 0.22528 | 0.22528 | 0.22528 | 0.98603 | -0.26586 | 0.98719 | -0.24362 | 15.4725
114 | 0.021676 | 0.005436 | -0.021663 | -0.0054283 | 1.2648e-05 | 7.6929e-06 | 0.032712 | 0.032713 | 0.032713 | 0.98603 | -0.26586 | 0.9854 | -0.27811 | 8.987
115 | 0.1079 | 0.027434 | -0.10778 | -0.027361 | 0.00011518 | 7.3569e-05 | 0.16347 | 0.16347 | 0.16347 | 0.983 | -0.3243 | 0.98186 | -0.34648 | 44.9085
116 | 0.012854 | 0.0032209 | -0.012852 | -0.00322 | 1.6397e-06 | 9.0156e-07 | 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 0.9854 | -0.27811 | 0.98527 | -0.28079 | 5.3325
117 | 0.0088094 | 0.0022075 | -0.008807 | -0.0022064 | 2.3297e-06 | 1.0439e-06 | 0.013302 | 0.013303 | 0.013303 | 0.9854 | -0.27811 | 0.98512 | -0.28366 | 3.6546
118 | 0.0064359 | 0.0016125 | -0.0064354 | -0.0016124 | 4.9113e-07 | 1.3779e-07 | 0.0097197 | 0.0097198 | 0.0097198 | 0.98527 | -0.28079 | 0.98518 | -0.28239 | 2.6703
119 | 0.0024387 | 0.00061107 | -0.0024387 | -0.00061119 | 6.0497e-08 | -1.1274e-07 | 0.0036831 | 0.0036831 | 0.0036831 | 0.98527 | -0.28079 | 0.98524 | -0.28131 | 1.0118
120 | 0.0039778 | 0.00099636 | -0.0039775 | -0.00099646 | 3.2728e-07 | -9.8498e-08 | 0.0060074 | 0.0060075 | 0.0060075 | 0.98527 | -0.28079 | 0.98518 | -0.28252 | 1.6504
121 | 0.0036014 | 0.00090174 | -0.0036012 | -0.00090182 | 1.5355e-07 | -7.7911e-08 | 0.0054395 | 0.0054396 | 0.0054396 | 0.98512 | -0.28366 | 0.98507 | -0.28456 | 1.4944
122 | 0.1027 | 0.026089 | -0.10267 | -0.026065 | 3.6469e-05 | 2.329e-05 | 0.15577 | 0.15577 | 0.15577 | 0.98186 | -0.34648 | 0.98148 | -0.35386 | 42.7949
123 | 0.0050765 | 0.0012722 | -0.0050762 | -0.0012722 | 3.6187e-07 | 2.542e-08 | 0.0076935 | 0.0076936 | 0.0076936 | 0.98186 | -0.34648 | 0.98178 | -0.34798 | 2.1136
124 | 0.0039775 | 0.00099646 | -0.0039772 | -0.00099657 | 3.4596e-07 | -1.0405e-07 | 0.0060075 | 0.0060076 | 0.0060076 | 0.98518 | -0.28252 | 0.98509 | -0.28434 | 1.6504
125 | 0.0023485 | 0.00058838 | -0.0023484 | -0.00058856 | 8.7582e-08 | -1.8021e-07 | 0.0035474 | 0.0035475 | 0.0035475 | 0.98509 | -0.28434 | 0.98504 | -0.28512 | 0.97458
126 | 0.0051217 | 0.0012832 | -0.005121 | -0.0012831 | 6.4034e-07 | 4.6511e-08 | 0.0077356 | 0.0077357 | 0.0077357 | 0.98518 | -0.28239 | 0.98505 | -0.28501 | 2.1252
127 | -0.001606 | -0.00040199 | 0.001606 | 0.00040178 | 3.9884e-08 | -2.0457e-07 | 0.0024258 | 0.0024257 | 0.0024258 | 0.98505 | -0.28508 | 0.98507 | -0.28456 | 0.66643
128 | 0.001606 | 0.00040199 | -0.001606 | -0.00040203 | 9.3919e-09 | -4.8167e-08 | 0.0024258 | 0.0024258 | 0.0024258 | 0.98505 | -0.28508 | 0.98504 | -0.2852 | 0.66644
129 | 0.001606 | 0.00040203 | -0.0016059 | -0.00040247 | 8.5721e-08 | -4.3956e-07 | 0.0024258 | 0.002426 | 0.002426 | 0.98504 | -0.2852 | 0.98498 | -0.28632 | 0.66649
130 | 0.10005 | 0.025408 | -0.099985 | -0.02537 | 5.9996e-05 | 3.831e-05 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1518 | 0.98148 | -0.35386 | 0.98083 | -0.36633 | 41.7029
131 | 0.099985 | 0.02537 | -0.099789 | -0.025245 | 0.00019621 | 0.00012529 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1518 | 0.98083 | -0.36633 | 0.97873 | -0.40722 | 41.703
132 | 0.005121 | 0.0012831 | -0.0051208 | -0.0012831 | 1.9974e-07 | 1.4531e-08 | 0.0077357 | 0.0077357 | 0.0077357 | 0.98505 | -0.28501 | 0.98501 | -0.28583 | 2.1252
133 | 0.0051208 | 0.0012831 | -0.0051205 | -0.0012831 | 2.9156e-07 | 2.123e-08 | 0.0077357 | 0.0077358 | 0.0077358 | 0.98501 | -0.28583 | 0.98495 | -0.28703 | 2.1252
134 | -0.0039992 | -0.001002 | 0.0039996 | 0.0010019 | 4.3608e-07 | -1.2005e-07 | 0.0060657 | 0.0060656 | 0.0060657 | 0.98105 | -0.36299 | 0.98117 | -0.3607 | 1.6664
135 | 0.0039992 | 0.001002 | -0.0039987 | -0.0010022 | 4.5991e-07 | -1.2649e-07 | 0.0060657 | 0.0060658 | 0.0060658 | 0.98105 | -0.36299 | 0.98093 | -0.3654 | 1.6664
136 | -0.0039996 | -0.0010019 | 0.0040007 | 0.0010016 | 1.1068e-06 | -3.0521e-07 | 0.0060656 | 0.0060652 | 0.0060656 | 0.98117 | -0.3607 | 0.98146 | -0.35488 | 1.6664
137 | 0.0036836 | 0.00092294 | -0.0036832 | -0.0009231 | 3.5522e-07 | -1.6191e-07 | 0.0055649 | 0.005565 | 0.005565 | 0.98495 | -0.28703 | 0.98484 | -0.28905 | 1.5289
138 | 0.016082 | 0.0040322 | -0.016078 | -0.0040295 | 4.6175e-06 | 2.7042e-06 | 0.024637 | 0.024637 | 0.024637 | 0.97135 | -0.55273 | 0.97104 | -0.55876 | 6.7685
139 | 0.019575 | 0.00491 | -0.019568 | -0.0049059 | 6.9015e-06 | 4.1637e-06 | 0.029988 | 0.029989 | 0.029989 | 0.97135 | -0.55273 | 0.97097 | -0.56013 | 8.2386
140 | -0.058151 | -0.014674 | 0.058197 | 0.014703 | 4.5644e-05 | 2.9018e-05 | 0.088622 | 0.088622 | 0.088622 | 0.9768 | -0.44539 | 0.97764 | -0.42902 | 24.3466
141 | -0.066751 | -0.016848 | 0.066771 | 0.01686 | 1.9832e-05 | 1.2628e-05 | 0.10164 | 0.10164 | 0.10164 | 0.97764 | -0.42902 | 0.97795 | -0.42282 | 27.9235
142 | 0.0085542 | 0.0021442 | -0.0085527 | -0.0021435 | 1.5723e-06 | 6.9622e-07 | 0.01302 | 0.01302 | 0.01302 | 0.97764 | -0.42902 | 0.97744 | -0.43287 | 3.577
143 | 0.013755 | 0.0034473 | -0.013754 | -0.0034471 | 2.3271e-07 | 1.3165e-07 | 0.021077 | 0.021077 | 0.021077 | 0.97104 | -0.55876 | 0.97102 | -0.55911 | 5.7905
144 | 0.016971 | 0.0042549 | -0.016969 | -0.0042539 | 1.7486e-06 | 1.0339e-06 | 0.026008 | 0.026008 | 0.026008 | 0.97097 | -0.56013 | 0.97086 | -0.56229 | 7.1451
145 | 0.15497 | 0.039406 | -0.15491 | -0.03937 | 5.5708e-05 | 3.5092e-05 | 0.23328 | 0.23328 | 0.23328 | 0.98933 | -0.20253 | 0.98894 | -0.21 | 16.0221
146 | -0.068305 | -0.017245 | 0.068431 | 0.017325 | 0.00012607 | 8.0297e-05 | 0.10398 | 0.10398 | 0.10398 | 0.97795 | -0.42282 | 0.97992 | -0.38436 | 28.5646
147 | 0.0079155 | 0.0019839 | -0.0079153 | -0.0019838 | 2.4492e-07 | 1.0038e-07 | 0.01205 | 0.01205 | 0.01205 | 0.97744 | -0.43287 | 0.97741 | -0.43352 | 3.3105
148 | 0.011984 | 0.0030034 | -0.011984 | -0.0030033 | 1.5327e-07 | 8.3103e-08 | 0.018364 | 0.018364 | 0.018364 | 0.97102 | -0.55911 | 0.97101 | -0.55938 | 5.0451
149 | 0.010636 | 0.0026665 | -0.010633 | -0.0026654 | 2.1641e-06 | 1.1165e-06 | 0.016301 | 0.016301 | 0.016301 | 0.97086 | -0.56229 | 0.97065 | -0.56656 | 4.4784
150 | 0.0063333 | 0.0015874 | -0.0063316 | -0.0015868 | 1.734e-06 | 5.0311e-07 | 0.009707 | 0.0097072 | 0.0097072 | 0.97086 | -0.56229 | 0.97057 | -0.56804 | 2.6668
151 | 0.0092637 | 0.0023216 | -0.0092624 | -0.002321 | 1.2272e-06 | 5.8459e-07 | 0.014196 | 0.014196 | 0.014196 | 0.97101 | -0.55938 | 0.97087 | -0.56216 | 3.9
152 | 0.0061061 | 0.0015302 | -0.0061057 | -0.0015301 | 4.1666e-07 | 1.098e-07 | 0.0093586 | 0.0093586 | 0.0093586 | 0.97087 | -0.56216 | 0.9708 | -0.56359 | 2.5711
153 | 0.0031563 | 0.00079081 | -0.0031562 | -0.00079087 | 7.0643e-08 | -5.4333e-08 | 0.0048375 | 0.0048375 | 0.0048375 | 0.97087 | -0.56216 | 0.97085 | -0.56263 | 1.329
154 | 0.0038653 | 0.00096866 | -0.0038651 | -0.00096869 | 1.2926e-07 | -3.8687e-08 | 0.0059246 | 0.0059246 | 0.0059246 | 0.9708 | -0.56359 | 0.97076 | -0.56429 | 1.6276
155 | 0.0022404 | 0.00056146 | -0.0022404 | -0.0005615 | 1.9949e-08 | -4.3007e-08 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.0034341 | 0.9708 | -0.56359 | 0.97079 | -0.56378 | 0.94343
156 | 0.0015786 | 0.00039559 | -0.0015786 | -0.00039563 | 8.6581e-09 | -4.3228e-08 | 0.0024195 | 0.0024195 | 0.0024195 | 0.97085 | -0.56263 | 0.97084 | -0.56275 | 0.6647
157 | 0.0015776 | 0.00039528 | -0.0015776 | -0.00039539 | 2.1764e-08 | -1.0881e-07 | 0.002418 | 0.0024181 | 0.0024181 | 0.97085 | -0.56263 | 0.97083 | -0.56292 | 0.6643
158 | 0.010633 | 0.0026654 | -0.010632 | -0.0026645 | 1.7765e-06 | 9.1665e-07 | 0.016301 | 0.016301 | 0.016301 | 0.97065 | -0.56656 | 0.97047 | -0.57007 | 4.4784
159 | 0.0080666 | 0.0020216 | -0.0080666 | -0.0020216 | 4.8147e-09 | 2.045e-09 | 0.012368 | 0.012368 | 0.012368 | 0.97047 | -0.57007 | 0.97047 | -0.57008 | 3.3979
160 | 0.0055829 | 0.0013992 | -0.0055821 | -0.001399 | 8.1384e-07 | 1.5498e-07 | 0.0085602 | 0.0085604 | 0.0085604 | 0.97047 | -0.57008 | 0.97031 | -0.57314 | 2.3517
161 | 0.0048009 | 0.0012032 | -0.0048008 | -0.0012032 | 7.9326e-08 | 1.1568e-09 | 0.0073095 | 0.0073095 | 0.0073095 | 0.97732 | -0.4352 | 0.9773 | -0.43555 | 2.0081
162 | -0.0066069 | -0.0016558 | 0.0066074 | 0.001656 | 5.2884e-07 | 1.638e-07 | 0.010059 | 0.010059 | 0.010059 | 0.97732 | -0.4352 | 0.97741 | -0.43352 | 2.7635
163 | 0.0036141 | 0.00090578 | -0.0036141 | -0.00090578 | 1.8243e-08 | -8.4557e-09 | 0.0055028 | 0.0055028 | 0.0055028 | 0.9773 | -0.43555 | 0.9773 | -0.43566 | 1.5118
164 | -0.078017 | -0.019728 | 0.07831 | 0.019914 | 0.0002922 | 0.00018631 | 0.11853 | 0.11853 | 0.11853 | 0.97992 | -0.38436 | 0.98393 | -0.3066 | 32.5638
165 | 0.0095864 | 0.0024026 | -0.0095854 | -0.0024021 | 1.0154e-06 | 4.8889e-07 | 0.014557 | 0.014557 | 0.014557 | 0.97992 | -0.38436 | 0.97981 | -0.38659 | 3.9992
166 | -0.0082229 | -0.0020606 | 0.0082233 | 0.0020607 | 3.5277e-07 | 1.498e-07 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.97977 | -0.38749 | 0.97981 | -0.38659 | 3.4309
167 | 0.0048791 | 0.0012226 | -0.0048789 | -0.0012226 | 2.6601e-07 | 7.5615e-09 | 0.0074101 | 0.0074101 | 0.0074101 | 0.97977 | -0.38749 | 0.97971 | -0.38863 | 2.0358
168 | 0.0034871 | 0.00087375 | -0.003487 | -0.00087382 | 1.1993e-07 | -6.6803e-08 | 0.0052963 | 0.0052964 | 0.0052964 | 0.97971 | -0.38863 | 0.97967 | -0.38936 | 1.455
169 | 0.002211 | 0.00055403 | -0.002211 | -0.00055412 | 4.0922e-08 | -9.564e-08 | 0.0033583 | 0.0033583 | 0.0033583 | 0.97967 | -0.38936 | 0.97965 | -0.38974 | 0.92261
170 | 0.013732 | 0.0034436 | -0.013724 | -0.0034389 | 8.2874e-06 | 4.6536e-06 | 0.020768 | 0.020768 | 0.020768 | 0.98393 | -0.3066 | 0.98329 | -0.31927 | 5.7056
171 | -0.1252 | -0.031686 | 0.12531 | 0.031758 | 0.00011235 | 7.1799e-05 | 0.18945 | 0.18945 | 0.18945 | 0.98393 | -0.3066 | 0.9849 | -0.28792 | 52.0456
172 | 0.033154 | 0.0083283 | -0.033115 | -0.0083041 | 3.8653e-05 | 2.4218e-05 | 0.050146 | 0.050146 | 0.050146 | 0.98393 | -0.3066 | 0.98268 | -0.33106 | 13.7765
173 | 0.010155 | 0.0025445 | -0.010154 | -0.0025443 | 3.93e-07 | 1.9523e-07 | 0.015367 | 0.015367 | 0.015367 | 0.98329 | -0.31927 | 0.98324 | -0.32008 | 4.2217
174 | 0.0035695 | 0.00089437 | -0.0035694 | -0.00089443 | 1.077e-07 | -5.592e-08 | 0.0054016 | 0.0054017 | 0.0054017 | 0.98329 | -0.31927 | 0.98325 | -0.3199 | 1.484
175 | -0.12953 | -0.032817 | 0.12978 | 0.032973 | 0.00024543 | 0.0001562 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19583 | 0.9849 | -0.28792 | 0.98694 | -0.24856 | 26.8999
176 | 0.01512 | 0.0037897 | -0.015117 | -0.003788 | 2.8587e-06 | 1.6453e-06 | 0.022895 | 0.022895 | 0.022895 | 0.98268 | -0.33106 | 0.98248 | -0.33503 | 6.2898
177 | 0.017996 | 0.0045144 | -0.017988 | -0.0045095 | 8.2477e-06 | 4.9035e-06 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.98268 | -0.33106 | 0.98219 | -0.34068 | 7.4867
178 | 0.013038 | 0.0032671 | -0.013037 | -0.0032666 | 9.8178e-07 | 5.4332e-07 | 0.019747 | 0.019747 | 0.019747 | 0.98248 | -0.33503 | 0.9824 | -0.33661 | 5.425
179 | 0.016651 | 0.0041745 | -0.016647 | -0.0041724 | 3.5921e-06 | 2.1085e-06 | 0.025227 | 0.025227 | 0.025227 | 0.98219 | -0.34068 | 0.98196 | -0.3452 | 6.9304
180 | 0.0068621 | 0.0017194 | -0.0068611 | -0.0017191 | 9.1658e-07 | 2.9919e-07 | 0.010385 | 0.010385 | 0.010385 | 0.98324 | -0.32008 | 0.9831 | -0.32288 | 2.853
181 | 0.0032921 | 0.00082495 | -0.003292 | -0.00082501 | 8.0799e-08 | -5.8382e-08 | 0.0049821 | 0.0049822 | 0.0049822 | 0.98324 | -0.32008 | 0.98322 | -0.32059 | 1.3687
182 | 0.0017888 | 0.00044816 | -0.0017887 | -0.00044829 | 3.3362e-08 | -1.3263e-07 | 0.002707 | 0.002707 | 0.002707 | 0.98325 | -0.3199 | 0.98323 | -0.32029 | 0.74369
183 | 0.010888 | 0.0027275 | -0.010888 | -0.0027274 | 6.8995e-08 | 3.5595e-08 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.98228 | -0.33891 | 0.98227 | -0.33905 | 4.531
184 | -0.012152 | -0.0030443 | 0.012153 | 0.003045 | 1.335e-06 | 7.2141e-07 | 0.018408 | 0.018408 | 0.018408 | 0.98228 | -0.33891 | 0.9824 | -0.33661 | 5.0572
185 | 0.015023 | 0.0037653 | -0.015021 | -0.0037645 | 1.338e-06 | 7.6921e-07 | 0.022765 | 0.022765 | 0.022765 | 0.98196 | -0.3452 | 0.98186 | -0.34707 | 6.2541
186 | 0.013555 | 0.0033971 | -0.013553 | -0.0033958 | 2.1577e-06 | 1.2085e-06 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.98186 | -0.34707 | 0.98169 | -0.35042 | 5.6437
187 | 0.011851 | 0.0029691 | -0.011851 | -0.0029691 | 4.0272e-08 | 2.1566e-08 | 0.017962 | 0.017962 | 0.017962 | 0.98169 | -0.35042 | 0.98169 | -0.35049 | 4.9347
188 | 0.010304 | 0.0025815 | -0.010303 | -0.0025812 | 6.3884e-07 | 3.2056e-07 | 0.015618 | 0.015618 | 0.015618 | 0.98169 | -0.35049 | 0.98162 | -0.35179 | 4.2907
189 | -0.0043787 | -0.0010974 | 0.0043788 | 0.0010974 | 1.1267e-07 | -1.6671e-08 | 0.0065891 | 0.0065891 | 0.0065891 | 0.98885 | -0.2117 | 0.98888 | -0.21116 | 1.8102
190 | -0.0078154 | -0.0019587 | 0.0078159 | 0.0019589 | 4.3423e-07 | 1.7049e-07 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.98888 | -0.21116 | 0.98894 | -0.21 | 3.2308
191 | -0.13611 | -0.03456 | 0.13627 | 0.034657 | 0.00015413 | 9.7521e-05 | 0.20538 | 0.20538 | 0.20538 | 0.98694 | -0.24856 | 0.98816 | -0.22505 | 18.8075
192 | 0.0063317 | 0.0015866 | -0.0063316 | -0.0015866 | 1.7327e-07 | 4.6105e-08 | 0.0095464 | 0.0095464 | 0.0095464 | 0.98694 | -0.24856 | 0.98691 | -0.24913 | 2.6226
193 | 0.0052169 | 0.001307 | -0.0052168 | -0.001307 | 9.3137e-08 | 9.0994e-09 | 0.0078961 | 0.0078961 | 0.0078961 | 0.9831 | -0.32288 | 0.98308 | -0.32326 | 2.1693
194 | 0.001646 | 0.00041248 | -0.001646 | -0.00041253 | 9.2586e-09 | -4.4534e-08 | 0.0024911 | 0.0024911 | 0.0024911 | 0.98322 | -0.32059 | 0.98321 | -0.32071 | 0.68437
195 | 0.0016467 | 0.00041245 | -0.0016467 | -0.00041269 | 5.0807e-08 | -2.44e-07 | 0.0024924 | 0.0024925 | 0.0024925 | 0.98308 | -0.32326 | 0.98305 | -0.32391 | 0.68475
196 | 0.0035701 | 0.00089454 | -0.00357 | -0.0008946 | 1.1836e-07 | -6.1294e-08 | 0.0054037 | 0.0054038 | 0.0054038 | 0.98308 | -0.32326 | 0.98305 | -0.32395 | 1.4846
197 | 0.0088365 | 0.0022136 | -0.0088359 | -0.0022133 | 6.482e-07 | 2.9307e-07 | 0.013395 | 0.013395 | 0.013395 | 0.98162 | -0.35179 | 0.98154 | -0.35333 | 3.6799
198 | -0.0017897 | -0.00044853 | 0.0017897 | 0.00044842 | 2.7878e-08 | -1.1058e-07 | 0.002709 | 0.002709 | 0.002709 | 0.98303 | -0.32428 | 0.98305 | -0.32395 | 0.74424
199 | 0.003013 | 0.00075501 | -0.003013 | -0.00075504 | 3.5341e-08 | -3.4475e-08 | 0.0045677 | 0.0045677 | 0.0045677 | 0.98154 | -0.35333 | 0.98153 | -0.35357 | 1.2549
200 | 0.0058228 | 0.0014583 | -0.0058224 | -0.0014582 | 4.313e-07 | 8.9475e-08 | 0.008827 | 0.0088271 | 0.0088271 | 0.98154 | -0.35333 | 0.98146 | -0.35488 | 2.425
201 | 0.0014668 | 0.00036754 | -0.0014668 | -0.00036762 | 1.2953e-08 | -7.9991e-08 | 0.0022237 | 0.0022238 | 0.0022238 | 0.98153 | -0.35357 | 0.98152 | -0.35376 | 0.61092
202 | 0.0063316 | 0.0015866 | -0.006331 | -0.0015864 | 5.8004e-07 | 1.5437e-07 | 0.0095464 | 0.0095465 | 0.0095465 | 0.98691 | -0.24913 | 0.98681 | -0.25105 | 2.6227
203 | 0.0029279 | 0.00073353 | -0.0029277 | -0.00073371 | 1.6033e-07 | -1.7761e-07 | 0.0044148 | 0.0044149 | 0.0044149 | 0.98681 | -0.25105 | 0.98675 | -0.2522 | 1.2129
204 | -0.14699 | -0.037345 | 0.14709 | 0.037412 | 0.00010663 | 6.7052e-05 | 0.22152 | 0.22152 | 0.22152 | 0.98816 | -0.22505 | 0.98894 | -0.21 | 15.2144
205 | 0.010722 | 0.0026874 | -0.01072 | -0.0026866 | 1.5484e-06 | 7.8808e-07 | 0.016145 | 0.016145 | 0.016145 | 0.98816 | -0.22505 | 0.988 | -0.22808 | 4.4355
206 | 0.0010751 | 0.00026941 | -0.0010751 | -0.00026945 | 3.2645e-09 | -4.0216e-08 | 0.0016213 | 0.0016213 | 0.0016213 | 0.98675 | -0.2522 | 0.98675 | -0.25227 | 0.44541
207 | 0.0092198 | 0.0023106 | -0.0092194 | -0.0023104 | 4.2604e-07 | 1.9721e-07 | 0.013886 | 0.013886 | 0.013886 | 0.988 | -0.22808 | 0.98795 | -0.22905 | 3.8148
208 | 0.0078274 | 0.0019616 | -0.0078271 | -0.0019614 | 3.07e-07 | 1.2106e-07 | 0.011789 | 0.011789 | 0.011789 | 0.98795 | -0.22905 | 0.98791 | -0.22988 | 3.2388
209 | 0.0064342 | 0.0016124 | -0.006434 | -0.0016123 | 2.0749e-07 | 5.7366e-08 | 0.0096913 | 0.0096913 | 0.0096913 | 0.98791 | -0.22988 | 0.98787 | -0.23055 | 2.6625
210 | 0.0050428 | 0.0012636 | -0.0050426 | -0.0012636 | 2.0879e-07 | 1.008e-08 | 0.0075958 | 0.0075958 | 0.0075958 | 0.98787 | -0.23055 | 0.98783 | -0.23142 | 2.0868
211 | 0.0031918 | 0.00079976 | -0.0031917 | -0.00079984 | 8.591e-08 | -7.189e-08 | 0.0048078 | 0.0048079 | 0.0048079 | 0.98783 | -0.23142 | 0.9878 | -0.23199 | 1.3208
212 | 0.0017036 | 0.00042689 | -0.0017036 | -0.00042695 | 1.5247e-08 | -6.9274e-08 | 0.0025662 | 0.0025663 | 0.0025663 | 0.9878 | -0.23199 | 0.98779 | -0.23218 | 0.70502

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49407 | 0.12708

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010021 | 0.0025114
1 | 0.0098265 | 0.0024628
2 | 0.005834 | 0.0014621
3 | 0.0044284 | 0.0011099
4 | 0.0008136 | 0.00020391
5 | 0.0015471 | 0.00038774
6 | 0.0036733 | 0.00092062
7 | 0.00098403 | 0.00024662
8 | 0.00086627 | 0.00021711
9 | 0.0039767 | 0.00099666
10 | 0.0023193 | 0.00058128
11 | 0.001781 | 0.00044635
12 | 0.0015635 | 0.00039185
13 | 0.0010618 | 0.0002661
14 | 0.0011129 | 0.00027893
15 | 0.0041412 | 0.0010379
16 | 0.002602 | 0.00065213
17 | 0.0010028 | 0.00025132
18 | 0.045782 | 0.011474
19 | 0.0014371 | 0.00036017
20 | 0.0025686 | 0.00064374
21 | 0.001558 | 0.00039048
22 | 0.0024085 | 0.00060364
23 | 0.0022798 | 0.00057138
24 | 0.0027403 | 0.00068679
25 | 0.005515 | 0.0013822
26 | 0.0040598 | 0.0010175
27 | 0.00754 | 0.0018897
28 | 0.0015582 | 0.00039053
29 | 0.0037566 | 0.0009415
30 | 0.0017266 | 0.00043273
31 | 0.0090947 | 0.0022793
32 | 0.0090924 | 0.0022788
33 | 0.0088067 | 0.0022072
34 | 0.00073022 | 0.00018301
35 | 0.0019721 | 0.00049425
36 | 0.001894 | 0.00047468
37 | 0.0012645 | 0.00031692
38 | 0.0019692 | 0.00049352
39 | 0.002757 | 0.00069097
40 | 0.0033637 | 0.00084303
41 | 0.0013374 | 0.00033519
42 | 0.0017082 | 0.0004281
43 | 0.00056586 | 0.00014182
44 | 0.0013371 | 0.00033511
45 | 0.0012356 | 0.00030966
46 | 0.0020602 | 0.00051633
47 | 0.0021081 | 0.00052834
48 | 0.0020275 | 0.00050814
49 | 0.0013965 | 0.00035001
50 | 0.0011118 | 0.00027864
51 | 0.0018679 | 0.00046815
52 | 0.0024067 | 0.00060318
53 | 0.0059655 | 0.0014951
54 | 0.0058174 | 0.001458
55 | 0.0088053 | 0.0022068
56 | 0.0088063 | 0.0022071
57 | 0.0088079 | 0.0022075
58 | 0.008804 | 0.0022065
59 | 0.0091362 | 0.0022897
60 | 0.005974 | 0.0014972
61 | 0.0012512 | 0.00031357
62 | 0.00362 | 0.00090726
63 | 0.0014634 | 0.00036676
64 | 0.0015224 | 0.00038155
65 | 0.002876 | 0.00072078
66 | 0.0010984 | 0.00027528
67 | 0.0015816 | 0.00039638
68 | 0.00081339 | 0.00020386
69 | 0.0022968 | 0.00057563
70 | 0.0016953 | 0.00042488
71 | 0.005664 | 0.0014195
72 | 0.0025228 | 0.00063227
73 | 0.0047371 | 0.0011872
74 | 0.0063254 | 0.0015853
75 | 0.0052057 | 0.0013047
76 | 0.0081714 | 0.0020479
77 | 0.0016287 | 0.00040819
78 | 0.0013137 | 0.00032924
79 | 0.0024387 | 0.00061119
80 | 0.0019952 | 0.00050004
81 | 0.0026217 | 0.00065707
82 | 0.0050762 | 0.0012722
83 | 0.0043799 | 0.0010977
84 | 0.012299 | 0.0030825
85 | 0.0023199 | 0.00058142
86 | 0.0025065 | 0.00062819
87 | 0.0016059 | 0.00040247
88 | 0.0039987 | 0.0010022
89 | 0.001437 | 0.00036014
90 | 0.0023484 | 0.00058856
91 | 0.0023231 | 0.00058222
92 | 0.0025973 | 0.00065094
93 | 0.0019554 | 0.00049007
94 | 0.0015338 | 0.00038439
95 | 0.00063713 | 0.00015968
96 | 0.0017705 | 0.00044373
97 | 0.00272 | 0.00068169
98 | 0.0038651 | 0.00096869
99 | 0.0022404 | 0.0005615
100 | 0.0015786 | 0.00039563
101 | 0.0015776 | 0.00039539
102 | 0.0063316 | 0.0015868
103 | 0.002565 | 0.00064286
104 | 0.0024837 | 0.00062248
105 | 0.001806 | 0.00045264
106 | 0.0011866 | 0.0002974
107 | 0.0013079 | 0.00032778
108 | 0.0036141 | 0.00090578
109 | 0.0055821 | 0.001399
110 | 0.0033438 | 0.00083803
111 | 0.0013621 | 0.00034138
112 | 0.0013917 | 0.0003488
113 | 0.001276 | 0.00031979
114 | 0.002211 | 0.00055412
115 | 0.0042265 | 0.0010592
116 | 0.0020785 | 0.00052093
117 | 0.0013366 | 0.00033498
118 | 0.0017806 | 0.00044626
119 | 0.0012643 | 0.00031686
120 | 0.0013367 | 0.00033501
121 | 0.00088388 | 0.00022152
122 | 0.0016246 | 0.00040716
123 | 0.0014662 | 0.00036746
124 | 0.0017025 | 0.0004267
125 | 0.0015466 | 0.0003876
126 | 0.0043787 | 0.0010974
127 | 0.0034366 | 0.00086129
128 | 0.0016442 | 0.00041208
129 | 0.001646 | 0.00041253
130 | 0.0017887 | 0.00044829
131 | 0.001646 | 0.00041253
132 | 0.0014669 | 0.00036763
133 | 0.0017897 | 0.00044853
134 | 0.0017803 | 0.00044618
135 | 0.0016467 | 0.00041269
136 | 0.0015461 | 0.0003875
137 | 0.0018217 | 0.00045656
138 | 0.0014668 | 0.00036762
139 | 0.0036832 | 0.0009231
140 | 0.0034031 | 0.00085291
141 | 0.0018526 | 0.0004643
142 | 0.0015001 | 0.00037597
143 | 0.001392 | 0.00034888
144 | 0.0010751 | 0.00026945
145 | 0.0013928 | 0.00034908
146 | 0.0013912 | 0.00034867
147 | 0.0018508 | 0.00046385
148 | 0.0014881 | 0.00037295
149 | 0.0017036 | 0.00042695

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1