## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-15_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-15_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-15_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-15_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-15_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-15_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_117-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_117-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_117-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_117-15_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_117-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_117-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_117-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_117-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_117-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_117-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_117-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_117-15_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_8_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-15_0_4_load_0 | 0 | 0.058646 | 0.014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-15_0_4_load_3 | 3 | 0.0016677 | 0.00041798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-15_0_4_load_9 | 5 | 0.0042709 | 0.0010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-15_0_4_load_22 | 6 | 0.0033085 | 0.0008292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-15_0_4_load_11 | 7 | 0.0080415 | 0.0020154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-15_0_4_load_6 | 8 | 0.012361 | 0.0030981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-15_0_4_load_32 | 11 | 0.0066835 | 0.001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-15_0_4_load_20 | 12 | 0.0032552 | 0.00081584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-15_0_4_load_17 | 14 | 0.0030159 | 0.00075584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-15_0_4_load_37 | 18 | 0.0043583 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-15_0_4_load_31 | 19 | 0.0042116 | 0.0010555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-15_0_4_load_10 | 21 | 0.010598 | 0.002656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-15_0_4_load_19 | 23 | 0.007959 | 0.0019947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-15_0_4_load_26 | 26 | 0.0022752 | 0.00057023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-15_0_4_load_23 | 27 | 0.0016583 | 0.0004156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-15_0_4_load_106 | 28 | 0.0021872 | 0.00054816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-15_0_4_load_24 | 29 | 0.0026633 | 0.00066749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-15_0_4_load_25 | 30 | 0.0039277 | 0.00098437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-15_0_4_load_73 | 31 | 0.0015128 | 0.00037915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-15_0_4_load_72 | 32 | 0.004045 | 0.0010138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-15_0_4_load_27 | 34 | 0.0035341 | 0.00088574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-15_0_4_load_28 | 35 | 0.003892 | 0.00097542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-15_0_4_load_30 | 36 | 0.0029528 | 0.00074004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-15_0_4_load_38 | 39 | 0.025831 | 0.0064738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-15_0_4_load_39 | 40 | 0.0083727 | 0.0020984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-15_0_4_load_34 | 42 | 0.016347 | 0.0040968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-15_0_4_load_102 | 46 | 0.0023136 | 0.00057983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-15_0_4_load_70 | 47 | 0.0038481 | 0.00096444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-15_0_4_load_48 | 48 | 0.0046035 | 0.0011538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-15_0_4_load_44 | 49 | 0.0066524 | 0.0016672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-15_0_4_load_103 | 50 | 0.00257 | 0.00064411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-15_0_4_load_43 | 51 | 0.021393 | 0.0053617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-15_0_4_load_45 | 52 | 0.002229 | 0.00055864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-15_0_4_load_101 | 54 | 0.0029211 | 0.0007321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-15_0_4_load_64 | 57 | 0.0090133 | 0.0022589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-15_0_4_load_65 | 58 | 0.0046994 | 0.0011778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-15_0_4_load_50 | 60 | 0.0077316 | 0.0019377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-15_0_4_load_51 | 61 | 0.0053768 | 0.0013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-15_0_4_load_52 | 62 | 0.0018435 | 0.00046201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-15_0_4_load_53 | 63 | 0.0082082 | 0.0020572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-15_0_4_load_55 | 64 | 0.0061791 | 0.0015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-15_0_4_load_57 | 66 | 0.0021376 | 0.00053574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-15_0_4_load_58 | 67 | 0.0034472 | 0.00086396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-15_0_4_load_61 | 68 | 0.0021654 | 0.00054271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-15_0_4_load_59 | 69 | 0.0058894 | 0.001476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-15_0_4_load_60 | 70 | 0.0032736 | 0.00082045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-15_0_4_load_76 | 73 | 0.0076175 | 0.0019091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-15_0_4_load_85 | 74 | 0.0013292 | 0.00033312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-15_0_4_load_83 | 75 | 0.018693 | 0.0046848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-15_0_4_load_74 | 76 | 0.0018561 | 0.00046519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-15_0_4_load_66 | 77 | 0.0031804 | 0.00079707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-15_0_4_load_68 | 78 | 0.0060077 | 0.0015057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-15_0_4_load_69 | 79 | 0.0041597 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-15_0_4_load_71 | 80 | 0.0017774 | 0.00044546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-15_0_4_load_75 | 81 | 0.00329 | 0.00082454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-15_0_4_load_78 | 82 | 0.010486 | 0.002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-15_0_4_load_79 | 83 | 0.0020792 | 0.0005211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-15_0_4_load_80 | 84 | 0.0051184 | 0.0012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-15_0_4_load_81 | 85 | 0.0056741 | 0.0014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-15_0_4_load_82 | 86 | 0.0021841 | 0.00054738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-15_0_4_load_88 | 89 | 0.0063323 | 0.001587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_117-15_0_4_load_86 | 90 | 0.0073703 | 0.0018472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_117-15_0_4_load_87 | 91 | 0.016486 | 0.0041317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_117-15_0_4_load_97 | 92 | 0.0015799 | 0.00039595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_117-15_0_4_load_90 | 93 | 0.0014818 | 0.00037138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_117-15_0_4_load_92 | 95 | 0.0024867 | 0.00062323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_117-15_0_4_load_96 | 97 | 0.0017529 | 0.00043931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_117-15_0_4_load_94 | 98 | 0.0025481 | 0.00063862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_117-15_0_4_load_98 | 99 | 0.0055287 | 0.0013856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_117-15_0_4_load_95 | 100 | 0.0018678 | 0.00046811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_117-15_0_4_load_99 | 101 | 0.0015037 | 0.00037686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_117-15_0_4_load_104 | 102 | 0.0023304 | 0.00058405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_117-15_0_4_load_105 | 103 | 0.0049855 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-15_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-15_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-15_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_117-15_0_4_line_3 |  | 2 | 6 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-15_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0084102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_117-15_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_117-15_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.014281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-15_0_4_line_7 |  | 6 | 15 | 0.022081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-15_0_4_line_8 |  | 7 | 21 | 0.0015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-15_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-15_0_4_line_10 |  | 9 | 16 | 0.012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-15_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-15_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0070268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-15_0_4_line_13 |  | 11 | 20 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_117-15_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-15_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.018762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-15_0_4_line_16 |  | 14 | 24 | 0.012312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-15_0_4_line_17 |  | 15 | 23 | 0.012553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-15_0_4_line_18 |  | 15 | 22 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-15_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.028447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_117-15_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.018331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_117-15_0_4_line_21 |  | 18 | 41 | 0.01279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_117-15_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0024185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_117-15_0_4_line_23 |  | 20 | 34 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_117-15_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.026797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_117-15_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0044356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_117-15_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0073937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_117-15_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0082357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_117-15_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0056994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-15_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0058137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_117-15_0_4_line_30 |  | 28 | 33 | 0.021055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-15_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_117-15_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.011069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_117-15_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.00048188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_117-15_0_4_line_34 |  | 32 | 80 | 0.0059773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_117-15_0_4_line_35 |  | 33 | 62 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-15_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.02161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_117-15_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.004231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_117-15_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.019216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_117-15_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.002852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_117-15_0_4_line_40 |  | 38 | 47 | 0.027443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_117-15_0_4_line_41 |  | 38 | 45 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_117-15_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-15_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.026768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-15_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.020809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-15_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.005629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-15_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.020526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-15_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_117-15_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_117-15_0_4_line_49 |  | 45 | 49 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_117-15_0_4_line_50 |  | 46 | 50 | 0.0066057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-15_0_4_line_51 |  | 47 | 59 | 0.0018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_117-15_0_4_line_52 |  | 49 | 51 | 0.015567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_117-15_0_4_line_53 |  | 50 | 102 | 0.0054248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_117-15_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_117-15_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0069199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_117-15_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0057655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_117-15_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.020404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_117-15_0_4_line_58 |  | 55 | 99 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_117-15_0_4_line_59 |  | 55 | 96 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_117-15_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_117-15_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_117-15_0_4_line_62 |  | 58 | 67 | 0.0016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_117-15_0_4_line_63 |  | 59 | 79 | 0.0024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_117-15_0_4_line_64 |  | 59 | 77 | 0.017098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_117-15_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.023655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-15_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0095272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-15_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.00103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-15_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0070269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-15_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0035752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_117-15_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_117-15_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0075127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_117-15_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.011468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_117-15_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.00068481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_117-15_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_117-15_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.026128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_117-15_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.020207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-15_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-15_0_4_line_78 |  | 72 | 75 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-15_0_4_line_79 |  | 73 | 76 | 0.0095107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-15_0_4_line_80 |  | 74 | 87 | 0.00059835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-15_0_4_line_81 |  | 75 | 86 | 0.013452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-15_0_4_line_82 |  | 76 | 81 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-15_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0035474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-15_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.023303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_117-15_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0088471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-15_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.012065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_117-15_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.00045526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-15_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.021284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_117-15_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_117-15_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.039131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_117-15_0_4_line_91 |  | 88 | 92 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_117-15_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_117-15_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.034032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_117-15_0_4_line_94 |  | 92 | 100 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_117-15_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_117-15_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.018397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_117-15_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.096922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_117-15_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.017988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_117-15_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.017043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_117-15_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_117-15_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0052064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_117-15_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.010984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-15_0_4_trafo_71 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2706219.561 | 1239876.6729 | 2706216.1226 | 1239865.5028 | 2706218.0367 | 1239854.9177 | 2706217.8786 | 1239844.7476
1 | 2706227.2596 | 1239888.1752 | 2706219.561 | 1239876.6729
2 | 2706227.2596 | 1239888.1752 | 2706210.9172 | 1239899.0878
3 | 2706227.2596 | 1239888.1752 | 2706239.4701 | 1239880.9921
4 | 2706243.956 | 1239809.0569 | 2706235.5468 | 1239809.1873
5 | 2706243.956 | 1239809.0569 | 2706242.7881 | 1239823.0257
6 | 2706199.0408 | 1239907.0184 | 2706210.9172 | 1239899.0878
7 | 2706260.0107 | 1239874.3282 | 2706250.2845 | 1239875.0992 | 2706245.3469 | 1239877.535 | 2706239.4701 | 1239880.9921
8 | 2706242.6597 | 1239824.561 | 2706242.7881 | 1239823.0257
9 | 2706199.0408 | 1239907.0184 | 2706193.3036 | 1239897.2512
10 | 2706199.0408 | 1239907.0184 | 2706206.1428 | 1239917.1977
11 | 2706243.1694 | 1239927.7462 | 2706234.1977 | 1239932.8168
12 | 2706243.1694 | 1239927.7462 | 2706249.219 | 1239924.1715
13 | 2706223.3934 | 1239938.9232 | 2706234.1977 | 1239932.8168
14 | 2706258.305 | 1239916.7751 | 2706250.2563 | 1239923.5586 | 2706249.219 | 1239924.1715
15 | 2706258.305 | 1239916.7751 | 2706260.6495 | 1239914.6821 | 2706268.1045 | 1239900.9569
16 | 2706267.7198 | 1239889.4669 | 2706270.0656 | 1239896.5922 | 2706269.598 | 1239898.2073 | 2706268.1045 | 1239900.9569
17 | 2706260.0107 | 1239874.3282 | 2706265.707 | 1239885.5142
18 | 2706246.8415 | 1239848.984 | 2706251.9998 | 1239859.1509 | 2706260.0107 | 1239874.3282
19 | 2706181.3551 | 1239931.1541 | 2706190.7154 | 1239925.8841 | 2706206.1428 | 1239917.1977
20 | 2706181.3551 | 1239931.1541 | 2706164.8737 | 1239939.1773
21 | 2706153.3738 | 1239944.7755 | 2706164.8737 | 1239939.1773
22 | 2706223.3934 | 1239938.9232 | 2706221.903 | 1239937.0184
23 | 2706223.3934 | 1239938.9232 | 2706232.3842 | 1239950.2579
24 | 2706246.8415 | 1239848.984 | 2706244.8032 | 1239847.0682 | 2706241.1163 | 1239843.0213 | 2706242.6597 | 1239824.561
25 | 2706267.7198 | 1239889.4669 | 2706265.707 | 1239885.5142
26 | 2706315.6541 | 1239921.9502 | 2706317.8355 | 1239923.0568 | 2706320.0085 | 1239923.3626 | 2706322.7245 | 1239922.9109 | 2706322.7245 | 1239922.9109
27 | 2706315.6541 | 1239921.9502 | 2706310.8008 | 1239928.6039
28 | 2706328.0832 | 1239920.9698 | 2706322.7245 | 1239922.9109
29 | 2706310.8008 | 1239928.6039 | 2706308.9929 | 1239931.0825 | 2706308.0685 | 1239933.6681
30 | 2706347.8797 | 1239913.7988 | 2706328.0832 | 1239920.9698
31 | 2706303.326 | 1239946.9332 | 2706308.0685 | 1239933.6681
32 | 2706298.8672 | 1239956.9507 | 2706300.4723 | 1239954.9151 | 2706303.326 | 1239946.9332
33 | 2706298.8672 | 1239956.9507 | 2706298.5688 | 1239957.3291
34 | 2706294.8677 | 1239962.0228 | 2706298.5688 | 1239957.3291
35 | 2706347.8797 | 1239913.7988 | 2706348.0571 | 1239931.4303
36 | 2706245.3534 | 1239967.5179 | 2706243.863 | 1239965.0431 | 2706240.9393 | 1239961.0432 | 2706232.3842 | 1239950.2579
37 | 2706247.4076 | 1239971.2127 | 2706246.625 | 1239969.6294 | 2706245.3534 | 1239967.5179
38 | 2706250.8006 | 1239989.8866 | 2706250.4801 | 1239981.1741 | 2706249.0484 | 1239974.5322 | 2706247.4076 | 1239971.2127
39 | 2706250.8006 | 1239989.8866 | 2706250.9235 | 1239992.7354
40 | 2706250.9235 | 1239992.7354 | 2706262.9087 | 1239989.5697 | 2706270.1368 | 1239985.9407 | 2706275.8813 | 1239982.0136
41 | 2706250.9235 | 1239992.7354 | 2706251.2524 | 1240000.136 | 2706256.725 | 1240000.3452
42 | 2706218.7881 | 1239974.4267 | 2706219.9764 | 1239975.773
43 | 2706234.9132 | 1239997.2302 | 2706233.6499 | 1239994.2831 | 2706226.2726 | 1239985.9669 | 2706225.8667 | 1239982.4458 | 2706219.9764 | 1239975.773
44 | 2706153.3738 | 1239944.7755 | 2706149.6202 | 1239965.2427
45 | 2706236.4349 | 1240002.6506 | 2706234.9132 | 1239997.2302
46 | 2706236.4349 | 1240002.6506 | 2706244.2794 | 1240000.9229 | 2706251.2524 | 1240000.136 | 2706256.725 | 1240000.3452
47 | 2706236.4349 | 1240002.6506 | 2706230.3195 | 1240004.5426 | 2706223.8462 | 1240006.9954 | 2706220.2439 | 1240008.9491
48 | 2706256.725 | 1240000.3452 | 2706261.8088 | 1240000.7253 | 2706271.529 | 1240001.967 | 2706275.7229 | 1240002.7385
49 | 2706256.725 | 1240000.3452 | 2706256.0479 | 1240010.6967 | 2706257.2829 | 1240017.8008
50 | 2706220.2439 | 1240008.9491 | 2706214.4373 | 1240012.0984
51 | 2706277.3964 | 1239980.9779 | 2706275.8813 | 1239982.0136
52 | 2706259.8516 | 1240033.1532 | 2706259.4218 | 1240030.1055 | 2706257.2829 | 1240017.8008
53 | 2706209.9249 | 1240015.1006 | 2706213.5652 | 1240012.5713 | 2706214.4373 | 1240012.0984
54 | 2706259.8516 | 1240033.1532 | 2706260.2205 | 1240035.7686 | 2706263.5307 | 1240055.478
55 | 2706264.6769 | 1240062.3023 | 2706263.5307 | 1240055.478
56 | 2706264.6769 | 1240062.3023 | 2706267.3753 | 1240067.3974
57 | 2706276.9247 | 1240085.4284 | 2706267.3753 | 1240067.3974
58 | 2706276.9247 | 1240085.4284 | 2706265.2903 | 1240094.4878
59 | 2706282.2025 | 1240104.5267 | 2706276.9247 | 1240085.4284
60 | 2706305.0045 | 1240003.3895 | 2706306.6609 | 1240013.5271 | 2706306.4532 | 1240019.6281
61 | 2706305.0045 | 1240003.3895 | 2706314.0601 | 1240000.7719 | 2706322.3765 | 1240000.0589
62 | 2706322.3765 | 1240000.0589 | 2706324.0373 | 1239999.9165
63 | 2706277.3964 | 1239980.9779 | 2706279.1631 | 1239979.2141
64 | 2706277.3964 | 1239980.9779 | 2706294.2456 | 1239983.8859
65 | 2706346.822 | 1239940.8297 | 2706342.1014 | 1239964.0092
66 | 2706346.822 | 1239940.8297 | 2706348.0891 | 1239934.6076 | 2706348.0571 | 1239931.4303
67 | 2706342.1014 | 1239964.0092 | 2706341.8959 | 1239965.0185
68 | 2706341.0002 | 1239971.9874 | 2706341.8436 | 1239965.2752 | 2706341.8959 | 1239965.0185
69 | 2706334.443 | 1240001.3151 | 2706337.9464 | 1240002.0277
70 | 2706334.443 | 1240001.3151 | 2706324.0373 | 1239999.9165
71 | 2706337.9464 | 1240002.0277 | 2706345.3084 | 1240003.5252
72 | 2706356.5464 | 1240005.811 | 2706345.3084 | 1240003.5252
73 | 2706357.2175 | 1240005.9475 | 2706356.5464 | 1240005.811
74 | 2706382.5552 | 1240011.9964 | 2706367.6564 | 1240008.0708 | 2706357.2175 | 1240005.9475
75 | 2706382.5552 | 1240011.9964 | 2706386.3655 | 1240015.4785 | 2706389.849 | 1240022.0015 | 2706390.7606 | 1240028.534 | 2706388.6292 | 1240035.1899
76 | 2706382.5552 | 1240011.9964 | 2706398.9907 | 1240000.2407
77 | 2706388.6292 | 1240035.1899 | 2706382.4592 | 1240042.663 | 2706376.6949 | 1240045.9876
78 | 2706388.6292 | 1240035.1899 | 2706408.4608 | 1240034.7438
79 | 2706406.7263 | 1239994.7077 | 2706398.9907 | 1240000.2407
80 | 2706376.1766 | 1240046.2865 | 2706376.6949 | 1240045.9876
81 | 2706421.909 | 1240034.4413 | 2706421.909 | 1240034.4413 | 2706408.4608 | 1240034.7438
82 | 2706406.7263 | 1239994.7077 | 2706413.3577 | 1239989.9645 | 2706420.5322 | 1239981.3197 | 2706421.6348 | 1239978.87
83 | 2706297.7413 | 1239984.4893 | 2706294.2456 | 1239983.8859
84 | 2706294.8677 | 1239962.0228 | 2706292.4228 | 1239965.1234 | 2706284.2895 | 1239974.0959 | 2706279.1631 | 1239979.2141
85 | 2706458.2206 | 1240044.9407 | 2706454.8457 | 1240047.3307 | 2706450.1456 | 1240047.0018
86 | 2706450.1456 | 1240047.0018 | 2706438.1105 | 1240046.1597
87 | 2706438.1105 | 1240046.1597 | 2706437.6563 | 1240046.1279
88 | 2706437.6563 | 1240046.1279 | 2706430.4825 | 1240045.6259 | 2706421.909 | 1240034.4413
89 | 2706354.4877 | 1240057.8514 | 2706376.1766 | 1240046.2865
90 | 2706376.1766 | 1240046.2865 | 2706376.8781 | 1240057.3633 | 2706368.9482 | 1240079.4606 | 2706368.3586 | 1240081.5517 | 2706368.2025 | 1240083.9285
91 | 2706354.4877 | 1240057.8514 | 2706344.2835 | 1240052.3866 | 2706339.9942 | 1240051.9984 | 2706335.9008 | 1240053.3372 | 2706333.8139 | 1240055.2941
92 | 2706381.3361 | 1240095.5763 | 2706372.7177 | 1240090.7036 | 2706370.4187 | 1240088.9944 | 2706368.9168 | 1240086.699 | 2706368.2025 | 1240083.9285
93 | 2706381.3361 | 1240095.5763 | 2706407.4918 | 1240110.3642 | 2706411.0911 | 1240112.0742
94 | 2706320.8458 | 1240067.4547 | 2706333.8139 | 1240055.2941
95 | 2706305.0447 | 1240132.424 | 2706318.8247 | 1240121.9515
96 | 2706333.8256 | 1240111.3007 | 2706318.8247 | 1240121.9515
97 | 2706282.2025 | 1240104.5267 | 2706284.9142 | 1240110.2241 | 2706286.677 | 1240112.7354 | 2706277.8685 | 1240123.0969 | 2706272.0595 | 1240130.2763 | 2706267.2312 | 1240139.2857 | 2706263.6914 | 1240146.4613 | 2706267.5079 | 1240148.331 | 2706280.2182 | 1240148.1584 | 2706290.4486 | 1240143.2822 | 2706305.0447 | 1240132.424
98 | 2706282.2025 | 1240104.5267 | 2706295.1011 | 1240091.9883
99 | 2706307.3359 | 1240080.1234 | 2706306.5204 | 1240080.8881 | 2706295.1011 | 1240091.9883
100 | 2706307.3359 | 1240080.1234 | 2706320.8458 | 1240067.4547
101 | 2706265.2903 | 1240094.4878 | 2706261.1824 | 1240097.6865
102 | 2706209.9249 | 1240015.1006 | 2706205.9826 | 1240017.8398 | 2706203.9682 | 1240019.2382 | 2706200.9246 | 1240021.3971

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706217.8786 | 1239844.7476
1 | 2706219.561 | 1239876.6729
2 | 2706227.2596 | 1239888.1752
3 | 2706235.5468 | 1239809.1873
4 | 2706243.956 | 1239809.0569
5 | 2706210.9172 | 1239899.0878
6 | 2706239.4701 | 1239880.9921
7 | 2706242.7881 | 1239823.0257
8 | 2706193.3036 | 1239897.2512
9 | 2706199.0408 | 1239907.0184
10 | 2706243.1694 | 1239927.7462
11 | 2706234.1977 | 1239932.8168
12 | 2706249.219 | 1239924.1715
13 | 2706258.305 | 1239916.7751
14 | 2706268.1045 | 1239900.9569
15 | 2706260.0107 | 1239874.3282
16 | 2706206.1428 | 1239917.1977
17 | 2706181.3551 | 1239931.1541
18 | 2706164.8737 | 1239939.1773
19 | 2706221.903 | 1239937.0184
20 | 2706223.3934 | 1239938.9232
21 | 2706242.6597 | 1239824.561
22 | 2706246.8415 | 1239848.984
23 | 2706265.707 | 1239885.5142
24 | 2706267.7198 | 1239889.4669
25 | 2706315.6541 | 1239921.9502
26 | 2706322.7245 | 1239922.9109
27 | 2706310.8008 | 1239928.6039
28 | 2706328.0832 | 1239920.9698
29 | 2706308.0685 | 1239933.6681
30 | 2706303.326 | 1239946.9332
31 | 2706298.8672 | 1239956.9507
32 | 2706298.5688 | 1239957.3291
33 | 2706347.8797 | 1239913.7988
34 | 2706232.3842 | 1239950.2579
35 | 2706245.3534 | 1239967.5179
36 | 2706247.4076 | 1239971.2127
37 | 2706250.8006 | 1239989.8866
38 | 2706250.9235 | 1239992.7354
39 | 2706218.7881 | 1239974.4267
40 | 2706219.9764 | 1239975.773
41 | 2706153.3738 | 1239944.7755
42 | 2706149.6202 | 1239965.2427
43 | 2706234.9132 | 1239997.2302
44 | 2706236.4349 | 1240002.6506
45 | 2706256.725 | 1240000.3452
46 | 2706220.2439 | 1240008.9491
47 | 2706275.8813 | 1239982.0136
48 | 2706275.7229 | 1240002.7385
49 | 2706257.2829 | 1240017.8008
50 | 2706214.4373 | 1240012.0984
51 | 2706259.8516 | 1240033.1532
52 | 2706263.5308 | 1240055.478
53 | 2706264.6769 | 1240062.3023
54 | 2706267.3753 | 1240067.3974
55 | 2706276.9247 | 1240085.4284
56 | 2706305.0045 | 1240003.3895
57 | 2706306.4532 | 1240019.6281
58 | 2706322.3765 | 1240000.0589
59 | 2706277.3964 | 1239980.9779
60 | 2706346.822 | 1239940.8297
61 | 2706342.1014 | 1239964.0092
62 | 2706348.0571 | 1239931.4303
63 | 2706341.8959 | 1239965.0185
64 | 2706341.0002 | 1239971.9874
65 | 2706334.443 | 1240001.3151
66 | 2706337.9464 | 1240002.0277
67 | 2706324.0373 | 1239999.9165
68 | 2706345.3084 | 1240003.5252
69 | 2706356.5464 | 1240005.811
70 | 2706357.2175 | 1240005.9475
71 | 2706382.5552 | 1240011.9964
72 | 2706388.6292 | 1240035.1899
73 | 2706398.9907 | 1240000.2407
74 | 2706376.6949 | 1240045.9876
75 | 2706408.4608 | 1240034.7438
76 | 2706406.7263 | 1239994.7077
77 | 2706294.2456 | 1239983.8859
78 | 2706297.7413 | 1239984.4893
79 | 2706279.1631 | 1239979.2141
80 | 2706294.8677 | 1239962.0228
81 | 2706421.6348 | 1239978.87
82 | 2706458.2206 | 1240044.9407
83 | 2706450.1456 | 1240047.0018
84 | 2706438.1105 | 1240046.1597
85 | 2706437.6563 | 1240046.1279
86 | 2706421.909 | 1240034.4413
87 | 2706376.1766 | 1240046.2865
88 | 2706354.4877 | 1240057.8514
89 | 2706368.2025 | 1240083.9285
90 | 2706381.3361 | 1240095.5763
91 | 2706411.0911 | 1240112.0742
92 | 2706333.8139 | 1240055.2941
93 | 2706318.8247 | 1240121.9515
94 | 2706305.0447 | 1240132.424
95 | 2706333.8256 | 1240111.3007
96 | 2706282.2025 | 1240104.5267
97 | 2706295.1011 | 1240091.9883
98 | 2706307.3359 | 1240080.1234
99 | 2706265.2903 | 1240094.4878
100 | 2706320.8458 | 1240067.4547
101 | 2706261.1824 | 1240097.6865
102 | 2706209.9249 | 1240015.1006
103 | 2706200.9246 | 1240021.3971
104 | 2706277.3964 | 1239980.9779

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97466 | -0.48786 | 0.058646 | 0.014698
1 | 0.97644 | -0.45283 | 0 | 0
2 | 0.9772 | -0.43802 | 0 | 0
3 | 0.97941 | -0.39475 | 0.0016677 | 0.00041798
4 | 0.97942 | -0.3945 | 0 | 0
5 | 0.97651 | -0.45142 | 0.0042709 | 0.0010704
6 | 0.97846 | -0.41323 | 0.0033085 | 0.0008292
7 | 0.97945 | -0.39407 | 0.0080415 | 0.0020154
8 | 0.97594 | -0.46262 | 0.012361 | 0.0030981
9 | 0.97607 | -0.46006 | 0 | 0
10 | 0.98846 | -0.21945 | 0 | 0
11 | 0.98974 | -0.19488 | 0.0066835 | 0.001675
12 | 0.98758 | -0.23625 | 0.0032552 | 0.00081584
13 | 0.98616 | -0.26366 | 0 | 0
14 | 0.98388 | -0.30767 | 0.0030159 | 0.00075584
15 | 0.9805 | -0.3734 | 0 | 0
16 | 0.97584 | -0.46476 | 0 | 0
17 | 0.97529 | -0.47554 | 0 | 0
18 | 0.97494 | -0.4825 | 0.0043583 | 0.0010923
19 | 0.99054 | -0.17956 | 0.0042116 | 0.0010555
20 | 0.99055 | -0.17938 | 0 | 0
21 | 0.97946 | -0.3938 | 0.010598 | 0.002656
22 | 0.97996 | -0.38392 | 0 | 0
23 | 0.9819 | -0.34622 | 0.007959 | 0.0019947
24 | 0.98242 | -0.33599 | 0 | 0
25 | 0.99837 | -0.031298 | 0 | 0
26 | 0.99814 | -0.03567 | 0.0022752 | 0.00057023
27 | 0.99862 | -0.026431 | 0.0016583 | 0.0004156
28 | 0.99798 | -0.038814 | 0.0021872 | 0.00054816
29 | 0.99881 | -0.022829 | 0.0026633 | 0.00066749
30 | 0.9993 | -0.013449 | 0.0039277 | 0.00098437
31 | 0.99972 | -0.0053278 | 0.0015128 | 0.00037915
32 | 0.99974 | -0.0049617 | 0.004045 | 0.0010138
33 | 0.99742 | -0.049632 | 0 | 0
34 | 0.9912 | -0.16699 | 0.0035341 | 0.00088574
35 | 0.99219 | -0.14806 | 0.003892 | 0.00097542
36 | 0.99239 | -0.14426 | 0.0029528 | 0.00074004
37 | 0.99331 | -0.12669 | 0 | 0
38 | 0.99345 | -0.12409 | 0 | 0
39 | 0.99064 | -0.1783 | 0.025831 | 0.0064738
40 | 0.99068 | -0.17748 | 0.0083727 | 0.0020984
41 | 0.97474 | -0.48634 | 0 | 0
42 | 0.97442 | -0.49258 | 0.016347 | 0.0040968
43 | 0.99152 | -0.16123 | 0 | 0
44 | 0.99169 | -0.15782 | 0 | 0
45 | 0.99256 | -0.14095 | 0 | 0
46 | 0.9915 | -0.16159 | 0.0023136 | 0.00057983
47 | 0.99664 | -0.06334 | 0.0038481 | 0.00096444
48 | 0.99248 | -0.14251 | 0.0046035 | 0.0011538
49 | 0.99163 | -0.15871 | 0.0066524 | 0.0016672
50 | 0.99144 | -0.16274 | 0.00257 | 0.00064411
51 | 0.99084 | -0.17385 | 0.021393 | 0.0053617
52 | 0.98983 | -0.19303 | 0.002229 | 0.00055864
53 | 0.98953 | -0.19881 | 0 | 0
54 | 0.98928 | -0.20363 | 0.0029211 | 0.0007321
55 | 0.98841 | -0.22035 | 0 | 0
56 | 0.97117 | -0.55583 | 0 | 0
57 | 0.97103 | -0.55856 | 0.0090133 | 0.0022589
58 | 0.97132 | -0.55287 | 0.0046994 | 0.0011778
59 | 0.99686 | -0.059249 | 0 | 0
60 | 0.99671 | -0.063295 | 0.0077316 | 0.0019377
61 | 0.99628 | -0.071501 | 0.0053768 | 0.0013476
62 | 0.99695 | -0.0587 | 0.0018435 | 0.00046201
63 | 0.99627 | -0.071761 | 0.0082082 | 0.0020572
64 | 0.99623 | -0.072524 | 0.0061791 | 0.0015486
65 | 0.97151 | -0.54912 | 0 | 0
66 | 0.97157 | -0.54799 | 0.0021376 | 0.00053574
67 | 0.97134 | -0.55245 | 0.0034472 | 0.00086396
68 | 0.9717 | -0.54531 | 0.0021654 | 0.00054271
69 | 0.97193 | -0.54077 | 0.0058894 | 0.001476
70 | 0.97195 | -0.54042 | 0.0032736 | 0.00082045
71 | 0.97269 | -0.52571 | 0 | 0
72 | 0.97375 | -0.50484 | 0 | 0
73 | 0.97245 | -0.53046 | 0.0076175 | 0.0019091
74 | 0.97509 | -0.47855 | 0.0013292 | 0.00033312
75 | 0.97293 | -0.52099 | 0.018693 | 0.0046848
76 | 0.97241 | -0.53136 | 0.0018561 | 0.00046519
77 | 0.99672 | -0.062005 | 0.0031804 | 0.00079707
78 | 0.9967 | -0.062379 | 0.0060077 | 0.0015057
79 | 0.99716 | -0.053555 | 0.0041597 | 0.0010425
80 | 1 | 0 | -0.45096 | -0.11543
81 | 0.97234 | -0.5327 | 0.00329 | 0.00082454
82 | 0.97191 | -0.54114 | 0.010486 | 0.002628
83 | 0.972 | -0.53943 | 0.0020792 | 0.0005211
84 | 0.97214 | -0.53663 | 0.0051184 | 0.0012828
85 | 0.97215 | -0.53648 | 0.0056741 | 0.0014221
86 | 0.97261 | -0.52732 | 0.0021841 | 0.00054738
87 | 0.97514 | -0.47757 | 0 | 0
88 | 0.97786 | -0.42416 | 0 | 0
89 | 0.97404 | -0.49925 | 0.0063323 | 0.001587
90 | 0.97363 | -0.50731 | 0.0073703 | 0.0018472
91 | 0.97311 | -0.51763 | 0.016486 | 0.0041317
92 | 0.98042 | -0.37423 | 0.0015799 | 0.00039595
93 | 0.98718 | -0.24389 | 0.0014818 | 0.00037138
94 | 0.98725 | -0.24266 | 0 | 0
95 | 0.98714 | -0.24471 | 0.0024867 | 0.00062323
96 | 0.9876 | -0.23578 | 0 | 0
97 | 0.98653 | -0.2562 | 0.0017529 | 0.00043931
98 | 0.98454 | -0.29447 | 0.0025481 | 0.00063862
99 | 0.98831 | -0.2222 | 0.0055287 | 0.0013856
100 | 0.98243 | -0.33539 | 0.0018678 | 0.00046811
101 | 0.9883 | -0.22234 | 0.0015037 | 0.00037686
102 | 0.9914 | -0.16345 | 0.0023304 | 0.00058405
103 | 0.99135 | -0.16442 | 0.0049855 | 0.0012495
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.058646 | -0.014698 | 0.058744 | 0.01476 | 9.8047e-05 | 6.2343e-05 | 0.089534 | 0.089534 | 0.089534 | 0.97466 | -0.48786 | 0.97644 | -0.45283 | 24.5974
1 | -0.058744 | -0.01476 | 0.058785 | 0.014787 | 4.1572e-05 | 2.6433e-05 | 0.089534 | 0.089534 | 0.089534 | 0.97644 | -0.45283 | 0.9772 | -0.43802 | 24.5973
2 | 0.037406 | 0.0094001 | -0.037382 | -0.009385 | 2.3916e-05 | 1.506e-05 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.9772 | -0.43802 | 0.97651 | -0.45142 | 15.6509
3 | -0.096192 | -0.024187 | 0.096306 | 0.02426 | 0.00011402 | 7.2797e-05 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.9772 | -0.43802 | 0.97846 | -0.41323 | 40.2481
4 | -0.0016677 | -0.00041798 | 0.0016678 | 0.00041788 | 2.0248e-08 | -9.2882e-08 | 0.0025338 | 0.0025338 | 0.0025338 | 0.97941 | -0.39475 | 0.97942 | -0.3945 | 0.6961
5 | -0.0016678 | -0.00041788 | 0.0016678 | 0.00041773 | 3.3746e-08 | -1.5482e-07 | 0.0025338 | 0.0025337 | 0.0025338 | 0.97942 | -0.3945 | 0.97945 | -0.39407 | 0.69609
6 | 0.033111 | 0.0083146 | -0.033098 | -0.0083061 | 1.3636e-05 | 8.5487e-06 | 0.050461 | 0.050461 | 0.050461 | 0.97651 | -0.45142 | 0.97607 | -0.46006 | 13.863
7 | -0.099614 | -0.025089 | 0.099804 | 0.02521 | 0.00019014 | 0.00012141 | 0.15153 | 0.15153 | 0.15153 | 0.97846 | -0.41323 | 0.9805 | -0.3734 | 41.6304
8 | -0.0097093 | -0.0024331 | 0.0097095 | 0.0024332 | 1.257e-07 | 6.1061e-08 | 0.014751 | 0.014751 | 0.014751 | 0.97945 | -0.39407 | 0.97946 | -0.3938 | 4.0524
9 | -0.012361 | -0.0030981 | 0.012363 | 0.0030989 | 1.5089e-06 | 8.2414e-07 | 0.018847 | 0.018847 | 0.018847 | 0.97594 | -0.46262 | 0.97607 | -0.46006 | 5.1778
10 | 0.020735 | 0.0052072 | -0.02073 | -0.0052044 | 4.6478e-06 | 2.8196e-06 | 0.031614 | 0.031614 | 0.031614 | 0.97607 | -0.46006 | 0.97584 | -0.46476 | 8.6852
11 | -0.13532 | -0.034489 | 0.13548 | 0.034592 | 0.00016069 | 0.00010271 | 0.20391 | 0.20391 | 0.20391 | 0.98846 | -0.21945 | 0.98974 | -0.19488 | 56.0198
12 | 0.13532 | 0.034489 | -0.13521 | -0.034419 | 0.00010957 | 7.0033e-05 | 0.20391 | 0.20391 | 0.20391 | 0.98846 | -0.21945 | 0.98758 | -0.23625 | 56.0198
13 | -0.14216 | -0.036267 | 0.14227 | 0.036335 | 0.00010653 | 6.7858e-05 | 0.21396 | 0.21396 | 0.21396 | 0.98974 | -0.19488 | 0.99055 | -0.17938 | 29.3901
14 | 0.13195 | 0.033603 | -0.13178 | -0.033492 | 0.00017422 | 0.00011135 | 0.19901 | 0.19901 | 0.19901 | 0.98758 | -0.23625 | 0.98616 | -0.26366 | 54.6724
15 | 0.13178 | 0.033492 | -0.1315 | -0.033314 | 0.00027864 | 0.00017809 | 0.19901 | 0.19901 | 0.19901 | 0.98616 | -0.26366 | 0.98388 | -0.30767 | 54.6724
16 | 0.12848 | 0.032558 | -0.12831 | -0.032446 | 0.00017457 | 0.00011157 | 0.19445 | 0.19445 | 0.19445 | 0.98388 | -0.30767 | 0.98242 | -0.33599 | 53.4194
17 | -0.12013 | -0.030311 | 0.12029 | 0.030411 | 0.00015659 | 0.00010006 | 0.18239 | 0.18239 | 0.18239 | 0.9805 | -0.3734 | 0.9819 | -0.34622 | 50.1058
18 | 0.020327 | 0.0051011 | -0.020317 | -0.005095 | 1.0194e-05 | 6.1642e-06 | 0.030851 | 0.030851 | 0.030851 | 0.9805 | -0.3734 | 0.97996 | -0.38392 | 8.4755
19 | 0.02073 | 0.0052044 | -0.02072 | -0.0051979 | 1.0662e-05 | 6.4683e-06 | 0.031614 | 0.031614 | 0.031614 | 0.97584 | -0.46476 | 0.97529 | -0.47554 | 8.6852
20 | 0.02072 | 0.0051979 | -0.020713 | -0.0051937 | 6.8702e-06 | 4.1683e-06 | 0.031614 | 0.031614 | 0.031614 | 0.97529 | -0.47554 | 0.97494 | -0.4825 | 8.6852
21 | 0.016354 | 0.0041014 | -0.016351 | -0.0040997 | 2.9886e-06 | 1.7533e-06 | 0.024962 | 0.024962 | 0.024962 | 0.97494 | -0.4825 | 0.97474 | -0.48634 | 6.8578
22 | -0.0042116 | -0.0010555 | 0.0042117 | 0.0010555 | 3.6304e-08 | -7.8978e-09 | 0.0063268 | 0.0063268 | 0.0063268 | 0.99054 | -0.17956 | 0.99055 | -0.17938 | 1.7381
23 | -0.14648 | -0.03739 | 0.14657 | 0.037446 | 8.7757e-05 | 5.5605e-05 | 0.22029 | 0.22029 | 0.22029 | 0.99055 | -0.17938 | 0.9912 | -0.16699 | 20.1728
24 | -0.020307 | -0.0050892 | 0.020317 | 0.005095 | 9.564e-06 | 5.7836e-06 | 0.030851 | 0.030851 | 0.030851 | 0.97946 | -0.3938 | 0.97996 | -0.38392 | 8.4755
25 | -0.12825 | -0.032406 | 0.12831 | 0.032446 | 6.2891e-05 | 4.0194e-05 | 0.19445 | 0.19445 | 0.19445 | 0.9819 | -0.34622 | 0.98242 | -0.33599 | 53.4194
26 | 0.033855 | 0.0085047 | -0.033848 | -0.0085003 | 7.0616e-06 | 4.4227e-06 | 0.050467 | 0.050467 | 0.050467 | 0.99837 | -0.031298 | 0.99814 | -0.03567 | 13.8645
27 | -0.033855 | -0.0085047 | 0.033863 | 0.0085096 | 7.8657e-06 | 4.9263e-06 | 0.050467 | 0.050467 | 0.050467 | 0.99837 | -0.031298 | 0.99862 | -0.026431 | 13.8644
28 | 0.031573 | 0.00793 | -0.031568 | -0.0079271 | 4.7363e-06 | 2.9567e-06 | 0.047075 | 0.047075 | 0.047075 | 0.99814 | -0.03567 | 0.99798 | -0.038814 | 12.9326
29 | -0.035522 | -0.0089252 | 0.035528 | 0.0089291 | 6.1096e-06 | 3.834e-06 | 0.052937 | 0.052937 | 0.052937 | 0.99862 | -0.026431 | 0.99881 | -0.022829 | 14.5433
30 | 0.029381 | 0.0073789 | -0.029366 | -0.0073695 | 1.5157e-05 | 9.4255e-06 | 0.043814 | 0.043814 | 0.043814 | 0.99798 | -0.038814 | 0.99742 | -0.049632 | 12.0367
31 | -0.038191 | -0.0095965 | 0.038208 | 0.0096073 | 1.7107e-05 | 1.0764e-05 | 0.056905 | 0.056905 | 0.056905 | 0.99881 | -0.022829 | 0.9993 | -0.013449 | 15.6333
32 | -0.042136 | -0.010592 | 0.042152 | 0.010602 | 1.6346e-05 | 1.0317e-05 | 0.062754 | 0.062754 | 0.062754 | 0.9993 | -0.013449 | 0.99972 | -0.0053278 | 17.24
33 | -0.043665 | -0.010981 | 0.043666 | 0.010982 | 7.6361e-07 | 4.8239e-07 | 0.065005 | 0.065005 | 0.065005 | 0.99972 | -0.0053278 | 0.99974 | -0.0049617 | 17.8586
34 | -0.047711 | -0.011995 | 0.047722 | 0.012003 | 1.1308e-05 | 7.1585e-06 | 0.071026 | 0.071026 | 0.071026 | 0.99974 | -0.0049617 | 1 | 0 | 19.5126
35 | 0.029366 | 0.0073695 | -0.029353 | -0.0073616 | 1.2693e-05 | 7.8935e-06 | 0.043814 | 0.043814 | 0.043814 | 0.99742 | -0.049632 | 0.99695 | -0.0587 | 12.0368
36 | -0.1501 | -0.038332 | 0.15024 | 0.038419 | 0.00013747 | 8.7145e-05 | 0.22559 | 0.22559 | 0.22559 | 0.9912 | -0.16699 | 0.99219 | -0.14806 | 20.6586
37 | -0.15413 | -0.039394 | 0.15416 | 0.039412 | 2.8326e-05 | 1.7965e-05 | 0.23143 | 0.23143 | 0.23143 | 0.99219 | -0.14806 | 0.99239 | -0.14426 | 21.1931
38 | -0.15711 | -0.040152 | 0.15725 | 0.040237 | 0.00013362 | 8.4769e-05 | 0.23586 | 0.23586 | 0.23586 | 0.99239 | -0.14426 | 0.99331 | -0.12669 | 21.5985
39 | -0.15725 | -0.040237 | 0.15727 | 0.040249 | 1.9831e-05 | 1.2581e-05 | 0.23586 | 0.23586 | 0.23586 | 0.99331 | -0.12669 | 0.99345 | -0.12409 | 21.5985
40 | -0.38203 | -0.09761 | 0.38316 | 0.098329 | 0.0011258 | 0.00071947 | 0.57289 | 0.57289 | 0.57289 | 0.99345 | -0.12409 | 0.99664 | -0.06334 | 52.4623
41 | 0.22477 | 0.05736 | -0.22459 | -0.057243 | 0.00018294 | 0.00011658 | 0.33703 | 0.33703 | 0.33703 | 0.99345 | -0.12409 | 0.99256 | -0.14095 | 30.8638
42 | -0.025831 | -0.0064738 | 0.025832 | 0.0064744 | 1.0137e-06 | 6.2567e-07 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.99064 | -0.1783 | 0.99068 | -0.17748 | 10.6593
43 | -0.034204 | -0.0085728 | 0.034231 | 0.0085894 | 2.6495e-05 | 1.6612e-05 | 0.051376 | 0.051376 | 0.051376 | 0.99068 | -0.17748 | 0.99152 | -0.16123 | 14.1143
44 | 0.016351 | 0.0040997 | -0.016347 | -0.0040968 | 4.8623e-06 | 2.8526e-06 | 0.024962 | 0.024962 | 0.024962 | 0.97474 | -0.48634 | 0.97442 | -0.49258 | 6.8578
45 | -0.034231 | -0.0085894 | 0.034237 | 0.0085929 | 5.5716e-06 | 3.4932e-06 | 0.051376 | 0.051376 | 0.051376 | 0.99152 | -0.16123 | 0.99169 | -0.15782 | 14.1142
46 | -0.046439 | -0.011652 | 0.046477 | 0.011676 | 3.7379e-05 | 2.3658e-05 | 0.069686 | 0.069686 | 0.069686 | 0.99169 | -0.15782 | 0.99256 | -0.14095 | 19.1445
47 | 0.012203 | 0.003059 | -0.0122 | -0.0030578 | 2.1903e-06 | 1.1771e-06 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.99169 | -0.15782 | 0.9915 | -0.16159 | 5.0303
48 | 0.0046039 | 0.0011537 | -0.0046035 | -0.0011538 | 3.423e-07 | -2.8568e-08 | 0.0069019 | 0.006902 | 0.006902 | 0.99256 | -0.14095 | 0.99248 | -0.14251 | 1.8962
49 | 0.17351 | 0.044414 | -0.17336 | -0.044319 | 0.0001491 | 9.474e-05 | 0.26045 | 0.26045 | 0.26045 | 0.99256 | -0.14095 | 0.99163 | -0.15871 | 23.8503
50 | 0.0098869 | 0.002478 | -0.0098863 | -0.0024777 | 5.4539e-07 | 2.6386e-07 | 0.014838 | 0.014838 | 0.014838 | 0.9915 | -0.16159 | 0.99144 | -0.16274 | 4.0764
51 | -0.38701 | -0.099293 | 0.38709 | 0.099343 | 7.6811e-05 | 4.9087e-05 | 0.57863 | 0.57863 | 0.57863 | 0.99664 | -0.06334 | 0.99686 | -0.059249 | 52.9884
52 | 0.1667 | 0.042652 | -0.16658 | -0.042575 | 0.00012207 | 7.7522e-05 | 0.25046 | 0.25046 | 0.25046 | 0.99163 | -0.15871 | 0.99084 | -0.17385 | 22.9362
53 | 0.0073163 | 0.0018336 | -0.0073161 | -0.0018335 | 2.4529e-07 | 8.7035e-08 | 0.010981 | 0.010981 | 0.010981 | 0.99144 | -0.16274 | 0.9914 | -0.16345 | 3.0167
54 | 0.14519 | 0.037213 | -0.14505 | -0.037128 | 0.00013483 | 8.5417e-05 | 0.21834 | 0.21834 | 0.21834 | 0.99084 | -0.17385 | 0.98983 | -0.19303 | 19.9941
55 | 0.14282 | 0.036569 | -0.14278 | -0.036544 | 3.9979e-05 | 2.532e-05 | 0.21499 | 0.21499 | 0.21499 | 0.98983 | -0.19303 | 0.98953 | -0.19881 | 19.6873
56 | 0.14278 | 0.036544 | -0.14275 | -0.036522 | 3.3309e-05 | 2.1096e-05 | 0.21499 | 0.21499 | 0.21499 | 0.98953 | -0.19881 | 0.98928 | -0.20363 | 19.6873
57 | 0.13983 | 0.03579 | -0.13972 | -0.035719 | 0.00011311 | 7.1605e-05 | 0.21059 | 0.21059 | 0.21059 | 0.98928 | -0.20363 | 0.98841 | -0.22035 | 19.285
58 | 0.007033 | 0.0017626 | -0.0070324 | -0.0017624 | 6.1989e-07 | 2.0776e-07 | 0.010588 | 0.010588 | 0.010588 | 0.98841 | -0.22035 | 0.98831 | -0.2222 | 2.9088
59 | 0.13268 | 0.033956 | -0.13259 | -0.033894 | 9.9064e-05 | 6.264e-05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.98841 | -0.22035 | 0.9876 | -0.23578 | 18.3154
60 | 0.0090144 | 0.0022595 | -0.0090133 | -0.0022589 | 1.1716e-06 | 5.472e-07 | 0.013812 | 0.013812 | 0.013812 | 0.97117 | -0.55583 | 0.97103 | -0.55856 | 3.7945
61 | -0.0090144 | -0.0022595 | 0.0090157 | 0.0022601 | 1.2715e-06 | 5.9378e-07 | 0.013812 | 0.013812 | 0.013812 | 0.97117 | -0.55583 | 0.97132 | -0.55287 | 3.7945
62 | -0.013715 | -0.0034378 | 0.013715 | 0.003438 | 2.7595e-07 | 1.5598e-07 | 0.021011 | 0.021011 | 0.021011 | 0.97132 | -0.55287 | 0.97134 | -0.55245 | 5.7723
63 | -0.39628 | -0.10165 | 0.39638 | 0.10172 | 0.00010949 | 6.9977e-05 | 0.59235 | 0.59235 | 0.59235 | 0.99686 | -0.059249 | 0.99716 | -0.053555 | 54.2445
64 | 0.0091893 | 0.0023033 | -0.0091881 | -0.0023028 | 1.2064e-06 | 5.4924e-07 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.99686 | -0.059249 | 0.99672 | -0.062005 | 3.7684
65 | 0.019772 | 0.0049582 | -0.019765 | -0.0049535 | 7.7301e-06 | 4.6391e-06 | 0.02952 | 0.02952 | 0.02952 | 0.99671 | -0.063295 | 0.99628 | -0.071501 | 8.1098
66 | -0.027504 | -0.0068959 | 0.02751 | 0.0068996 | 6.024e-06 | 3.7312e-06 | 0.041062 | 0.041062 | 0.041062 | 0.99671 | -0.063295 | 0.99695 | -0.0587 | 11.2809
67 | 0.014388 | 0.003606 | -0.014388 | -0.0036059 | 1.7837e-07 | 1.0074e-07 | 0.021489 | 0.021489 | 0.021489 | 0.99628 | -0.071501 | 0.99627 | -0.071761 | 5.9036
68 | 0.0061793 | 0.0015487 | -0.0061791 | -0.0015486 | 2.2446e-07 | 5.2156e-08 | 0.0092293 | 0.0092294 | 0.0092294 | 0.99627 | -0.071761 | 0.99623 | -0.072524 | 2.5355
69 | -0.017165 | -0.0043036 | 0.017166 | 0.0043041 | 9.2678e-07 | 5.4887e-07 | 0.026292 | 0.026292 | 0.026292 | 0.97151 | -0.54912 | 0.97157 | -0.54799 | 7.223
70 | 0.017165 | 0.0043036 | -0.017163 | -0.004302 | 2.7217e-06 | 1.6119e-06 | 0.026292 | 0.026292 | 0.026292 | 0.97151 | -0.54912 | 0.97134 | -0.55245 | 7.2231
71 | -0.019304 | -0.0048399 | 0.019306 | 0.0048413 | 2.4627e-06 | 1.4831e-06 | 0.029566 | 0.029566 | 0.029566 | 0.97157 | -0.54799 | 0.9717 | -0.54531 | 8.1225
72 | -0.021472 | -0.0053841 | 0.021476 | 0.0053869 | 4.6498e-06 | 2.8338e-06 | 0.032882 | 0.032882 | 0.032882 | 0.9717 | -0.54531 | 0.97193 | -0.54077 | 9.0335
73 | -0.027366 | -0.0068629 | 0.027366 | 0.0068632 | 4.5082e-07 | 2.8003e-07 | 0.041898 | 0.041898 | 0.041898 | 0.97193 | -0.54077 | 0.97195 | -0.54042 | 11.5105
74 | -0.03064 | -0.0076836 | 0.030661 | 0.0076971 | 2.1505e-05 | 1.344e-05 | 0.04691 | 0.04691 | 0.04691 | 0.97195 | -0.54042 | 0.97269 | -0.52571 | 12.8874
75 | -0.043428 | -0.010897 | 0.043472 | 0.010925 | 4.3252e-05 | 2.7357e-05 | 0.066441 | 0.066441 | 0.066441 | 0.97269 | -0.52571 | 0.97375 | -0.50484 | 18.253
76 | 0.012767 | 0.0032003 | -0.012764 | -0.0031987 | 2.8906e-06 | 1.5992e-06 | 0.019531 | 0.019531 | 0.019531 | 0.97269 | -0.52571 | 0.97245 | -0.53046 | 5.3657
77 | -0.08776 | -0.022045 | 0.087871 | 0.022115 | 0.00011027 | 7.0369e-05 | 0.13413 | 0.13413 | 0.13413 | 0.97375 | -0.50484 | 0.97509 | -0.47855 | 36.8482
78 | 0.044289 | 0.01112 | -0.044255 | -0.011099 | 3.408e-05 | 2.1565e-05 | 0.067686 | 0.067687 | 0.067687 | 0.97375 | -0.50484 | 0.97293 | -0.52099 | 18.5952
79 | 0.0051465 | 0.0012896 | -0.0051463 | -0.0012896 | 2.2118e-07 | 2.3567e-08 | 0.007875 | 0.007875 | 0.007875 | 0.97245 | -0.53046 | 0.97241 | -0.53136 | 2.1635
80 | -0.0892 | -0.022448 | 0.089204 | 0.022451 | 4.1596e-06 | 2.6547e-06 | 0.13616 | 0.13616 | 0.13616 | 0.97509 | -0.47855 | 0.97514 | -0.47757 | 37.4054
81 | 0.025562 | 0.0064138 | -0.025555 | -0.0064091 | 7.711e-06 | 4.7681e-06 | 0.039098 | 0.039098 | 0.039098 | 0.97293 | -0.52099 | 0.97261 | -0.52732 | 10.7412
82 | 0.0032902 | 0.0008244 | -0.00329 | -0.00082454 | 2.0983e-07 | -1.3952e-07 | 0.0050347 | 0.0050348 | 0.0050348 | 0.97241 | -0.53136 | 0.97234 | -0.5327 | 1.3832
83 | 0.0060078 | 0.0015057 | -0.0060077 | -0.0015057 | 1.0701e-07 | 2.2255e-08 | 0.0089691 | 0.0089691 | 0.0089691 | 0.99672 | -0.062005 | 0.9967 | -0.062379 | 2.464
84 | -0.40054 | -0.10276 | 0.40159 | 0.10343 | 0.0010436 | 0.00066698 | 0.59856 | 0.59856 | 0.59856 | 0.99716 | -0.053555 | 1 | 0 | 54.8129
85 | -0.010486 | -0.002628 | 0.010487 | 0.0026285 | 8.5508e-07 | 4.376e-07 | 0.016054 | 0.016054 | 0.016054 | 0.97191 | -0.54114 | 0.972 | -0.53943 | 4.4105
86 | -0.012566 | -0.0031496 | 0.012568 | 0.0031505 | 1.6743e-06 | 9.2196e-07 | 0.019237 | 0.019237 | 0.019237 | 0.972 | -0.53943 | 0.97214 | -0.53663 | 5.2849
87 | -0.017686 | -0.0044333 | 0.017686 | 0.0044333 | 1.2512e-07 | 7.443e-08 | 0.027072 | 0.027072 | 0.027072 | 0.97214 | -0.53663 | 0.97215 | -0.53648 | 7.4372
88 | -0.02336 | -0.0058554 | 0.02337 | 0.0058617 | 1.0205e-05 | 6.2669e-06 | 0.035757 | 0.035757 | 0.035757 | 0.97215 | -0.53648 | 0.97261 | -0.52732 | 9.8232
89 | -0.11944 | -0.030047 | 0.11975 | 0.030242 | 0.00030565 | 0.00019531 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1823 | 0.97514 | -0.47757 | 0.97786 | -0.42416 | 50.0829
90 | 0.030237 | 0.0075958 | -0.030205 | -0.0075763 | 3.1248e-05 | 1.9511e-05 | 0.046146 | 0.046146 | 0.046146 | 0.97514 | -0.47757 | 0.97404 | -0.49925 | 12.6776
91 | -0.11975 | -0.030242 | 0.12003 | 0.030426 | 0.00028726 | 0.00018356 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1823 | 0.97786 | -0.42416 | 0.98042 | -0.37423 | 50.0829
92 | 0.023873 | 0.0059893 | -0.023864 | -0.0059836 | 9.1636e-06 | 5.6362e-06 | 0.036473 | 0.036473 | 0.036473 | 0.97404 | -0.49925 | 0.97363 | -0.50731 | 10.02
93 | 0.016494 | 0.0041364 | -0.016486 | -0.0041317 | 8.1099e-06 | 4.7673e-06 | 0.025209 | 0.025209 | 0.025209 | 0.97363 | -0.50731 | 0.97311 | -0.51763 | 6.9255
94 | -0.12161 | -0.030822 | 0.12184 | 0.030967 | 0.00022743 | 0.00014533 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1847 | 0.98042 | -0.37423 | 0.98243 | -0.33539 | 50.7416
95 | -0.0039686 | -0.00099444 | 0.0039689 | 0.00099437 | 2.3225e-07 | -7.2655e-08 | 0.005982 | 0.0059819 | 0.005982 | 0.98718 | -0.24389 | 0.98725 | -0.24266 | 1.6434
96 | 0.0024868 | 0.00062305 | -0.0024867 | -0.00062323 | 9.6936e-08 | -1.7317e-07 | 0.0037484 | 0.0037485 | 0.0037485 | 0.98718 | -0.24389 | 0.98714 | -0.24471 | 1.0298
97 | -0.0039689 | -0.00099437 | 0.0039702 | 0.00099396 | 1.3005e-06 | -4.0745e-07 | 0.0059819 | 0.0059815 | 0.0059819 | 0.98725 | -0.24266 | 0.9876 | -0.23578 | 1.6434
98 | 0.12861 | 0.0329 | -0.12849 | -0.032819 | 0.00012697 | 8.0801e-05 | 0.19402 | 0.19402 | 0.19402 | 0.9876 | -0.23578 | 0.98653 | -0.2562 | 26.6515
99 | 0.12674 | 0.032379 | -0.1265 | -0.03223 | 0.00023408 | 0.0001496 | 0.19138 | 0.19138 | 0.19138 | 0.98653 | -0.2562 | 0.98454 | -0.29447 | 52.5768
100 | 0.12395 | 0.031591 | -0.12371 | -0.031435 | 0.00024424 | 0.00015608 | 0.18753 | 0.18753 | 0.18753 | 0.98454 | -0.29447 | 0.98243 | -0.33539 | 51.5188
101 | 0.0015037 | 0.0003768 | -0.0015037 | -0.00037686 | 1.0007e-08 | -6.0311e-08 | 0.002264 | 0.002264 | 0.002264 | 0.98831 | -0.2222 | 0.9883 | -0.22234 | 0.62197
102 | 0.0049857 | 0.0012495 | -0.0049855 | -0.0012495 | 2.3066e-07 | 5.9914e-09 | 0.0074831 | 0.0074832 | 0.0074832 | 0.9914 | -0.16345 | 0.99135 | -0.16442 | 2.0558

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45274 | 0.11587

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.058646 | 0.014698
1 | 0.0016677 | 0.00041798
2 | 0.0042709 | 0.0010704
3 | 0.0033085 | 0.0008292
4 | 0.0080415 | 0.0020154
5 | 0.012361 | 0.0030981
6 | 0.0066835 | 0.001675
7 | 0.0032552 | 0.00081584
8 | 0.0030159 | 0.00075584
9 | 0.0043583 | 0.0010923
10 | 0.0042116 | 0.0010555
11 | 0.010598 | 0.002656
12 | 0.007959 | 0.0019947
13 | 0.0022752 | 0.00057023
14 | 0.0016583 | 0.0004156
15 | 0.0021872 | 0.00054816
16 | 0.0026633 | 0.00066749
17 | 0.0039277 | 0.00098437
18 | 0.0015128 | 0.00037915
19 | 0.004045 | 0.0010138
20 | 0.0035341 | 0.00088574
21 | 0.003892 | 0.00097542
22 | 0.0029528 | 0.00074004
23 | 0.025831 | 0.0064738
24 | 0.0083727 | 0.0020984
25 | 0.016347 | 0.0040968
26 | 0.0023136 | 0.00057983
27 | 0.0038481 | 0.00096444
28 | 0.0046035 | 0.0011538
29 | 0.0066524 | 0.0016672
30 | 0.00257 | 0.00064411
31 | 0.021393 | 0.0053617
32 | 0.002229 | 0.00055864
33 | 0.0029211 | 0.0007321
34 | 0.0090133 | 0.0022589
35 | 0.0046994 | 0.0011778
36 | 0.0077316 | 0.0019377
37 | 0.0053768 | 0.0013476
38 | 0.0018435 | 0.00046201
39 | 0.0082082 | 0.0020572
40 | 0.0061791 | 0.0015486
41 | 0.0021376 | 0.00053574
42 | 0.0034472 | 0.00086396
43 | 0.0021654 | 0.00054271
44 | 0.0058894 | 0.001476
45 | 0.0032736 | 0.00082045
46 | 0.0076175 | 0.0019091
47 | 0.0013292 | 0.00033312
48 | 0.018693 | 0.0046848
49 | 0.0018561 | 0.00046519
50 | 0.0031804 | 0.00079707
51 | 0.0060077 | 0.0015057
52 | 0.0041597 | 0.0010425
53 | 0.0017774 | 0.00044546
54 | 0.00329 | 0.00082454
55 | 0.010486 | 0.002628
56 | 0.0020792 | 0.0005211
57 | 0.0051184 | 0.0012828
58 | 0.0056741 | 0.0014221
59 | 0.0021841 | 0.00054738
60 | 0.0063323 | 0.001587
61 | 0.0073703 | 0.0018472
62 | 0.016486 | 0.0041317
63 | 0.0015799 | 0.00039595
64 | 0.0014818 | 0.00037138
65 | 0.0024867 | 0.00062323
66 | 0.0017529 | 0.00043931
67 | 0.0025481 | 0.00063862
68 | 0.0055287 | 0.0013856
69 | 0.0018678 | 0.00046811
70 | 0.0015037 | 0.00037686
71 | 0.0023304 | 0.00058405
72 | 0.0049855 | 0.0012495

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1