## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-22_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-22_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-22_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-22_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-22_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-22_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-22_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-22_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-22_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-22_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-22_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-22_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-22_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-22_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-22_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-22_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-22_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-22_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-22_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-22_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-22_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-22_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-22_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-22_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-22_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-22_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-22_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-22_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-22_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-22_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-22_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-22_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-22_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-22_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-22_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-22_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-22_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-22_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-22_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-22_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-22_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-22_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-22_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-22_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-22_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-22_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-22_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-22_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-22_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-22_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-22_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-22_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-22_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-22_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-22_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-22_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-22_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-22_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-22_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-22_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-22_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-22_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-22_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-22_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-22_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-22_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-22_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-22_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-22_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-22_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-22_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-22_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-22_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-22_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-22_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-22_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-22_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-22_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-22_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-22_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-22_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-22_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-22_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-22_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-22_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-22_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-22_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-22_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-22_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-22_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-22_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-22_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_117-22_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_117-22_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_117-22_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_117-22_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_117-22_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_117-22_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_117-22_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_117-22_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_117-22_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_117-22_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_117-22_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_117-22_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_117-22_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_117-22_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_117-22_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_117-22_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_117-22_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_117-22_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_117-22_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_117-22_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_117-22_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_117-22_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_117-22_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_117-22_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_117-22_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_117-22_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_117-22_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_117-22_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_117-22_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_117-22_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_117-22_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_117-22_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_117-22_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_117-22_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_117-22_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_117-22_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_117-22_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_117-22_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_117-22_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_117-22_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_117-22_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_117-22_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_117-22_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_117-22_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_117-22_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_117-22_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_117-22_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_117-22_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_117-22_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_117-22_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_117-22_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_117-22_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_117-22_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_117-22_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_117-22_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_117-22_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_117-22_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_117-22_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_117-22_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_117-22_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_117-22_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_117-22_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_117-22_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_117-22_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_117-22_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_117-22_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_117-22_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_117-22_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_117-22_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_117-22_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_117-22_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_117-22_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_117-22_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_117-22_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_117-22_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_117-22_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_117-22_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_117-22_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_117-22_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_117-22_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_117-22_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_117-22_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_117-22_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_117-22_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_117-22_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_117-22_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_117-22_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_117-22_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_117-22_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_117-22_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_117-22_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_117-22_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_117-22_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_117-22_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_117-22_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_117-22_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_117-22_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_117-22_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_117-22_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_117-22_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_117-22_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_117-22_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_117-22_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_117-22_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_117-22_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_117-22_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_117-22_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_117-22_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_117-22_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_117-22_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_117-22_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_117-22_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_117-22_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_117-22_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_117-22_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_8_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-22_0_5_load_0 | 0 | 0.002556 | 0.00064059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-22_0_5_load_1 | 1 | 0.012533 | 0.0031411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-22_0_5_load_11 | 3 | 0.012119 | 0.0030372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-22_0_5_load_16 | 4 | 0.026888 | 0.0067387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-22_0_5_load_9 | 5 | 0.010257 | 0.0025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-22_0_5_load_4 | 6 | 0.0016829 | 0.00042178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-22_0_5_load_7 | 9 | 0.0011007 | 0.00027585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-22_0_5_load_8 | 10 | 0.0026736 | 0.00067006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-22_0_5_load_204 | 12 | 0.0029072 | 0.00072862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-22_0_5_load_207 | 13 | 0.0032014 | 0.00080234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-22_0_5_load_180 | 15 | 0.0039989 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-22_0_5_load_166 | 16 | 0.0058098 | 0.0014561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-22_0_5_load_164 | 17 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-22_0_5_load_205 | 18 | 0.0012999 | 0.00032579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-22_0_5_load_172 | 19 | 0.00060134 | 0.00015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-22_0_5_load_170 | 20 | 0.00067951 | 0.0001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-22_0_5_load_179 | 21 | 0.0020473 | 0.0005131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-22_0_5_load_10 | 22 | 0.011495 | 0.002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-22_0_5_load_13 | 24 | 0.0011358 | 0.00028466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-22_0_5_load_15 | 25 | 0.011043 | 0.0027676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-22_0_5_load_17 | 26 | 0.0010365 | 0.00025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-22_0_5_load_18 | 27 | 0.0022287 | 0.00055856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-22_0_5_load_21 | 30 | 0.0041789 | 0.0010473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-22_0_5_load_22 | 31 | 0.023968 | 0.0060069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-22_0_5_load_23 | 32 | 0.017936 | 0.0044953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-22_0_5_load_24 | 37 | 0.0062841 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-22_0_5_load_48 | 38 | 0.0019081 | 0.00047823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-22_0_5_load_28 | 39 | 0.0016627 | 0.0004167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-22_0_5_load_29 | 40 | 0.0065581 | 0.0016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-22_0_5_load_30 | 41 | 0.0020425 | 0.0005119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-22_0_5_load_31 | 42 | 0.0064042 | 0.001605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-22_0_5_load_32 | 43 | 0.0024668 | 0.00061824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-22_0_5_load_34 | 44 | 0.0017079 | 0.00042805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-22_0_5_load_35 | 45 | 0.0018093 | 0.00045345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-22_0_5_load_83 | 46 | 0.0065431 | 0.0016399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-22_0_5_load_81 | 47 | 0.0064892 | 0.0016264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-22_0_5_load_36 | 48 | 0.0022282 | 0.00055845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-22_0_5_load_37 | 49 | 0.0016087 | 0.00040317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-22_0_5_load_38 | 50 | 0.0021472 | 0.00053813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-22_0_5_load_40 | 52 | 0.0016849 | 0.00042229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-22_0_5_load_43 | 55 | 0.0016725 | 0.00041917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-22_0_5_load_44 | 56 | 0.0011436 | 0.00028661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-22_0_5_load_45 | 57 | 0.005039 | 0.0012629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-22_0_5_load_46 | 58 | 0.0034125 | 0.00085526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-22_0_5_load_52 | 59 | 0.00083263 | 0.00020868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-22_0_5_load_49 | 60 | 0.0014466 | 0.00036256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-22_0_5_load_47 | 61 | 0.0032973 | 0.00082637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-22_0_5_load_56 | 62 | 0.00073113 | 0.00018324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-22_0_5_load_50 | 63 | 0.0011684 | 0.00029283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-22_0_5_load_62 | 64 | 0.0028655 | 0.00071815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-22_0_5_load_51 | 65 | 0.0015358 | 0.0003849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-22_0_5_load_59 | 66 | 0.0014837 | 0.00037185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-22_0_5_load_60 | 67 | 0.0033534 | 0.00084043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-22_0_5_load_54 | 68 | 0.0019235 | 0.00048207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-22_0_5_load_53 | 69 | 0.0015223 | 0.00038153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-22_0_5_load_55 | 70 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-22_0_5_load_57 | 71 | 0.0013793 | 0.00034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-22_0_5_load_58 | 72 | 0.0018606 | 0.0004663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-22_0_5_load_76 | 73 | 0.002665 | 0.00066792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-22_0_5_load_73 | 74 | 0.0021692 | 0.00054365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-22_0_5_load_61 | 75 | 0.0024547 | 0.00061521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_117-22_0_5_load_63 | 76 | 0.0031654 | 0.00079333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_117-22_0_5_load_64 | 77 | 0.0047176 | 0.0011824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_117-22_0_5_load_65 | 78 | 0.0025084 | 0.00062867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_117-22_0_5_load_66 | 79 | 0.0039671 | 0.00099424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_117-22_0_5_load_177 | 80 | 0.0026445 | 0.00066277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_117-22_0_5_load_178 | 81 | 0.0020074 | 0.00050311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_117-22_0_5_load_68 | 82 | 0.0020953 | 0.00052514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_117-22_0_5_load_69 | 83 | 0.001907 | 0.00047793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_117-22_0_5_load_70 | 84 | 0.0025088 | 0.00062877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_117-22_0_5_load_72 | 86 | 0.0016938 | 0.00042452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_117-22_0_5_load_77 | 89 | 0.0019827 | 0.00049692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_117-22_0_5_load_79 | 90 | 0.0023303 | 0.00058403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_117-22_0_5_load_87 | 92 | 0.0033368 | 0.00083629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_117-22_0_5_load_78 | 93 | 0.003241 | 0.00081228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_117-22_0_5_load_88 | 94 | 0.0025323 | 0.00063465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_117-22_0_5_load_84 | 95 | 0.0023969 | 0.00060071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_117-22_0_5_load_82 | 96 | 0.00075774 | 0.00018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_117-22_0_5_load_92 | 97 | 0.0028856 | 0.00072319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_117-22_0_5_load_153 | 98 | 0.0025407 | 0.00063677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_117-22_0_5_load_85 | 99 | 0.0026415 | 0.00066202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_117-22_0_5_load_86 | 100 | 0.0022268 | 0.0005581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_117-22_0_5_load_89 | 101 | 0.001673 | 0.0004193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_117-22_0_5_load_90 | 102 | 0.0013446 | 0.00033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_117-22_0_5_load_154 | 104 | 0.0025551 | 0.00064037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_117-22_0_5_load_91 | 105 | 0.0015914 | 0.00039884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_117-22_0_5_load_176 | 106 | 0.0015736 | 0.00039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_117-22_0_5_load_175 | 107 | 0.0020397 | 0.00051119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_117-22_0_5_load_94 | 108 | 0.0039896 | 0.00099989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_117-22_0_5_load_95 | 109 | 0.0016802 | 0.0004211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_117-22_0_5_load_96 | 110 | 0.0024509 | 0.00061426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_117-22_0_5_load_97 | 111 | 0.0016956 | 0.00042496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_117-22_0_5_load_108 | 113 | 0.0039202 | 0.00098249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_117-22_0_5_load_100 | 115 | 0.0026586 | 0.0006663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_117-22_0_5_load_101 | 116 | 0.0020778 | 0.00052076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_117-22_0_5_load_109 | 117 | 0.0017581 | 0.00044063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_117-22_0_5_load_105 | 118 | 0.0030541 | 0.00076544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_117-22_0_5_load_106 | 119 | 0.0029345 | 0.00073545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_117-22_0_5_load_107 | 120 | 0.0026069 | 0.00065334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_117-22_0_5_load_102 | 121 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_117-22_0_5_load_138 | 122 | 0.0040335 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_117-22_0_5_load_129 | 123 | 0.0021625 | 0.00054197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_117-22_0_5_load_103 | 125 | 0.00318 | 0.00079698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_117-22_0_5_load_104 | 126 | 0.0014481 | 0.00036292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_117-22_0_5_load_156 | 127 | 0.0031695 | 0.00079434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_117-22_0_5_load_124 | 128 | 0.0034465 | 0.00086377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_117-22_0_5_load_147 | 129 | 0.0016025 | 0.00040163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_117-22_0_5_load_148 | 130 | 0.0018206 | 0.00045627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_117-22_0_5_load_142 | 131 | 0.0031 | 0.00077693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_117-22_0_5_load_110 | 132 | 0.00074277 | 0.00018615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_117-22_0_5_load_111 | 133 | 0.0016858 | 0.00042249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_117-22_0_5_load_117 | 135 | 0.0014555 | 0.00036479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_117-22_0_5_load_113 | 136 | 0.0027489 | 0.00068893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_117-22_0_5_load_112 | 137 | 0.0023477 | 0.00058839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_117-22_0_5_load_114 | 138 | 0.0038411 | 0.00096267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_117-22_0_5_load_116 | 139 | 0.0014711 | 0.00036868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_117-22_0_5_load_118 | 140 | 0.0017232 | 0.00043186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_117-22_0_5_load_130 | 141 | 0.002149 | 0.0005386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_117-22_0_5_load_119 | 143 | 0.0024678 | 0.00061848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_117-22_0_5_load_120 | 144 | 0.0021233 | 0.00053214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_117-22_0_5_load_121 | 145 | 0.0016299 | 0.00040848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_117-22_0_5_load_122 | 146 | 0.00217 | 0.00054384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_117-22_0_5_load_123 | 147 | 0.00219 | 0.00054886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_117-22_0_5_load_125 | 148 | 0.0028185 | 0.00070639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_117-22_0_5_load_126 | 149 | 0.0018622 | 0.0004667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_117-22_0_5_load_127 | 150 | 0.0024655 | 0.00061791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_117-22_0_5_load_128 | 151 | 0.0021252 | 0.00053261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_117-22_0_5_load_196 | 152 | 0.0019242 | 0.00048225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_117-22_0_5_load_197 | 153 | 0.0018995 | 0.00047607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_117-22_0_5_load_132 | 154 | 0.0015961 | 0.00040003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_117-22_0_5_load_133 | 155 | 0.0012392 | 0.00031056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_117-22_0_5_load_134 | 156 | 0.0016766 | 0.00042019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_117-22_0_5_load_135 | 157 | 0.0021797 | 0.00054627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_117-22_0_5_load_213 | 158 | 0.0013446 | 0.000337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_117-22_0_5_load_136 | 159 | 0.002446 | 0.00061304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_117-22_0_5_load_202 | 160 | 0.0036145 | 0.00090587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_117-22_0_5_load_137 | 161 | 0.00213 | 0.00053382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_117-22_0_5_load_203 | 162 | 0.0018207 | 0.0004563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_117-22_0_5_load_192 | 165 | 0.0017452 | 0.00043739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_117-22_0_5_load_183 | 167 | 0.0010639 | 0.00026664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_117-22_0_5_load_184 | 168 | 0.0013937 | 0.00034928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_117-22_0_5_load_208 | 170 | 0.00097123 | 0.00024341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_117-22_0_5_load_190 | 171 | 0.0017199 | 0.00043104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_117-22_0_5_load_141 | 172 | 0.0019091 | 0.00047847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_117-22_0_5_load_146 | 174 | 0.0029909 | 0.00074959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_117-22_0_5_load_145 | 175 | 0.0046862 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_117-22_0_5_load_149 | 176 | 0.005882 | 0.0014742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_117-22_0_5_load_151 | 177 | 0.0018458 | 0.0004626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_117-22_0_5_load_152 | 178 | 0.0012488 | 0.00031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_117-22_0_5_load_162 | 181 | 0.0023901 | 0.00059902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_117-22_0_5_load_159 | 182 | 0.0018933 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_117-22_0_5_load_163 | 184 | 0.0037912 | 0.00095016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_117-22_0_5_load_155 | 185 | 0.0030669 | 0.00076863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_117-22_0_5_load_160 | 186 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_117-22_0_5_load_167 | 187 | 0.0036504 | 0.00091488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_117-22_0_5_load_168 | 188 | 0.0005193 | 0.00013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_117-22_0_5_load_169 | 189 | 0.0019177 | 0.00048062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_117-22_0_5_load_171 | 190 | 0.0030101 | 0.00075441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_117-22_0_5_load_173 | 191 | 0.0034935 | 0.00087554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_117-22_0_5_load_174 | 192 | 0.0014798 | 0.00037087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_117-22_0_5_load_212 | 193 | 0.0017765 | 0.00044523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_117-22_0_5_load_211 | 194 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_117-22_0_5_load_189 | 195 | 0.0011654 | 0.00029208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_117-22_0_5_load_187 | 197 | 0.00078814 | 0.00019753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_117-22_0_5_load_188 | 198 | 0.0012315 | 0.00030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_117-22_0_5_load_195 | 199 | 0.00073051 | 0.00018308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_117-22_0_5_load_193 | 200 | 0.0017004 | 0.00042617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_117-22_0_5_load_191 | 201 | 0.0019532 | 0.00048952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_117-22_0_5_load_198 | 202 | 0.0027985 | 0.00070137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_117-22_0_5_load_199 | 203 | 0.0012107 | 0.00030342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_117-22_0_5_load_200 | 204 | 0.0016651 | 0.00041731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_117-22_0_5_load_209 | 206 | 0.0030979 | 0.0007764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-22_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-22_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-22_0_5_line_2 |  | 0 | 3 | 0.07194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_117-22_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.052069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-22_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_117-22_0_5_line_5 |  | 5 | 22 | 0.042078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_117-22_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.071092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-22_0_5_line_7 |  | 7 | 11 | 0.025754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-22_0_5_line_8 |  | 7 | 12 | 0.11527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-22_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.021977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-22_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.039856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-22_0_5_line_11 |  | 10 | 15 | 0.0041064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-22_0_5_line_12 |  | 11 | 16 | 0.016936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-22_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.024252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_117-22_0_5_line_14 |  | 12 | 18 | 0.054648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-22_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.043669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-22_0_5_line_16 |  | 14 | 18 | 0.031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-22_0_5_line_17 |  | 15 | 21 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-22_0_5_line_18 |  | 17 | 186 | 0.025975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-22_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_117-22_0_5_line_20 |  | 20 | 188 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_117-22_0_5_line_21 |  | 21 | 81 | 0.008524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_117-22_0_5_line_22 |  | 22 | 23 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_117-22_0_5_line_23 |  | 23 | 24 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_117-22_0_5_line_24 |  | 24 | 25 | 0.010236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_117-22_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_117-22_0_5_line_26 |  | 26 | 27 | 0.052687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_117-22_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_117-22_0_5_line_28 |  | 28 | 29 | 0.04121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-22_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.025227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_117-22_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.053981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-22_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.027374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_117-22_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.057843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_117-22_0_5_line_33 |  | 33 | 36 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_117-22_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.050998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_117-22_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.006501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-22_0_5_line_36 |  | 35 | 37 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_117-22_0_5_line_37 |  | 36 | 38 | 0.034232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_117-22_0_5_line_38 |  | 38 | 58 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_117-22_0_5_line_39 |  | 39 | 40 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_117-22_0_5_line_40 |  | 39 | 41 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_117-22_0_5_line_41 |  | 40 | 42 | 0.008121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_117-22_0_5_line_42 |  | 41 | 43 | 0.0060733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-22_0_5_line_43 |  | 43 | 44 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-22_0_5_line_44 |  | 44 | 45 | 0.00088123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-22_0_5_line_45 |  | 45 | 48 | 0.019322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-22_0_5_line_46 |  | 46 | 47 | 0.038479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-22_0_5_line_47 |  | 47 | 88 | 0.0030387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_117-22_0_5_line_48 |  | 48 | 49 | 0.010726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_117-22_0_5_line_49 |  | 49 | 50 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_117-22_0_5_line_50 |  | 50 | 51 | 0.014264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-22_0_5_line_51 |  | 51 | 52 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_117-22_0_5_line_52 |  | 51 | 53 | 0.010217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_117-22_0_5_line_53 |  | 52 | 54 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_117-22_0_5_line_54 |  | 53 | 55 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_117-22_0_5_line_55 |  | 53 | 56 | 0.034321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_117-22_0_5_line_56 |  | 54 | 57 | 0.0016602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_117-22_0_5_line_57 |  | 54 | 58 | 0.024102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_117-22_0_5_line_58 |  | 55 | 59 | 0.0017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_117-22_0_5_line_59 |  | 56 | 60 | 0.024361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_117-22_0_5_line_60 |  | 57 | 61 | 0.026126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_117-22_0_5_line_61 |  | 59 | 62 | 0.00043837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_117-22_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_117-22_0_5_line_63 |  | 61 | 64 | 0.045784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_117-22_0_5_line_64 |  | 62 | 68 | 0.018602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_117-22_0_5_line_65 |  | 63 | 65 | 0.0077391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-22_0_5_line_66 |  | 65 | 66 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-22_0_5_line_67 |  | 66 | 67 | 0.011915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-22_0_5_line_68 |  | 67 | 75 | 0.0039981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-22_0_5_line_69 |  | 68 | 69 | 0.026772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_117-22_0_5_line_70 |  | 69 | 70 | 0.014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_117-22_0_5_line_71 |  | 70 | 71 | 0.006596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_117-22_0_5_line_72 |  | 71 | 72 | 0.0013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_117-22_0_5_line_73 |  | 72 | 73 | 0.0059057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_117-22_0_5_line_74 |  | 73 | 74 | 0.012993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_117-22_0_5_line_75 |  | 74 | 85 | 0.023118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_117-22_0_5_line_76 |  | 75 | 76 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-22_0_5_line_77 |  | 76 | 77 | 0.006301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-22_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.0023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-22_0_5_line_79 |  | 78 | 79 | 0.019839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-22_0_5_line_80 |  | 79 | 80 | 0.004525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-22_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-22_0_5_line_82 |  | 82 | 83 | 0.028137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-22_0_5_line_83 |  | 82 | 84 | 0.032674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-22_0_5_line_84 |  | 83 | 85 | 0.063596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_117-22_0_5_line_85 |  | 84 | 86 | 0.029099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-22_0_5_line_86 |  | 85 | 87 | 0.026573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_117-22_0_5_line_87 |  | 86 | 88 | 0.064214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-22_0_5_line_88 |  | 87 | 89 | 0.025069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_117-22_0_5_line_89 |  | 87 | 90 | 0.022023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_117-22_0_5_line_90 |  | 88 | 91 | 0.036236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_117-22_0_5_line_91 |  | 89 | 92 | 0.028542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_117-22_0_5_line_92 |  | 90 | 95 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_117-22_0_5_line_93 |  | 91 | 96 | 0.023118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_117-22_0_5_line_94 |  | 92 | 97 | 0.00053048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_117-22_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_117-22_0_5_line_96 |  | 94 | 98 | 0.018569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_117-22_0_5_line_97 |  | 95 | 99 | 0.003764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_117-22_0_5_line_98 |  | 97 | 103 | 0.021923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_117-22_0_5_line_99 |  | 98 | 104 | 0.021677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_117-22_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0047966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_117-22_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.020717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_117-22_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_117-22_0_5_line_103 |  | 102 | 105 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_117-22_0_5_line_104 |  | 103 | 108 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_117-22_0_5_line_105 |  | 103 | 109 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_117-22_0_5_line_106 |  | 104 | 185 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_117-22_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.009205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_117-22_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0023501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_117-22_0_5_line_109 |  | 107 | 192 | 0.00060264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_117-22_0_5_line_110 |  | 108 | 110 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_117-22_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.024433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_117-22_0_5_line_112 |  | 110 | 112 | 0.044083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_117-22_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_117-22_0_5_line_114 |  | 112 | 114 | 0.010806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_117-22_0_5_line_115 |  | 112 | 115 | 0.021032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_117-22_0_5_line_116 |  | 112 | 116 | 0.016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_117-22_0_5_line_117 |  | 113 | 117 | 0.0049395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_117-22_0_5_line_118 |  | 114 | 118 | 0.070293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_117-22_0_5_line_119 |  | 114 | 119 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_117-22_0_5_line_120 |  | 115 | 120 | 0.0024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_117-22_0_5_line_121 |  | 116 | 121 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_117-22_0_5_line_122 |  | 117 | 132 | 0.0014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_117-22_0_5_line_123 |  | 118 | 122 | 0.0267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_117-22_0_5_line_124 |  | 119 | 123 | 0.03348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_117-22_0_5_line_125 |  | 120 | 124 | 0.029712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_117-22_0_5_line_126 |  | 121 | 125 | 0.023653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_117-22_0_5_line_127 |  | 123 | 128 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_117-22_0_5_line_128 |  | 124 | 129 | 0.027754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_117-22_0_5_line_129 |  | 124 | 130 | 0.054325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_117-22_0_5_line_130 |  | 124 | 131 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_117-22_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.0031494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_117-22_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.0036365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_117-22_0_5_line_133 |  | 128 | 146 | 0.0011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_117-22_0_5_line_134 |  | 129 | 177 | 0.02602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_117-22_0_5_line_135 |  | 130 | 178 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_117-22_0_5_line_136 |  | 131 | 172 | 0.032477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_117-22_0_5_line_137 |  | 132 | 133 | 0.02189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_117-22_0_5_line_138 |  | 133 | 134 | 0.0058919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_117-22_0_5_line_139 |  | 134 | 135 | 0.021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_117-22_0_5_line_140 |  | 134 | 136 | 0.015198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_117-22_0_5_line_141 |  | 135 | 140 | 0.0018375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_117-22_0_5_line_142 |  | 136 | 137 | 0.0058606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_117-22_0_5_line_143 |  | 137 | 138 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_117-22_0_5_line_144 |  | 138 | 139 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_117-22_0_5_line_145 |  | 140 | 141 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_117-22_0_5_line_146 |  | 141 | 142 | 0.017795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_117-22_0_5_line_147 |  | 142 | 154 | 0.015007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_117-22_0_5_line_148 |  | 142 | 155 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_117-22_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_117-22_0_5_line_150 |  | 143 | 145 | 0.0026563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_117-22_0_5_line_151 |  | 144 | 146 | 0.0054389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_117-22_0_5_line_152 |  | 145 | 147 | 0.022759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_117-22_0_5_line_153 |  | 147 | 148 | 0.0020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_117-22_0_5_line_154 |  | 148 | 149 | 0.024677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_117-22_0_5_line_155 |  | 149 | 150 | 0.0088627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_117-22_0_5_line_156 |  | 150 | 151 | 0.014024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_117-22_0_5_line_157 |  | 151 | 152 | 0.0079725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_117-22_0_5_line_158 |  | 152 | 153 | 0.016353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_117-22_0_5_line_159 |  | 153 | 202 | 0.0056007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_117-22_0_5_line_160 |  | 154 | 156 | 0.0091278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_117-22_0_5_line_161 |  | 155 | 157 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_117-22_0_5_line_162 |  | 155 | 158 | 0.032019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_117-22_0_5_line_163 |  | 156 | 159 | 0.0088743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_117-22_0_5_line_164 |  | 157 | 160 | 0.0040451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_117-22_0_5_line_165 |  | 159 | 161 | 0.006568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_117-22_0_5_line_166 |  | 160 | 162 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_117-22_0_5_line_167 |  | 163 | 164 | 0.098071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_117-22_0_5_line_168 |  | 163 | 165 | 0.057557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_117-22_0_5_line_169 |  | 164 | 170 | 0.039344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_117-22_0_5_line_170 |  | 165 | 168 | 0.047657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_117-22_0_5_line_171 |  | 165 | 171 | 0.034796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_117-22_0_5_line_172 |  | 166 | 167 | 0.01704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_117-22_0_5_line_173 |  | 166 | 168 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_117-22_0_5_line_174 |  | 166 | 169 | 0.026505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_117-22_0_5_line_175 |  | 167 | 195 | 0.013536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_117-22_0_5_line_176 |  | 169 | 174 | 0.01233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_117-22_0_5_line_177 |  | 171 | 201 | 0.031649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_117-22_0_5_line_178 |  | 172 | 173 | 0.019786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_117-22_0_5_line_179 |  | 173 | 174 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_117-22_0_5_line_180 |  | 175 | 176 | 0.0014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_117-22_0_5_line_181 |  | 176 | 179 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_117-22_0_5_line_182 |  | 177 | 180 | 0.0027124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_117-22_0_5_line_183 |  | 178 | 181 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_117-22_0_5_line_184 |  | 179 | 182 | 0.0088105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_117-22_0_5_line_185 |  | 180 | 183 | 0.021077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_117-22_0_5_line_186 |  | 180 | 182 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_117-22_0_5_line_187 |  | 181 | 184 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_117-22_0_5_line_188 |  | 183 | 186 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_117-22_0_5_line_189 |  | 184 | 185 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_117-22_0_5_line_190 |  | 187 | 188 | 0.0052913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_117-22_0_5_line_191 |  | 187 | 189 | 0.0026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_117-22_0_5_line_192 |  | 189 | 190 | 0.021551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_117-22_0_5_line_193 |  | 190 | 191 | 0.00038337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_117-22_0_5_line_194 |  | 191 | 192 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_117-22_0_5_line_195 |  | 193 | 194 | 0.0056052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_117-22_0_5_line_196 |  | 194 | 195 | 0.0046779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_117-22_0_5_line_197 |  | 196 | 197 | 0.027693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_117-22_0_5_line_198 |  | 196 | 198 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_117-22_0_5_line_199 |  | 197 | 199 | 0.0037466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_117-22_0_5_line_200 |  | 198 | 200 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_117-22_0_5_line_201 |  | 200 | 201 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_117-22_0_5_line_202 |  | 202 | 203 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_117-22_0_5_line_203 |  | 203 | 204 | 6.4636e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_117-22_0_5_line_204 |  | 204 | 205 | 0.046256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_117-22_0_5_line_205 |  | 205 | 206 | 0.39124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-22_0_5_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 207 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2706443.4495 | 1240122.3593 | 2706464.3562 | 1240126.4295 | 2706476.7158 | 1240129.9619
1 | 2706419.9942 | 1240116.304 | 2706426.5836 | 1240118.7685 | 2706439.8818 | 1240121.6647 | 2706443.4495 | 1240122.3593
2 | 2706386.6007 | 1240166.4446 | 2706443.4495 | 1240122.3593
3 | 2706369.2367 | 1240127.9146 | 2706419.9942 | 1240116.304
4 | 2706386.6007 | 1240166.4446 | 2706377.161 | 1240170.6645
5 | 2706377.161 | 1240170.6645 | 2706338.7468 | 1240187.8373
6 | 2706639.8755 | 1240303.5841 | 2706636.1736 | 1240296.1897 | 2706632.3926 | 1240288.9939 | 2706627.509 | 1240281.7005 | 2706615.2477 | 1240266.1571 | 2706608.7504 | 1240257.745 | 2706603.9191 | 1240250.0634 | 2706601.2231 | 1240244.2419
7 | 2706639.8755 | 1240303.5841 | 2706634.7677 | 1240311.7098 | 2706636.394 | 1240316.3315 | 2706640.4177 | 1240326.8565
8 | 2706639.8755 | 1240303.5841 | 2706723.3509 | 1240224.0943
9 | 2706507.3197 | 1240226.2333 | 2706515.9552 | 1240232.6821 | 2706521.7885 | 1240239.7479 | 2706522.871 | 1240241.4733
10 | 2706507.3197 | 1240226.2333 | 2706495.4619 | 1240224.8529 | 2706484.4457 | 1240227.1459 | 2706472.0755 | 1240234.9302 | 2706470.6281 | 1240236.382
11 | 2706467.7288 | 1240239.2901 | 2706470.6281 | 1240236.382
12 | 2706624.2493 | 1240321.662 | 2706632.3786 | 1240324.2767 | 2706640.4177 | 1240326.8565
13 | 2706640.4177 | 1240326.8565 | 2706648.8203 | 1240349.6062
14 | 2706723.3509 | 1240224.0943 | 2706730.0694 | 1240215.0136 | 2706735.9589 | 1240210.9608 | 2706741.5119 | 1240208.3697 | 2706751.0943 | 1240206.7407 | 2706766.1887 | 1240206.9011 | 2706771.2053 | 1240208.4815
15 | 2706773.7896 | 1240182.5633 | 2706770.3685 | 1240180.1666 | 2706764.2377 | 1240177.0316 | 2706743.4581 | 1240170.831 | 2706732.6876 | 1240169.0212
16 | 2706773.7896 | 1240182.5633 | 2706775.3715 | 1240185.027 | 2706777.0203 | 1240188.8151 | 2706777.8648 | 1240192.7445 | 2706778.473 | 1240197.6148 | 2706778.1147 | 1240203.235 | 2706775.5746 | 1240207.7817 | 2706771.2053 | 1240208.4815
17 | 2706455.5973 | 1240251.4586 | 2706467.7288 | 1240239.2901
18 | 2706657.82 | 1240373.9724 | 2706648.8203 | 1240349.6062
19 | 2706530.0115 | 1240282.2275 | 2706528.2538 | 1240286.1778 | 2706521.8062 | 1240293.9179
20 | 2706521.8062 | 1240293.9179 | 2706512.851 | 1240304.6685
21 | 2706449.579 | 1240257.4952 | 2706455.5973 | 1240251.4586
22 | 2706322.066 | 1240185.0364 | 2706338.7468 | 1240187.8373
23 | 2706322.066 | 1240185.0364 | 2706308.8523 | 1240192.5826
24 | 2706308.8523 | 1240192.5826 | 2706299.964 | 1240197.6587
25 | 2706286.8623 | 1240205.9069 | 2706288.9151 | 1240203.9687 | 2706299.964 | 1240197.6587
26 | 2706286.8623 | 1240205.9069 | 2706283.7602 | 1240208.8357 | 2706282.2493 | 1240212.9563 | 2706281.5229 | 1240217.6136 | 2706282.7394 | 1240223.5956 | 2706296.0291 | 1240241.314 | 2706296.4026 | 1240247.481 | 2706293.4809 | 1240251.3984
27 | 2706280.2304 | 1240253.8742 | 2706287.802 | 1240253.4317 | 2706293.4809 | 1240251.3984
28 | 2706280.2304 | 1240253.8742 | 2706279.3755 | 1240241.2158 | 2706268.8301 | 1240214.7064
29 | 2706280.2304 | 1240253.8742 | 2706279.5244 | 1240267.1052 | 2706275.399 | 1240278.3492
30 | 2706268.8301 | 1240214.7064 | 2706255.3504 | 1240223.6387 | 2706234.4368 | 1240255.1387
31 | 2706275.399 | 1240278.3492 | 2706275.1429 | 1240279.0472 | 2706254.8684 | 1240296.3138
32 | 2706218.317 | 1240340.3113 | 2706235.9478 | 1240312.4273 | 2706254.8684 | 1240296.3138
33 | 2706218.317 | 1240340.3113 | 2706210.2476 | 1240353.7774
34 | 2706218.317 | 1240340.3113 | 2706212.8805 | 1240337.2561 | 2706209.268 | 1240343.4296 | 2706207.9767 | 1240342.4724 | 2706212.4071 | 1240334.9681 | 2706194.7662 | 1240323.2879 | 2706193.8881 | 1240324.5954 | 2706190.008 | 1240322.0574
35 | 2706186.4764 | 1240327.5207 | 2706190.008 | 1240322.0574
36 | 2706186.4764 | 1240327.5207 | 2706178.4649 | 1240339.0281
37 | 2706210.2476 | 1240353.7774 | 2706219.841 | 1240356.1509 | 2706229.6055 | 1240353.2011 | 2706234.6685 | 1240351.3458 | 2706239.9066 | 1240348.5818 | 2706242.4276 | 1240347.2872
38 | 2706242.4276 | 1240347.2872 | 2706257.2734 | 1240339.6634 | 2706261.266 | 1240338.1859
39 | 2706206.854 | 1240412.6486 | 2706201.6208 | 1240414.8595 | 2706193.6622 | 1240416.5321
40 | 2706206.854 | 1240412.6486 | 2706225.6062 | 1240404.7262
41 | 2706185.7557 | 1240417.4294 | 2706187.1883 | 1240417.8926 | 2706193.6622 | 1240416.5321
42 | 2706231.2007 | 1240402.3627 | 2706225.6062 | 1240404.7262
43 | 2706231.2007 | 1240402.3627 | 2706251.4104 | 1240393.8245
44 | 2706251.4104 | 1240393.8245 | 2706252.2222 | 1240393.4816
45 | 2706252.2222 | 1240393.4816 | 2706270.0214 | 1240385.9618
46 | 2706154.9327 | 1240470.1333 | 2706162.4161 | 1240481.3879 | 2706176.0691 | 1240489.3605 | 2706185.1443 | 1240490.5498
47 | 2706188.1573 | 1240490.9446 | 2706185.1443 | 1240490.5498
48 | 2706270.0214 | 1240385.9618 | 2706279.9019 | 1240381.7875
49 | 2706289.2789 | 1240377.8259 | 2706279.9019 | 1240381.7875
50 | 2706302.4184 | 1240372.2748 | 2706289.2789 | 1240377.8259
51 | 2706302.4184 | 1240372.2748 | 2706295.0368 | 1240355.3801
52 | 2706302.4184 | 1240372.2748 | 2706311.4891 | 1240367.5224
53 | 2706283.8693 | 1240329.8207 | 2706295.0368 | 1240355.3801
54 | 2706311.4891 | 1240367.5224 | 2706321.7237 | 1240386.1958
55 | 2706311.4891 | 1240367.5224 | 2706323.6688 | 1240361.0577 | 2706340.848 | 1240349.813
56 | 2706283.8693 | 1240329.8207 | 2706285.4258 | 1240329.2432
57 | 2706283.8693 | 1240329.8207 | 2706261.266 | 1240338.1859
58 | 2706322.545 | 1240387.6943 | 2706321.7237 | 1240386.1958
59 | 2706340.848 | 1240349.813 | 2706361.2309 | 1240336.4712
60 | 2706309.7625 | 1240319.7463 | 2706294.8186 | 1240325.758 | 2706285.4258 | 1240329.2432
61 | 2706322.7557 | 1240388.0787 | 2706322.545 | 1240387.6943
62 | 2706361.2309 | 1240336.4712 | 2706369.0916 | 1240331.3259 | 2706371.9659 | 1240328.971
63 | 2706351.5084 | 1240301.012 | 2706328.1877 | 1240312.334 | 2706309.7625 | 1240319.7463
64 | 2706322.7557 | 1240388.0787 | 2706326.0273 | 1240394.0478 | 2706333.5844 | 1240396.5184 | 2706337.0654 | 1240394.8855
65 | 2706377.9524 | 1240324.0664 | 2706371.9659 | 1240328.971
66 | 2706377.9524 | 1240324.0664 | 2706390.7875 | 1240313.5507
67 | 2706400.0042 | 1240305.9995 | 2706390.7875 | 1240313.5507
68 | 2706403.0969 | 1240303.4657 | 2706400.0042 | 1240305.9995
69 | 2706361.3033 | 1240383.5159 | 2706361.3033 | 1240383.5159 | 2706337.0654 | 1240394.8855
70 | 2706361.3033 | 1240383.5159 | 2706368.5104 | 1240396.2216 | 2706368.5104 | 1240396.2216
71 | 2706368.5104 | 1240396.2216 | 2706375.0449 | 1240397.1202
72 | 2706376.4216 | 1240397.3096 | 2706375.0449 | 1240397.1202
73 | 2706376.4216 | 1240397.3096 | 2706382.2723 | 1240398.1141
74 | 2706390.048 | 1240408.5218 | 2706388.2129 | 1240405.9489 | 2706382.2723 | 1240398.1141 | 2706382.2723 | 1240398.1141
75 | 2706395.2313 | 1240428.748 | 2706391.5287 | 1240420.5419 | 2706394.4472 | 1240414.6897 | 2706390.048 | 1240408.5218
76 | 2706403.0969 | 1240303.4657 | 2706406.6522 | 1240300.5528 | 2706412.0105 | 1240295.1782
77 | 2706412.0105 | 1240295.1782 | 2706416.4592 | 1240290.7159
78 | 2706418.0933 | 1240289.0769 | 2706416.4592 | 1240290.7159
79 | 2706418.0933 | 1240289.0769 | 2706432.1004 | 1240275.0271
80 | 2706432.1004 | 1240275.0271 | 2706435.2952 | 1240271.8226
81 | 2706449.579 | 1240257.4952 | 2706435.2952 | 1240271.8226
82 | 2706306.6947 | 1240450.7109 | 2706332.2109 | 1240440.6504 | 2706332.8934 | 1240440.4589
83 | 2706306.6947 | 1240450.7109 | 2706276.2983 | 1240462.6954
84 | 2706395.2313 | 1240428.748 | 2706380.5939 | 1240430.1312 | 2706356.2703 | 1240433.8984 | 2706332.8934 | 1240440.4589
85 | 2706276.2983 | 1240462.6954 | 2706249.2272 | 1240473.3689
86 | 2706421.809 | 1240427.0786 | 2706411.2174 | 1240427.2333 | 2706395.2313 | 1240428.748
87 | 2706188.1573 | 1240490.9446 | 2706201.3722 | 1240490.8476 | 2706213.268 | 1240487.5467 | 2706249.2272 | 1240473.3689
88 | 2706421.809 | 1240427.0786 | 2706425.018 | 1240439.6126 | 2706432.2317 | 1240449.3659
89 | 2706421.809 | 1240427.0786 | 2706420.6567 | 1240418.7959 | 2706421.7394 | 1240411.9878 | 2706425.6654 | 1240406.4761 | 2706425.6654 | 1240406.4761
90 | 2706188.1573 | 1240490.9446 | 2706189.8493 | 1240518.5297 | 2706189.2649 | 1240523.2896 | 2706188.2088 | 1240526.9402
91 | 2706457.1164 | 1240462.9923 | 2706452.9954 | 1240461.5201 | 2706441.1615 | 1240455.8813 | 2706432.2694 | 1240449.4169 | 2706432.2317 | 1240449.3659
92 | 2706425.6654 | 1240406.4761 | 2706434.9001 | 1240396.5446
93 | 2706188.2088 | 1240526.9402 | 2706194.1053 | 1240530.0592 | 2706207.0837 | 1240538.9428 | 2706207.6537 | 1240539.3826
94 | 2706457.1164 | 1240462.9923 | 2706457.616 | 1240463.1708
95 | 2706487.7719 | 1240418.967 | 2706495.2835 | 1240415.5427 | 2706500.2574 | 1240411.8479
96 | 2706514.8743 | 1240400.4276 | 2706511.8875 | 1240403.2087 | 2706500.2574 | 1240411.8479
97 | 2706437.4631 | 1240393.7881 | 2706434.9001 | 1240396.5446
98 | 2706478.6393 | 1240469.3083 | 2706465.2528 | 1240465.8989 | 2706457.616 | 1240463.1708
99 | 2706530.7391 | 1240385.6556 | 2706514.8743 | 1240400.4276
100 | 2706437.4631 | 1240393.7881 | 2706440.7294 | 1240390.2754
101 | 2706454.8364 | 1240375.1038 | 2706440.7294 | 1240390.2754
102 | 2706462.0348 | 1240367.3622 | 2706454.8364 | 1240375.1038
103 | 2706462.0348 | 1240367.3622 | 2706462.5921 | 1240366.7628 | 2706470.6719 | 1240356.7753
104 | 2706478.6393 | 1240469.3083 | 2706492.2638 | 1240471.2653 | 2706494.1549 | 1240471.4557
105 | 2706478.6393 | 1240469.3083 | 2706474.6458 | 1240476.8981 | 2706471.1798 | 1240481.6397 | 2706469.6376 | 1240483.5304
106 | 2706549.0137 | 1240368.6397 | 2706530.7391 | 1240385.6556
107 | 2706476.4614 | 1240349.6189 | 2706470.6719 | 1240356.7753
108 | 2706476.4614 | 1240349.6189 | 2706477.9395 | 1240347.7918
109 | 2706478.3185 | 1240347.3233 | 2706477.9395 | 1240347.7918
110 | 2706494.1549 | 1240471.4557 | 2706505.3022 | 1240472.578 | 2706512.8476 | 1240472.4534
111 | 2706469.6376 | 1240483.5304 | 2706467.4522 | 1240486.2097 | 2706462.7499 | 1240490.3064 | 2706456.5605 | 1240493.3978 | 2706449.0631 | 1240495.6206 | 2706449.0631 | 1240495.6206
112 | 2706555.8108 | 1240463.733 | 2706536.2873 | 1240469.7539 | 2706520.7891 | 1240472.3223 | 2706512.8476 | 1240472.4534
113 | 2706436.2196 | 1240497.1681 | 2706441.4643 | 1240496.7519 | 2706449.0631 | 1240495.6206
114 | 2706555.8108 | 1240463.733 | 2706558.4969 | 1240474.2004
115 | 2706555.8108 | 1240463.733 | 2706575.3572 | 1240455.9679
116 | 2706555.8108 | 1240463.733 | 2706552.32 | 1240451.3273 | 2706551.6488 | 1240447.6141
117 | 2706436.2196 | 1240497.1681 | 2706431.2956 | 1240497.5588
118 | 2706558.4969 | 1240474.2004 | 2706562.7308 | 1240478.0795 | 2706564.9067 | 1240484.5235 | 2706563.3403 | 1240502.2537 | 2706560.8395 | 1240516.4199 | 2706561.8522 | 1240519.407 | 2706564.789 | 1240520.5495 | 2706583.0725 | 1240514.4952 | 2706583.0725 | 1240514.4952
119 | 2706558.4969 | 1240474.2004 | 2706558.7117 | 1240487.5036 | 2706555.9981 | 1240497.6971
120 | 2706577.66 | 1240455.0531 | 2706575.3572 | 1240455.9679
121 | 2706551.6488 | 1240447.6141 | 2706551.2673 | 1240445.5039 | 2706550.8428 | 1240437.9793 | 2706551.5825 | 1240430.4867 | 2706553.3191 | 1240423.4902 | 2706553.95 | 1240421.8672
122 | 2706431.2956 | 1240497.5588 | 2706429.8838 | 1240497.6708
123 | 2706583.6685 | 1240541.0732 | 2706582.8483 | 1240538.3431 | 2706583.0725 | 1240514.4952
124 | 2706536.5098 | 1240523.8385 | 2706542.6618 | 1240519.9519 | 2706549.8456 | 1240511.1851 | 2706555.3296 | 1240500.2083 | 2706555.9981 | 1240497.6971
125 | 2706605.2733 | 1240444.0834 | 2706577.66 | 1240455.0531
126 | 2706553.95 | 1240421.8672 | 2706555.9202 | 1240416.7983 | 2706560.1277 | 1240409.9352 | 2706566.5619 | 1240402.0667
127 | 2706536.5098 | 1240523.8385 | 2706531.3319 | 1240527.1097 | 2706512.2108 | 1240535.9619
128 | 2706605.2733 | 1240444.0834 | 2706630.843 | 1240433.2905
129 | 2706605.2733 | 1240444.0834 | 2706599.3904 | 1240429.6887 | 2706596.0127 | 1240408.4671 | 2706595.1989 | 1240391.2005
130 | 2706605.2733 | 1240444.0834 | 2706614.7378 | 1240462.034 | 2706615.8096 | 1240463.3106
131 | 2706566.5619 | 1240402.0667 | 2706566.5619 | 1240402.0667 | 2706568.7474 | 1240399.7991
132 | 2706571.271 | 1240397.1808 | 2706568.7474 | 1240399.7991
133 | 2706511.1349 | 1240536.4599 | 2706512.2108 | 1240535.9619
134 | 2706630.843 | 1240433.2905 | 2706638.7536 | 1240429.9514 | 2706648.4206 | 1240424.8544 | 2706653.8132 | 1240421.2159
135 | 2706595.1989 | 1240391.2005 | 2706594.5178 | 1240376.7489 | 2706593.1668 | 1240371.1695
136 | 2706639.2704 | 1240485.349 | 2706627.4964 | 1240477.2305 | 2706615.8096 | 1240463.3106
137 | 2706429.8838 | 1240497.6708 | 2706417.5754 | 1240498.6474 | 2706410.167 | 1240499.7043 | 2706408.1933 | 1240500.2941
138 | 2706402.649 | 1240502.2382 | 2706404.1293 | 1240501.5086 | 2706408.1933 | 1240500.2941
139 | 2706402.649 | 1240502.2382 | 2706398.5513 | 1240504.2552 | 2706393.4656 | 1240507.8002 | 2706385.368 | 1240514.429
140 | 2706402.649 | 1240502.2382 | 2706402.9962 | 1240487.0443
141 | 2706385.368 | 1240514.429 | 2706383.9461 | 1240515.593
142 | 2706403.1301 | 1240481.1853 | 2706402.9962 | 1240487.0443
143 | 2706397.643 | 1240469.7561 | 2706403.3872 | 1240469.9374 | 2706403.1301 | 1240481.1853
144 | 2706382.1687 | 1240469.2677 | 2706397.643 | 1240469.7561
145 | 2706368.4319 | 1240528.2932 | 2706383.9461 | 1240515.593
146 | 2706354.5819 | 1240539.4615 | 2706356.4595 | 1240538.094 | 2706368.4319 | 1240528.2932
147 | 2706354.5819 | 1240539.4615 | 2706347.5165 | 1240530.2499 | 2706346.2379 | 1240527.102
148 | 2706354.5819 | 1240539.4615 | 2706350.8957 | 1240542.1531 | 2706345.9039 | 1240545.1104 | 2706340.2335 | 1240547.0993 | 2706337.13 | 1240547.7534
149 | 2706488.4902 | 1240547.1473 | 2706505.134 | 1240539.238 | 2706506.1992 | 1240538.7449
150 | 2706486.0911 | 1240548.2874 | 2706488.4902 | 1240547.1473
151 | 2706511.1349 | 1240536.4599 | 2706506.1992 | 1240538.7449
152 | 2706486.0911 | 1240548.2874 | 2706480.6469 | 1240550.8745 | 2706465.9234 | 1240558.8223
153 | 2706465.9234 | 1240558.8223 | 2706464.0821 | 1240559.8162
154 | 2706442.9572 | 1240572.557 | 2706445.2755 | 1240570.9781 | 2706461.6071 | 1240561.1522 | 2706464.0821 | 1240559.8162
155 | 2706442.9572 | 1240572.557 | 2706435.6317 | 1240577.5456
156 | 2706424.0514 | 1240585.4549 | 2706424.4183 | 1240585.1819 | 2706435.6317 | 1240577.5456
157 | 2706424.0514 | 1240585.4549 | 2706417.6546 | 1240590.2134
158 | 2706404.5339 | 1240599.9737 | 2706417.6546 | 1240590.2134
159 | 2706404.5339 | 1240599.9737 | 2706400.0402 | 1240603.3165
160 | 2706345.8634 | 1240518.0877 | 2706345.6694 | 1240525.7022 | 2706346.2379 | 1240527.102
161 | 2706337.13 | 1240547.7534 | 2706334.3497 | 1240548.3393 | 2706327.3183 | 1240549.0473 | 2706322.1244 | 1240549.0526
162 | 2706337.13 | 1240547.7534 | 2706358.1372 | 1240571.9171
163 | 2706345.8634 | 1240518.0877 | 2706346.0894 | 1240509.2162
164 | 2706322.1244 | 1240549.0526 | 2706318.0793 | 1240549.0568
165 | 2706346.2566 | 1240502.6503 | 2706346.0894 | 1240509.2162
166 | 2706301.983 | 1240549.0733 | 2706318.0793 | 1240549.0568
167 | 2706710.3445 | 1240627.4252 | 2706720.4199 | 1240632.8216 | 2706754.9378 | 1240647.9874 | 2706799.7276 | 1240667.7084
168 | 2706729.3079 | 1240578.1054 | 2706720.6641 | 1240588.5581 | 2706716.9111 | 1240602.5238 | 2706718.8668 | 1240606.9068 | 2706719.4973 | 1240611.3772 | 2706717.1753 | 1240617.6848 | 2706717.2465 | 1240622.5566 | 2706715.4876 | 1240624.8934 | 2706710.3445 | 1240627.4252
169 | 2706799.7276 | 1240667.7084 | 2706836.0428 | 1240682.8452
170 | 2706723.0125 | 1240530.8663 | 2706729.3079 | 1240578.1054
171 | 2706729.3079 | 1240578.1054 | 2706759.4817 | 1240595.4344
172 | 2706706.4471 | 1240522.0173 | 2706711.9085 | 1240508.5272 | 2706714.1861 | 1240507.531
173 | 2706706.4471 | 1240522.0173 | 2706719.6178 | 1240529.004 | 2706723.0125 | 1240530.8663
174 | 2706682.9748 | 1240509.5747 | 2706706.4471 | 1240522.0173
175 | 2706714.1861 | 1240507.531 | 2706720.7973 | 1240504.6395 | 2706722.8469 | 1240498.6611
176 | 2706682.9748 | 1240509.5747 | 2706672.0809 | 1240503.8001
177 | 2706759.4817 | 1240595.4344 | 2706775.481 | 1240604.623 | 2706787.7555 | 1240609.476
178 | 2706656.2659 | 1240495.4171 | 2706645.8597 | 1240489.8925 | 2706639.2704 | 1240485.349
179 | 2706656.2659 | 1240495.4171 | 2706672.0809 | 1240503.8001
180 | 2706664.4906 | 1240463.9032 | 2706665.2345 | 1240462.6971
181 | 2706676.9443 | 1240443.259 | 2706673.7909 | 1240446.5938 | 2706665.2345 | 1240462.6971
182 | 2706656.0616 | 1240419.6988 | 2706653.8132 | 1240421.2159
183 | 2706593.1668 | 1240371.1695 | 2706592.5815 | 1240368.7523 | 2706587.8174 | 1240362.8066 | 2706582.4372 | 1240357.8951 | 2706582.4372 | 1240357.8951
184 | 2706676.9443 | 1240443.259 | 2706671.1003 | 1240436.6657
185 | 2706656.0616 | 1240419.6988 | 2706659.3227 | 1240416.6883 | 2706662.1946 | 1240412.6034 | 2706664.0021 | 1240407.5653 | 2706664.7575 | 1240401.3073
186 | 2706656.0616 | 1240419.6988 | 2706671.1003 | 1240436.6657
187 | 2706563.1663 | 1240357.8644 | 2706566.1048 | 1240356.3562 | 2706573.7776 | 1240355.749 | 2706582.4372 | 1240357.8951
188 | 2706664.7575 | 1240401.3073 | 2706663.8792 | 1240395.0533 | 2706661.2186 | 1240383.174 | 2706657.82 | 1240373.9724
189 | 2706563.1663 | 1240357.8644 | 2706557.4174 | 1240360.8149 | 2706549.0137 | 1240368.6397
190 | 2706512.851 | 1240304.6685 | 2706511.9815 | 1240305.7122 | 2706509.508 | 1240308.7698
191 | 2706507.8452 | 1240310.8251 | 2706509.508 | 1240308.7698
192 | 2706507.8452 | 1240310.8251 | 2706494.291 | 1240327.5796
193 | 2706494.291 | 1240327.5796 | 2706494.0499 | 1240327.8777
194 | 2706494.0499 | 1240327.8777 | 2706478.3185 | 1240347.3233
195 | 2706724.2918 | 1240494.2126 | 2706725.9285 | 1240488.8517
196 | 2706722.8469 | 1240498.6611 | 2706723.639 | 1240496.3508 | 2706724.2918 | 1240494.2126
197 | 2706831.175 | 1240612.2865 | 2706847.3923 | 1240634.7341
198 | 2706831.175 | 1240612.2865 | 2706820.3306 | 1240614.5104
199 | 2706849.5863 | 1240637.7711 | 2706847.3923 | 1240634.7341
200 | 2706820.3306 | 1240614.5104 | 2706814.2768 | 1240615.7518 | 2706803.9782 | 1240614.4531
201 | 2706787.7555 | 1240609.476 | 2706798.6413 | 1240613.7801 | 2706803.9782 | 1240614.4531
202 | 2706400.0402 | 1240603.3165 | 2706392.292 | 1240609.0803 | 2706388.0034 | 1240612.1722
203 | 2706387.951 | 1240612.21 | 2706388.0034 | 1240612.1722
204 | 2706353.586 | 1240643.1022 | 2706354.8658 | 1240641.7463 | 2706368.1736 | 1240628.8636 | 2706373.3959 | 1240624.02 | 2706386.4227 | 1240613.3118 | 2706387.951 | 1240612.21
205 | 2706353.586 | 1240643.1022 | 2706347.2459 | 1241034.2884

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706443.4495 | 1240122.3593
1 | 2706476.7158 | 1240129.9619
2 | 2706419.9942 | 1240116.304
3 | 2706386.6007 | 1240166.4446
4 | 2706369.2367 | 1240127.9146
5 | 2706377.161 | 1240170.6645
6 | 2706601.2231 | 1240244.2419
7 | 2706639.8755 | 1240303.5841
8 | 2706507.3197 | 1240226.2333
9 | 2706522.871 | 1240241.4733
10 | 2706470.6281 | 1240236.382
11 | 2706640.4177 | 1240326.8565
12 | 2706723.3509 | 1240224.0943
13 | 2706732.6876 | 1240169.0212
14 | 2706773.7896 | 1240182.5633
15 | 2706467.7288 | 1240239.2901
16 | 2706624.2493 | 1240321.662
17 | 2706648.8203 | 1240349.6062
18 | 2706771.2053 | 1240208.4815
19 | 2706530.0115 | 1240282.2275
20 | 2706521.8062 | 1240293.9179
21 | 2706455.5973 | 1240251.4586
22 | 2706338.7468 | 1240187.8373
23 | 2706322.066 | 1240185.0364
24 | 2706308.8523 | 1240192.5826
25 | 2706299.964 | 1240197.6587
26 | 2706286.8623 | 1240205.9069
27 | 2706293.4809 | 1240251.3984
28 | 2706280.2304 | 1240253.8742
29 | 2706268.8301 | 1240214.7064
30 | 2706275.399 | 1240278.3492
31 | 2706234.4368 | 1240255.1387
32 | 2706254.8684 | 1240296.3138
33 | 2706218.317 | 1240340.3113
34 | 2706190.008 | 1240322.0574
35 | 2706186.4764 | 1240327.5207
36 | 2706210.2476 | 1240353.7774
37 | 2706178.4649 | 1240339.0281
38 | 2706242.4276 | 1240347.2872
39 | 2706206.854 | 1240412.6486
40 | 2706193.6622 | 1240416.5321
41 | 2706225.6062 | 1240404.7262
42 | 2706185.7557 | 1240417.4294
43 | 2706231.2007 | 1240402.3627
44 | 2706251.4104 | 1240393.8245
45 | 2706252.2222 | 1240393.4816
46 | 2706154.9327 | 1240470.1333
47 | 2706185.1443 | 1240490.5498
48 | 2706270.0214 | 1240385.9618
49 | 2706279.9019 | 1240381.7875
50 | 2706289.2789 | 1240377.8259
51 | 2706302.4184 | 1240372.2748
52 | 2706295.0368 | 1240355.3801
53 | 2706311.4891 | 1240367.5224
54 | 2706283.8693 | 1240329.8207
55 | 2706321.7237 | 1240386.1958
56 | 2706340.848 | 1240349.813
57 | 2706285.4258 | 1240329.2432
58 | 2706261.266 | 1240338.1859
59 | 2706322.545 | 1240387.6943
60 | 2706361.2309 | 1240336.4712
61 | 2706309.7625 | 1240319.7463
62 | 2706322.7557 | 1240388.0787
63 | 2706371.9659 | 1240328.971
64 | 2706351.5084 | 1240301.012
65 | 2706377.9524 | 1240324.0664
66 | 2706390.7875 | 1240313.5507
67 | 2706400.0042 | 1240305.9995
68 | 2706337.0654 | 1240394.8855
69 | 2706361.3033 | 1240383.5159
70 | 2706368.5104 | 1240396.2216
71 | 2706375.0449 | 1240397.1202
72 | 2706376.4216 | 1240397.3096
73 | 2706382.2723 | 1240398.1141
74 | 2706390.048 | 1240408.5218
75 | 2706403.0969 | 1240303.4657
76 | 2706412.0105 | 1240295.1782
77 | 2706416.4592 | 1240290.7159
78 | 2706418.0933 | 1240289.0769
79 | 2706432.1004 | 1240275.0271
80 | 2706435.2952 | 1240271.8226
81 | 2706449.579 | 1240257.4952
82 | 2706306.6947 | 1240450.7109
83 | 2706332.8934 | 1240440.4589
84 | 2706276.2983 | 1240462.6954
85 | 2706395.2313 | 1240428.748
86 | 2706249.2272 | 1240473.3689
87 | 2706421.809 | 1240427.0786
88 | 2706188.1573 | 1240490.9446
89 | 2706432.2317 | 1240449.3659
90 | 2706425.6654 | 1240406.4761
91 | 2706188.2088 | 1240526.9402
92 | 2706457.1164 | 1240462.9923
93 | 2706487.7719 | 1240418.967
94 | 2706500.2574 | 1240411.8479
95 | 2706434.9001 | 1240396.5446
96 | 2706207.6537 | 1240539.3826
97 | 2706457.616 | 1240463.1708
98 | 2706514.8743 | 1240400.4276
99 | 2706437.4631 | 1240393.7881
100 | 2706440.7294 | 1240390.2754
101 | 2706454.8364 | 1240375.1038
102 | 2706462.0348 | 1240367.3622
103 | 2706478.6393 | 1240469.3083
104 | 2706530.7391 | 1240385.6556
105 | 2706470.6719 | 1240356.7753
106 | 2706476.4614 | 1240349.6189
107 | 2706477.9395 | 1240347.7918
108 | 2706494.1549 | 1240471.4557
109 | 2706469.6376 | 1240483.5304
110 | 2706512.8476 | 1240472.4534
111 | 2706449.0631 | 1240495.6206
112 | 2706555.8108 | 1240463.733
113 | 2706436.2196 | 1240497.1681
114 | 2706558.4969 | 1240474.2004
115 | 2706575.3572 | 1240455.9679
116 | 2706551.6488 | 1240447.6141
117 | 2706431.2956 | 1240497.5588
118 | 2706583.0725 | 1240514.4952
119 | 2706555.9981 | 1240497.6971
120 | 2706577.66 | 1240455.0531
121 | 2706553.95 | 1240421.8672
122 | 2706583.6685 | 1240541.0732
123 | 2706536.5098 | 1240523.8385
124 | 2706605.2733 | 1240444.0834
125 | 2706566.5619 | 1240402.0667
126 | 2706568.7474 | 1240399.7991
127 | 2706571.271 | 1240397.1808
128 | 2706512.2108 | 1240535.9619
129 | 2706630.843 | 1240433.2905
130 | 2706595.1989 | 1240391.2005
131 | 2706615.8096 | 1240463.3106
132 | 2706429.8838 | 1240497.6708
133 | 2706408.1933 | 1240500.2941
134 | 2706402.649 | 1240502.2382
135 | 2706385.368 | 1240514.429
136 | 2706402.9962 | 1240487.0443
137 | 2706403.1301 | 1240481.1853
138 | 2706397.643 | 1240469.7561
139 | 2706382.1687 | 1240469.2677
140 | 2706383.9461 | 1240515.593
141 | 2706368.4319 | 1240528.2932
142 | 2706354.5819 | 1240539.4615
143 | 2706488.4902 | 1240547.1473
144 | 2706506.1992 | 1240538.7449
145 | 2706486.0911 | 1240548.2874
146 | 2706511.1349 | 1240536.4599
147 | 2706465.9234 | 1240558.8223
148 | 2706464.0821 | 1240559.8162
149 | 2706442.9572 | 1240572.557
150 | 2706435.6317 | 1240577.5456
151 | 2706424.0514 | 1240585.4549
152 | 2706417.6546 | 1240590.2134
153 | 2706404.5339 | 1240599.9737
154 | 2706346.2379 | 1240527.102
155 | 2706337.13 | 1240547.7534
156 | 2706345.8634 | 1240518.0877
157 | 2706322.1244 | 1240549.0526
158 | 2706358.1372 | 1240571.9171
159 | 2706346.0894 | 1240509.2162
160 | 2706318.0793 | 1240549.0568
161 | 2706346.2566 | 1240502.6503
162 | 2706301.983 | 1240549.0733
163 | 2706710.3445 | 1240627.4252
164 | 2706799.7276 | 1240667.7084
165 | 2706729.3079 | 1240578.1054
166 | 2706706.4471 | 1240522.0173
167 | 2706714.1861 | 1240507.531
168 | 2706723.0125 | 1240530.8663
169 | 2706682.9748 | 1240509.5747
170 | 2706836.0428 | 1240682.8452
171 | 2706759.4817 | 1240595.4344
172 | 2706639.2704 | 1240485.349
173 | 2706656.2659 | 1240495.4171
174 | 2706672.0809 | 1240503.8001
175 | 2706664.4906 | 1240463.9032
176 | 2706665.2345 | 1240462.6971
177 | 2706653.8132 | 1240421.2159
178 | 2706593.1668 | 1240371.1695
179 | 2706676.9443 | 1240443.259
180 | 2706656.0616 | 1240419.6988
181 | 2706582.4372 | 1240357.8951
182 | 2706671.1003 | 1240436.6657
183 | 2706664.7575 | 1240401.3073
184 | 2706563.1663 | 1240357.8644
185 | 2706549.0137 | 1240368.6397
186 | 2706657.82 | 1240373.9724
187 | 2706509.508 | 1240308.7698
188 | 2706512.851 | 1240304.6685
189 | 2706507.8452 | 1240310.8251
190 | 2706494.291 | 1240327.5796
191 | 2706494.0499 | 1240327.8777
192 | 2706478.3185 | 1240347.3233
193 | 2706725.9285 | 1240488.8517
194 | 2706724.2918 | 1240494.2126
195 | 2706722.8469 | 1240498.6611
196 | 2706831.175 | 1240612.2865
197 | 2706847.3923 | 1240634.7341
198 | 2706820.3306 | 1240614.5104
199 | 2706849.5863 | 1240637.7711
200 | 2706803.9782 | 1240614.4531
201 | 2706787.7555 | 1240609.476
202 | 2706400.0402 | 1240603.3165
203 | 2706388.0034 | 1240612.1722
204 | 2706387.951 | 1240612.21
205 | 2706353.586 | 1240643.1022
206 | 2706347.2459 | 1241034.2884
207 | 2706421.809 | 1240427.0786

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9727 | -0.52662 | 0.002556 | 0.00064059
1 | 0.97231 | -0.53451 | 0.012533 | 0.0031411
2 | 0.97209 | -0.53866 | 0 | 0
3 | 0.97411 | -0.49885 | 0.012119 | 0.0030372
4 | 0.97079 | -0.56452 | 0.026888 | 0.0067387
5 | 0.97424 | -0.49628 | 0.010257 | 0.0025706
6 | 0.97957 | -0.39353 | 0.0016829 | 0.00042178
7 | 0.97968 | -0.39136 | 0 | 0
8 | 0.98061 | -0.37227 | 0 | 0
9 | 0.98059 | -0.37271 | 0.0011007 | 0.00027585
10 | 0.98065 | -0.37148 | 0.0026736 | 0.00067006
11 | 0.97989 | -0.3871 | 0 | 0
12 | 0.97889 | -0.40689 | 0.0029072 | 0.00072862
13 | 0.97844 | -0.41573 | 0.0032014 | 0.00080234
14 | 0.97857 | -0.41319 | 0 | 0
15 | 0.98067 | -0.3712 | 0.0039989 | 0.0010022
16 | 0.9798 | -0.38889 | 0.0058098 | 0.0014561
17 | 0.98023 | -0.38054 | 0.0012788 | 0.00032049
18 | 0.97866 | -0.41137 | 0.0012999 | 0.00032579
19 | 0.99838 | -0.031181 | 0.00060134 | 0.00015071
20 | 0.99839 | -0.031029 | 0.00067951 | 0.0001703
21 | 0.98079 | -0.36877 | 0.0020473 | 0.0005131
22 | 0.97488 | -0.48385 | 0.011495 | 0.002881
23 | 0.97517 | -0.47797 | 0 | 0
24 | 0.97544 | -0.47268 | 0.0011358 | 0.00028466
25 | 0.97563 | -0.46907 | 0.011043 | 0.0027676
26 | 0.97595 | -0.46281 | 0.0010365 | 0.00025978
27 | 0.97704 | -0.44136 | 0.0022287 | 0.00055856
28 | 0.97733 | -0.43569 | 0 | 0
29 | 0.97641 | -0.45373 | 0 | 0
30 | 0.97801 | -0.42243 | 0.0041789 | 0.0010473
31 | 0.97521 | -0.47741 | 0.023968 | 0.0060069
32 | 0.97877 | -0.40754 | 0.017936 | 0.0044953
33 | 0.98062 | -0.37145 | 0 | 0
34 | 0.98032 | -0.37726 | 0 | 0
35 | 0.98028 | -0.37801 | 0 | 0
36 | 0.98114 | -0.36124 | 0 | 0
37 | 0.9802 | -0.3796 | 0.0062841 | 0.0015749
38 | 0.98229 | -0.339 | 0.0019081 | 0.00047823
39 | 0.98352 | -0.31546 | 0.0016627 | 0.0004167
40 | 0.98335 | -0.31869 | 0.0065581 | 0.0016436
41 | 0.98379 | -0.3101 | 0.0020425 | 0.0005119
42 | 0.9833 | -0.31963 | 0.0064042 | 0.001605
43 | 0.98388 | -0.30828 | 0.0024668 | 0.00061824
44 | 0.98427 | -0.30072 | 0.0017079 | 0.00042805
45 | 0.98429 | -0.30039 | 0.0018093 | 0.00045345
46 | 0.9896 | -0.19871 | 0.0065431 | 0.0016399
47 | 0.98983 | -0.19423 | 0.0064892 | 0.0016264
48 | 0.98469 | -0.29252 | 0.0022282 | 0.00055845
49 | 0.98494 | -0.28772 | 0.0016087 | 0.00040317
50 | 0.98519 | -0.28288 | 0.0021472 | 0.00053813
51 | 0.98556 | -0.27555 | 0 | 0
52 | 0.98487 | -0.28895 | 0.0016849 | 0.00042229
53 | 0.98601 | -0.26682 | 0 | 0
54 | 0.98383 | -0.30905 | 0 | 0
55 | 0.98716 | -0.2447 | 0.0016725 | 0.00041917
56 | 0.9847 | -0.29234 | 0.0011436 | 0.00028661
57 | 0.98381 | -0.30939 | 0.005039 | 0.0012629
58 | 0.98299 | -0.32523 | 0.0034125 | 0.00085526
59 | 0.98725 | -0.24291 | 0.00083263 | 0.00020868
60 | 0.9838 | -0.30999 | 0.0014466 | 0.00036256
61 | 0.98366 | -0.31229 | 0.0032973 | 0.00082637
62 | 0.98728 | -0.24246 | 0.00073113 | 0.00018324
63 | 0.98332 | -0.31917 | 0.0011684 | 0.00029283
64 | 0.98354 | -0.31465 | 0.0028655 | 0.00071815
65 | 0.98306 | -0.32442 | 0.0015358 | 0.0003849
66 | 0.9825 | -0.33524 | 0.0014837 | 0.00037185
67 | 0.98212 | -0.3427 | 0.0033534 | 0.00084043
68 | 0.98829 | -0.22291 | 0.0019235 | 0.00048207
69 | 0.98976 | -0.19463 | 0.0015223 | 0.00038153
70 | 0.99057 | -0.17913 | 0.0019796 | 0.00049614
71 | 0.99094 | -0.17208 | 0.0013793 | 0.00034569
72 | 0.99102 | -0.17059 | 0.0018606 | 0.0004663
73 | 0.99135 | -0.1642 | 0.002665 | 0.00066792
74 | 0.9921 | -0.15001 | 0.0021692 | 0.00054365
75 | 0.982 | -0.34496 | 0.0024547 | 0.00061521
76 | 0.98168 | -0.35131 | 0.0031654 | 0.00079333
77 | 0.98153 | -0.35424 | 0.0047176 | 0.0011824
78 | 0.98149 | -0.35511 | 0.0025084 | 0.00062867
79 | 0.98115 | -0.36174 | 0.0039671 | 0.00099424
80 | 0.98109 | -0.36292 | 0.0026445 | 0.00066277
81 | 0.98087 | -0.36726 | 0.0020074 | 0.00050311
82 | 0.99163 | -0.15935 | 0.0020953 | 0.00052514
83 | 0.99215 | -0.14933 | 0.001907 | 0.00047793
84 | 0.99109 | -0.16978 | 0.0025088 | 0.00062877
85 | 0.99343 | -0.12458 | 0 | 0
86 | 0.99068 | -0.17778 | 0.0016938 | 0.00042452
87 | 0.9951 | -0.09287 | 0 | 0
88 | 0.98987 | -0.19352 | 0 | 0
89 | 0.9939 | -0.11582 | 0.0019827 | 0.00049692
90 | 0.99753 | -0.04661 | 0.0023303 | 0.00058403
91 | 0.98984 | -0.19401 | 0 | 0
92 | 0.99254 | -0.14176 | 0.0033368 | 0.00083629
93 | 0.98012 | -0.38261 | 0.003241 | 0.00081228
94 | 0.98017 | -0.38176 | 0.0025323 | 0.00063465
95 | 0.99904 | -0.018098 | 0.0023969 | 0.00060071
96 | 0.98983 | -0.19432 | 0.00075774 | 0.00018991
97 | 0.99252 | -0.14223 | 0.0028856 | 0.00072319
98 | 0.98027 | -0.37981 | 0.0025407 | 0.00063677
99 | 0.99946 | -0.010161 | 0.0026415 | 0.00066202
100 | 1 | 0 | -0.51919 | -0.13285
101 | 0.99956 | -0.0085174 | 0.001673 | 0.0004193
102 | 0.99935 | -0.012558 | 0.0013446 | 0.00033698
103 | 0.99151 | -0.1616 | 0 | 0
104 | 0.98043 | -0.37654 | 0.0025551 | 0.00064037
105 | 0.99909 | -0.017462 | 0.0015914 | 0.00039884
106 | 0.99893 | -0.020511 | 0.0015736 | 0.00039439
107 | 0.9989 | -0.021225 | 0.0020397 | 0.00051119
108 | 0.99095 | -0.17232 | 0.0039896 | 0.00099989
109 | 0.99081 | -0.17517 | 0.0016802 | 0.0004211
110 | 0.9903 | -0.18483 | 0.0024509 | 0.00061426
111 | 0.98983 | -0.1941 | 0.0016956 | 0.00042496
112 | 0.98729 | -0.2429 | 0 | 0
113 | 0.98933 | -0.20375 | 0.0039202 | 0.00098249
114 | 0.98681 | -0.2522 | 0 | 0
115 | 0.98559 | -0.27595 | 0.0026586 | 0.0006663
116 | 0.98711 | -0.24647 | 0.0020778 | 0.00052076
117 | 0.98916 | -0.20709 | 0.0017581 | 0.00044063
118 | 0.98636 | -0.26113 | 0.0030541 | 0.00076544
119 | 0.98591 | -0.26973 | 0.0029345 | 0.00073545
120 | 0.98539 | -0.27973 | 0.0026069 | 0.00065334
121 | 0.98687 | -0.25111 | 0.0021057 | 0.00052774
122 | 0.98626 | -0.26306 | 0.0040335 | 0.0010109
123 | 0.98474 | -0.29261 | 0.0021625 | 0.00054197
124 | 0.98313 | -0.32381 | 0 | 0
125 | 0.9867 | -0.25441 | 0.00318 | 0.00079698
126 | 0.98669 | -0.25467 | 0.0014481 | 0.00036292
127 | 0.98668 | -0.25488 | 0.0031695 | 0.00079434
128 | 0.98384 | -0.31018 | 0.0034465 | 0.00086377
129 | 0.98227 | -0.34062 | 0.0016025 | 0.00040163
130 | 0.98196 | -0.34655 | 0.0018206 | 0.00045627
131 | 0.98261 | -0.33399 | 0.0031 | 0.00077693
132 | 0.98911 | -0.208 | 0.00074277 | 0.00018615
133 | 0.9884 | -0.22185 | 0.0016858 | 0.00042249
134 | 0.98822 | -0.2254 | 0 | 0
135 | 0.98776 | -0.23427 | 0.0014555 | 0.00036479
136 | 0.98807 | -0.22823 | 0.0027489 | 0.00068893
137 | 0.98803 | -0.22903 | 0.0023477 | 0.00058839
138 | 0.98795 | -0.23064 | 0.0038411 | 0.00096267
139 | 0.98793 | -0.23105 | 0.0014711 | 0.00036868
140 | 0.98772 | -0.23499 | 0.0017232 | 0.00043186
141 | 0.98735 | -0.24222 | 0.002149 | 0.0005386
142 | 0.98706 | -0.24797 | 0 | 0
143 | 0.98314 | -0.3238 | 0.0024678 | 0.00061848
144 | 0.98365 | -0.31385 | 0.0021233 | 0.00053214
145 | 0.98308 | -0.32503 | 0.0016299 | 0.00040848
146 | 0.9838 | -0.31088 | 0.00217 | 0.00054384
147 | 0.98257 | -0.33492 | 0.00219 | 0.00054886
148 | 0.98253 | -0.33574 | 0.0028185 | 0.00070639
149 | 0.98209 | -0.34424 | 0.0018622 | 0.0004667
150 | 0.98195 | -0.347 | 0.0024655 | 0.00061791
151 | 0.98176 | -0.35073 | 0.0021252 | 0.00053261
152 | 0.98167 | -0.35255 | 0.0019242 | 0.00048225
153 | 0.98151 | -0.35571 | 0.0018995 | 0.00047607
154 | 0.98695 | -0.25008 | 0.0015961 | 0.00040003
155 | 0.98687 | -0.25154 | 0.0012392 | 0.00031056
156 | 0.9869 | -0.2511 | 0.0016766 | 0.00042019
157 | 0.98677 | -0.2536 | 0.0021797 | 0.00054627
158 | 0.98683 | -0.25231 | 0.0013446 | 0.000337
159 | 0.98686 | -0.25183 | 0.002446 | 0.00061304
160 | 0.98675 | -0.25399 | 0.0036145 | 0.00090587
161 | 0.98685 | -0.25208 | 0.00213 | 0.00053382
162 | 0.98672 | -0.25451 | 0.0018207 | 0.0004563
163 | 0.97983 | -0.38836 | 0 | 0
164 | 0.97974 | -0.3901 | 0 | 0
165 | 0.97988 | -0.38734 | 0.0017452 | 0.00043739
166 | 0.98057 | -0.37379 | 0 | 0
167 | 0.98049 | -0.37547 | 0.0010639 | 0.00026664
168 | 0.98036 | -0.37796 | 0.0013937 | 0.00034928
169 | 0.98101 | -0.36529 | 0 | 0
170 | 0.97971 | -0.39079 | 0.00097123 | 0.00024341
171 | 0.97962 | -0.39248 | 0.0017199 | 0.00043104
172 | 0.98193 | -0.34724 | 0.0019091 | 0.00047847
173 | 0.98155 | -0.35464 | 0 | 0
174 | 0.98121 | -0.36134 | 0.0029909 | 0.00074959
175 | 0.98085 | -0.36842 | 0.0046862 | 0.0011745
176 | 0.98085 | -0.3683 | 0.005882 | 0.0014742
177 | 0.9815 | -0.35565 | 0.0018458 | 0.0004626
178 | 0.98157 | -0.35436 | 0.0012488 | 0.00031299
179 | 0.98108 | -0.36393 | 0 | 0
180 | 0.98142 | -0.35713 | 0 | 0
181 | 0.98124 | -0.3607 | 0.0023901 | 0.00059902
182 | 0.98116 | -0.36224 | 0.0018933 | 0.00047452
183 | 0.98108 | -0.36386 | 0 | 0
184 | 0.98092 | -0.36709 | 0.0037912 | 0.00095016
185 | 0.98068 | -0.37162 | 0.0030669 | 0.00076863
186 | 0.98062 | -0.37291 | 0.0014537 | 0.00036433
187 | 0.99841 | -0.030549 | 0.0036504 | 0.00091488
188 | 0.9984 | -0.030716 | 0.0005193 | 0.00013015
189 | 0.99842 | -0.030297 | 0.0019177 | 0.00048062
190 | 0.99857 | -0.02752 | 0.0030101 | 0.00075441
191 | 0.99857 | -0.027451 | 0.0034935 | 0.00087554
192 | 0.99889 | -0.021387 | 0.0014798 | 0.00037087
193 | 0.98041 | -0.377 | 0.0017765 | 0.00044523
194 | 0.98042 | -0.37682 | 0.0014374 | 0.00036025
195 | 0.98043 | -0.37655 | 0.0011654 | 0.00029208
196 | 0.97931 | -0.39868 | 0 | 0
197 | 0.97927 | -0.39944 | 0.00078814 | 0.00019753
198 | 0.97932 | -0.39837 | 0.0012315 | 0.00030864
199 | 0.97926 | -0.39949 | 0.00073051 | 0.00018308
200 | 0.97936 | -0.39754 | 0.0017004 | 0.00042617
201 | 0.97943 | -0.39616 | 0.0019532 | 0.00048952
202 | 0.98146 | -0.3566 | 0.0027985 | 0.00070137
203 | 0.98138 | -0.35822 | 0.0012107 | 0.00030342
204 | 0.98138 | -0.35823 | 0.0016651 | 0.00041731
205 | 0.98125 | -0.36083 | 0 | 0
206 | 0.98013 | -0.38284 | 0.0030979 | 0.0007764
207 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012538 | 0.0031437 | -0.012533 | -0.0031411 | 4.712e-06 | 2.5919e-06 | 0.019181 | 0.019181 | 0.019181 | 0.9727 | -0.52662 | 0.97231 | -0.53451 | 5.2695
1 | 0.026936 | 0.0067688 | -0.026921 | -0.0067592 | 1.5465e-05 | 9.5961e-06 | 0.041213 | 0.041213 | 0.041213 | 0.9727 | -0.52662 | 0.97209 | -0.53866 | 11.3222
2 | -0.04203 | -0.010553 | 0.042086 | 0.010587 | 5.5774e-05 | 3.3907e-05 | 0.064304 | 0.064303 | 0.064304 | 0.9727 | -0.52662 | 0.97411 | -0.49885 | 8.8329
3 | 0.026921 | 0.0067592 | -0.026888 | -0.0067387 | 3.3164e-05 | 2.0581e-05 | 0.041213 | 0.041213 | 0.041213 | 0.97209 | -0.53866 | 0.97079 | -0.56452 | 11.3223
4 | -0.054205 | -0.013624 | 0.054211 | 0.013628 | 6.6483e-06 | 3.7399e-06 | 0.082815 | 0.082815 | 0.082815 | 0.97411 | -0.49885 | 0.97424 | -0.49628 | 5.6878
5 | -0.064468 | -0.016199 | 0.064506 | 0.016221 | 3.8258e-05 | 2.2388e-05 | 0.09848 | 0.09848 | 0.09848 | 0.97424 | -0.49628 | 0.97488 | -0.48385 | 6.7638
6 | -0.0016829 | -0.00042178 | 0.0016831 | 0.000421 | 1.7421e-07 | -7.8356e-07 | 0.0025565 | 0.0025561 | 0.0025565 | 0.97957 | -0.39353 | 0.97968 | -0.39136 | 0.70233
7 | -0.0090987 | -0.0022792 | 0.0091006 | 0.0022801 | 1.8444e-06 | 8.5607e-07 | 0.01382 | 0.013819 | 0.01382 | 0.97968 | -0.39136 | 0.97989 | -0.3871 | 3.7966
8 | 0.0074156 | 0.0018582 | -0.0074102 | -0.0018562 | 5.484e-06 | 2.0595e-06 | 0.011263 | 0.011264 | 0.011264 | 0.97968 | -0.39136 | 0.97889 | -0.40689 | 3.0945
9 | 0.0011007 | 0.00027559 | -0.0011007 | -0.00027585 | 2.2989e-08 | -2.6253e-07 | 0.0016701 | 0.0016702 | 0.0016702 | 0.98061 | -0.37227 | 0.98059 | -0.37271 | 0.45885
10 | -0.0011007 | -0.00027559 | 0.0011007 | 0.00027511 | 4.1685e-08 | -4.7614e-07 | 0.0016701 | 0.0016699 | 0.0016701 | 0.98061 | -0.37227 | 0.98065 | -0.37148 | 0.45883
11 | -0.0037743 | -0.00094518 | 0.0037744 | 0.00094516 | 5.0503e-08 | -1.9488e-08 | 0.0057268 | 0.0057268 | 0.0057268 | 0.98065 | -0.37148 | 0.98067 | -0.3712 | 1.5733
12 | 0.0058103 | 0.0014562 | -0.0058098 | -0.0014561 | 4.9442e-07 | 1.0311e-07 | 0.0088232 | 0.0088233 | 0.0088233 | 0.97989 | -0.3871 | 0.9798 | -0.38889 | 2.424
13 | -0.014911 | -0.0037363 | 0.014916 | 0.0037389 | 4.6626e-06 | 2.6785e-06 | 0.022643 | 0.022642 | 0.022643 | 0.97989 | -0.3871 | 0.98023 | -0.38054 | 6.2205
14 | 0.0045029 | 0.0011275 | -0.004502 | -0.0011276 | 9.601e-07 | -7.2361e-08 | 0.0068446 | 0.0068449 | 0.0068449 | 0.97889 | -0.40689 | 0.97866 | -0.41137 | 1.8805
15 | -0.0032014 | -0.00080234 | 0.0032018 | 0.00080204 | 3.8816e-07 | -3.0012e-07 | 0.0048687 | 0.0048685 | 0.0048687 | 0.97844 | -0.41573 | 0.97857 | -0.41319 | 1.3376
16 | -0.0032018 | -0.00080204 | 0.003202 | 0.00080183 | 2.7776e-07 | -2.1487e-07 | 0.0048685 | 0.0048684 | 0.0048685 | 0.97857 | -0.41319 | 0.97866 | -0.41137 | 1.3375
17 | -0.0077732 | -0.0019474 | 0.0077741 | 0.0019477 | 8.9635e-07 | 3.5684e-07 | 0.011794 | 0.011794 | 0.011794 | 0.98067 | -0.3712 | 0.98079 | -0.36877 | 3.2402
18 | -0.016194 | -0.0040594 | 0.0162 | 0.0040629 | 5.8868e-06 | 3.44e-06 | 0.024584 | 0.024584 | 0.024584 | 0.98023 | -0.38054 | 0.98062 | -0.37291 | 6.7538
19 | -0.00060134 | -0.00015071 | 0.00060135 | 0.00015053 | 4.3366e-09 | -1.855e-07 | 0.00089626 | 0.0008962 | 0.00089626 | 0.99838 | -0.031181 | 0.99839 | -0.031029 | 0.24623
20 | -0.0012809 | -0.00032083 | 0.0012809 | 0.00032065 | 1.912e-08 | -1.7074e-07 | 0.0019089 | 0.0019089 | 0.0019089 | 0.99839 | -0.031029 | 0.9984 | -0.030716 | 0.52444
21 | -0.0098214 | -0.0024608 | 0.0098221 | 0.0024612 | 7.097e-07 | 3.4663e-07 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 0.98079 | -0.36877 | 0.98087 | -0.36726 | 4.0935
22 | -0.076002 | -0.019102 | 0.076023 | 0.019115 | 2.1347e-05 | 1.2818e-05 | 0.11603 | 0.11603 | 0.11603 | 0.97488 | -0.48385 | 0.97517 | -0.47797 | 7.9688
23 | -0.076023 | -0.019115 | 0.076042 | 0.019126 | 1.9204e-05 | 1.1531e-05 | 0.11603 | 0.11603 | 0.11603 | 0.97517 | -0.47797 | 0.97544 | -0.47268 | 7.9688
24 | -0.077178 | -0.019411 | 0.077191 | 0.019419 | 1.3307e-05 | 8.005e-06 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.97544 | -0.47268 | 0.97563 | -0.46907 | 8.0878
25 | -0.088234 | -0.022187 | 0.088261 | 0.022203 | 2.6406e-05 | 1.6123e-05 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.97563 | -0.46907 | 0.97595 | -0.46281 | 9.2445
26 | -0.089297 | -0.022463 | 0.089389 | 0.022519 | 9.1601e-05 | 5.5989e-05 | 0.13618 | 0.13618 | 0.13618 | 0.97595 | -0.46281 | 0.97704 | -0.44136 | 9.3531
27 | -0.091618 | -0.023077 | 0.091643 | 0.023092 | 2.4868e-05 | 1.5233e-05 | 0.13957 | 0.13957 | 0.13957 | 0.97704 | -0.44136 | 0.97733 | -0.43569 | 9.5861
28 | 0.024016 | 0.0060363 | -0.023995 | -0.0060236 | 2.0668e-05 | 1.2712e-05 | 0.036571 | 0.036571 | 0.036571 | 0.97733 | -0.43569 | 0.97641 | -0.45373 | 10.047
29 | -0.11566 | -0.029129 | 0.11573 | 0.029174 | 7.3378e-05 | 4.5697e-05 | 0.17614 | 0.17614 | 0.17614 | 0.97733 | -0.43569 | 0.97801 | -0.42243 | 12.0978
30 | 0.023995 | 0.0060236 | -0.023968 | -0.0060069 | 2.7074e-05 | 1.6653e-05 | 0.036571 | 0.036571 | 0.036571 | 0.97641 | -0.45373 | 0.97521 | -0.47741 | 10.047
31 | -0.11991 | -0.030222 | 0.12 | 0.030275 | 8.5476e-05 | 5.333e-05 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.97801 | -0.42243 | 0.97877 | -0.40754 | 12.5345
32 | -0.13793 | -0.03477 | 0.13817 | 0.03492 | 0.00023862 | 0.0001498 | 0.20977 | 0.20977 | 0.20977 | 0.97877 | -0.40754 | 0.98062 | -0.37145 | 14.4073
33 | -0.14446 | -0.036496 | 0.14453 | 0.03654 | 7.0742e-05 | 4.4483e-05 | 0.21931 | 0.21931 | 0.21931 | 0.98062 | -0.37145 | 0.98114 | -0.36124 | 15.0624
34 | 0.0062865 | 0.0015756 | -0.0062848 | -0.0015751 | 1.7404e-06 | 4.7065e-07 | 0.0095394 | 0.0095396 | 0.0095396 | 0.98062 | -0.37145 | 0.98032 | -0.37726 | 2.6208
35 | 0.0062848 | 0.0015751 | -0.0062846 | -0.0015751 | 2.2186e-07 | 6.0028e-08 | 0.0095396 | 0.0095397 | 0.0095397 | 0.98032 | -0.37726 | 0.98028 | -0.37801 | 2.6208
36 | 0.0062846 | 0.0015751 | -0.0062841 | -0.0015749 | 4.7852e-07 | 1.295e-07 | 0.0095397 | 0.0095397 | 0.0095397 | 0.98028 | -0.37801 | 0.9802 | -0.3796 | 2.6208
37 | -0.14453 | -0.03654 | 0.14468 | 0.036637 | 0.00015435 | 9.7053e-05 | 0.21931 | 0.21931 | 0.21931 | 0.98114 | -0.36124 | 0.98229 | -0.339 | 15.0624
38 | -0.14659 | -0.037115 | 0.14669 | 0.037176 | 9.6952e-05 | 6.0988e-05 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.98229 | -0.339 | 0.98299 | -0.32523 | 15.2608
39 | 0.012965 | 0.0032498 | -0.012963 | -0.0032487 | 1.993e-06 | 1.1003e-06 | 0.019615 | 0.019615 | 0.019615 | 0.98352 | -0.31546 | 0.98335 | -0.31869 | 5.3887
40 | -0.014627 | -0.0036665 | 0.014631 | 0.0036687 | 3.7387e-06 | 2.1344e-06 | 0.02213 | 0.02213 | 0.02213 | 0.98352 | -0.31546 | 0.98379 | -0.3101 | 6.0798
41 | 0.0064044 | 0.0016051 | -0.0064042 | -0.001605 | 2.8603e-07 | 8.0037e-08 | 0.0096913 | 0.0096913 | 0.0096913 | 0.98335 | -0.31869 | 0.9833 | -0.31963 | 2.6624
42 | -0.016673 | -0.0041806 | 0.016675 | 0.0041814 | 1.4486e-06 | 8.4995e-07 | 0.02522 | 0.02522 | 0.02522 | 0.98379 | -0.3101 | 0.98388 | -0.30828 | 6.9285
43 | -0.019142 | -0.0047996 | 0.019149 | 0.0048038 | 6.8954e-06 | 4.1344e-06 | 0.02895 | 0.02895 | 0.02895 | 0.98388 | -0.30828 | 0.98427 | -0.30072 | 7.9534
44 | -0.020857 | -0.0052318 | 0.020857 | 0.005232 | 3.2858e-07 | 1.9909e-07 | 0.031532 | 0.031532 | 0.031532 | 0.98427 | -0.30072 | 0.98429 | -0.30039 | 8.6628
45 | -0.022666 | -0.0056855 | 0.022675 | 0.0056907 | 8.5086e-06 | 5.1998e-06 | 0.034268 | 0.034268 | 0.034268 | 0.98429 | -0.30039 | 0.98469 | -0.29252 | 9.4142
46 | -0.0065431 | -0.0016399 | 0.0065445 | 0.0016403 | 1.3967e-06 | 3.9941e-07 | 0.0098386 | 0.0098384 | 0.0098386 | 0.9896 | -0.19871 | 0.98983 | -0.19423 | 2.7029
47 | -0.013034 | -0.0032666 | 0.013034 | 0.0032669 | 4.3747e-07 | 2.4092e-07 | 0.019594 | 0.019594 | 0.019594 | 0.98983 | -0.19423 | 0.98987 | -0.19352 | 5.3829
48 | -0.024903 | -0.0062491 | 0.024909 | 0.0062526 | 5.697e-06 | 3.5096e-06 | 0.037635 | 0.037635 | 0.037635 | 0.98469 | -0.29252 | 0.98494 | -0.28772 | 10.3392
49 | -0.026517 | -0.0066558 | 0.026523 | 0.0066596 | 6.1276e-06 | 3.7921e-06 | 0.040065 | 0.040065 | 0.040065 | 0.98494 | -0.28772 | 0.98519 | -0.28288 | 11.0069
50 | -0.02867 | -0.0071977 | 0.028681 | 0.007204 | 1.0032e-05 | 6.2391e-06 | 0.043308 | 0.043308 | 0.043308 | 0.98519 | -0.28288 | 0.98556 | -0.27555 | 11.8978
51 | 0.16337 | 0.0415 | -0.16326 | -0.041433 | 0.00010533 | 6.6469e-05 | 0.24685 | 0.24685 | 0.24685 | 0.98556 | -0.27555 | 0.98487 | -0.28895 | 16.9541
52 | -0.19205 | -0.048704 | 0.19213 | 0.048755 | 8.0643e-05 | 5.1091e-05 | 0.29016 | 0.29016 | 0.29016 | 0.98556 | -0.27555 | 0.98601 | -0.26682 | 19.9285
53 | 0.16158 | 0.041011 | -0.16142 | -0.040913 | 0.00015607 | 9.8469e-05 | 0.24431 | 0.24431 | 0.24431 | 0.98487 | -0.28895 | 0.98383 | -0.30905 | 16.7793
54 | -0.23371 | -0.05924 | 0.23396 | 0.059398 | 0.00024868 | 0.00015807 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.98601 | -0.26682 | 0.98716 | -0.2447 | 24.2405
55 | 0.041587 | 0.010485 | -0.041536 | -0.010453 | 5.073e-05 | 3.203e-05 | 0.062782 | 0.062782 | 0.062782 | 0.98601 | -0.26682 | 0.9847 | -0.29234 | 17.2478
56 | 0.011203 | 0.0028073 | -0.011203 | -0.0028073 | 1.7874e-07 | 9.3314e-08 | 0.016944 | 0.016944 | 0.016944 | 0.98383 | -0.30905 | 0.98381 | -0.30939 | 4.655
57 | 0.15022 | 0.038105 | -0.1501 | -0.038032 | 0.0001168 | 7.3531e-05 | 0.22736 | 0.22736 | 0.22736 | 0.98383 | -0.30905 | 0.98299 | -0.32523 | 15.6156
58 | -0.23564 | -0.059817 | 0.23566 | 0.05983 | 2.0242e-05 | 1.2868e-05 | 0.35546 | 0.35546 | 0.35546 | 0.98716 | -0.2447 | 0.98725 | -0.24291 | 24.4136
59 | 0.040392 | 0.010167 | -0.040358 | -0.010145 | 3.4053e-05 | 2.1484e-05 | 0.061054 | 0.061054 | 0.061054 | 0.9847 | -0.29234 | 0.9838 | -0.30999 | 16.773
60 | 0.0061639 | 0.0015444 | -0.006163 | -0.0015441 | 8.5153e-07 | 2.1328e-07 | 0.0093227 | 0.0093228 | 0.0093228 | 0.98381 | -0.30939 | 0.98366 | -0.31229 | 2.5612
61 | -0.23649 | -0.060039 | 0.23649 | 0.060042 | 5.2295e-06 | 3.3244e-06 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.98725 | -0.24291 | 0.98728 | -0.24246 | 24.4998
62 | 0.038912 | 0.0097826 | -0.038895 | -0.0097718 | 1.7037e-05 | 1.0737e-05 | 0.058866 | 0.058866 | 0.058866 | 0.9838 | -0.30999 | 0.98332 | -0.31917 | 16.172
63 | 0.0028658 | 0.00071778 | -0.0028655 | -0.00071815 | 3.2266e-07 | -3.7462e-07 | 0.004335 | 0.0043352 | 0.0043352 | 0.98366 | -0.31229 | 0.98354 | -0.31465 | 1.191
64 | -0.23722 | -0.060225 | 0.23745 | 0.060367 | 0.00022329 | 0.00014195 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.98728 | -0.24246 | 0.98829 | -0.22291 | 24.5755
65 | 0.037726 | 0.009479 | -0.037717 | -0.0094731 | 9.4615e-06 | 5.9572e-06 | 0.057098 | 0.057098 | 0.057098 | 0.98332 | -0.31917 | 0.98306 | -0.32442 | 15.6862
66 | 0.036181 | 0.0090882 | -0.036162 | -0.0090764 | 1.8668e-05 | 1.1737e-05 | 0.054773 | 0.054773 | 0.054773 | 0.98306 | -0.32442 | 0.9825 | -0.33524 | 15.0476
67 | 0.034679 | 0.0087046 | -0.034666 | -0.0086968 | 1.2328e-05 | 7.7389e-06 | 0.052526 | 0.052526 | 0.052526 | 0.9825 | -0.33524 | 0.98212 | -0.3427 | 14.4303
68 | 0.031313 | 0.0078564 | -0.03131 | -0.0078543 | 3.375e-06 | 2.1094e-06 | 0.047446 | 0.047446 | 0.047446 | 0.98212 | -0.3427 | 0.982 | -0.34496 | 13.0345
69 | -0.23937 | -0.060849 | 0.2397 | 0.061057 | 0.00032657 | 0.00020763 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.98829 | -0.22291 | 0.98976 | -0.19463 | 24.7743
70 | -0.24122 | -0.061439 | 0.2414 | 0.061553 | 0.00018045 | 0.00011474 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.98976 | -0.19463 | 0.99057 | -0.17913 | 24.9315
71 | -0.24338 | -0.062049 | 0.24346 | 0.062102 | 8.2825e-05 | 5.2668e-05 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.99057 | -0.17913 | 0.99094 | -0.17208 | 25.1357
72 | -0.24484 | -0.062448 | 0.24486 | 0.062459 | 1.7647e-05 | 1.1223e-05 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.99094 | -0.17208 | 0.99102 | -0.17059 | 25.278
73 | -0.24672 | -0.062925 | 0.2468 | 0.062974 | 7.6141e-05 | 4.8426e-05 | 0.37084 | 0.37084 | 0.37084 | 0.99102 | -0.17059 | 0.99135 | -0.1642 | 25.4698
74 | -0.24946 | -0.063642 | 0.24963 | 0.063751 | 0.00017114 | 0.00010886 | 0.37484 | 0.37484 | 0.37484 | 0.99135 | -0.1642 | 0.9921 | -0.15001 | 25.7445
75 | -0.2518 | -0.064294 | 0.25211 | 0.064491 | 0.00030983 | 0.0001971 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.9921 | -0.15001 | 0.99343 | -0.12458 | 25.968
76 | 0.028855 | 0.0072391 | -0.028846 | -0.0072336 | 8.7368e-06 | 5.4375e-06 | 0.043726 | 0.043726 | 0.043726 | 0.982 | -0.34496 | 0.98168 | -0.35131 | 12.0126
77 | 0.025681 | 0.0064403 | -0.025677 | -0.0064381 | 3.5807e-06 | 2.212e-06 | 0.038928 | 0.038928 | 0.038928 | 0.98168 | -0.35131 | 0.98153 | -0.35424 | 10.6945
78 | 0.020959 | 0.0052557 | -0.020959 | -0.0052552 | 8.7636e-07 | 5.3162e-07 | 0.031776 | 0.031776 | 0.031776 | 0.98153 | -0.35424 | 0.98149 | -0.35511 | 8.7297
79 | 0.01845 | 0.0046265 | -0.018444 | -0.0046231 | 5.8215e-06 | 3.4751e-06 | 0.027973 | 0.027973 | 0.027973 | 0.98149 | -0.35511 | 0.98115 | -0.36174 | 7.6849
80 | 0.014477 | 0.0036288 | -0.014477 | -0.0036284 | 8.1804e-07 | 4.664e-07 | 0.021957 | 0.021957 | 0.021957 | 0.98115 | -0.36174 | 0.98109 | -0.36292 | 6.032
81 | 0.011832 | 0.0029656 | -0.01183 | -0.0029643 | 2.4433e-06 | 1.3083e-06 | 0.017946 | 0.017946 | 0.017946 | 0.98109 | -0.36292 | 0.98087 | -0.36726 | 4.9302
82 | -0.020115 | -0.005049 | 0.020125 | 0.0050548 | 9.6149e-06 | 5.7903e-06 | 0.030187 | 0.030187 | 0.030187 | 0.99163 | -0.15935 | 0.99215 | -0.14933 | 8.2931
83 | 0.01802 | 0.0045238 | -0.018011 | -0.0045185 | 8.9605e-06 | 5.3135e-06 | 0.027043 | 0.027043 | 0.027043 | 0.99163 | -0.15935 | 0.99109 | -0.16978 | 7.4294
84 | -0.022032 | -0.0055327 | 0.022058 | 0.0055485 | 2.6045e-05 | 1.5846e-05 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 | 0.99215 | -0.14933 | 0.99343 | -0.12458 | 9.0788
85 | 0.015502 | 0.0038897 | -0.015496 | -0.0038863 | 5.9121e-06 | 3.4089e-06 | 0.023276 | 0.023276 | 0.023276 | 0.99109 | -0.16978 | 0.99068 | -0.17778 | 6.3946
86 | -0.27417 | -0.07004 | 0.27459 | 0.070308 | 0.0004211 | 0.00026813 | 0.41114 | 0.41114 | 0.41114 | 0.99343 | -0.12458 | 0.9951 | -0.09287 | 28.2376
87 | 0.013802 | 0.0034618 | -0.013792 | -0.003456 | 1.035e-05 | 5.7981e-06 | 0.020732 | 0.020732 | 0.020732 | 0.99068 | -0.17778 | 0.98987 | -0.19352 | 5.6957
88 | 0.20979 | 0.053375 | -0.20956 | -0.053228 | 0.00023172 | 0.000147 | 0.31399 | 0.31399 | 0.31399 | 0.9951 | -0.09287 | 0.9939 | -0.11582 | 21.5655
89 | -0.48438 | -0.12368 | 0.48547 | 0.12438 | 0.0010856 | 0.00069366 | 0.72513 | 0.72513 | 0.72513 | 0.9951 | -0.09287 | 0.99753 | -0.04661 | 49.8031
90 | 0.00075777 | 0.00018916 | -0.00075775 | -0.00018962 | 1.7626e-08 | -4.5451e-07 | 0.0011388 | 0.001139 | 0.001139 | 0.98987 | -0.19352 | 0.98984 | -0.19401 | 0.31292
91 | 0.20758 | 0.052731 | -0.20732 | -0.052567 | 0.00025885 | 0.00016418 | 0.31103 | 0.31103 | 0.31103 | 0.9939 | -0.11582 | 0.99254 | -0.14176 | 21.3617
92 | -0.4878 | -0.12496 | 0.48847 | 0.12539 | 0.00067494 | 0.00043125 | 0.72861 | 0.72861 | 0.72861 | 0.99753 | -0.04661 | 0.99904 | -0.018098 | 50.0418
93 | 0.00075775 | 0.00018962 | -0.00075774 | -0.00018991 | 1.1248e-08 | -2.8996e-07 | 0.001139 | 0.0011391 | 0.0011391 | 0.98984 | -0.19401 | 0.98983 | -0.19432 | 0.31294
94 | 0.20398 | 0.05173 | -0.20398 | -0.051727 | 4.6575e-06 | 2.9534e-06 | 0.30602 | 0.30602 | 0.30602 | 0.99254 | -0.14176 | 0.99252 | -0.14223 | 21.0181
95 | -0.003241 | -0.00081228 | 0.0032412 | 0.00081218 | 1.312e-07 | -9.8166e-08 | 0.0049205 | 0.0049204 | 0.0049205 | 0.98012 | -0.38261 | 0.98017 | -0.38176 | 1.3518
96 | -0.0057734 | -0.0014468 | 0.005774 | 0.0014469 | 5.3493e-07 | 1.0829e-07 | 0.0087648 | 0.0087647 | 0.0087648 | 0.98017 | -0.38176 | 0.98027 | -0.37981 | 2.4079
97 | -0.49087 | -0.12599 | 0.49106 | 0.12611 | 0.00018917 | 0.00012087 | 0.73218 | 0.73218 | 0.73218 | 0.99904 | -0.018098 | 0.99946 | -0.010161 | 50.2869
98 | 0.20109 | 0.051004 | -0.2009 | -0.050886 | 0.00018708 | 0.0001186 | 0.3017 | 0.3017 | 0.3017 | 0.99252 | -0.14223 | 0.99151 | -0.1616 | 20.721
99 | -0.0083147 | -0.0020837 | 0.008316 | 0.0020843 | 1.2949e-06 | 5.5544e-07 | 0.012621 | 0.012621 | 0.012621 | 0.98027 | -0.37981 | 0.98043 | -0.37654 | 3.4674
100 | -0.4937 | -0.12678 | 0.49394 | 0.12693 | 0.00024367 | 0.00015569 | 0.73611 | 0.73611 | 0.73611 | 0.99946 | -0.010161 | 1 | 0 | 50.557
101 | 0.023601 | 0.0059237 | -0.023591 | -0.0059179 | 9.5832e-06 | 5.8616e-06 | 0.035122 | 0.035122 | 0.035122 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0085174 | 9.6489
102 | 0.021918 | 0.0054986 | -0.021914 | -0.005496 | 4.2211e-06 | 2.563e-06 | 0.032631 | 0.032631 | 0.032631 | 0.99956 | -0.0085174 | 0.99935 | -0.012558 | 8.9647
103 | 0.02057 | 0.005159 | -0.020565 | -0.0051561 | 4.8075e-06 | 2.8978e-06 | 0.030629 | 0.030629 | 0.030629 | 0.99935 | -0.012558 | 0.99909 | -0.017462 | 8.4147
104 | 0.15548 | 0.039447 | -0.1554 | -0.039396 | 8.008e-05 | 5.0444e-05 | 0.23351 | 0.23351 | 0.23351 | 0.99151 | -0.1616 | 0.99095 | -0.17232 | 16.038
105 | 0.04542 | 0.011439 | -0.045391 | -0.01142 | 2.9445e-05 | 1.8627e-05 | 0.068184 | 0.068184 | 0.068184 | 0.99151 | -0.1616 | 0.99081 | -0.17517 | 18.732
106 | -0.010871 | -0.0027246 | 0.010874 | 0.002726 | 2.549e-06 | 1.3164e-06 | 0.016499 | 0.016499 | 0.016499 | 0.98043 | -0.37654 | 0.98068 | -0.37162 | 4.5328
107 | 0.018973 | 0.0047573 | -0.018971 | -0.0047557 | 2.7566e-06 | 1.6437e-06 | 0.028259 | 0.028259 | 0.028259 | 0.99909 | -0.017462 | 0.99893 | -0.020511 | 7.7635
108 | 0.017397 | 0.0043613 | -0.017397 | -0.0043609 | 5.9187e-07 | 3.4803e-07 | 0.025915 | 0.025915 | 0.025915 | 0.99893 | -0.020511 | 0.9989 | -0.021225 | 7.1196
109 | 0.015357 | 0.0038497 | -0.015357 | -0.0038497 | 1.1827e-07 | 6.7806e-08 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.9989 | -0.021225 | 0.99889 | -0.021387 | 6.2848
110 | 0.15141 | 0.038396 | -0.15132 | -0.038339 | 9.0997e-05 | 5.7272e-05 | 0.22752 | 0.22752 | 0.22752 | 0.99095 | -0.17232 | 0.9903 | -0.18483 | 15.6266
111 | 0.04371 | 0.010999 | -0.043671 | -0.010974 | 3.9502e-05 | 2.4967e-05 | 0.065661 | 0.065661 | 0.065661 | 0.99081 | -0.17517 | 0.98983 | -0.1941 | 18.0388
112 | 0.14887 | 0.037725 | -0.14846 | -0.037461 | 0.00041414 | 0.00026392 | 0.22384 | 0.22384 | 0.22384 | 0.9903 | -0.18483 | 0.98729 | -0.2429 | 30.7474
113 | 0.041975 | 0.010549 | -0.041956 | -0.010537 | 1.9334e-05 | 1.2207e-05 | 0.063112 | 0.063112 | 0.063112 | 0.98983 | -0.1941 | 0.98933 | -0.20375 | 17.3385
114 | 0.048263 | 0.012157 | -0.048241 | -0.012144 | 2.1454e-05 | 1.3592e-05 | 0.072762 | 0.072762 | 0.072762 | 0.98729 | -0.2429 | 0.98681 | -0.2522 | 19.9895
115 | 0.088209 | 0.022298 | -0.088069 | -0.022209 | 0.00013954 | 8.9039e-05 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 0.98729 | -0.2429 | 0.98559 | -0.27595 | 36.5422
116 | 0.011987 | 0.0030053 | -0.011985 | -0.0030043 | 2.0392e-06 | 1.0921e-06 | 0.018066 | 0.018066 | 0.018066 | 0.98729 | -0.2429 | 0.98711 | -0.24647 | 4.9633
117 | 0.038036 | 0.0095546 | -0.03803 | -0.0095508 | 6.0638e-06 | 3.8174e-06 | 0.057216 | 0.057216 | 0.057216 | 0.98933 | -0.20375 | 0.98916 | -0.20709 | 15.7187
118 | 0.0070911 | 0.0017773 | -0.007088 | -0.0017762 | 3.0139e-06 | 1.0313e-06 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.98681 | -0.2522 | 0.98636 | -0.26113 | 2.9376
119 | 0.04115 | 0.010366 | -0.041116 | -0.010345 | 3.4461e-05 | 2.1751e-05 | 0.062069 | 0.062069 | 0.062069 | 0.98681 | -0.2522 | 0.98591 | -0.26973 | 17.052
120 | 0.085411 | 0.021543 | -0.085395 | -0.021533 | 1.5462e-05 | 9.8644e-06 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.98559 | -0.27595 | 0.98539 | -0.27973 | 35.4395
121 | 0.0099067 | 0.0024835 | -0.0099045 | -0.0024824 | 2.1879e-06 | 1.0659e-06 | 0.014934 | 0.014934 | 0.014934 | 0.98711 | -0.24647 | 0.98687 | -0.25111 | 4.1028
122 | 0.036272 | 0.0091102 | -0.03627 | -0.0091092 | 1.5816e-06 | 9.9404e-07 | 0.054571 | 0.054571 | 0.054571 | 0.98916 | -0.20709 | 0.98911 | -0.208 | 14.9921
123 | 0.0040339 | 0.0010108 | -0.0040335 | -0.0010109 | 3.7079e-07 | -1.0344e-07 | 0.0060855 | 0.0060856 | 0.0060856 | 0.98636 | -0.26113 | 0.98626 | -0.26306 | 1.6719
124 | 0.038181 | 0.0096092 | -0.038139 | -0.009583 | 4.1713e-05 | 2.627e-05 | 0.05764 | 0.05764 | 0.05764 | 0.98591 | -0.26973 | 0.98474 | -0.29261 | 15.8353
125 | 0.082788 | 0.02088 | -0.082614 | -0.020768 | 0.00017427 | 0.00011116 | 0.12506 | 0.12506 | 0.12506 | 0.98539 | -0.27973 | 0.98313 | -0.32381 | 34.358
126 | 0.0077988 | 0.0019547 | -0.0077976 | -0.0019542 | 1.2265e-06 | 4.828e-07 | 0.011759 | 0.011759 | 0.011759 | 0.98687 | -0.25111 | 0.9867 | -0.25441 | 3.2306
127 | 0.035977 | 0.009041 | -0.035947 | -0.0090221 | 3.015e-05 | 1.895e-05 | 0.054373 | 0.054373 | 0.054373 | 0.98474 | -0.29261 | 0.98384 | -0.31018 | 14.9376
128 | 0.033635 | 0.0084583 | -0.033608 | -0.0084413 | 2.6985e-05 | 1.6919e-05 | 0.050919 | 0.050919 | 0.050919 | 0.98313 | -0.32381 | 0.98227 | -0.34062 | 13.9887
129 | 0.023239 | 0.0058419 | -0.023214 | -0.0058265 | 2.5212e-05 | 1.5448e-05 | 0.03518 | 0.03518 | 0.03518 | 0.98313 | -0.32381 | 0.98196 | -0.34655 | 9.6648
130 | 0.02574 | 0.0064683 | -0.025727 | -0.0064606 | 1.2503e-05 | 7.7234e-06 | 0.038965 | 0.038965 | 0.038965 | 0.98313 | -0.32381 | 0.98261 | -0.33399 | 10.7046
131 | 0.0046176 | 0.0011572 | -0.0046175 | -0.0011572 | 5.727e-08 | -3.5725e-09 | 0.0069636 | 0.0069637 | 0.0069637 | 0.9867 | -0.25441 | 0.98669 | -0.25467 | 1.9131
132 | 0.0031695 | 0.00079432 | -0.0031695 | -0.00079434 | 3.1156e-08 | -2.6506e-08 | 0.0047799 | 0.0047799 | 0.0047799 | 0.98669 | -0.25467 | 0.98668 | -0.25488 | 1.3132
133 | 0.0325 | 0.0081583 | -0.032499 | -0.0081576 | 1.0744e-06 | 6.7259e-07 | 0.04916 | 0.04916 | 0.04916 | 0.98384 | -0.31018 | 0.9838 | -0.31088 | 13.5055
134 | 0.032006 | 0.0080397 | -0.031983 | -0.0080254 | 2.2944e-05 | 1.4355e-05 | 0.048491 | 0.048491 | 0.048491 | 0.98227 | -0.34062 | 0.9815 | -0.35565 | 13.3218
135 | 0.021393 | 0.0053702 | -0.021385 | -0.0053653 | 7.9656e-06 | 4.8424e-06 | 0.032421 | 0.032421 | 0.032421 | 0.98196 | -0.34655 | 0.98157 | -0.35436 | 8.9069
136 | 0.022627 | 0.0056836 | -0.022613 | -0.0056749 | 1.4304e-05 | 8.7433e-06 | 0.03427 | 0.034271 | 0.034271 | 0.98261 | -0.33399 | 0.98193 | -0.34724 | 9.415
137 | 0.035527 | 0.0089231 | -0.035504 | -0.0089083 | 2.3455e-05 | 1.4731e-05 | 0.053454 | 0.053454 | 0.053454 | 0.98911 | -0.208 | 0.9884 | -0.22185 | 14.6851
138 | 0.033818 | 0.0084858 | -0.033812 | -0.0084822 | 5.7279e-06 | 3.5904e-06 | 0.050916 | 0.050916 | 0.050916 | 0.9884 | -0.22185 | 0.98822 | -0.2254 | 13.9879
139 | 0.023402 | 0.0058729 | -0.023392 | -0.0058668 | 9.8873e-06 | 6.056e-06 | 0.03524 | 0.03524 | 0.03524 | 0.98822 | -0.2254 | 0.98776 | -0.23427 | 9.6813
140 | 0.010411 | 0.0026093 | -0.010409 | -0.0026086 | 1.4006e-06 | 7.0167e-07 | 0.015676 | 0.015676 | 0.015676 | 0.98822 | -0.2254 | 0.98807 | -0.22823 | 4.3067
141 | 0.021936 | 0.0055021 | -0.021935 | -0.0055016 | 7.5255e-07 | 4.5811e-07 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 | 0.98776 | -0.23427 | 0.98772 | -0.23499 | 9.0789
142 | 0.0076606 | 0.0019197 | -0.0076603 | -0.0019196 | 2.925e-07 | 1.1214e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.98807 | -0.22823 | 0.98803 | -0.22903 | 3.1694
143 | 0.0053126 | 0.0013312 | -0.0053122 | -0.0013312 | 4.0804e-07 | 4.3473e-08 | 0.0080009 | 0.008001 | 0.008001 | 0.98803 | -0.22903 | 0.98795 | -0.23064 | 2.1981
144 | 0.0014711 | 0.0003685 | -0.0014711 | -0.00036868 | 2.8502e-08 | -1.8e-07 | 0.0022156 | 0.0022157 | 0.0022157 | 0.98795 | -0.23064 | 0.98793 | -0.23105 | 0.60871
145 | 0.020212 | 0.0050697 | -0.020205 | -0.0050655 | 6.9719e-06 | 4.2055e-06 | 0.030451 | 0.030451 | 0.030451 | 0.98772 | -0.23499 | 0.98735 | -0.24222 | 8.3658
146 | 0.018056 | 0.0045269 | -0.018051 | -0.004524 | 4.9417e-06 | 2.9352e-06 | 0.027213 | 0.027213 | 0.027213 | 0.98735 | -0.24222 | 0.98706 | -0.24797 | 7.476
147 | 0.00785 | 0.0019674 | -0.0078492 | -0.0019671 | 7.8812e-07 | 3.126e-07 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011834 | 0.98706 | -0.24797 | 0.98695 | -0.25008 | 3.2511
148 | 0.010201 | 0.0025566 | -0.0102 | -0.0025557 | 1.7336e-06 | 8.5971e-07 | 0.015379 | 0.015379 | 0.015379 | 0.98706 | -0.24797 | 0.98687 | -0.25154 | 4.2249
149 | -0.028188 | -0.0070706 | 0.028202 | 0.007079 | 1.3381e-05 | 8.315e-06 | 0.042666 | 0.042666 | 0.042666 | 0.98314 | -0.3238 | 0.98365 | -0.31385 | 11.7215
150 | 0.025721 | 0.0064522 | -0.025719 | -0.0064512 | 1.5097e-06 | 9.3255e-07 | 0.038931 | 0.038931 | 0.038931 | 0.98314 | -0.3238 | 0.98308 | -0.32503 | 10.6954
151 | -0.030325 | -0.0076111 | 0.030329 | 0.0076138 | 4.2929e-06 | 2.6784e-06 | 0.045878 | 0.045878 | 0.045878 | 0.98365 | -0.31385 | 0.9838 | -0.31088 | 12.6039
152 | 0.024089 | 0.0060427 | -0.024078 | -0.0060358 | 1.1348e-05 | 6.9744e-06 | 0.036464 | 0.036464 | 0.036464 | 0.98308 | -0.32503 | 0.98257 | -0.33492 | 10.0176
153 | 0.021888 | 0.0054869 | -0.021887 | -0.0054864 | 8.6212e-07 | 5.2526e-07 | 0.033148 | 0.033148 | 0.033148 | 0.98257 | -0.33492 | 0.98253 | -0.33574 | 9.1065
154 | 0.019068 | 0.00478 | -0.019061 | -0.0047754 | 7.7178e-06 | 4.627e-06 | 0.028879 | 0.028879 | 0.028879 | 0.98253 | -0.33574 | 0.98209 | -0.34424 | 7.9339
155 | 0.017199 | 0.0043087 | -0.017196 | -0.0043073 | 2.2567e-06 | 1.3322e-06 | 0.026058 | 0.026058 | 0.026058 | 0.98209 | -0.34424 | 0.98195 | -0.347 | 7.1587
156 | 0.014731 | 0.0036894 | -0.014728 | -0.0036879 | 2.6203e-06 | 1.4997e-06 | 0.022322 | 0.022322 | 0.022322 | 0.98195 | -0.347 | 0.98176 | -0.35073 | 6.1323
157 | 0.012603 | 0.0031553 | -0.012602 | -0.0031547 | 1.0908e-06 | 5.9728e-07 | 0.019101 | 0.019101 | 0.019101 | 0.98176 | -0.35073 | 0.98167 | -0.35255 | 5.2475
158 | 0.010678 | 0.0026725 | -0.010676 | -0.0026716 | 1.6062e-06 | 8.2126e-07 | 0.016184 | 0.016184 | 0.016184 | 0.98167 | -0.35255 | 0.98151 | -0.35571 | 4.4462
159 | 0.0087766 | 0.0021956 | -0.0087762 | -0.0021954 | 3.7176e-07 | 1.6714e-07 | 0.013304 | 0.013304 | 0.013304 | 0.98151 | -0.35571 | 0.98146 | -0.3566 | 3.655
160 | 0.0062531 | 0.001567 | -0.0062528 | -0.001567 | 3.0423e-07 | 7.807e-08 | 0.0094276 | 0.0094277 | 0.0094277 | 0.98695 | -0.25008 | 0.9869 | -0.2511 | 2.59
161 | 0.0076157 | 0.0019086 | -0.0076149 | -0.0019083 | 7.4676e-07 | 2.8498e-07 | 0.011483 | 0.011483 | 0.011483 | 0.98687 | -0.25154 | 0.98677 | -0.2536 | 3.1547
162 | 0.0013447 | 0.00033662 | -0.0013446 | -0.000337 | 4.9356e-08 | -3.775e-07 | 0.0020274 | 0.0020275 | 0.0020275 | 0.98687 | -0.25154 | 0.98683 | -0.25231 | 0.55702
163 | 0.0045762 | 0.0011468 | -0.004576 | -0.0011468 | 1.5843e-07 | -1.1993e-08 | 0.0068998 | 0.0068999 | 0.0068999 | 0.9869 | -0.2511 | 0.98686 | -0.25183 | 1.8956
164 | 0.0054353 | 0.001362 | -0.0054352 | -0.001362 | 1.019e-07 | 1.3544e-08 | 0.0081962 | 0.0081962 | 0.0081962 | 0.98677 | -0.2536 | 0.98675 | -0.25399 | 2.2517
165 | 0.00213 | 0.00053375 | -0.00213 | -0.00053382 | 2.5405e-08 | -6.7658e-08 | 0.0032116 | 0.0032117 | 0.0032117 | 0.98686 | -0.25183 | 0.98685 | -0.25208 | 0.88233
166 | 0.0018207 | 0.00045613 | -0.0018207 | -0.0004563 | 4.5502e-08 | -1.7648e-07 | 0.0027456 | 0.0027456 | 0.0027456 | 0.98675 | -0.25399 | 0.98672 | -0.25451 | 0.7543
167 | 0.00097134 | 0.00024175 | -0.00097126 | -0.00024294 | 7.9984e-08 | -1.184e-06 | 0.0014745 | 0.001475 | 0.001475 | 0.97983 | -0.38836 | 0.97974 | -0.3901 | 0.40521
168 | -0.00097134 | -0.00024175 | 0.00097138 | 0.00024106 | 4.6919e-08 | -6.9497e-07 | 0.0014745 | 0.0014743 | 0.0014745 | 0.97983 | -0.38836 | 0.97988 | -0.38734 | 0.40509
169 | 0.00097126 | 0.00024294 | -0.00097123 | -0.00024341 | 3.2101e-08 | -4.749e-07 | 0.001475 | 0.0014751 | 0.0014751 | 0.97974 | -0.3901 | 0.97971 | -0.39079 | 0.40526
170 | -0.010844 | -0.0027149 | 0.010849 | 0.0027174 | 4.8454e-06 | 2.5004e-06 | 0.016466 | 0.016466 | 0.016466 | 0.97988 | -0.38734 | 0.98036 | -0.37796 | 4.5236
171 | 0.0081273 | 0.0020365 | -0.0081253 | -0.0020357 | 1.9875e-06 | 8.3381e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.97988 | -0.38734 | 0.97962 | -0.39248 | 3.3906
172 | 0.0054439 | 0.0013641 | -0.0054435 | -0.0013641 | 4.3608e-07 | 6.4162e-08 | 0.008261 | 0.0082611 | 0.0082611 | 0.98057 | -0.37379 | 0.98049 | -0.37547 | 2.2695
173 | 0.012245 | 0.003068 | -0.012242 | -0.0030667 | 2.4316e-06 | 1.3194e-06 | 0.018581 | 0.018581 | 0.018581 | 0.98057 | -0.37379 | 0.98036 | -0.37796 | 5.1047
174 | -0.017689 | -0.0044322 | 0.017696 | 0.0044364 | 7.1613e-06 | 4.2487e-06 | 0.026842 | 0.026842 | 0.026842 | 0.98057 | -0.37379 | 0.98101 | -0.36529 | 7.3742
175 | 0.0043796 | 0.0010974 | -0.0043794 | -0.0010975 | 2.2424e-07 | -2.7196e-08 | 0.0066465 | 0.0066466 | 0.0066466 | 0.98049 | -0.37547 | 0.98043 | -0.37655 | 1.826
176 | -0.017696 | -0.0044364 | 0.017699 | 0.0044384 | 3.3313e-06 | 1.9763e-06 | 0.026842 | 0.026842 | 0.026842 | 0.98101 | -0.36529 | 0.98121 | -0.36134 | 7.3742
177 | 0.0064054 | 0.0016046 | -0.0064043 | -0.0016043 | 1.1235e-06 | 3.2064e-07 | 0.0097293 | 0.0097295 | 0.0097295 | 0.97962 | -0.39248 | 0.97943 | -0.39616 | 2.6729
178 | 0.020704 | 0.0051964 | -0.020697 | -0.005192 | 7.305e-06 | 4.425e-06 | 0.031378 | 0.031378 | 0.031378 | 0.98193 | -0.34724 | 0.98155 | -0.35464 | 8.6202
179 | 0.020697 | 0.005192 | -0.02069 | -0.005188 | 6.6086e-06 | 4.0033e-06 | 0.031378 | 0.031378 | 0.031378 | 0.98155 | -0.35464 | 0.98121 | -0.36134 | 8.6202
180 | -0.0046862 | -0.0011745 | 0.0046862 | 0.0011745 | 2.6858e-08 | -6.9679e-10 | 0.0071093 | 0.0071092 | 0.0071093 | 0.98085 | -0.36842 | 0.98085 | -0.3683 | 1.9531
181 | -0.010568 | -0.0026486 | 0.01057 | 0.0026498 | 2.2001e-06 | 1.1199e-06 | 0.016033 | 0.016033 | 0.016033 | 0.98085 | -0.3683 | 0.98108 | -0.36393 | 4.4046
182 | 0.030137 | 0.0075628 | -0.030135 | -0.0075614 | 2.1237e-06 | 1.3249e-06 | 0.045693 | 0.045693 | 0.045693 | 0.9815 | -0.35565 | 0.98142 | -0.35713 | 12.553
183 | 0.020136 | 0.0050523 | -0.02013 | -0.0050487 | 6.0779e-06 | 3.6701e-06 | 0.030528 | 0.030528 | 0.030528 | 0.98157 | -0.35436 | 0.98124 | -0.3607 | 8.3868
184 | -0.01057 | -0.0026498 | 0.010571 | 0.0026502 | 8.4925e-07 | 4.3226e-07 | 0.016033 | 0.016033 | 0.016033 | 0.98108 | -0.36393 | 0.98116 | -0.36224 | 4.4046
185 | 0.017667 | 0.0044351 | -0.017661 | -0.0044317 | 5.6723e-06 | 3.3641e-06 | 0.026789 | 0.026789 | 0.026789 | 0.98142 | -0.35713 | 0.98108 | -0.36386 | 7.3597
186 | 0.012468 | 0.0031264 | -0.012465 | -0.0031247 | 3.0383e-06 | 1.6581e-06 | 0.018904 | 0.018904 | 0.018904 | 0.98142 | -0.35713 | 0.98116 | -0.36224 | 5.1934
187 | 0.01774 | 0.0044497 | -0.017735 | -0.0044464 | 5.4072e-06 | 3.209e-06 | 0.026904 | 0.026904 | 0.026904 | 0.98124 | -0.3607 | 0.98092 | -0.36709 | 7.3911
188 | 0.017661 | 0.0044317 | -0.017654 | -0.0044272 | 7.6158e-06 | 4.5169e-06 | 0.026789 | 0.026789 | 0.026789 | 0.98108 | -0.36386 | 0.98062 | -0.37291 | 7.3597
189 | 0.013944 | 0.0034963 | -0.013941 | -0.0034946 | 3.0108e-06 | 1.7005e-06 | 0.021153 | 0.021153 | 0.021153 | 0.98092 | -0.36709 | 0.98068 | -0.37162 | 5.8112
190 | 0.0018002 | 0.00045074 | -0.0018002 | -0.0004508 | 1.4282e-08 | -6.0057e-08 | 0.0026828 | 0.0026828 | 0.0026828 | 0.99841 | -0.030549 | 0.9984 | -0.030716 | 0.73705
191 | -0.0054506 | -0.0013656 | 0.0054507 | 0.0013656 | 6.5419e-08 | 7.2948e-09 | 0.0081233 | 0.0081233 | 0.0081233 | 0.99841 | -0.030549 | 0.99842 | -0.030297 | 2.2317
192 | -0.0073683 | -0.0018462 | 0.0073693 | 0.0018466 | 9.7454e-07 | 3.4182e-07 | 0.010981 | 0.010981 | 0.010981 | 0.99842 | -0.030297 | 0.99857 | -0.02752 | 3.0169
193 | -0.010379 | -0.002601 | 0.010379 | 0.002601 | 3.4391e-08 | 1.6995e-08 | 0.015467 | 0.015467 | 0.015467 | 0.99857 | -0.02752 | 0.99857 | -0.027451 | 4.2491
194 | -0.013873 | -0.0034766 | 0.013877 | 0.0034788 | 4.0084e-06 | 2.238e-06 | 0.020673 | 0.020672 | 0.020673 | 0.99857 | -0.027451 | 0.99889 | -0.021387 | 5.6793
195 | -0.0017765 | -0.00044523 | 0.0017765 | 0.00044517 | 1.5281e-08 | -6.0904e-08 | 0.0026963 | 0.0026963 | 0.0026963 | 0.98041 | -0.377 | 0.98042 | -0.37682 | 0.74074
196 | -0.0032139 | -0.00080542 | 0.003214 | 0.00080539 | 4.1739e-08 | -3.2279e-08 | 0.0048778 | 0.0048778 | 0.0048778 | 0.98042 | -0.37682 | 0.98043 | -0.37655 | 1.3401
197 | 0.0015187 | 0.00038025 | -0.0015187 | -0.00038056 | 5.5297e-08 | -3.1303e-07 | 0.0023075 | 0.0023076 | 0.0023076 | 0.97931 | -0.39868 | 0.97927 | -0.39944 | 0.63396
198 | -0.0015187 | -0.00038025 | 0.0015187 | 0.00038013 | 2.2103e-08 | -1.2514e-07 | 0.0023075 | 0.0023074 | 0.0023075 | 0.97931 | -0.39868 | 0.97932 | -0.39837 | 0.63392
199 | 0.00073051 | 0.00018304 | -0.00073051 | -0.00018308 | 1.7311e-09 | -4.6028e-08 | 0.00111 | 0.00111 | 0.00111 | 0.97927 | -0.39944 | 0.97926 | -0.39949 | 0.30495
200 | -0.0027502 | -0.00068876 | 0.0027503 | 0.00068862 | 1.0843e-07 | -1.3898e-07 | 0.0041786 | 0.0041785 | 0.0041786 | 0.97932 | -0.39837 | 0.97936 | -0.39754 | 1.148
201 | -0.0044507 | -0.0011148 | 0.004451 | 0.0011148 | 2.9296e-07 | -2.7511e-08 | 0.0067621 | 0.006762 | 0.0067621 | 0.97936 | -0.39754 | 0.97943 | -0.39616 | 1.8577
202 | 0.0059777 | 0.001494 | -0.0059772 | -0.0014939 | 4.6014e-07 | 1.0566e-07 | 0.0090614 | 0.0090615 | 0.0090615 | 0.98146 | -0.3566 | 0.98138 | -0.35822 | 2.4894
203 | 0.0047666 | 0.0011905 | -0.0047666 | -0.0011905 | 1.264e-09 | -5.8504e-12 | 0.0072259 | 0.0072259 | 0.0072259 | 0.98138 | -0.35822 | 0.98138 | -0.35823 | 1.9851
204 | 0.0031015 | 0.0007732 | -0.0031011 | -0.00077354 | 3.8338e-07 | -3.3902e-07 | 0.0047012 | 0.0047014 | 0.0047014 | 0.98138 | -0.35823 | 0.98125 | -0.36083 | 1.2916
205 | 0.0031011 | 0.00077354 | -0.0030979 | -0.0007764 | 3.244e-06 | -2.8602e-06 | 0.0047014 | 0.0047031 | 0.0047031 | 0.98125 | -0.36083 | 0.98013 | -0.38284 | 1.2921

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52142 | 0.13341

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002556 | 0.00064059
1 | 0.012533 | 0.0031411
2 | 0.012119 | 0.0030372
3 | 0.026888 | 0.0067387
4 | 0.010257 | 0.0025706
5 | 0.0016829 | 0.00042178
6 | 0.0011007 | 0.00027585
7 | 0.0026736 | 0.00067006
8 | 0.0029072 | 0.00072862
9 | 0.0032014 | 0.00080234
10 | 0.0039989 | 0.0010022
11 | 0.0058098 | 0.0014561
12 | 0.0012788 | 0.00032049
13 | 0.0012999 | 0.00032579
14 | 0.00060134 | 0.00015071
15 | 0.00067951 | 0.0001703
16 | 0.0020473 | 0.0005131
17 | 0.011495 | 0.002881
18 | 0.0011358 | 0.00028466
19 | 0.011043 | 0.0027676
20 | 0.0010365 | 0.00025978
21 | 0.0022287 | 0.00055856
22 | 0.0041789 | 0.0010473
23 | 0.023968 | 0.0060069
24 | 0.017936 | 0.0044953
25 | 0.0062841 | 0.0015749
26 | 0.0019081 | 0.00047823
27 | 0.0016627 | 0.0004167
28 | 0.0065581 | 0.0016436
29 | 0.0020425 | 0.0005119
30 | 0.0064042 | 0.001605
31 | 0.0024668 | 0.00061824
32 | 0.0017079 | 0.00042805
33 | 0.0018093 | 0.00045345
34 | 0.0065431 | 0.0016399
35 | 0.0064892 | 0.0016264
36 | 0.0022282 | 0.00055845
37 | 0.0016087 | 0.00040317
38 | 0.0021472 | 0.00053813
39 | 0.0016849 | 0.00042229
40 | 0.0016725 | 0.00041917
41 | 0.0011436 | 0.00028661
42 | 0.005039 | 0.0012629
43 | 0.0034125 | 0.00085526
44 | 0.00083263 | 0.00020868
45 | 0.0014466 | 0.00036256
46 | 0.0032973 | 0.00082637
47 | 0.00073113 | 0.00018324
48 | 0.0011684 | 0.00029283
49 | 0.0028655 | 0.00071815
50 | 0.0015358 | 0.0003849
51 | 0.0014837 | 0.00037185
52 | 0.0033534 | 0.00084043
53 | 0.0019235 | 0.00048207
54 | 0.0015223 | 0.00038153
55 | 0.0019796 | 0.00049614
56 | 0.0013793 | 0.00034569
57 | 0.0018606 | 0.0004663
58 | 0.002665 | 0.00066792
59 | 0.0021692 | 0.00054365
60 | 0.0024547 | 0.00061521
61 | 0.0031654 | 0.00079333
62 | 0.0047176 | 0.0011824
63 | 0.0025084 | 0.00062867
64 | 0.0039671 | 0.00099424
65 | 0.0026445 | 0.00066277
66 | 0.0020074 | 0.00050311
67 | 0.0020953 | 0.00052514
68 | 0.001907 | 0.00047793
69 | 0.0025088 | 0.00062877
70 | 0.0016938 | 0.00042452
71 | 0.0019827 | 0.00049692
72 | 0.0023303 | 0.00058403
73 | 0.0033368 | 0.00083629
74 | 0.003241 | 0.00081228
75 | 0.0025323 | 0.00063465
76 | 0.0023969 | 0.00060071
77 | 0.00075774 | 0.00018991
78 | 0.0028856 | 0.00072319
79 | 0.0025407 | 0.00063677
80 | 0.0026415 | 0.00066202
81 | 0.0022268 | 0.0005581
82 | 0.001673 | 0.0004193
83 | 0.0013446 | 0.00033698
84 | 0.0025551 | 0.00064037
85 | 0.0015914 | 0.00039884
86 | 0.0015736 | 0.00039439
87 | 0.0020397 | 0.00051119
88 | 0.0039896 | 0.00099989
89 | 0.0016802 | 0.0004211
90 | 0.0024509 | 0.00061426
91 | 0.0016956 | 0.00042496
92 | 0.0039202 | 0.00098249
93 | 0.0026586 | 0.0006663
94 | 0.0020778 | 0.00052076
95 | 0.0017581 | 0.00044063
96 | 0.0030541 | 0.00076544
97 | 0.0029345 | 0.00073545
98 | 0.0026069 | 0.00065334
99 | 0.0021057 | 0.00052774
100 | 0.0040335 | 0.0010109
101 | 0.0021625 | 0.00054197
102 | 0.00318 | 0.00079698
103 | 0.0014481 | 0.00036292
104 | 0.0031695 | 0.00079434
105 | 0.0034465 | 0.00086377
106 | 0.0016025 | 0.00040163
107 | 0.0018206 | 0.00045627
108 | 0.0031 | 0.00077693
109 | 0.00074277 | 0.00018615
110 | 0.0016858 | 0.00042249
111 | 0.0014555 | 0.00036479
112 | 0.0027489 | 0.00068893
113 | 0.0023477 | 0.00058839
114 | 0.0038411 | 0.00096267
115 | 0.0014711 | 0.00036868
116 | 0.0017232 | 0.00043186
117 | 0.002149 | 0.0005386
118 | 0.0024678 | 0.00061848
119 | 0.0021233 | 0.00053214
120 | 0.0016299 | 0.00040848
121 | 0.00217 | 0.00054384
122 | 0.00219 | 0.00054886
123 | 0.0028185 | 0.00070639
124 | 0.0018622 | 0.0004667
125 | 0.0024655 | 0.00061791
126 | 0.0021252 | 0.00053261
127 | 0.0019242 | 0.00048225
128 | 0.0018995 | 0.00047607
129 | 0.0015961 | 0.00040003
130 | 0.0012392 | 0.00031056
131 | 0.0016766 | 0.00042019
132 | 0.0021797 | 0.00054627
133 | 0.0013446 | 0.000337
134 | 0.002446 | 0.00061304
135 | 0.0036145 | 0.00090587
136 | 0.00213 | 0.00053382
137 | 0.0018207 | 0.0004563
138 | 0.0017452 | 0.00043739
139 | 0.0010639 | 0.00026664
140 | 0.0013937 | 0.00034928
141 | 0.00097123 | 0.00024341
142 | 0.0017199 | 0.00043104
143 | 0.0019091 | 0.00047847
144 | 0.0029909 | 0.00074959
145 | 0.0046862 | 0.0011745
146 | 0.005882 | 0.0014742
147 | 0.0018458 | 0.0004626
148 | 0.0012488 | 0.00031299
149 | 0.0023901 | 0.00059902
150 | 0.0018933 | 0.00047452
151 | 0.0037912 | 0.00095016
152 | 0.0030669 | 0.00076863
153 | 0.0014537 | 0.00036433
154 | 0.0036504 | 0.00091488
155 | 0.0005193 | 0.00013015
156 | 0.0019177 | 0.00048062
157 | 0.0030101 | 0.00075441
158 | 0.0034935 | 0.00087554
159 | 0.0014798 | 0.00037087
160 | 0.0017765 | 0.00044523
161 | 0.0014374 | 0.00036025
162 | 0.0011654 | 0.00029208
163 | 0.00078814 | 0.00019753
164 | 0.0012315 | 0.00030864
165 | 0.00073051 | 0.00018308
166 | 0.0017004 | 0.00042617
167 | 0.0019532 | 0.00048952
168 | 0.0027985 | 0.00070137
169 | 0.0012107 | 0.00030342
170 | 0.0016651 | 0.00041731
171 | 0.0030979 | 0.0007764

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1