## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-4_0_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-4_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-4_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-4_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-4_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-4_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-4_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-4_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-4_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-4_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-4_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-4_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-4_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-4_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-4_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-4_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-4_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-4_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-4_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-4_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-4_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-4_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-4_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_117-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_117-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_117-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_117-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_117-4_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_9_2_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0011704 | 0.00029333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0075049 | 0.0018809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-4_0_3_load_3 | 3 | 0.00068522 | 0.00017173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-4_0_3_load_4 | 4 | 0.0027842 | 0.0006978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-4_0_3_load_29 | 9 | 0.0047243 | 0.001184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-4_0_3_load_6 | 10 | 0.0011966 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-4_0_3_load_14 | 15 | 0.0029618 | 0.00074231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-4_0_3_load_37 | 16 | 0.0014215 | 0.00035627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-4_0_3_load_23 | 18 | 0.0022605 | 0.00056655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-4_0_3_load_316 | 19 | 0.0016118 | 0.00040396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-4_0_3_load_15 | 20 | 0.0015822 | 0.00039654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-4_0_3_load_16 | 21 | 0.00091003 | 0.00022807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-4_0_3_load_17 | 22 | 0.00032932 | 8.2535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-4_0_3_load_19 | 24 | 0.00060183 | 0.00015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-4_0_3_load_25 | 25 | 0.00060219 | 0.00015092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-4_0_3_load_21 | 26 | 0.00025438 | 6.3753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-4_0_3_load_20 | 27 | 0.0020557 | 0.0005152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-4_0_3_load_114 | 29 | 0.00095714 | 0.00023988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-4_0_3_load_40 | 34 | 0.00039637 | 9.9339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-4_0_3_load_320 | 35 | 0.00038569 | 9.6664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-4_0_3_load_32 | 37 | 0.001486 | 0.00037244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-4_0_3_load_33 | 39 | 0.0030329 | 0.00076012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-4_0_3_load_65 | 42 | 0.016326 | 0.0040916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-4_0_3_load_326 | 43 | 0.0006537 | 0.00016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-4_0_3_load_157 | 47 | 0.0039822 | 0.00099802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-4_0_3_load_151 | 48 | 0.0020981 | 0.00052584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-4_0_3_load_48 | 50 | 0.0021431 | 0.00053712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-4_0_3_load_319 | 54 | 0.0013762 | 0.00034492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-4_0_3_load_55 | 55 | 0.00010408 | 2.6085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-4_0_3_load_53 | 56 | 0.00040399 | 0.00010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-4_0_3_load_54 | 57 | 0.00051679 | 0.00012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-4_0_3_load_325 | 58 | 0.00020814 | 5.2166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-4_0_3_load_56 | 59 | 4.9925e-05 | 1.2512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-4_0_3_load_57 | 60 | 0.00018919 | 4.7415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-4_0_3_load_59 | 61 | 9.9009e-05 | 2.4814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-4_0_3_load_67 | 62 | 0.00090449 | 0.00022669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-4_0_3_load_64 | 63 | 0.00059868 | 0.00015004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-4_0_3_load_66 | 64 | 0.00072616 | 0.00018199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-4_0_3_load_71 | 65 | 9.0383e-05 | 2.2652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-4_0_3_load_68 | 66 | 0.00013744 | 3.4446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-4_0_3_load_142 | 68 | 0.00034258 | 8.5859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-4_0_3_load_143 | 69 | 0.00068993 | 0.00017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-4_0_3_load_144 | 70 | 0.00074514 | 0.00018675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-4_0_3_load_147 | 73 | 0.00071704 | 0.00017971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-4_0_3_load_160 | 76 | 0.00065813 | 0.00016494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-4_0_3_load_324 | 77 | 0.00063548 | 0.00015927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-4_0_3_load_149 | 79 | 0.0079218 | 0.0019854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-4_0_3_load_152 | 80 | 0.0015629 | 0.00039171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-4_0_3_load_153 | 81 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-4_0_3_load_155 | 82 | 0.004441 | 0.001113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-4_0_3_load_156 | 83 | 0.0013527 | 0.00033901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-4_0_3_load_158 | 85 | 0.001368 | 0.00034286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-4_0_3_load_161 | 86 | 0.00066162 | 0.00016582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-4_0_3_load_164 | 88 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-4_0_3_load_169 | 90 | 0.0018817 | 0.0004716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-4_0_3_load_166 | 91 | 0.0010154 | 0.00025448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-4_0_3_load_167 | 92 | 0.00067206 | 0.00016843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-4_0_3_load_168 | 93 | 0.0012852 | 0.00032211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-4_0_3_load_170 | 94 | 0.0049966 | 0.0012523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-4_0_3_load_171 | 95 | 0.00052837 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-4_0_3_load_322 | 96 | 0.00076447 | 0.00019159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0092387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_117-4_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-4_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_117-4_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_117-4_0_3_line_6 |  | 5 | 37 | 0.0808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-4_0_3_line_7 |  | 5 | 9 | 0.018931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-4_0_3_line_8 |  | 6 | 18 | 0.1283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-4_0_3_line_9 |  | 6 | 28 | 0.14186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-4_0_3_line_10 |  | 7 | 8 | 0.042362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-4_0_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.0093503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-4_0_3_line_12 |  | 8 | 38 | 0.21027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-4_0_3_line_13 |  | 8 | 39 | 0.018425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_117-4_0_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.035206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-4_0_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.0084325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-4_0_3_line_16 |  | 11 | 13 | 0.047256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-4_0_3_line_17 |  | 12 | 14 | 0.074876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-4_0_3_line_18 |  | 12 | 15 | 0.020734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-4_0_3_line_19 |  | 13 | 16 | 0.026775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_117-4_0_3_line_20 |  | 14 | 19 | 0.0029141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_117-4_0_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_117-4_0_3_line_22 |  | 17 | 18 | 0.33637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_117-4_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0097664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_117-4_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_117-4_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.034042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_117-4_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_117-4_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_117-4_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.015404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-4_0_3_line_29 |  | 25 | 30 | 0.019824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_117-4_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.021335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-4_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.28702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_117-4_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.026704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_117-4_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.20149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_117-4_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.20469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_117-4_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-4_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.1588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_117-4_0_3_line_37 |  | 32 | 36 | 0.2213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_117-4_0_3_line_38 |  | 33 | 37 | 0.092856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_117-4_0_3_line_39 |  | 34 | 45 | 0.2057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_117-4_0_3_line_40 |  | 36 | 96 | 0.14728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_117-4_0_3_line_41 |  | 38 | 42 | 0.1481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_117-4_0_3_line_42 |  | 39 | 40 | 0.069958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-4_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.41264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-4_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.074434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-4_0_3_line_45 |  | 41 | 44 | 0.2315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-4_0_3_line_46 |  | 42 | 63 | 0.082285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-4_0_3_line_47 |  | 44 | 49 | 0.031583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_117-4_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_117-4_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.035332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_117-4_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0064184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-4_0_3_line_51 |  | 47 | 85 | 0.034204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_117-4_0_3_line_52 |  | 48 | 75 | 0.037595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_117-4_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.024341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_117-4_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_117-4_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.048134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_117-4_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.088997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_117-4_0_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.014094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_117-4_0_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.17351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_117-4_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.062722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_117-4_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_117-4_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.13373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_117-4_0_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.30738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_117-4_0_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.014763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_117-4_0_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.055937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_117-4_0_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-4_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.024705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-4_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.081516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-4_0_3_line_68 |  | 65 | 67 | 0.027037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-4_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_117-4_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0036426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_117-4_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.037374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_117-4_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_117-4_0_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0081643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_117-4_0_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_117-4_0_3_line_75 |  | 71 | 74 | 0.068053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_117-4_0_3_line_76 |  | 72 | 75 | 0.047935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-4_0_3_line_77 |  | 72 | 76 | 0.013637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-4_0_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-4_0_3_line_79 |  | 74 | 78 | 0.14811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-4_0_3_line_80 |  | 75 | 79 | 0.044488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-4_0_3_line_81 |  | 78 | 83 | 0.072544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-4_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.054413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-4_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-4_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0026935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_117-4_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0052938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-4_0_3_line_86 |  | 84 | 89 | 0.026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_117-4_0_3_line_87 |  | 84 | 87 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-4_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.037226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_117-4_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0064616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_117-4_0_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_117-4_0_3_line_91 |  | 90 | 95 | 0.033222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_117-4_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.00097287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_117-4_0_3_line_93 |  | 92 | 93 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_117-4_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0041722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_117-4_0_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-4_0_3_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2709325.3384 | 1238613.6554 | 2709327.4503 | 1238611.6261 | 2709344.807 | 1238600.5148 | 2709344.807 | 1238600.5148
1 | 2709310.6123 | 1238625.7939 | 2709314.2332 | 1238624.3261 | 2709325.3384 | 1238613.6554
2 | 2709344.807 | 1238600.5148 | 2709341.0136 | 1238592.0907
3 | 2709310.6123 | 1238625.7939 | 2709321.7726 | 1238648.2991
4 | 2709318.8787 | 1238580.3772 | 2709338.3743 | 1238586.2296 | 2709341.0136 | 1238592.0907
5 | 2709332.3219 | 1238669.5723 | 2709321.7726 | 1238648.2991
6 | 2709318.8787 | 1238580.3772 | 2709329.523 | 1238571.3994 | 2709332.8911 | 1238568.4592 | 2709358.5879 | 1238548.1942 | 2709379.2863 | 1238534.7649 | 2709383.666 | 1238532.3429
7 | 2709318.8787 | 1238580.3772 | 2709304.412 | 1238592.5874
8 | 2709332.3219 | 1238669.5723 | 2709318.9457 | 1238687.6291 | 2709307.496 | 1238698.0376 | 2709277.8505 | 1238707.6329 | 2709268.3968 | 1238717.2998 | 2709269.8974 | 1238725.3782 | 2709288.7086 | 1238751.5226 | 2709287.1226 | 1238756.7086
9 | 2709332.3219 | 1238669.5723 | 2709339.6027 | 1238684.6293 | 2709348.3878 | 1238703.4502 | 2709354.6563 | 1238709.804 | 2709369.85 | 1238715.0545 | 2709377.0671 | 1238716.3218 | 2709386.3513 | 1238715.8591 | 2709406.2194 | 1238709.2755 | 2709442.0778 | 1238704.5436 | 2709448.0015 | 1238704.1525
10 | 2709296.898 | 1238598.131 | 2709291.6937 | 1238598.8913 | 2709254.5698 | 1238601.6549
11 | 2709296.898 | 1238598.131 | 2709301.6403 | 1238594.9269 | 2709304.412 | 1238592.5874
12 | 2709254.5698 | 1238601.6549 | 2709253.9173 | 1238588.5993 | 2709250.5687 | 1238582.2661 | 2709247.057 | 1238567.5344 | 2709243.9706 | 1238553.1219 | 2709243.1361 | 1238533.9248 | 2709240.5215 | 1238518.131 | 2709234.4522 | 1238505.0536 | 2709216.2691 | 1238478.0203 | 2709191.6998 | 1238455.1172 | 2709157.7966 | 1238426.2936
13 | 2709254.5698 | 1238601.6549 | 2709236.1696 | 1238602.6206
14 | 2709501.2747 | 1239110.7091 | 2709502.9886 | 1239114.5882 | 2709503.2795 | 1239116.4506 | 2709489.4401 | 1239136.2665 | 2709485.2839 | 1239138.8808
15 | 2709477.3181 | 1239138.8561 | 2709481.406 | 1239137.486 | 2709485.2839 | 1239138.8808
16 | 2709471.1618 | 1239078.0727 | 2709493.5371 | 1239095.043 | 2709497.2269 | 1239098.0245 | 2709498.0563 | 1239098.9961 | 2709500.5219 | 1239101.8994 | 2709502.377 | 1239105.9145 | 2709501.2747 | 1239110.7091
17 | 2709477.3181 | 1239138.8561 | 2709473.9976 | 1239146.6121 | 2709477.3795 | 1239153.5688 | 2709475.9437 | 1239159.636 | 2709476.4088 | 1239164.3594 | 2709480.4162 | 1239173.496 | 2709483.3859 | 1239182.291 | 2709489.6821 | 1239210.0622
18 | 2709477.3181 | 1239138.8561 | 2709475.6278 | 1239135.3444 | 2709468.4324 | 1239131.2864 | 2709459.9407 | 1239130.0906
19 | 2709471.1618 | 1239078.0727 | 2709461.0613 | 1239069.9134 | 2709448.9637 | 1239063.2921
20 | 2709489.6821 | 1239210.0622 | 2709490.7614 | 1239212.7691
21 | 2709440.6264 | 1239056.0148 | 2709443.6102 | 1239060.3621 | 2709448.9637 | 1239063.2921
22 | 2709287.1226 | 1238756.7086 | 2709440.6264 | 1239056.0148
23 | 2709327.1845 | 1238257.2925 | 2709327.4386 | 1238251.6775 | 2709330.1152 | 1238248.5117
24 | 2709326.546 | 1238271.3998 | 2709327.1845 | 1238257.2925
25 | 2709361.4106 | 1238240.6499 | 2709334.9647 | 1238242.7757 | 2709330.1152 | 1238248.5117
26 | 2709326.546 | 1238271.3998 | 2709325.9201 | 1238285.2313 | 2709318.5811 | 1238280.8487
27 | 2709361.4106 | 1238240.6499 | 2709371.1051 | 1238243.4194
28 | 2709361.4106 | 1238240.6499 | 2709347.2639 | 1238234.5549
29 | 2709382.7568 | 1238259.4577 | 2709371.1051 | 1238243.4194
30 | 2709347.2639 | 1238234.5549 | 2709327.6696 | 1238226.1129
31 | 2709448.0015 | 1238704.1525 | 2709726.1308 | 1238633.2556
32 | 2709382.7568 | 1238259.4577 | 2709384.544 | 1238261.4255 | 2709400.7482 | 1238279.2379
33 | 2709382.7568 | 1238259.4577 | 2709397.651 | 1238244.487 | 2709402.2782 | 1238236.4659 | 2709403.6361 | 1238229.2964 | 2709402.4224 | 1238219.6109 | 2709398.0491 | 1238201.1382 | 2709379.5494 | 1238166.6371 | 2709348.4346 | 1238118.2596 | 2709345.8236 | 1238105.9686 | 2709344.3641 | 1238084.5695 | 2709343.2866 | 1238080.2129
34 | 2709400.7482 | 1238279.2379 | 2709401.9352 | 1238285.0309 | 2709403.008 | 1238286.3517 | 2709405.0968 | 1238287.5578 | 2709414.6434 | 1238293.0046 | 2709418.8588 | 1238302.8011 | 2709419.9776 | 1238313.1187 | 2709421.7217 | 1238329.7305 | 2709421.7817 | 1238361.7678 | 2709425.2001 | 1238369.648 | 2709432.5308 | 1238379.135 | 2709437.6881 | 1238401.8589 | 2709439.9121 | 1238423.628 | 2709443.9972 | 1238454.4275 | 2709444.5992 | 1238466.0921 | 2709446.5219 | 1238468.5072 | 2709448.5429 | 1238469.6898
35 | 2709400.7482 | 1238279.2379 | 2709411.2817 | 1238282.2944
36 | 2709343.2866 | 1238080.2129 | 2709353.1674 | 1238078.638 | 2709363.4701 | 1238081.2631 | 2709396.6725 | 1238096.442 | 2709414.9442 | 1238107.1981 | 2709422.9961 | 1238121.9135 | 2709435.6786 | 1238127.6072 | 2709445.0685 | 1238124.7447 | 2709464.9811 | 1238112.1685 | 2709480.7203 | 1238106.3874
37 | 2709290.8896 | 1237879.2025 | 2709320.0305 | 1237900.9224 | 2709324.7076 | 1237910.3269 | 2709322.7511 | 1237929.0389 | 2709318.1715 | 1237972.2662 | 2709317.8179 | 1237983.246 | 2709321.4147 | 1237992.1414 | 2709331.2573 | 1238011.5377 | 2709332.6411 | 1238019.3916 | 2709334.8015 | 1238045.8743 | 2709343.2866 | 1238080.2129
38 | 2709448.5429 | 1238469.6898 | 2709439.5842 | 1238488.9954 | 2709435.4144 | 1238495.2012 | 2709423.7792 | 1238507.0183 | 2709403.747 | 1238521.2382 | 2709383.666 | 1238532.3429
39 | 2709608.0581 | 1238238.306 | 2709603.4641 | 1238236.3197 | 2709596.1033 | 1238238.7079 | 2709579.625 | 1238249.7014 | 2709557.6077 | 1238258.2574 | 2709529.4242 | 1238262.6966 | 2709454.9438 | 1238278.5359 | 2709422.2728 | 1238285.4837 | 2709411.2817 | 1238282.2944
40 | 2709290.8896 | 1237879.2025 | 2709326.0492 | 1237887.2002 | 2709346.2473 | 1237892.832 | 2709354.1847 | 1237902.2855 | 2709358.4241 | 1237914.9068 | 2709363.747 | 1237934.4312 | 2709363.4713 | 1237949.3933 | 2709361.7092 | 1237978.9062
41 | 2709157.7966 | 1238426.2936 | 2709141.116 | 1238415.8567 | 2709126.1309 | 1238414.4358 | 2709093.4937 | 1238418.784 | 2709084.0265 | 1238415.5965 | 2709035.789 | 1238367.1839 | 2709035.6708 | 1238365.069
42 | 2709166.3103 | 1238606.3355 | 2709213.7878 | 1238603.7953 | 2709236.1696 | 1238602.6206
43 | 2709013.9258 | 1238967.8748 | 2709023.7615 | 1238943.5474 | 2709062.5393 | 1238897.1899 | 2709060.6198 | 1238881.4312 | 2709065.768 | 1238857.7738 | 2709077.6122 | 1238834.0951 | 2709098.3731 | 1238791.254 | 2709110.1783 | 1238749.1379 | 2709113.0196 | 1238738.6263 | 2709112.8957 | 1238736.3111 | 2709110.7281 | 1238694.5497 | 2709125.6441 | 1238636.3338 | 2709132.443 | 1238624.5606 | 2709158.4319 | 1238606.8688 | 2709166.3103 | 1238606.3355
44 | 2709013.9258 | 1238967.8748 | 2709009.9433 | 1238995.6346 | 2708999.8783 | 1239031.211 | 2708998.8138 | 1239040.5655
45 | 2708908.1243 | 1239162.7639 | 2708932.353 | 1239149.3089 | 2708956.5398 | 1239109.7105 | 2708953.9468 | 1239092.3048 | 2708959.9062 | 1239063.5806 | 2708970.4608 | 1239037.5761 | 2708995.5328 | 1238999.6621 | 2709006.9993 | 1238984.9833 | 2709013.9258 | 1238967.8748
46 | 2709102.2135 | 1238326.2927 | 2709101.2247 | 1238330.8016 | 2709095.2108 | 1238334.4385 | 2709035.3448 | 1238359.2362 | 2709035.6708 | 1238365.069
47 | 2708886.8519 | 1239143.3364 | 2708894.8505 | 1239143.2163 | 2708908.1243 | 1239162.7639
48 | 2709608.0581 | 1238238.306 | 2709618.5822 | 1238231.3837 | 2709631.7816 | 1238225.456 | 2709644.4406 | 1238221.3421 | 2709659.9288 | 1238218.081 | 2709674.4363 | 1238218.3491 | 2709684.6141 | 1238221.9844 | 2709696.0087 | 1238228.5555 | 2709706.4208 | 1238235.4755 | 2709716.5447 | 1238244.0693 | 2709725.9469 | 1238250.7704
49 | 2709725.9469 | 1238250.7704 | 2709726.1884 | 1238256.535 | 2709731.8202 | 1238264.5898 | 2709732.313 | 1238280.9005 | 2709733.1226 | 1238284.2187
50 | 2709725.9469 | 1238250.7704 | 2709731.6423 | 1238253.7299
51 | 2709746.5994 | 1238314.7531 | 2709737.8043 | 1238303.9201 | 2709735.3655 | 1238293.4112 | 2709733.1226 | 1238284.2187
52 | 2709766.3576 | 1238268.0307 | 2709740.0813 | 1238258.1151 | 2709731.6423 | 1238253.7299
53 | 2708886.8519 | 1239143.3364 | 2708896.7935 | 1239121.1178
54 | 2708907.6022 | 1239100.5278 | 2708899.7816 | 1239114.4397 | 2708896.7935 | 1239121.1178
55 | 2708908.565 | 1239052.6079 | 2708905.9192 | 1239087.5312 | 2708907.6022 | 1239100.5278
56 | 2708841.3965 | 1239044.9593 | 2708852.1553 | 1239060.5799 | 2708865.4985 | 1239076.3591 | 2708898.2981 | 1239090.1602 | 2708907.6022 | 1239100.5278
57 | 2708900.4166 | 1239041.0939 | 2708904.8895 | 1239047.5921 | 2708908.565 | 1239052.6079
58 | 2708841.3965 | 1239044.9593 | 2708839.9414 | 1239038.0828 | 2708851.7674 | 1238990.9961 | 2708865.3091 | 1238918.4431 | 2708872.0016 | 1238879.4352 | 2708871.604 | 1238874.907
59 | 2708871.604 | 1238874.907 | 2708870.1055 | 1238857.8391 | 2708865.4951 | 1238833.669 | 2708861.9471 | 1238821.6946 | 2708858.3574 | 1238813.9968
60 | 2708857.3547 | 1238791.1888 | 2708853.1544 | 1238794.9681 | 2708851.6906 | 1238799.7005 | 2708858.3574 | 1238813.9968
61 | 2708857.3547 | 1238791.1888 | 2708734.574 | 1238738.1957
62 | 2708734.574 | 1238738.1957 | 2708463.6768 | 1238592.9573
63 | 2708456.53 | 1238605.849 | 2708459.708 | 1238600.9399 | 2708463.6768 | 1238592.9573
64 | 2708481.4174 | 1238540.972 | 2708480.3737 | 1238559.3738 | 2708463.6768 | 1238592.9573
65 | 2708481.5683 | 1238538.3125 | 2708481.4174 | 1238540.972
66 | 2708481.5683 | 1238538.3125 | 2708461.3388 | 1238524.132
67 | 2709096.7563 | 1238246.6649 | 2709095.6272 | 1238269.8067 | 2709100.8099 | 1238286.2814 | 2709105.9215 | 1238303.3331 | 2709103.8427 | 1238318.8626 | 2709102.2135 | 1238326.2927
68 | 2708442.0909 | 1238505.0878 | 2708461.3388 | 1238524.132
69 | 2708442.0909 | 1238505.0878 | 2708445.7545 | 1238496.3034 | 2708449.4027 | 1238485.5542
70 | 2709859.2642 | 1238272.0687 | 2709861.8791 | 1238271.9333 | 2709862.9017 | 1238271.9898
71 | 2709859.2642 | 1238272.0687 | 2709821.9398 | 1238274.0014
72 | 2709875.5224 | 1238272.6863 | 2709862.9017 | 1238271.9898
73 | 2709813.7865 | 1238274.4236 | 2709821.9398 | 1238274.0014
74 | 2709875.5224 | 1238272.6863 | 2709883.4676 | 1238280.3463
75 | 2709875.5224 | 1238272.6863 | 2709881.3898 | 1238262.2867 | 2709891.4012 | 1238239.7543 | 2709904.4254 | 1238215.9321 | 2709906.4336 | 1238212.0885
76 | 2709766.3576 | 1238268.0307 | 2709790.0074 | 1238273.4943 | 2709811.2058 | 1238274.4537 | 2709813.7865 | 1238274.4236
77 | 2709813.7865 | 1238274.4236 | 2709810.3309 | 1238287.6158
78 | 2709895.478 | 1238204.2908 | 2709906.4336 | 1238212.0885
79 | 2709867.8675 | 1238074.7562 | 2709876.5664 | 1238105.1409 | 2709882.8489 | 1238117.6892 | 2709893.1383 | 1238128.3769 | 2709897.9543 | 1238135.1268 | 2709900.8365 | 1238143.7425 | 2709910.278 | 1238187.129 | 2709911.0179 | 1238196.2053 | 2709909.8936 | 1238205.4362 | 2709906.4336 | 1238212.0885
80 | 2709766.3576 | 1238268.0307 | 2709769.1108 | 1238289.3539 | 2709765.802 | 1238296.843 | 2709766.4533 | 1238300.0798 | 2709776.4372 | 1238305.7837
81 | 2709867.8675 | 1238074.7562 | 2709865.4557 | 1238051.7602 | 2709855.7535 | 1238037.136 | 2709832.2865 | 1238015.57
82 | 2709867.8675 | 1238074.7562 | 2709845.3338 | 1238077.2191 | 2709829.5892 | 1238082.4542 | 2709815.4925 | 1238088.0142
83 | 2709815.4925 | 1238088.0142 | 2709794.6086 | 1238096.2512
84 | 2709792.103 | 1238097.2394 | 2709794.6086 | 1238096.2512
85 | 2709828.3887 | 1238011.988 | 2709832.2865 | 1238015.57
86 | 2709828.3887 | 1238011.988 | 2709802.0157 | 1238011.3332
87 | 2709828.3887 | 1238011.988 | 2709828.8049 | 1237999.7194
88 | 2709828.8049 | 1237999.7194 | 2709832.9966 | 1237993.1918 | 2709839.235 | 1237988.1032 | 2709849.1001 | 1237974.3081 | 2709851.983 | 1237970.9073
89 | 2709828.8049 | 1237999.7194 | 2709823.2203 | 1237996.4691
90 | 2709802.0157 | 1238011.3332 | 2709796.2527 | 1238011.182 | 2709790.3413 | 1238010.1447
91 | 2709763.4671 | 1237992.1724 | 2709775.1589 | 1238004.1088 | 2709784.8488 | 1238009.1808 | 2709790.3413 | 1238010.1447
92 | 2709737.6661 | 1237965.8313 | 2709738.3469 | 1237966.5263
93 | 2709753.4015 | 1237981.8961 | 2709738.3469 | 1237966.5263
94 | 2709756.321 | 1237984.8767 | 2709753.4015 | 1237981.8961
95 | 2709763.4671 | 1237992.1724 | 2709756.321 | 1237984.8767

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709325.3384 | 1238613.6554
1 | 2709344.807 | 1238600.5148
2 | 2709310.6123 | 1238625.7939
3 | 2709341.0136 | 1238592.0907
4 | 2709321.7726 | 1238648.2991
5 | 2709318.8787 | 1238580.3772
6 | 2709332.3219 | 1238669.5723
7 | 2709296.898 | 1238598.131
8 | 2709254.5698 | 1238601.6549
9 | 2709304.412 | 1238592.5874
10 | 2709485.2839 | 1239138.8808
11 | 2709501.2747 | 1239110.7091
12 | 2709477.3181 | 1239138.8561
13 | 2709471.1618 | 1239078.0727
14 | 2709489.6821 | 1239210.0622
15 | 2709459.9407 | 1239130.0906
16 | 2709448.9637 | 1239063.2921
17 | 2709440.6264 | 1239056.0148
18 | 2709287.1226 | 1238756.7086
19 | 2709490.7614 | 1239212.7691
20 | 2709327.1845 | 1238257.2925
21 | 2709330.1152 | 1238248.5117
22 | 2709326.546 | 1238271.3998
23 | 2709361.4106 | 1238240.6499
24 | 2709318.5811 | 1238280.8487
25 | 2709371.1051 | 1238243.4194
26 | 2709347.2639 | 1238234.5549
27 | 2709327.6696 | 1238226.1129
28 | 2709448.0015 | 1238704.1525
29 | 2709726.1308 | 1238633.2556
30 | 2709382.7568 | 1238259.4577
31 | 2709400.7482 | 1238279.2379
32 | 2709343.2866 | 1238080.2129
33 | 2709448.5429 | 1238469.6898
34 | 2709411.2817 | 1238282.2944
35 | 2709480.7203 | 1238106.3874
36 | 2709290.8896 | 1237879.2025
37 | 2709383.666 | 1238532.3429
38 | 2709157.7966 | 1238426.2936
39 | 2709236.1696 | 1238602.6206
40 | 2709166.3103 | 1238606.3355
41 | 2709013.9258 | 1238967.8748
42 | 2709035.6708 | 1238365.069
43 | 2708998.8138 | 1239040.5655
44 | 2708908.1243 | 1239162.7639
45 | 2709608.0581 | 1238238.306
46 | 2709725.9469 | 1238250.7704
47 | 2709733.1226 | 1238284.2187
48 | 2709731.6423 | 1238253.7299
49 | 2708886.8519 | 1239143.3364
50 | 2708896.7935 | 1239121.1178
51 | 2708907.6022 | 1239100.5278
52 | 2708908.565 | 1239052.6079
53 | 2708841.3965 | 1239044.9593
54 | 2708900.4166 | 1239041.0939
55 | 2708871.604 | 1238874.907
56 | 2708857.3547 | 1238791.1888
57 | 2708858.3574 | 1238813.9968
58 | 2708734.574 | 1238738.1957
59 | 2708456.53 | 1238605.849
60 | 2708463.6768 | 1238592.9573
61 | 2708481.4174 | 1238540.972
62 | 2708481.5683 | 1238538.3125
63 | 2709102.2135 | 1238326.2927
64 | 2709096.7563 | 1238246.6649
65 | 2708461.3388 | 1238524.132
66 | 2708449.4027 | 1238485.5542
67 | 2708442.0909 | 1238505.0878
68 | 2709859.2642 | 1238272.0687
69 | 2709862.9017 | 1238271.9898
70 | 2709821.9398 | 1238274.0014
71 | 2709875.5224 | 1238272.6863
72 | 2709813.7865 | 1238274.4236
73 | 2709883.4676 | 1238280.3463
74 | 2709906.4336 | 1238212.0885
75 | 2709766.3576 | 1238268.0307
76 | 2709810.3309 | 1238287.6158
77 | 2709895.478 | 1238204.2908
78 | 2709867.8675 | 1238074.7562
79 | 2709776.4372 | 1238305.7837
80 | 2709815.4925 | 1238088.0142
81 | 2709794.6086 | 1238096.2512
82 | 2709792.103 | 1238097.2394
83 | 2709832.2865 | 1238015.57
84 | 2709828.3887 | 1238011.988
85 | 2709746.5994 | 1238314.7531
86 | 2709851.983 | 1237970.9073
87 | 2709828.8049 | 1237999.7194
88 | 2709823.2203 | 1237996.4691
89 | 2709802.0157 | 1238011.3331
90 | 2709790.3413 | 1238010.1447
91 | 2709737.6661 | 1237965.8313
92 | 2709738.3469 | 1237966.5264
93 | 2709753.4015 | 1237981.8961
94 | 2709756.321 | 1237984.8767
95 | 2709763.4671 | 1237992.1724
96 | 2709361.7092 | 1237978.9062
97 | 2709318.8787 | 1238580.3772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99007 | -0.19064 | 0.0011704 | 0.00029333
1 | 0.99038 | -0.18462 | 0.0075049 | 0.0018809
2 | 0.98983 | -0.19519 | 0 | 0
3 | 0.99056 | -0.18102 | 0.00068522 | 0.00017173
4 | 0.98953 | -0.2011 | 0.0027842 | 0.0006978
5 | 0.99112 | -0.17028 | 0 | 0
6 | 0.9893 | -0.20552 | 0 | 0
7 | 0.99032 | -0.18575 | 0 | 0
8 | 0.98924 | -0.20658 | 0 | 0
9 | 0.99056 | -0.18115 | 0.0047243 | 0.001184
10 | 0.98531 | -0.28333 | 0.0011966 | 0.00029991
11 | 0.98549 | -0.27968 | 0 | 0
12 | 0.98527 | -0.28402 | 0 | 0
13 | 0.98575 | -0.27478 | 0 | 0
14 | 0.98516 | -0.28619 | 0 | 0
15 | 0.98522 | -0.28512 | 0.0029618 | 0.00074231
16 | 0.98589 | -0.27201 | 0.0014215 | 0.00035627
17 | 0.98596 | -0.27054 | 0 | 0
18 | 0.98819 | -0.22719 | 0.0022605 | 0.00056655
19 | 0.98516 | -0.28627 | 0.0016118 | 0.00040396
20 | 0.99482 | -0.098162 | 0.0015822 | 0.00039654
21 | 0.99484 | -0.097729 | 0.00091003 | 0.00022807
22 | 0.99481 | -0.098393 | 0.00032932 | 8.2535e-05
23 | 0.99495 | -0.095676 | 0 | 0
24 | 0.99479 | -0.098631 | 0.00060183 | 0.00015083
25 | 0.995 | -0.094657 | 0.00060219 | 0.00015092
26 | 0.99491 | -0.096302 | 0.00025438 | 6.3753e-05
27 | 0.99487 | -0.097075 | 0.0020557 | 0.0005152
28 | 0.98918 | -0.20797 | 0 | 0
29 | 0.98893 | -0.21289 | 0.00095714 | 0.00023988
30 | 0.99511 | -0.092445 | 0 | 0
31 | 0.9953 | -0.088913 | 0 | 0
32 | 0.9949 | -0.096599 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.10919 | -0.027524
34 | 0.99487 | -0.097038 | 0.00039637 | 9.9339e-05
35 | 0.99485 | -0.097685 | 0.00038569 | 9.6664e-05
36 | 0.99475 | -0.099612 | 0 | 0
37 | 0.99519 | -0.091803 | 0.001486 | 0.00037244
38 | 0.98582 | -0.27296 | 0 | 0
39 | 0.98907 | -0.20985 | 0.0030329 | 0.00076012
40 | 0.98863 | -0.2185 | 0 | 0
41 | 0.98602 | -0.26962 | 0 | 0
42 | 0.98341 | -0.31998 | 0.016326 | 0.0040916
43 | 0.98598 | -0.27049 | 0.0006537 | 0.00016383
44 | 0.98469 | -0.29564 | 0 | 0
45 | 0.98689 | -0.24925 | 0 | 0
46 | 0.98178 | -0.34823 | 0 | 0
47 | 0.98161 | -0.35165 | 0.0039822 | 0.00099802
48 | 0.98157 | -0.35244 | 0.0020981 | 0.00052584
49 | 0.98451 | -0.29919 | 0 | 0
50 | 0.98437 | -0.30193 | 0.0021431 | 0.00053712
51 | 0.98429 | -0.30365 | 0 | 0
52 | 0.98423 | -0.30485 | 0 | 0
53 | 0.98407 | -0.30803 | 0 | 0
54 | 0.98421 | -0.3052 | 0.0013762 | 0.00034492
55 | 0.98363 | -0.31655 | 0.00010408 | 2.6085e-05
56 | 0.98343 | -0.32051 | 0.00040399 | 0.00010125
57 | 0.98348 | -0.31951 | 0.00051679 | 0.00012952
58 | 0.98323 | -0.3246 | 0.00020814 | 5.2166e-05
59 | 0.98281 | -0.33282 | 4.9925e-05 | 1.2512e-05
60 | 0.98281 | -0.33281 | 0.00018919 | 4.7415e-05
61 | 0.98275 | -0.33405 | 9.9009e-05 | 2.4814e-05
62 | 0.98274 | -0.33411 | 0.00090449 | 0.00022669
63 | 0.98331 | -0.32195 | 0.00059868 | 0.00015004
64 | 0.98325 | -0.32302 | 0.00072616 | 0.00018199
65 | 0.98274 | -0.33421 | 9.0383e-05 | 2.2652e-05
66 | 0.98273 | -0.33433 | 0.00013744 | 3.4446e-05
67 | 0.98274 | -0.33428 | 0 | 0
68 | 0.97813 | -0.41938 | 0.00034258 | 8.5859e-05
69 | 0.97805 | -0.42101 | 0.00068993 | 0.00017291
70 | 0.979 | -0.40245 | 0.00074514 | 0.00018675
71 | 0.97777 | -0.42651 | 0 | 0
72 | 0.97919 | -0.39864 | 0 | 0
73 | 0.97776 | -0.42665 | 0.00071704 | 0.00017971
74 | 0.9763 | -0.45527 | 0 | 0
75 | 0.98037 | -0.37575 | 0 | 0
76 | 0.97919 | -0.3988 | 0.00065813 | 0.00016494
77 | 0.97629 | -0.45542 | 0.00063548 | 0.00015927
78 | 0.97319 | -0.51642 | 0 | 0
79 | 0.98004 | -0.38214 | 0.0079218 | 0.0019854
80 | 0.97283 | -0.52364 | 0.0015629 | 0.00039171
81 | 0.97271 | -0.52598 | 0.0012071 | 0.00030252
82 | 0.9727 | -0.5262 | 0.004441 | 0.001113
83 | 0.97216 | -0.53685 | 0.0013527 | 0.00033901
84 | 0.97209 | -0.53821 | 0 | 0
85 | 0.98156 | -0.35249 | 0.001368 | 0.00034286
86 | 0.97202 | -0.53947 | 0.00066162 | 0.00016582
87 | 0.97205 | -0.53901 | 0 | 0
88 | 0.97203 | -0.53936 | 0.0028881 | 0.00072382
89 | 0.97183 | -0.54325 | 0 | 0
90 | 0.97172 | -0.5455 | 0.0018817 | 0.0004716
91 | 0.97133 | -0.55314 | 0.0010154 | 0.00025448
92 | 0.97133 | -0.55312 | 0.00067206 | 0.00016843
93 | 0.97137 | -0.55245 | 0.0012852 | 0.00032211
94 | 0.97138 | -0.55222 | 0.0049966 | 0.0012523
95 | 0.97146 | -0.55071 | 0.00052837 | 0.00013242
96 | 0.99465 | -0.1016 | 0.00076447 | 0.00019159
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014402 | -0.003609 | 0.014406 | 0.0036113 | 4.1354e-06 | 2.3438e-06 | 0.021645 | 0.021645 | 0.021645 | 0.99007 | -0.19064 | 0.99038 | -0.18462 | 5.9465
1 | 0.013232 | 0.0033157 | -0.013229 | -0.0033141 | 2.8633e-06 | 1.5843e-06 | 0.019886 | 0.019886 | 0.019886 | 0.99007 | -0.19064 | 0.98983 | -0.19519 | 5.4633
2 | -0.021911 | -0.0054922 | 0.021915 | 0.0054945 | 3.7548e-06 | 2.2842e-06 | 0.032921 | 0.032921 | 0.032921 | 0.99038 | -0.18462 | 0.99056 | -0.18102 | 9.0442
3 | 0.013229 | 0.0033141 | -0.013225 | -0.003312 | 3.7253e-06 | 2.0614e-06 | 0.019886 | 0.019886 | 0.019886 | 0.98983 | -0.19519 | 0.98953 | -0.2011 | 5.4633
4 | -0.0226 | -0.0056663 | 0.022612 | 0.0056733 | 1.1576e-05 | 7.064e-06 | 0.03395 | 0.03395 | 0.03395 | 0.99056 | -0.18102 | 0.99112 | -0.17028 | 9.327
5 | 0.010441 | 0.0026142 | -0.010439 | -0.0026131 | 2.1948e-06 | 1.0997e-06 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.98953 | -0.2011 | 0.9893 | -0.20552 | 4.3131
6 | -0.055077 | -0.013849 | 0.055284 | 0.01398 | 0.00020726 | 0.0001316 | 0.082705 | 0.082705 | 0.082705 | 0.99112 | -0.17028 | 0.99519 | -0.091803 | 22.7212
7 | 0.032465 | 0.0081753 | -0.032448 | -0.0081647 | 1.6875e-05 | 1.0556e-05 | 0.048755 | 0.048755 | 0.048755 | 0.99112 | -0.17028 | 0.99056 | -0.18115 | 13.3943
8 | 0.0094811 | 0.0023785 | -0.0094713 | -0.0023739 | 9.7858e-06 | 4.6174e-06 | 0.014261 | 0.014262 | 0.014262 | 0.9893 | -0.20552 | 0.98819 | -0.22719 | 3.9181
9 | 0.00095747 | 0.00023459 | -0.00095736 | -0.00023634 | 1.1009e-07 | -1.7508e-06 | 0.0014382 | 0.0014389 | 0.0014389 | 0.9893 | -0.20552 | 0.98918 | -0.20797 | 0.3953
10 | 0.027718 | 0.0069769 | -0.02769 | -0.0069598 | 2.7569e-05 | 1.7099e-05 | 0.041658 | 0.041659 | 0.041659 | 0.99032 | -0.18575 | 0.98924 | -0.20658 | 11.4447
11 | -0.027718 | -0.0069769 | 0.027724 | 0.0069807 | 6.085e-06 | 3.7741e-06 | 0.041658 | 0.041658 | 0.041658 | 0.99032 | -0.18575 | 0.99056 | -0.18115 | 11.4446
12 | 0.017747 | 0.0044784 | -0.01769 | -0.0044451 | 5.6235e-05 | 3.3301e-05 | 0.026705 | 0.026706 | 0.026706 | 0.98924 | -0.20658 | 0.98582 | -0.27296 | 7.3369
13 | 0.0099436 | 0.0024814 | -0.0099421 | -0.0024806 | 1.545e-06 | 7.5228e-07 | 0.014953 | 0.014953 | 0.014953 | 0.98924 | -0.20658 | 0.98907 | -0.20985 | 4.1081
14 | -0.0057708 | -0.0014451 | 0.0057718 | 0.0014453 | 1.0026e-06 | 1.9319e-07 | 0.0087146 | 0.0087145 | 0.0087146 | 0.98531 | -0.28333 | 0.98549 | -0.27968 | 2.3941
15 | 0.0045741 | 0.0011452 | -0.004574 | -0.0011452 | 1.5088e-07 | -1.0836e-08 | 0.0069074 | 0.0069075 | 0.0069075 | 0.98531 | -0.28333 | 0.98527 | -0.28402 | 1.8977
16 | -0.0057718 | -0.0014453 | 0.0057731 | 0.0014456 | 1.3457e-06 | 2.5901e-07 | 0.0087145 | 0.0087143 | 0.0087145 | 0.98549 | -0.27968 | 0.98575 | -0.27478 | 2.3941
17 | 0.001612 | 0.00040308 | -0.0016118 | -0.00040392 | 1.6639e-07 | -8.47e-07 | 0.0024342 | 0.0024345 | 0.0024345 | 0.98527 | -0.28402 | 0.98516 | -0.28619 | 0.66882
18 | 0.002962 | 0.00074214 | -0.0029618 | -0.00074231 | 1.5559e-07 | -1.6447e-07 | 0.0044733 | 0.0044734 | 0.0044734 | 0.98527 | -0.28402 | 0.98522 | -0.28512 | 1.229
19 | -0.0057731 | -0.0014456 | 0.0057739 | 0.0014457 | 7.6247e-07 | 1.466e-07 | 0.0087143 | 0.0087141 | 0.0087143 | 0.98575 | -0.27478 | 0.98589 | -0.27201 | 2.394
20 | 0.0016118 | 0.00040392 | -0.0016118 | -0.00040396 | 6.4769e-09 | -3.2959e-08 | 0.0024345 | 0.0024345 | 0.0024345 | 0.98516 | -0.28619 | 0.98516 | -0.28627 | 0.66883
21 | -0.0071954 | -0.001802 | 0.0071959 | 0.0018022 | 5.0308e-07 | 1.769e-07 | 0.01086 | 0.01086 | 0.01086 | 0.98589 | -0.27201 | 0.98596 | -0.27054 | 2.9834
22 | -0.0071959 | -0.0018022 | 0.0072108 | 0.0018074 | 1.4874e-05 | 5.2196e-06 | 0.01086 | 0.010858 | 0.01086 | 0.98596 | -0.27054 | 0.98819 | -0.22719 | 2.9834
23 | -0.0025134 | -0.00062945 | 0.0025134 | 0.00062935 | 5.1757e-08 | -9.3682e-08 | 0.0037593 | 0.0037592 | 0.0037593 | 0.99482 | -0.098162 | 0.99484 | -0.097729 | 1.0328
24 | 0.00093116 | 0.0002329 | -0.00093115 | -0.00023308 | 1.0271e-08 | -1.7678e-07 | 0.0013926 | 0.0013927 | 0.0013927 | 0.99482 | -0.098162 | 0.99481 | -0.098393 | 0.38261
25 | -0.0034235 | -0.00085743 | 0.0034238 | 0.0008572 | 3.3469e-07 | -2.2786e-07 | 0.0051204 | 0.0051202 | 0.0051204 | 0.99484 | -0.097729 | 0.99495 | -0.095676 | 1.4067
26 | 0.00060183 | 0.00015055 | -0.00060183 | -0.00015083 | 6.8045e-09 | -2.8639e-07 | 0.00090011 | 0.00090021 | 0.00090021 | 0.99481 | -0.098393 | 0.99479 | -0.098631 | 0.24731
27 | -0.005734 | -0.0014358 | 0.0057343 | 0.0014358 | 2.7802e-07 | 4.6985e-08 | 0.0085752 | 0.0085751 | 0.0085752 | 0.99495 | -0.095676 | 0.995 | -0.094657 | 2.3558
28 | 0.0023102 | 0.00057857 | -0.0023101 | -0.00057873 | 6.8952e-08 | -1.5591e-07 | 0.0034549 | 0.003455 | 0.003455 | 0.99495 | -0.095676 | 0.99491 | -0.096302 | 0.94918
29 | -0.0063365 | -0.0015867 | 0.0063371 | 0.0015869 | 6.6748e-07 | 1.6968e-07 | 0.0094757 | 0.0094756 | 0.0094757 | 0.995 | -0.094657 | 0.99511 | -0.092445 | 2.6032
30 | 0.0020558 | 0.00051497 | -0.0020557 | -0.0005152 | 7.5633e-08 | -2.2865e-07 | 0.0030746 | 0.0030746 | 0.0030746 | 0.99491 | -0.096302 | 0.99487 | -0.097075 | 0.84468
31 | 0.00095736 | 0.00023634 | -0.00095714 | -0.00023988 | 2.2304e-07 | -3.5408e-06 | 0.0014389 | 0.0014402 | 0.0014402 | 0.98918 | -0.20797 | 0.98893 | -0.21289 | 0.39565
32 | -0.0074877 | -0.001866 | 0.007489 | 0.0018664 | 1.2545e-06 | 4.5592e-07 | 0.011193 | 0.011193 | 0.011193 | 0.99511 | -0.092445 | 0.9953 | -0.088913 | 3.075
33 | 0.0011506 | 0.00027906 | -0.0011504 | -0.00028154 | 2.2294e-07 | -2.4744e-06 | 0.0017173 | 0.0017182 | 0.0017182 | 0.99511 | -0.092445 | 0.9949 | -0.096599 | 0.47202
34 | -0.050299 | -0.012878 | 0.050517 | 0.013011 | 0.00021759 | 0.00013391 | 0.075296 | 0.075294 | 0.075296 | 0.9953 | -0.088913 | 1 | 0 | 10.3429
35 | 0.04281 | 0.011011 | -0.042793 | -0.011 | 1.6901e-05 | 1.0674e-05 | 0.064104 | 0.064104 | 0.064104 | 0.9953 | -0.088913 | 0.99487 | -0.097038 | 17.6109
36 | 0.00038571 | 9.4614e-05 | -0.00038569 | -9.6664e-05 | 1.9794e-08 | -2.0494e-06 | 0.00057617 | 0.00057689 | 0.00057689 | 0.9949 | -0.096599 | 0.99485 | -0.097685 | 0.15849
37 | 0.00076465 | 0.00018692 | -0.00076454 | -0.00018973 | 1.0832e-07 | -2.804e-06 | 0.001142 | 0.001143 | 0.001143 | 0.9949 | -0.096599 | 0.99475 | -0.099612 | 0.31401
38 | 0.057021 | 0.014512 | -0.05677 | -0.014353 | 0.00025115 | 0.00015952 | 0.084926 | 0.084927 | 0.084927 | 1 | 0 | 0.99519 | -0.091803 | 23.3315
39 | 0.042397 | 0.010901 | -0.042086 | -0.010705 | 0.00031114 | 0.00019648 | 0.063511 | 0.063512 | 0.063512 | 0.99487 | -0.097038 | 0.98689 | -0.24925 | 17.4483
40 | 0.00076454 | 0.00018973 | -0.00076447 | -0.00019159 | 7.2196e-08 | -1.8656e-06 | 0.001143 | 0.0011437 | 0.0011437 | 0.99475 | -0.099612 | 0.99465 | -0.1016 | 0.31419
41 | 0.01769 | 0.0044451 | -0.017651 | -0.0044217 | 3.9613e-05 | 2.3468e-05 | 0.026706 | 0.026707 | 0.026707 | 0.98582 | -0.27296 | 0.98341 | -0.31998 | 7.3371
42 | 0.0069092 | 0.0017205 | -0.0069063 | -0.0017196 | 2.8324e-06 | 9.1531e-07 | 0.010391 | 0.010391 | 0.010391 | 0.98907 | -0.20985 | 0.98863 | -0.2185 | 2.8546
43 | 0.0069063 | 0.0017196 | -0.0068896 | -0.0017142 | 1.671e-05 | 5.4174e-06 | 0.010391 | 0.010393 | 0.010393 | 0.98863 | -0.2185 | 0.98602 | -0.26962 | 2.8552
44 | 0.00065373 | 0.0001629 | -0.0006537 | -0.00016383 | 2.7158e-08 | -9.3199e-07 | 0.00098621 | 0.00098655 | 0.00098655 | 0.98602 | -0.26962 | 0.98598 | -0.27049 | 0.27103
45 | 0.0062359 | 0.0015513 | -0.0062282 | -0.0015493 | 7.6823e-06 | 1.9678e-06 | 0.0094065 | 0.0094076 | 0.0094076 | 0.98602 | -0.26962 | 0.98469 | -0.29564 | 2.5845
46 | 0.001325 | 0.00033006 | -0.0013249 | -0.00033103 | 1.2396e-07 | -9.6455e-07 | 0.0020042 | 0.0020045 | 0.0020045 | 0.98341 | -0.31998 | 0.98331 | -0.32195 | 0.5507
47 | 0.0062282 | 0.0015493 | -0.0062272 | -0.001549 | 1.0482e-06 | 2.6917e-07 | 0.0094076 | 0.0094077 | 0.0094077 | 0.98469 | -0.29564 | 0.98451 | -0.29919 | 2.5845
48 | 0.042086 | 0.010705 | -0.041886 | -0.010578 | 0.00019968 | 0.00012612 | 0.063512 | 0.063512 | 0.063512 | 0.98689 | -0.24925 | 0.98178 | -0.34823 | 17.4485
49 | 0.0053511 | 0.0013406 | -0.0053502 | -0.0013405 | 8.7148e-07 | 1.1103e-07 | 0.0081101 | 0.0081102 | 0.0081102 | 0.98178 | -0.34823 | 0.98161 | -0.35165 | 2.2281
50 | 0.036535 | 0.0092379 | -0.036527 | -0.0092332 | 7.3878e-06 | 4.6471e-06 | 0.055402 | 0.055402 | 0.055402 | 0.98178 | -0.34823 | 0.98157 | -0.35244 | 15.2204
51 | 0.0013681 | 0.00034246 | -0.001368 | -0.00034286 | 5.5162e-08 | -3.9706e-07 | 0.0020737 | 0.0020739 | 0.0020739 | 0.98161 | -0.35165 | 0.98156 | -0.35249 | 0.56974
52 | 0.034429 | 0.0087074 | -0.034391 | -0.0086833 | 3.8447e-05 | 2.4132e-05 | 0.052222 | 0.052222 | 0.052222 | 0.98157 | -0.35244 | 0.98037 | -0.37575 | 14.3467
53 | 0.0062272 | 0.001549 | -0.0062263 | -0.0015488 | 8.0789e-07 | 2.0756e-07 | 0.0094077 | 0.0094078 | 0.0094078 | 0.98451 | -0.29919 | 0.98437 | -0.30193 | 2.5846
54 | 0.0040832 | 0.0010117 | -0.0040829 | -0.0010118 | 3.3209e-07 | -8.3327e-08 | 0.0061682 | 0.0061683 | 0.0061683 | 0.98437 | -0.30193 | 0.98429 | -0.30365 | 1.6946
55 | 0.0013764 | 0.00034419 | -0.0013763 | -0.00034476 | 7.8135e-08 | -5.6175e-07 | 0.0020805 | 0.0020807 | 0.0020807 | 0.98429 | -0.30365 | 0.98423 | -0.30485 | 0.57161
56 | 0.0027065 | 0.00066761 | -0.002706 | -0.00066838 | 5.5775e-07 | -7.7396e-07 | 0.0040878 | 0.0040882 | 0.0040882 | 0.98429 | -0.30365 | 0.98407 | -0.30803 | 1.1231
57 | 0.0013763 | 0.00034476 | -0.0013762 | -0.00034492 | 2.2882e-08 | -1.6447e-07 | 0.0020807 | 0.0020807 | 0.0020807 | 0.98423 | -0.30485 | 0.98421 | -0.3052 | 0.57163
58 | 0.002706 | 0.00066838 | -0.0027049 | -0.00066989 | 1.0877e-06 | -1.5072e-06 | 0.0040882 | 0.004089 | 0.004089 | 0.98407 | -0.30803 | 0.98363 | -0.31655 | 1.1234
59 | 0.0026008 | 0.00064381 | -0.0026004 | -0.00064437 | 3.6359e-07 | -5.6333e-07 | 0.0039316 | 0.0039319 | 0.0039319 | 0.98363 | -0.31655 | 0.98348 | -0.31951 | 1.0802
60 | -0.0020835 | -0.00051512 | 0.0020836 | 0.00051485 | 9.8153e-08 | -2.7189e-07 | 0.0031501 | 0.0031499 | 0.0031501 | 0.98343 | -0.32051 | 0.98348 | -0.31951 | 0.8654
61 | 0.0016796 | 0.00041387 | -0.0016792 | -0.00041536 | 3.2331e-07 | -1.4895e-06 | 0.0025388 | 0.0025394 | 0.0025394 | 0.98343 | -0.32051 | 0.98323 | -0.3246 | 0.69764
62 | 0.0014711 | 0.00036319 | -0.0014705 | -0.00036673 | 5.7068e-07 | -3.5315e-06 | 0.0022244 | 0.0022258 | 0.0022258 | 0.98323 | -0.3246 | 0.98281 | -0.33281 | 0.61148
63 | -4.9925e-05 | -1.2512e-05 | 4.9925e-05 | 1.2325e-05 | 3.1596e-11 | -1.8705e-07 | 7.5589e-05 | 7.5523e-05 | 7.5589e-05 | 0.98281 | -0.33282 | 0.98281 | -0.33281 | 0.020766
64 | 0.0012314 | 0.00030699 | -0.0012313 | -0.00030765 | 7.2877e-08 | -6.6215e-07 | 0.0018638 | 0.0018641 | 0.0018641 | 0.98281 | -0.33281 | 0.98275 | -0.33405 | 0.5121
65 | 0.0011323 | 0.00028283 | -0.0011323 | -0.00028287 | 2.9351e-09 | -3.1872e-08 | 0.0017141 | 0.0017142 | 0.0017142 | 0.98275 | -0.33405 | 0.98274 | -0.33411 | 0.47092
66 | 0.00022782 | 5.6179e-05 | -0.00022782 | -5.6491e-05 | 1.1007e-09 | -3.1231e-07 | 0.00034463 | 0.00034474 | 0.00034474 | 0.98274 | -0.33411 | 0.98274 | -0.33421 | 0.09471
67 | 0.0007262 | 0.00018098 | -0.00072616 | -0.00018199 | 3.6904e-08 | -1.0104e-06 | 0.0010986 | 0.0010989 | 0.0010989 | 0.98331 | -0.32195 | 0.98325 | -0.32302 | 0.30191
68 | 0.00013744 | 3.3839e-05 | -0.00013744 | -3.4181e-05 | 4.3844e-10 | -3.4228e-07 | 0.00020789 | 0.00020801 | 0.00020801 | 0.98274 | -0.33421 | 0.98274 | -0.33428 | 0.057146
69 | -0.00013744 | -3.4446e-05 | 0.00013744 | 3.4181e-05 | 3.3877e-10 | -2.642e-07 | 0.00020811 | 0.00020801 | 0.00020811 | 0.98273 | -0.33433 | 0.98274 | -0.33428 | 0.057172
70 | 0.024667 | 0.0062261 | -0.024665 | -0.0062249 | 1.9251e-06 | 1.1864e-06 | 0.037541 | 0.037541 | 0.037541 | 0.97813 | -0.41938 | 0.97805 | -0.42101 | 10.3135
71 | -0.025009 | -0.006312 | 0.02503 | 0.0063245 | 2.0304e-05 | 1.2525e-05 | 0.038062 | 0.038062 | 0.038062 | 0.97813 | -0.41938 | 0.979 | -0.40245 | 10.4566
72 | 0.023975 | 0.006052 | -0.023969 | -0.0060481 | 6.3118e-06 | 3.881e-06 | 0.036491 | 0.036491 | 0.036491 | 0.97805 | -0.42101 | 0.97777 | -0.42651 | 10.0251
73 | -0.025775 | -0.0065112 | 0.025779 | 0.0065142 | 4.7033e-06 | 2.9074e-06 | 0.039195 | 0.039194 | 0.039195 | 0.979 | -0.40245 | 0.97919 | -0.39864 | 10.7677
74 | 0.00071705 | 0.00017957 | -0.00071704 | -0.00017971 | 4.9281e-09 | -1.3527e-07 | 0.0010912 | 0.0010912 | 0.0010912 | 0.97777 | -0.42651 | 0.97776 | -0.42665 | 0.29979
75 | 0.023252 | 0.0058686 | -0.02322 | -0.0058489 | 3.1981e-05 | 1.9616e-05 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0354 | 0.97777 | -0.42651 | 0.9763 | -0.45527 | 9.7254
76 | -0.026438 | -0.0066789 | 0.026467 | 0.0066969 | 2.9041e-05 | 1.7983e-05 | 0.040195 | 0.040194 | 0.040195 | 0.97919 | -0.39864 | 0.98037 | -0.37575 | 11.0425
77 | 0.00065814 | 0.00016477 | -0.00065813 | -0.00016494 | 5.1149e-09 | -1.6827e-07 | 0.0010001 | 0.0010001 | 0.0010001 | 0.97919 | -0.39864 | 0.97919 | -0.3988 | 0.27476
78 | 0.00063548 | 0.0001591 | -0.00063548 | -0.00015927 | 4.7211e-09 | -1.648e-07 | 0.0009685 | 0.00096856 | 0.00096856 | 0.9763 | -0.45527 | 0.97629 | -0.45542 | 0.26609
79 | 0.022584 | 0.0056898 | -0.022518 | -0.0056496 | 6.585e-05 | 4.0298e-05 | 0.034432 | 0.034433 | 0.034433 | 0.9763 | -0.45527 | 0.97319 | -0.51642 | 9.4595
80 | 0.0079242 | 0.0019864 | -0.0079218 | -0.0019854 | 2.4134e-06 | 9.8382e-07 | 0.012028 | 0.012028 | 0.012028 | 0.98037 | -0.37575 | 0.98004 | -0.38214 | 3.3043
81 | 0.015304 | 0.0038413 | -0.015289 | -0.0038326 | 1.4899e-05 | 8.6347e-06 | 0.023402 | 0.023402 | 0.023402 | 0.97319 | -0.51642 | 0.97216 | -0.53685 | 6.4292
82 | 0.0072141 | 0.0018083 | -0.0072116 | -0.0018074 | 2.4828e-06 | 9.1313e-07 | 0.011031 | 0.011031 | 0.011031 | 0.97319 | -0.51642 | 0.97283 | -0.52364 | 3.0304
83 | 0.0056487 | 0.0014156 | -0.0056481 | -0.0014155 | 6.2847e-07 | 1.2352e-07 | 0.0086401 | 0.0086402 | 0.0086402 | 0.97283 | -0.52364 | 0.97271 | -0.52598 | 2.3737
84 | 0.004441 | 0.001113 | -0.004441 | -0.001113 | 4.6618e-08 | -3.5979e-09 | 0.0067937 | 0.0067937 | 0.0067937 | 0.97271 | -0.52598 | 0.9727 | -0.5262 | 1.8664
85 | 0.013937 | 0.0034936 | -0.013936 | -0.0034931 | 9.0336e-07 | 5.1252e-07 | 0.021332 | 0.021332 | 0.021332 | 0.97216 | -0.53685 | 0.97209 | -0.53821 | 5.8604
86 | 0.010386 | 0.0026041 | -0.010383 | -0.0026028 | 2.4931e-06 | 1.2696e-06 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97209 | -0.53821 | 0.97183 | -0.54325 | 4.3677
87 | 0.0035499 | 0.00088907 | -0.0035497 | -0.00088913 | 1.3593e-07 | -6.5196e-08 | 0.0054337 | 0.0054338 | 0.0054338 | 0.97209 | -0.53821 | 0.97205 | -0.53901 | 1.4928
88 | -0.00066162 | -0.00016582 | 0.00066164 | 0.00016537 | 1.4318e-08 | -4.5228e-07 | 0.0010128 | 0.0010127 | 0.0010128 | 0.97202 | -0.53947 | 0.97205 | -0.53901 | 0.27825
89 | 0.0028881 | 0.00072377 | -0.0028881 | -0.00072382 | 4.7363e-08 | -4.9785e-08 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.97205 | -0.53901 | 0.97203 | -0.53936 | 1.2146
90 | 0.010383 | 0.0026028 | -0.010382 | -0.0026022 | 1.1153e-06 | 5.6802e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97183 | -0.54325 | 0.97172 | -0.5455 | 4.3677
91 | 0.0085004 | 0.0021306 | -0.0084983 | -0.0021297 | 2.111e-06 | 9.3959e-07 | 0.013017 | 0.013017 | 0.013017 | 0.97172 | -0.5455 | 0.97146 | -0.55071 | 3.5761
92 | -0.0010154 | -0.00025448 | 0.0010154 | 0.00025447 | 8.8287e-10 | -1.1477e-08 | 0.0015555 | 0.0015555 | 0.0015555 | 0.97133 | -0.55314 | 0.97133 | -0.55312 | 0.42734
93 | -0.0016875 | -0.0004229 | 0.0016875 | 0.00042267 | 5.3912e-08 | -2.3181e-07 | 0.0025851 | 0.002585 | 0.0025851 | 0.97133 | -0.55312 | 0.97137 | -0.55245 | 0.71018
94 | -0.0029727 | -0.00074478 | 0.0029728 | 0.00074475 | 3.2444e-08 | -3.0883e-08 | 0.0045538 | 0.0045537 | 0.0045538 | 0.97137 | -0.55245 | 0.97138 | -0.55222 | 1.251
95 | -0.0079694 | -0.001997 | 0.0079699 | 0.0019973 | 5.7074e-07 | 2.3884e-07 | 0.012208 | 0.012208 | 0.012208 | 0.97138 | -0.55222 | 0.97146 | -0.55071 | 3.3538

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10919 | 0.027524

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011704 | 0.00029333
1 | 0.0075049 | 0.0018809
2 | 0.00068522 | 0.00017173
3 | 0.0027842 | 0.0006978
4 | 0.0047243 | 0.001184
5 | 0.0011966 | 0.00029991
6 | 0.0029618 | 0.00074231
7 | 0.0014215 | 0.00035627
8 | 0.0022605 | 0.00056655
9 | 0.0016118 | 0.00040396
10 | 0.0015822 | 0.00039654
11 | 0.00091003 | 0.00022807
12 | 0.00032932 | 8.2535e-05
13 | 0.00060183 | 0.00015083
14 | 0.00060219 | 0.00015092
15 | 0.00025438 | 6.3753e-05
16 | 0.0020557 | 0.0005152
17 | 0.00095714 | 0.00023988
18 | 0.00039637 | 9.9339e-05
19 | 0.00038569 | 9.6664e-05
20 | 0.001486 | 0.00037244
21 | 0.0030329 | 0.00076012
22 | 0.016326 | 0.0040916
23 | 0.0006537 | 0.00016383
24 | 0.0039822 | 0.00099802
25 | 0.0020981 | 0.00052584
26 | 0.0021431 | 0.00053712
27 | 0.0013762 | 0.00034492
28 | 0.00010408 | 2.6085e-05
29 | 0.00040399 | 0.00010125
30 | 0.00051679 | 0.00012952
31 | 0.00020814 | 5.2166e-05
32 | 4.9925e-05 | 1.2512e-05
33 | 0.00018919 | 4.7415e-05
34 | 9.9009e-05 | 2.4814e-05
35 | 0.00090449 | 0.00022669
36 | 0.00059868 | 0.00015004
37 | 0.00072616 | 0.00018199
38 | 9.0383e-05 | 2.2652e-05
39 | 0.00013744 | 3.4446e-05
40 | 0.00034258 | 8.5859e-05
41 | 0.00068993 | 0.00017291
42 | 0.00074514 | 0.00018675
43 | 0.00071704 | 0.00017971
44 | 0.00065813 | 0.00016494
45 | 0.00063548 | 0.00015927
46 | 0.0079218 | 0.0019854
47 | 0.0015629 | 0.00039171
48 | 0.0012071 | 0.00030252
49 | 0.004441 | 0.001113
50 | 0.0013527 | 0.00033901
51 | 0.001368 | 0.00034286
52 | 0.00066162 | 0.00016582
53 | 0.0028881 | 0.00072382
54 | 0.0018817 | 0.0004716
55 | 0.0010154 | 0.00025448
56 | 0.00067206 | 0.00016843
57 | 0.0012852 | 0.00032211
58 | 0.0049966 | 0.0012523
59 | 0.00052837 | 0.00013242
60 | 0.00076447 | 0.00019159

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1