## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-5_3_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-5_3_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-5_3_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-5_3_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-5_3_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-5_3_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-5_3_4_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-5_3_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-5_3_4_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-5_3_4_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-5_3_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-5_3_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-5_3_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-5_3_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-5_3_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-5_3_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-5_3_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-5_3_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-5_3_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-5_3_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-5_3_4_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-5_3_4_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-5_3_4_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-5_3_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-5_3_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-5_3_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-5_3_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-5_3_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-5_3_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-5_3_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-5_3_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-5_3_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-5_3_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-5_3_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-5_3_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-5_3_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-5_3_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-5_3_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-5_3_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-5_3_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-5_3_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-5_3_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-5_3_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-5_3_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-5_3_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-5_3_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-5_3_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-5_3_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-5_3_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-5_3_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-5_3_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-5_3_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-5_3_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-5_3_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-5_3_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-5_3_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-5_3_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-5_3_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-5_3_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-5_3_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-5_3_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-5_3_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-5_3_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-5_3_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-5_3_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-5_3_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-5_3_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-5_3_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-5_3_4_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-5_3_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-5_3_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-5_3_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-5_3_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-5_3_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-5_3_4_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-5_3_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-5_3_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-5_3_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-5_3_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-5_3_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-5_3_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-5_3_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-5_3_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-5_3_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-5_3_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-5_3_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-5_3_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-5_3_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-5_3_4_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-5_3_4_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-5_3_4_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-5_3_4_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_117-5_3_4_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_117-5_3_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_117-5_3_4_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_117-5_3_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_117-5_3_4_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_117-5_3_4_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_117-5_3_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_117-5_3_4_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_117-5_3_4_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_117-5_3_4_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_117-5_3_4_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_117-5_3_4_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_117-5_3_4_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_117-5_3_4_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_117-5_3_4_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_117-5_3_4_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_117-5_3_4_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_117-5_3_4_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_117-5_3_4_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_117-5_3_4_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_117-5_3_4_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_117-5_3_4_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_117-5_3_4_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_117-5_3_4_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_117-5_3_4_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_117-5_3_4_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_117-5_3_4_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_117-5_3_4_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_117-5_3_4_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_117-5_3_4_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_117-5_3_4_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_117-5_3_4_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_117-5_3_4_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_117-5_3_4_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_117-5_3_4_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_117-5_3_4_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_117-5_3_4_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_117-5_3_4_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_117-5_3_4_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_117-5_3_4_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_117-5_3_4_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_117-5_3_4_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_117-5_3_4_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_117-5_3_4_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_117-5_3_4_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_117-5_3_4_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_117-5_3_4_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_117-5_3_4_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_117-5_3_4_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_117-5_3_4_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_117-5_3_4_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_117-5_3_4_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_117-5_3_4_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_117-5_3_4_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_117-5_3_4_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_117-5_3_4_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_117-5_3_4_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_117-5_3_4_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_117-5_3_4_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_117-5_3_4_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_117-5_3_4_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_117-5_3_4_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_117-5_3_4_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_117-5_3_4_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_117-5_3_4_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_117-5_3_4_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_117-5_3_4_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_117-5_3_4_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_117-5_3_4_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_117-5_3_4_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_117-5_3_4_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_117-5_3_4_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_117-5_3_4_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_117-5_3_4_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_117-5_3_4_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_117-5_3_4_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_117-5_3_4_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_117-5_3_4_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_117-5_3_4_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_117-5_3_4_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_117-5_3_4_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_117-5_3_4_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_117-5_3_4_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_117-5_3_4_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_117-5_3_4_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_117-5_3_4_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_117-5_3_4_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_117-5_3_4_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_117-5_3_4_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_117-5_3_4_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_117-5_3_4_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_117-5_3_4_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_117-5_3_4_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_117-5_3_4_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_117-5_3_4_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_117-5_3_4_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_117-5_3_4_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_117-5_3_4_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_117-5_3_4_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_117-5_3_4_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_117-5_3_4_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_117-5_3_4_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_117-5_3_4_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_117-5_3_4_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_117-5_3_4_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_117-5_3_4_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_117-5_3_4_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_117-5_3_4_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_117-5_3_4_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_6_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-5_3_4_load_146 | 0 | 0.00021753 | 5.4518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-5_3_4_load_147 | 1 | 0.00017735 | 4.4448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-5_3_4_load_149 | 3 | 0.00014188 | 3.5558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-5_3_4_load_404 | 6 | 0.0027655 | 0.0006931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-5_3_4_load_167 | 7 | 0.00014978 | 3.7539e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-5_3_4_load_407 | 8 | 0.00048232 | 0.00012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-5_3_4_load_441 | 9 | 0.00044259 | 0.00011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-5_3_4_load_165 | 10 | 0.00095429 | 0.00023917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-5_3_4_load_168 | 12 | 0.00041616 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-5_3_4_load_242 | 13 | 0.00035328 | 8.8541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-5_3_4_load_243 | 14 | 0.00047347 | 0.00011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-5_3_4_load_245 | 16 | 0.0018427 | 0.00046183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-5_3_4_load_246 | 17 | 0.00034618 | 8.6761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-5_3_4_load_247 | 18 | 0.0020961 | 0.00052533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-5_3_4_load_248 | 19 | 0.00086947 | 0.00021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-5_3_4_load_411 | 22 | 0.0016113 | 0.00040384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-5_3_4_load_249 | 23 | 2.3475e-05 | 5.8833e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-5_3_4_load_251 | 25 | 2.8998e-05 | 7.2676e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-5_3_4_load_252 | 26 | 0.00026029 | 6.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-5_3_4_load_258 | 33 | 0.00017405 | 4.3622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-5_3_4_load_315 | 34 | 6.9479e-05 | 1.7413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-5_3_4_load_278 | 35 | 0.00076107 | 0.00019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-5_3_4_load_259 | 36 | 0.0013568 | 0.00034005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-5_3_4_load_260 | 37 | 0.00070235 | 0.00017603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-5_3_4_load_263 | 40 | 0.0023911 | 0.00059927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-5_3_4_load_264 | 41 | 0.0014624 | 0.00036652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-5_3_4_load_286 | 44 | 0.00023924 | 5.9959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-5_3_4_load_282 | 45 | 0.00027776 | 6.9612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-5_3_4_load_266 | 46 | 0.00019725 | 4.9436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-5_3_4_load_267 | 47 | 0.00012833 | 3.2162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-5_3_4_load_269 | 49 | 0.00020551 | 5.1505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-5_3_4_load_270 | 50 | 0.00051702 | 0.00012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-5_3_4_load_271 | 52 | 0.00079216 | 0.00019853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-5_3_4_load_272 | 53 | 0.00019703 | 4.9381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-5_3_4_load_275 | 56 | 0.00016324 | 4.0912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-5_3_4_load_316 | 58 | 0.012587 | 0.0031546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-5_3_4_load_277 | 61 | 0.00034708 | 8.6987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-5_3_4_load_279 | 62 | 7.8698e-05 | 1.9724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-5_3_4_load_281 | 63 | 0.0003035 | 7.6064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-5_3_4_load_284 | 65 | 0.00053458 | 0.00013398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-5_3_4_load_285 | 66 | 0.00036958 | 9.2626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-5_3_4_load_287 | 67 | 0.00025425 | 6.3721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-5_3_4_load_289 | 71 | 2.9498e-05 | 7.3928e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-5_3_4_load_290 | 72 | 0.00030791 | 7.7169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-5_3_4_load_314 | 74 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-5_3_4_load_294 | 75 | 3.0825e-05 | 7.7254e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-5_3_4_load_295 | 76 | 9.5832e-05 | 2.4018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-5_3_4_load_298 | 78 | 0.0002577 | 6.4585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-5_3_4_load_300 | 79 | 0.00083557 | 0.00020941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-5_3_4_load_301 | 80 | 0.00014713 | 3.6873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-5_3_4_load_304 | 82 | 0.00035077 | 8.7911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-5_3_4_load_305 | 83 | 0.0022032 | 0.00055216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-5_3_4_load_306 | 86 | 0.00060706 | 0.00015214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-5_3_4_load_307 | 87 | 0.0019987 | 0.00050093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-5_3_4_load_309 | 88 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-5_3_4_load_310 | 89 | 3.8909e-05 | 9.7515e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-5_3_4_load_311 | 90 | 3.8923e-05 | 9.7551e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-5_3_4_load_312 | 91 | 3.8901e-05 | 9.7495e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-5_3_4_load_313 | 92 | 3.891e-05 | 9.7518e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-5_3_4_load_319 | 93 | 0.0023731 | 0.00059475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-5_3_4_load_398 | 94 | 0.0010198 | 0.00025558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_117-5_3_4_load_320 | 95 | 0.0024525 | 0.00061466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_117-5_3_4_load_322 | 98 | 0.00046794 | 0.00011728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_117-5_3_4_load_325 | 99 | 0.0010105 | 0.00025326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_117-5_3_4_load_439 | 100 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_117-5_3_4_load_399 | 101 | 0.00035799 | 8.9721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_117-5_3_4_load_326 | 102 | 0.0025042 | 0.00062762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_117-5_3_4_load_327 | 103 | 0.00050038 | 0.00012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_117-5_3_4_load_329 | 105 | 0.002413 | 0.00060475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_117-5_3_4_load_330 | 106 | 0.00060649 | 0.000152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_117-5_3_4_load_331 | 107 | 0.00096643 | 0.00024221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_117-5_3_4_load_332 | 108 | 0.00077306 | 0.00019375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_117-5_3_4_load_333 | 109 | 0.0027907 | 0.0006994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_117-5_3_4_load_343 | 110 | 0.0030731 | 0.00077018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_117-5_3_4_load_369 | 111 | 0.0035665 | 0.00089386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_117-5_3_4_load_338 | 113 | 0.00083937 | 0.00021037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_117-5_3_4_load_336 | 114 | 0.0013538 | 0.00033929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_117-5_3_4_load_335 | 115 | 0.0013763 | 0.00034494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_117-5_3_4_load_340 | 117 | 0.0011691 | 0.00029301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_117-5_3_4_load_402 | 118 | 0.00031086 | 7.7909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_117-5_3_4_load_342 | 119 | 0.0037443 | 0.00093841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_117-5_3_4_load_344 | 120 | 0.0023857 | 0.00059791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_117-5_3_4_load_345 | 121 | 0.014403 | 0.0036096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_117-5_3_4_load_347 | 123 | 0.00062725 | 0.0001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_117-5_3_4_load_348 | 124 | 0.00026687 | 6.6885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_117-5_3_4_load_412 | 125 | 0.00068666 | 0.00017209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_117-5_3_4_load_349 | 126 | 0.002254 | 0.0005649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_117-5_3_4_load_353 | 129 | 0.0011715 | 0.0002936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_117-5_3_4_load_356 | 131 | 0.0030441 | 0.00076292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_117-5_3_4_load_357 | 132 | 0.00081691 | 0.00020474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_117-5_3_4_load_358 | 134 | 0.0040591 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_117-5_3_4_load_359 | 135 | 0.0031745 | 0.0007956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_117-5_3_4_load_360 | 136 | 0.0018878 | 0.00047313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_117-5_3_4_load_364 | 137 | 0.0023924 | 0.00059959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_117-5_3_4_load_361 | 138 | 0.0035956 | 0.00090114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_117-5_3_4_load_362 | 139 | 0.002142 | 0.00053685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_117-5_3_4_load_371 | 140 | 0.00075776 | 0.00018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_117-5_3_4_load_363 | 141 | 0.0097313 | 0.0024389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_117-5_3_4_load_365 | 142 | 0.0011097 | 0.00027811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_117-5_3_4_load_368 | 144 | 0.0022969 | 0.00057566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_117-5_3_4_load_370 | 145 | 0.0022072 | 0.00055316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_117-5_3_4_load_372 | 146 | 0.0058311 | 0.0014614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_117-5_3_4_load_373 | 147 | 0.0020406 | 0.00051143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_117-5_3_4_load_375 | 149 | 0.0030561 | 0.00076593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_117-5_3_4_load_377 | 150 | 0.0021745 | 0.00054499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_117-5_3_4_load_378 | 151 | 0.0046156 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_117-5_3_4_load_379 | 152 | 0.0055558 | 0.0013924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_117-5_3_4_load_381 | 154 | 0.0024809 | 0.00062177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_117-5_3_4_load_382 | 155 | 0.0050251 | 0.0012594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_117-5_3_4_load_383 | 156 | 0.004724 | 0.0011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_117-5_3_4_load_385 | 157 | 0.0036536 | 0.00091567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_117-5_3_4_load_400 | 159 | 0.00036615 | 9.1766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_117-5_3_4_load_394 | 160 | 0.0033499 | 0.00083955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_117-5_3_4_load_386 | 161 | 0.0016704 | 0.00041863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_117-5_3_4_load_387 | 162 | 0.0028962 | 0.00072585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_117-5_3_4_load_388 | 163 | 0.0087739 | 0.0021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_117-5_3_4_load_389 | 164 | 0.0025929 | 0.00064984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_117-5_3_4_load_390 | 165 | 0.0067339 | 0.0016877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_117-5_3_4_load_391 | 166 | 0.0050829 | 0.0012739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_117-5_3_4_load_393 | 168 | 0.0063473 | 0.0015908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_117-5_3_4_load_395 | 169 | 0.0021198 | 0.00053128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_117-5_3_4_load_396 | 170 | 0.0013402 | 0.00033589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_117-5_3_4_load_428 | 172 | 0.00049474 | 0.00012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_117-5_3_4_load_405 | 173 | 0.00063573 | 0.00015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_117-5_3_4_load_406 | 174 | 0.0006805 | 0.00017055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_117-5_3_4_load_408 | 175 | 0.00059491 | 0.0001491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_117-5_3_4_load_409 | 176 | 0.0054242 | 0.0013594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_117-5_3_4_load_410 | 177 | 0.000514 | 0.00012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_117-5_3_4_load_421 | 178 | 0.00097038 | 0.0002432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_117-5_3_4_load_413 | 179 | 0.0016076 | 0.0004029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_117-5_3_4_load_414 | 180 | 0.000225 | 5.6391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_117-5_3_4_load_418 | 184 | 0.0011977 | 0.00030017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_117-5_3_4_load_419 | 185 | 0.00032906 | 8.247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_117-5_3_4_load_420 | 186 | 0.00062726 | 0.00015721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_117-5_3_4_load_426 | 187 | 0.0004211 | 0.00010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_117-5_3_4_load_422 | 188 | 0.0005574 | 0.0001397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_117-5_3_4_load_423 | 189 | 0.00031607 | 7.9216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_117-5_3_4_load_424 | 191 | 0.00033269 | 8.338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_117-5_3_4_load_425 | 192 | 0.00044467 | 0.00011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_117-5_3_4_load_427 | 193 | 0.00033348 | 8.3578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_117-5_3_4_load_429 | 194 | 0.00053273 | 0.00013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_117-5_3_4_load_431 | 195 | 0.00029337 | 7.3524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_117-5_3_4_load_430 | 196 | 0.0018561 | 0.00046519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_117-5_3_4_load_432 | 197 | 0.0058231 | 0.0014594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_117-5_3_4_load_433 | 198 | 0.001254 | 0.00031427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_117-5_3_4_load_434 | 199 | 0.0031383 | 0.00078652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_117-5_3_4_load_435 | 200 | 0.0070126 | 0.0017575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 154 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-5_3_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-5_3_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.066364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-5_3_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_117-5_3_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.14811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-5_3_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.20156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_117-5_3_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.048204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_117-5_3_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-5_3_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-5_3_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.056032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-5_3_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0050274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-5_3_4_line_10 |  | 8 | 173 | 0.022854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-5_3_4_line_11 |  | 9 | 190 | 0.045748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-5_3_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-5_3_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_117-5_3_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-5_3_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.05731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-5_3_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.048412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-5_3_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.14693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-5_3_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.007483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-5_3_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0083421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_117-5_3_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.22767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_117-5_3_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_117-5_3_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0095883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_117-5_3_4_line_23 |  | 20 | 117 | 0.058877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_117-5_3_4_line_24 |  | 21 | 131 | 0.0077945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_117-5_3_4_line_25 |  | 21 | 127 | 0.017658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_117-5_3_4_line_26 |  | 22 | 177 | 0.0096777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_117-5_3_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.045552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_117-5_3_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.017658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-5_3_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_117-5_3_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-5_3_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.010395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_117-5_3_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.086664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_117-5_3_4_line_33 |  | 28 | 32 | 0.02736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_117-5_3_4_line_34 |  | 28 | 33 | 0.029346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_117-5_3_4_line_35 |  | 29 | 34 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-5_3_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.20432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_117-5_3_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.032712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_117-5_3_4_line_38 |  | 31 | 74 | 0.03499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_117-5_3_4_line_39 |  | 31 | 73 | 0.15886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_117-5_3_4_line_40 |  | 32 | 35 | 0.040771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_117-5_3_4_line_41 |  | 35 | 61 | 0.0019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_117-5_3_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0076689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-5_3_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.067563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-5_3_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.0072854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-5_3_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.10217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-5_3_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-5_3_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_117-5_3_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_117-5_3_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_117-5_3_4_line_50 |  | 42 | 45 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-5_3_4_line_51 |  | 43 | 79 | 0.074911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_117-5_3_4_line_52 |  | 43 | 80 | 0.012795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_117-5_3_4_line_53 |  | 45 | 64 | 0.019422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_117-5_3_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.0002747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_117-5_3_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.049278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_117-5_3_4_line_56 |  | 48 | 49 | 0.042577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_117-5_3_4_line_57 |  | 48 | 50 | 0.03149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_117-5_3_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_117-5_3_4_line_59 |  | 51 | 59 | 0.038918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_117-5_3_4_line_60 |  | 51 | 60 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_117-5_3_4_line_61 |  | 52 | 53 | 0.019537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_117-5_3_4_line_62 |  | 52 | 54 | 0.075963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_117-5_3_4_line_63 |  | 53 | 55 | 0.02444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_117-5_3_4_line_64 |  | 54 | 56 | 0.10956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_117-5_3_4_line_65 |  | 54 | 57 | 0.25757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-5_3_4_line_66 |  | 55 | 58 | 0.23529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-5_3_4_line_67 |  | 57 | 86 | 0.17882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-5_3_4_line_68 |  | 58 | 84 | 0.027441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-5_3_4_line_69 |  | 59 | 63 | 0.0056448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_117-5_3_4_line_70 |  | 59 | 62 | 0.005416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_117-5_3_4_line_71 |  | 60 | 78 | 0.028215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_117-5_3_4_line_72 |  | 60 | 77 | 0.040098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_117-5_3_4_line_73 |  | 61 | 62 | 0.05821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_117-5_3_4_line_74 |  | 64 | 65 | 0.024332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_117-5_3_4_line_75 |  | 64 | 66 | 0.041762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_117-5_3_4_line_76 |  | 65 | 67 | 0.1043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-5_3_4_line_77 |  | 65 | 68 | 0.24947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-5_3_4_line_78 |  | 66 | 69 | 0.094046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-5_3_4_line_79 |  | 68 | 172 | 0.06102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-5_3_4_line_80 |  | 68 | 82 | 0.18446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-5_3_4_line_81 |  | 69 | 70 | 0.25496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-5_3_4_line_82 |  | 70 | 72 | 0.04433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-5_3_4_line_83 |  | 71 | 72 | 0.060289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-5_3_4_line_84 |  | 71 | 73 | 0.062793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_117-5_3_4_line_85 |  | 74 | 92 | 0.0076694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-5_3_4_line_86 |  | 75 | 76 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_117-5_3_4_line_87 |  | 75 | 77 | 0.02406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-5_3_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.11491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_117-5_3_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.078528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_117-5_3_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.11792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_117-5_3_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.036512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_117-5_3_4_line_92 |  | 85 | 93 | 0.027788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_117-5_3_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_117-5_3_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_117-5_3_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.007807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_117-5_3_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.0077858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_117-5_3_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.026422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_117-5_3_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0074233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_117-5_3_4_line_99 |  | 94 | 171 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_117-5_3_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.16184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_117-5_3_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.16898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_117-5_3_4_line_102 |  | 96 | 135 | 0.029826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_117-5_3_4_line_103 |  | 97 | 100 | 0.024149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_117-5_3_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.015541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_117-5_3_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_117-5_3_4_line_106 |  | 101 | 171 | 0.02496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_117-5_3_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.009201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_117-5_3_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.025657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_117-5_3_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.014029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_117-5_3_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.0042506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_117-5_3_4_line_111 |  | 104 | 107 | 0.025107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_117-5_3_4_line_112 |  | 105 | 108 | 0.0016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_117-5_3_4_line_113 |  | 106 | 109 | 0.010328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_117-5_3_4_line_114 |  | 108 | 110 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_117-5_3_4_line_115 |  | 109 | 111 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_117-5_3_4_line_116 |  | 110 | 116 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_117-5_3_4_line_117 |  | 111 | 132 | 0.0043039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_117-5_3_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.021469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_117-5_3_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_117-5_3_4_line_120 |  | 113 | 116 | 0.032947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_117-5_3_4_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0083624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_117-5_3_4_line_122 |  | 116 | 119 | 0.049332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_117-5_3_4_line_123 |  | 117 | 118 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_117-5_3_4_line_124 |  | 119 | 120 | 0.00097636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_117-5_3_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0040728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_117-5_3_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.045986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_117-5_3_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.033022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_117-5_3_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.033859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_117-5_3_4_line_129 |  | 124 | 125 | 0.088541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_117-5_3_4_line_130 |  | 126 | 127 | 0.034598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_117-5_3_4_line_131 |  | 126 | 128 | 0.0039642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_117-5_3_4_line_132 |  | 127 | 129 | 0.02912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_117-5_3_4_line_133 |  | 128 | 130 | 0.013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_117-5_3_4_line_134 |  | 129 | 132 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_117-5_3_4_line_135 |  | 130 | 133 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_117-5_3_4_line_136 |  | 130 | 134 | 0.0083382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_117-5_3_4_line_137 |  | 131 | 136 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_117-5_3_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.082602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_117-5_3_4_line_139 |  | 134 | 137 | 0.03233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_117-5_3_4_line_140 |  | 136 | 138 | 0.031433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_117-5_3_4_line_141 |  | 137 | 141 | 0.0052662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_117-5_3_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_117-5_3_4_line_143 |  | 139 | 140 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_117-5_3_4_line_144 |  | 140 | 146 | 0.0048681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_117-5_3_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_117-5_3_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_117-5_3_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.031755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_117-5_3_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0095545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_117-5_3_4_line_149 |  | 146 | 147 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_117-5_3_4_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0090594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_117-5_3_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.012962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_117-5_3_4_line_152 |  | 149 | 150 | 0.0029834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_117-5_3_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.028664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_117-5_3_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.0024444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_117-5_3_4_line_155 |  | 152 | 153 | 0.027119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_117-5_3_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.014793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_117-5_3_4_line_157 |  | 153 | 155 | 0.0054063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_117-5_3_4_line_158 |  | 154 | 156 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_117-5_3_4_line_159 |  | 156 | 157 | 0.0052268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_117-5_3_4_line_160 |  | 157 | 161 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_117-5_3_4_line_161 |  | 158 | 159 | 0.063038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_117-5_3_4_line_162 |  | 158 | 160 | 0.016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_117-5_3_4_line_163 |  | 160 | 167 | 0.0093416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_117-5_3_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.010061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_117-5_3_4_line_165 |  | 162 | 163 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_117-5_3_4_line_166 |  | 163 | 164 | 0.038789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_117-5_3_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0066731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_117-5_3_4_line_168 |  | 165 | 166 | 0.0018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_117-5_3_4_line_169 |  | 166 | 167 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_117-5_3_4_line_170 |  | 167 | 168 | 0.040703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_117-5_3_4_line_171 |  | 168 | 169 | 0.0069402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_117-5_3_4_line_172 |  | 169 | 170 | 0.010774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
173 | LV_117-5_3_4_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0035229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
174 | LV_117-5_3_4_line_174 |  | 172 | 194 | 0.0041528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_117-5_3_4_line_175 |  | 173 | 174 | 0.025384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_117-5_3_4_line_176 |  | 174 | 175 | 0.00061575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_117-5_3_4_line_177 |  | 176 | 177 | 0.0069716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_117-5_3_4_line_178 |  | 176 | 178 | 0.19606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_117-5_3_4_line_179 |  | 178 | 186 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_117-5_3_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.035146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_117-5_3_4_line_181 |  | 179 | 181 | 0.021845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_117-5_3_4_line_182 |  | 181 | 182 | 0.005579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_117-5_3_4_line_183 |  | 181 | 183 | 0.063679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_117-5_3_4_line_184 |  | 182 | 184 | 0.086441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_117-5_3_4_line_185 |  | 183 | 185 | 0.066495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_117-5_3_4_line_186 |  | 184 | 186 | 0.056763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_117-5_3_4_line_187 |  | 185 | 187 | 0.0075437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_117-5_3_4_line_188 |  | 187 | 193 | 0.011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_117-5_3_4_line_189 |  | 188 | 189 | 0.0099213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_117-5_3_4_line_190 |  | 188 | 190 | 0.16411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_117-5_3_4_line_191 |  | 189 | 191 | 0.0079795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_117-5_3_4_line_192 |  | 191 | 192 | 0.014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_117-5_3_4_line_193 |  | 192 | 193 | 0.0040957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_117-5_3_4_line_194 |  | 194 | 195 | 0.032578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_117-5_3_4_line_195 |  | 195 | 196 | 0.085351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_117-5_3_4_line_196 |  | 196 | 197 | 0.17326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_117-5_3_4_line_197 |  | 197 | 198 | 0.0027613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_117-5_3_4_line_198 |  | 198 | 199 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_117-5_3_4_line_199 |  | 199 | 200 | 0.0059937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-5_3_4_trafo_381 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 201 | 154 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2707838.5613 | 1241753.4047 | 2707838.5948 | 1241750.45 | 2707845.2744 | 1241739.0847 | 2707850.0321 | 1241733.6112 | 2707856.8268 | 1241728.8087 | 2707865.8229 | 1241725.2576
1 | 2707872.6053 | 1241688.6527 | 2707878.9832 | 1241693.8839 | 2707893.0782 | 1241699.311 | 2707895.4101 | 1241702.4781 | 2707895.4122 | 1241705.6918 | 2707882.8526 | 1241716.8723 | 2707874.9771 | 1241721.644 | 2707865.8229 | 1241725.2576
2 | 2707872.6053 | 1241688.6527 | 2707884.1535 | 1241682.6389
3 | 2707872.6053 | 1241688.6527 | 2707842.861 | 1241703.8019 | 2707844.471 | 1241691.3658 | 2707865.3172 | 1241676.9221 | 2707875.6623 | 1241669.0039 | 2707882.7424 | 1241660.159 | 2707884.5108 | 1241652.3183 | 2707881.2654 | 1241623.292 | 2707885.3059 | 1241608.6095
4 | 2707872.6053 | 1241688.6527 | 2707842.861 | 1241703.8019 | 2707811.7 | 1241719.1034 | 2707774.6717 | 1241737.2897 | 2707763.8361 | 1241741.4185 | 2707753.9979 | 1241745.1762 | 2707715.9632 | 1241754.2596 | 2707685.8346 | 1241761.463
5 | 2707885.3059 | 1241608.6095 | 2707858.7245 | 1241612.396 | 2707855.3453 | 1241610.6777 | 2707852.3342 | 1241593.2871
6 | 2707885.3059 | 1241608.6095 | 2707898.7201 | 1241599.5128 | 2707902.3593 | 1241595.6038
7 | 2707685.8346 | 1241761.463 | 2707693.3768 | 1241764.6246 | 2707701.1743 | 1241765.9928
8 | 2707685.8346 | 1241761.463 | 2707653.6134 | 1241807.3035
9 | 2707905.7849 | 1241591.9241 | 2707902.3593 | 1241595.6038
10 | 2707723.684 | 1241769.9425 | 2707701.1743 | 1241765.9928
11 | 2707653.6134 | 1241807.3035 | 2707654.4324 | 1241813.4232 | 2707653.117 | 1241819.2372 | 2707648.0549 | 1241826.9181 | 2707639.9295 | 1241834.6435 | 2707633.6426 | 1241838.1434 | 2707629.606 | 1241842.6515
12 | 2707905.7849 | 1241591.9241 | 2707912.269 | 1241580.6987
13 | 2707897.9276 | 1241575.7352 | 2707905.7849 | 1241591.9241
14 | 2707264.0464 | 1241335.8962 | 2707257.185 | 1241330.7638 | 2707250.2541 | 1241326.6314
15 | 2707301.3853 | 1241377.2547 | 2707299.2003 | 1241369.2867 | 2707295.5108 | 1241362.548 | 2707289.7984 | 1241356.0174 | 2707277.6292 | 1241346.0564 | 2707264.0464 | 1241335.8962
16 | 2707203.729 | 1241314.8975 | 2707211.7023 | 1241316.6867 | 2707222.1621 | 1241318.2991 | 2707239.3153 | 1241321.1334 | 2707245.2217 | 1241323.631 | 2707250.2541 | 1241326.6314
17 | 2707301.3853 | 1241377.2547 | 2707310.4339 | 1241379.1197 | 2707319.0522 | 1241383.0341 | 2707328.6846 | 1241385.2322 | 2707349.1432 | 1241386.7589 | 2707378.1847 | 1241380.3681 | 2707422.537 | 1241366.2039 | 2707430.2569 | 1241366.6884 | 2707437.0068 | 1241368.9568 | 2707442.7252 | 1241372.409
18 | 2707196.4276 | 1241313.2591 | 2707203.729 | 1241314.8975
19 | 2707448.7596 | 1241378.0854 | 2707444.4125 | 1241373.4277 | 2707442.7252 | 1241372.409
20 | 2707442.7252 | 1241372.409 | 2707582.3995 | 1241192.6183
21 | 2707177.1439 | 1241307.3887 | 2707187.4498 | 1241311.2444 | 2707196.4276 | 1241313.2591
22 | 2707455.3017 | 1241385.0951 | 2707448.7596 | 1241378.0854
23 | 2707582.3995 | 1241192.6183 | 2707604.1544 | 1241159.4088 | 2707614.6629 | 1241143.3678
24 | 2707177.1439 | 1241307.3887 | 2707174.7585 | 1241314.8092
25 | 2707177.1439 | 1241307.3887 | 2707180.8339 | 1241300.2942 | 2707186.7499 | 1241292.6394
26 | 2707455.3017 | 1241385.0951 | 2707461.9048 | 1241392.1702 | 2707461.9048 | 1241392.1702
27 | 2706356.3709 | 1242111.0771 | 2706345.1516 | 1242117.3032 | 2706339.6298 | 1242120.3733 | 2706323.3212 | 1242121.9935 | 2706313.9 | 1242125.3893
28 | 2706356.3709 | 1242111.0771 | 2706350.0832 | 1242094.5764
29 | 2706356.3709 | 1242111.0771 | 2706369.935 | 1242104.8042 | 2706378.2389 | 1242100.9256
30 | 2706359.0164 | 1242076.9756 | 2706359.0563 | 1242081.0795 | 2706353.3476 | 1242087.3933 | 2706348.7875 | 1242091.2257 | 2706349.3227 | 1242092.5808 | 2706350.0832 | 1242094.5764
31 | 2706359.0164 | 1242076.9756 | 2706367.687 | 1242071.2042
32 | 2706305.5798 | 1242019.2064 | 2706312.5217 | 1242033.9422 | 2706321.5513 | 1242048.6377 | 2706327.9697 | 1242063.4643 | 2706332.629 | 1242069.2857 | 2706337.7732 | 1242072.9474 | 2706348.867 | 1242076.2487 | 2706353.408 | 1242079.3881 | 2706359.0164 | 1242076.9756
33 | 2706394.5518 | 1242067.4495 | 2706388.5012 | 1242070.0653 | 2706367.687 | 1242071.2042
34 | 2706367.687 | 1242071.2042 | 2706360.7521 | 1242070.0012 | 2706355.3143 | 1242066.6901 | 2706352.8972 | 1242062.3322 | 2706356.2954 | 1242051.915
35 | 2706305.5798 | 1242019.2064 | 2706298.2841 | 1242022.1002 | 2706292.1139 | 1242025.9839
36 | 2706346.967 | 1242221.4173 | 2706323.6541 | 1242207.1774 | 2706314.5292 | 1242201.6095 | 2706323.1667 | 1242185.4405 | 2706328.7954 | 1242179.3588 | 2706378.1329 | 1242144.3488 | 2706396.7992 | 1242128.4709 | 2706412.0813 | 1242111.9986 | 2706423.6844 | 1242099.5525 | 2706425.6417 | 1242094.1389 | 2706424.6449 | 1242089.4284 | 2706421.3385 | 1242086.1777
37 | 2706394.5518 | 1242067.4495 | 2706404.6135 | 1242074.3352 | 2706407.4967 | 1242076.3107 | 2706420.0457 | 1242084.898 | 2706421.3385 | 1242086.1777
38 | 2706346.967 | 1242221.4173 | 2706350.904 | 1242215.2274 | 2706356.8209 | 1242200.6665 | 2706365.6023 | 1242193.3403 | 2706366.041 | 1242193.0986
39 | 2706346.967 | 1242221.4173 | 2706366.8913 | 1242239.9333 | 2706370.6234 | 1242243.9033 | 2706376.4147 | 1242249.4114 | 2706414.5499 | 1242281.1977 | 2706426.3876 | 1242288.5269 | 2706429.917 | 1242290.7252 | 2706439.0743 | 1242271.719 | 2706445.0711 | 1242261.1404 | 2706453.926 | 1242246.3543
40 | 2706394.5518 | 1242067.4495 | 2706391.7253 | 1242065.2638 | 2706388.7744 | 1242058.6279 | 2706388.6465 | 1242049.7408 | 2706398.0965 | 1242030.9342
41 | 2706398.9886 | 1242029.1589 | 2706398.0965 | 1242030.9342
42 | 2706879.3222 | 1242239.9838 | 2706882.2092 | 1242232.879
43 | 2706856.0518 | 1242303.4032 | 2706874.6977 | 1242251.3647 | 2706879.3222 | 1242239.9838
44 | 2706884.9518 | 1242226.1295 | 2706882.2092 | 1242232.879
45 | 2706856.0518 | 1242303.4032 | 2706848.9896 | 1242298.3721 | 2706846.3837 | 1242291.5087 | 2706848.1449 | 1242239.4995 | 2706848.9387 | 1242216.0065 | 2706849.299 | 1242205.3981
46 | 2706884.9518 | 1242226.1295 | 2706893.5622 | 1242210.9356
47 | 2706849.7279 | 1242192.7691 | 2706849.299 | 1242205.3981
48 | 2706901.8752 | 1242196.2664 | 2706893.5622 | 1242210.9356
49 | 2706849.7279 | 1242192.7691 | 2706856.682 | 1242192.8944 | 2706862.2353 | 1242191.4488 | 2706865.5934 | 1242192.9461
50 | 2706849.7279 | 1242192.7691 | 2706850.055 | 1242183.8458 | 2706851.3372 | 1242177.6497
51 | 2706950.5366 | 1242146.1037 | 2706948.0949 | 1242151.9421 | 2706941.3146 | 1242158.9476 | 2706933.6115 | 1242159.2647 | 2706924.9299 | 1242161.4322 | 2706919.4478 | 1242165.6367 | 2706912.7235 | 1242176.6687 | 2706903.3958 | 1242192.4464 | 2706901.8752 | 1242196.2664
52 | 2706914.3566 | 1242193.4557 | 2706907.2669 | 1242194.5622 | 2706901.8752 | 1242196.2664
53 | 2706855.2729 | 1242158.631 | 2706851.3372 | 1242177.6497
54 | 2706497.2589 | 1242015.5588 | 2706497.1235 | 1242015.7978
55 | 2706462.3056 | 1242020.9057 | 2706486.2871 | 1242034.5688 | 2706488.8885 | 1242030.3455 | 2706497.1235 | 1242015.7978
56 | 2706462.3056 | 1242020.9057 | 2706470.2081 | 1242018.3343 | 2706487.771 | 1241989.8271 | 2706487.4598 | 1241989.1077
57 | 2706462.3056 | 1242020.9057 | 2706457.9095 | 1242022.328 | 2706438.2692 | 1242040.6645
58 | 2706479.2843 | 1241970.1816 | 2706480.9827 | 1241974.1374 | 2706487.4598 | 1241989.1077
59 | 2706479.2843 | 1241970.1816 | 2706455.1004 | 1241982.5242 | 2706444.6922 | 1241988.1975
60 | 2706492.5265 | 1241963.3361 | 2706479.2843 | 1241970.1816
61 | 2706523.3274 | 1241434.8424 | 2706527.4559 | 1241443.2335 | 2706533.2012 | 1241451.6433
62 | 2706525.5272 | 1241360.3007 | 2706521.3347 | 1241376.0488 | 2706519.3204 | 1241392.2031 | 2706518.5925 | 1241410.838 | 2706519.17 | 1241421.212 | 2706521.1522 | 1241430.4214 | 2706523.3274 | 1241434.8424
63 | 2706549.1261 | 1241469.9211 | 2706540.6454 | 1241462.5408 | 2706535.3622 | 1241454.8066 | 2706533.2012 | 1241451.6433
64 | 2706525.5272 | 1241360.3007 | 2706529.9088 | 1241353.8187 | 2706543.262 | 1241340.0253 | 2706560.1744 | 1241328.4865 | 2706569.0058 | 1241322.2513 | 2706575.7062 | 1241315.9333 | 2706580.2583 | 1241306.2742 | 2706591.4714 | 1241276.9805
65 | 2706525.5272 | 1241360.3007 | 2706276.4518 | 1241294.6848
66 | 2706647.2793 | 1241683.7623 | 2706549.1261 | 1241469.9211
67 | 2706276.4518 | 1241294.6848 | 2706275.4624 | 1241301.3723 | 2706273.4841 | 1241306.2629 | 2706269.2357 | 1241312.5029 | 2706264.873 | 1241317.1061 | 2706256.939 | 1241323.0799 | 2706243.0949 | 1241329.6928 | 2706230.4135 | 1241335.1479 | 2706208.0666 | 1241346.568 | 2706198.8306 | 1241353.0412 | 2706194.6101 | 1241357.3023 | 2706192.3183 | 1241361.5535 | 2706191.8716 | 1241366.6495 | 2706199.8226 | 1241390.5549 | 2706202.6896 | 1241402.3265 | 2706207.353 | 1241421.4693 | 2706210.4869 | 1241424.6742
68 | 2706669.8506 | 1241699.369 | 2706647.2793 | 1241683.7623
69 | 2706444.6922 | 1241988.1975 | 2706447.4117 | 1241992.9834 | 2706447.3016 | 1241993.0704
70 | 2706444.6922 | 1241988.1975 | 2706439.9354 | 1241990.787
71 | 2706492.5265 | 1241963.3361 | 2706517.8172 | 1241950.8283
72 | 2706465.5998 | 1241938.9117 | 2706482.8922 | 1241943.1696 | 2706492.5265 | 1241963.3361
73 | 2706398.9886 | 1242029.1589 | 2706408.1167 | 1242010.9929 | 2706417.126 | 1242003.2038 | 2706439.9354 | 1241990.787
74 | 2706855.2729 | 1242158.631 | 2706868.6765 | 1242154.1577 | 2706877.0379 | 1242148.3138
75 | 2706855.2729 | 1242158.631 | 2706850.0608 | 1242154.5673 | 2706845.1597 | 1242154.2233 | 2706839.632 | 1242155.9251 | 2706833.7076 | 1242161.1781 | 2706824.7216 | 1242172.2696 | 2706823.453 | 1242174.1446
76 | 2706962.6624 | 1242088.8106 | 2706938.2809 | 1242104.528 | 2706893.0741 | 1242137.1059 | 2706877.0379 | 1242148.3138
77 | 2706777.5146 | 1241919.5552 | 2706877.0379 | 1242148.3138
78 | 2706764.7477 | 1242246.9157 | 2706775.8801 | 1242237.9645 | 2706794.0843 | 1242217.5649 | 2706814.5687 | 1242187.2764 | 2706823.453 | 1242174.1446
79 | 2706777.5146 | 1241919.5552 | 2706790.915 | 1241901.849 | 2706810.1656 | 1241886.3833 | 2706821.7557 | 1241878.3162
80 | 2706777.5146 | 1241919.5552 | 2706770.6528 | 1241866.8237 | 2706779.2185 | 1241848.8526 | 2706783.419 | 1241820.5059 | 2706782.819 | 1241806.3729 | 2706777.5713 | 1241789.1428 | 2706775.0572 | 1241774.6418 | 2706775.0913 | 1241759.3081 | 2706777.4692 | 1241749.0318 | 2706780.6947 | 1241739.5999
81 | 2706550.1008 | 1242109.3282 | 2706764.7477 | 1242246.9157
82 | 2706550.1008 | 1242109.3282 | 2706524.7517 | 1242145.6948
83 | 2706490.2758 | 1242195.154 | 2706513.7235 | 1242161.5162 | 2706524.7517 | 1242145.6948
84 | 2706453.926 | 1242246.3543 | 2706474.9565 | 1242217.1309 | 2706490.2758 | 1242195.154
85 | 2706372.758 | 1242189.397 | 2706366.041 | 1242193.0986
86 | 2706484.8829 | 1241924.7955 | 2706491.904 | 1241921.7812 | 2706501.1572 | 1241918.1088
87 | 2706465.5998 | 1241938.9117 | 2706472.8669 | 1241932.5704 | 2706480.4431 | 1241926.7017 | 2706484.8829 | 1241924.7955
88 | 2706831.2221 | 1241638.0008 | 2706831.7021 | 1241643.6806 | 2706808.9272 | 1241676.7633 | 2706798.4522 | 1241695.7564 | 2706786.8082 | 1241721.7228 | 2706780.6947 | 1241739.5999
89 | 2706831.2221 | 1241638.0008 | 2706865.2024 | 1241609.6347 | 2706890.0192 | 1241589.1655 | 2706891.8324 | 1241588.1156
90 | 2706780.6947 | 1241739.5999 | 2706669.8506 | 1241699.369
91 | 2706923.4291 | 1241569.8188 | 2706891.8324 | 1241588.1156
92 | 2706923.4291 | 1241569.8188 | 2706930.8817 | 1241565.4051 | 2706947.2716 | 1241555.5469
93 | 2706211.3261 | 1241425.5325 | 2706210.4869 | 1241424.6742
94 | 2706427.5593 | 1242165.0515 | 2706415.9449 | 1242168.9014 | 2706403.3072 | 1242174.1147
95 | 2706427.5593 | 1242165.0515 | 2706434.9698 | 1242162.5951
96 | 2706403.3072 | 1242174.1147 | 2706396.1098 | 1242177.0838
97 | 2706396.1098 | 1242177.0838 | 2706392.1017 | 1242178.7372 | 2706372.758 | 1242189.397
98 | 2706953.6328 | 1241551.7207 | 2706947.2716 | 1241555.5469
99 | 2706966.7443 | 1241543.8344 | 2706953.6328 | 1241551.7207
100 | 2707027.8505 | 1241245.6022 | 2706887.6242 | 1241164.7993
101 | 2706887.6242 | 1241164.7993 | 2706794.3663 | 1241023.8792
102 | 2707027.8505 | 1241245.6022 | 2707035.5552 | 1241242.75 | 2707044.3983 | 1241241.3528 | 2707056.9888 | 1241242.6577
103 | 2706805.4667 | 1241002.9736 | 2706801.2301 | 1241016.0743 | 2706794.3663 | 1241023.8792
104 | 2706925.0662 | 1241503.6799 | 2706933.6785 | 1241510.5236 | 2706937.0947 | 1241513.5151
105 | 2706937.0947 | 1241513.5151 | 2706950.2873 | 1241525.0676 | 2706950.2873 | 1241525.0676
106 | 2706966.7443 | 1241543.8344 | 2706950.2873 | 1241525.0676
107 | 2707200.342 | 1241202.9591 | 2707200.342 | 1241202.9591 | 2707196.7147 | 1241194.5032
108 | 2707215.2101 | 1241223.0322 | 2707210.5271 | 1241220.6235 | 2707200.342 | 1241202.9591
109 | 2707191.1839 | 1241181.6103 | 2707196.7147 | 1241194.5032
110 | 2707215.2101 | 1241223.0322 | 2707213.9077 | 1241227.0784
111 | 2707215.2101 | 1241223.0322 | 2707228.5641 | 1241207.628 | 2707231.3326 | 1241203.8052
112 | 2707191.1839 | 1241181.6103 | 2707191.1839 | 1241181.6103 | 2707190.9657 | 1241180.0231
113 | 2707213.9077 | 1241227.0784 | 2707210.7433 | 1241236.9094
114 | 2707196.715 | 1241159.693 | 2707192.5612 | 1241164.822 | 2707190.9483 | 1241171.6315 | 2707190.5356 | 1241176.8949 | 2707190.9657 | 1241180.0231
115 | 2707210.7433 | 1241236.9094 | 2707206.3434 | 1241250.5784
116 | 2707206.0548 | 1241153.8348 | 2707200.9746 | 1241157.079 | 2707196.715 | 1241159.693
117 | 2707205.0247 | 1241254.6753 | 2707206.3434 | 1241250.5784
118 | 2707256.32 | 1241170.745 | 2707243.854 | 1241162.1241 | 2707238.1649 | 1241159.3891
119 | 2707256.32 | 1241170.745 | 2707271.9441 | 1241152.9779
120 | 2707206.0548 | 1241153.8348 | 2707217.9359 | 1241153.8161 | 2707225.5002 | 1241154.9758 | 2707237.8935 | 1241159.2586 | 2707238.1649 | 1241159.3891
121 | 2707277.4664 | 1241146.6981 | 2707271.9441 | 1241152.9779
122 | 2707206.0548 | 1241153.8348 | 2707204.0662 | 1241145.4479 | 2707206.3012 | 1241118.4449 | 2707209.0335 | 1241105.1047
123 | 2707614.6629 | 1241143.3678 | 2707616.8248 | 1241140.0678 | 2707625.6783 | 1241128.2532
124 | 2707209.0335 | 1241105.1047 | 2707209.2294 | 1241104.1482
125 | 2707210.0466 | 1241100.1583 | 2707209.2294 | 1241104.1482
126 | 2707219.274 | 1241055.1074 | 2707210.0466 | 1241100.1583
127 | 2707219.274 | 1241055.1074 | 2707225.9041 | 1241053.9818 | 2707230.4494 | 1241037.6622 | 2707231.845 | 1241028.4104
128 | 2707231.845 | 1241028.4104 | 2707233.0873 | 1241020.174 | 2707240.5395 | 1240995.7561
129 | 2707275.6731 | 1240987.5623 | 2707287.1728 | 1240970.6013 | 2707287.7953 | 1240966.7095 | 2707281.7895 | 1240962.998 | 2707275.0421 | 1240961.397 | 2707265.9782 | 1240964.9471 | 2707256.5888 | 1240972.2721 | 2707245.8255 | 1240986.9892 | 2707240.5395 | 1240995.7561
130 | 2707186.7499 | 1241292.6394 | 2707178.745 | 1241287.413 | 2707156.5139 | 1241275.8947
131 | 2707152.9941 | 1241274.071 | 2707156.5139 | 1241275.8947
132 | 2707186.7499 | 1241292.6394 | 2707196.4293 | 1241280.1155 | 2707200.7194 | 1241267.5348
133 | 2707140.2469 | 1241277.666 | 2707144.925 | 1241274.9038 | 2707152.9941 | 1241274.071
134 | 2707205.0247 | 1241254.6753 | 2707203.6803 | 1241258.852 | 2707200.7194 | 1241267.5348
135 | 2707140.2469 | 1241277.666 | 2707140.2362 | 1241270.3045 | 2707136.686 | 1241263.3794
136 | 2707140.2469 | 1241277.666 | 2707137.3118 | 1241284.4183 | 2707136.828 | 1241285.2654
137 | 2707174.7585 | 1241314.8092 | 2707171.0493 | 1241326.348
138 | 2707136.686 | 1241263.3794 | 2707117.9515 | 1241255.9688 | 2707095.581 | 1241250.1495 | 2707062.8464 | 1241243.2647 | 2707056.9888 | 1241242.6577
139 | 2707115.9902 | 1241307.0668 | 2707119.4572 | 1241297.384 | 2707133.6413 | 1241290.846 | 2707136.828 | 1241285.2654
140 | 2707161.2297 | 1241356.1841 | 2707163.1066 | 1241351.8367 | 2707170.2529 | 1241328.8255 | 2707171.0493 | 1241326.348
141 | 2707114.215 | 1241312.0248 | 2707115.9902 | 1241307.0668
142 | 2707161.2297 | 1241356.1841 | 2707157.2483 | 1241365.4061
143 | 2707157.2483 | 1241365.4061 | 2707152.1359 | 1241377.2475 | 2707147.2471 | 1241384.5382
144 | 2707144.5359 | 1241388.5814 | 2707147.2471 | 1241384.5382
145 | 2707114.215 | 1241312.0248 | 2707109.7968 | 1241324.3642 | 2707105.4503 | 1241324.3908
146 | 2707071.6217 | 1241329.8242 | 2707080.3835 | 1241324.5447 | 2707105.4503 | 1241324.3908
147 | 2707071.6217 | 1241329.8242 | 2707078.1607 | 1241339.5942 | 2707086.5195 | 1241350.3534 | 2707090.601 | 1241355.2492
148 | 2707096.719 | 1241362.588 | 2707090.601 | 1241355.2492
149 | 2707144.5359 | 1241388.5814 | 2707141.7996 | 1241392.6619 | 2707136.1807 | 1241396.4412
150 | 2707128.1202 | 1241400.5768 | 2707136.1807 | 1241396.4412
151 | 2707128.1202 | 1241400.5768 | 2707128.0866 | 1241402.8557 | 2707127.5402 | 1241405.0587 | 2707126.0061 | 1241408.7673 | 2707123.6625 | 1241412.4946
152 | 2707123.6625 | 1241412.4946 | 2707121.8137 | 1241414.836
153 | 2707104.0505 | 1241437.3322 | 2707121.8137 | 1241414.836
154 | 2707104.0505 | 1241437.3322 | 2707102.5357 | 1241439.2506
155 | 2707084.8029 | 1241459.6748 | 2707090.6625 | 1241454.2874 | 2707102.5357 | 1241439.2506
156 | 2707084.8029 | 1241459.6748 | 2707095.1747 | 1241470.2221
157 | 2707084.8029 | 1241459.6748 | 2707082.1884 | 1241462.074 | 2707080.672 | 1241463.1473
158 | 2707095.1747 | 1241470.2221 | 2707097.9169 | 1241473.0108 | 2707102.2926 | 1241481.0926
159 | 2707104.7813 | 1241485.689 | 2707104.7813 | 1241485.689 | 2707102.2926 | 1241481.0926
160 | 2707104.7813 | 1241485.689 | 2707103.9824 | 1241493.9144 | 2707094.6039 | 1241500.2728
161 | 2706988.8996 | 1241449.5931 | 2707036.5654 | 1241491.0071
162 | 2707036.5654 | 1241491.0071 | 2707023.761 | 1241501.2125
163 | 2707016.4558 | 1241507.0349 | 2707023.761 | 1241501.2125
164 | 2707086.2767 | 1241505.9185 | 2707094.6039 | 1241500.2728
165 | 2707086.2767 | 1241505.9185 | 2707080.2263 | 1241510.0206 | 2707067.1913 | 1241515.4106
166 | 2707067.1913 | 1241515.4106 | 2707039.0762 | 1241527.0362 | 2707030.7269 | 1241527.5565
167 | 2707030.7269 | 1241527.5565 | 2707030.0823 | 1241527.5967 | 2707027.2812 | 1241522.2599
168 | 2707026.3989 | 1241520.5788 | 2707027.2812 | 1241522.2599
169 | 2707016.4558 | 1241507.0349 | 2707024.3433 | 1241516.6624 | 2707026.3989 | 1241520.5788
170 | 2707016.4558 | 1241507.0349 | 2706984.6401 | 1241532.4214
171 | 2706984.6401 | 1241532.4214 | 2706983.1493 | 1241533.6109 | 2706978.8779 | 1241536.2728
172 | 2706969.7341 | 1241541.9711 | 2706978.8779 | 1241536.2728
173 | 2706966.7443 | 1241543.8344 | 2706969.7341 | 1241541.9711
174 | 2706825.1641 | 1241875.9438 | 2706821.7557 | 1241878.3162
175 | 2707723.684 | 1241769.9425 | 2707748.6857 | 1241774.3296
176 | 2707749.2922 | 1241774.436 | 2707748.6857 | 1241774.3296
177 | 2707468.7472 | 1241393.5062 | 2707461.9048 | 1241392.1702
178 | 2707468.7472 | 1241393.5062 | 2707555.2377 | 1241569.4554
179 | 2707555.2377 | 1241569.4554 | 2707546.5358 | 1241573.1005 | 2707543.951 | 1241574.6208
180 | 2707417.4508 | 1241680.147 | 2707389.2253 | 1241701.0881
181 | 2707435.8918 | 1241668.4718 | 2707421.6642 | 1241677.021 | 2707417.4508 | 1241680.147
182 | 2707432.9683 | 1241663.7151 | 2707435.8918 | 1241668.4718
183 | 2707438.997 | 1241730.8214 | 2707442.9449 | 1241699.9019 | 2707442.2315 | 1241688.7692 | 2707440.4711 | 1241679.9192 | 2707435.8918 | 1241668.4718
184 | 2707432.9683 | 1241663.7151 | 2707475.2363 | 1241628.0078 | 2707485.4573 | 1241617.7293 | 2707498.551 | 1241607.5028 | 2707498.551 | 1241607.5028
185 | 2707438.997 | 1241730.8214 | 2707445.6929 | 1241731.4542 | 2707452.8451 | 1241729.0262 | 2707459.3041 | 1241723.9503 | 2707474.1035 | 1241708.0502 | 2707480.6674 | 1241704.6998 | 2707487.7569 | 1241704.895 | 2707491.892 | 1241708.3058 | 2707493.1862 | 1241710.3946
186 | 2707498.551 | 1241607.5028 | 2707517.6733 | 1241595.5175 | 2707530.5162 | 1241587.4549 | 2707534.7153 | 1241584.8289 | 2707539.9699 | 1241576.9624 | 2707543.951 | 1241574.6208
187 | 2707495.0131 | 1241717.5919 | 2707494.1916 | 1241712.0171 | 2707493.1862 | 1241710.3946
188 | 2707495.0131 | 1241717.5919 | 2707495.0131 | 1241717.5919 | 2707493.3429 | 1241729.0994
189 | 2707485.1205 | 1241764.8304 | 2707488.7212 | 1241755.5856
190 | 2707629.606 | 1241842.6515 | 2707485.1205 | 1241764.8304
191 | 2707490.6235 | 1241747.8362 | 2707488.7212 | 1241755.5856 | 2707488.7212 | 1241755.5856
192 | 2707490.6235 | 1241747.8362 | 2707490.6235 | 1241747.8362 | 2707492.7546 | 1241733.1526
193 | 2707493.3429 | 1241729.0994 | 2707492.7546 | 1241733.1526
194 | 2706825.1641 | 1241875.9438 | 2706851.9025 | 1241857.3331
195 | 2706925.1856 | 1241815.2056 | 2706902.3107 | 1241822.2474 | 2706851.9025 | 1241857.3331
196 | 2706925.1856 | 1241815.2056 | 2706936.8097 | 1241811.6272 | 2707091.0439 | 1241781.1952 | 2707092.7702 | 1241784.6792
197 | 2707092.7702 | 1241784.6792 | 2707093.9961 | 1241787.1534
198 | 2707104.4906 | 1241800.1082 | 2707102.4927 | 1241795.0015 | 2707097.0703 | 1241793.3579 | 2707093.9961 | 1241787.1534
199 | 2707106.5285 | 1241805.7338 | 2707106.3308 | 1241804.8118 | 2707104.4906 | 1241800.1082

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707838.5613 | 1241753.4047
1 | 2707865.8229 | 1241725.2576
2 | 2707872.6053 | 1241688.6527
3 | 2707884.1535 | 1241682.6389
4 | 2707885.3059 | 1241608.6095
5 | 2707685.8346 | 1241761.463
6 | 2707852.3342 | 1241593.2871
7 | 2707902.3593 | 1241595.6038
8 | 2707701.1743 | 1241765.9928
9 | 2707653.6134 | 1241807.3035
10 | 2707912.269 | 1241580.6987
11 | 2707905.7849 | 1241591.9241
12 | 2707897.9276 | 1241575.7352
13 | 2707264.0464 | 1241335.8962
14 | 2707250.2541 | 1241326.6314
15 | 2707301.3853 | 1241377.2547
16 | 2707203.729 | 1241314.8975
17 | 2707442.7252 | 1241372.409
18 | 2707196.4276 | 1241313.2591
19 | 2707448.7596 | 1241378.0854
20 | 2707582.3995 | 1241192.6183
21 | 2707177.1439 | 1241307.3887
22 | 2707455.3017 | 1241385.0951
23 | 2706313.9 | 1242125.3893
24 | 2706356.3709 | 1242111.0771
25 | 2706350.0832 | 1242094.5764
26 | 2706378.2389 | 1242100.9256
27 | 2706359.0164 | 1242076.9756
28 | 2706367.687 | 1242071.2042
29 | 2706305.5798 | 1242019.2064
30 | 2706421.3385 | 1242086.1777
31 | 2706346.967 | 1242221.4173
32 | 2706394.5518 | 1242067.4495
33 | 2706356.2954 | 1242051.915
34 | 2706292.1139 | 1242025.9839
35 | 2706398.0965 | 1242030.9342
36 | 2706879.3222 | 1242239.9838
37 | 2706882.2092 | 1242232.879
38 | 2706856.0518 | 1242303.4032
39 | 2706884.9518 | 1242226.1295
40 | 2706849.299 | 1242205.3981
41 | 2706893.5622 | 1242210.9356
42 | 2706849.7279 | 1242192.7691
43 | 2706901.8752 | 1242196.2664
44 | 2706865.5934 | 1242192.9461
45 | 2706851.3372 | 1242177.6497
46 | 2706497.2589 | 1242015.5588
47 | 2706497.1235 | 1242015.7978
48 | 2706462.3056 | 1242020.9057
49 | 2706487.4598 | 1241989.1077
50 | 2706438.2692 | 1242040.6645
51 | 2706479.2843 | 1241970.1816
52 | 2706523.3274 | 1241434.8424
53 | 2706533.2012 | 1241451.6433
54 | 2706525.5272 | 1241360.3007
55 | 2706549.1261 | 1241469.9211
56 | 2706591.4714 | 1241276.9805
57 | 2706276.4518 | 1241294.6848
58 | 2706647.2793 | 1241683.7623
59 | 2706444.6922 | 1241988.1975
60 | 2706492.5265 | 1241963.3361
61 | 2706398.9886 | 1242029.1589
62 | 2706439.9354 | 1241990.787
63 | 2706447.3016 | 1241993.0704
64 | 2706855.2729 | 1242158.631
65 | 2706877.0379 | 1242148.3138
66 | 2706823.453 | 1242174.1446
67 | 2706962.6624 | 1242088.8106
68 | 2706777.5146 | 1241919.5552
69 | 2706764.7477 | 1242246.9157
70 | 2706550.1008 | 1242109.3282
71 | 2706490.2758 | 1242195.154
72 | 2706524.7517 | 1242145.6948
73 | 2706453.926 | 1242246.3543
74 | 2706366.041 | 1242193.0986
75 | 2706484.8829 | 1241924.7955
76 | 2706501.1572 | 1241918.1088
77 | 2706465.5998 | 1241938.9117
78 | 2706517.8172 | 1241950.8283
79 | 2706950.5366 | 1242146.1037
80 | 2706914.3566 | 1242193.4557
81 | 2706831.2221 | 1241638.0008
82 | 2706780.6947 | 1241739.5999
83 | 2706891.8324 | 1241588.1156
84 | 2706669.8506 | 1241699.369
85 | 2706923.4291 | 1241569.8188
86 | 2706210.4869 | 1241424.6742
87 | 2706211.3261 | 1241425.5325
88 | 2706427.5593 | 1242165.0515
89 | 2706403.3072 | 1242174.1147
90 | 2706434.9698 | 1242162.5951
91 | 2706396.1098 | 1242177.0838
92 | 2706372.758 | 1242189.397
93 | 2706947.2716 | 1241555.5469
94 | 2706953.6328 | 1241551.7207
95 | 2706887.6242 | 1241164.7993
96 | 2707027.8505 | 1241245.6022
97 | 2706794.3663 | 1241023.8792
98 | 2706925.0662 | 1241503.6799
99 | 2706937.0947 | 1241513.5151
100 | 2706805.4667 | 1241002.9736
101 | 2706950.2873 | 1241525.0676
102 | 2707200.342 | 1241202.9591
103 | 2707196.7147 | 1241194.5032
104 | 2707215.2101 | 1241223.0322
105 | 2707191.1839 | 1241181.6103
106 | 2707213.9077 | 1241227.0784
107 | 2707231.3326 | 1241203.8052
108 | 2707190.9657 | 1241180.0231
109 | 2707210.7433 | 1241236.9094
110 | 2707196.715 | 1241159.693
111 | 2707206.3434 | 1241250.5784
112 | 2707256.32 | 1241170.745
113 | 2707238.1649 | 1241159.3891
114 | 2707271.9441 | 1241152.9779
115 | 2707277.4664 | 1241146.6981
116 | 2707206.0548 | 1241153.8348
117 | 2707614.6629 | 1241143.3678
118 | 2707625.6783 | 1241128.2532
119 | 2707209.0335 | 1241105.1047
120 | 2707209.2294 | 1241104.1482
121 | 2707210.0466 | 1241100.1583
122 | 2707219.274 | 1241055.1074
123 | 2707231.845 | 1241028.4104
124 | 2707240.5395 | 1240995.7561
125 | 2707275.6731 | 1240987.5623
126 | 2707156.5139 | 1241275.8947
127 | 2707186.7499 | 1241292.6394
128 | 2707152.9941 | 1241274.071
129 | 2707200.7194 | 1241267.5348
130 | 2707140.2469 | 1241277.666
131 | 2707174.7585 | 1241314.8092
132 | 2707205.0247 | 1241254.6753
133 | 2707136.686 | 1241263.3794
134 | 2707136.828 | 1241285.2654
135 | 2707056.9888 | 1241242.6577
136 | 2707171.0493 | 1241326.348
137 | 2707115.9902 | 1241307.0668
138 | 2707161.2297 | 1241356.1841
139 | 2707157.2483 | 1241365.406
140 | 2707147.2471 | 1241384.5382
141 | 2707114.215 | 1241312.0248
142 | 2707105.4503 | 1241324.3908
143 | 2707071.6217 | 1241329.8242
144 | 2707090.601 | 1241355.2492
145 | 2707096.719 | 1241362.588
146 | 2707144.5359 | 1241388.5814
147 | 2707136.1807 | 1241396.4412
148 | 2707128.1202 | 1241400.5768
149 | 2707123.6625 | 1241412.4946
150 | 2707121.8137 | 1241414.836
151 | 2707104.0505 | 1241437.3322
152 | 2707102.5357 | 1241439.2506
153 | 2707084.8029 | 1241459.6748
154 | 2707095.1747 | 1241470.2221
155 | 2707080.672 | 1241463.1473
156 | 2707102.2926 | 1241481.0926
157 | 2707104.7813 | 1241485.689
158 | 2707036.5654 | 1241491.0071
159 | 2706988.8996 | 1241449.5931
160 | 2707023.761 | 1241501.2125
161 | 2707094.6039 | 1241500.2728
162 | 2707086.2767 | 1241505.9185
163 | 2707067.1913 | 1241515.4106
164 | 2707030.7269 | 1241527.5565
165 | 2707027.2812 | 1241522.2599
166 | 2707026.3989 | 1241520.5788
167 | 2707016.4558 | 1241507.0349
168 | 2706984.6401 | 1241532.4214
169 | 2706978.8779 | 1241536.2728
170 | 2706969.7341 | 1241541.9711
171 | 2706966.7443 | 1241543.8344
172 | 2706821.7557 | 1241878.3162
173 | 2707723.684 | 1241769.9425
174 | 2707748.6857 | 1241774.3296
175 | 2707749.2922 | 1241774.436
176 | 2707468.7472 | 1241393.5062
177 | 2707461.9048 | 1241392.1702
178 | 2707555.2377 | 1241569.4554
179 | 2707417.4508 | 1241680.147
180 | 2707389.2253 | 1241701.0881
181 | 2707435.8918 | 1241668.4718
182 | 2707432.9683 | 1241663.7151
183 | 2707438.997 | 1241730.8214
184 | 2707498.551 | 1241607.5028
185 | 2707493.1862 | 1241710.3946
186 | 2707543.951 | 1241574.6208
187 | 2707495.0131 | 1241717.5919
188 | 2707485.1205 | 1241764.8304
189 | 2707488.7211 | 1241755.5856
190 | 2707629.606 | 1241842.6515
191 | 2707490.6235 | 1241747.8362
192 | 2707492.7546 | 1241733.1526
193 | 2707493.3429 | 1241729.0994
194 | 2706825.1641 | 1241875.9438
195 | 2706851.9025 | 1241857.3331
196 | 2706925.1856 | 1241815.2056
197 | 2707092.7702 | 1241784.6792
198 | 2707093.9961 | 1241787.1534
199 | 2707104.4906 | 1241800.1082
200 | 2707106.5285 | 1241805.7338
201 | 2707084.8029 | 1241459.6748

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97129 | -0.55671 | 0.00021753 | 5.4518e-05
1 | 0.97129 | -0.55655 | 0.00017735 | 4.4448e-05
2 | 0.97132 | -0.55606 | 0 | 0
3 | 0.97132 | -0.55609 | 0.00014188 | 3.5558e-05
4 | 0.97073 | -0.56781 | 0 | 0
5 | 0.97223 | -0.53806 | 0 | 0
6 | 0.9706 | -0.57027 | 0.0027655 | 0.0006931
7 | 0.97069 | -0.56841 | 0.00014978 | 3.7539e-05
8 | 0.97219 | -0.53877 | 0.00048232 | 0.00012088
9 | 0.9726 | -0.53059 | 0.00044259 | 0.00011092
10 | 0.97068 | -0.56877 | 0.00095429 | 0.00023917
11 | 0.97069 | -0.56854 | 0 | 0
12 | 0.97068 | -0.56868 | 0.00041616 | 0.0001043
13 | 0.986 | -0.26828 | 0.00035328 | 8.8541e-05
14 | 0.98639 | -0.26062 | 0.00047347 | 0.00011866
15 | 0.98465 | -0.29434 | 0 | 0
16 | 0.98757 | -0.23796 | 0.0018427 | 0.00046183
17 | 0.9812 | -0.36148 | 0.00034618 | 8.6761e-05
18 | 0.98776 | -0.23422 | 0.0020961 | 0.00052533
19 | 0.98102 | -0.36502 | 0.00086947 | 0.00021791
20 | 0.98089 | -0.3676 | 0 | 0
21 | 0.98832 | -0.22336 | 0 | 0
22 | 0.98082 | -0.36895 | 0.0016113 | 0.00040384
23 | 0.97103 | -0.56172 | 2.3475e-05 | 5.8833e-06
24 | 0.97103 | -0.5617 | 0 | 0
25 | 0.97103 | -0.56161 | 2.8998e-05 | 7.2676e-06
26 | 0.97102 | -0.56182 | 0.00026029 | 6.5235e-05
27 | 0.97104 | -0.56148 | 0 | 0
28 | 0.97104 | -0.56141 | 0 | 0
29 | 0.97103 | -0.5616 | 0 | 0
30 | 0.97116 | -0.559 | 0 | 0
31 | 0.97183 | -0.54578 | 0 | 0
32 | 0.97106 | -0.56112 | 0 | 0
33 | 0.97104 | -0.5615 | 0.00017405 | 4.3622e-05
34 | 0.97103 | -0.56162 | 6.9479e-05 | 1.7413e-05
35 | 0.97095 | -0.56333 | 0.00076107 | 0.00019074
36 | 0.97343 | -0.5135 | 0.0013568 | 0.00034005
37 | 0.97341 | -0.51394 | 0.00070235 | 0.00017603
38 | 0.97371 | -0.5079 | 0 | 0
39 | 0.97339 | -0.51427 | 0 | 0
40 | 0.97414 | -0.49943 | 0.0023911 | 0.00059927
41 | 0.97335 | -0.51506 | 0.0014624 | 0.00036652
42 | 0.97422 | -0.49782 | 0 | 0
43 | 0.97334 | -0.51537 | 0 | 0
44 | 0.97422 | -0.49789 | 0.00023924 | 5.9959e-05
45 | 0.97433 | -0.49582 | 0.00027776 | 6.9612e-05
46 | 0.97071 | -0.56796 | 0.00019725 | 4.9436e-05
47 | 0.97071 | -0.56796 | 0.00012833 | 3.2162e-05
48 | 0.97073 | -0.56766 | 0 | 0
49 | 0.97076 | -0.56699 | 0.00020551 | 5.1505e-05
50 | 0.97071 | -0.56796 | 0.00051702 | 0.00012958
51 | 0.97078 | -0.56659 | 0 | 0
52 | 0.98018 | -0.38124 | 0.00079216 | 0.00019853
53 | 0.98024 | -0.37997 | 0.00019703 | 4.9381e-05
54 | 0.97998 | -0.38509 | 0 | 0
55 | 0.98033 | -0.3783 | 0 | 0
56 | 0.97997 | -0.38541 | 0.00016324 | 4.0912e-05
57 | 0.97936 | -0.39732 | 0 | 0
58 | 0.98114 | -0.36217 | 0.012587 | 0.0031546
59 | 0.97084 | -0.56555 | 0 | 0
60 | 0.97078 | -0.5667 | 0 | 0
61 | 0.97094 | -0.56341 | 0.00034708 | 8.6987e-05
62 | 0.97084 | -0.56538 | 7.8698e-05 | 1.9724e-05
63 | 0.97083 | -0.56558 | 0.0003035 | 7.6064e-05
64 | 0.97446 | -0.49317 | 0 | 0
65 | 0.97473 | -0.48786 | 0.00053458 | 0.00013398
66 | 0.97429 | -0.49661 | 0.00036958 | 9.2626e-05
67 | 0.9747 | -0.48835 | 0.00025425 | 6.3721e-05
68 | 0.97766 | -0.42993 | 0 | 0
69 | 0.97393 | -0.50369 | 0 | 0
70 | 0.97297 | -0.52291 | 0 | 0
71 | 0.97259 | -0.53045 | 2.9498e-05 | 7.3928e-06
72 | 0.9728 | -0.52625 | 0.00030791 | 7.7169e-05
73 | 0.97238 | -0.53479 | 0 | 0
74 | 0.97182 | -0.54593 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06
75 | 0.97077 | -0.56685 | 3.0825e-05 | 7.7254e-06
76 | 0.97077 | -0.56688 | 9.5832e-05 | 2.4018e-05
77 | 0.97077 | -0.56679 | 0 | 0
78 | 0.97077 | -0.56683 | 0.0002577 | 6.4585e-05
79 | 0.97328 | -0.51652 | 0.00083557 | 0.00020941
80 | 0.97334 | -0.5154 | 0.00014713 | 3.6873e-05
81 | 0.98866 | -0.21646 | 0 | 0
82 | 0.98334 | -0.31916 | 0.00035077 | 8.7911e-05
83 | 0.99047 | -0.18161 | 0.0022032 | 0.00055216
84 | 0.98156 | -0.35403 | 0 | 0
85 | 0.99135 | -0.16474 | 0 | 0
86 | 0.97893 | -0.4058 | 0.00060706 | 0.00015214
87 | 0.97893 | -0.40585 | 0.0019987 | 0.00050093
88 | 0.97181 | -0.54609 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06
89 | 0.97181 | -0.54605 | 3.8909e-05 | 9.7515e-06
90 | 0.97181 | -0.54609 | 3.8923e-05 | 9.7551e-06
91 | 0.97181 | -0.54603 | 3.8901e-05 | 9.7495e-06
92 | 0.97182 | -0.54596 | 3.891e-05 | 9.7518e-06
93 | 0.99202 | -0.15192 | 0.0023731 | 0.00059475
94 | 0.99221 | -0.14834 | 0.0010198 | 0.00025558
95 | 0.98436 | -0.30051 | 0.0024525 | 0.00061466
96 | 0.98492 | -0.28963 | 0 | 0
97 | 0.98416 | -0.30441 | 0 | 0
98 | 0.99253 | -0.14223 | 0.00046794 | 0.00011728
99 | 0.99254 | -0.1421 | 0.0010105 | 0.00025326
100 | 0.98413 | -0.30497 | 0.0012788 | 0.00032049
101 | 0.99256 | -0.14164 | 0.00035799 | 8.9721e-05
102 | 0.98332 | -0.32048 | 0.0025042 | 0.00062762
103 | 0.98305 | -0.32587 | 0.00050038 | 0.00012541
104 | 0.98415 | -0.30433 | 0 | 0
105 | 0.98263 | -0.33396 | 0.002413 | 0.00060475
106 | 0.98429 | -0.30158 | 0.00060649 | 0.000152
107 | 0.98413 | -0.30477 | 0.00096643 | 0.00024221
108 | 0.98259 | -0.33481 | 0.00077306 | 0.00019375
109 | 0.98464 | -0.2948 | 0.0027907 | 0.0006994
110 | 0.982 | -0.34626 | 0.0030731 | 0.00077018
111 | 0.98516 | -0.28465 | 0.0035665 | 0.00089386
112 | 0.98158 | -0.35457 | 0 | 0
113 | 0.98163 | -0.35351 | 0.00083937 | 0.00021037
114 | 0.98152 | -0.35574 | 0.0013538 | 0.00033929
115 | 0.98151 | -0.35595 | 0.0013763 | 0.00034494
116 | 0.98174 | -0.35138 | 0 | 0
117 | 0.98081 | -0.36918 | 0.0011691 | 0.00029301
118 | 0.98081 | -0.36929 | 0.00031086 | 7.7909e-05
119 | 0.98073 | -0.37114 | 0.0037443 | 0.00093841
120 | 0.98072 | -0.37146 | 0.0023857 | 0.00059791
121 | 0.98066 | -0.37264 | 0.014403 | 0.0036096
122 | 0.98059 | -0.37396 | 0 | 0
123 | 0.98054 | -0.37491 | 0.00062725 | 0.0001572
124 | 0.98051 | -0.3755 | 0.00026687 | 6.6885e-05
125 | 0.98046 | -0.37661 | 0.00068666 | 0.00017209
126 | 0.9861 | -0.26648 | 0.002254 | 0.0005649
127 | 0.98709 | -0.24729 | 0 | 0
128 | 0.986 | -0.26852 | 0 | 0
129 | 0.98588 | -0.2707 | 0.0011715 | 0.0002936
130 | 0.98564 | -0.27548 | 0 | 0
131 | 0.98908 | -0.20863 | 0.0030441 | 0.00076292
132 | 0.98533 | -0.28133 | 0.00081691 | 0.00020474
133 | 0.98554 | -0.27736 | 0 | 0
134 | 0.98547 | -0.27874 | 0.0040591 | 0.0010173
135 | 0.98502 | -0.28762 | 0.0031745 | 0.0007956
136 | 0.98969 | -0.19687 | 0.0018878 | 0.00047313
137 | 0.98494 | -0.28904 | 0.0023924 | 0.00059959
138 | 0.9913 | -0.16591 | 0.0035956 | 0.00090114
139 | 0.99183 | -0.15571 | 0.002142 | 0.00053685
140 | 0.993 | -0.13334 | 0.00075776 | 0.00018991
141 | 0.98487 | -0.2905 | 0.0097313 | 0.0024389
142 | 0.98478 | -0.29226 | 0.0011097 | 0.00027811
143 | 0.98463 | -0.29512 | 0 | 0
144 | 0.9845 | -0.29769 | 0.0022969 | 0.00057566
145 | 0.98448 | -0.29807 | 0.0022072 | 0.00055316
146 | 0.99326 | -0.12829 | 0.0058311 | 0.0014614
147 | 0.99393 | -0.11558 | 0.0020406 | 0.00051143
148 | 0.99445 | -0.10558 | 0 | 0
149 | 0.9952 | -0.09128 | 0.0030561 | 0.00076593
150 | 0.99537 | -0.087912 | 0.0021745 | 0.00054499
151 | 0.9971 | -0.055067 | 0.0046156 | 0.0011568
152 | 0.99725 | -0.052172 | 0.0055558 | 0.0013924
153 | 0.99901 | -0.018801 | 0 | 0
154 | 1 | 0 | -0.25743 | -0.065317
155 | 0.99898 | -0.019276 | 0.0050251 | 0.0012594
156 | 0.99936 | -0.012221 | 0.004724 | 0.0011839
157 | 0.99911 | -0.016886 | 0.0036536 | 0.00091567
158 | 0.99441 | -0.10635 | 0 | 0
159 | 0.99439 | -0.10676 | 0.00036615 | 9.1766e-05
160 | 0.99442 | -0.10624 | 0.0033499 | 0.00083955
161 | 0.99822 | -0.033766 | 0.0016704 | 0.00041863
162 | 0.99777 | -0.042298 | 0.0028962 | 0.00072585
163 | 0.99685 | -0.05994 | 0.0087739 | 0.0021989
164 | 0.99532 | -0.088983 | 0.0025929 | 0.00064984
165 | 0.99507 | -0.093836 | 0.0067339 | 0.0016877
166 | 0.995 | -0.095105 | 0.0050829 | 0.0012739
167 | 0.99445 | -0.10563 | 0 | 0
168 | 0.99319 | -0.12973 | 0.0063473 | 0.0015908
169 | 0.99299 | -0.13346 | 0.0021198 | 0.00053128
170 | 0.9927 | -0.13904 | 0.0013402 | 0.00033589
171 | 0.99261 | -0.14083 | 0 | 0
172 | 0.9765 | -0.45267 | 0.00049474 | 0.00012399
173 | 0.97215 | -0.53958 | 0.00063573 | 0.00015933
174 | 0.97212 | -0.54018 | 0.0006805 | 0.00017055
175 | 0.97212 | -0.54018 | 0.00059491 | 0.0001491
176 | 0.9805 | -0.37523 | 0.0054242 | 0.0013594
177 | 0.98063 | -0.37264 | 0.000514 | 0.00012882
178 | 0.97776 | -0.42893 | 0.00097038 | 0.0002432
179 | 0.9758 | -0.46744 | 0.0016076 | 0.0004029
180 | 0.97579 | -0.46758 | 0.000225 | 5.6391e-05
181 | 0.97584 | -0.4667 | 0 | 0
182 | 0.9759 | -0.46545 | 0 | 0
183 | 0.97522 | -0.47886 | 0 | 0
184 | 0.97688 | -0.44607 | 0.0011977 | 0.00030017
185 | 0.97457 | -0.49158 | 0.00032906 | 8.247e-05
186 | 0.97759 | -0.43212 | 0.00062726 | 0.00015721
187 | 0.9745 | -0.49297 | 0.0004211 | 0.00010554
188 | 0.9741 | -0.50092 | 0.0005574 | 0.0001397
189 | 0.97418 | -0.49942 | 0.00031607 | 7.9216e-05
190 | 0.97293 | -0.52411 | 0 | 0
191 | 0.97424 | -0.49816 | 0.00033269 | 8.338e-05
192 | 0.97436 | -0.49574 | 0.00044467 | 0.00011144
193 | 0.9744 | -0.49504 | 0.00033348 | 8.3578e-05
194 | 0.97642 | -0.45418 | 0.00053273 | 0.00013352
195 | 0.97583 | -0.46574 | 0.00029337 | 7.3524e-05
196 | 0.97431 | -0.49561 | 0.0018561 | 0.00046519
197 | 0.97152 | -0.55058 | 0.0058231 | 0.0014594
198 | 0.97149 | -0.55116 | 0.001254 | 0.00031427
199 | 0.97132 | -0.55455 | 0.0031383 | 0.00078652
200 | 0.97128 | -0.55533 | 0.0070126 | 0.0017575
201 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00021753 | -5.4518e-05 | 0.00021753 | 5.4007e-05 | 1.7225e-09 | -5.1108e-07 | 0.00033326 | 0.00033307 | 0.00033326 | 0.97129 | -0.55671 | 0.97129 | -0.55655 | 0.091554
1 | -0.00039488 | -9.8455e-05 | 0.00039489 | 9.7639e-05 | 9.0977e-09 | -8.1558e-07 | 0.00060477 | 0.00060448 | 0.00060477 | 0.97129 | -0.55655 | 0.97132 | -0.55606 | 0.16615
2 | 0.00014188 | 3.5397e-05 | -0.00014188 | -3.5558e-05 | 2.306e-10 | -1.6101e-07 | 0.00021729 | 0.00021735 | 0.00021735 | 0.97132 | -0.55606 | 0.97132 | -0.55609 | 0.059712
3 | 0.0042885 | 0.0010727 | -0.0042861 | -0.001073 | 2.397e-06 | -2.9804e-07 | 0.0065691 | 0.0065697 | 0.0065697 | 0.97132 | -0.55606 | 0.97073 | -0.56781 | 1.8049
4 | -0.0048253 | -0.0012058 | 0.0048294 | 0.0012059 | 4.1282e-06 | 1.4496e-07 | 0.0073908 | 0.0073899 | 0.0073908 | 0.97132 | -0.55606 | 0.97223 | -0.53806 | 2.0304
5 | 0.0027658 | 0.00069271 | -0.0027655 | -0.0006931 | 3.2492e-07 | -3.879e-07 | 0.0042395 | 0.0042397 | 0.0042397 | 0.97073 | -0.56781 | 0.9706 | -0.57027 | 1.1648
6 | 0.0015203 | 0.00038034 | -0.0015203 | -0.00038058 | 4.3879e-08 | -2.383e-07 | 0.0023302 | 0.0023303 | 0.0023303 | 0.97073 | -0.56781 | 0.97069 | -0.56841 | 0.64019
7 | 0.0023937 | 0.00059918 | -0.0023936 | -0.00059932 | 8.0996e-08 | -1.4774e-07 | 0.0036633 | 0.0036634 | 0.0036634 | 0.97223 | -0.53806 | 0.97219 | -0.53877 | 1.0064
8 | -0.0072231 | -0.0018051 | 0.0072256 | 0.0018061 | 2.567e-06 | 9.4781e-07 | 0.011053 | 0.011053 | 0.011053 | 0.97223 | -0.53806 | 0.9726 | -0.53059 | 3.0366
9 | 0.0013705 | 0.00034304 | -0.0013705 | -0.00034309 | 8.3197e-09 | -5.6822e-08 | 0.0021007 | 0.0021007 | 0.0021007 | 0.97069 | -0.56841 | 0.97069 | -0.56854 | 0.57712
10 | 0.0019112 | 0.00047844 | -0.0019112 | -0.00047868 | 7.3331e-08 | -2.3643e-07 | 0.0029251 | 0.0029252 | 0.0029252 | 0.97219 | -0.53877 | 0.97215 | -0.53958 | 0.80363
11 | -0.0076682 | -0.001917 | 0.0076706 | 0.0019179 | 2.3605e-06 | 9.4277e-07 | 0.01173 | 0.01173 | 0.01173 | 0.9726 | -0.53059 | 0.97293 | -0.52411 | 3.2226
12 | -0.00095429 | -0.00023917 | 0.0009543 | 0.00023901 | 1.0403e-08 | -1.5359e-07 | 0.0014629 | 0.0014628 | 0.0014629 | 0.97068 | -0.56877 | 0.97069 | -0.56854 | 0.40189
13 | 0.00041617 | 0.00010408 | -0.00041616 | -0.0001043 | 2.7447e-09 | -2.2058e-07 | 0.00063788 | 0.00063796 | 0.00063796 | 0.97069 | -0.56854 | 0.97068 | -0.56868 | 0.17526
14 | -0.025847 | -0.0065408 | 0.025856 | 0.0065466 | 9.504e-06 | 5.8703e-06 | 0.039029 | 0.039029 | 0.039029 | 0.986 | -0.26828 | 0.98639 | -0.26062 | 10.7223
15 | 0.025494 | 0.0064522 | -0.025462 | -0.0064326 | 3.1849e-05 | 1.9653e-05 | 0.038496 | 0.038496 | 0.038496 | 0.986 | -0.26828 | 0.98465 | -0.29434 | 10.5759
16 | -0.02633 | -0.0066653 | 0.026358 | 0.006683 | 2.8676e-05 | 1.7734e-05 | 0.039743 | 0.039743 | 0.039743 | 0.98639 | -0.26062 | 0.98757 | -0.23796 | 10.9185
17 | 0.025462 | 0.0064326 | -0.02538 | -0.0063822 | 8.1657e-05 | 5.0398e-05 | 0.038496 | 0.038497 | 0.038497 | 0.98465 | -0.29434 | 0.9812 | -0.36148 | 10.5761
18 | -0.028201 | -0.0071449 | 0.028206 | 0.007148 | 5.0732e-06 | 3.1511e-06 | 0.04252 | 0.04252 | 0.04252 | 0.98757 | -0.23796 | 0.98776 | -0.23422 | 11.6812
19 | 0.023553 | 0.005928 | -0.023549 | -0.0059255 | 3.9933e-06 | 2.4503e-06 | 0.035728 | 0.035728 | 0.035728 | 0.9812 | -0.36148 | 0.98102 | -0.36502 | 9.8154
20 | 0.0014805 | 0.00036741 | -0.0014801 | -0.00037001 | 4.3009e-07 | -2.5995e-06 | 0.002244 | 0.002245 | 0.002245 | 0.9812 | -0.36148 | 0.98089 | -0.3676 | 0.61675
21 | -0.030302 | -0.0076733 | 0.030318 | 0.0076832 | 1.5808e-05 | 9.8585e-06 | 0.045677 | 0.045677 | 0.045677 | 0.98776 | -0.23422 | 0.98832 | -0.22336 | 12.5487
22 | 0.02268 | 0.0057076 | -0.022676 | -0.005705 | 4.2572e-06 | 2.6036e-06 | 0.034409 | 0.034409 | 0.034409 | 0.98102 | -0.36502 | 0.98082 | -0.36895 | 9.4531
23 | 0.0014801 | 0.00037001 | -0.00148 | -0.00037068 | 1.1129e-07 | -6.7191e-07 | 0.002245 | 0.0022452 | 0.0022452 | 0.98089 | -0.3676 | 0.98081 | -0.36918 | 0.61683
24 | -0.1065 | -0.0269 | 0.10657 | 0.026948 | 7.5218e-05 | 4.804e-05 | 0.16042 | 0.16042 | 0.16042 | 0.98832 | -0.22336 | 0.98908 | -0.20863 | 44.0707
25 | 0.07618 | 0.019216 | -0.076092 | -0.019161 | 8.7177e-05 | 5.5567e-05 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.98832 | -0.22336 | 0.98709 | -0.24729 | 31.522
26 | 0.021064 | 0.0053012 | -0.021061 | -0.0052989 | 3.7081e-06 | 2.2511e-06 | 0.031965 | 0.031965 | 0.031965 | 0.98082 | -0.36895 | 0.98063 | -0.37264 | 8.7816
27 | -2.3475e-05 | -5.8833e-06 | 2.3475e-05 | 5.3198e-06 | 2.1986e-11 | -5.6347e-07 | 3.5973e-05 | 3.5778e-05 | 3.5973e-05 | 0.97103 | -0.56172 | 0.97103 | -0.5617 | 0.0098827
28 | -0.00028377 | -7.0258e-05 | 0.00028377 | 7.004e-05 | 1.2501e-09 | -2.1763e-07 | 0.00043454 | 0.00043446 | 0.00043454 | 0.97103 | -0.5617 | 0.97103 | -0.56161 | 0.11938
29 | 0.00026029 | 6.4938e-05 | -0.00026029 | -6.5235e-05 | 1.4381e-09 | -2.9732e-07 | 0.00039877 | 0.00039888 | 0.00039888 | 0.97103 | -0.5617 | 0.97102 | -0.56182 | 0.10958
30 | -0.00031277 | -7.7308e-05 | 0.00031277 | 7.7035e-05 | 1.9059e-09 | -2.7297e-07 | 0.0004789 | 0.0004788 | 0.0004789 | 0.97103 | -0.56161 | 0.97104 | -0.56148 | 0.13157
31 | -0.00038225 | -9.3189e-05 | 0.00038225 | 9.3061e-05 | 1.3331e-09 | -1.2774e-07 | 0.00058483 | 0.00058478 | 0.00058483 | 0.97104 | -0.56148 | 0.97104 | -0.56141 | 0.16067
32 | 6.948e-05 | 1.6154e-05 | -6.9479e-05 | -1.7226e-05 | 3.6664e-10 | -1.0718e-06 | 0.00010603 | 0.0001064 | 0.0001064 | 0.97104 | -0.56148 | 0.97103 | -0.5616 | 0.029232
33 | -0.00055631 | -0.00013632 | 0.00055631 | 0.00013599 | 7.4357e-09 | -3.337e-07 | 0.00085137 | 0.00085125 | 0.00085137 | 0.97104 | -0.56141 | 0.97106 | -0.56112 | 0.23389
34 | 0.00017405 | 4.3259e-05 | -0.00017405 | -4.3622e-05 | 7.8247e-10 | -3.6252e-07 | 0.00026659 | 0.00026672 | 0.00026672 | 0.97104 | -0.56141 | 0.97104 | -0.5615 | 0.073275
35 | 6.9479e-05 | 1.7226e-05 | -6.9479e-05 | -1.7413e-05 | 6.4316e-11 | -1.8724e-07 | 0.0001064 | 0.00010647 | 0.00010647 | 0.97103 | -0.5616 | 0.97103 | -0.56162 | 0.02925
36 | -0.0034801 | -0.00086354 | 0.0034823 | 0.0008624 | 2.1756e-06 | -1.1375e-06 | 0.0053291 | 0.0053282 | 0.0053291 | 0.97116 | -0.559 | 0.97183 | -0.54578 | 1.464
37 | 0.0034801 | 0.00086354 | -0.0034798 | -0.00086372 | 3.4839e-07 | -1.8176e-07 | 0.0053291 | 0.0053292 | 0.0053292 | 0.97116 | -0.559 | 0.97106 | -0.56112 | 1.4641
38 | 0.00023344 | 5.7135e-05 | -0.00023343 | -5.7568e-05 | 1.6724e-09 | -4.3247e-07 | 0.00035694 | 0.00035709 | 0.00035709 | 0.97183 | -0.54578 | 0.97182 | -0.54593 | 0.098102
39 | -0.0037157 | -0.00091954 | 0.0037176 | 0.0009188 | 1.9252e-06 | -7.3734e-07 | 0.0056851 | 0.0056844 | 0.0056851 | 0.97183 | -0.54578 | 0.97238 | -0.53479 | 1.5618
40 | 0.0029234 | 0.00072774 | -0.0029231 | -0.00072805 | 3.066e-07 | -3.0809e-07 | 0.004478 | 0.0044782 | 0.0044782 | 0.97106 | -0.56112 | 0.97095 | -0.56333 | 1.2303
41 | 0.0021621 | 0.0005373 | -0.0021621 | -0.00053732 | 8.1717e-09 | -1.9343e-08 | 0.0033118 | 0.0033118 | 0.0033118 | 0.97095 | -0.56333 | 0.97094 | -0.56341 | 0.90984
42 | 0.0031477 | 0.00078729 | -0.0031477 | -0.00078734 | 6.6567e-08 | -5.273e-08 | 0.0048111 | 0.0048112 | 0.0048112 | 0.97343 | -0.5135 | 0.97341 | -0.51394 | 1.3217
43 | -0.0045045 | -0.0011273 | 0.0045057 | 0.0011273 | 1.201e-06 | -7.1491e-08 | 0.0068852 | 0.0068849 | 0.0068852 | 0.97343 | -0.5135 | 0.97371 | -0.5079 | 1.8915
44 | 0.0024453 | 0.00061132 | -0.0024453 | -0.00061138 | 3.8164e-08 | -6.6137e-08 | 0.0037375 | 0.0037375 | 0.0037375 | 0.97341 | -0.51394 | 0.97339 | -0.51427 | 1.0268
45 | -0.0045057 | -0.0011273 | 0.0045076 | 0.0011272 | 1.8161e-06 | -1.0917e-07 | 0.0068849 | 0.0068844 | 0.0068849 | 0.97371 | -0.5079 | 0.97414 | -0.49943 | 1.8915
46 | 0.0024453 | 0.00061138 | -0.0024452 | -0.00061154 | 9.1486e-08 | -1.5853e-07 | 0.0037375 | 0.0037376 | 0.0037376 | 0.97339 | -0.51427 | 0.97335 | -0.51506 | 1.0268
47 | -0.0068987 | -0.0017264 | 0.0068992 | 0.0017266 | 5.2611e-07 | 1.7938e-07 | 0.010537 | 0.010537 | 0.010537 | 0.97414 | -0.49943 | 0.97422 | -0.49782 | 2.8948
48 | 0.00098276 | 0.00024503 | -0.00098274 | -0.00024523 | 1.4264e-08 | -2.0044e-07 | 0.0015019 | 0.001502 | 0.001502 | 0.97335 | -0.51506 | 0.97334 | -0.51537 | 0.41264
49 | 0.00023924 | 5.9756e-05 | -0.00023924 | -5.9959e-05 | 8.1955e-10 | -2.0331e-07 | 0.00036534 | 0.00036541 | 0.00036541 | 0.97422 | -0.49782 | 0.97422 | -0.49789 | 0.10039
50 | -0.0071385 | -0.0017864 | 0.0071391 | 0.0017866 | 6.8001e-07 | 2.4522e-07 | 0.010902 | 0.010902 | 0.010902 | 0.97422 | -0.49782 | 0.97433 | -0.49582 | 2.9951
51 | 0.00083562 | 0.00020851 | -0.00083557 | -0.00020941 | 4.5832e-08 | -9.0168e-07 | 0.0012771 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.97334 | -0.51537 | 0.97328 | -0.51652 | 0.35096
52 | 0.00014713 | 3.6714e-05 | -0.00014713 | -3.6873e-05 | 2.427e-10 | -1.5887e-07 | 0.00022487 | 0.00022492 | 0.00022492 | 0.97334 | -0.51537 | 0.97334 | -0.5154 | 0.061792
53 | -0.0074169 | -0.0018562 | 0.0074178 | 0.0018566 | 9.3431e-07 | 3.5604e-07 | 0.011326 | 0.011326 | 0.011326 | 0.97433 | -0.49582 | 0.97446 | -0.49317 | 3.1116
54 | -0.00019725 | -4.9436e-05 | 0.00019725 | 4.9433e-05 | 9.2986e-12 | -3.3905e-09 | 0.00030237 | 0.00030237 | 0.00030237 | 0.97071 | -0.56796 | 0.97071 | -0.56796 | 0.083069
55 | -0.00032558 | -8.1595e-05 | 0.00032559 | 8.0989e-05 | 4.6009e-09 | -6.0624e-07 | 0.00049908 | 0.00049887 | 0.00049908 | 0.97071 | -0.56796 | 0.97073 | -0.56766 | 0.13711
56 | -0.00084261 | -0.00021018 | 0.00084264 | 0.00020967 | 2.6618e-08 | -5.0934e-07 | 0.0012913 | 0.0012911 | 0.0012913 | 0.97073 | -0.56766 | 0.97076 | -0.56699 | 0.35474
57 | 0.00051703 | 0.00012919 | -0.00051702 | -0.00012958 | 7.416e-09 | -3.8454e-07 | 0.0007924 | 0.00079254 | 0.00079254 | 0.97073 | -0.56766 | 0.97071 | -0.56796 | 0.21773
58 | -0.0010481 | -0.00026118 | 0.0010482 | 0.00026094 | 1.9941e-08 | -2.4213e-07 | 0.0016061 | 0.001606 | 0.0016061 | 0.97076 | -0.56699 | 0.97078 | -0.56659 | 0.44123
59 | -0.0014325 | -0.00035572 | 0.0014326 | 0.00035529 | 7.0283e-08 | -4.3622e-07 | 0.0021946 | 0.0021944 | 0.0021946 | 0.97078 | -0.56659 | 0.97084 | -0.56555 | 0.60291
60 | 0.00038436 | 9.4787e-05 | -0.00038436 | -9.497e-05 | 1.9324e-09 | -1.8265e-07 | 0.00058859 | 0.00058866 | 0.00058866 | 0.97078 | -0.56659 | 0.97078 | -0.5667 | 0.16172
61 | -0.0035643 | -0.00088664 | 0.0035645 | 0.00088654 | 2.1431e-07 | -1.091e-07 | 0.0054086 | 0.0054085 | 0.0054086 | 0.98018 | -0.38124 | 0.98024 | -0.37997 | 1.4859
62 | 0.0027721 | 0.00068811 | -0.0027716 | -0.00068875 | 5.0397e-07 | -6.3473e-07 | 0.004206 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.98018 | -0.38124 | 0.97998 | -0.38509 | 1.1556
63 | -0.0037615 | -0.00093592 | 0.0037618 | 0.0009358 | 2.9856e-07 | -1.1704e-07 | 0.0057076 | 0.0057075 | 0.0057076 | 0.98024 | -0.37997 | 0.98033 | -0.3783 | 1.568
64 | 0.00016324 | 3.9533e-05 | -0.00016324 | -4.0912e-05 | 2.5192e-09 | -1.3788e-06 | 0.00024738 | 0.00024787 | 0.00024787 | 0.97998 | -0.38509 | 0.97997 | -0.38541 | 0.068096
65 | 0.0026084 | 0.00064921 | -0.0026069 | -0.00065149 | 1.5143e-06 | -2.274e-06 | 0.003959 | 0.0039601 | 0.0039601 | 0.97998 | -0.38509 | 0.97936 | -0.39732 | 1.0879
66 | -0.0037618 | -0.0009358 | 0.0037647 | 0.00093467 | 2.8737e-06 | -1.1299e-06 | 0.0057075 | 0.0057064 | 0.0057075 | 0.98033 | -0.3783 | 0.98114 | -0.36217 | 1.568
67 | 0.0026069 | 0.00065149 | -0.0026058 | -0.00065306 | 1.0518e-06 | -1.576e-06 | 0.0039601 | 0.0039609 | 0.0039609 | 0.97936 | -0.39732 | 0.97893 | -0.4058 | 1.0882
68 | -0.016352 | -0.0040893 | 0.016358 | 0.004093 | 6.3271e-06 | 3.7026e-06 | 0.024796 | 0.024796 | 0.024796 | 0.98114 | -0.36217 | 0.98156 | -0.35403 | 6.8121
69 | 0.0003035 | 7.5995e-05 | -0.0003035 | -7.6064e-05 | 4.5802e-10 | -6.9506e-08 | 0.00046516 | 0.00046518 | 0.00046518 | 0.97084 | -0.56555 | 0.97083 | -0.56558 | 0.1278
70 | -0.0017361 | -0.00043128 | 0.0017361 | 0.00043122 | 1.4366e-08 | -5.7777e-08 | 0.0026596 | 0.0026595 | 0.0026596 | 0.97084 | -0.56555 | 0.97084 | -0.56538 | 0.73065
71 | 0.0002577 | 6.4237e-05 | -0.0002577 | -6.4585e-05 | 1.6503e-09 | -3.4778e-07 | 0.00039488 | 0.000395 | 0.000395 | 0.97078 | -0.5667 | 0.97077 | -0.56683 | 0.10852
72 | 0.00012666 | 3.0733e-05 | -0.00012666 | -3.1228e-05 | 5.6516e-10 | -4.954e-07 | 0.00019378 | 0.00019396 | 0.00019396 | 0.97078 | -0.5667 | 0.97077 | -0.56679 | 0.053285
73 | 0.001815 | 0.00045034 | -0.0018148 | -0.00045095 | 1.6871e-07 | -6.1189e-07 | 0.0027799 | 0.0027802 | 0.0027802 | 0.97094 | -0.56341 | 0.97084 | -0.56538 | 0.76378
74 | -0.01185 | -0.0029507 | 0.011853 | 0.0029523 | 2.9855e-06 | 1.6075e-06 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.97446 | -0.49317 | 0.97473 | -0.48786 | 4.9694
75 | 0.0044325 | 0.0010941 | -0.0044318 | -0.0010942 | 7.1622e-07 | -6.179e-08 | 0.0067625 | 0.0067627 | 0.0067627 | 0.97446 | -0.49317 | 0.97429 | -0.49661 | 1.8579
76 | 0.00025426 | 6.2425e-05 | -0.00025425 | -6.3721e-05 | 5.8853e-09 | -1.2962e-06 | 0.00038768 | 0.00038815 | 0.00038815 | 0.97473 | -0.48786 | 0.9747 | -0.48835 | 0.10663
77 | -0.012642 | -0.0031487 | 0.012677 | 0.0031679 | 3.4818e-05 | 1.9164e-05 | 0.019292 | 0.019291 | 0.019292 | 0.97473 | -0.48786 | 0.97766 | -0.42993 | 5.3001
78 | 0.0040622 | 0.0010015 | -0.0040609 | -0.0010018 | 1.355e-06 | -3.0355e-07 | 0.0061983 | 0.0061987 | 0.0061987 | 0.97429 | -0.49661 | 0.97393 | -0.50369 | 1.7029
79 | 0.020514 | 0.0051792 | -0.020492 | -0.0051656 | 2.2327e-05 | 1.3525e-05 | 0.031237 | 0.031237 | 0.031237 | 0.97766 | -0.42993 | 0.9765 | -0.45267 | 8.5816
80 | -0.033191 | -0.008347 | 0.033368 | 0.0084577 | 0.0001766 | 0.0001107 | 0.050528 | 0.050527 | 0.050528 | 0.97766 | -0.42993 | 0.98334 | -0.31916 | 13.8813
81 | 0.0040609 | 0.0010018 | -0.0040572 | -0.0010027 | 3.6743e-06 | -8.1806e-07 | 0.0061987 | 0.0061998 | 0.0061998 | 0.97393 | -0.50369 | 0.97297 | -0.52291 | 1.7032
82 | 0.0040572 | 0.0010027 | -0.0040566 | -0.0010028 | 6.3899e-07 | -1.4151e-07 | 0.0061998 | 0.0062 | 0.0062 | 0.97297 | -0.52291 | 0.9728 | -0.52625 | 1.7033
83 | -0.0037479 | -0.0009259 | 0.0037486 | 0.00092563 | 7.4208e-07 | -2.7342e-07 | 0.0057293 | 0.005729 | 0.0057293 | 0.97259 | -0.53045 | 0.9728 | -0.52625 | 1.574
84 | 0.0037184 | 0.00091851 | -0.0037176 | -0.0009188 | 7.6085e-07 | -2.9215e-07 | 0.0056842 | 0.0056844 | 0.0056844 | 0.97259 | -0.53045 | 0.97238 | -0.53479 | 1.5617
85 | 0.00019454 | 4.782e-05 | -0.00019454 | -4.7915e-05 | 2.5463e-10 | -9.4863e-08 | 0.00029754 | 0.00029757 | 0.00029757 | 0.97182 | -0.54593 | 0.97182 | -0.54596 | 0.08175
86 | 9.5832e-05 | 2.38e-05 | -9.5832e-05 | -2.4018e-05 | 1.423e-10 | -2.1746e-07 | 0.00014681 | 0.00014689 | 0.00014689 | 0.97077 | -0.56685 | 0.97077 | -0.56688 | 0.040355
87 | -0.00012666 | -3.1526e-05 | 0.00012666 | 3.1228e-05 | 3.3961e-10 | -2.9725e-07 | 0.00019406 | 0.00019396 | 0.00019406 | 0.97077 | -0.56685 | 0.97077 | -0.56679 | 0.053314
88 | 0.050352 | 0.012812 | -0.050104 | -0.012655 | 0.00024792 | 0.00015721 | 0.075853 | 0.075853 | 0.075853 | 0.98866 | -0.21646 | 0.98334 | -0.31916 | 20.8388
89 | -0.050352 | -0.012812 | 0.050437 | 0.012864 | 8.4717e-05 | 5.2201e-05 | 0.075853 | 0.075852 | 0.075853 | 0.98866 | -0.21646 | 0.99047 | -0.18161 | 10.4194
90 | 0.016385 | 0.0041089 | -0.016358 | -0.004093 | 2.7188e-05 | 1.5907e-05 | 0.024796 | 0.024796 | 0.024796 | 0.98334 | -0.31916 | 0.98156 | -0.35403 | 6.8121
91 | -0.05264 | -0.013416 | 0.052683 | 0.013443 | 4.2901e-05 | 2.6516e-05 | 0.079162 | 0.079162 | 0.079162 | 0.99047 | -0.18161 | 0.99135 | -0.16474 | 10.8739
92 | -0.052683 | -0.013443 | 0.052715 | 0.013463 | 3.265e-05 | 2.0179e-05 | 0.079162 | 0.079161 | 0.079162 | 0.99135 | -0.16474 | 0.99202 | -0.15192 | 10.8739
93 | 0.0019987 | 0.00050092 | -0.0019987 | -0.00050093 | 4.1549e-09 | -1.2432e-08 | 0.0030382 | 0.0030382 | 0.0030382 | 0.97893 | -0.4058 | 0.97893 | -0.40585 | 0.83466
94 | -7.7818e-05 | -1.9406e-05 | 7.7818e-05 | 1.9085e-05 | 1.3772e-10 | -3.209e-07 | 0.00011912 | 0.000119 | 0.00011912 | 0.97181 | -0.54609 | 0.97181 | -0.54605 | 0.032725
95 | 3.8923e-05 | 9.6584e-06 | -3.8923e-05 | -9.7551e-06 | 1.0384e-11 | -9.6723e-08 | 5.9564e-05 | 5.9599e-05 | 5.9599e-05 | 0.97181 | -0.54609 | 0.97181 | -0.54609 | 0.016373
96 | -0.00011673 | -2.8837e-05 | 0.00011673 | 2.8741e-05 | 9.3095e-11 | -9.6407e-08 | 0.00017858 | 0.00017855 | 0.00017858 | 0.97181 | -0.54605 | 0.97181 | -0.54603 | 0.04906
97 | -0.00015563 | -3.849e-05 | 0.00015563 | 3.8163e-05 | 5.6148e-10 | -3.2702e-07 | 0.00023811 | 0.00023799 | 0.00023811 | 0.97181 | -0.54603 | 0.97182 | -0.54596 | 0.065415
98 | -0.055088 | -0.014058 | 0.055098 | 0.014063 | 9.5242e-06 | 5.9038e-06 | 0.082721 | 0.082721 | 0.082721 | 0.99202 | -0.15192 | 0.99221 | -0.14834 | 11.3628
99 | -0.056118 | -0.014319 | 0.056138 | 0.014332 | 2.0363e-05 | 1.2637e-05 | 0.08425 | 0.08425 | 0.08425 | 0.99221 | -0.14834 | 0.99261 | -0.14083 | 11.5728
100 | -0.0037315 | -0.00093286 | 0.0037335 | 0.00093204 | 1.9303e-06 | -8.2313e-07 | 0.00564 | 0.0056393 | 0.00564 | 0.98436 | -0.30051 | 0.98492 | -0.28963 | 1.5494
101 | 0.001279 | 0.00031821 | -0.0012788 | -0.0003202 | 2.3678e-07 | -1.9962e-06 | 0.0019326 | 0.0019334 | 0.0019334 | 0.98436 | -0.30051 | 0.98416 | -0.30441 | 0.53115
102 | -0.0037335 | -0.00093204 | 0.0037338 | 0.00093189 | 3.5569e-07 | -1.5199e-07 | 0.0056393 | 0.0056391 | 0.0056393 | 0.98492 | -0.28963 | 0.98502 | -0.28762 | 1.5492
103 | 0.0012788 | 0.0003202 | -0.0012788 | -0.00032049 | 3.3853e-08 | -2.8519e-07 | 0.0019334 | 0.0019335 | 0.0019335 | 0.98416 | -0.30441 | 0.98413 | -0.30497 | 0.53118
104 | -0.00046794 | -0.00011728 | 0.00046794 | 0.00011708 | 2.868e-09 | -1.9902e-07 | 0.00070154 | 0.00070147 | 0.00070154 | 0.99253 | -0.14223 | 0.99254 | -0.1421 | 0.19273
105 | -0.0014785 | -0.00037034 | 0.0014785 | 0.00037013 | 3.2304e-08 | -2.0597e-07 | 0.0022164 | 0.0022164 | 0.0022164 | 0.99254 | -0.1421 | 0.99256 | -0.14164 | 0.60891
106 | -0.0018365 | -0.00045985 | 0.0018366 | 0.00045957 | 7.094e-08 | -2.7722e-07 | 0.002753 | 0.0027529 | 0.002753 | 0.99256 | -0.14164 | 0.99261 | -0.14083 | 0.75633
107 | 0.032509 | 0.0081685 | -0.032501 | -0.0081633 | 8.3528e-06 | 5.2291e-06 | 0.049202 | 0.049202 | 0.049202 | 0.98332 | -0.32048 | 0.98305 | -0.32587 | 13.517
108 | -0.035013 | -0.0087961 | 0.03504 | 0.0088131 | 2.7017e-05 | 1.6965e-05 | 0.052991 | 0.052991 | 0.052991 | 0.98332 | -0.32048 | 0.98415 | -0.30433 | 14.5581
109 | 0.032 | 0.0080379 | -0.031988 | -0.0080301 | 1.2347e-05 | 7.7241e-06 | 0.048445 | 0.048445 | 0.048445 | 0.98305 | -0.32587 | 0.98263 | -0.33396 | 13.309
110 | -0.036007 | -0.009055 | 0.036012 | 0.009058 | 4.7262e-06 | 2.9708e-06 | 0.054452 | 0.054452 | 0.054452 | 0.98415 | -0.30433 | 0.98429 | -0.30158 | 14.9595
111 | 0.00096645 | 0.0002419 | -0.00096643 | -0.00024221 | 2.0102e-08 | -3.0615e-07 | 0.0014611 | 0.0014613 | 0.0014613 | 0.98415 | -0.30433 | 0.98413 | -0.30477 | 0.40145
112 | 0.029575 | 0.0074254 | -0.029574 | -0.0074246 | 1.2053e-06 | 7.5109e-07 | 0.044791 | 0.044791 | 0.044791 | 0.98263 | -0.33396 | 0.98259 | -0.33481 | 12.3051
113 | -0.036618 | -0.00921 | 0.03663 | 0.0092174 | 1.1873e-05 | 7.4677e-06 | 0.055369 | 0.055369 | 0.055369 | 0.98429 | -0.30158 | 0.98464 | -0.2948 | 15.2114
114 | 0.028801 | 0.0072309 | -0.028785 | -0.0072211 | 1.5722e-05 | 9.7834e-06 | 0.04362 | 0.04362 | 0.04362 | 0.98259 | -0.33481 | 0.982 | -0.34626 | 11.9835
115 | -0.039421 | -0.0099168 | 0.03944 | 0.0099289 | 1.9119e-05 | 1.2054e-05 | 0.059587 | 0.059587 | 0.059587 | 0.98464 | -0.2948 | 0.98516 | -0.28465 | 16.3699
116 | 0.025712 | 0.0064509 | -0.025706 | -0.0064471 | 6.2768e-06 | 3.8777e-06 | 0.038963 | 0.038964 | 0.038964 | 0.982 | -0.34626 | 0.98174 | -0.35138 | 10.7043
117 | -0.043006 | -0.010823 | 0.043013 | 0.010827 | 6.8135e-06 | 4.3058e-06 | 0.064974 | 0.064973 | 0.064974 | 0.98516 | -0.28465 | 0.98533 | -0.28133 | 17.8499
118 | -0.0027302 | -0.00068392 | 0.0027304 | 0.00068374 | 1.379e-07 | -1.8313e-07 | 0.0041388 | 0.0041387 | 0.0041388 | 0.98158 | -0.35457 | 0.98163 | -0.35351 | 1.137
119 | 0.0027302 | 0.00068392 | -0.0027301 | -0.00068413 | 1.5198e-07 | -2.0178e-07 | 0.0041388 | 0.0041389 | 0.0041389 | 0.98158 | -0.35457 | 0.98152 | -0.35574 | 1.1371
120 | -0.0035698 | -0.00089411 | 0.0035701 | 0.00089392 | 3.6174e-07 | -1.8505e-07 | 0.005411 | 0.0054109 | 0.005411 | 0.98163 | -0.35351 | 0.98174 | -0.35138 | 1.4865
121 | 0.0013763 | 0.00034484 | -0.0013763 | -0.00034494 | 1.3653e-08 | -9.6953e-08 | 0.0020865 | 0.0020865 | 0.0020865 | 0.98152 | -0.35574 | 0.98151 | -0.35595 | 0.57323
122 | 0.022136 | 0.0055531 | -0.022115 | -0.0055404 | 2.0826e-05 | 1.2706e-05 | 0.033553 | 0.033553 | 0.033553 | 0.98174 | -0.35138 | 0.98073 | -0.37114 | 9.2178
123 | 0.00031086 | 7.7674e-05 | -0.00031086 | -7.7909e-05 | 1.5602e-09 | -2.3512e-07 | 0.00047153 | 0.00047162 | 0.00047162 | 0.98081 | -0.36918 | 0.98081 | -0.36929 | 0.12957
124 | 0.01837 | 0.004602 | -0.01837 | -0.0046018 | 2.8443e-07 | 1.6971e-07 | 0.027872 | 0.027872 | 0.027872 | 0.98073 | -0.37114 | 0.98072 | -0.37146 | 7.6571
125 | 0.015984 | 0.0040039 | -0.015984 | -0.0040034 | 8.9829e-07 | 5.2352e-07 | 0.024252 | 0.024252 | 0.024252 | 0.98072 | -0.37146 | 0.98066 | -0.37264 | 6.6627
126 | 0.001581 | 0.00039379 | -0.0015809 | -0.00039431 | 9.9182e-08 | -5.1668e-07 | 0.0023981 | 0.0023983 | 0.0023983 | 0.98066 | -0.37264 | 0.98059 | -0.37396 | 0.65888
127 | 0.0015809 | 0.00039431 | -0.0015808 | -0.00039468 | 7.1232e-08 | -3.7096e-07 | 0.0023983 | 0.0023985 | 0.0023985 | 0.98059 | -0.37396 | 0.98054 | -0.37491 | 0.65892
128 | 0.00095359 | 0.00023747 | -0.00095357 | -0.00023788 | 2.6573e-08 | -4.1007e-07 | 0.0014466 | 0.0014467 | 0.0014467 | 0.98054 | -0.37491 | 0.98051 | -0.3755 | 0.39745
129 | 0.00068669 | 0.000171 | -0.00068666 | -0.00017209 | 3.6045e-08 | -1.0936e-06 | 0.0010417 | 0.0010421 | 0.0010421 | 0.98051 | -0.3755 | 0.98046 | -0.37661 | 0.2863
130 | -0.03099 | -0.0077718 | 0.031018 | 0.0077895 | 2.8374e-05 | 1.7718e-05 | 0.046765 | 0.046765 | 0.046765 | 0.9861 | -0.26648 | 0.98709 | -0.24729 | 12.8476
131 | 0.028736 | 0.0072069 | -0.028733 | -0.0072051 | 2.7954e-06 | 1.7385e-06 | 0.043364 | 0.043364 | 0.043364 | 0.9861 | -0.26648 | 0.986 | -0.26852 | 11.9132
132 | 0.045074 | 0.011371 | -0.045024 | -0.011339 | 5.0458e-05 | 3.1921e-05 | 0.067975 | 0.067975 | 0.067975 | 0.98709 | -0.24729 | 0.98588 | -0.2707 | 18.6745
133 | 0.028733 | 0.0072051 | -0.028724 | -0.0071992 | 9.5261e-06 | 5.9244e-06 | 0.043364 | 0.043364 | 0.043364 | 0.986 | -0.26852 | 0.98564 | -0.27548 | 11.9132
134 | 0.043852 | 0.011046 | -0.04383 | -0.011032 | 2.2292e-05 | 1.4094e-05 | 0.066207 | 0.066207 | 0.066207 | 0.98588 | -0.2707 | 0.98533 | -0.28133 | 18.1888
135 | 0.0069123 | 0.0017288 | -0.0069117 | -0.0017286 | 6.1817e-07 | 2.0267e-07 | 0.010434 | 0.010434 | 0.010434 | 0.98564 | -0.27548 | 0.98554 | -0.27736 | 2.8666
136 | 0.021811 | 0.0054704 | -0.021808 | -0.0054684 | 3.3907e-06 | 2.0638e-06 | 0.03293 | 0.03293 | 0.03293 | 0.98564 | -0.27548 | 0.98547 | -0.27874 | 9.0467
137 | -0.10962 | -0.027711 | 0.10968 | 0.02775 | 6.1868e-05 | 3.9284e-05 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.98908 | -0.20863 | 0.98969 | -0.19687 | 22.6644
138 | 0.0069117 | 0.0017286 | -0.0069083 | -0.0017275 | 3.3725e-06 | 1.1064e-06 | 0.010434 | 0.010435 | 0.010435 | 0.98554 | -0.27736 | 0.98502 | -0.28762 | 2.8667
139 | 0.017749 | 0.0044511 | -0.01774 | -0.0044459 | 8.7082e-06 | 5.1616e-06 | 0.026801 | 0.026801 | 0.026801 | 0.98547 | -0.27874 | 0.98494 | -0.28904 | 7.3629
140 | -0.11157 | -0.028223 | 0.11173 | 0.028328 | 0.00016602 | 0.00010544 | 0.16784 | 0.16783 | 0.16784 | 0.98969 | -0.19687 | 0.9913 | -0.16591 | 23.0543
141 | 0.015348 | 0.0038463 | -0.015347 | -0.0038457 | 1.0617e-06 | 6.1248e-07 | 0.023187 | 0.023187 | 0.023187 | 0.98494 | -0.28904 | 0.98487 | -0.2905 | 6.37
142 | -0.11533 | -0.02923 | 0.11538 | 0.029266 | 5.6519e-05 | 3.5913e-05 | 0.17323 | 0.17323 | 0.17323 | 0.9913 | -0.16591 | 0.99183 | -0.15571 | 23.7956
143 | -0.11753 | -0.029802 | 0.11765 | 0.029883 | 0.00012653 | 8.0421e-05 | 0.17645 | 0.17645 | 0.17645 | 0.99183 | -0.15571 | 0.993 | -0.13334 | 24.237
144 | -0.11841 | -0.030073 | 0.11844 | 0.030091 | 2.8784e-05 | 1.8296e-05 | 0.17758 | 0.17758 | 0.17758 | 0.993 | -0.13334 | 0.99326 | -0.12829 | 24.393
145 | 0.0056154 | 0.0014068 | -0.0056149 | -0.0014067 | 4.7109e-07 | 7.9423e-08 | 0.008484 | 0.008484 | 0.008484 | 0.98487 | -0.2905 | 0.98478 | -0.29226 | 2.3308
146 | 0.0045052 | 0.0011286 | -0.0045046 | -0.0011287 | 6.1338e-07 | -5.6451e-08 | 0.0068073 | 0.0068075 | 0.0068075 | 0.98478 | -0.29226 | 0.98463 | -0.29512 | 1.8702
147 | 0.0045046 | 0.0011287 | -0.0045041 | -0.0011287 | 5.5185e-07 | -5.0657e-08 | 0.0068075 | 0.0068076 | 0.0068076 | 0.98463 | -0.29512 | 0.9845 | -0.29769 | 1.8702
148 | 0.0022072 | 0.00055307 | -0.0022072 | -0.00055316 | 3.9875e-08 | -9.5971e-08 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.9845 | -0.29769 | 0.98448 | -0.29807 | 0.9165
149 | -0.12427 | -0.031552 | 0.12435 | 0.031601 | 7.6054e-05 | 4.8372e-05 | 0.18632 | 0.18632 | 0.18632 | 0.99326 | -0.12829 | 0.99393 | -0.11558 | 25.5929
150 | -0.12639 | -0.032112 | 0.12645 | 0.032151 | 6.0916e-05 | 3.8751e-05 | 0.18937 | 0.18937 | 0.18937 | 0.99393 | -0.11558 | 0.99445 | -0.10558 | 26.0125
151 | -0.12645 | -0.032151 | 0.12654 | 0.032206 | 8.7157e-05 | 5.5444e-05 | 0.18937 | 0.18937 | 0.18937 | 0.99445 | -0.10558 | 0.9952 | -0.09128 | 26.0125
152 | -0.12959 | -0.032972 | 0.12961 | 0.032986 | 2.104e-05 | 1.3388e-05 | 0.19394 | 0.19394 | 0.19394 | 0.9952 | -0.09128 | 0.99537 | -0.087912 | 26.6402
153 | -0.13179 | -0.033531 | 0.132 | 0.033664 | 0.00020898 | 0.000133 | 0.19719 | 0.19719 | 0.19719 | 0.99537 | -0.087912 | 0.9971 | -0.055067 | 27.0867
154 | -0.13661 | -0.03482 | 0.13663 | 0.034833 | 1.9088e-05 | 1.2153e-05 | 0.20408 | 0.20408 | 0.20408 | 0.9971 | -0.055067 | 0.99725 | -0.052172 | 28.0328
155 | -0.14219 | -0.036225 | 0.14242 | 0.036371 | 0.00022933 | 0.00014606 | 0.21237 | 0.21237 | 0.21237 | 0.99725 | -0.052172 | 0.99901 | -0.018801 | 29.1715
156 | -0.14744 | -0.037631 | 0.14758 | 0.037716 | 0.00013406 | 8.5413e-05 | 0.21985 | 0.21985 | 0.21985 | 0.99901 | -0.018801 | 1 | 0 | 30.1996
157 | 0.0050252 | 0.0012594 | -0.0050251 | -0.0012594 | 1.1358e-07 | 1.9086e-09 | 0.007485 | 0.007485 | 0.007485 | 0.99901 | -0.018801 | 0.99898 | -0.019276 | 2.0563
158 | 0.10821 | 0.027601 | -0.10814 | -0.027561 | 6.3822e-05 | 4.0502e-05 | 0.16118 | 0.16119 | 0.16119 | 1 | 0 | 0.99936 | -0.012221 | 22.1408
159 | 0.10342 | 0.026377 | -0.1034 | -0.026362 | 2.3288e-05 | 1.4767e-05 | 0.15415 | 0.15415 | 0.15415 | 0.99936 | -0.012221 | 0.99911 | -0.016886 | 21.1746
160 | 0.099743 | 0.025446 | -0.099662 | -0.025395 | 8.125e-05 | 5.1487e-05 | 0.14871 | 0.14871 | 0.14871 | 0.99911 | -0.016886 | 0.99822 | -0.033766 | 20.4272
161 | 0.00036616 | 9.0953e-05 | -0.00036615 | -9.1766e-05 | 7.0929e-09 | -8.1324e-07 | 0.00054762 | 0.00054791 | 0.00054791 | 0.99441 | -0.10635 | 0.99439 | -0.10676 | 0.15052
162 | -0.00036616 | -9.0953e-05 | 0.00036616 | 9.0741e-05 | 1.8411e-09 | -2.1124e-07 | 0.00054762 | 0.00054755 | 0.00054762 | 0.99441 | -0.10635 | 0.99442 | -0.10624 | 0.15045
163 | -0.003716 | -0.00093029 | 0.0037161 | 0.00093024 | 1.083e-07 | -5.1883e-08 | 0.0055602 | 0.0055601 | 0.0055602 | 0.99442 | -0.10624 | 0.99445 | -0.10563 | 1.5275
164 | 0.097991 | 0.024976 | -0.097951 | -0.024951 | 4.0331e-05 | 2.5549e-05 | 0.14622 | 0.14622 | 0.14622 | 0.99822 | -0.033766 | 0.99777 | -0.042298 | 20.0852
165 | 0.095055 | 0.024225 | -0.094974 | -0.024174 | 8.0854e-05 | 5.1187e-05 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 | 0.99777 | -0.042298 | 0.99685 | -0.05994 | 19.4919
166 | 0.0862 | 0.021975 | -0.086079 | -0.021898 | 0.00012066 | 7.6215e-05 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.99685 | -0.05994 | 0.99532 | -0.088983 | 17.693
167 | 0.083486 | 0.021249 | -0.083467 | -0.021236 | 1.9528e-05 | 1.2324e-05 | 0.12493 | 0.12493 | 0.12493 | 0.99532 | -0.088983 | 0.99507 | -0.093836 | 17.1605
168 | 0.076733 | 0.019549 | -0.076728 | -0.019546 | 4.6964e-06 | 2.9564e-06 | 0.11486 | 0.11486 | 0.11486 | 0.99507 | -0.093836 | 0.995 | -0.095105 | 15.7773
169 | 0.071645 | 0.018272 | -0.071609 | -0.018249 | 3.6387e-05 | 2.285e-05 | 0.10726 | 0.10726 | 0.10726 | 0.995 | -0.095105 | 0.99445 | -0.10563 | 14.7332
170 | 0.067893 | 0.017319 | -0.067814 | -0.017269 | 7.8931e-05 | 4.9461e-05 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.99445 | -0.10563 | 0.99319 | -0.12973 | 13.9695
171 | 0.061467 | 0.015678 | -0.061456 | -0.015671 | 1.1059e-05 | 6.8983e-06 | 0.092188 | 0.092188 | 0.092188 | 0.99319 | -0.12973 | 0.99299 | -0.13346 | 12.6632
172 | 0.059336 | 0.01514 | -0.05932 | -0.01513 | 1.6006e-05 | 9.965e-06 | 0.089012 | 0.089012 | 0.089012 | 0.99299 | -0.13346 | 0.9927 | -0.13904 | 12.2269
173 | 0.05798 | 0.014794 | -0.057975 | -0.014791 | 5e-06 | 3.1089e-06 | 0.087003 | 0.087003 | 0.087003 | 0.9927 | -0.13904 | 0.99261 | -0.14083 | 11.951
174 | 0.019997 | 0.0050416 | -0.019996 | -0.0050408 | 1.4471e-06 | 8.7417e-07 | 0.030483 | 0.030483 | 0.030483 | 0.9765 | -0.45267 | 0.97642 | -0.45418 | 8.3745
175 | 0.0012754 | 0.00031935 | -0.0012754 | -0.00031964 | 3.6278e-08 | -2.915e-07 | 0.0019521 | 0.0019523 | 0.0019523 | 0.97215 | -0.53958 | 0.97212 | -0.54018 | 0.53634
176 | 0.00059491 | 0.00014909 | -0.00059491 | -0.0001491 | 1.9112e-10 | -7.5116e-09 | 0.00091062 | 0.00091063 | 0.00091063 | 0.97212 | -0.54018 | 0.97212 | -0.54018 | 0.25017
177 | -0.020544 | -0.0051686 | 0.020547 | 0.0051701 | 2.5424e-06 | 1.5392e-06 | 0.031185 | 0.031185 | 0.031185 | 0.9805 | -0.37523 | 0.98063 | -0.37264 | 8.5673
178 | 0.01512 | 0.0038091 | -0.015081 | -0.0037868 | 3.8736e-05 | 2.2325e-05 | 0.022953 | 0.022954 | 0.022954 | 0.9805 | -0.37523 | 0.97776 | -0.42893 | 6.306
179 | 0.014111 | 0.0035436 | -0.014109 | -0.0035424 | 2.1507e-06 | 1.2205e-06 | 0.021477 | 0.021477 | 0.021477 | 0.97776 | -0.42893 | 0.97759 | -0.43212 | 5.9003
180 | 0.00022501 | 5.5953e-05 | -0.000225 | -5.6391e-05 | 1.5509e-09 | -4.3804e-07 | 0.00034296 | 0.00034312 | 0.00034312 | 0.9758 | -0.46744 | 0.97579 | -0.46758 | 0.094263
181 | -0.0018326 | -0.00045886 | 0.0018327 | 0.00045862 | 6.3966e-08 | -2.3196e-07 | 0.0027944 | 0.0027943 | 0.0027944 | 0.9758 | -0.46744 | 0.97584 | -0.4667 | 0.7677
182 | -0.012263 | -0.0030734 | 0.012263 | 0.0030738 | 7.315e-07 | 3.9846e-07 | 0.018699 | 0.018699 | 0.018699 | 0.97584 | -0.4667 | 0.9759 | -0.46545 | 5.137
183 | 0.01043 | 0.0026148 | -0.010424 | -0.0026117 | 6.0405e-06 | 3.0709e-06 | 0.015904 | 0.015905 | 0.015905 | 0.97584 | -0.4667 | 0.97522 | -0.47886 | 4.3694
184 | -0.012263 | -0.0030738 | 0.012275 | 0.00308 | 1.1334e-05 | 6.1724e-06 | 0.018699 | 0.018698 | 0.018699 | 0.9759 | -0.46545 | 0.97688 | -0.44607 | 5.137
185 | 0.010424 | 0.0026117 | -0.010418 | -0.0026085 | 6.3079e-06 | 3.2079e-06 | 0.015905 | 0.015905 | 0.015905 | 0.97522 | -0.47886 | 0.97457 | -0.49158 | 4.3695
186 | -0.013472 | -0.0033802 | 0.013481 | 0.0033852 | 8.9653e-06 | 5.0266e-06 | 0.020523 | 0.020522 | 0.020523 | 0.97688 | -0.44607 | 0.97759 | -0.43212 | 5.6381
187 | 0.010089 | 0.002526 | -0.010088 | -0.0025257 | 6.7113e-07 | 3.3553e-07 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.97457 | -0.49158 | 0.9745 | -0.49297 | 4.2315
188 | 0.0096667 | 0.0024202 | -0.0096658 | -0.0024197 | 9.4994e-07 | 4.631e-07 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.9745 | -0.49297 | 0.9744 | -0.49504 | 4.0549
189 | -0.0082364 | -0.002061 | 0.008237 | 0.0020612 | 5.8885e-07 | 2.5335e-07 | 0.012581 | 0.012581 | 0.012581 | 0.9741 | -0.50092 | 0.97418 | -0.49942 | 3.4562
190 | 0.007679 | 0.0019213 | -0.0076706 | -0.0019179 | 8.467e-06 | 3.3784e-06 | 0.011729 | 0.01173 | 0.01173 | 0.9741 | -0.50092 | 0.97293 | -0.52411 | 3.2225
191 | -0.0085531 | -0.0021405 | 0.0085536 | 0.0021407 | 5.1064e-07 | 2.2746e-07 | 0.013063 | 0.013063 | 0.013063 | 0.97418 | -0.49942 | 0.97424 | -0.49816 | 3.5888
192 | -0.0088863 | -0.0022241 | 0.0088873 | 0.0022245 | 1.0248e-06 | 4.711e-07 | 0.013571 | 0.013571 | 0.013571 | 0.97424 | -0.49816 | 0.97436 | -0.49574 | 3.7284
193 | -0.009332 | -0.002336 | 0.0093323 | 0.0023361 | 3.119e-07 | 1.486e-07 | 0.014251 | 0.01425 | 0.014251 | 0.97436 | -0.49574 | 0.9744 | -0.49504 | 3.915
194 | 0.019463 | 0.0049072 | -0.019452 | -0.0049008 | 1.0755e-05 | 6.4762e-06 | 0.029671 | 0.029671 | 0.029671 | 0.97642 | -0.45418 | 0.97583 | -0.46574 | 8.1515
195 | 0.019159 | 0.0048272 | -0.019132 | -0.0048108 | 2.7335e-05 | 1.643e-05 | 0.029224 | 0.029224 | 0.029224 | 0.97583 | -0.46574 | 0.97431 | -0.49561 | 8.0287
196 | 0.017275 | 0.0043456 | -0.01723 | -0.0043188 | 4.5249e-05 | 2.6808e-05 | 0.02639 | 0.02639 | 0.02639 | 0.97431 | -0.49561 | 0.97152 | -0.55058 | 7.2501
197 | 0.011407 | 0.0028594 | -0.011407 | -0.0028592 | 3.1609e-07 | 1.6811e-07 | 0.017472 | 0.017472 | 0.017472 | 0.97152 | -0.55058 | 0.97149 | -0.55116 | 4.7999
198 | 0.010153 | 0.002545 | -0.010151 | -0.0025441 | 1.6391e-06 | 8.2526e-07 | 0.015551 | 0.015551 | 0.015551 | 0.97149 | -0.55116 | 0.97132 | -0.55455 | 4.2723
199 | 0.0070129 | 0.0017576 | -0.0070126 | -0.0017575 | 2.5942e-07 | 9.1847e-08 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.97132 | -0.55455 | 0.97128 | -0.55533 | 2.9515

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25991 | 0.065939

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00021753 | 5.4518e-05
1 | 0.00017735 | 4.4448e-05
2 | 0.00014188 | 3.5558e-05
3 | 0.0027655 | 0.0006931
4 | 0.00014978 | 3.7539e-05
5 | 0.00048232 | 0.00012088
6 | 0.00044259 | 0.00011092
7 | 0.00095429 | 0.00023917
8 | 0.00041616 | 0.0001043
9 | 0.00035328 | 8.8541e-05
10 | 0.00047347 | 0.00011866
11 | 0.0018427 | 0.00046183
12 | 0.00034618 | 8.6761e-05
13 | 0.0020961 | 0.00052533
14 | 0.00086947 | 0.00021791
15 | 0.0016113 | 0.00040384
16 | 2.3475e-05 | 5.8833e-06
17 | 2.8998e-05 | 7.2676e-06
18 | 0.00026029 | 6.5235e-05
19 | 0.00017405 | 4.3622e-05
20 | 6.9479e-05 | 1.7413e-05
21 | 0.00076107 | 0.00019074
22 | 0.0013568 | 0.00034005
23 | 0.00070235 | 0.00017603
24 | 0.0023911 | 0.00059927
25 | 0.0014624 | 0.00036652
26 | 0.00023924 | 5.9959e-05
27 | 0.00027776 | 6.9612e-05
28 | 0.00019725 | 4.9436e-05
29 | 0.00012833 | 3.2162e-05
30 | 0.00020551 | 5.1505e-05
31 | 0.00051702 | 0.00012958
32 | 0.00079216 | 0.00019853
33 | 0.00019703 | 4.9381e-05
34 | 0.00016324 | 4.0912e-05
35 | 0.012587 | 0.0031546
36 | 0.00034708 | 8.6987e-05
37 | 7.8698e-05 | 1.9724e-05
38 | 0.0003035 | 7.6064e-05
39 | 0.00053458 | 0.00013398
40 | 0.00036958 | 9.2626e-05
41 | 0.00025425 | 6.3721e-05
42 | 2.9498e-05 | 7.3928e-06
43 | 0.00030791 | 7.7169e-05
44 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06
45 | 3.0825e-05 | 7.7254e-06
46 | 9.5832e-05 | 2.4018e-05
47 | 0.0002577 | 6.4585e-05
48 | 0.00083557 | 0.00020941
49 | 0.00014713 | 3.6873e-05
50 | 0.00035077 | 8.7911e-05
51 | 0.0022032 | 0.00055216
52 | 0.00060706 | 0.00015214
53 | 0.0019987 | 0.00050093
54 | 3.8895e-05 | 9.7479e-06
55 | 3.8909e-05 | 9.7515e-06
56 | 3.8923e-05 | 9.7551e-06
57 | 3.8901e-05 | 9.7495e-06
58 | 3.891e-05 | 9.7518e-06
59 | 0.0023731 | 0.00059475
60 | 0.0010198 | 0.00025558
61 | 0.0024525 | 0.00061466
62 | 0.00046794 | 0.00011728
63 | 0.0010105 | 0.00025326
64 | 0.0012788 | 0.00032049
65 | 0.00035799 | 8.9721e-05
66 | 0.0025042 | 0.00062762
67 | 0.00050038 | 0.00012541
68 | 0.002413 | 0.00060475
69 | 0.00060649 | 0.000152
70 | 0.00096643 | 0.00024221
71 | 0.00077306 | 0.00019375
72 | 0.0027907 | 0.0006994
73 | 0.0030731 | 0.00077018
74 | 0.0035665 | 0.00089386
75 | 0.00083937 | 0.00021037
76 | 0.0013538 | 0.00033929
77 | 0.0013763 | 0.00034494
78 | 0.0011691 | 0.00029301
79 | 0.00031086 | 7.7909e-05
80 | 0.0037443 | 0.00093841
81 | 0.0023857 | 0.00059791
82 | 0.014403 | 0.0036096
83 | 0.00062725 | 0.0001572
84 | 0.00026687 | 6.6885e-05
85 | 0.00068666 | 0.00017209
86 | 0.002254 | 0.0005649
87 | 0.0011715 | 0.0002936
88 | 0.0030441 | 0.00076292
89 | 0.00081691 | 0.00020474
90 | 0.0040591 | 0.0010173
91 | 0.0031745 | 0.0007956
92 | 0.0018878 | 0.00047313
93 | 0.0023924 | 0.00059959
94 | 0.0035956 | 0.00090114
95 | 0.002142 | 0.00053685
96 | 0.00075776 | 0.00018991
97 | 0.0097313 | 0.0024389
98 | 0.0011097 | 0.00027811
99 | 0.0022969 | 0.00057566
100 | 0.0022072 | 0.00055316
101 | 0.0058311 | 0.0014614
102 | 0.0020406 | 0.00051143
103 | 0.0030561 | 0.00076593
104 | 0.0021745 | 0.00054499
105 | 0.0046156 | 0.0011568
106 | 0.0055558 | 0.0013924
107 | 0.0024809 | 0.00062177
108 | 0.0050251 | 0.0012594
109 | 0.004724 | 0.0011839
110 | 0.0036536 | 0.00091567
111 | 0.00036615 | 9.1766e-05
112 | 0.0033499 | 0.00083955
113 | 0.0016704 | 0.00041863
114 | 0.0028962 | 0.00072585
115 | 0.0087739 | 0.0021989
116 | 0.0025929 | 0.00064984
117 | 0.0067339 | 0.0016877
118 | 0.0050829 | 0.0012739
119 | 0.0063473 | 0.0015908
120 | 0.0021198 | 0.00053128
121 | 0.0013402 | 0.00033589
122 | 0.00049474 | 0.00012399
123 | 0.00063573 | 0.00015933
124 | 0.0006805 | 0.00017055
125 | 0.00059491 | 0.0001491
126 | 0.0054242 | 0.0013594
127 | 0.000514 | 0.00012882
128 | 0.00097038 | 0.0002432
129 | 0.0016076 | 0.0004029
130 | 0.000225 | 5.6391e-05
131 | 0.0011977 | 0.00030017
132 | 0.00032906 | 8.247e-05
133 | 0.00062726 | 0.00015721
134 | 0.0004211 | 0.00010554
135 | 0.0005574 | 0.0001397
136 | 0.00031607 | 7.9216e-05
137 | 0.00033269 | 8.338e-05
138 | 0.00044467 | 0.00011144
139 | 0.00033348 | 8.3578e-05
140 | 0.00053273 | 0.00013352
141 | 0.00029337 | 7.3524e-05
142 | 0.0018561 | 0.00046519
143 | 0.0058231 | 0.0014594
144 | 0.001254 | 0.00031427
145 | 0.0031383 | 0.00078652
146 | 0.0070126 | 0.0017575

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1