## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-7_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-7_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_117-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_117-7_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_117-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_117-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_117-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_117-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_117-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_117-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_117-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_117-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_117-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_117-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_117-7_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_117-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_117-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_117-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_117-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_117-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_117-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_117-7_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_117-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_117-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_117-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_117-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_117-7_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_117-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_117-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_117-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_117-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_117-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_117-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_117-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_117-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_117-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_117-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_117-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_117-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_117-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_117-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_117-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_117-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_117-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_117-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_117-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_117-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_117-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_117-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_117-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_117-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_117-7_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_117-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_117-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_117-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_117-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_117-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_117-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_117-7_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_117-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_117-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_117-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_117-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_117-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_117-7_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_117-7_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_117-7_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_8_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-7_0_3_load_0 | 0 | 0.017191 | 0.0043085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0097572 | 0.0024454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-7_0_3_load_2 | 2 | 0.012278 | 0.003077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0013707 | 0.00034353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-7_0_3_load_31 | 4 | 0.0002379 | 5.9623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-7_0_3_load_5 | 6 | 0.0036592 | 0.00091709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-7_0_3_load_9 | 7 | 0.00060405 | 0.00015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-7_0_3_load_13 | 11 | 0.00014001 | 3.509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-7_0_3_load_16 | 12 | 0.00035126 | 8.8034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-7_0_3_load_15 | 13 | 0.00015692 | 3.9329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-7_0_3_load_14 | 14 | 0.0012564 | 0.00031489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-7_0_3_load_32 | 15 | 7.9171e-05 | 1.9842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-7_0_3_load_17 | 16 | 0.00040425 | 0.00010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-7_0_3_load_6 | 17 | 0.00072792 | 0.00018243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-7_0_3_load_7 | 18 | 0.0009966 | 0.00024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-7_0_3_load_8 | 19 | 0.0070262 | 0.0017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-7_0_3_load_137 | 20 | 0.0010037 | 0.00025155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-7_0_3_load_114 | 21 | 0.0014244 | 0.00035699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-7_0_3_load_141 | 22 | 0.0057454 | 0.0014399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-7_0_3_load_138 | 23 | 0.0021055 | 0.0005277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-7_0_3_load_112 | 24 | 0.0010883 | 0.00027275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-7_0_3_load_142 | 25 | 0.0082423 | 0.0020657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-7_0_3_load_19 | 26 | 0.00078588 | 0.00019696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-7_0_3_load_20 | 27 | 0.00055076 | 0.00013803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-7_0_3_load_29 | 29 | 0.00057717 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-7_0_3_load_30 | 30 | 0.00091995 | 0.00023056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-7_0_3_load_24 | 31 | 0.00082622 | 0.00020707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-7_0_3_load_25 | 33 | 0.0031915 | 0.00079986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-7_0_3_load_28 | 35 | 0.0014969 | 0.00037516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-7_0_3_load_59 | 36 | 0.0038327 | 0.00096057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-7_0_3_load_82 | 37 | 0.0011083 | 0.00027776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-7_0_3_load_58 | 38 | 0.0013321 | 0.00033386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-7_0_3_load_83 | 39 | 0.0013421 | 0.00033635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-7_0_3_load_65 | 40 | 0.0074275 | 0.0018615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-7_0_3_load_34 | 42 | 0.0055444 | 0.0013895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-7_0_3_load_135 | 43 | 0.0049474 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-7_0_3_load_35 | 44 | 0.0028578 | 0.00071623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-7_0_3_load_155 | 45 | 0.009013 | 0.0022589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-7_0_3_load_154 | 47 | 0.0030118 | 0.00075483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-7_0_3_load_36 | 48 | 0.0048153 | 0.0012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-7_0_3_load_39 | 50 | 0.0013726 | 0.000344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-7_0_3_load_41 | 52 | 0.002437 | 0.00061076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-7_0_3_load_42 | 53 | 0.0030863 | 0.0007735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-7_0_3_load_43 | 54 | 0.0076136 | 0.0019082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-7_0_3_load_44 | 55 | 0.0025119 | 0.00062955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-7_0_3_load_45 | 56 | 0.0057177 | 0.001433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-7_0_3_load_77 | 58 | 0.0045743 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-7_0_3_load_109 | 59 | 0.0032457 | 0.00081344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-7_0_3_load_75 | 60 | 0.0035199 | 0.00088217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-7_0_3_load_106 | 61 | 0.0034863 | 0.00087375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-7_0_3_load_47 | 62 | 0.0016808 | 0.00042125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-7_0_3_load_48 | 63 | 0.0023865 | 0.00059812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-7_0_3_load_50 | 65 | 0.0033243 | 0.00083314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-7_0_3_load_51 | 66 | 0.0014335 | 0.00035926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-7_0_3_load_53 | 68 | 0.0031976 | 0.00080139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-7_0_3_load_54 | 69 | 0.0013577 | 0.00034027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-7_0_3_load_55 | 70 | 0.00079803 | 0.00020001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-7_0_3_load_57 | 71 | 0.0013374 | 0.00033517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-7_0_3_load_69 | 72 | 0.00096437 | 0.00024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-7_0_3_load_56 | 73 | 0.0022585 | 0.00056603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-7_0_3_load_68 | 77 | 0.0020345 | 0.0005099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_117-7_0_3_load_72 | 78 | 0.0010092 | 0.00025292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_117-7_0_3_load_70 | 79 | 0.0020467 | 0.00051296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_117-7_0_3_load_60 | 80 | 0.0058752 | 0.0014725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_117-7_0_3_load_61 | 81 | 0.0019943 | 0.00049983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_117-7_0_3_load_63 | 82 | 0.0023593 | 0.00059129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_117-7_0_3_load_64 | 83 | 0.0017934 | 0.00044946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_117-7_0_3_load_66 | 84 | 0.0020178 | 0.0005057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_117-7_0_3_load_67 | 85 | 0.0020242 | 0.00050731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_117-7_0_3_load_76 | 86 | 0.0032818 | 0.0008225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_117-7_0_3_load_78 | 87 | 0.0053561 | 0.0013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_117-7_0_3_load_79 | 88 | 0.0035011 | 0.00087745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_117-7_0_3_load_80 | 89 | 0.0043275 | 0.0010846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_117-7_0_3_load_81 | 90 | 0.0069689 | 0.0017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_117-7_0_3_load_92 | 91 | 0.0059178 | 0.0014831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_117-7_0_3_load_93 | 92 | 0.0029595 | 0.00074172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_117-7_0_3_load_162 | 93 | 0.0058497 | 0.0014661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_117-7_0_3_load_84 | 95 | 0.0069883 | 0.0017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_117-7_0_3_load_85 | 96 | 0.0045462 | 0.0011394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_117-7_0_3_load_89 | 98 | 0.0025242 | 0.00063263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_117-7_0_3_load_90 | 99 | 0.0097707 | 0.0024488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_117-7_0_3_load_88 | 100 | 0.0045455 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_117-7_0_3_load_99 | 101 | 0.0033962 | 0.00085117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_117-7_0_3_load_95 | 102 | 0.0015994 | 0.00040084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_117-7_0_3_load_94 | 103 | 0.0026632 | 0.00066745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_117-7_0_3_load_161 | 104 | 0.0034853 | 0.0008735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_117-7_0_3_load_96 | 105 | 0.0066665 | 0.0016708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_117-7_0_3_load_97 | 106 | 0.0022192 | 0.00055617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_117-7_0_3_load_98 | 107 | 0.0077901 | 0.0019524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_117-7_0_3_load_102 | 110 | 0.0031328 | 0.00078514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_117-7_0_3_load_108 | 112 | 0.0023548 | 0.00059016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_117-7_0_3_load_104 | 113 | 0.0028999 | 0.00072679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_117-7_0_3_load_156 | 116 | 0.0028541 | 0.00071531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_117-7_0_3_load_103 | 117 | 0.005481 | 0.0013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_117-7_0_3_load_107 | 119 | 0.0029365 | 0.00073595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_117-7_0_3_load_110 | 120 | 0.003959 | 0.00099221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_117-7_0_3_load_124 | 122 | 0.0056286 | 0.0014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_117-7_0_3_load_115 | 123 | 0.0030535 | 0.00076527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_117-7_0_3_load_111 | 124 | 0.0021366 | 0.00053547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_117-7_0_3_load_116 | 125 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_117-7_0_3_load_136 | 126 | 0.0012376 | 0.00031018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_117-7_0_3_load_121 | 127 | 0.0011279 | 0.00028267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_117-7_0_3_load_117 | 128 | 0.0044515 | 0.0011157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_117-7_0_3_load_118 | 129 | 0.0018884 | 0.00047328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_117-7_0_3_load_119 | 130 | 0.004525 | 0.0011341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_117-7_0_3_load_122 | 132 | 0.0074037 | 0.0018555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_117-7_0_3_load_133 | 134 | 0.002987 | 0.0007486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_117-7_0_3_load_125 | 135 | 0.0036804 | 0.00092239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_117-7_0_3_load_130 | 138 | 0.005091 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_117-7_0_3_load_134 | 140 | 0.0098507 | 0.0024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_117-7_0_3_load_150 | 142 | 0.0031471 | 0.00078874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_117-7_0_3_load_139 | 143 | 0.00093805 | 0.0002351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_117-7_0_3_load_140 | 144 | 0.00068104 | 0.00017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_117-7_0_3_load_143 | 145 | 0.00092853 | 0.00023271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_117-7_0_3_load_144 | 146 | 0.0011823 | 0.00029632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_117-7_0_3_load_145 | 147 | 0.001561 | 0.00039122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_117-7_0_3_load_152 | 148 | 0.0016275 | 0.0004079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_117-7_0_3_load_151 | 149 | 0.005942 | 0.0014892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_117-7_0_3_load_146 | 150 | 0.0049734 | 0.0012464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_117-7_0_3_load_147 | 151 | 0.0016104 | 0.0004036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_117-7_0_3_load_148 | 152 | 0.0033622 | 0.00084265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_117-7_0_3_load_149 | 153 | 0.0016299 | 0.00040848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_117-7_0_3_load_157 | 154 | 0.0044506 | 0.0011154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_117-7_0_3_load_158 | 155 | 0.0035591 | 0.00089199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0081946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0079997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.065188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_117-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.27743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-7_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_117-7_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_117-7_0_3_line_6 |  | 4 | 15 | 0.018111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-7_0_3_line_7 |  | 5 | 17 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-7_0_3_line_8 |  | 5 | 18 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-7_0_3_line_9 |  | 6 | 19 | 0.026507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-7_0_3_line_10 |  | 7 | 8 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-7_0_3_line_11 |  | 8 | 9 | 0.007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-7_0_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.076853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-7_0_3_line_13 |  | 9 | 11 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_117-7_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-7_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.020212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-7_0_3_line_16 |  | 12 | 16 | 0.025593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-7_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.014268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-7_0_3_line_18 |  | 14 | 15 | 0.15625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-7_0_3_line_19 |  | 17 | 20 | 0.0049972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_117-7_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.00328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_117-7_0_3_line_21 |  | 19 | 22 | 0.0012389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_117-7_0_3_line_22 |  | 20 | 23 | 0.010331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_117-7_0_3_line_23 |  | 21 | 24 | 0.0201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_117-7_0_3_line_24 |  | 22 | 25 | 0.011756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_117-7_0_3_line_25 |  | 23 | 143 | 0.01086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_117-7_0_3_line_26 |  | 26 | 27 | 0.015165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_117-7_0_3_line_27 |  | 26 | 28 | 0.1506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_117-7_0_3_line_28 |  | 27 | 29 | 0.13899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-7_0_3_line_29 |  | 28 | 32 | 0.00799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_117-7_0_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.028502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-7_0_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.046703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_117-7_0_3_line_32 |  | 30 | 35 | 0.026058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_117-7_0_3_line_33 |  | 32 | 33 | 0.023326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_117-7_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.022601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_117-7_0_3_line_35 |  | 33 | 36 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-7_0_3_line_36 |  | 34 | 37 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_117-7_0_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_117-7_0_3_line_38 |  | 37 | 39 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_117-7_0_3_line_39 |  | 38 | 71 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_117-7_0_3_line_40 |  | 40 | 41 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_117-7_0_3_line_41 |  | 41 | 83 | 0.010686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_117-7_0_3_line_42 |  | 41 | 80 | 0.021378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-7_0_3_line_43 |  | 42 | 43 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-7_0_3_line_44 |  | 43 | 46 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-7_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.0059933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-7_0_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-7_0_3_line_47 |  | 46 | 133 | 0.032573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_117-7_0_3_line_48 |  | 46 | 139 | 0.021038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_117-7_0_3_line_49 |  | 47 | 141 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_117-7_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.039878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-7_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.091634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_117-7_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_117-7_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.056207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_117-7_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.00024408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_117-7_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_117-7_0_3_line_56 |  | 54 | 55 | 0.079171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_117-7_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0099461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_117-7_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_117-7_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_117-7_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_117-7_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_117-7_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0095583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_117-7_0_3_line_63 |  | 60 | 75 | 0.012054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_117-7_0_3_line_64 |  | 61 | 118 | 0.010004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_117-7_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.010052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-7_0_3_line_66 |  | 62 | 64 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-7_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-7_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-7_0_3_line_69 |  | 64 | 67 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_117-7_0_3_line_70 |  | 65 | 68 | 0.024931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_117-7_0_3_line_71 |  | 66 | 69 | 0.010369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_117-7_0_3_line_72 |  | 67 | 70 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_117-7_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.021105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_117-7_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_117-7_0_3_line_75 |  | 72 | 77 | 0.01672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_117-7_0_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0073493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-7_0_3_line_77 |  | 74 | 78 | 0.01332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-7_0_3_line_78 |  | 74 | 79 | 0.0037201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-7_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-7_0_3_line_80 |  | 76 | 86 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-7_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0079261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-7_0_3_line_82 |  | 77 | 84 | 0.0068107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-7_0_3_line_83 |  | 79 | 85 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-7_0_3_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0091582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_117-7_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0072895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-7_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.01632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_117-7_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-7_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0075004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_117-7_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0066345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_117-7_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0060195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_117-7_0_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_117-7_0_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0050488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_117-7_0_3_line_93 |  | 91 | 92 | 0.033262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_117-7_0_3_line_94 |  | 92 | 103 | 0.0098916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_117-7_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.00079702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_117-7_0_3_line_96 |  | 94 | 103 | 0.027394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_117-7_0_3_line_97 |  | 94 | 100 | 0.028447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_117-7_0_3_line_98 |  | 95 | 96 | 0.033859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_117-7_0_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.021646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_117-7_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.035474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_117-7_0_3_line_101 |  | 97 | 99 | 0.010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_117-7_0_3_line_102 |  | 98 | 101 | 0.0021924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_117-7_0_3_line_103 |  | 99 | 102 | 0.0014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_117-7_0_3_line_104 |  | 101 | 104 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_117-7_0_3_line_105 |  | 102 | 105 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_117-7_0_3_line_106 |  | 104 | 111 | 0.044425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_117-7_0_3_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0077362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_117-7_0_3_line_108 |  | 106 | 107 | 0.023677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_117-7_0_3_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0056194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_117-7_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_117-7_0_3_line_111 |  | 108 | 110 | 0.022486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_117-7_0_3_line_112 |  | 109 | 112 | 0.028102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_117-7_0_3_line_113 |  | 109 | 113 | 0.0046303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_117-7_0_3_line_114 |  | 110 | 114 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_117-7_0_3_line_115 |  | 111 | 156 | 0.068228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_117-7_0_3_line_116 |  | 112 | 115 | 0.010667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_117-7_0_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.061647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_117-7_0_3_line_118 |  | 115 | 122 | 0.0070344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_117-7_0_3_line_119 |  | 117 | 118 | 0.014939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_117-7_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.024101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_117-7_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_117-7_0_3_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_117-7_0_3_line_123 |  | 121 | 123 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_117-7_0_3_line_124 |  | 121 | 124 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_117-7_0_3_line_125 |  | 122 | 135 | 0.0065645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_117-7_0_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.013365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_117-7_0_3_line_127 |  | 125 | 126 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_117-7_0_3_line_128 |  | 126 | 127 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_117-7_0_3_line_129 |  | 127 | 131 | 0.012541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_117-7_0_3_line_130 |  | 128 | 129 | 0.021391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_117-7_0_3_line_131 |  | 128 | 130 | 0.032041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_117-7_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_117-7_0_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_117-7_0_3_line_134 |  | 132 | 133 | 0.02524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_117-7_0_3_line_135 |  | 133 | 134 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_117-7_0_3_line_136 |  | 134 | 140 | 0.047785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_117-7_0_3_line_137 |  | 135 | 136 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_117-7_0_3_line_138 |  | 136 | 137 | 0.014422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_117-7_0_3_line_139 |  | 137 | 138 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_117-7_0_3_line_140 |  | 138 | 139 | 0.032058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_117-7_0_3_line_141 |  | 140 | 141 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_117-7_0_3_line_142 |  | 141 | 142 | 0.021008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_117-7_0_3_line_143 |  | 142 | 152 | 0.025218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_117-7_0_3_line_144 |  | 143 | 144 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_117-7_0_3_line_145 |  | 144 | 145 | 0.004943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_117-7_0_3_line_146 |  | 145 | 146 | 0.0043202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_117-7_0_3_line_147 |  | 146 | 147 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
148 | LV_117-7_0_3_line_148 |  | 147 | 148 | 0.0064626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_117-7_0_3_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0054977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_117-7_0_3_line_150 |  | 149 | 153 | 0.0085793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_117-7_0_3_line_151 |  | 150 | 151 | 0.0055352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_117-7_0_3_line_152 |  | 150 | 152 | 0.002843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_117-7_0_3_line_153 |  | 151 | 153 | 0.0067549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_117-7_0_3_line_154 |  | 154 | 155 | 0.0029004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_117-7_0_3_line_155 |  | 154 | 156 | 0.029979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-7_0_3_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 124 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2706956.032 | 1238492.7959 | 2706963.8536 | 1238490.3515
1 | 2706948.3965 | 1238495.1821 | 2706956.032 | 1238492.7959
2 | 2707006.6207 | 1238446.2819 | 2706993.6707 | 1238471.7128 | 2706989.9007 | 1238478.1276 | 2706983.7136 | 1238483.4758 | 2706975.9481 | 1238486.5717 | 2706963.8536 | 1238490.3515
3 | 2706948.3965 | 1238495.1821 | 2706804.3195 | 1238732.2647
4 | 2707030.5243 | 1238444.4668 | 2707023.7758 | 1238447.3808 | 2707015.2334 | 1238448.2386 | 2707006.6207 | 1238446.2819
5 | 2707006.6207 | 1238446.2819 | 2706986.0517 | 1238441.6108
6 | 2706792.8468 | 1238746.0022 | 2706796.803 | 1238739.1211 | 2706804.3195 | 1238732.2647
7 | 2707030.5243 | 1238444.4668 | 2707031.1947 | 1238460.9743
8 | 2707030.5243 | 1238444.4668 | 2707038.9898 | 1238436.124 | 2707044.3816 | 1238430.4706
9 | 2706986.0517 | 1238441.6108 | 2706960.2025 | 1238435.7405
10 | 2706580.4107 | 1238775.3394 | 2706568.8202 | 1238768.5697
11 | 2706586.0615 | 1238780.0111 | 2706580.4107 | 1238775.3394
12 | 2706586.0615 | 1238780.0111 | 2706630.9298 | 1238842.4984
13 | 2706586.0615 | 1238780.0111 | 2706605.5653 | 1238771.1911
14 | 2706630.9298 | 1238842.4984 | 2706641.2772 | 1238847.8947
15 | 2706623.9816 | 1238762.8629 | 2706605.5653 | 1238771.1911
16 | 2706663.9693 | 1238859.7289 | 2706641.2772 | 1238847.8947
17 | 2706636.9818 | 1238756.984 | 2706623.9816 | 1238762.8629
18 | 2706636.9818 | 1238756.984 | 2706792.8468 | 1238746.0022
19 | 2707031.3975 | 1238465.9673 | 2707031.1947 | 1238460.9743
20 | 2707044.3816 | 1238430.4706 | 2707046.6453 | 1238428.097
21 | 2706958.9943 | 1238435.4662 | 2706960.2025 | 1238435.7405
22 | 2707031.3975 | 1238465.9673 | 2707031.656 | 1238472.331 | 2707028.1645 | 1238474.2029 | 2707028.1645 | 1238474.2029
23 | 2707061.9141 | 1238415.1588 | 2707052.6476 | 1238421.8035 | 2707046.6453 | 1238428.097
24 | 2706947.5298 | 1238432.8626 | 2706958.9943 | 1238435.4662
25 | 2707028.1645 | 1238474.2029 | 2707034.4359 | 1238483.069
26 | 2707175.7925 | 1238043.5399 | 2707174.1031 | 1238058.6102
27 | 2707145.5424 | 1238206.4783 | 2707174.1031 | 1238058.6102
28 | 2707038.2245 | 1238023.7238 | 2707175.7925 | 1238043.5399
29 | 2707145.5424 | 1238206.4783 | 2707152.1028 | 1238211.0669
30 | 2707030.2806 | 1238050.9284 | 2707034.8426 | 1238040.587 | 2707038.2245 | 1238023.7238
31 | 2707042.6835 | 1237977.485 | 2707042.8908 | 1238000.4565 | 2707038.2245 | 1238023.7238
32 | 2707030.2806 | 1238050.9284 | 2707019.7632 | 1238074.7698
33 | 2707152.1028 | 1238211.0669 | 2707133.1575 | 1238224.6748
34 | 2707152.1028 | 1238211.0669 | 2707172.6705 | 1238220.5676
35 | 2707133.1575 | 1238224.6748 | 2707121.5406 | 1238233.0189
36 | 2707172.6705 | 1238220.5676 | 2707189.1639 | 1238228.4452
37 | 2707105.1502 | 1238244.7917 | 2707121.5406 | 1238233.0189
38 | 2707189.1639 | 1238228.4452 | 2707199.8188 | 1238233.5343 | 2707199.8188 | 1238233.5343
39 | 2707105.1502 | 1238244.7917 | 2707093.7049 | 1238253.0126
40 | 2707160.0172 | 1238264.6957 | 2707163.3826 | 1238252.959
41 | 2707160.0172 | 1238264.6957 | 2707157.0709 | 1238274.9679
42 | 2707160.0172 | 1238264.6957 | 2707142.8835 | 1238251.91
43 | 2707123.4397 | 1238559.9125 | 2707137.1876 | 1238543.5114 | 2707137.8098 | 1238543.0477
44 | 2707151.6669 | 1238532.7198 | 2707137.8098 | 1238543.0477
45 | 2707075.0214 | 1238583.1315 | 2707071.1726 | 1238578.5373
46 | 2707060.0229 | 1238565.2281 | 2707071.1726 | 1238578.5373
47 | 2707131.5649 | 1238507.5376 | 2707141.5783 | 1238516.136 | 2707151.6669 | 1238532.7198
48 | 2707151.6669 | 1238532.7198 | 2707155.7887 | 1238539.5105 | 2707165.2433 | 1238530.4519
49 | 2707053.381 | 1238557.2997 | 2707060.0229 | 1238565.2281
50 | 2706849.3957 | 1238276.2638 | 2706845.1477 | 1238269.3042 | 2706845.6518 | 1238237.5839
51 | 2706930.1115 | 1238319.643 | 2706849.3957 | 1238276.2638
52 | 2706950.6741 | 1238321.7887 | 2706930.1115 | 1238319.643
53 | 2706950.6741 | 1238321.7887 | 2707005.6844 | 1238333.3262
54 | 2707005.6844 | 1238333.3262 | 2707005.9233 | 1238333.3763
55 | 2707005.9233 | 1238333.3763 | 2707017.0885 | 1238335.7181 | 2707039.4983 | 1238341.6896
56 | 2707039.4983 | 1238341.6896 | 2707103.0731 | 1238358.6303 | 2707115.9706 | 1238362.1839
57 | 2707125.5594 | 1238364.8259 | 2707115.9706 | 1238362.1839
58 | 2707149.9316 | 1238371.5411 | 2707125.5594 | 1238364.8259
59 | 2707149.9316 | 1238371.5411 | 2707148.4833 | 1238360.9175
60 | 2707149.9316 | 1238371.5411 | 2707158.7805 | 1238377.1829 | 2707160.6346 | 1238379.2546
61 | 2707146.4404 | 1238348.0565 | 2707146.8649 | 1238349.0461 | 2707148.4833 | 1238360.9175
62 | 2707160.6346 | 1238379.2546 | 2707167.0089 | 1238386.3771
63 | 2707140.5724 | 1238338.0129 | 2707142.5812 | 1238339.0611 | 2707146.4404 | 1238348.0565
64 | 2707173.6801 | 1238393.8314 | 2707167.0089 | 1238386.3771
65 | 2707057.9411 | 1238303.9625 | 2707059.284 | 1238296.7706 | 2707060.8705 | 1238294.5416
66 | 2707068.7704 | 1238283.4424 | 2707060.8705 | 1238294.5416
67 | 2707057.9411 | 1238303.9625 | 2707056.2772 | 1238312.8733 | 2707067.6028 | 1238315.659
68 | 2707068.7704 | 1238283.4424 | 2707067.9118 | 1238276.5104 | 2707069.8898 | 1238272.926
69 | 2707077.1553 | 1238293.001 | 2707069.2009 | 1238286.8417 | 2707068.7704 | 1238283.4424
70 | 2707067.6028 | 1238315.659 | 2707072.9623 | 1238316.9773 | 2707077.4336 | 1238321.6059 | 2707089.9614 | 1238324.989
71 | 2707076.5635 | 1238265.3248 | 2707072.4564 | 1238268.2748 | 2707069.8898 | 1238272.926
72 | 2707077.1553 | 1238293.001 | 2707087.666 | 1238290.1354
73 | 2707076.5635 | 1238265.3248 | 2707093.7049 | 1238253.0126
74 | 2707096.9023 | 1238284.3943 | 2707089.4732 | 1238289.6427 | 2707087.666 | 1238290.1354
75 | 2707096.9023 | 1238284.3943 | 2707110.5579 | 1238274.747
76 | 2707132.173 | 1238298.6642 | 2707125.3221 | 1238301.3244
77 | 2707132.173 | 1238298.6642 | 2707136.9052 | 1238311.1154
78 | 2707132.173 | 1238298.6642 | 2707135.103 | 1238296.3719
79 | 2707140.5724 | 1238338.0129 | 2707140.2338 | 1238323.2398 | 2707139.0286 | 1238318.7479
80 | 2707139.0286 | 1238318.7479 | 2707154.9902 | 1238317.0395
81 | 2707139.0286 | 1238318.7479 | 2707137.1859 | 1238311.8538 | 2707136.9052 | 1238311.1154
82 | 2707116.1205 | 1238270.8172 | 2707110.5579 | 1238274.747
83 | 2707135.103 | 1238296.3719 | 2707147.8739 | 1238286.3801
84 | 2707135.4036 | 1238257.1943 | 2707142.8835 | 1238251.91
85 | 2707135.4036 | 1238257.1943 | 2707129.45 | 1238261.4004
86 | 2707116.1205 | 1238270.8172 | 2707129.45 | 1238261.4004
87 | 2707157.0709 | 1238274.9679 | 2707155.5116 | 1238280.4044 | 2707147.8739 | 1238286.3801
88 | 2707154.9902 | 1238317.0395 | 2707162.448 | 1238316.2412
89 | 2707169.0448 | 1238315.5351 | 2707162.448 | 1238316.2412
90 | 2707169.0448 | 1238315.5351 | 2707175.0301 | 1238314.8945
91 | 2707187.4887 | 1238307.5136 | 2707178.9273 | 1238310.6727 | 2707175.0301 | 1238314.8945
92 | 2707187.6933 | 1238302.4689 | 2707187.4887 | 1238307.5136 | 2707187.4887 | 1238307.5136
93 | 2707205.598 | 1238278.5717 | 2707198.8887 | 1238285.0241 | 2707197.2755 | 1238298.5166 | 2707187.6933 | 1238302.4689 | 2707187.6933 | 1238302.4689
94 | 2707212.7276 | 1238271.7152 | 2707205.598 | 1238278.5717
95 | 2707229.077 | 1238250.0409 | 2707229.7711 | 1238250.4326
96 | 2707229.7711 | 1238250.4326 | 2707219.7943 | 1238264.9192 | 2707212.7276 | 1238271.7152
97 | 2707229.7711 | 1238250.4326 | 2707254.5485 | 1238264.4086
98 | 2707266.2515 | 1238312.4636 | 2707264.0825 | 1238317.5042 | 2707260.9836 | 1238325.6991 | 2707255.679 | 1238344.5785
99 | 2707249.8244 | 1238365.4172 | 2707251.4498 | 1238359.631 | 2707255.679 | 1238344.5785
100 | 2707249.8244 | 1238365.4172 | 2707258.6099 | 1238363.6746 | 2707279.7889 | 1238347.7177
101 | 2707249.8244 | 1238365.4172 | 2707247.7568 | 1238375.3335
102 | 2707281.54 | 1238346.3984 | 2707279.7889 | 1238347.7177
103 | 2707247.4567 | 1238376.7727 | 2707247.7568 | 1238375.3335
104 | 2707281.54 | 1238346.3984 | 2707292.4374 | 1238338.188 | 2707295.9381 | 1238334.7012
105 | 2707247.4567 | 1238376.7727 | 2707245.6575 | 1238385.402 | 2707245.1704 | 1238390.5589
106 | 2707333.5445 | 1238322.7077 | 2707318.8426 | 1238318.1495 | 2707309.9045 | 1238320.7901 | 2707295.9381 | 1238334.7012
107 | 2707244.4429 | 1238398.2608 | 2707245.1704 | 1238390.5589
108 | 2707244.4429 | 1238398.2608 | 2707243.5804 | 1238407.3926 | 2707244.2838 | 1238421.8797
109 | 2707244.5563 | 1238427.4925 | 2707244.2838 | 1238421.8797
110 | 2707244.5563 | 1238427.4925 | 2707236.2689 | 1238427.2204 | 2707227.6164 | 1238426.2079
111 | 2707244.5563 | 1238427.4925 | 2707245.4649 | 1238434.1586 | 2707247.5986 | 1238449.7713
112 | 2707227.6164 | 1238426.2079 | 2707223.545 | 1238436.3089 | 2707219.4034 | 1238446.5198 | 2707217.4574 | 1238452.399
113 | 2707227.6164 | 1238426.2079 | 2707223.2287 | 1238424.729
114 | 2707246.7438 | 1238465.5394 | 2707247.9908 | 1238452.6408 | 2707247.5986 | 1238449.7713
115 | 2707328.1872 | 1238390.0854 | 2707326.0557 | 1238371.9772 | 2707327.1562 | 1238355.4732 | 2707327.6246 | 1238348.3984 | 2707333.5445 | 1238322.7077
116 | 2707214.1056 | 1238462.5255 | 2707217.4574 | 1238452.399
117 | 2707246.7438 | 1238465.5394 | 2707253.23 | 1238467.9361 | 2707258.7607 | 1238471.7056 | 2707263.6005 | 1238473.5167 | 2707277.1972 | 1238468.8809 | 2707286.7717 | 1238464.0834 | 2707300.3859 | 1238452.6205
118 | 2707214.1056 | 1238462.5255 | 2707214.558 | 1238469.5453
119 | 2707173.6801 | 1238393.8314 | 2707182.9838 | 1238403.1954 | 2707184.2952 | 1238404.3371
120 | 2707173.6801 | 1238393.8314 | 2707171.2743 | 1238396.3344 | 2707168.1017 | 1238398.1452 | 2707163.9614 | 1238400.3277 | 2707153.9069 | 1238402.3812 | 2707151.8741 | 1238402.443
121 | 2707137.2929 | 1238402.8859 | 2707151.8741 | 1238402.443
122 | 2707135.0797 | 1238402.9531 | 2707137.2929 | 1238402.8859
123 | 2707135.0797 | 1238402.9531 | 2707109.5899 | 1238419.8229
124 | 2707135.0797 | 1238402.9531 | 2707119.1817 | 1238400.5311 | 2707114.7499 | 1238400.342
125 | 2707214.558 | 1238469.5453 | 2707214.9801 | 1238476.0963
126 | 2707109.5899 | 1238419.8229 | 2707101.9761 | 1238424.8619 | 2707099.1756 | 1238428.0381
127 | 2707099.1756 | 1238428.0381 | 2707097.4111 | 1238430.0392 | 2707096.1731 | 1238436.5886 | 2707097.4546 | 1238441.0046
128 | 2707097.4546 | 1238441.0046 | 2707098.2815 | 1238443.8545 | 2707106.2584 | 1238454.6346
129 | 2707113.718 | 1238464.7157 | 2707106.2584 | 1238454.6346
130 | 2707154.6691 | 1238438.523 | 2707154.6691 | 1238438.523 | 2707160.7238 | 1238440.9342 | 2707168.329 | 1238453.7172
131 | 2707154.6691 | 1238438.523 | 2707127.6769 | 1238455.7875
132 | 2707113.718 | 1238464.7157 | 2707127.6769 | 1238455.7875
133 | 2707113.718 | 1238464.7157 | 2707120.005 | 1238474.7925 | 2707126.7245 | 1238483.9143
134 | 2707131.5649 | 1238507.5376 | 2707131.6438 | 1238490.5925 | 2707126.7245 | 1238483.9143
135 | 2707131.5649 | 1238507.5376 | 2707120.3477 | 1238506.5233 | 2707110.3484 | 1238508.0442 | 2707109.5208 | 1238508.7597
136 | 2707109.5208 | 1238508.7597 | 2707073.3735 | 1238540.0136
137 | 2707218.2724 | 1238486.0857 | 2707214.9801 | 1238476.0963
138 | 2707205.9624 | 1238493.636 | 2707216.3105 | 1238487.051 | 2707218.2724 | 1238486.0857
139 | 2707205.9624 | 1238493.636 | 2707189.9726 | 1238497.9841 | 2707178.6767 | 1238505.2628
140 | 2707165.2433 | 1238530.4519 | 2707166.1195 | 1238513.3544 | 2707178.6767 | 1238505.2628
141 | 2707053.381 | 1238557.2997 | 2707073.3735 | 1238540.0136
142 | 2707053.381 | 1238557.2997 | 2707050.9678 | 1238559.38 | 2707036.3307 | 1238549.212
143 | 2707015.62 | 1238534.8248 | 2707036.3307 | 1238549.212
144 | 2707042.6875 | 1238494.7346 | 2707034.4359 | 1238483.069
145 | 2707042.6875 | 1238494.7346 | 2707045.5419 | 1238498.77
146 | 2707048.0368 | 1238502.2971 | 2707045.5419 | 1238498.77
147 | 2707038.0392 | 1238511.6384 | 2707048.3134 | 1238502.6881 | 2707048.0368 | 1238502.2971
148 | 2707038.0392 | 1238511.6384 | 2707033.1663 | 1238515.8834
149 | 2707033.1663 | 1238515.8834 | 2707029.021 | 1238519.4946
150 | 2707022.552 | 1238525.13 | 2707029.021 | 1238519.4946
151 | 2707017.4587 | 1238529.567 | 2707013.2851 | 1238533.2028 | 2707013.2851 | 1238533.2028
152 | 2707013.2851 | 1238533.2028 | 2707015.62 | 1238534.8248
153 | 2707017.4587 | 1238529.567 | 2707022.552 | 1238525.13
154 | 2707301.6407 | 1238398.1534 | 2707299.0098 | 1238396.9325
155 | 2707328.1872 | 1238390.0854 | 2707307.9308 | 1238401.0723 | 2707301.6407 | 1238398.1534

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706956.032 | 1238492.7959
1 | 2706963.8536 | 1238490.3515
2 | 2706948.3965 | 1238495.1821
3 | 2707006.6207 | 1238446.2819
4 | 2706804.3195 | 1238732.2647
5 | 2707030.5243 | 1238444.4668
6 | 2706986.0517 | 1238441.6108
7 | 2706568.8202 | 1238768.5697
8 | 2706580.4107 | 1238775.3394
9 | 2706586.0615 | 1238780.0111
10 | 2706630.9298 | 1238842.4984
11 | 2706605.5653 | 1238771.1911
12 | 2706641.2772 | 1238847.8947
13 | 2706623.9816 | 1238762.8629
14 | 2706636.9818 | 1238756.984
15 | 2706792.8468 | 1238746.0022
16 | 2706663.9693 | 1238859.7289
17 | 2707031.1947 | 1238460.9743
18 | 2707044.3816 | 1238430.4706
19 | 2706960.2025 | 1238435.7405
20 | 2707031.3975 | 1238465.9673
21 | 2707046.6453 | 1238428.097
22 | 2706958.9943 | 1238435.4662
23 | 2707028.1645 | 1238474.2029
24 | 2707061.9141 | 1238415.1588
25 | 2706947.5298 | 1238432.8626
26 | 2707174.1031 | 1238058.6102
27 | 2707175.7925 | 1238043.5399
28 | 2707145.5424 | 1238206.4783
29 | 2707038.2245 | 1238023.7238
30 | 2707030.2806 | 1238050.9284
31 | 2707042.6835 | 1237977.485
32 | 2707152.1028 | 1238211.0669
33 | 2707133.1575 | 1238224.6748
34 | 2707172.6705 | 1238220.5676
35 | 2707019.7632 | 1238074.7698
36 | 2707121.5406 | 1238233.0189
37 | 2707189.1639 | 1238228.4452
38 | 2707105.1502 | 1238244.7917
39 | 2707199.8188 | 1238233.5343
40 | 2707163.3826 | 1238252.959
41 | 2707160.0172 | 1238264.6957
42 | 2707123.4397 | 1238559.9125
43 | 2707137.8098 | 1238543.0477
44 | 2707075.0214 | 1238583.1315
45 | 2707071.1726 | 1238578.5373
46 | 2707151.6669 | 1238532.7198
47 | 2707060.0229 | 1238565.2281
48 | 2706845.6518 | 1238237.5839
49 | 2706849.3957 | 1238276.2638
50 | 2706930.1115 | 1238319.643
51 | 2706950.6741 | 1238321.7887
52 | 2707005.6844 | 1238333.3262
53 | 2707005.9233 | 1238333.3763
54 | 2707039.4983 | 1238341.6896
55 | 2707115.9706 | 1238362.1839
56 | 2707125.5594 | 1238364.8259
57 | 2707149.9316 | 1238371.5411
58 | 2707148.4833 | 1238360.9175
59 | 2707160.6346 | 1238379.2546
60 | 2707146.4404 | 1238348.0565
61 | 2707167.0089 | 1238386.3771
62 | 2707060.8705 | 1238294.5416
63 | 2707057.9411 | 1238303.9625
64 | 2707068.7704 | 1238283.4424
65 | 2707067.6028 | 1238315.659
66 | 2707069.8898 | 1238272.926
67 | 2707077.1553 | 1238293.001
68 | 2707089.9614 | 1238324.989
69 | 2707076.5635 | 1238265.3248
70 | 2707087.666 | 1238290.1354
71 | 2707093.7049 | 1238253.0126
72 | 2707096.9023 | 1238284.3943
73 | 2707125.3221 | 1238301.3244
74 | 2707132.173 | 1238298.6642
75 | 2707140.5724 | 1238338.0129
76 | 2707139.0286 | 1238318.7479
77 | 2707110.5579 | 1238274.747
78 | 2707136.9052 | 1238311.1154
79 | 2707135.103 | 1238296.3719
80 | 2707142.8835 | 1238251.91
81 | 2707135.4036 | 1238257.1943
82 | 2707129.45 | 1238261.4004
83 | 2707157.0709 | 1238274.9679
84 | 2707116.1205 | 1238270.8172
85 | 2707147.8739 | 1238286.3801
86 | 2707154.9902 | 1238317.0395
87 | 2707162.448 | 1238316.2412
88 | 2707169.0448 | 1238315.5351
89 | 2707175.0301 | 1238314.8945
90 | 2707187.4887 | 1238307.5136
91 | 2707187.6933 | 1238302.4689
92 | 2707205.598 | 1238278.5717
93 | 2707229.077 | 1238250.0409
94 | 2707229.7711 | 1238250.4326
95 | 2707266.2515 | 1238312.4636
96 | 2707255.679 | 1238344.5785
97 | 2707249.8244 | 1238365.4172
98 | 2707279.7889 | 1238347.7177
99 | 2707247.7568 | 1238375.3335
100 | 2707254.5485 | 1238264.4086
101 | 2707281.54 | 1238346.3984
102 | 2707247.4567 | 1238376.7727
103 | 2707212.7276 | 1238271.7152
104 | 2707295.9381 | 1238334.7012
105 | 2707245.1704 | 1238390.5589
106 | 2707244.4429 | 1238398.2608
107 | 2707244.2838 | 1238421.8797
108 | 2707244.5563 | 1238427.4925
109 | 2707227.6164 | 1238426.2079
110 | 2707247.5986 | 1238449.7713
111 | 2707333.5445 | 1238322.7077
112 | 2707217.4574 | 1238452.399
113 | 2707223.2287 | 1238424.729
114 | 2707246.7438 | 1238465.5394
115 | 2707214.1056 | 1238462.5255
116 | 2707300.3859 | 1238452.6205
117 | 2707184.2952 | 1238404.3371
118 | 2707173.6801 | 1238393.8314
119 | 2707151.8741 | 1238402.443
120 | 2707137.2929 | 1238402.8859
121 | 2707135.0797 | 1238402.9531
122 | 2707214.558 | 1238469.5453
123 | 2707109.5899 | 1238419.8229
124 | 2707114.7499 | 1238400.342
125 | 2707099.1756 | 1238428.0381
126 | 2707097.4546 | 1238441.0046
127 | 2707106.2584 | 1238454.6346
128 | 2707154.6691 | 1238438.523
129 | 2707168.329 | 1238453.7172
130 | 2707127.6769 | 1238455.7875
131 | 2707113.718 | 1238464.7157
132 | 2707126.7245 | 1238483.9143
133 | 2707131.5649 | 1238507.5376
134 | 2707109.5208 | 1238508.7597
135 | 2707214.9801 | 1238476.0963
136 | 2707218.2724 | 1238486.0857
137 | 2707205.9624 | 1238493.636
138 | 2707178.6767 | 1238505.2628
139 | 2707165.2433 | 1238530.4519
140 | 2707073.3735 | 1238540.0136
141 | 2707053.381 | 1238557.2997
142 | 2707036.3307 | 1238549.212
143 | 2707034.4359 | 1238483.069
144 | 2707042.6875 | 1238494.7346
145 | 2707045.5419 | 1238498.77
146 | 2707048.0368 | 1238502.2971
147 | 2707038.0392 | 1238511.6384
148 | 2707033.1663 | 1238515.8834
149 | 2707029.021 | 1238519.4946
150 | 2707013.2851 | 1238533.2028
151 | 2707017.4587 | 1238529.567
152 | 2707015.62 | 1238534.8248
153 | 2707022.552 | 1238525.13
154 | 2707301.6407 | 1238398.1534
155 | 2707299.0098 | 1238396.9325
156 | 2707328.1872 | 1238390.0854
157 | 2707135.0797 | 1238402.9531

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97159 | -0.54813 | 0.017191 | 0.0043085
1 | 0.97184 | -0.54318 | 0.0097572 | 0.0024454
2 | 0.97147 | -0.55043 | 0.012278 | 0.003077
3 | 0.97442 | -0.49222 | 0.0013707 | 0.00034353
4 | 0.97064 | -0.56707 | 0.0002379 | 5.9623e-05
5 | 0.976 | -0.4612 | 0 | 0
6 | 0.97394 | -0.50178 | 0.0036592 | 0.00091709
7 | 0.97007 | -0.5783 | 0.00060405 | 0.00015139
8 | 0.97008 | -0.57815 | 0 | 0
9 | 0.97008 | -0.57807 | 0 | 0
10 | 0.97003 | -0.57915 | 0 | 0
11 | 0.97011 | -0.57753 | 0.00014001 | 3.509e-05
12 | 0.97002 | -0.57931 | 0.00035126 | 8.8034e-05
13 | 0.97014 | -0.57697 | 0.00015692 | 3.9329e-05
14 | 0.97016 | -0.57653 | 0.0012564 | 0.00031489
15 | 0.97059 | -0.56808 | 7.9171e-05 | 1.9842e-05
16 | 0.97001 | -0.5795 | 0.00040425 | 0.00010132
17 | 0.97711 | -0.43945 | 0.00072792 | 0.00018243
18 | 0.97593 | -0.46246 | 0.0009966 | 0.00024977
19 | 0.97342 | -0.51202 | 0.0070262 | 0.0017609
20 | 0.97745 | -0.43281 | 0.0010037 | 0.00025155
21 | 0.97593 | -0.46261 | 0.0014244 | 0.00035699
22 | 0.9734 | -0.51234 | 0.0057454 | 0.0014399
23 | 0.97816 | -0.41892 | 0.0021055 | 0.0005277
24 | 0.97591 | -0.46301 | 0.0010883 | 0.00027275
25 | 0.97331 | -0.51412 | 0.0082423 | 0.0020657
26 | 0.97825 | -0.4198 | 0.00078588 | 0.00019696
27 | 0.97819 | -0.42101 | 0.00055076 | 0.00013803
28 | 0.97897 | -0.40564 | 0 | 0
29 | 0.9777 | -0.4307 | 0.00057717 | 0.00014465
30 | 0.97763 | -0.43196 | 0.00091995 | 0.00023056
31 | 0.97766 | -0.4314 | 0.00082622 | 0.00020707
32 | 0.97901 | -0.40488 | 0 | 0
33 | 0.97917 | -0.40165 | 0.0031915 | 0.00079986
34 | 0.97896 | -0.40589 | 0 | 0
35 | 0.9776 | -0.43267 | 0.0014969 | 0.00037516
36 | 0.97932 | -0.39884 | 0.0038327 | 0.00096057
37 | 0.97892 | -0.40671 | 0.0011083 | 0.00027776
38 | 0.97959 | -0.39347 | 0.0013321 | 0.00033386
39 | 0.9789 | -0.40699 | 0.0013421 | 0.00033635
40 | 0.98425 | -0.30234 | 0.0074275 | 0.0018615
41 | 0.98434 | -0.30071 | 0 | 0
42 | 0.98614 | -0.26407 | 0.0055444 | 0.0013895
43 | 0.98625 | -0.26187 | 0.0049474 | 0.0012399
44 | 0.98323 | -0.32032 | 0.0028578 | 0.00071623
45 | 0.98325 | -0.32001 | 0.009013 | 0.0022589
46 | 0.98642 | -0.25862 | 0 | 0
47 | 0.98344 | -0.31629 | 0.0030118 | 0.00075483
48 | 0.99 | -0.19141 | 0.0048153 | 0.0012068
49 | 0.99018 | -0.188 | 0 | 0
50 | 0.99058 | -0.18015 | 0.0013726 | 0.000344
51 | 0.9907 | -0.17788 | 0 | 0
52 | 0.99102 | -0.1717 | 0.002437 | 0.00061076
53 | 0.99102 | -0.17166 | 0.0030863 | 0.0007735
54 | 0.99139 | -0.16447 | 0.0076136 | 0.0019082
55 | 0.99279 | -0.13736 | 0.0025119 | 0.00062955
56 | 0.99299 | -0.13352 | 0.0057177 | 0.001433
57 | 0.99363 | -0.12121 | 0 | 0
58 | 0.99247 | -0.14334 | 0.0045743 | 0.0011464
59 | 0.99451 | -0.10431 | 0.0032457 | 0.00081344
60 | 0.99112 | -0.1693 | 0.0035199 | 0.00088217
61 | 0.99494 | -0.096025 | 0.0034863 | 0.00087375
62 | 0.98039 | -0.37781 | 0.0016808 | 0.00042125
63 | 0.9803 | -0.37943 | 0.0023865 | 0.00059812
64 | 0.98052 | -0.37519 | 0 | 0
65 | 0.98018 | -0.38189 | 0.0033243 | 0.00083314
66 | 0.98031 | -0.37923 | 0.0014335 | 0.00035926
67 | 0.9809 | -0.3677 | 0 | 0
68 | 0.98011 | -0.38333 | 0.0031976 | 0.00080139
69 | 0.98014 | -0.38275 | 0.0013577 | 0.00034027
70 | 0.98121 | -0.36164 | 0.00079803 | 0.00020001
71 | 0.9798 | -0.38938 | 0.0013374 | 0.00033517
72 | 0.98153 | -0.35539 | 0.00096437 | 0.00024169
73 | 0.98672 | -0.25431 | 0.0022585 | 0.00056603
74 | 0.98674 | -0.25402 | 0 | 0
75 | 0.98992 | -0.19257 | 0 | 0
76 | 0.98797 | -0.23021 | 0 | 0
77 | 0.98203 | -0.34557 | 0.0020345 | 0.0005099
78 | 0.98751 | -0.23917 | 0.0010092 | 0.00025292
79 | 0.98653 | -0.25802 | 0.0020467 | 0.00051296
80 | 0.98341 | -0.31871 | 0.0058752 | 0.0014725
81 | 0.98307 | -0.32545 | 0.0019943 | 0.00049983
82 | 0.9828 | -0.33057 | 0.0023593 | 0.00059129
83 | 0.98487 | -0.2903 | 0.0017934 | 0.00044946
84 | 0.98225 | -0.34133 | 0.0020178 | 0.0005057
85 | 0.98566 | -0.27487 | 0.0020242 | 0.00050731
86 | 0.9873 | -0.24322 | 0.0032818 | 0.0008225
87 | 0.98701 | -0.24887 | 0.0053561 | 0.0013424
88 | 0.98678 | -0.25323 | 0.0035011 | 0.00087745
89 | 0.9866 | -0.25681 | 0.0043275 | 0.0010846
90 | 0.98621 | -0.26451 | 0.0069689 | 0.0017466
91 | 0.9861 | -0.2665 | 0.0059178 | 0.0014831
92 | 0.98561 | -0.27606 | 0.0029595 | 0.00074172
93 | 0.98523 | -0.28357 | 0.0058497 | 0.0014661
94 | 0.98523 | -0.28349 | 0 | 0
95 | 0.97211 | -0.53771 | 0.0069883 | 0.0017514
96 | 0.97233 | -0.53334 | 0.0045462 | 0.0011394
97 | 0.97256 | -0.52874 | 0 | 0
98 | 0.97199 | -0.54014 | 0.0025242 | 0.00063263
99 | 0.97284 | -0.52334 | 0.0097707 | 0.0024488
100 | 0.98511 | -0.28581 | 0.0045455 | 0.0011392
101 | 0.97196 | -0.54074 | 0.0033962 | 0.00085117
102 | 0.97289 | -0.52229 | 0.0015994 | 0.00040084
103 | 0.98549 | -0.27837 | 0.0026632 | 0.00066745
104 | 0.97176 | -0.54468 | 0.0034853 | 0.0008735
105 | 0.97342 | -0.5119 | 0.0066665 | 0.0016708
106 | 0.97375 | -0.50522 | 0.0022192 | 0.00055617
107 | 0.97484 | -0.48382 | 0.0077901 | 0.0019524
108 | 0.97514 | -0.47795 | 0 | 0
109 | 0.97613 | -0.45839 | 0 | 0
110 | 0.97501 | -0.48042 | 0.0031328 | 0.00078514
111 | 0.97142 | -0.55125 | 0 | 0
112 | 0.97786 | -0.42458 | 0.0023548 | 0.00059016
113 | 0.97612 | -0.45864 | 0.0028999 | 0.00072679
114 | 0.97497 | -0.48125 | 0 | 0
115 | 0.97854 | -0.41132 | 0 | 0
116 | 0.97481 | -0.48447 | 0.0028541 | 0.00071531
117 | 0.99533 | -0.088599 | 0.005481 | 0.0013737
118 | 0.99541 | -0.087159 | 0 | 0
119 | 0.99656 | -0.065059 | 0.0029365 | 0.00073595
120 | 0.99728 | -0.051457 | 0.003959 | 0.00099221
121 | 0.99739 | -0.049342 | 0 | 0
122 | 0.97899 | -0.40258 | 0.0056286 | 0.0014107
123 | 0.99503 | -0.093969 | 0.0030535 | 0.00076527
124 | 1 | 0 | -0.42153 | -0.10796
125 | 0.99401 | -0.11331 | 0.0013392 | 0.00033564
126 | 0.99295 | -0.1334 | 0.0012376 | 0.00031018
127 | 0.99172 | -0.15695 | 0.0011279 | 0.00028267
128 | 0.99042 | -0.18175 | 0.0044515 | 0.0011157
129 | 0.99039 | -0.18247 | 0.0018884 | 0.00047328
130 | 0.99061 | -0.17814 | 0.004525 | 0.0011341
131 | 0.99078 | -0.17494 | 0 | 0
132 | 0.98911 | -0.20683 | 0.0074037 | 0.0018555
133 | 0.98736 | -0.24052 | 0 | 0
134 | 0.98644 | -0.2581 | 0.002987 | 0.0007486
135 | 0.97944 | -0.39376 | 0.0036804 | 0.00092239
136 | 0.9802 | -0.37895 | 0 | 0
137 | 0.98124 | -0.35868 | 0 | 0
138 | 0.98341 | -0.31664 | 0.005091 | 0.0012759
139 | 0.98588 | -0.26901 | 0 | 0
140 | 0.98455 | -0.29475 | 0.0098507 | 0.0024688
141 | 0.98358 | -0.31352 | 0 | 0
142 | 0.9829 | -0.32658 | 0.0031471 | 0.00078874
143 | 0.97893 | -0.40392 | 0.00093805 | 0.0002351
144 | 0.97995 | -0.38398 | 0.00068104 | 0.00017068
145 | 0.98031 | -0.37703 | 0.00092853 | 0.00023271
146 | 0.98062 | -0.37089 | 0.0011823 | 0.00029632
147 | 0.98115 | -0.36072 | 0.001561 | 0.00039122
148 | 0.98131 | -0.35755 | 0.0016275 | 0.0004079
149 | 0.98145 | -0.3548 | 0.005942 | 0.0014892
150 | 0.98203 | -0.34347 | 0.0049734 | 0.0012464
151 | 0.98188 | -0.34653 | 0.0016104 | 0.0004036
152 | 0.98212 | -0.34181 | 0.0033622 | 0.00084265
153 | 0.98169 | -0.35021 | 0.0016299 | 0.00040848
154 | 0.97069 | -0.5658 | 0.0044506 | 0.0011154
155 | 0.97068 | -0.56599 | 0.0035591 | 0.00089199
156 | 0.97091 | -0.56136 | 0 | 0
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.032705 | -0.0081907 | 0.032712 | 0.0081955 | 7.7089e-06 | 4.8322e-06 | 0.050086 | 0.050086 | 0.050086 | 0.97159 | -0.54813 | 0.97184 | -0.54318 | 13.7598
1 | 0.015513 | 0.0038822 | -0.015512 | -0.0038812 | 1.6931e-06 | 9.8454e-07 | 0.023757 | 0.023757 | 0.023757 | 0.97159 | -0.54813 | 0.97147 | -0.55043 | 6.5266
2 | -0.042469 | -0.010641 | 0.042573 | 0.010706 | 0.00010336 | 6.5342e-05 | 0.065025 | 0.065025 | 0.065025 | 0.97184 | -0.54318 | 0.97442 | -0.49222 | 17.8641
3 | 0.003234 | 0.00080415 | -0.0032315 | -0.00080595 | 2.5511e-06 | -1.7993e-06 | 0.0049513 | 0.0049525 | 0.0049525 | 0.97147 | -0.55043 | 0.97064 | -0.56707 | 1.3606
4 | -0.068639 | -0.017247 | 0.068741 | 0.017312 | 0.00010179 | 6.484e-05 | 0.10483 | 0.10483 | 0.10483 | 0.97442 | -0.49222 | 0.976 | -0.4612 | 28.8003
5 | 0.024696 | 0.0061973 | -0.024684 | -0.0061903 | 1.1251e-05 | 6.9381e-06 | 0.037715 | 0.037715 | 0.037715 | 0.97442 | -0.49222 | 0.97394 | -0.50178 | 10.3613
6 | 0.0029936 | 0.00074633 | -0.0029934 | -0.00074646 | 1.4296e-07 | -1.3235e-07 | 0.0045878 | 0.0045879 | 0.0045879 | 0.97064 | -0.56707 | 0.97059 | -0.56808 | 1.2604
7 | -0.07225 | -0.018191 | 0.072326 | 0.018239 | 7.5215e-05 | 4.7931e-05 | 0.11018 | 0.11018 | 0.11018 | 0.976 | -0.4612 | 0.97711 | -0.43945 | 30.2702
8 | 0.0035095 | 0.00087913 | -0.0035093 | -0.00087924 | 2.1147e-07 | -1.1081e-07 | 0.0053505 | 0.0053506 | 0.0053506 | 0.976 | -0.4612 | 0.97593 | -0.46246 | 1.4699
9 | 0.021025 | 0.0052732 | -0.021015 | -0.005267 | 1.0258e-05 | 6.2355e-06 | 0.032124 | 0.032124 | 0.032124 | 0.97394 | -0.50178 | 0.97342 | -0.51202 | 8.8254
10 | -0.00060405 | -0.00015139 | 0.00060405 | 0.00015123 | 4.3211e-09 | -1.6295e-07 | 0.00092657 | 0.00092651 | 0.00092657 | 0.97007 | -0.5783 | 0.97008 | -0.57815 | 0.25455
11 | -0.00060405 | -0.00015123 | 0.00060406 | 0.00015114 | 2.3559e-09 | -8.8853e-08 | 0.00092651 | 0.00092647 | 0.00092651 | 0.97008 | -0.57815 | 0.97008 | -0.57807 | 0.25453
12 | 0.00075556 | 0.00018797 | -0.00075553 | -0.0001889 | 3.8689e-08 | -9.2402e-07 | 0.0011585 | 0.0011588 | 0.0011588 | 0.97008 | -0.57807 | 0.97003 | -0.57915 | 0.31835
13 | -0.0013596 | -0.00033911 | 0.0013597 | 0.00033887 | 3.4891e-08 | -2.4195e-07 | 0.0020849 | 0.0020848 | 0.0020849 | 0.97008 | -0.57807 | 0.97011 | -0.57753 | 0.57278
14 | 0.00075553 | 0.0001889 | -0.00075552 | -0.00018904 | 5.8768e-09 | -1.403e-07 | 0.0011588 | 0.0011589 | 0.0011589 | 0.97003 | -0.57915 | 0.97002 | -0.57931 | 0.31837
15 | -0.0014997 | -0.00037396 | 0.0014997 | 0.00037373 | 4.008e-08 | -2.2391e-07 | 0.0022996 | 0.0022995 | 0.0022996 | 0.97011 | -0.57753 | 0.97014 | -0.57697 | 0.63176
16 | 0.00040426 | 0.000101 | -0.00040425 | -0.00010132 | 3.6901e-09 | -3.1356e-07 | 0.00062002 | 0.00062013 | 0.00062013 | 0.97002 | -0.57931 | 0.97001 | -0.5795 | 0.17037
17 | -0.0016566 | -0.00041306 | 0.0016567 | 0.00041291 | 3.4523e-08 | -1.5408e-07 | 0.0025402 | 0.0025401 | 0.0025402 | 0.97014 | -0.57697 | 0.97016 | -0.57653 | 0.69786
18 | -0.0029131 | -0.0007278 | 0.0029143 | 0.00072662 | 1.1691e-06 | -1.182e-06 | 0.0044672 | 0.0044665 | 0.0044672 | 0.97016 | -0.57653 | 0.97059 | -0.56808 | 1.2273
19 | -0.073053 | -0.018421 | 0.073077 | 0.018436 | 2.321e-05 | 1.4792e-05 | 0.11129 | 0.11129 | 0.11129 | 0.97711 | -0.43945 | 0.97745 | -0.43281 | 30.5747
20 | 0.0025127 | 0.00062947 | -0.0025127 | -0.0006295 | 1.8053e-08 | -2.9431e-08 | 0.003831 | 0.0038311 | 0.0038311 | 0.97593 | -0.46246 | 0.97593 | -0.46261 | 1.0525
21 | 0.013989 | 0.0035061 | -0.013988 | -0.003506 | 2.1244e-07 | 1.2056e-07 | 0.021384 | 0.021384 | 0.021384 | 0.97342 | -0.51202 | 0.9734 | -0.51234 | 5.8747
22 | -0.07408 | -0.018688 | 0.07413 | 0.018719 | 4.9309e-05 | 3.1428e-05 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.97745 | -0.43281 | 0.97816 | -0.41892 | 30.9945
23 | 0.0010883 | 0.00027251 | -0.0010883 | -0.00027275 | 2.0753e-08 | -2.3786e-07 | 0.0016593 | 0.0016594 | 0.0016594 | 0.97593 | -0.46261 | 0.97591 | -0.46301 | 0.45587
24 | 0.008243 | 0.002066 | -0.0082423 | -0.0020657 | 7.0002e-07 | 3.0189e-07 | 0.012601 | 0.012601 | 0.012601 | 0.9734 | -0.51234 | 0.97331 | -0.51412 | 3.4618
25 | -0.076235 | -0.019247 | 0.07629 | 0.019282 | 5.4821e-05 | 3.4949e-05 | 0.11602 | 0.11602 | 0.11602 | 0.97816 | -0.41892 | 0.97893 | -0.40392 | 31.8744
26 | 0.0043732 | 0.0010937 | -0.004373 | -0.0010937 | 2.5158e-07 | -2.9365e-08 | 0.0066513 | 0.0066514 | 0.0066514 | 0.97825 | -0.4198 | 0.97819 | -0.42101 | 1.8273
27 | -0.0051591 | -0.0012907 | 0.0051626 | 0.001291 | 3.4769e-06 | 3.3307e-07 | 0.0078467 | 0.007846 | 0.0078467 | 0.97825 | -0.4198 | 0.97897 | -0.40564 | 2.1557
28 | 0.0038222 | 0.0009557 | -0.0038205 | -0.00095632 | 1.7617e-06 | -6.1637e-07 | 0.0058135 | 0.0058142 | 0.0058142 | 0.97819 | -0.42101 | 0.9777 | -0.4307 | 1.5973
29 | -0.0051626 | -0.001291 | 0.0051628 | 0.001291 | 1.8445e-07 | 1.7582e-08 | 0.007846 | 0.007846 | 0.007846 | 0.97897 | -0.40564 | 0.97901 | -0.40488 | 2.1555
30 | 0.002417 | 0.00060516 | -0.0024169 | -0.00060542 | 1.4463e-07 | -2.6485e-07 | 0.0036784 | 0.0036786 | 0.0036786 | 0.9777 | -0.4307 | 0.97763 | -0.43196 | 1.0106
31 | 0.00082625 | 0.0002065 | -0.00082622 | -0.00020707 | 2.7691e-08 | -5.6794e-07 | 0.0012573 | 0.0012575 | 0.0012575 | 0.9777 | -0.4307 | 0.97766 | -0.4314 | 0.34547
32 | 0.0014969 | 0.00037486 | -0.0014969 | -0.00037516 | 5.0726e-08 | -2.9427e-07 | 0.0022783 | 0.0022784 | 0.0022784 | 0.97763 | -0.43196 | 0.9776 | -0.43267 | 0.62595
33 | -0.0076133 | -0.0019046 | 0.0076145 | 0.0019051 | 1.171e-06 | 4.561e-07 | 0.01157 | 0.01157 | 0.01157 | 0.97901 | -0.40488 | 0.97917 | -0.40165 | 3.1787
34 | 0.0024506 | 0.0006136 | -0.0024505 | -0.00061381 | 1.1757e-07 | -2.0893e-07 | 0.0037245 | 0.0037246 | 0.0037246 | 0.97901 | -0.40488 | 0.97896 | -0.40589 | 1.0232
35 | -0.010806 | -0.0027049 | 0.010807 | 0.0027057 | 1.4462e-06 | 7.4561e-07 | 0.01642 | 0.01642 | 0.01642 | 0.97917 | -0.40165 | 0.97932 | -0.39884 | 4.5111
36 | 0.0024505 | 0.00061381 | -0.0024504 | -0.00061398 | 9.5088e-08 | -1.6894e-07 | 0.0037246 | 0.0037247 | 0.0037247 | 0.97896 | -0.40589 | 0.97892 | -0.40671 | 1.0233
37 | -0.01464 | -0.0036662 | 0.014644 | 0.0036684 | 3.7443e-06 | 2.1424e-06 | 0.022244 | 0.022244 | 0.022244 | 0.97932 | -0.39884 | 0.97959 | -0.39347 | 6.1109
38 | 0.0013421 | 0.00033622 | -0.0013421 | -0.00033635 | 1.8428e-08 | -1.3665e-07 | 0.00204 | 0.0020401 | 0.0020401 | 0.97892 | -0.40671 | 0.9789 | -0.40699 | 0.56045
39 | -0.015976 | -0.0040022 | 0.015979 | 0.0040041 | 3.112e-06 | 1.8142e-06 | 0.024267 | 0.024267 | 0.024267 | 0.97959 | -0.39347 | 0.9798 | -0.38938 | 6.6668
40 | -0.0074275 | -0.0018615 | 0.0074281 | 0.0018617 | 5.7733e-07 | 2.143e-07 | 0.011229 | 0.011229 | 0.011229 | 0.98425 | -0.30234 | 0.98434 | -0.30071 | 3.0849
41 | -0.054317 | -0.013668 | 0.054344 | 0.013685 | 2.7032e-05 | 1.7164e-05 | 0.082131 | 0.08213 | 0.082131 | 0.98434 | -0.30071 | 0.98487 | -0.2903 | 22.5633
42 | 0.046889 | 0.011806 | -0.046849 | -0.01178 | 4.0301e-05 | 2.5521e-05 | 0.070902 | 0.070902 | 0.070902 | 0.98434 | -0.30071 | 0.98341 | -0.31871 | 19.4785
43 | -0.0055444 | -0.0013895 | 0.0055449 | 0.0013896 | 5.8207e-07 | 8.9557e-08 | 0.0083661 | 0.008366 | 0.0083661 | 0.98614 | -0.26407 | 0.98625 | -0.26187 | 2.2984
44 | -0.010492 | -0.0026296 | 0.010494 | 0.0026304 | 1.6241e-06 | 8.1887e-07 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.98625 | -0.26187 | 0.98642 | -0.25862 | 4.349
45 | -0.0028578 | -0.00071623 | 0.0028578 | 0.00071618 | 4.204e-08 | -4.9108e-08 | 0.004325 | 0.004325 | 0.004325 | 0.98323 | -0.32032 | 0.98325 | -0.32001 | 1.1882
46 | -0.011871 | -0.0029751 | 0.011873 | 0.0029762 | 2.1013e-06 | 1.1246e-06 | 0.017965 | 0.017965 | 0.017965 | 0.98325 | -0.32001 | 0.98344 | -0.31629 | 4.9354
47 | -0.09406 | -0.023927 | 0.094142 | 0.023979 | 8.2119e-05 | 5.1308e-05 | 0.14202 | 0.14202 | 0.14202 | 0.98642 | -0.25862 | 0.98736 | -0.24052 | 13.0052
48 | 0.083566 | 0.021297 | -0.083524 | -0.021271 | 4.1873e-05 | 2.5993e-05 | 0.12619 | 0.12619 | 0.12619 | 0.98642 | -0.25862 | 0.98588 | -0.26901 | 11.5556
49 | -0.014885 | -0.003731 | 0.014887 | 0.0037321 | 1.9674e-06 | 1.1279e-06 | 0.022522 | 0.022522 | 0.022522 | 0.98344 | -0.31629 | 0.98358 | -0.31352 | 6.1874
50 | -0.0048153 | -0.0012068 | 0.0048161 | 0.0012068 | 7.8332e-07 | -1.1528e-08 | 0.0072376 | 0.0072374 | 0.0072376 | 0.99 | -0.19141 | 0.99018 | -0.188 | 1.9883
51 | -0.0048161 | -0.0012068 | 0.0048179 | 0.0012068 | 1.7998e-06 | -2.7276e-08 | 0.0072374 | 0.007237 | 0.0072374 | 0.99018 | -0.188 | 0.99058 | -0.18015 | 1.9883
52 | -0.0061905 | -0.0015508 | 0.0061911 | 0.001551 | 6.7037e-07 | 1.6286e-07 | 0.0092988 | 0.0092987 | 0.0092988 | 0.99058 | -0.18015 | 0.9907 | -0.17788 | 2.5546
53 | -0.0061911 | -0.001551 | 0.006193 | 0.0015514 | 1.8225e-06 | 4.424e-07 | 0.0092987 | 0.0092985 | 0.0092987 | 0.9907 | -0.17788 | 0.99102 | -0.1717 | 2.5546
54 | -0.0086299 | -0.0021622 | 0.00863 | 0.0021622 | 1.5368e-08 | 6.6901e-09 | 0.012958 | 0.012958 | 0.012958 | 0.99102 | -0.1717 | 0.99102 | -0.17166 | 3.5598
55 | -0.011716 | -0.0029357 | 0.01172 | 0.0029378 | 4.0153e-06 | 2.1238e-06 | 0.017592 | 0.017592 | 0.017592 | 0.99102 | -0.17166 | 0.99139 | -0.16447 | 4.8329
56 | -0.019334 | -0.0048459 | 0.019359 | 0.0048609 | 2.5001e-05 | 1.4978e-05 | 0.029019 | 0.029019 | 0.029019 | 0.99139 | -0.16447 | 0.99279 | -0.13736 | 7.9723
57 | -0.021871 | -0.0054905 | 0.021875 | 0.0054929 | 4.0086e-06 | 2.4369e-06 | 0.032784 | 0.032784 | 0.032784 | 0.99279 | -0.13736 | 0.99299 | -0.13352 | 9.0065
58 | -0.027593 | -0.0069259 | 0.027609 | 0.0069359 | 1.6211e-05 | 1.0048e-05 | 0.041352 | 0.041352 | 0.041352 | 0.99299 | -0.13352 | 0.99363 | -0.12121 | 11.3603
59 | 0.11778 | 0.029904 | -0.11765 | -0.029824 | 0.00012527 | 8.0036e-05 | 0.17651 | 0.17651 | 0.17651 | 0.99363 | -0.12121 | 0.99247 | -0.14334 | 48.4926
60 | -0.14538 | -0.03684 | 0.1455 | 0.036915 | 0.00011814 | 7.5265e-05 | 0.21786 | 0.21786 | 0.21786 | 0.99363 | -0.12121 | 0.99451 | -0.10431 | 29.9265
61 | 0.11308 | 0.028677 | -0.11294 | -0.028587 | 0.00014094 | 9.0035e-05 | 0.16966 | 0.16966 | 0.16966 | 0.99247 | -0.14334 | 0.99112 | -0.1693 | 46.6086
62 | -0.14875 | -0.037728 | 0.14881 | 0.037766 | 5.9267e-05 | 3.7559e-05 | 0.22272 | 0.22272 | 0.22272 | 0.99451 | -0.10431 | 0.99494 | -0.096025 | 20.3957
63 | 0.10942 | 0.027705 | -0.10929 | -0.027627 | 0.00012213 | 7.8007e-05 | 0.16437 | 0.16437 | 0.16437 | 0.99112 | -0.1693 | 0.98992 | -0.19257 | 45.1568
64 | -0.15229 | -0.03864 | 0.15236 | 0.038681 | 6.4966e-05 | 4.1188e-05 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.99494 | -0.096025 | 0.99541 | -0.087159 | 20.8731
65 | 0.0089101 | 0.002233 | -0.0089094 | -0.0022327 | 6.8939e-07 | 3.1447e-07 | 0.013524 | 0.013524 | 0.013524 | 0.98039 | -0.37781 | 0.9803 | -0.37943 | 3.7153
66 | -0.010591 | -0.0026543 | 0.010592 | 0.0026549 | 1.3201e-06 | 6.7305e-07 | 0.016075 | 0.016075 | 0.016075 | 0.98039 | -0.37781 | 0.98052 | -0.37519 | 4.4161
67 | 0.0065228 | 0.0016346 | -0.0065221 | -0.0016344 | 7.6199e-07 | 2.2638e-07 | 0.009901 | 0.0099011 | 0.0099011 | 0.9803 | -0.37943 | 0.98018 | -0.38189 | 2.7201
68 | 0.02012 | 0.0050462 | -0.020116 | -0.0050439 | 3.8737e-06 | 2.3395e-06 | 0.030535 | 0.030535 | 0.030535 | 0.98052 | -0.37519 | 0.98031 | -0.37923 | 8.3888
69 | -0.030712 | -0.0077011 | 0.030723 | 0.007708 | 1.0973e-05 | 6.8526e-06 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04661 | 0.98052 | -0.37519 | 0.9809 | -0.3677 | 12.8048
70 | 0.0031978 | 0.00080121 | -0.0031976 | -0.00080139 | 2.2033e-07 | -1.7321e-07 | 0.0048545 | 0.0048546 | 0.0048546 | 0.98018 | -0.38189 | 0.98011 | -0.38333 | 1.3337
71 | 0.018683 | 0.0046846 | -0.01868 | -0.0046827 | 3.1272e-06 | 1.8707e-06 | 0.028359 | 0.028359 | 0.028359 | 0.98031 | -0.37923 | 0.98014 | -0.38275 | 7.791
72 | -0.030723 | -0.007708 | 0.030732 | 0.0077135 | 8.8753e-06 | 5.5426e-06 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04661 | 0.9809 | -0.3677 | 0.98121 | -0.36164 | 12.8048
73 | 0.017322 | 0.0043425 | -0.017316 | -0.0043392 | 5.4735e-06 | 3.2371e-06 | 0.026298 | 0.026298 | 0.026298 | 0.98014 | -0.38275 | 0.9798 | -0.38938 | 7.2248
74 | -0.03153 | -0.0079135 | 0.03154 | 0.0079194 | 9.4063e-06 | 5.8814e-06 | 0.04782 | 0.04782 | 0.04782 | 0.98121 | -0.36164 | 0.98153 | -0.35539 | 13.1373
75 | -0.032504 | -0.0081611 | 0.032519 | 0.0081707 | 1.5227e-05 | 9.5342e-06 | 0.049282 | 0.049282 | 0.049282 | 0.98153 | -0.35539 | 0.98203 | -0.34557 | 13.5389
76 | -0.0022585 | -0.00056603 | 0.0022585 | 0.00056596 | 3.1969e-08 | -7.3415e-08 | 0.0034059 | 0.0034058 | 0.0034059 | 0.98672 | -0.25431 | 0.98674 | -0.25402 | 0.93568
77 | -0.062567 | -0.015784 | 0.062611 | 0.015812 | 4.4502e-05 | 2.8311e-05 | 0.094389 | 0.094389 | 0.094389 | 0.98674 | -0.25402 | 0.98751 | -0.23917 | 25.931
78 | 0.060308 | 0.015218 | -0.060297 | -0.015211 | 1.1548e-05 | 7.3432e-06 | 0.090983 | 0.090983 | 0.090983 | 0.98674 | -0.25402 | 0.98653 | -0.25802 | 24.9953
79 | 0.10929 | 0.027627 | -0.1091 | -0.027501 | 0.00019685 | 0.00012573 | 0.16437 | 0.16437 | 0.16437 | 0.98992 | -0.19257 | 0.98797 | -0.23021 | 45.1568
80 | 0.045448 | 0.011419 | -0.04542 | -0.011401 | 2.8215e-05 | 1.7852e-05 | 0.068461 | 0.068462 | 0.068462 | 0.98797 | -0.23021 | 0.9873 | -0.24322 | 18.8081
81 | 0.063648 | 0.016083 | -0.063621 | -0.016065 | 2.7341e-05 | 1.7397e-05 | 0.095909 | 0.095909 | 0.095909 | 0.98797 | -0.23021 | 0.98751 | -0.23917 | 26.3487
82 | -0.034554 | -0.0086806 | 0.034561 | 0.008685 | 7.0032e-06 | 4.3958e-06 | 0.052364 | 0.052364 | 0.052364 | 0.98203 | -0.34557 | 0.98225 | -0.34133 | 14.3858
83 | 0.05825 | 0.014698 | -0.058203 | -0.014668 | 4.6977e-05 | 2.9859e-05 | 0.087896 | 0.087896 | 0.087896 | 0.98653 | -0.25802 | 0.98566 | -0.27487 | 24.1472
84 | 0.040974 | 0.010308 | -0.04096 | -0.0103 | 1.3207e-05 | 8.336e-06 | 0.062012 | 0.062012 | 0.062012 | 0.98341 | -0.31871 | 0.98307 | -0.32545 | 17.0362
85 | 0.038966 | 0.0097998 | -0.038957 | -0.0097938 | 9.5133e-06 | 5.9961e-06 | 0.058993 | 0.058993 | 0.058993 | 0.98307 | -0.32545 | 0.9828 | -0.33057 | 16.2069
86 | 0.036597 | 0.0092025 | -0.036578 | -0.0091906 | 1.8798e-05 | 1.1824e-05 | 0.055421 | 0.055421 | 0.055421 | 0.9828 | -0.33057 | 0.98225 | -0.34133 | 15.2256
87 | -0.056138 | -0.014134 | 0.056179 | 0.014161 | 4.1441e-05 | 2.6327e-05 | 0.08484 | 0.08484 | 0.08484 | 0.98487 | -0.2903 | 0.98566 | -0.27487 | 23.3077
88 | 0.042138 | 0.010578 | -0.042127 | -0.010571 | 1.1347e-05 | 7.166e-06 | 0.063515 | 0.063515 | 0.063515 | 0.9873 | -0.24322 | 0.98701 | -0.24887 | 17.4493
89 | 0.036771 | 0.0092287 | -0.036763 | -0.0092239 | 7.647e-06 | 4.8093e-06 | 0.05544 | 0.055441 | 0.055441 | 0.98701 | -0.24887 | 0.98678 | -0.25323 | 15.2309
90 | 0.033262 | 0.0083464 | -0.033256 | -0.0083429 | 5.6797e-06 | 3.5581e-06 | 0.050161 | 0.050161 | 0.050161 | 0.98678 | -0.25323 | 0.9866 | -0.25681 | 13.7805
91 | 0.028929 | 0.0072583 | -0.028918 | -0.0072517 | 1.0618e-05 | 6.6056e-06 | 0.043634 | 0.043634 | 0.043634 | 0.9866 | -0.25681 | 0.98621 | -0.26451 | 11.9875
92 | 0.021949 | 0.0055051 | -0.021947 | -0.0055039 | 2.0768e-06 | 1.2647e-06 | 0.033119 | 0.03312 | 0.03312 | 0.98621 | -0.26451 | 0.9861 | -0.2665 | 9.0988
93 | 0.01603 | 0.0040207 | -0.016022 | -0.0040165 | 7.2987e-06 | 4.247e-06 | 0.02419 | 0.02419 | 0.02419 | 0.9861 | -0.2665 | 0.98561 | -0.27606 | 6.6455
94 | 0.013063 | 0.0032747 | -0.013061 | -0.003274 | 1.4427e-06 | 7.973e-07 | 0.019722 | 0.019722 | 0.019722 | 0.98561 | -0.27606 | 0.98549 | -0.27837 | 5.4181
95 | -0.0058497 | -0.0014661 | 0.0058497 | 0.0014661 | 2.3329e-08 | 4.7812e-09 | 0.0088349 | 0.0088349 | 0.0088349 | 0.98523 | -0.28357 | 0.98523 | -0.28349 | 2.4272
96 | -0.010396 | -0.0026052 | 0.010398 | 0.0026065 | 2.5323e-06 | 1.2717e-06 | 0.015701 | 0.015701 | 0.015701 | 0.98523 | -0.28349 | 0.98549 | -0.27837 | 4.3134
97 | 0.004546 | 0.0011392 | -0.0045455 | -0.0011392 | 5.0288e-07 | -4.0382e-08 | 0.0068658 | 0.0068659 | 0.0068659 | 0.98523 | -0.28349 | 0.98511 | -0.28581 | 1.8862
98 | -0.0069883 | -0.0017514 | 0.0069898 | 0.0017519 | 1.4529e-06 | 5.0998e-07 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.97211 | -0.53771 | 0.97233 | -0.53334 | 2.9388
99 | -0.011536 | -0.0028913 | 0.011539 | 0.0028927 | 2.5299e-06 | 1.3506e-06 | 0.017654 | 0.017654 | 0.017654 | 0.97233 | -0.53334 | 0.97256 | -0.52874 | 4.8501
100 | 0.017436 | 0.0043751 | -0.017426 | -0.0043695 | 9.468e-06 | 5.6196e-06 | 0.026678 | 0.026678 | 0.026678 | 0.97256 | -0.52874 | 0.97199 | -0.54014 | 7.3292
101 | -0.028974 | -0.0072678 | 0.028982 | 0.0072725 | 7.4655e-06 | 4.6522e-06 | 0.044332 | 0.044332 | 0.044332 | 0.97256 | -0.52874 | 0.97284 | -0.52334 | 12.1793
102 | 0.014902 | 0.0037369 | -0.014901 | -0.0037366 | 4.2792e-07 | 2.467e-07 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.97199 | -0.54014 | 0.97196 | -0.54074 | 6.2676
103 | -0.038752 | -0.0097212 | 0.038754 | 0.0097225 | 1.9373e-06 | 1.2216e-06 | 0.059277 | 0.059277 | 0.059277 | 0.97284 | -0.52334 | 0.97289 | -0.52229 | 16.285
104 | 0.011505 | 0.0028854 | -0.011503 | -0.0028843 | 2.1625e-06 | 1.1537e-06 | 0.017615 | 0.017615 | 0.017615 | 0.97196 | -0.54074 | 0.97176 | -0.54468 | 4.8392
105 | -0.040354 | -0.010123 | 0.040374 | 0.010136 | 1.9994e-05 | 1.2622e-05 | 0.061724 | 0.061724 | 0.061724 | 0.97289 | -0.52229 | 0.97342 | -0.5119 | 16.957
106 | 0.0080178 | 0.0020108 | -0.0080153 | -0.0020097 | 2.5114e-06 | 1.0571e-06 | 0.012278 | 0.012278 | 0.012278 | 0.97176 | -0.54468 | 0.97142 | -0.55125 | 3.3731
107 | -0.04704 | -0.011807 | 0.047055 | 0.011816 | 1.5003e-05 | 9.506e-06 | 0.071914 | 0.071914 | 0.071914 | 0.97342 | -0.5119 | 0.97375 | -0.50522 | 19.7567
108 | -0.049274 | -0.012372 | 0.049325 | 0.012404 | 5.035e-05 | 3.1929e-05 | 0.075306 | 0.075305 | 0.075306 | 0.97375 | -0.50522 | 0.97484 | -0.48382 | 20.6883
109 | -0.057115 | -0.014357 | 0.057131 | 0.014367 | 1.6022e-05 | 1.0184e-05 | 0.087196 | 0.087196 | 0.087196 | 0.97484 | -0.48382 | 0.97514 | -0.47795 | 23.955
110 | -0.063119 | -0.015867 | 0.063178 | 0.015904 | 5.8997e-05 | 3.7547e-05 | 0.096334 | 0.096333 | 0.096334 | 0.97514 | -0.47795 | 0.97613 | -0.45839 | 26.4653
111 | 0.0059881 | 0.0015 | -0.0059874 | -0.0014998 | 7.04e-07 | 1.7009e-07 | 0.0091373 | 0.0091374 | 0.0091374 | 0.97514 | -0.47795 | 0.97501 | -0.48042 | 2.5103
112 | -0.066078 | -0.016631 | 0.066185 | 0.016699 | 0.00010698 | 6.8115e-05 | 0.10075 | 0.10075 | 0.10075 | 0.97613 | -0.45839 | 0.97786 | -0.42458 | 27.6797
113 | 0.0029 | 0.00072676 | -0.0028999 | -0.00072679 | 3.3933e-08 | -3.6163e-08 | 0.0044207 | 0.0044207 | 0.0044207 | 0.97613 | -0.45839 | 0.97612 | -0.45864 | 1.2145
114 | 0.0028547 | 0.00071469 | -0.0028545 | -0.00071482 | 1.1284e-07 | -1.2552e-07 | 0.0043564 | 0.0043564 | 0.0043564 | 0.97501 | -0.48042 | 0.97497 | -0.48125 | 1.1968
115 | 0.0080153 | 0.0020097 | -0.0080114 | -0.0020081 | 3.8571e-06 | 1.6243e-06 | 0.012278 | 0.012278 | 0.012278 | 0.97142 | -0.55125 | 0.97091 | -0.56136 | 3.3732
116 | -0.06854 | -0.017289 | 0.068583 | 0.017317 | 4.3546e-05 | 2.7735e-05 | 0.10434 | 0.10434 | 0.10434 | 0.97786 | -0.42458 | 0.97854 | -0.41132 | 28.6641
117 | 0.0028545 | 0.00071482 | -0.0028541 | -0.00071531 | 4.3877e-07 | -4.8785e-07 | 0.0043564 | 0.0043567 | 0.0043567 | 0.97497 | -0.48125 | 0.97481 | -0.48447 | 1.1969
118 | -0.068583 | -0.017317 | 0.068612 | 0.017335 | 2.8717e-05 | 1.829e-05 | 0.10434 | 0.10434 | 0.10434 | 0.97854 | -0.41132 | 0.97899 | -0.40258 | 28.6641
119 | -0.005481 | -0.0013737 | 0.0054814 | 0.0013737 | 3.7614e-07 | 4.6553e-08 | 0.0081941 | 0.008194 | 0.0081941 | 0.99533 | -0.088599 | 0.99541 | -0.087159 | 2.2511
120 | -0.15784 | -0.040054 | 0.15801 | 0.040161 | 0.00016797 | 0.00010656 | 0.23613 | 0.23613 | 0.23613 | 0.99541 | -0.087159 | 0.99656 | -0.065059 | 21.6235
121 | -0.16094 | -0.040897 | 0.16105 | 0.040964 | 0.00010548 | 6.6938e-05 | 0.24051 | 0.24051 | 0.24051 | 0.99656 | -0.065059 | 0.99728 | -0.051457 | 22.025
122 | -0.16501 | -0.041956 | 0.16503 | 0.041967 | 1.6807e-05 | 1.067e-05 | 0.24642 | 0.24642 | 0.24642 | 0.99728 | -0.051457 | 0.99739 | -0.049342 | 22.5659
123 | 0.25385 | 0.065356 | -0.2533 | -0.065005 | 0.00054982 | 0.00035069 | 0.37934 | 0.37934 | 0.37934 | 0.99739 | -0.049342 | 0.99503 | -0.093969 | 34.7382
124 | -0.41888 | -0.10732 | 0.41988 | 0.10796 | 0.0010043 | 0.00064192 | 0.62576 | 0.62576 | 0.62576 | 0.99739 | -0.049342 | 1 | 0 | 57.304
125 | -0.07424 | -0.018746 | 0.074272 | 0.018766 | 3.1374e-05 | 1.9997e-05 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.97899 | -0.40258 | 0.97944 | -0.39376 | 31.0144
126 | 0.25025 | 0.06424 | -0.25001 | -0.06409 | 0.00023464 | 0.00014965 | 0.37477 | 0.37478 | 0.37478 | 0.99503 | -0.093969 | 0.99401 | -0.11331 | 34.3201
127 | 0.24867 | 0.063754 | -0.24843 | -0.0636 | 0.00024199 | 0.00015433 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.99401 | -0.11331 | 0.99295 | -0.1334 | 34.1365
128 | 0.24719 | 0.06329 | -0.24691 | -0.06311 | 0.00028166 | 0.00017963 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.99295 | -0.1334 | 0.99172 | -0.15695 | 33.9667
129 | 0.24578 | 0.062827 | -0.24557 | -0.062691 | 0.00021371 | 0.00013629 | 0.36922 | 0.36922 | 0.36922 | 0.99172 | -0.15695 | 0.99078 | -0.17494 | 33.8117
130 | 0.0018885 | 0.00047304 | -0.0018884 | -0.00047328 | 6.4572e-08 | -2.3395e-07 | 0.0028371 | 0.0028372 | 0.0028372 | 0.99042 | -0.18175 | 0.99039 | -0.18247 | 0.77946
131 | -0.00634 | -0.0015887 | 0.0063411 | 0.001589 | 1.0901e-06 | 2.8525e-07 | 0.0095251 | 0.0095249 | 0.0095251 | 0.99042 | -0.18175 | 0.99061 | -0.17814 | 2.6168
132 | -0.010866 | -0.002723 | 0.010868 | 0.0027239 | 1.6554e-06 | 8.4608e-07 | 0.016322 | 0.016322 | 0.016322 | 0.99061 | -0.17814 | 0.99078 | -0.17494 | 4.4841
133 | 0.2347 | 0.059967 | -0.23434 | -0.059737 | 0.00036127 | 0.00023032 | 0.3529 | 0.3529 | 0.3529 | 0.99078 | -0.17494 | 0.98911 | -0.20683 | 32.3171
134 | 0.22694 | 0.057881 | -0.22657 | -0.057647 | 0.00036851 | 0.00023488 | 0.34176 | 0.34176 | 0.34176 | 0.98911 | -0.20683 | 0.98736 | -0.24052 | 31.2972
135 | 0.13243 | 0.033668 | -0.13232 | -0.033597 | 0.00011207 | 7.0866e-05 | 0.19975 | 0.19975 | 0.19975 | 0.98736 | -0.24052 | 0.98644 | -0.2581 | 18.292
136 | 0.12933 | 0.032848 | -0.1291 | -0.032704 | 0.0002277 | 0.0001439 | 0.19524 | 0.19524 | 0.19524 | 0.98644 | -0.2581 | 0.98455 | -0.29475 | 17.8795
137 | -0.077952 | -0.019689 | 0.078008 | 0.019724 | 5.5371e-05 | 3.5305e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.97944 | -0.39376 | 0.9802 | -0.37895 | 32.5505
138 | -0.078008 | -0.019724 | 0.078083 | 0.019772 | 7.5923e-05 | 4.8409e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.9802 | -0.37895 | 0.98124 | -0.35868 | 32.5505
139 | -0.078083 | -0.019772 | 0.078241 | 0.019873 | 0.00015798 | 0.00010072 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.98124 | -0.35868 | 0.98341 | -0.31664 | 32.5505
140 | -0.083332 | -0.021149 | 0.083524 | 0.021271 | 0.00019143 | 0.0001221 | 0.12619 | 0.12619 | 0.12619 | 0.98341 | -0.31664 | 0.98588 | -0.26901 | 34.6667
141 | 0.11925 | 0.030236 | -0.11914 | -0.030168 | 0.00010746 | 6.7769e-05 | 0.18036 | 0.18036 | 0.18036 | 0.98455 | -0.29475 | 0.98358 | -0.31352 | 16.5162
142 | 0.10426 | 0.026436 | -0.10419 | -0.026395 | 6.5419e-05 | 4.1069e-05 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.98358 | -0.31352 | 0.9829 | -0.32658 | 14.4537
143 | 0.10104 | 0.025606 | -0.10097 | -0.02556 | 7.3858e-05 | 4.6311e-05 | 0.15307 | 0.15307 | 0.15307 | 0.9829 | -0.32658 | 0.98212 | -0.34181 | 14.0175
144 | -0.077228 | -0.019517 | 0.077302 | 0.019564 | 7.3914e-05 | 4.7125e-05 | 0.11745 | 0.11745 | 0.11745 | 0.97893 | -0.40392 | 0.97995 | -0.38398 | 32.2661
145 | -0.077983 | -0.019735 | 0.078009 | 0.019751 | 2.6021e-05 | 1.6591e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.97995 | -0.38398 | 0.98031 | -0.37703 | 32.5502
146 | -0.078938 | -0.019984 | 0.078961 | 0.019999 | 2.3287e-05 | 1.4849e-05 | 0.11989 | 0.11989 | 0.11989 | 0.98031 | -0.37703 | 0.98062 | -0.37089 | 32.9374
147 | -0.080143 | -0.020295 | 0.080182 | 0.02032 | 3.9161e-05 | 2.4707e-05 | 0.12169 | 0.12169 | 0.12169 | 0.98062 | -0.37089 | 0.98115 | -0.36072 | 16.7151
148 | -0.081743 | -0.020711 | 0.081756 | 0.020719 | 1.2432e-05 | 7.7115e-06 | 0.12405 | 0.12405 | 0.12405 | 0.98115 | -0.36072 | 0.98131 | -0.35755 | 11.3602
149 | -0.083383 | -0.021127 | 0.083394 | 0.021134 | 1.1001e-05 | 6.832e-06 | 0.12652 | 0.12652 | 0.12652 | 0.98131 | -0.35755 | 0.98145 | -0.3548 | 11.5862
150 | -0.089336 | -0.022623 | 0.089356 | 0.022635 | 1.9699e-05 | 1.2282e-05 | 0.13553 | 0.13553 | 0.13553 | 0.98145 | -0.3548 | 0.98169 | -0.35021 | 12.4112
151 | 0.092626 | 0.023466 | -0.092612 | -0.023457 | 1.3647e-05 | 8.5238e-06 | 0.14044 | 0.14044 | 0.14044 | 0.98203 | -0.34347 | 0.98188 | -0.34653 | 12.8609
152 | -0.097599 | -0.024712 | 0.097607 | 0.024717 | 7.7817e-06 | 4.8723e-06 | 0.14798 | 0.14798 | 0.14798 | 0.98203 | -0.34347 | 0.98212 | -0.34181 | 13.551
153 | 0.091002 | 0.023054 | -0.090986 | -0.023044 | 1.608e-05 | 1.0035e-05 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.98188 | -0.34653 | 0.98169 | -0.35021 | 12.6374
154 | 0.0035591 | 0.00089198 | -0.0035591 | -0.00089199 | 3.2376e-08 | -1.5132e-08 | 0.0054559 | 0.005456 | 0.005456 | 0.97069 | -0.5658 | 0.97068 | -0.56599 | 1.4989
155 | -0.0080097 | -0.0020074 | 0.0080114 | 0.0020081 | 1.6948e-06 | 7.1403e-07 | 0.012278 | 0.012278 | 0.012278 | 0.97069 | -0.5658 | 0.97091 | -0.56136 | 3.3732

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42367 | 0.1085

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017191 | 0.0043085
1 | 0.0097572 | 0.0024454
2 | 0.012278 | 0.003077
3 | 0.0013707 | 0.00034353
4 | 0.0002379 | 5.9623e-05
5 | 0.0036592 | 0.00091709
6 | 0.00060405 | 0.00015139
7 | 0.00014001 | 3.509e-05
8 | 0.00035126 | 8.8034e-05
9 | 0.00015692 | 3.9329e-05
10 | 0.0012564 | 0.00031489
11 | 7.9171e-05 | 1.9842e-05
12 | 0.00040425 | 0.00010132
13 | 0.00072792 | 0.00018243
14 | 0.0009966 | 0.00024977
15 | 0.0070262 | 0.0017609
16 | 0.0010037 | 0.00025155
17 | 0.0014244 | 0.00035699
18 | 0.0057454 | 0.0014399
19 | 0.0021055 | 0.0005277
20 | 0.0010883 | 0.00027275
21 | 0.0082423 | 0.0020657
22 | 0.00078588 | 0.00019696
23 | 0.00055076 | 0.00013803
24 | 0.00057717 | 0.00014465
25 | 0.00091995 | 0.00023056
26 | 0.00082622 | 0.00020707
27 | 0.0031915 | 0.00079986
28 | 0.0014969 | 0.00037516
29 | 0.0038327 | 0.00096057
30 | 0.0011083 | 0.00027776
31 | 0.0013321 | 0.00033386
32 | 0.0013421 | 0.00033635
33 | 0.0074275 | 0.0018615
34 | 0.0055444 | 0.0013895
35 | 0.0049474 | 0.0012399
36 | 0.0028578 | 0.00071623
37 | 0.009013 | 0.0022589
38 | 0.0030118 | 0.00075483
39 | 0.0048153 | 0.0012068
40 | 0.0013726 | 0.000344
41 | 0.002437 | 0.00061076
42 | 0.0030863 | 0.0007735
43 | 0.0076136 | 0.0019082
44 | 0.0025119 | 0.00062955
45 | 0.0057177 | 0.001433
46 | 0.0045743 | 0.0011464
47 | 0.0032457 | 0.00081344
48 | 0.0035199 | 0.00088217
49 | 0.0034863 | 0.00087375
50 | 0.0016808 | 0.00042125
51 | 0.0023865 | 0.00059812
52 | 0.0033243 | 0.00083314
53 | 0.0014335 | 0.00035926
54 | 0.0031976 | 0.00080139
55 | 0.0013577 | 0.00034027
56 | 0.00079803 | 0.00020001
57 | 0.0013374 | 0.00033517
58 | 0.00096437 | 0.00024169
59 | 0.0022585 | 0.00056603
60 | 0.0020345 | 0.0005099
61 | 0.0010092 | 0.00025292
62 | 0.0020467 | 0.00051296
63 | 0.0058752 | 0.0014725
64 | 0.0019943 | 0.00049983
65 | 0.0023593 | 0.00059129
66 | 0.0017934 | 0.00044946
67 | 0.0020178 | 0.0005057
68 | 0.0020242 | 0.00050731
69 | 0.0032818 | 0.0008225
70 | 0.0053561 | 0.0013424
71 | 0.0035011 | 0.00087745
72 | 0.0043275 | 0.0010846
73 | 0.0069689 | 0.0017466
74 | 0.0059178 | 0.0014831
75 | 0.0029595 | 0.00074172
76 | 0.0058497 | 0.0014661
77 | 0.0069883 | 0.0017514
78 | 0.0045462 | 0.0011394
79 | 0.0025242 | 0.00063263
80 | 0.0097707 | 0.0024488
81 | 0.0045455 | 0.0011392
82 | 0.0033962 | 0.00085117
83 | 0.0015994 | 0.00040084
84 | 0.0026632 | 0.00066745
85 | 0.0034853 | 0.0008735
86 | 0.0066665 | 0.0016708
87 | 0.0022192 | 0.00055617
88 | 0.0077901 | 0.0019524
89 | 0.0031328 | 0.00078514
90 | 0.0023548 | 0.00059016
91 | 0.0028999 | 0.00072679
92 | 0.0028541 | 0.00071531
93 | 0.005481 | 0.0013737
94 | 0.0029365 | 0.00073595
95 | 0.003959 | 0.00099221
96 | 0.0056286 | 0.0014107
97 | 0.0030535 | 0.00076527
98 | 0.0021366 | 0.00053547
99 | 0.0013392 | 0.00033564
100 | 0.0012376 | 0.00031018
101 | 0.0011279 | 0.00028267
102 | 0.0044515 | 0.0011157
103 | 0.0018884 | 0.00047328
104 | 0.004525 | 0.0011341
105 | 0.0074037 | 0.0018555
106 | 0.002987 | 0.0007486
107 | 0.0036804 | 0.00092239
108 | 0.005091 | 0.0012759
109 | 0.0098507 | 0.0024688
110 | 0.0031471 | 0.00078874
111 | 0.00093805 | 0.0002351
112 | 0.00068104 | 0.00017068
113 | 0.00092853 | 0.00023271
114 | 0.0011823 | 0.00029632
115 | 0.001561 | 0.00039122
116 | 0.0016275 | 0.0004079
117 | 0.005942 | 0.0014892
118 | 0.0049734 | 0.0012464
119 | 0.0016104 | 0.0004036
120 | 0.0033622 | 0.00084265
121 | 0.0016299 | 0.00040848
122 | 0.0044506 | 0.0011154
123 | 0.0035591 | 0.00089199

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1