## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-11_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-11_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-11_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-11_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-11_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-11_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-11_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-11_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-11_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-11_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-11_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-11_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-11_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-11_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-11_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-11_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-11_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-11_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-11_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-11_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-11_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-11_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-11_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-11_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-11_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-11_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_120-11_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_120-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_120-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_120-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_120-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_120-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_120-11_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_120-11_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_120-11_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_120-11_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_120-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_120-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_120-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_120-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_120-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_120-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_120-11_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_120-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_120-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_120-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_120-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_120-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_120-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_120-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_120-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_120-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_120-11_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_120-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_120-11_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_120-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_120-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_120-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_120-11_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_120-11_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_120-11_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_120-11_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_120-11_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_120-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_120-11_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_120-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_120-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_120-11_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_120-11_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_120-11_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_120-11_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_120-11_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_120-11_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_120-11_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_120-11_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_120-11_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_120-11_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_120-11_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_120-11_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_120-11_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_120-11_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_120-11_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_120-11_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_120-11_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_120-11_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_120-11_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_120-11_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_120-11_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_120-11_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_120-11_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_120-11_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_120-11_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_120-11_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_120-11_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_120-11_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_120-11_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_120-11_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_120-11_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_120-11_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_120-11_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_120-11_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_120-11_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_120-11_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_120-11_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_120-11_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_120-11_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_120-11_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_120-11_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_120-11_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_120-11_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_120-11_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_120-11_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_120-11_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_120-11_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_120-11_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_120-11_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_120-11_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_120-11_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_120-11_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_120-11_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_120-11_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_120-11_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_120-11_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_120-11_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_120-11_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_120-11_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_120-11_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_120-11_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_120-11_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_120-11_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_120-11_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_120-11_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_120-11_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_120-11_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_120-11_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_120-11_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_120-11_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_120-11_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_120-11_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_120-11_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_120-11_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_120-11_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_120-11_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_120-11_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_120-11_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_120-11_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_120-11_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_120-11_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_120-11_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_120-11_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_120-11_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_120-11_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_120-11_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_120-11_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_120-11_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_120-11_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_120-11_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_120-11_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_120-11_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_120-11_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_120-11_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_120-11_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_120-11_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_120-11_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_120-11_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_MV_10_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-11_0_5_load_0 | 0 | 0.014619 | 0.0036639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-11_0_5_load_4 | 4 | 0.0049377 | 0.0012375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-11_0_5_load_6 | 5 | 0.00098565 | 0.00024703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-11_0_5_load_8 | 7 | 0.0011159 | 0.00027967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-11_0_5_load_203 | 8 | 0.0014139 | 0.00035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-11_0_5_load_55 | 9 | 0.0047593 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-11_0_5_load_53 | 10 | 0.0079186 | 0.0019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-11_0_5_load_217 | 13 | 0.0024087 | 0.00060368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-11_0_5_load_218 | 14 | 0.0016935 | 0.00042442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-11_0_5_load_212 | 15 | 0.0027175 | 0.00068108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-11_0_5_load_213 | 16 | 0.0030155 | 0.00075576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-11_0_5_load_226 | 17 | 0.0034241 | 0.00085815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-11_0_5_load_54 | 18 | 0.0015262 | 0.00038249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-11_0_5_load_9 | 20 | 0.0030616 | 0.0007673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-11_0_5_load_10 | 21 | 0.0086696 | 0.0021728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-11_0_5_load_11 | 22 | 0.0050929 | 0.0012764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-11_0_5_load_12 | 23 | 0.0017067 | 0.00042775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-11_0_5_load_13 | 24 | 0.0071849 | 0.0018007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-11_0_5_load_14 | 25 | 0.0015703 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-11_0_5_load_15 | 26 | 0.0046029 | 0.0011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-11_0_5_load_18 | 29 | 0.0007877 | 0.00019742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-11_0_5_load_20 | 30 | 0.0011069 | 0.00027741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-11_0_5_load_21 | 31 | 0.0023212 | 0.00058175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-11_0_5_load_19 | 32 | 0.0013886 | 0.00034802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-11_0_5_load_26 | 33 | 0.0024061 | 0.00060302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-11_0_5_load_22 | 34 | 0.0020082 | 0.00050331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-11_0_5_load_32 | 35 | 0.0048624 | 0.0012186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-11_0_5_load_221 | 36 | 0.0019722 | 0.00049428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-11_0_5_load_23 | 37 | 0.00093887 | 0.0002353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-11_0_5_load_24 | 39 | 0.00083747 | 0.00020989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-11_0_5_load_25 | 40 | 0.00092422 | 0.00023163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-11_0_5_load_192 | 41 | 0.0008019 | 0.00020097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-11_0_5_load_232 | 42 | 0.00076897 | 0.00019272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-11_0_5_load_222 | 43 | 0.00088119 | 0.00022085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-11_0_5_load_27 | 44 | 0.0076974 | 0.0019291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-11_0_5_load_34 | 48 | 0.0014984 | 0.00037553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-11_0_5_load_35 | 49 | 0.0018445 | 0.00046227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-11_0_5_load_119 | 50 | 0.00102 | 0.00025564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-11_0_5_load_36 | 51 | 0.0065696 | 0.0016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-11_0_5_load_120 | 52 | 0.0048389 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-11_0_5_load_37 | 53 | 0.0025331 | 0.00063485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-11_0_5_load_38 | 54 | 0.032104 | 0.0080461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-11_0_5_load_39 | 55 | 0.013509 | 0.0033857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-11_0_5_load_41 | 58 | 0.020159 | 0.0050524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-11_0_5_load_50 | 59 | 0.010435 | 0.0026152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-11_0_5_load_52 | 61 | 0.0080244 | 0.0020111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-11_0_5_load_231 | 64 | 0.00052459 | 0.00013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-11_0_5_load_43 | 65 | 0.0091477 | 0.0022926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-11_0_5_load_44 | 66 | 0.0017339 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-11_0_5_load_45 | 67 | 0.0029878 | 0.00074882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-11_0_5_load_46 | 68 | 0.0012916 | 0.00032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-11_0_5_load_47 | 69 | 0.0065171 | 0.0016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-11_0_5_load_48 | 70 | 0.0031248 | 0.00078315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-11_0_5_load_49 | 71 | 0.0014928 | 0.00037412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-11_0_5_load_224 | 73 | 0.0042345 | 0.0010613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-11_0_5_load_56 | 74 | 0.0021033 | 0.00052715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-11_0_5_load_57 | 75 | 0.00042062 | 0.00010542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-11_0_5_load_58 | 76 | 0.0012172 | 0.00030505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-11_0_5_load_59 | 77 | 0.00058156 | 0.00014575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-11_0_5_load_137 | 79 | 0.0013925 | 0.000349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-11_0_5_load_126 | 81 | 0.001789 | 0.00044838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-11_0_5_load_62 | 83 | 0.0024457 | 0.00061295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-11_0_5_load_94 | 84 | 0.00036872 | 9.2411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-11_0_5_load_93 | 85 | 0.00049339 | 0.00012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-11_0_5_load_64 | 87 | 0.001152 | 0.00028871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-11_0_5_load_65 | 88 | 0.00044283 | 0.00011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-11_0_5_load_66 | 89 | 0.00041156 | 0.00010315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-11_0_5_load_149 | 92 | 0.00036458 | 9.1372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-11_0_5_load_140 | 94 | 0.00024086 | 6.0366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-11_0_5_load_71 | 95 | 0.0014154 | 0.00035472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-11_0_5_load_72 | 96 | 0.0013218 | 0.00033127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-11_0_5_load_76 | 98 | 0.00075275 | 0.00018866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-11_0_5_load_80 | 100 | 0.00098312 | 0.00024639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-11_0_5_load_86 | 101 | 0.0017555 | 0.00043997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-11_0_5_load_74 | 102 | 0.0023883 | 0.00059856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-11_0_5_load_75 | 103 | 0.0029891 | 0.00074914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_120-11_0_5_load_78 | 104 | 0.0055389 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_120-11_0_5_load_239 | 105 | 0.0097676 | 0.002448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_120-11_0_5_load_79 | 106 | 0.0009743 | 0.00024418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_120-11_0_5_load_82 | 110 | 0.00070447 | 0.00017656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_120-11_0_5_load_83 | 111 | 0.00076685 | 0.00019219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_120-11_0_5_load_84 | 112 | 0.00095034 | 0.00023818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_120-11_0_5_load_85 | 113 | 0.00036693 | 9.196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_120-11_0_5_load_204 | 114 | 0.00053235 | 0.00013342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_120-11_0_5_load_164 | 117 | 0.00096346 | 0.00024146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_120-11_0_5_load_87 | 120 | 0.00034495 | 8.6452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_120-11_0_5_load_88 | 121 | 0.0007303 | 0.00018303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_120-11_0_5_load_89 | 122 | 0.00015285 | 3.8308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_120-11_0_5_load_91 | 123 | 0.00017537 | 4.3952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_120-11_0_5_load_252 | 124 | 0.00019497 | 4.8865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_120-11_0_5_load_96 | 125 | 0.0004495 | 0.00011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_120-11_0_5_load_99 | 128 | 0.0012255 | 0.00030713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_120-11_0_5_load_100 | 129 | 0.00075775 | 0.00018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_120-11_0_5_load_101 | 130 | 0.00061346 | 0.00015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_120-11_0_5_load_105 | 133 | 0.0009103 | 0.00022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_120-11_0_5_load_102 | 134 | 0.0032047 | 0.00080319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_120-11_0_5_load_103 | 137 | 0.00091814 | 0.00023011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_120-11_0_5_load_108 | 138 | 0.00026704 | 6.6927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_120-11_0_5_load_115 | 141 | 0.00027622 | 6.9226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_120-11_0_5_load_118 | 142 | 0.0027228 | 0.0006824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_120-11_0_5_load_117 | 143 | 0.0019158 | 0.00048013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_120-11_0_5_load_116 | 144 | 0.00060617 | 0.00015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_120-11_0_5_load_114 | 145 | 0.00061984 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_120-11_0_5_load_110 | 146 | 0.00081033 | 0.00020309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_120-11_0_5_load_111 | 147 | 0.00066375 | 0.00016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_120-11_0_5_load_112 | 148 | 0.00050955 | 0.00012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_120-11_0_5_load_113 | 149 | 0.00063977 | 0.00016034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_120-11_0_5_load_121 | 150 | 0.0058494 | 0.001466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_120-11_0_5_load_122 | 151 | 0.0012407 | 0.00031096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_120-11_0_5_load_123 | 152 | 0.0013951 | 0.00034966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_120-11_0_5_load_125 | 154 | 0.010597 | 0.0026558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_120-11_0_5_load_129 | 155 | 0.00083711 | 0.0002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_120-11_0_5_load_130 | 156 | 0.0023059 | 0.00057793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_120-11_0_5_load_136 | 158 | 0.00020902 | 5.2386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_120-11_0_5_load_158 | 159 | 0.00025554 | 6.4045e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_120-11_0_5_load_157 | 160 | 0.00080585 | 0.00020197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_120-11_0_5_load_131 | 162 | 0.0021258 | 0.00053277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_120-11_0_5_load_134 | 165 | 0.0033009 | 0.00082728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_120-11_0_5_load_240 | 166 | 0.0067308 | 0.0016869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_120-11_0_5_load_156 | 167 | 0.00044863 | 0.00011244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_120-11_0_5_load_145 | 173 | 0.00024952 | 6.2536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_120-11_0_5_load_148 | 174 | 0.0004384 | 0.00010987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_120-11_0_5_load_152 | 175 | 0.00016767 | 4.2022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_120-11_0_5_load_153 | 178 | 0.00074769 | 0.00018739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_120-11_0_5_load_155 | 179 | 0.0002877 | 7.2105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_120-11_0_5_load_159 | 180 | 0.002369 | 0.00059373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_120-11_0_5_load_167 | 184 | 0.0011007 | 0.00027586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_120-11_0_5_load_163 | 185 | 0.0010117 | 0.00025355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_120-11_0_5_load_219 | 187 | 0.00045397 | 0.00011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_120-11_0_5_load_246 | 188 | 0.0003788 | 9.4935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_120-11_0_5_load_233 | 189 | 0.00071836 | 0.00018004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_120-11_0_5_load_202 | 190 | 0.00085967 | 0.00021545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_120-11_0_5_load_247 | 192 | 0.0004096 | 0.00010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_120-11_0_5_load_199 | 194 | 0.0032492 | 0.00081432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_120-11_0_5_load_168 | 195 | 0.0022078 | 0.00055333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_120-11_0_5_load_169 | 196 | 0.0051265 | 0.0012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_120-11_0_5_load_170 | 197 | 0.001925 | 0.00048244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_120-11_0_5_load_172 | 198 | 0.0019652 | 0.00049252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_120-11_0_5_load_200 | 199 | 0.00073634 | 0.00018454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_120-11_0_5_load_197 | 200 | 0.0016873 | 0.00042287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_120-11_0_5_load_175 | 201 | 0.0084148 | 0.002109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_120-11_0_5_load_176 | 202 | 0.0049103 | 0.0012306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_120-11_0_5_load_177 | 203 | 0.010915 | 0.0027356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_120-11_0_5_load_178 | 204 | 0.0025086 | 0.00062872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_120-11_0_5_load_179 | 205 | 0.0022741 | 0.00056994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_120-11_0_5_load_180 | 206 | 0.00091885 | 0.00023029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_120-11_0_5_load_181 | 207 | 0.00856 | 0.0021453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_120-11_0_5_load_208 | 208 | 0.0017312 | 0.00043387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_120-11_0_5_load_207 | 209 | 0.0014727 | 0.0003691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_120-11_0_5_load_234 | 210 | 0.0015269 | 0.00038267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_120-11_0_5_load_182 | 211 | 0.00088839 | 0.00022265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_120-11_0_5_load_183 | 212 | 0.00094558 | 0.00023699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_120-11_0_5_load_185 | 214 | 0.001828 | 0.00045814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_120-11_0_5_load_189 | 217 | 0.00035265 | 8.8382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_120-11_0_5_load_190 | 218 | 0.0063503 | 0.0015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_120-11_0_5_load_191 | 219 | 0.00068867 | 0.0001726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_120-11_0_5_load_243 | 220 | 0.0034688 | 0.00086937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_120-11_0_5_load_251 | 221 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_120-11_0_5_load_196 | 222 | 0.0038333 | 0.00096071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_120-11_0_5_load_194 | 223 | 0.00058907 | 0.00014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_120-11_0_5_load_206 | 224 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_120-11_0_5_load_242 | 225 | 0.0018842 | 0.00047222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_120-11_0_5_load_249 | 226 | 0.003142 | 0.00078747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_120-11_0_5_load_193 | 227 | 0.0014747 | 0.00036961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_120-11_0_5_load_198 | 229 | 0.004742 | 0.0011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_120-11_0_5_load_201 | 230 | 0.0020237 | 0.00050719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_120-11_0_5_load_228 | 231 | 0.0026821 | 0.00067219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_120-11_0_5_load_227 | 232 | 0.0018141 | 0.00045467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_120-11_0_5_load_225 | 233 | 0.0023883 | 0.00059856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_120-11_0_5_load_209 | 234 | 0.001227 | 0.0003075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_120-11_0_5_load_210 | 235 | 0.0018962 | 0.00047523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_120-11_0_5_load_211 | 236 | 0.0025501 | 0.00063912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_120-11_0_5_load_214 | 237 | 0.0017 | 0.00042607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_120-11_0_5_load_216 | 238 | 0.0020492 | 0.00051358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_120-11_0_5_load_244 | 239 | 0.0026297 | 0.00065908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_120-11_0_5_load_245 | 240 | 0.0027819 | 0.00069722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_120-11_0_5_load_250 | 241 | 0.0004745 | 0.00011892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_120-11_0_5_load_235 | 242 | 0.0012523 | 0.00031386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_120-11_0_5_load_236 | 243 | 0.002 | 0.00050126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_120-11_0_5_load_237 | 244 | 0.0021024 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_120-11_0_5_load_241 | 245 | 0.0011243 | 0.00028177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_120-11_0_5_load_248 | 246 | 0.0030074 | 0.00075371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 207 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.079179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-11_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.054367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.006079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-11_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.031286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-11_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-11_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.040802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-11_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.07398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-11_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-11_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.075527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-11_0_5_line_11 |  | 8 | 17 | 0.0014862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-11_0_5_line_12 |  | 10 | 18 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-11_0_5_line_13 |  | 11 | 19 | 0.053733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-11_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.010352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-11_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-11_0_5_line_16 |  | 13 | 42 | 0.023297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-11_0_5_line_17 |  | 14 | 73 | 0.0016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-11_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-11_0_5_line_19 |  | 16 | 237 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-11_0_5_line_20 |  | 17 | 233 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-11_0_5_line_21 |  | 19 | 196 | 0.052662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-11_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-11_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-11_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0092455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-11_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.021823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-11_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0026246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-11_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.02485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-11_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.012075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-11_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.00657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-11_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-11_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-11_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.03259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-11_0_5_line_33 |  | 30 | 34 | 0.0018596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-11_0_5_line_34 |  | 31 | 35 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-11_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-11_0_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.0068642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-11_0_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.020828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-11_0_5_line_38 |  | 35 | 38 | 0.031791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-11_0_5_line_39 |  | 36 | 43 | 0.023848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-11_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-11_0_5_line_41 |  | 38 | 47 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-11_0_5_line_42 |  | 38 | 44 | 0.048496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-11_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.00082829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-11_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.018679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-11_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0034508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-11_0_5_line_46 |  | 43 | 72 | 0.022757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-11_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.12596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-11_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.13554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-11_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.010331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-11_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-11_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.031769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-11_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0039092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-11_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0090247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-11_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.020843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-11_0_5_line_55 |  | 54 | 55 | 0.025204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-11_0_5_line_56 |  | 55 | 56 | 0.029834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-11_0_5_line_57 |  | 56 | 57 | 0.020067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-11_0_5_line_58 |  | 57 | 60 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_120-11_0_5_line_59 |  | 57 | 61 | 0.0070405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_120-11_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0031675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-11_0_5_line_61 |  | 59 | 62 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-11_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.022963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_120-11_0_5_line_63 |  | 60 | 64 | 0.031396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_120-11_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0080705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_120-11_0_5_line_65 |  | 62 | 71 | 0.02124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_120-11_0_5_line_66 |  | 63 | 210 | 0.022908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_120-11_0_5_line_67 |  | 63 | 207 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_120-11_0_5_line_68 |  | 64 | 225 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_120-11_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-11_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_120-11_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0088531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-11_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_120-11_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-11_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.01622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_120-11_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0082874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-11_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-11_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0047869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-11_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.022874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-11_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.012177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-11_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.026274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-11_0_5_line_81 |  | 78 | 82 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_120-11_0_5_line_82 |  | 78 | 83 | 0.076765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_120-11_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.31639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_120-11_0_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.23235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_120-11_0_5_line_85 |  | 80 | 86 | 0.1501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_120-11_0_5_line_86 |  | 81 | 153 | 0.12853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_120-11_0_5_line_87 |  | 82 | 86 | 0.01799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_120-11_0_5_line_88 |  | 82 | 87 | 0.029383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-11_0_5_line_89 |  | 83 | 88 | 0.087844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_120-11_0_5_line_90 |  | 84 | 85 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-11_0_5_line_91 |  | 85 | 123 | 0.0042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-11_0_5_line_92 |  | 87 | 89 | 0.011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-11_0_5_line_93 |  | 88 | 90 | 0.007556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_120-11_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.017498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_120-11_0_5_line_95 |  | 91 | 94 | 0.16411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_120-11_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.039558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_120-11_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.2934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_120-11_0_5_line_98 |  | 93 | 172 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_120-11_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.026677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_120-11_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.057931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_120-11_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-11_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 0.095903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_120-11_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.034251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_120-11_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.13426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-11_0_5_line_105 |  | 100 | 106 | 0.013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-11_0_5_line_106 |  | 101 | 107 | 0.10061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_120-11_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.034624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_120-11_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.030685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_120-11_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.042477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_120-11_0_5_line_110 |  | 105 | 108 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_120-11_0_5_line_111 |  | 106 | 109 | 0.079811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_120-11_0_5_line_112 |  | 107 | 118 | 0.10157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_120-11_0_5_line_113 |  | 107 | 119 | 0.027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_120-11_0_5_line_114 |  | 108 | 166 | 0.032697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_120-11_0_5_line_115 |  | 108 | 165 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_120-11_0_5_line_116 |  | 109 | 110 | 0.078426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_120-11_0_5_line_117 |  | 109 | 111 | 0.067084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_120-11_0_5_line_118 |  | 110 | 112 | 0.0049987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_120-11_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.0011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_120-11_0_5_line_120 |  | 112 | 114 | 0.027908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_120-11_0_5_line_121 |  | 113 | 115 | 0.021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_120-11_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0043807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_120-11_0_5_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0040156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_120-11_0_5_line_124 |  | 116 | 224 | 0.029618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_120-11_0_5_line_125 |  | 117 | 186 | 0.050784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_120-11_0_5_line_126 |  | 118 | 124 | 0.11193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_120-11_0_5_line_127 |  | 119 | 121 | 0.053751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_120-11_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.027685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_120-11_0_5_line_129 |  | 120 | 122 | 0.050885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_120-11_0_5_line_130 |  | 122 | 123 | 0.00019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_120-11_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.028063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_120-11_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.029935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_120-11_0_5_line_133 |  | 126 | 128 | 0.11872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_120-11_0_5_line_134 |  | 127 | 129 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_120-11_0_5_line_135 |  | 127 | 130 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_120-11_0_5_line_136 |  | 129 | 131 | 0.033516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_120-11_0_5_line_137 |  | 130 | 132 | 0.11415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_120-11_0_5_line_138 |  | 131 | 133 | 0.029819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_120-11_0_5_line_139 |  | 131 | 134 | 0.035466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_120-11_0_5_line_140 |  | 132 | 135 | 0.12001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_120-11_0_5_line_141 |  | 132 | 136 | 0.2599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_120-11_0_5_line_142 |  | 134 | 137 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_120-11_0_5_line_143 |  | 135 | 138 | 0.051805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_120-11_0_5_line_144 |  | 135 | 139 | 0.12255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_120-11_0_5_line_145 |  | 136 | 140 | 0.14494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_120-11_0_5_line_146 |  | 138 | 141 | 0.0006901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_120-11_0_5_line_147 |  | 139 | 142 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_120-11_0_5_line_148 |  | 139 | 143 | 0.077672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_120-11_0_5_line_149 |  | 140 | 157 | 0.075581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_120-11_0_5_line_150 |  | 140 | 158 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_120-11_0_5_line_151 |  | 141 | 144 | 0.0097026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_120-11_0_5_line_152 |  | 143 | 145 | 0.007387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_120-11_0_5_line_153 |  | 145 | 149 | 0.0034531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_120-11_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.019369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_120-11_0_5_line_155 |  | 146 | 148 | 0.00070864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_120-11_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_120-11_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_120-11_0_5_line_158 |  | 150 | 152 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_120-11_0_5_line_159 |  | 151 | 153 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_120-11_0_5_line_160 |  | 153 | 154 | 0.025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_120-11_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.015917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_120-11_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0085556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_120-11_0_5_line_163 |  | 156 | 162 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_120-11_0_5_line_164 |  | 157 | 159 | 0.15096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_120-11_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.14197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_120-11_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.069631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_120-11_0_5_line_167 |  | 161 | 167 | 0.12729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_120-11_0_5_line_168 |  | 162 | 163 | 0.036958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_120-11_0_5_line_169 |  | 163 | 164 | 0.11751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_120-11_0_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_120-11_0_5_line_171 |  | 166 | 245 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_120-11_0_5_line_172 |  | 167 | 168 | 0.026683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_120-11_0_5_line_173 |  | 168 | 171 | 0.009148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_120-11_0_5_line_174 |  | 169 | 170 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_120-11_0_5_line_175 |  | 169 | 171 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_120-11_0_5_line_176 |  | 169 | 172 | 0.10423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_120-11_0_5_line_177 |  | 170 | 173 | 0.0060755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_120-11_0_5_line_178 |  | 171 | 174 | 0.029133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_120-11_0_5_line_179 |  | 172 | 175 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_120-11_0_5_line_180 |  | 173 | 176 | 0.015808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_120-11_0_5_line_181 |  | 175 | 178 | 0.033942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_120-11_0_5_line_182 |  | 176 | 177 | 0.012492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_120-11_0_5_line_183 |  | 177 | 179 | 0.030281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_120-11_0_5_line_184 |  | 180 | 181 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_120-11_0_5_line_185 |  | 181 | 182 | 0.048756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_120-11_0_5_line_186 |  | 182 | 183 | 0.042077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_120-11_0_5_line_187 |  | 182 | 184 | 0.042157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_120-11_0_5_line_188 |  | 183 | 188 | 0.034848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_120-11_0_5_line_189 |  | 183 | 189 | 0.009808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_120-11_0_5_line_190 |  | 184 | 190 | 0.026001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_120-11_0_5_line_191 |  | 185 | 186 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_120-11_0_5_line_192 |  | 186 | 187 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_120-11_0_5_line_193 |  | 187 | 191 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_120-11_0_5_line_194 |  | 188 | 192 | 0.0022023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_120-11_0_5_line_195 |  | 189 | 193 | 0.0039126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_120-11_0_5_line_196 |  | 190 | 194 | 0.0062616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_120-11_0_5_line_197 |  | 191 | 241 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_120-11_0_5_line_198 |  | 191 | 192 | 0.0062158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_120-11_0_5_line_199 |  | 193 | 215 | 0.008097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_120-11_0_5_line_200 |  | 194 | 228 | 0.0099404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_120-11_0_5_line_201 |  | 195 | 196 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_120-11_0_5_line_202 |  | 195 | 197 | 0.0041385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_120-11_0_5_line_203 |  | 197 | 198 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_120-11_0_5_line_204 |  | 199 | 200 | 0.0040245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_120-11_0_5_line_205 |  | 200 | 228 | 0.037619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_120-11_0_5_line_206 |  | 201 | 202 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_120-11_0_5_line_207 |  | 201 | 203 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_120-11_0_5_line_208 |  | 202 | 204 | 0.02875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_120-11_0_5_line_209 |  | 203 | 205 | 0.0088929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_120-11_0_5_line_210 |  | 204 | 206 | 0.017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_120-11_0_5_line_211 |  | 205 | 207 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_120-11_0_5_line_212 |  | 206 | 208 | 0.032923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_120-11_0_5_line_213 |  | 208 | 209 | 0.001652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_120-11_0_5_line_214 |  | 209 | 234 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_120-11_0_5_line_215 |  | 210 | 242 | 0.02646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_120-11_0_5_line_216 |  | 211 | 212 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_120-11_0_5_line_217 |  | 211 | 213 | 0.023265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_120-11_0_5_line_218 |  | 212 | 214 | 0.0023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_120-11_0_5_line_219 |  | 213 | 215 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
220 | LV_120-11_0_5_line_220 |  | 213 | 216 | 0.045183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
221 | LV_120-11_0_5_line_221 |  | 215 | 217 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_120-11_0_5_line_222 |  | 216 | 218 | 0.013913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
223 | LV_120-11_0_5_line_223 |  | 216 | 219 | 0.044587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_120-11_0_5_line_224 |  | 218 | 220 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
225 | LV_120-11_0_5_line_225 |  | 219 | 221 | 0.0020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_120-11_0_5_line_226 |  | 220 | 225 | 0.0066277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
227 | LV_120-11_0_5_line_227 |  | 221 | 226 | 0.067988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_120-11_0_5_line_228 |  | 222 | 223 | 0.0003096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_120-11_0_5_line_229 |  | 223 | 227 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_120-11_0_5_line_230 |  | 226 | 246 | 0.017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_120-11_0_5_line_231 |  | 227 | 228 | 0.030803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_120-11_0_5_line_232 |  | 228 | 229 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_120-11_0_5_line_233 |  | 229 | 230 | 0.012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_120-11_0_5_line_234 |  | 230 | 231 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_120-11_0_5_line_235 |  | 231 | 232 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_120-11_0_5_line_236 |  | 232 | 233 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_120-11_0_5_line_237 |  | 234 | 235 | 0.0092429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_120-11_0_5_line_238 |  | 235 | 236 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_120-11_0_5_line_239 |  | 237 | 238 | 0.014319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_120-11_0_5_line_240 |  | 238 | 239 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_120-11_0_5_line_241 |  | 239 | 240 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_120-11_0_5_line_242 |  | 240 | 246 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_120-11_0_5_line_243 |  | 242 | 243 | 0.022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
244 | LV_120-11_0_5_line_244 |  | 243 | 244 | 0.0194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
245 | LV_120-11_0_5_line_245 |  | 244 | 245 | 0.00047507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-11_0_5_trafo_181 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 247 | 207 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2712098.5377 | 1237234.4208 | 2712094.4598 | 1237287.6525 | 2712068.7235 | 1237285.9678
1 | 2712098.5377 | 1237234.4208 | 2712044.1743 | 1237238.6318
2 | 2712104.616 | 1237233.9463 | 2712098.5377 | 1237234.4208
3 | 2712044.1743 | 1237238.6318 | 2712043.6123 | 1237267.9999
4 | 2712104.616 | 1237233.9463 | 2712117.1074 | 1237240.9209 | 2712129.6264 | 1237246.8285 | 2712132.4078 | 1237247.0196
5 | 2712104.616 | 1237233.9463 | 2712114.4199 | 1237241.7708 | 2712124.4806 | 1237257.6288
6 | 2712104.616 | 1237233.9463 | 2712109.3533 | 1237227.5418 | 2712118.9425 | 1237213.078 | 2712124.774 | 1237204.2395
7 | 2712172.425 | 1237251.196 | 2712165.1246 | 1237252.5588 | 2712156.1768 | 1237249.4985 | 2712146.3749 | 1237247.9789 | 2712132.4078 | 1237247.0196
8 | 2712124.4806 | 1237257.6288 | 2712158.5461 | 1237281.1015 | 2712185.7849 | 1237299.0326
9 | 2712124.4806 | 1237257.6288 | 2712123.5733 | 1237274.8345
10 | 2712151.0077 | 1237135.7668 | 2712150.7998 | 1237148.7732 | 2712143.4129 | 1237178.0457 | 2712139.0266 | 1237185.4909 | 2712134.538 | 1237193.1456 | 2712126.4062 | 1237201.7655 | 2712124.774 | 1237204.2395
11 | 2712173.886 | 1237250.9233 | 2712172.425 | 1237251.196
12 | 2712135.3868 | 1237290.8013 | 2712122.759 | 1237290.2776 | 2712123.5733 | 1237274.8345
13 | 2712202.08 | 1237118.7512 | 2712191.2709 | 1237123.2617 | 2712151.0077 | 1237135.7668
14 | 2712019.0452 | 1237370.3617 | 2712020.0128 | 1237380.6683
15 | 2712019.0452 | 1237370.3617 | 2712038.573 | 1237374.5705
16 | 2712022.1904 | 1237403.8629 | 2712020.0128 | 1237380.6683
17 | 2712038.573 | 1237374.5705 | 2712040.1833 | 1237374.9176
18 | 2712044.3545 | 1237328.3195 | 2712020.5448 | 1237325.3028
19 | 2712044.3545 | 1237328.3195 | 2712060.1188 | 1237330.3169
20 | 2712173.886 | 1237250.9233 | 2712191.1968 | 1237247.6918 | 2712199.4478 | 1237246.5202
21 | 2712202.08 | 1237118.7512 | 2712210.2729 | 1237148.1403 | 2712208.095 | 1237170.1851
22 | 2712070.3516 | 1237572.4801 | 2712069.0376 | 1237559.1247
23 | 2712071.7861 | 1237587.0609 | 2712070.3516 | 1237572.4801
24 | 2712069.0376 | 1237559.1247 | 2712068.1323 | 1237549.9236
25 | 2712065.9955 | 1237528.205 | 2712068.1323 | 1237549.9236
26 | 2712065.9955 | 1237528.205 | 2712065.7385 | 1237525.593
27 | 2712063.3053 | 1237500.862 | 2712065.7385 | 1237525.593
28 | 2712062.123 | 1237488.8455 | 2712063.3053 | 1237500.862
29 | 2712059.0621 | 1237483.0276 | 2712062.123 | 1237488.8455
30 | 2712062.123 | 1237488.8455 | 2712063.2844 | 1237490.3629
31 | 2712059.0621 | 1237483.0276 | 2712049.9842 | 1237474.8499 | 2712045.4177 | 1237468.9039
32 | 2712082.5629 | 1237516.6335 | 2712071.8642 | 1237501.5727 | 2712063.2844 | 1237490.3629
33 | 2712044.285 | 1237467.4291 | 2712045.4177 | 1237468.9039
34 | 2712096.4319 | 1237536.151 | 2712085.3393 | 1237520.5419 | 2712082.5629 | 1237516.6335
35 | 2712061.8399 | 1237453.7937 | 2712059.9923 | 1237444.5815 | 2712066.3938 | 1237432.2202
36 | 2712066.3938 | 1237432.2202 | 2712067.1551 | 1237430.7502 | 2712068.2577 | 1237425.6595
37 | 2712044.285 | 1237467.4291 | 2712034.8799 | 1237455.1828 | 2712031.5975 | 1237450.9119
38 | 2712114.8474 | 1237562.0649 | 2712096.4319 | 1237536.151
39 | 2712064.491 | 1237402.9416 | 2712064.4349 | 1237413.2962 | 2712068.9541 | 1237422.4442 | 2712068.2577 | 1237425.6595
40 | 2712024.3364 | 1237426.7209 | 2712025.9131 | 1237443.5156 | 2712031.5975 | 1237450.9119
41 | 2712114.8474 | 1237562.0649 | 2712119.4225 | 1237557.4254 | 2712124.51 | 1237556.5096
42 | 2712114.8474 | 1237562.0649 | 2712124.7626 | 1237582.3903 | 2712135.8267 | 1237598.3785 | 2712140.9582 | 1237602.2661
43 | 2712024.3364 | 1237426.7209 | 2712024.2589 | 1237425.8962
44 | 2712022.5129 | 1237407.2986 | 2712024.2589 | 1237425.8962
45 | 2712022.1904 | 1237403.8629 | 2712022.5129 | 1237407.2986
46 | 2712064.6212 | 1237380.1847 | 2712064.5172 | 1237398.1191 | 2712064.491 | 1237402.9416
47 | 2712153.2205 | 1237716.7003 | 2712155.6547 | 1237709.2182 | 2712153.4788 | 1237695.4217 | 2712151.2113 | 1237686.4719 | 2712150.5548 | 1237678.3642 | 2712165.018 | 1237634.6027 | 2712146.8758 | 1237606.7493 | 2712140.9582 | 1237602.2661
48 | 2712216.1914 | 1237815.3232 | 2712198.4606 | 1237814.988 | 2712184.1874 | 1237808.2686 | 2712154.3581 | 1237763.8146 | 2712147.8538 | 1237742.4082 | 2712153.2205 | 1237716.7003
49 | 2712216.1914 | 1237815.3232 | 2712220.7767 | 1237806.0658
50 | 2712124.51 | 1237556.5096 | 2712136.3016 | 1237552.1588
51 | 2712220.7767 | 1237806.0658 | 2712223.1541 | 1237801.2659 | 2712227.3194 | 1237797.0857 | 2712233.0304 | 1237781.1922 | 2712232.5336 | 1237777.6036
52 | 2712139.9691 | 1237550.8056 | 2712136.3016 | 1237552.1588
53 | 2712230.1472 | 1237768.9553 | 2712232.0318 | 1237773.9787 | 2712232.5336 | 1237777.6036
54 | 2712139.9691 | 1237550.8056 | 2712145.7255 | 1237548.6817 | 2712156.0784 | 1237538.2356
55 | 2712153.7179 | 1237490.9537 | 2712159.5773 | 1237472.4164 | 2712162.672 | 1237467.5549
56 | 2712178.6929 | 1237442.387 | 2712162.672 | 1237467.5549
57 | 2712178.6929 | 1237442.387 | 2712186.6713 | 1237429.8611 | 2712191.3545 | 1237427.5144
58 | 2712191.3545 | 1237427.5144 | 2712195.8298 | 1237426.9652 | 2712205.6275 | 1237428.6849
59 | 2712191.3545 | 1237427.5144 | 2712188.9216 | 1237420.9077
60 | 2712166.3779 | 1237428.9819 | 2712163.9838 | 1237431.0558 | 2712163.9838 | 1237431.0558
61 | 2712181.0539 | 1237419.5691 | 2712179.3516 | 1237422.3503 | 2712170.4156 | 1237425.484 | 2712166.3779 | 1237428.9819
62 | 2712211.1105 | 1237449.2826 | 2712207.3014 | 1237445.4187 | 2712205.8767 | 1237442.3226 | 2712204.7782 | 1237439.9889 | 2712204.1698 | 1237436.5414 | 2712204.3987 | 1237432.4425 | 2712205.6275 | 1237428.6849
63 | 2712205.6275 | 1237428.6849 | 2712207.8092 | 1237424.9677 | 2712222.683 | 1237406.3673 | 2712224.6552 | 1237403.7593
64 | 2712181.0539 | 1237419.5691 | 2712184.5426 | 1237420.7693 | 2712188.9216 | 1237420.9077
65 | 2712181.0539 | 1237419.5691 | 2712183.0376 | 1237416.3152 | 2712180.1732 | 1237410.1117 | 2712171.5583 | 1237403.9425
66 | 2712211.1105 | 1237449.2826 | 2712214.9018 | 1237451.6894 | 2712219.7391 | 1237453.2042 | 2712224.4496 | 1237453.8159 | 2712229.7707 | 1237453.7609 | 2712232.949 | 1237452.9628
67 | 2712211.1105 | 1237449.2826 | 2712208.2343 | 1237460.6298
68 | 2712234.2674 | 1237391.0484 | 2712224.6552 | 1237403.7593
69 | 2712115.157 | 1237387.3646 | 2712101.8326 | 1237386.88
70 | 2712133.6658 | 1237388.0377 | 2712115.157 | 1237387.3646
71 | 2712092.9853 | 1237386.5583 | 2712092.9853 | 1237386.5583 | 2712101.8326 | 1237386.88
72 | 2712133.6658 | 1237388.0377 | 2712136.25 | 1237388.1317 | 2712158.3709 | 1237394.4988
73 | 2712072.7069 | 1237382.0016 | 2712092.9853 | 1237386.5583
74 | 2712171.5583 | 1237403.9425 | 2712158.3709 | 1237394.4988 | 2712158.3709 | 1237394.4988
75 | 2712064.6212 | 1237380.1847 | 2712072.7069 | 1237382.0016
76 | 2712064.6212 | 1237380.1847 | 2712040.1833 | 1237374.9176
77 | 2712948.9874 | 1237555.6128 | 2712947.1812 | 1237560.0458
78 | 2712948.9874 | 1237555.6128 | 2712953.7372 | 1237543.9554 | 2712959.1275 | 1237535.1952
79 | 2712943.1721 | 1237571.4427 | 2712943.2032 | 1237569.8089 | 2712947.1812 | 1237560.0458
80 | 2712977.0202 | 1237517.0325 | 2712973.0464 | 1237518.269 | 2712969.5707 | 1237520.7715 | 2712961.9679 | 1237530.5791 | 2712959.1275 | 1237535.1952
81 | 2712977.0202 | 1237517.0325 | 2712974.1789 | 1237503.3009
82 | 2712977.0202 | 1237517.0325 | 2712984.5209 | 1237542.006 | 2712997.7936 | 1237578.2094 | 2713005.4391 | 1237587.626
83 | 2712626.8538 | 1237783.4638 | 2712821.0779 | 1237533.7038
84 | 2712399.9124 | 1237833.2878 | 2712626.8538 | 1237783.4638
85 | 2712960.609 | 1237491.4445 | 2712958.4214 | 1237490.2798 | 2712953.563 | 1237488.2969 | 2712947.9213 | 1237488.1006 | 2712941.2531 | 1237488.9634 | 2712935.6009 | 1237490.913 | 2712898.0762 | 1237514.2403 | 2712889.3427 | 1237519.4451 | 2712879.7083 | 1237523.4763 | 2712870.8024 | 1237526.2093 | 2712856.0784 | 1237528.876 | 2712821.0779 | 1237533.7038
86 | 2712399.2988 | 1237707.8895 | 2712397.7108 | 1237727.8085 | 2712390.024 | 1237764.8924 | 2712388.8676 | 1237804.3795 | 2712392.4868 | 1237819.0485 | 2712397.4229 | 1237828.1157 | 2712399.9124 | 1237833.2878
87 | 2712960.609 | 1237491.4445 | 2712974.1789 | 1237503.3009
88 | 2712974.1789 | 1237503.3009 | 2712979.1391 | 1237506.2976 | 2712981.5773 | 1237507.4115 | 2712986.2592 | 1237509.5245 | 2712992.4821 | 1237510.9885 | 2712998.0694 | 1237512.0512 | 2713001.757 | 1237512.2009
89 | 2713005.4391 | 1237587.626 | 2713042.8745 | 1237633.7334 | 2713064.3927 | 1237652.3491
90 | 2712821.3324 | 1237147.8068 | 2712834.8927 | 1237158.5028
91 | 2712821.3324 | 1237147.8068 | 2712818.0343 | 1237145.2054 | 2712818.0343 | 1237145.2054
92 | 2713001.757 | 1237512.2009 | 2713004.2548 | 1237512.3024 | 2713011.5814 | 1237511.8414 | 2713012.9783 | 1237511.5332
93 | 2713070.107 | 1237657.2927 | 2713064.3927 | 1237652.3491
94 | 2713083.3583 | 1237668.7652 | 2713070.107 | 1237657.2927
95 | 2713083.3583 | 1237668.7652 | 2712980.1876 | 1237796.394
96 | 2713028.3271 | 1238117.8182 | 2713012.0506 | 1238098.7712 | 2713001.2986 | 1238089.0372
97 | 2713001.2986 | 1238089.0372 | 2712980.1876 | 1237796.394
98 | 2713028.3271 | 1238117.8182 | 2713011.8347 | 1238117.6598
99 | 2712569.6834 | 1237322.2442 | 2712563.6107 | 1237313.4227 | 2712561.3143 | 1237303.2266 | 2712561.0848 | 1237297.7155
100 | 2712559.8973 | 1237239.872 | 2712559.2417 | 1237244.1184 | 2712559.2812 | 1237254.4051 | 2712561.0848 | 1237297.7155
101 | 2712559.8973 | 1237239.872 | 2712556.8547 | 1237239.8921 | 2712545.139 | 1237245.1456
102 | 2712638.1434 | 1237186.7132 | 2712588.4248 | 1237216.1049 | 2712566.4954 | 1237228.7549 | 2712562.3805 | 1237234.2368 | 2712559.8973 | 1237239.872
103 | 2712529.6956 | 1237273.9691 | 2712530.3961 | 1237270.3037 | 2712532.4905 | 1237264.4165 | 2712533.1767 | 1237258.9585 | 2712535.2349 | 1237254.583 | 2712536.5671 | 1237252.173 | 2712538.8321 | 1237249.6583 | 2712543.6501 | 1237245.8132 | 2712545.139 | 1237245.1456
104 | 2712638.1434 | 1237186.7132 | 2712646.6951 | 1237114.1403 | 2712649.1429 | 1237088.4442 | 2712655.6481 | 1237071.076 | 2712660.8264 | 1237064.6025 | 2712663.8615 | 1237056.6285
105 | 2712529.6956 | 1237273.9691 | 2712528.5815 | 1237279.7991 | 2712527.5298 | 1237286.1731 | 2712526.7527 | 1237287.529
106 | 2712756.553 | 1237041.1892 | 2712705.9309 | 1237047.1221 | 2712678.4708 | 1237044.499 | 2712667.9155 | 1237045.9778 | 2712663.8615 | 1237056.6285
107 | 2712421.4108 | 1237473.2563 | 2712453.1039 | 1237478.5266 | 2712455.5993 | 1237478.4736
108 | 2712421.4108 | 1237473.2563 | 2712391.1415 | 1237468.2228
109 | 2712349.0671 | 1237462.5251 | 2712370.4695 | 1237464.7852 | 2712391.1415 | 1237468.2228
110 | 2712337.4956 | 1237461.3032 | 2712349.0671 | 1237462.5251
111 | 2712486.3342 | 1237349.8875 | 2712495.0177 | 1237346.9163 | 2712500.0543 | 1237345.4995 | 2712502.8885 | 1237343.6962 | 2712506.0994 | 1237340.3877 | 2712509.6087 | 1237333.7156 | 2712514.6707 | 1237324.9712 | 2712516.6219 | 1237320.2489 | 2712519.0775 | 1237313.668 | 2712521.4041 | 1237307.9075 | 2712522.2478 | 1237300.1285 | 2712523.186 | 1237293.7523 | 2712526.7527 | 1237287.529
112 | 2712756.553 | 1237041.1892 | 2712759.1566 | 1237031.6199 | 2712763.558 | 1237015.4574 | 2712780.224 | 1236993.1006 | 2712817.8133 | 1236978.4583 | 2712824.1643 | 1236976.3995
113 | 2712749.3608 | 1237067.618 | 2712756.553 | 1237041.1892
114 | 2712337.4956 | 1237461.3032 | 2712332.5034 | 1237453.9808 | 2712328.7325 | 1237449.3058 | 2712324.1485 | 1237444.8044 | 2712318.9326 | 1237440.9027 | 2712314.4976 | 1237438.8438
115 | 2712337.4956 | 1237461.3032 | 2712342.4366 | 1237478.2635
116 | 2712486.3342 | 1237349.8875 | 2712479.9058 | 1237350.4663 | 2712474.1413 | 1237351.1577 | 2712469.0309 | 1237352.473 | 2712461.2134 | 1237354.4711 | 2712451.9649 | 1237357.3093 | 2712441.4733 | 1237360.6578 | 2712430.5403 | 1237362.5301 | 2712420.2738 | 1237364.3817 | 2712409.9087 | 1237366.6429 | 2712409.9087 | 1237366.6429
117 | 2712486.3342 | 1237349.8875 | 2712472.9156 | 1237349.144 | 2712425.3703 | 1237346.2194 | 2712419.5077 | 1237344.8962
118 | 2712406.0939 | 1237369.8732 | 2712406.0939 | 1237369.8732 | 2712409.9087 | 1237366.6429
119 | 2712418.3312 | 1237344.6747 | 2712419.5077 | 1237344.8962
120 | 2712378.5567 | 1237365.5649 | 2712380.9497 | 1237365.7164 | 2712392.5082 | 1237367.1696 | 2712400.987 | 1237368.6089 | 2712406.0939 | 1237369.8732
121 | 2712401.6791 | 1237333.6611 | 2712409.3955 | 1237342.9922 | 2712418.3312 | 1237344.6747
122 | 2712374.1847 | 1237365.2881 | 2712378.5567 | 1237365.5649
123 | 2712401.6791 | 1237333.6611 | 2712398.3463 | 1237331.421
124 | 2712374.1847 | 1237365.2881 | 2712380.7425 | 1237377.0547 | 2712386.1462 | 1237384.2293 | 2712390.3477 | 1237390.0343
125 | 2712362.7226 | 1237295.5829 | 2712365.4892 | 1237298.1483 | 2712370.9346 | 1237305.1235 | 2712375.8147 | 1237310.3755 | 2712382.4816 | 1237317.1848 | 2712387.8418 | 1237323.4579 | 2712391.234 | 1237326.5578 | 2712397.1507 | 1237330.6174 | 2712398.3463 | 1237331.421
126 | 2712824.1643 | 1236976.3995 | 2712816.518 | 1236965.3789 | 2712814.031 | 1236954.8679 | 2712810.3444 | 1236943.3665 | 2712806.5008 | 1236940.1243 | 2712752.3706 | 1236936.6606 | 2712735.7839 | 1236936.112
127 | 2712749.3608 | 1237067.618 | 2712769.7989 | 1237070.575 | 2712782.9835 | 1237080.0772 | 2712790.3818 | 1237092.9946 | 2712790.3296 | 1237094.9561
128 | 2712789.5936 | 1237122.631 | 2712790.3296 | 1237094.9561
129 | 2712789.5936 | 1237122.631 | 2712789.4273 | 1237128.8826 | 2712791.0186 | 1237145.5037 | 2712808.1447 | 1237149.0984 | 2712817.8546 | 1237145.2762
130 | 2712818.0343 | 1237145.2054 | 2712817.8546 | 1237145.2762
131 | 2712288.7706 | 1238311.4318 | 2712311.0736 | 1238328.4636
132 | 2712288.7706 | 1238311.4318 | 2712270.4008 | 1238287.7547
133 | 2712288.7706 | 1238311.4318 | 2712249.2003 | 1238322.1145 | 2712237.6054 | 1238327.4774 | 2712227.4966 | 1238339.885 | 2712224.1649 | 1238350.4193 | 2712227.1798 | 1238356.6368 | 2712232.3523 | 1238359.1921 | 2712242.0754 | 1238357.5746 | 2712257.2347 | 1238355.0636
134 | 2712270.4008 | 1238287.7547 | 2712257.9907 | 1238289.4103 | 2712253.7644 | 1238289.3624
135 | 2712270.4008 | 1238287.7547 | 2712263.3103 | 1238276.1893 | 2712261.6432 | 1238274.9133
136 | 2712222.4508 | 1238299.4243 | 2712244.8052 | 1238289.261 | 2712253.7644 | 1238289.3624
137 | 2712203.3225 | 1238179.7794 | 2712218.2042 | 1238217.8907 | 2712228.1647 | 1238241.3419 | 2712238.4678 | 1238255.0808 | 2712245.9394 | 1238262.8949 | 2712261.6432 | 1238274.9133
138 | 2712222.4508 | 1238299.4243 | 2712210.3153 | 1238308.9693 | 2712201.3848 | 1238312.2809 | 2712196.8322 | 1238310.5943
139 | 2712222.4508 | 1238299.4243 | 2712208.0853 | 1238291.6467 | 2712199.2559 | 1238290.012 | 2712192.3905 | 1238290.5494 | 2712190.239 | 1238293.0045
140 | 2712152.2581 | 1238071.5404 | 2712162.0313 | 1238092.9196 | 2712177.6768 | 1238135.8824 | 2712203.3225 | 1238179.7794
141 | 2712203.3225 | 1238179.7794 | 2712447.2956 | 1238090.1893
142 | 2712190.239 | 1238293.0045 | 2712187.3098 | 1238296.3469 | 2712186.3689 | 1238303.6905
143 | 2712152.2581 | 1238071.5404 | 2712145.7312 | 1238078.1779 | 2712138.679 | 1238088.5863 | 2712128.3704 | 1238106.7505 | 2712124.5902 | 1238114.9599
144 | 2712057.806 | 1238005.2273 | 2712061.6742 | 1238012.3615 | 2712068.2937 | 1238018.8471 | 2712077.0797 | 1238022.8049 | 2712097.9889 | 1238027.9035 | 2712098.9304 | 1238028.1326 | 2712117.9262 | 1238032.7726 | 2712130.6188 | 1238038.6168 | 2712138.949 | 1238048.671 | 2712152.2581 | 1238071.5404
145 | 2712447.2956 | 1238090.1893 | 2712465.8107 | 1238110.1891 | 2712484.1357 | 1238140.2154 | 2712507.6856 | 1238199.553 | 2712524.6005 | 1238207.7466
146 | 2712124.3015 | 1238115.5868 | 2712124.5902 | 1238114.9599
147 | 2712057.806 | 1238005.2273 | 2712056.3812 | 1237993.7247
148 | 2712057.806 | 1238005.2273 | 2712046.9047 | 1238045.9761 | 2712040.231 | 1238080.8333 | 2712040.231 | 1238080.8333
149 | 2712524.6005 | 1238207.7466 | 2712517.2637 | 1238227.1563 | 2712520.3859 | 1238234.0876 | 2712542.0222 | 1238248.6647 | 2712553.7712 | 1238262.7207 | 2712555.6896 | 1238264.9032
150 | 2712524.6005 | 1238207.7466 | 2712535.3586 | 1238186.8406
151 | 2712120.2433 | 1238124.3999 | 2712124.3015 | 1238115.5868
152 | 2712037.2722 | 1238087.6018 | 2712040.231 | 1238080.8333
153 | 2712037.2722 | 1238087.6018 | 2712035.8891 | 1238090.7658
154 | 2712030.4909 | 1238108.7537 | 2712025.0369 | 1238127.339
155 | 2712030.4909 | 1238108.7537 | 2712030.6905 | 1238108.0738
156 | 2712030.6905 | 1238108.0738 | 2712035.5256 | 1238091.5975 | 2712035.8891 | 1238090.7658
157 | 2712347.2963 | 1237725.5084 | 2712359.8538 | 1237724.8009
158 | 2712350.1605 | 1237736.1536 | 2712347.2963 | 1237725.5084 | 2712347.2963 | 1237725.5084
159 | 2712399.2988 | 1237707.8895 | 2712390.6364 | 1237718.167 | 2712383.5614 | 1237722.5477 | 2712376.0699 | 1237724.5409 | 2712363.5452 | 1237724.5929 | 2712359.8538 | 1237724.8009
160 | 2712399.2988 | 1237707.8895 | 2712400.1649 | 1237697.3197 | 2712398.4356 | 1237682.9778
161 | 2712398.4356 | 1237682.9778 | 2712396.5303 | 1237667.1753
162 | 2712396.5303 | 1237667.1753 | 2712395.5061 | 1237658.6813
163 | 2712395.5061 | 1237658.6813 | 2712394.1284 | 1237647.2548 | 2712393.9224 | 1237640.3062
164 | 2712555.6896 | 1238264.9032 | 2712559.6497 | 1238254.7813 | 2712557.4656 | 1238246.2665 | 2712545.366 | 1238235.5287 | 2712540.5532 | 1238226.3747 | 2712540.9867 | 1238219.0772 | 2712549.1823 | 1238219.8219 | 2712589.5441 | 1238239.2802 | 2712611.89 | 1238266.2919 | 2712621.2671 | 1238266.1807
165 | 2712715.0579 | 1238159.6001 | 2712621.2671 | 1238266.1807
166 | 2712741.9457 | 1238106.0657 | 2712747.2644 | 1238119.6441 | 2712747.8526 | 1238127.3169 | 2712744.7486 | 1238135.7646 | 2712736.1391 | 1238145.2532 | 2712715.8649 | 1238159.3573 | 2712715.0579 | 1238159.6001
167 | 2712741.9457 | 1238106.0657 | 2712761.2035 | 1238113.6039 | 2712777.8566 | 1238116.856 | 2712797.8314 | 1238118.9148 | 2712822.8874 | 1238124.3506 | 2712853.4912 | 1238136.475 | 2712860.4792 | 1238137.4641 | 2712864.219 | 1238136.2045
168 | 2712398.5306 | 1237604.6044 | 2712396.1294 | 1237607.528 | 2712394.2765 | 1237612.2633 | 2712393.3896 | 1237622.3323 | 2712393.9224 | 1237640.3062
169 | 2712398.5306 | 1237604.6044 | 2712368.1755 | 1237558.7716 | 2712363.4587 | 1237549.6975 | 2712360.0713 | 1237539.5587 | 2712348.4258 | 1237499.5401
170 | 2712348.4258 | 1237499.5401 | 2712344.8217 | 1237486.4505 | 2712342.4366 | 1237478.2635
171 | 2712299.2798 | 1237435.0932 | 2712302.3776 | 1237435.1518 | 2712308.0405 | 1237436.2264 | 2712313.4639 | 1237438.364 | 2712314.4976 | 1237438.8438
172 | 2712886.5417 | 1238121.8025 | 2712867.4169 | 1238135.1274 | 2712864.219 | 1238136.2045
173 | 2712886.5417 | 1238121.8025 | 2712894.7243 | 1238117.6659
174 | 2712919.71 | 1238131.9634 | 2712907.6886 | 1238117.5345
175 | 2712907.6886 | 1238117.5345 | 2712894.7243 | 1238117.6659
176 | 2712907.6886 | 1238117.5345 | 2712943.3279 | 1238119.5248 | 2712974.109 | 1238118.743 | 2713011.8347 | 1238117.6598
177 | 2712919.71 | 1238131.9634 | 2712922.5817 | 1238137.3173
178 | 2712894.7243 | 1238117.6659 | 2712884.7322 | 1238104.7546 | 2712874.5626 | 1238102.3594 | 2712872.2175 | 1238102.6133
179 | 2713011.8347 | 1238117.6598 | 2713024.8983 | 1238127.4665
180 | 2712928.2724 | 1238152.0087 | 2712924.8983 | 1238141.6363 | 2712922.5817 | 1238137.3173
181 | 2713024.8983 | 1238127.4665 | 2713035.0429 | 1238135.082 | 2713047.9 | 1238135.0155 | 2713053.5268 | 1238141.2527
182 | 2712935.6699 | 1238162.0907 | 2712928.2724 | 1238152.0087
183 | 2712935.6699 | 1238162.0907 | 2712915.5048 | 1238159.3051 | 2712906.3109 | 1238155.3494
184 | 2712366.4506 | 1237237.7744 | 2712374.8785 | 1237244.706 | 2712375.8362 | 1237246.2594
185 | 2712333.5939 | 1237263.2175 | 2712345.6466 | 1237242.1733 | 2712353.3258 | 1237235.0907 | 2712363.0524 | 1237234.9857 | 2712366.4506 | 1237237.7744
186 | 2712333.5939 | 1237263.2175 | 2712322.6754 | 1237281.5143 | 2712308.7235 | 1237296.9516
187 | 2712333.5939 | 1237263.2175 | 2712325.8411 | 1237255.7983 | 2712319.0196 | 1237249.5533 | 2712303.1877 | 1237234.0227
188 | 2712308.7235 | 1237296.9516 | 2712319.7508 | 1237297.2937 | 2712323.4442 | 1237298.0753 | 2712328.589 | 1237299.7405 | 2712332.812 | 1237301.7331 | 2712335.9783 | 1237304.3728 | 2712339.9867 | 1237308.621
189 | 2712308.7235 | 1237296.9516 | 2712302.3026 | 1237304.3657
190 | 2712279.6496 | 1237224.7396 | 2712285.1611 | 1237226.3615 | 2712293.3955 | 1237227.9296 | 2712298.5725 | 1237229.4953 | 2712303.1877 | 1237234.0227
191 | 2712362.7226 | 1237295.5829 | 2712369.099 | 1237286.0578
192 | 2712362.7226 | 1237295.5829 | 2712359.99 | 1237300.4128 | 2712356.4444 | 1237305.016 | 2712354.8778 | 1237306.8516
193 | 2712345.7638 | 1237314.7439 | 2712347.9505 | 1237313.9624 | 2712350.8411 | 1237311.5818 | 2712354.8778 | 1237306.8516
194 | 2712339.9867 | 1237308.621 | 2712341.4981 | 1237310.2229
195 | 2712299.7411 | 1237307.3233 | 2712302.3026 | 1237304.3657
196 | 2712274.0617 | 1237221.9861 | 2712278.0942 | 1237224.2819 | 2712279.6496 | 1237224.7396
197 | 2712345.7638 | 1237314.7439 | 2712335.5622 | 1237325.1591
198 | 2712345.7638 | 1237314.7439 | 2712341.4981 | 1237310.2229
199 | 2712299.7411 | 1237307.3233 | 2712298.1757 | 1237315.2666
200 | 2712265.0724 | 1237217.7528 | 2712273.0029 | 1237221.3834 | 2712274.0617 | 1237221.9861
201 | 2712199.1305 | 1237190.6347 | 2712207.1939 | 1237179.3067 | 2712208.095 | 1237170.1851
202 | 2712196.7306 | 1237194.0062 | 2712199.1305 | 1237190.6347
203 | 2712185.0452 | 1237210.4227 | 2712196.7306 | 1237194.0062
204 | 2712250.8389 | 1237183.7989 | 2712248.8651 | 1237180.2918
205 | 2712265.0724 | 1237217.7528 | 2712265.3164 | 1237212.8536 | 2712264.5793 | 1237208.2138 | 2712250.8389 | 1237183.7989
206 | 2712194.159 | 1237524.2833 | 2712196.7592 | 1237505.9006 | 2712197.4426 | 1237503.2046
207 | 2712202.6219 | 1237482.7714 | 2712197.4426 | 1237503.2046
208 | 2712194.159 | 1237524.2833 | 2712192.7936 | 1237533.9367 | 2712196.431 | 1237544.4804 | 2712201.9773 | 1237550.032
209 | 2712204.807 | 1237474.1511 | 2712202.6219 | 1237482.7714
210 | 2712201.9773 | 1237550.032 | 2712204.244 | 1237552.3008 | 2712211.9966 | 1237555.7167 | 2712218.0287 | 1237555.153
211 | 2712204.807 | 1237474.1511 | 2712208.2343 | 1237460.6298
212 | 2712242.9041 | 1237535.3193 | 2712235.8154 | 1237545.4919 | 2712227.3393 | 1237551.9258 | 2712218.9254 | 1237555.0693 | 2712218.0287 | 1237555.153
213 | 2712242.9041 | 1237535.3193 | 2712243.8486 | 1237533.9639
214 | 2712256.9409 | 1237512.93 | 2712249.4901 | 1237525.8682 | 2712243.8486 | 1237533.9639
215 | 2712232.949 | 1237452.9628 | 2712236.401 | 1237452.0959 | 2712258.2712 | 1237445.3042
216 | 2712299.3883 | 1237372.6672 | 2712294.5352 | 1237367.2833 | 2712293.3371 | 1237363.0128
217 | 2712285.6422 | 1237342.1398 | 2712291.279 | 1237348.1956 | 2712292.407 | 1237352.9762 | 2712293.3371 | 1237363.0128 | 2712293.3371 | 1237363.0128
218 | 2712300.9393 | 1237374.3878 | 2712299.3883 | 1237372.6672
219 | 2712285.6422 | 1237342.1398 | 2712292.2331 | 1237330.166 | 2712298.1757 | 1237315.2666
220 | 2712244.1227 | 1237358.7126 | 2712249.3127 | 1237358.3882 | 2712273.7144 | 1237349.7981 | 2712278.3822 | 1237347.4734 | 2712285.6422 | 1237342.1398
221 | 2712298.1757 | 1237315.2666 | 2712307.3545 | 1237322.1578
222 | 2712244.1227 | 1237358.7126 | 2712246.3679 | 1237372.4436
223 | 2712244.1227 | 1237358.7126 | 2712234.3012 | 1237349.0416 | 2712218.2876 | 1237347.8603 | 2712203.545 | 1237348.1823
224 | 2712238.265 | 1237385.762 | 2712242.3978 | 1237380.297 | 2712246.3679 | 1237372.4436 | 2712246.3679 | 1237372.4436
225 | 2712203.545 | 1237348.1823 | 2712201.4614 | 1237348.2278
226 | 2712234.2674 | 1237391.0484 | 2712238.265 | 1237385.762
227 | 2712201.4614 | 1237348.2278 | 2712171.6136 | 1237348.8795 | 2712149.9993 | 1237347.7372 | 2712133.717 | 1237345.1358
228 | 2712283.2425 | 1237255.6301 | 2712283.471 | 1237255.839
229 | 2712283.2425 | 1237255.6301 | 2712274.7273 | 1237247.8479 | 2712274.3738 | 1237247.0539
230 | 2712116.7792 | 1237341.2691 | 2712128.1342 | 1237344.2438 | 2712133.717 | 1237345.1358
231 | 2712265.0724 | 1237217.7528 | 2712271.3371 | 1237240.2334 | 2712274.3738 | 1237247.0539
232 | 2712265.0724 | 1237217.7528 | 2712254.3901 | 1237223.3681
233 | 2712254.3901 | 1237223.3681 | 2712252.0244 | 1237224.6117 | 2712242.8653 | 1237227.8834
234 | 2712242.8653 | 1237227.8834 | 2712234.2562 | 1237230.9587 | 2712228.8448 | 1237233.7809 | 2712228.8448 | 1237233.7809
235 | 2712215.0256 | 1237244.3082 | 2712222.02 | 1237243.315 | 2712225.7355 | 1237238.1256 | 2712228.8448 | 1237233.7809
236 | 2712215.0256 | 1237244.3082 | 2712199.4478 | 1237246.5202
237 | 2712256.9409 | 1237512.93 | 2712260.9685 | 1237505.936 | 2712261.5216 | 1237504.9026
238 | 2712268.7741 | 1237491.3498 | 2712261.5216 | 1237504.9026
239 | 2712060.1188 | 1237330.3169 | 2712074.3244 | 1237332.1167
240 | 2712085.0843 | 1237333.48 | 2712074.3244 | 1237332.1167
241 | 2712085.0843 | 1237333.48 | 2712088.8856 | 1237333.9616 | 2712103.3153 | 1237337.7419
242 | 2712103.3153 | 1237337.7419 | 2712116.7792 | 1237341.2691
243 | 2712258.2712 | 1237445.3042 | 2712273.899 | 1237440.451 | 2712279.8321 | 1237438.6522
244 | 2712298.8049 | 1237435.0842 | 2712296.182 | 1237435.0346 | 2712290.7042 | 1237435.7761 | 2712283.0477 | 1237437.6773 | 2712279.8321 | 1237438.6522
245 | 2712298.8049 | 1237435.0842 | 2712299.2798 | 1237435.0932

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712068.7235 | 1237285.9678
1 | 2712098.5377 | 1237234.4208
2 | 2712044.1743 | 1237238.6318
3 | 2712104.616 | 1237233.9463
4 | 2712043.6123 | 1237267.9999
5 | 2712132.4078 | 1237247.0196
6 | 2712124.4806 | 1237257.6288
7 | 2712124.774 | 1237204.2395
8 | 2712172.425 | 1237251.196
9 | 2712185.7849 | 1237299.0326
10 | 2712123.5733 | 1237274.8345
11 | 2712151.0077 | 1237135.7668
12 | 2712019.0452 | 1237370.3617
13 | 2712020.0128 | 1237380.6683
14 | 2712038.573 | 1237374.5705
15 | 2712020.5448 | 1237325.3028
16 | 2712044.3545 | 1237328.3195
17 | 2712173.886 | 1237250.9233
18 | 2712135.3868 | 1237290.8013
19 | 2712202.08 | 1237118.7512
20 | 2712070.3516 | 1237572.4801
21 | 2712069.0376 | 1237559.1247
22 | 2712071.7861 | 1237587.0609
23 | 2712068.1323 | 1237549.9236
24 | 2712065.9955 | 1237528.205
25 | 2712065.7385 | 1237525.593
26 | 2712063.3053 | 1237500.862
27 | 2712062.123 | 1237488.8455
28 | 2712059.0621 | 1237483.0276
29 | 2712063.2844 | 1237490.3629
30 | 2712045.4177 | 1237468.9039
31 | 2712082.5629 | 1237516.6335
32 | 2712061.8399 | 1237453.7937
33 | 2712066.3938 | 1237432.2202
34 | 2712044.285 | 1237467.4291
35 | 2712096.4319 | 1237536.151
36 | 2712068.2577 | 1237425.6595
37 | 2712031.5975 | 1237450.9119
38 | 2712114.8474 | 1237562.0649
39 | 2712024.3364 | 1237426.7209
40 | 2712024.2589 | 1237425.8962
41 | 2712022.5129 | 1237407.2986
42 | 2712022.1904 | 1237403.8629
43 | 2712064.491 | 1237402.9416
44 | 2712140.9582 | 1237602.2661
45 | 2712153.2205 | 1237716.7003
46 | 2712216.1914 | 1237815.3232
47 | 2712124.51 | 1237556.5096
48 | 2712220.7767 | 1237806.0658
49 | 2712136.3016 | 1237552.1588
50 | 2712232.5336 | 1237777.6036
51 | 2712139.9691 | 1237550.8056
52 | 2712230.1472 | 1237768.9553
53 | 2712156.0784 | 1237538.2356
54 | 2712153.7179 | 1237490.9537
55 | 2712162.672 | 1237467.5549
56 | 2712178.6929 | 1237442.387
57 | 2712191.3545 | 1237427.5144
58 | 2712163.9838 | 1237431.0558
59 | 2712166.3779 | 1237428.9819
60 | 2712205.6275 | 1237428.6849
61 | 2712188.9216 | 1237420.9077
62 | 2712181.0539 | 1237419.5691
63 | 2712211.1105 | 1237449.2826
64 | 2712224.6552 | 1237403.7593
65 | 2712115.157 | 1237387.3646
66 | 2712101.8326 | 1237386.88
67 | 2712133.6658 | 1237388.0377
68 | 2712092.9853 | 1237386.5583
69 | 2712158.3709 | 1237394.4988
70 | 2712072.7069 | 1237382.0016
71 | 2712171.5583 | 1237403.9425
72 | 2712064.6212 | 1237380.1847
73 | 2712040.1833 | 1237374.9176
74 | 2712948.9874 | 1237555.6128
75 | 2712947.1812 | 1237560.0458
76 | 2712959.1275 | 1237535.1952
77 | 2712943.1721 | 1237571.4427
78 | 2712977.0202 | 1237517.0325
79 | 2712626.8538 | 1237783.4638
80 | 2712821.0778 | 1237533.7038
81 | 2712399.9124 | 1237833.2878
82 | 2712974.1789 | 1237503.3009
83 | 2713005.4391 | 1237587.626
84 | 2712834.8927 | 1237158.5028
85 | 2712821.3324 | 1237147.8068
86 | 2712960.609 | 1237491.4445
87 | 2713001.757 | 1237512.2009
88 | 2713064.3927 | 1237652.3491
89 | 2713012.9783 | 1237511.5332
90 | 2713070.107 | 1237657.2927
91 | 2713083.3583 | 1237668.7652
92 | 2713001.2986 | 1238089.0372
93 | 2713028.3271 | 1238117.8182
94 | 2712980.1876 | 1237796.394
95 | 2712569.6834 | 1237322.2442
96 | 2712561.0848 | 1237297.7155
97 | 2712559.8973 | 1237239.872
98 | 2712545.139 | 1237245.1456
99 | 2712638.1434 | 1237186.7132
100 | 2712529.6956 | 1237273.9691
101 | 2712663.8615 | 1237056.6285
102 | 2712455.5993 | 1237478.4736
103 | 2712421.4108 | 1237473.2563
104 | 2712391.1415 | 1237468.2228
105 | 2712349.0671 | 1237462.5251
106 | 2712526.7527 | 1237287.529
107 | 2712756.553 | 1237041.1892
108 | 2712337.4956 | 1237461.3032
109 | 2712486.3342 | 1237349.8875
110 | 2712409.9087 | 1237366.6429
111 | 2712419.5077 | 1237344.8962
112 | 2712406.0939 | 1237369.8732
113 | 2712418.3312 | 1237344.6747
114 | 2712378.5567 | 1237365.5649
115 | 2712401.6791 | 1237333.6611
116 | 2712374.1847 | 1237365.2881
117 | 2712398.3463 | 1237331.421
118 | 2712824.1643 | 1236976.3995
119 | 2712749.3608 | 1237067.618
120 | 2712789.5936 | 1237122.631
121 | 2712790.3296 | 1237094.9561
122 | 2712817.8546 | 1237145.2762
123 | 2712818.0343 | 1237145.2054
124 | 2712735.7839 | 1236936.112
125 | 2712311.0736 | 1238328.4636
126 | 2712288.7706 | 1238311.4318
127 | 2712270.4008 | 1238287.7547
128 | 2712257.2347 | 1238355.0636
129 | 2712253.7644 | 1238289.3624
130 | 2712261.6432 | 1238274.9133
131 | 2712222.4508 | 1238299.4243
132 | 2712203.3225 | 1238179.7794
133 | 2712196.8322 | 1238310.5943
134 | 2712190.239 | 1238293.0045
135 | 2712152.2581 | 1238071.5404
136 | 2712447.2956 | 1238090.1893
137 | 2712186.3689 | 1238303.6905
138 | 2712124.5902 | 1238114.9599
139 | 2712057.806 | 1238005.2273
140 | 2712524.6005 | 1238207.7466
141 | 2712124.3015 | 1238115.5868
142 | 2712056.3812 | 1237993.7247
143 | 2712040.231 | 1238080.8333
144 | 2712120.2433 | 1238124.3999
145 | 2712037.2722 | 1238087.6018
146 | 2712030.4909 | 1238108.7537
147 | 2712025.0369 | 1238127.339
148 | 2712030.6905 | 1238108.0738
149 | 2712035.8891 | 1238090.7658
150 | 2712347.2963 | 1237725.5084
151 | 2712359.8538 | 1237724.8009
152 | 2712350.1605 | 1237736.1536
153 | 2712399.2988 | 1237707.8895
154 | 2712398.4356 | 1237682.9778
155 | 2712396.5303 | 1237667.1753
156 | 2712395.5061 | 1237658.6813
157 | 2712555.6896 | 1238264.9032
158 | 2712535.3586 | 1238186.8406
159 | 2712621.2671 | 1238266.1807
160 | 2712715.0579 | 1238159.6001
161 | 2712741.9456 | 1238106.0657
162 | 2712393.9224 | 1237640.3062
163 | 2712398.5306 | 1237604.6044
164 | 2712348.4258 | 1237499.5401
165 | 2712342.4366 | 1237478.2635
166 | 2712314.4976 | 1237438.8438
167 | 2712864.219 | 1238136.2045
168 | 2712886.5417 | 1238121.8025
169 | 2712907.6886 | 1238117.5345
170 | 2712919.71 | 1238131.9634
171 | 2712894.7243 | 1238117.6659
172 | 2713011.8347 | 1238117.6598
173 | 2712922.5817 | 1238137.3173
174 | 2712872.2175 | 1238102.6133
175 | 2713024.8983 | 1238127.4665
176 | 2712928.2724 | 1238152.0087
177 | 2712935.6699 | 1238162.0907
178 | 2713053.5268 | 1238141.2527
179 | 2712906.3109 | 1238155.3494
180 | 2712375.8362 | 1237246.2594
181 | 2712366.4506 | 1237237.7744
182 | 2712333.5939 | 1237263.2175
183 | 2712308.7235 | 1237296.9516
184 | 2712303.1877 | 1237234.0227
185 | 2712369.099 | 1237286.0578
186 | 2712362.7226 | 1237295.5829
187 | 2712354.8778 | 1237306.8516
188 | 2712339.9867 | 1237308.621
189 | 2712302.3026 | 1237304.3657
190 | 2712279.6496 | 1237224.7396
191 | 2712345.7638 | 1237314.7439
192 | 2712341.4981 | 1237310.2229
193 | 2712299.7411 | 1237307.3233
194 | 2712274.0617 | 1237221.9861
195 | 2712199.1305 | 1237190.6347
196 | 2712208.095 | 1237170.1851
197 | 2712196.7306 | 1237194.0062
198 | 2712185.0452 | 1237210.4227
199 | 2712248.8651 | 1237180.2918
200 | 2712250.8389 | 1237183.7989
201 | 2712197.4426 | 1237503.2046
202 | 2712194.159 | 1237524.2833
203 | 2712202.6219 | 1237482.7714
204 | 2712201.9773 | 1237550.032
205 | 2712204.807 | 1237474.1511
206 | 2712218.0287 | 1237555.153
207 | 2712208.2343 | 1237460.6298
208 | 2712242.9041 | 1237535.3193
209 | 2712243.8486 | 1237533.9639
210 | 2712232.949 | 1237452.9628
211 | 2712293.3371 | 1237363.0128
212 | 2712299.3883 | 1237372.6672
213 | 2712285.6422 | 1237342.1398
214 | 2712300.9393 | 1237374.3878
215 | 2712298.1757 | 1237315.2666
216 | 2712244.1227 | 1237358.7126
217 | 2712307.3545 | 1237322.1578
218 | 2712246.3679 | 1237372.4436
219 | 2712203.545 | 1237348.1823
220 | 2712238.265 | 1237385.762
221 | 2712201.4614 | 1237348.2278
222 | 2712283.471 | 1237255.839
223 | 2712283.2425 | 1237255.6301
224 | 2712390.3477 | 1237390.0343
225 | 2712234.2674 | 1237391.0484
226 | 2712133.717 | 1237345.1358
227 | 2712274.3738 | 1237247.0539
228 | 2712265.0724 | 1237217.7528
229 | 2712254.3901 | 1237223.3681
230 | 2712242.8653 | 1237227.8834
231 | 2712228.8448 | 1237233.7809
232 | 2712215.0256 | 1237244.3082
233 | 2712199.4478 | 1237246.5202
234 | 2712256.9409 | 1237512.93
235 | 2712261.5216 | 1237504.9026
236 | 2712268.7741 | 1237491.3498
237 | 2712060.1188 | 1237330.3169
238 | 2712074.3244 | 1237332.1167
239 | 2712085.0843 | 1237333.48
240 | 2712103.3153 | 1237337.7419
241 | 2712335.5622 | 1237325.1591
242 | 2712258.2712 | 1237445.3042
243 | 2712279.8321 | 1237438.6522
244 | 2712298.8049 | 1237435.0842
245 | 2712299.2798 | 1237435.0932
246 | 2712116.7792 | 1237341.2691
247 | 2712211.1105 | 1237449.2826

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97183 | -0.5438 | 0.014619 | 0.0036639
1 | 0.97291 | -0.52246 | 0 | 0
2 | 0.97266 | -0.5274 | 0 | 0
3 | 0.97302 | -0.52027 | 0 | 0
4 | 0.97252 | -0.53008 | 0.0049377 | 0.0012375
5 | 0.97435 | -0.49404 | 0.00098565 | 0.00024703
6 | 0.9726 | -0.52845 | 0 | 0
7 | 0.9726 | -0.52843 | 0.0011159 | 0.00027967
8 | 0.97614 | -0.45881 | 0.0014139 | 0.00035436
9 | 0.97228 | -0.53495 | 0.0047593 | 0.0011928
10 | 0.97245 | -0.53145 | 0.0079186 | 0.0019846
11 | 0.97181 | -0.54407 | 0 | 0
12 | 0.98534 | -0.28003 | 0 | 0
13 | 0.98461 | -0.2941 | 0.0024087 | 0.00060368
14 | 0.98674 | -0.25293 | 0.0016935 | 0.00042442
15 | 0.99101 | -0.17191 | 0.0027175 | 0.00068108
16 | 0.99107 | -0.17075 | 0.0030155 | 0.00075576
17 | 0.97621 | -0.45749 | 0.0034241 | 0.00085815
18 | 0.97241 | -0.53224 | 0.0015262 | 0.00038249
19 | 0.97125 | -0.55522 | 0 | 0
20 | 0.97505 | -0.48075 | 0.0030616 | 0.0007673
21 | 0.97515 | -0.47874 | 0.0086696 | 0.0021728
22 | 0.97498 | -0.48211 | 0.0050929 | 0.0012764
23 | 0.97529 | -0.47589 | 0.0017067 | 0.00042775
24 | 0.97567 | -0.46848 | 0.0071849 | 0.0018007
25 | 0.97573 | -0.46725 | 0.0015703 | 0.00039354
26 | 0.97636 | -0.45484 | 0.0046029 | 0.0011536
27 | 0.97672 | -0.4478 | 0 | 0
28 | 0.97712 | -0.4399 | 0 | 0
29 | 0.97666 | -0.44899 | 0.0007877 | 0.00019742
30 | 0.97833 | -0.41621 | 0.0011069 | 0.00027741
31 | 0.97565 | -0.46878 | 0.0023212 | 0.00058175
32 | 0.98844 | -0.2204 | 0.0013886 | 0.00034802
33 | 0.98847 | -0.21982 | 0.0024061 | 0.00060302
34 | 0.97845 | -0.41395 | 0.0020082 | 0.00050331
35 | 0.97496 | -0.48233 | 0.0048624 | 0.0012186
36 | 0.98849 | -0.21935 | 0.0019722 | 0.00049428
37 | 0.97978 | -0.38782 | 0.00093887 | 0.0002353
38 | 0.97419 | -0.4975 | 0 | 0
39 | 0.98149 | -0.35461 | 0.00083747 | 0.00020989
40 | 0.98154 | -0.35355 | 0.00092422 | 0.00023163
41 | 0.98279 | -0.32935 | 0.0008019 | 0.00020097
42 | 0.98302 | -0.32484 | 0.00076897 | 0.00019272
43 | 0.98862 | -0.2169 | 0.00088119 | 0.00022085
44 | 0.97351 | -0.51093 | 0.0076974 | 0.0019291
45 | 0.97265 | -0.52801 | 0 | 0
46 | 0.97172 | -0.54641 | 0 | 0
47 | 0.97407 | -0.49985 | 0 | 0
48 | 0.97165 | -0.54781 | 0.0014984 | 0.00037553
49 | 0.97395 | -0.50238 | 0.0018445 | 0.00046227
50 | 0.97147 | -0.55125 | 0.00102 | 0.00025564
51 | 0.97391 | -0.50303 | 0.0065696 | 0.0016465
52 | 0.97143 | -0.55205 | 0.0048389 | 0.0012127
53 | 0.97386 | -0.504 | 0.0025331 | 0.00063485
54 | 0.99355 | -0.12331 | 0.032104 | 0.0080461
55 | 0.99429 | -0.10904 | 0.013509 | 0.0033857
56 | 0.99553 | -0.085074 | 0 | 0
57 | 0.99637 | -0.06899 | 0 | 0
58 | 0.99529 | -0.089717 | 0.020159 | 0.0050524
59 | 0.99535 | -0.088594 | 0.010435 | 0.0026152
60 | 0.99703 | -0.05642 | 0 | 0
61 | 0.99612 | -0.073725 | 0.0080244 | 0.0020111
62 | 0.99585 | -0.078871 | 0 | 0
63 | 0.99883 | -0.02229 | 0 | 0
64 | 0.99601 | -0.075829 | 0.00052459 | 0.00013147
65 | 0.99313 | -0.1306 | 0.0091477 | 0.0022926
66 | 0.99196 | -0.15287 | 0.0017339 | 0.00043457
67 | 0.99402 | -0.11367 | 0.0029878 | 0.00074882
68 | 0.9912 | -0.16742 | 0.0012916 | 0.00032372
69 | 0.99486 | -0.097639 | 0.0065171 | 0.0016333
70 | 0.98944 | -0.20117 | 0.0031248 | 0.00078315
71 | 0.99529 | -0.089569 | 0.0014928 | 0.00037412
72 | 0.98876 | -0.2142 | 0 | 0
73 | 0.98686 | -0.25064 | 0.0042345 | 0.0010613
74 | 0.98624 | -0.26586 | 0.0021033 | 0.00052715
75 | 0.98624 | -0.26594 | 0.00042062 | 0.00010542
76 | 0.9863 | -0.26458 | 0.0012172 | 0.00030505
77 | 0.98623 | -0.26607 | 0.00058156 | 0.00014575
78 | 0.98641 | -0.26255 | 0 | 0
79 | 0.98987 | -0.19506 | 0.0013925 | 0.000349
80 | 0.98767 | -0.23792 | 0 | 0
81 | 0.99156 | -0.16223 | 0.001789 | 0.00044838
82 | 0.9865 | -0.26074 | 0 | 0
83 | 0.98598 | -0.27096 | 0.0024457 | 0.00061295
84 | 0.9853 | -0.28228 | 0.00036872 | 9.2411e-05
85 | 0.98531 | -0.28216 | 0.00049339 | 0.00012366
86 | 0.98663 | -0.2583 | 0 | 0
87 | 0.98646 | -0.26156 | 0.001152 | 0.00028871
88 | 0.98554 | -0.27962 | 0.00044283 | 0.00011098
89 | 0.98646 | -0.26165 | 0.00041156 | 0.00010315
90 | 0.9855 | -0.28035 | 0 | 0
91 | 0.98541 | -0.28205 | 0 | 0
92 | 0.98317 | -0.326 | 0.00036458 | 9.1372e-05
93 | 0.98298 | -0.32973 | 0 | 0
94 | 0.9846 | -0.29792 | 0.00024086 | 6.0366e-05
95 | 0.98651 | -0.25852 | 0.0014154 | 0.00035472
96 | 0.98655 | -0.25784 | 0.0013218 | 0.00033127
97 | 0.98669 | -0.255 | 0 | 0
98 | 0.9868 | -0.25301 | 0.00075275 | 0.00018866
99 | 0.98632 | -0.26228 | 0 | 0
100 | 0.98704 | -0.24827 | 0.00098312 | 0.00024639
101 | 0.9858 | -0.27247 | 0.0017555 | 0.00043997
102 | 0.99505 | -0.094986 | 0.0023883 | 0.00059856
103 | 0.99512 | -0.09353 | 0.0029891 | 0.00074914
104 | 0.99527 | -0.090625 | 0.0055389 | 0.0013882
105 | 0.99569 | -0.082468 | 0.0097676 | 0.002448
106 | 0.98715 | -0.2461 | 0.0009743 | 0.00024418
107 | 0.98558 | -0.27694 | 0 | 0
108 | 0.99591 | -0.078237 | 0 | 0
109 | 0.98786 | -0.23227 | 0 | 0
110 | 0.9876 | -0.23722 | 0.00070447 | 0.00017656
111 | 0.98867 | -0.21643 | 0.00076685 | 0.00019219
112 | 0.98759 | -0.23747 | 0.00095034 | 0.00023818
113 | 0.98869 | -0.21613 | 0.00036693 | 9.196e-05
114 | 0.98754 | -0.23841 | 0.00053235 | 0.00013342
115 | 0.98897 | -0.2107 | 0 | 0
116 | 0.98754 | -0.23852 | 0 | 0
117 | 0.98902 | -0.20967 | 0.00096346 | 0.00024146
118 | 0.98556 | -0.2773 | 0 | 0
119 | 0.98552 | -0.27805 | 0 | 0
120 | 0.98537 | -0.28101 | 0.00034495 | 8.6452e-05
121 | 0.98541 | -0.28024 | 0.0007303 | 0.00018303
122 | 0.98531 | -0.28209 | 0.00015285 | 3.8308e-05
123 | 0.98531 | -0.2821 | 0.00017537 | 4.3952e-05
124 | 0.98554 | -0.2777 | 0.00019497 | 4.8865e-05
125 | 0.97563 | -0.47396 | 0.0004495 | 0.00011266
126 | 0.97564 | -0.47373 | 0 | 0
127 | 0.97569 | -0.47281 | 0 | 0
128 | 0.9755 | -0.4764 | 0.0012255 | 0.00030713
129 | 0.9756 | -0.47459 | 0.00075775 | 0.00018991
130 | 0.97579 | -0.47067 | 0.00061346 | 0.00015375
131 | 0.97544 | -0.47768 | 0 | 0
132 | 0.97665 | -0.45377 | 0 | 0
133 | 0.97541 | -0.47818 | 0.0009103 | 0.00022814
134 | 0.9753 | -0.48036 | 0.0032047 | 0.00080319
135 | 0.97564 | -0.47363 | 0 | 0
136 | 0.97872 | -0.41314 | 0 | 0
137 | 0.97529 | -0.48056 | 0.00091814 | 0.00023011
138 | 0.97559 | -0.47472 | 0.00026704 | 6.6927e-05
139 | 0.97474 | -0.49134 | 0 | 0
140 | 0.97987 | -0.39054 | 0 | 0
141 | 0.97559 | -0.47473 | 0.00027622 | 6.9226e-05
142 | 0.97471 | -0.49192 | 0.0027228 | 0.0006824
143 | 0.97437 | -0.4987 | 0.0019158 | 0.00048013
144 | 0.97558 | -0.47484 | 0.00060617 | 0.00015192
145 | 0.97435 | -0.49914 | 0.00061984 | 0.00015535
146 | 0.97431 | -0.49999 | 0.00081033 | 0.00020309
147 | 0.97429 | -0.50022 | 0.00066375 | 0.00016635
148 | 0.97431 | -0.49997 | 0.00050955 | 0.00012771
149 | 0.97434 | -0.49931 | 0.00063977 | 0.00016034
150 | 0.99211 | -0.15157 | 0.0058494 | 0.001466
151 | 0.9922 | -0.14996 | 0.0012407 | 0.00031096
152 | 0.9921 | -0.15185 | 0.0013951 | 0.00034966
153 | 0.99255 | -0.14309 | 0 | 0
154 | 0.99279 | -0.13842 | 0.010597 | 0.0026558
155 | 0.99299 | -0.13471 | 0.00083711 | 0.0002098
156 | 0.99309 | -0.13269 | 0.0023059 | 0.00057793
157 | 0.98018 | -0.38458 | 0 | 0
158 | 0.97987 | -0.39063 | 0.00020902 | 5.2386e-05
159 | 0.98078 | -0.37268 | 0.00025554 | 6.4045e-05
160 | 0.98136 | -0.36132 | 0.00080585 | 0.00020197
161 | 0.98166 | -0.3555 | 0 | 0
162 | 0.99333 | -0.12813 | 0.0021258 | 0.00053277
163 | 0.99382 | -0.11867 | 0 | 0
164 | 0.99537 | -0.088637 | 0 | 0
165 | 0.99567 | -0.082998 | 0.0033009 | 0.00082728
166 | 0.99652 | -0.066462 | 0.0067308 | 0.0016869
167 | 0.9822 | -0.34486 | 0.00044863 | 0.00011244
168 | 0.98232 | -0.34257 | 0 | 0
169 | 0.98242 | -0.34066 | 0 | 0
170 | 0.98241 | -0.34084 | 0 | 0
171 | 0.98236 | -0.34179 | 0 | 0
172 | 0.9829 | -0.33128 | 0 | 0
173 | 0.9824 | -0.3409 | 0.00024952 | 6.2536e-05
174 | 0.98235 | -0.34202 | 0.0004384 | 0.00010987
175 | 0.98288 | -0.33155 | 0.00016767 | 4.2022e-05
176 | 0.9824 | -0.34098 | 0 | 0
177 | 0.9824 | -0.34105 | 0 | 0
178 | 0.98286 | -0.332 | 0.00074769 | 0.00018739
179 | 0.98239 | -0.34121 | 0.0002877 | 7.2105e-05
180 | 0.98751 | -0.23804 | 0.002369 | 0.00059373
181 | 0.98754 | -0.2375 | 0 | 0
182 | 0.98765 | -0.23544 | 0 | 0
183 | 0.99084 | -0.17435 | 0 | 0
184 | 0.98454 | -0.29523 | 0.0011007 | 0.00027586
185 | 0.98972 | -0.19602 | 0.0010117 | 0.00025355
186 | 0.98973 | -0.19581 | 0 | 0
187 | 0.98994 | -0.19181 | 0.00045397 | 0.00011378
188 | 0.99026 | -0.18553 | 0.0003788 | 9.4935e-05
189 | 0.99174 | -0.15703 | 0.00071836 | 0.00018004
190 | 0.98266 | -0.33178 | 0.00085967 | 0.00021545
191 | 0.99013 | -0.18814 | 0 | 0
192 | 0.99023 | -0.18623 | 0.0004096 | 0.00010266
193 | 0.99211 | -0.15008 | 0 | 0
194 | 0.98221 | -0.34051 | 0.0032492 | 0.00081432
195 | 0.97057 | -0.56875 | 0.0022078 | 0.00055333
196 | 0.9707 | -0.56615 | 0.0051265 | 0.0012848
197 | 0.97055 | -0.56905 | 0.001925 | 0.00048244
198 | 0.97051 | -0.56978 | 0.0019652 | 0.00049252
199 | 0.98144 | -0.3555 | 0.00073634 | 0.00018454
200 | 0.98144 | -0.35545 | 0.0016873 | 0.00042287
201 | 0.99872 | -0.024554 | 0.0084148 | 0.002109
202 | 0.99839 | -0.03098 | 0.0049103 | 0.0012306
203 | 0.99921 | -0.015117 | 0.010915 | 0.0027356
204 | 0.99807 | -0.03717 | 0.0025086 | 0.00062872
205 | 0.99951 | -0.0094439 | 0.0022741 | 0.00056994
206 | 0.99791 | -0.040211 | 0.00091885 | 0.00023029
207 | 1 | 0 | -0.48217 | -0.12246
208 | 0.99764 | -0.045329 | 0.0017312 | 0.00043387
209 | 0.99763 | -0.045536 | 0.0014727 | 0.0003691
210 | 0.99832 | -0.031977 | 0.0015269 | 0.00038267
211 | 0.99321 | -0.12918 | 0.00088839 | 0.00022265
212 | 0.99318 | -0.12975 | 0.00094558 | 0.00023699
213 | 0.99328 | -0.12767 | 0 | 0
214 | 0.99317 | -0.12982 | 0.001828 | 0.00045814
215 | 0.99236 | -0.14529 | 0 | 0
216 | 0.99438 | -0.10688 | 0 | 0
217 | 0.99236 | -0.14536 | 0.00035265 | 8.8382e-05
218 | 0.99479 | -0.098993 | 0.0063503 | 0.0015915
219 | 0.99338 | -0.12602 | 0.00068867 | 0.0001726
220 | 0.99528 | -0.089694 | 0.0034688 | 0.00086937
221 | 0.99334 | -0.12689 | 0.0025918 | 0.00064957
222 | 0.9813 | -0.3581 | 0.0038333 | 0.00096071
223 | 0.9813 | -0.35808 | 0.00058907 | 0.00014764
224 | 0.9875 | -0.23923 | 0.0013436 | 0.00033673
225 | 0.99549 | -0.085658 | 0.0018842 | 0.00047222
226 | 0.99203 | -0.1522 | 0.003142 | 0.00078747
227 | 0.98135 | -0.35708 | 0.0014747 | 0.00036961
228 | 0.98152 | -0.3538 | 0 | 0
229 | 0.98078 | -0.36813 | 0.004742 | 0.0011885
230 | 0.98008 | -0.38181 | 0.0020237 | 0.00050719
231 | 0.97925 | -0.3981 | 0.0026821 | 0.00067219
232 | 0.97826 | -0.41729 | 0.0018141 | 0.00045467
233 | 0.97747 | -0.43288 | 0.0023883 | 0.00059856
234 | 0.99751 | -0.048001 | 0.001227 | 0.0003075
235 | 0.99747 | -0.048721 | 0.0018962 | 0.00047523
236 | 0.99743 | -0.049407 | 0.0025501 | 0.00063912
237 | 0.99116 | -0.16913 | 0.0017 | 0.00042607
238 | 0.99126 | -0.16724 | 0.0020492 | 0.00051358
239 | 0.99135 | -0.16542 | 0.0026297 | 0.00065908
240 | 0.99156 | -0.16139 | 0.0027819 | 0.00069722
241 | 0.99012 | -0.18826 | 0.0004745 | 0.00011892
242 | 0.99775 | -0.043002 | 0.0012523 | 0.00031386
243 | 0.99726 | -0.052289 | 0.002 | 0.00050126
244 | 0.99685 | -0.060111 | 0.0021024 | 0.00052692
245 | 0.99684 | -0.060298 | 0.0011243 | 0.00028177
246 | 0.99175 | -0.15772 | 0.0030074 | 0.00075371
247 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014619 | -0.0036639 | 0.014634 | 0.0036724 | 1.4877e-05 | 8.5389e-06 | 0.022384 | 0.022383 | 0.022384 | 0.97183 | -0.5438 | 0.97291 | -0.52246 | 6.1494
1 | 0.0049395 | 0.0012376 | -0.0049384 | -0.0012376 | 1.1636e-06 | 6.9757e-08 | 0.0075547 | 0.0075549 | 0.0075549 | 0.97291 | -0.52246 | 0.97266 | -0.5274 | 2.0755
2 | -0.019573 | -0.00491 | 0.019575 | 0.0049112 | 2.0432e-06 | 1.2322e-06 | 0.029938 | 0.029938 | 0.029938 | 0.97291 | -0.52246 | 0.97302 | -0.52027 | 8.2248
3 | 0.0049384 | 0.0012376 | -0.0049377 | -0.0012375 | 6.2881e-07 | 3.7859e-08 | 0.0075549 | 0.007555 | 0.007555 | 0.97266 | -0.5274 | 0.97252 | -0.53008 | 2.0756
4 | -0.046154 | -0.011581 | 0.046212 | 0.011617 | 5.7806e-05 | 3.6611e-05 | 0.070588 | 0.070587 | 0.070588 | 0.97302 | -0.52027 | 0.97435 | -0.49404 | 19.3922
5 | 0.014213 | 0.0035634 | -0.014207 | -0.0035602 | 5.5427e-06 | 3.1589e-06 | 0.021735 | 0.021736 | 0.021736 | 0.97302 | -0.52027 | 0.9726 | -0.52845 | 5.9713
6 | 0.012366 | 0.0031061 | -0.012361 | -0.0031034 | 4.8173e-06 | 2.6372e-06 | 0.018914 | 0.018914 | 0.018914 | 0.97302 | -0.52027 | 0.9726 | -0.52843 | 5.1962
7 | -0.047198 | -0.011864 | 0.047277 | 0.011915 | 7.9524e-05 | 5.0386e-05 | 0.072093 | 0.072092 | 0.072093 | 0.97435 | -0.49404 | 0.97614 | -0.45881 | 19.8057
8 | 0.0047608 | 0.0011928 | -0.0047593 | -0.0011928 | 1.4718e-06 | 2.4146e-08 | 0.0072835 | 0.0072838 | 0.0072838 | 0.9726 | -0.52845 | 0.97228 | -0.53495 | 2.0011
9 | 0.0094462 | 0.0023674 | -0.0094449 | -0.0023668 | 1.3495e-06 | 6.4988e-07 | 0.014452 | 0.014452 | 0.014452 | 0.9726 | -0.52845 | 0.97245 | -0.53145 | 3.9704
10 | 0.011246 | 0.0028238 | -0.011237 | -0.0028193 | 8.3859e-06 | 4.4304e-06 | 0.017207 | 0.017207 | 0.017207 | 0.9726 | -0.52843 | 0.97181 | -0.54407 | 4.7273
11 | -0.048691 | -0.012269 | 0.048694 | 0.012271 | 3.0724e-06 | 1.9477e-06 | 0.074248 | 0.074248 | 0.074248 | 0.97614 | -0.45881 | 0.97621 | -0.45749 | 20.3978
12 | 0.0015262 | 0.00038218 | -0.0015262 | -0.00038249 | 5.7476e-08 | -3.1186e-07 | 0.0023353 | 0.0023354 | 0.0023354 | 0.97245 | -0.53145 | 0.97241 | -0.53224 | 0.64159
13 | 0.011237 | 0.0028193 | -0.011231 | -0.0028162 | 5.9662e-06 | 3.153e-06 | 0.017207 | 0.017207 | 0.017207 | 0.97181 | -0.54407 | 0.97125 | -0.55522 | 4.7273
14 | 0.076364 | 0.019405 | -0.076312 | -0.019372 | 5.1712e-05 | 3.2964e-05 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.98534 | -0.28003 | 0.98461 | -0.2941 | 31.7081
15 | -0.076364 | -0.019405 | 0.076464 | 0.019468 | 9.979e-05 | 6.3611e-05 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.98534 | -0.28003 | 0.98674 | -0.25293 | 31.7081
16 | 0.073904 | 0.018768 | -0.073795 | -0.018699 | 0.00010915 | 6.9561e-05 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.98461 | -0.2941 | 0.98302 | -0.32484 | 30.708
17 | -0.078157 | -0.019893 | 0.078166 | 0.019898 | 8.597e-06 | 5.4811e-06 | 0.11797 | 0.11797 | 0.11797 | 0.98674 | -0.25293 | 0.98686 | -0.25064 | 32.4096
18 | -0.0027175 | -0.00068108 | 0.0027177 | 0.00068087 | 1.4984e-07 | -2.1335e-07 | 0.0040804 | 0.0040803 | 0.0040804 | 0.99101 | -0.17191 | 0.99107 | -0.17075 | 1.121
19 | -0.0057332 | -0.0014366 | 0.0057337 | 0.0014367 | 4.4152e-07 | 7.7793e-08 | 0.0086079 | 0.0086078 | 0.0086079 | 0.99107 | -0.17075 | 0.99116 | -0.16913 | 2.3648
20 | -0.052118 | -0.013129 | 0.05218 | 0.013168 | 6.1438e-05 | 3.8995e-05 | 0.079467 | 0.079467 | 0.079467 | 0.97621 | -0.45749 | 0.97747 | -0.43288 | 21.8316
21 | 0.011231 | 0.0028162 | -0.011225 | -0.0028131 | 5.8475e-06 | 3.091e-06 | 0.017207 | 0.017208 | 0.017208 | 0.97125 | -0.55522 | 0.9707 | -0.56615 | 4.7274
22 | -0.0081549 | -0.0020437 | 0.0081556 | 0.0020441 | 7.7942e-07 | 3.3143e-07 | 0.012445 | 0.012445 | 0.012445 | 0.97505 | -0.48075 | 0.97515 | -0.47874 | 3.419
23 | 0.0050933 | 0.0012764 | -0.0050929 | -0.0012764 | 3.3194e-07 | 2.9717e-08 | 0.0077728 | 0.0077729 | 0.0077729 | 0.97505 | -0.48075 | 0.97498 | -0.48211 | 2.1354
24 | -0.016825 | -0.0042169 | 0.016828 | 0.0042182 | 2.2854e-06 | 1.3473e-06 | 0.025674 | 0.025674 | 0.025674 | 0.97515 | -0.47874 | 0.97529 | -0.47589 | 7.0534
25 | -0.018534 | -0.004646 | 0.018541 | 0.0046499 | 6.5443e-06 | 3.9159e-06 | 0.028278 | 0.028278 | 0.028278 | 0.97529 | -0.47589 | 0.97567 | -0.46848 | 7.7688
26 | -0.025726 | -0.0064506 | 0.025727 | 0.0064515 | 1.5152e-06 | 9.3695e-07 | 0.039236 | 0.039236 | 0.039236 | 0.97567 | -0.46848 | 0.97573 | -0.46725 | 10.7791
27 | -0.027297 | -0.0068451 | 0.027314 | 0.0068551 | 1.6151e-05 | 1.0026e-05 | 0.041631 | 0.041631 | 0.041631 | 0.97573 | -0.46725 | 0.97636 | -0.45484 | 11.437
28 | -0.031917 | -0.0080087 | 0.031927 | 0.0080154 | 1.0715e-05 | 6.7065e-06 | 0.048646 | 0.048646 | 0.048646 | 0.97636 | -0.45484 | 0.97672 | -0.4478 | 13.3642
29 | -0.065999 | -0.016587 | 0.066024 | 0.016603 | 2.4917e-05 | 1.5865e-05 | 0.10057 | 0.10057 | 0.10057 | 0.97672 | -0.4478 | 0.97712 | -0.4399 | 27.6278
30 | 0.034072 | 0.0085715 | -0.03407 | -0.0085703 | 1.9316e-06 | 1.2123e-06 | 0.05192 | 0.05192 | 0.05192 | 0.97672 | -0.4478 | 0.97666 | -0.44899 | 14.2637
31 | -0.066024 | -0.016603 | 0.066099 | 0.01665 | 7.4771e-05 | 4.7606e-05 | 0.10057 | 0.10057 | 0.10057 | 0.97712 | -0.4399 | 0.97833 | -0.41621 | 27.6278
32 | 0.033282 | 0.0083729 | -0.033251 | -0.0083532 | 3.1439e-05 | 1.9714e-05 | 0.05072 | 0.05072 | 0.05072 | 0.97666 | -0.44899 | 0.97565 | -0.46878 | 13.934
33 | -0.067206 | -0.016928 | 0.067213 | 0.016932 | 7.2906e-06 | 4.6426e-06 | 0.10225 | 0.10225 | 0.10225 | 0.97833 | -0.41621 | 0.97845 | -0.41395 | 28.0903
34 | 0.03093 | 0.0077714 | -0.03091 | -0.007759 | 1.9986e-05 | 1.2492e-05 | 0.04718 | 0.04718 | 0.04718 | 0.97565 | -0.46878 | 0.97496 | -0.48233 | 12.9615
35 | -0.0013886 | -0.00034802 | 0.0013887 | 0.00034775 | 3.8208e-08 | -2.7442e-07 | 0.0020905 | 0.0020904 | 0.0020905 | 0.98844 | -0.2204 | 0.98847 | -0.21982 | 0.57431
36 | -0.0037948 | -0.00095077 | 0.0037948 | 0.00095074 | 8.3996e-08 | -3.4233e-08 | 0.0057124 | 0.0057124 | 0.0057124 | 0.98847 | -0.21982 | 0.98849 | -0.21935 | 1.5693
37 | -0.069221 | -0.017436 | 0.069308 | 0.017491 | 8.6607e-05 | 5.5166e-05 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 | 0.97845 | -0.41395 | 0.97978 | -0.38782 | 28.9293
38 | 0.026047 | 0.0065403 | -0.026029 | -0.0065287 | 1.8845e-05 | 1.1665e-05 | 0.039759 | 0.039759 | 0.039759 | 0.97496 | -0.48233 | 0.97419 | -0.4975 | 10.9227
39 | -0.005767 | -0.001445 | 0.0057677 | 0.0014451 | 6.7397e-07 | 1.2559e-07 | 0.0086812 | 0.0086811 | 0.0086812 | 0.98849 | -0.21935 | 0.98862 | -0.2169 | 2.3849
40 | -0.070247 | -0.017726 | 0.070359 | 0.017798 | 0.0001119 | 7.1287e-05 | 0.10673 | 0.10673 | 0.10673 | 0.97978 | -0.38782 | 0.98149 | -0.35461 | 29.321
41 | 0.01095 | 0.0027449 | -0.010949 | -0.0027443 | 1.2234e-06 | 6.3781e-07 | 0.016726 | 0.016726 | 0.016726 | 0.97419 | -0.4975 | 0.97407 | -0.49985 | 4.595
42 | 0.015078 | 0.0037838 | -0.015069 | -0.0037782 | 9.6481e-06 | 5.5714e-06 | 0.023033 | 0.023033 | 0.023033 | 0.97419 | -0.4975 | 0.97351 | -0.51093 | 6.3278
43 | -0.071196 | -0.018007 | 0.0712 | 0.01801 | 3.6228e-06 | 2.3081e-06 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.98149 | -0.35461 | 0.98154 | -0.35355 | 29.6698
44 | -0.072124 | -0.018241 | 0.072208 | 0.018295 | 8.3835e-05 | 5.3418e-05 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1094 | 0.98154 | -0.35355 | 0.98279 | -0.32935 | 30.0547
45 | -0.07301 | -0.018496 | 0.073026 | 0.018506 | 1.5833e-05 | 1.0089e-05 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.98279 | -0.32935 | 0.98302 | -0.32484 | 30.3883
46 | -0.0066489 | -0.001666 | 0.0066498 | 0.0016662 | 8.5466e-07 | 2.5514e-07 | 0.010007 | 0.010007 | 0.010007 | 0.98862 | -0.2169 | 0.98876 | -0.2142 | 2.7493
47 | 0.0073714 | 0.0018491 | -0.0073654 | -0.0018468 | 5.9972e-06 | 2.2735e-06 | 0.011268 | 0.011268 | 0.011268 | 0.97351 | -0.51093 | 0.97265 | -0.52801 | 3.0957
48 | 0.0073654 | 0.0018468 | -0.0073589 | -0.0018443 | 6.4541e-06 | 2.45e-06 | 0.011268 | 0.011269 | 0.011269 | 0.97265 | -0.52801 | 0.97172 | -0.54641 | 3.0959
49 | 0.0073589 | 0.0018443 | -0.0073584 | -0.0018441 | 4.9196e-07 | 1.8689e-07 | 0.011269 | 0.011269 | 0.011269 | 0.97172 | -0.54641 | 0.97165 | -0.54781 | 3.0959
50 | 0.010949 | 0.0027443 | -0.010948 | -0.0027436 | 1.3185e-06 | 6.8744e-07 | 0.016726 | 0.016726 | 0.016726 | 0.97407 | -0.49985 | 0.97395 | -0.50238 | 4.595
51 | 0.0058601 | 0.0014686 | -0.0058591 | -0.0014684 | 9.5949e-07 | 2.2066e-07 | 0.0089743 | 0.0089744 | 0.0089744 | 0.97165 | -0.54781 | 0.97147 | -0.55125 | 2.4655
52 | 0.0091031 | 0.0022813 | -0.0091028 | -0.0022812 | 2.8356e-07 | 1.3283e-07 | 0.013908 | 0.013908 | 0.013908 | 0.97395 | -0.50238 | 0.97391 | -0.50303 | 3.8208
53 | 0.0048391 | 0.0012128 | -0.0048389 | -0.0012127 | 1.8593e-07 | 7.2602e-09 | 0.0074121 | 0.0074121 | 0.0074121 | 0.97147 | -0.55125 | 0.97143 | -0.55205 | 2.0363
54 | 0.0025332 | 0.00063467 | -0.0025331 | -0.00063485 | 1.1708e-07 | -1.8442e-07 | 0.0038703 | 0.0038704 | 0.0038704 | 0.97391 | -0.50303 | 0.97386 | -0.504 | 1.0633
55 | -0.032104 | -0.0080461 | 0.032126 | 0.0080598 | 2.1851e-05 | 1.3658e-05 | 0.048082 | 0.048082 | 0.048082 | 0.99355 | -0.12331 | 0.99429 | -0.10904 | 13.2093
56 | -0.045635 | -0.011445 | 0.045687 | 0.011478 | 5.2188e-05 | 3.3013e-05 | 0.068299 | 0.068299 | 0.068299 | 0.99429 | -0.10904 | 0.99553 | -0.085074 | 18.7634
57 | -0.045687 | -0.011478 | 0.045723 | 0.011501 | 3.5102e-05 | 2.2204e-05 | 0.068299 | 0.068298 | 0.068299 | 0.99553 | -0.085074 | 0.99637 | -0.06899 | 18.7633
58 | -0.20057 | -0.050955 | 0.20069 | 0.051032 | 0.00012145 | 7.6976e-05 | 0.29978 | 0.29978 | 0.29978 | 0.99637 | -0.06899 | 0.99703 | -0.05642 | 20.5894
59 | 0.15485 | 0.039454 | -0.15481 | -0.039432 | 3.5368e-05 | 2.2269e-05 | 0.23148 | 0.23148 | 0.23148 | 0.99637 | -0.06899 | 0.99612 | -0.073725 | 15.8986
60 | -0.020159 | -0.0050524 | 0.02016 | 0.005053 | 1.079e-06 | 6.4937e-07 | 0.030139 | 0.030139 | 0.030139 | 0.99529 | -0.089717 | 0.99535 | -0.088594 | 8.28
61 | -0.030595 | -0.0076683 | 0.030609 | 0.0076771 | 1.4178e-05 | 8.8391e-06 | 0.045739 | 0.045739 | 0.045739 | 0.99535 | -0.088594 | 0.99585 | -0.078871 | 12.5657
62 | -0.34344 | -0.087531 | 0.344 | 0.087893 | 0.00056672 | 0.0003615 | 0.51308 | 0.51308 | 0.51308 | 0.99703 | -0.05642 | 0.99883 | -0.02229 | 35.239
63 | 0.14275 | 0.0365 | -0.14261 | -0.036416 | 0.00013391 | 8.4068e-05 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2133 | 0.99703 | -0.05642 | 0.99601 | -0.075829 | 14.6497
64 | 0.14679 | 0.037421 | -0.14675 | -0.037398 | 3.6453e-05 | 2.291e-05 | 0.2195 | 0.2195 | 0.2195 | 0.99612 | -0.073725 | 0.99585 | -0.078871 | 15.0754
65 | 0.11614 | 0.029721 | -0.11608 | -0.029683 | 6.012e-05 | 3.7372e-05 | 0.17376 | 0.17376 | 0.17376 | 0.99585 | -0.078871 | 0.99529 | -0.089569 | 11.934
66 | 0.097167 | 0.024504 | -0.097122 | -0.024477 | 4.5036e-05 | 2.7624e-05 | 0.14481 | 0.14481 | 0.14481 | 0.99883 | -0.02229 | 0.99832 | -0.031977 | 9.9458
67 | -0.44117 | -0.1124 | 0.44165 | 0.1127 | 0.000475 | 0.00030338 | 0.65789 | 0.65789 | 0.65789 | 0.99883 | -0.02229 | 1 | 0 | 45.1847
68 | 0.14209 | 0.036284 | -0.14202 | -0.036242 | 6.7474e-05 | 4.2354e-05 | 0.21252 | 0.21252 | 0.21252 | 0.99601 | -0.075829 | 0.99549 | -0.085658 | 14.5959
69 | 0.095722 | 0.0245 | -0.095618 | -0.024434 | 0.00010311 | 6.5816e-05 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1436 | 0.99313 | -0.1306 | 0.99196 | -0.15287 | 39.4511
70 | -0.10487 | -0.026792 | 0.10496 | 0.026847 | 8.5934e-05 | 5.4518e-05 | 0.15731 | 0.15731 | 0.15731 | 0.99313 | -0.1306 | 0.99402 | -0.11367 | 21.6082
71 | 0.093884 | 0.023999 | -0.093818 | -0.023957 | 6.6004e-05 | 4.2128e-05 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.99196 | -0.15287 | 0.9912 | -0.16742 | 38.7366
72 | -0.10794 | -0.027596 | 0.10803 | 0.027648 | 8.3769e-05 | 5.2616e-05 | 0.16178 | 0.16178 | 0.16178 | 0.99402 | -0.11367 | 0.99486 | -0.097639 | 14.8151
73 | 0.092527 | 0.023633 | -0.092376 | -0.023537 | 0.00015072 | 9.6195e-05 | 0.13906 | 0.13906 | 0.13906 | 0.9912 | -0.16742 | 0.98944 | -0.20117 | 38.2039
74 | -0.11454 | -0.029282 | 0.11459 | 0.029309 | 4.4739e-05 | 2.779e-05 | 0.17153 | 0.17153 | 0.17153 | 0.99486 | -0.097639 | 0.99529 | -0.089569 | 11.7807
75 | 0.089251 | 0.022754 | -0.089195 | -0.022718 | 5.6106e-05 | 3.5801e-05 | 0.13436 | 0.13436 | 0.13436 | 0.98944 | -0.20117 | 0.98876 | -0.2142 | 36.9129
76 | 0.082545 | 0.021052 | -0.0824 | -0.02096 | 0.00014497 | 9.2463e-05 | 0.12436 | 0.12436 | 0.12436 | 0.98876 | -0.2142 | 0.98686 | -0.25064 | 34.1637
77 | 0.0010022 | 0.00025096 | -0.0010022 | -0.00025102 | 4.1038e-09 | -5.8457e-08 | 0.001512 | 0.001512 | 0.001512 | 0.98624 | -0.26586 | 0.98624 | -0.26594 | 0.41539
78 | -0.0031055 | -0.00077811 | 0.0031057 | 0.00077794 | 1.8831e-07 | -1.7139e-07 | 0.0046855 | 0.0046854 | 0.0046855 | 0.98624 | -0.26586 | 0.9863 | -0.26458 | 1.2872
79 | 0.00058156 | 0.0001456 | -0.00058156 | -0.00014575 | 3.5154e-09 | -1.5313e-07 | 0.00087739 | 0.00087745 | 0.00087745 | 0.98624 | -0.26594 | 0.98623 | -0.26607 | 0.24106
80 | -0.0043229 | -0.001083 | 0.0043233 | 0.0010829 | 4.1905e-07 | -6.7161e-08 | 0.0065217 | 0.0065216 | 0.0065217 | 0.9863 | -0.26458 | 0.98641 | -0.26255 | 1.7917
81 | -0.028739 | -0.0071848 | 0.028741 | 0.0071857 | 2.47e-06 | 8.6476e-07 | 0.043347 | 0.043347 | 0.043347 | 0.98641 | -0.26255 | 0.9865 | -0.26074 | 2.9771
82 | 0.024416 | 0.0061019 | -0.024406 | -0.0060996 | 9.7599e-06 | 2.3284e-06 | 0.036825 | 0.036827 | 0.036827 | 0.98641 | -0.26255 | 0.98598 | -0.27096 | 2.5293
83 | 0.0304 | 0.0076129 | -0.030338 | -0.0075895 | 6.1946e-05 | 2.3413e-05 | 0.045696 | 0.045702 | 0.045702 | 0.98987 | -0.19506 | 0.98767 | -0.23792 | 3.1389
84 | -0.031792 | -0.0079619 | 0.031842 | 0.0079818 | 4.9743e-05 | 1.9868e-05 | 0.047789 | 0.047785 | 0.047789 | 0.98987 | -0.19506 | 0.99156 | -0.16223 | 3.2822
85 | 0.030338 | 0.0075895 | -0.030309 | -0.0075784 | 2.9394e-05 | 1.1136e-05 | 0.045702 | 0.045705 | 0.045705 | 0.98767 | -0.23792 | 0.98663 | -0.2583 | 3.1391
86 | -0.033631 | -0.0084302 | 0.033662 | 0.0084432 | 3.0692e-05 | 1.3005e-05 | 0.05047 | 0.050468 | 0.05047 | 0.99156 | -0.16223 | 0.99255 | -0.14309 | 3.4663
87 | -0.030305 | -0.0075771 | 0.030309 | 0.0075784 | 3.5231e-06 | 1.3359e-06 | 0.045705 | 0.045705 | 0.045705 | 0.9865 | -0.26074 | 0.98663 | -0.2583 | 3.1391
88 | 0.0015636 | 0.00039138 | -0.0015635 | -0.00039172 | 6.1286e-08 | -3.3591e-07 | 0.0023583 | 0.0023584 | 0.0023584 | 0.9865 | -0.26074 | 0.98646 | -0.26156 | 0.64793
89 | 0.02196 | 0.0054866 | -0.021951 | -0.0054853 | 9.0427e-06 | 1.3079e-06 | 0.033136 | 0.033137 | 0.033137 | 0.98598 | -0.27096 | 0.98554 | -0.27962 | 2.2759
90 | -0.00036872 | -9.2411e-05 | 0.00036873 | 9.2192e-05 | 2.008e-09 | -2.1869e-07 | 0.00055685 | 0.00055677 | 0.00055685 | 0.9853 | -0.28228 | 0.98531 | -0.28216 | 0.15298
91 | -0.00086212 | -0.00021585 | 0.00086212 | 0.0002158 | 2.6698e-09 | -5.1792e-08 | 0.0013019 | 0.0013019 | 0.0013019 | 0.98531 | -0.28216 | 0.98531 | -0.2821 | 0.35766
92 | 0.00041156 | 0.000103 | -0.00041156 | -0.00010315 | 1.6289e-09 | -1.4285e-07 | 0.00062076 | 0.00062081 | 0.00062081 | 0.98646 | -0.26156 | 0.98646 | -0.26165 | 0.17055
93 | 0.021508 | 0.0053743 | -0.021508 | -0.0053742 | 7.4678e-07 | 9.2827e-08 | 0.032469 | 0.032469 | 0.032469 | 0.98554 | -0.27962 | 0.9855 | -0.28035 | 2.23
94 | 0.021508 | 0.0053742 | -0.021506 | -0.005374 | 1.7294e-06 | 2.151e-07 | 0.032469 | 0.032469 | 0.032469 | 0.9855 | -0.28035 | 0.98541 | -0.28205 | 2.23
95 | 0.021506 | 0.005374 | -0.02149 | -0.005372 | 1.6222e-05 | 2.026e-06 | 0.032469 | 0.032472 | 0.032472 | 0.98541 | -0.28205 | 0.9846 | -0.29792 | 2.2302
96 | 0.020856 | 0.005217 | -0.020852 | -0.0052166 | 3.6943e-06 | 3.5817e-07 | 0.031562 | 0.031562 | 0.031562 | 0.98317 | -0.326 | 0.98298 | -0.32973 | 2.1677
97 | -0.02122 | -0.0053084 | 0.021249 | 0.0053116 | 2.8362e-05 | 3.2471e-06 | 0.032113 | 0.032108 | 0.032113 | 0.98317 | -0.326 | 0.9846 | -0.29792 | 2.2056
98 | 0.020852 | 0.0052166 | -0.020851 | -0.0052165 | 1.5358e-06 | 1.4916e-07 | 0.031562 | 0.031563 | 0.031563 | 0.98298 | -0.32973 | 0.9829 | -0.33128 | 2.1678
99 | -0.0014154 | -0.00035472 | 0.0014154 | 0.00035441 | 4.5592e-08 | -3.1144e-07 | 0.0021349 | 0.0021348 | 0.0021349 | 0.98651 | -0.25852 | 0.98655 | -0.25784 | 0.58651
100 | -0.0027372 | -0.00068568 | 0.0027376 | 0.00068518 | 3.7024e-07 | -5.0287e-07 | 0.0041284 | 0.0041281 | 0.0041284 | 0.98655 | -0.25784 | 0.98669 | -0.255 | 1.1342
101 | -0.0069581 | -0.0017355 | 0.0069588 | 0.0017357 | 6.5544e-07 | 2.166e-07 | 0.01049 | 0.01049 | 0.01049 | 0.98669 | -0.255 | 0.9868 | -0.25301 | 2.882
102 | 0.0042206 | 0.0010503 | -0.0042191 | -0.0010506 | 1.4559e-06 | -2.927e-07 | 0.0063623 | 0.0063627 | 0.0063627 | 0.98669 | -0.255 | 0.98632 | -0.26228 | 1.748
103 | -0.0077115 | -0.0019243 | 0.0077133 | 0.001925 | 1.7359e-06 | 6.7329e-07 | 0.011625 | 0.011625 | 0.011625 | 0.9868 | -0.25301 | 0.98704 | -0.24827 | 3.1938
104 | 0.0042191 | 0.0010506 | -0.0042171 | -0.001051 | 2.0384e-06 | -4.08e-07 | 0.0063627 | 0.0063633 | 0.0063633 | 0.98632 | -0.26228 | 0.9858 | -0.27247 | 1.7482
105 | -0.0086964 | -0.0021714 | 0.0086973 | 0.0021718 | 8.9929e-07 | 3.9712e-07 | 0.013107 | 0.013107 | 0.013107 | 0.98704 | -0.24827 | 0.98715 | -0.2461 | 3.6009
106 | 0.0024616 | 0.000611 | -0.002461 | -0.00061195 | 5.2034e-07 | -9.4939e-07 | 0.0037135 | 0.0037139 | 0.0037139 | 0.9858 | -0.27247 | 0.98558 | -0.27694 | 1.0203
107 | -0.0023883 | -0.00059856 | 0.0023884 | 0.00059822 | 1.6561e-07 | -3.438e-07 | 0.0035715 | 0.0035713 | 0.0035715 | 0.99505 | -0.094986 | 0.99512 | -0.09353 | 0.98118
108 | -0.0053776 | -0.0013474 | 0.0053783 | 0.0013474 | 7.44e-07 | 7.7451e-08 | 0.008041 | 0.0080409 | 0.008041 | 0.99512 | -0.09353 | 0.99527 | -0.090625 | 2.2091
109 | -0.010917 | -0.0027356 | 0.010921 | 0.0027378 | 4.2435e-06 | 2.1636e-06 | 0.016322 | 0.016322 | 0.016322 | 0.99527 | -0.090625 | 0.99569 | -0.082468 | 4.4841
110 | -0.020689 | -0.0051858 | 0.020693 | 0.0051883 | 4.1714e-06 | 2.5183e-06 | 0.030919 | 0.030919 | 0.030919 | 0.99569 | -0.082468 | 0.99591 | -0.078237 | 8.4942
111 | -0.0096716 | -0.002416 | 0.0096779 | 0.002419 | 6.3586e-06 | 3.0484e-06 | 0.014576 | 0.014576 | 0.014576 | 0.98715 | -0.2461 | 0.98786 | -0.23227 | 4.0044
112 | 0.00019498 | 4.6149e-05 | -0.00019498 | -4.7441e-05 | 3.2845e-09 | -1.2922e-06 | 0.00029344 | 0.00029388 | 0.00029388 | 0.98558 | -0.27694 | 0.98556 | -0.2773 | 0.080736
113 | 0.0022661 | 0.0005658 | -0.0022659 | -0.00056608 | 1.2017e-07 | -2.721e-07 | 0.0034205 | 0.0034207 | 0.0034207 | 0.98558 | -0.27694 | 0.98552 | -0.27805 | 0.93974
114 | -0.082185 | -0.020661 | 0.082232 | 0.020689 | 4.6237e-05 | 2.7889e-05 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.99591 | -0.078237 | 0.99652 | -0.066462 | 8.4353
115 | 0.061492 | 0.015473 | -0.061478 | -0.015465 | 1.3987e-05 | 8.0323e-06 | 0.091899 | 0.091899 | 0.091899 | 0.99591 | -0.078237 | 0.99567 | -0.082998 | 6.3118
116 | 0.0035317 | 0.00088366 | -0.0035309 | -0.00088414 | 8.3222e-07 | -4.7119e-07 | 0.0053193 | 0.0053197 | 0.0053197 | 0.98786 | -0.23227 | 0.9876 | -0.23722 | 1.4615
117 | -0.01321 | -0.0033027 | 0.01322 | 0.0033082 | 9.9571e-06 | 5.513e-06 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.98786 | -0.23227 | 0.98867 | -0.21643 | 5.4656
118 | 0.0028264 | 0.00070758 | -0.0028264 | -0.00070762 | 3.3991e-08 | -4.2209e-08 | 0.0042583 | 0.0042583 | 0.0042583 | 0.9876 | -0.23722 | 0.98759 | -0.23747 | 1.1699
119 | -0.013986 | -0.0035004 | 0.013987 | 0.0035005 | 1.9891e-07 | 1.1195e-07 | 0.021049 | 0.021049 | 0.021049 | 0.98867 | -0.21643 | 0.98869 | -0.21613 | 5.7826
120 | 0.0018761 | 0.00046944 | -0.001876 | -0.00046975 | 8.361e-08 | -3.0358e-07 | 0.0028264 | 0.0028265 | 0.0028265 | 0.98759 | -0.23747 | 0.98754 | -0.23841 | 0.77652
121 | -0.014354 | -0.0035925 | 0.014357 | 0.0035946 | 3.7097e-06 | 2.1022e-06 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98869 | -0.21613 | 0.98897 | -0.2107 | 5.9344
122 | 0.0013436 | 0.00033633 | -0.0013436 | -0.00033638 | 6.7325e-09 | -5.174e-08 | 0.0020244 | 0.0020244 | 0.0020244 | 0.98754 | -0.23841 | 0.98754 | -0.23852 | 0.55616
123 | -0.014357 | -0.0035946 | 0.014358 | 0.003595 | 7.0264e-07 | 3.9816e-07 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98897 | -0.2107 | 0.98902 | -0.20967 | 5.9343
124 | 0.0013436 | 0.00033638 | -0.0013436 | -0.00033673 | 4.5522e-08 | -3.498e-07 | 0.0020244 | 0.0020246 | 0.0020246 | 0.98754 | -0.23852 | 0.9875 | -0.23923 | 0.5562
125 | -0.015321 | -0.0038364 | 0.015332 | 0.0038423 | 1.0118e-05 | 5.8236e-06 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.98902 | -0.20967 | 0.98973 | -0.19581 | 6.3326
126 | 0.00019498 | 4.7441e-05 | -0.00019497 | -4.8865e-05 | 3.6311e-09 | -1.4239e-06 | 0.00029388 | 0.00029438 | 0.00029438 | 0.98556 | -0.2773 | 0.98554 | -0.2777 | 0.080873
127 | 0.0022659 | 0.00056608 | -0.0022657 | -0.00056661 | 2.3587e-07 | -5.3387e-07 | 0.0034207 | 0.0034209 | 0.0034209 | 0.98552 | -0.27805 | 0.98541 | -0.28024 | 0.93981
128 | -0.0015353 | -0.0003839 | 0.0015354 | 0.00038358 | 5.579e-08 | -3.1696e-07 | 0.0023182 | 0.0023181 | 0.0023182 | 0.98537 | -0.28101 | 0.98541 | -0.28024 | 0.63688
129 | 0.0011904 | 0.00029744 | -0.0011903 | -0.00029805 | 6.165e-08 | -6.0869e-07 | 0.0017973 | 0.0017976 | 0.0017976 | 0.98537 | -0.28101 | 0.98531 | -0.28209 | 0.49383
130 | 0.0010375 | 0.00025975 | -0.0010375 | -0.00025975 | 1.7822e-10 | -2.3461e-09 | 0.0015667 | 0.0015667 | 0.0015667 | 0.98531 | -0.28209 | 0.98531 | -0.2821 | 0.43042
131 | -0.0004495 | -0.00011266 | 0.00044951 | 0.00011231 | 4.9453e-09 | -3.4727e-07 | 0.00068558 | 0.00068545 | 0.00068558 | 0.97563 | -0.47396 | 0.97564 | -0.47373 | 0.18835
132 | -0.0016751 | -0.00041805 | 0.0016752 | 0.00041773 | 7.3232e-08 | -3.2697e-07 | 0.0025542 | 0.0025541 | 0.0025542 | 0.97564 | -0.47373 | 0.97569 | -0.47281 | 0.7017
133 | 0.0012256 | 0.00030574 | -0.0012255 | -0.00030713 | 1.5551e-07 | -1.3828e-06 | 0.0018688 | 0.0018693 | 0.0018693 | 0.97564 | -0.47373 | 0.9755 | -0.4764 | 0.51354
134 | 0.0057927 | 0.0014509 | -0.0057922 | -0.0014508 | 4.9011e-07 | 1.0454e-07 | 0.0088342 | 0.0088342 | 0.0088342 | 0.97569 | -0.47281 | 0.9756 | -0.47459 | 2.427
135 | -0.0074679 | -0.0018686 | 0.0074687 | 0.0018689 | 7.6187e-07 | 2.9193e-07 | 0.011388 | 0.011388 | 0.011388 | 0.97569 | -0.47281 | 0.97579 | -0.47067 | 3.1286
136 | 0.0050345 | 0.0012609 | -0.0050337 | -0.0012608 | 7.4105e-07 | 5.5829e-08 | 0.0076785 | 0.0076786 | 0.0076786 | 0.9756 | -0.47459 | 0.97544 | -0.47768 | 2.1095
137 | -0.0080821 | -0.0020227 | 0.0080886 | 0.0020254 | 6.5009e-06 | 2.7334e-06 | 0.012324 | 0.012323 | 0.012324 | 0.97579 | -0.47067 | 0.97665 | -0.45377 | 3.3856
138 | 0.00091033 | 0.00022779 | -0.0009103 | -0.00022814 | 2.1562e-08 | -3.5841e-07 | 0.0013886 | 0.0013887 | 0.0013887 | 0.97544 | -0.47768 | 0.97541 | -0.47818 | 0.38151
139 | 0.0041234 | 0.001033 | -0.0041229 | -0.0010332 | 5.2622e-07 | -1.0587e-07 | 0.0062901 | 0.0062902 | 0.0062902 | 0.97544 | -0.47768 | 0.9753 | -0.48036 | 1.7281
140 | 0.0090485 | 0.002269 | -0.00904 | -0.002265 | 8.5545e-06 | 3.9746e-06 | 0.013787 | 0.013787 | 0.013787 | 0.97665 | -0.45377 | 0.97564 | -0.47363 | 3.7877
141 | -0.017137 | -0.0042944 | 0.01717 | 0.0043091 | 3.3219e-05 | 1.4741e-05 | 0.02611 | 0.026108 | 0.02611 | 0.97665 | -0.45377 | 0.97872 | -0.41314 | 3.5865
142 | 0.00091815 | 0.00022996 | -0.00091814 | -0.00023011 | 8.7181e-09 | -1.4227e-07 | 0.0014008 | 0.0014008 | 0.0014008 | 0.9753 | -0.48036 | 0.97529 | -0.48056 | 0.38484
143 | 0.0011495 | 0.00028734 | -0.0011494 | -0.00028795 | 5.9699e-08 | -6.087e-07 | 0.0017529 | 0.0017531 | 0.0017531 | 0.97564 | -0.47363 | 0.97559 | -0.47472 | 0.48163
144 | 0.0078905 | 0.0019777 | -0.0078838 | -0.001975 | 6.6562e-06 | 2.7309e-06 | 0.012034 | 0.012035 | 0.012035 | 0.97564 | -0.47363 | 0.97474 | -0.49134 | 3.3063
145 | -0.01717 | -0.0043091 | 0.017189 | 0.0043173 | 1.8522e-05 | 8.2071e-06 | 0.026108 | 0.026106 | 0.026108 | 0.97872 | -0.41314 | 0.97987 | -0.39054 | 3.5862
146 | 0.00088239 | 0.00022102 | -0.00088239 | -0.00022103 | 4.6876e-10 | -8.3169e-09 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.97559 | -0.47472 | 0.97559 | -0.47473 | 0.36973
147 | 0.0027229 | 0.0006823 | -0.0027228 | -0.0006824 | 7.5097e-08 | -9.641e-08 | 0.0041566 | 0.0041567 | 0.0041567 | 0.97474 | -0.49134 | 0.97471 | -0.49192 | 1.1419
148 | 0.005161 | 0.0012926 | -0.0051592 | -0.0012925 | 1.8079e-06 | 1.8926e-07 | 0.0078783 | 0.0078786 | 0.0078786 | 0.97474 | -0.49134 | 0.97437 | -0.4987 | 2.1645
149 | -0.017398 | -0.0043694 | 0.017403 | 0.0043688 | 4.947e-06 | -6.4331e-07 | 0.026424 | 0.026422 | 0.026424 | 0.97987 | -0.39054 | 0.98018 | -0.38458 | 1.8148
150 | 0.00020902 | 5.2091e-05 | -0.00020902 | -5.2386e-05 | 8.8806e-10 | -2.9559e-07 | 0.00031732 | 0.00031742 | 0.00031742 | 0.97987 | -0.39054 | 0.97987 | -0.39063 | 0.087204
151 | 0.00060617 | 0.0001518 | -0.00060617 | -0.00015192 | 3.1101e-09 | -1.1916e-07 | 0.00092452 | 0.00092456 | 0.00092456 | 0.97559 | -0.47473 | 0.97558 | -0.47484 | 0.254
152 | 0.0032434 | 0.00081232 | -0.0032433 | -0.00081237 | 6.7957e-08 | -4.8514e-08 | 0.004953 | 0.004953 | 0.004953 | 0.97437 | -0.4987 | 0.97435 | -0.49914 | 1.3607
153 | 0.0026235 | 0.00065703 | -0.0026235 | -0.00065706 | 2.0785e-08 | -2.9705e-08 | 0.0040064 | 0.0040064 | 0.0040064 | 0.97435 | -0.49914 | 0.97434 | -0.49931 | 1.1007
154 | 0.00066376 | 0.00016612 | -0.00066375 | -0.00016635 | 7.4636e-09 | -2.3644e-07 | 0.0010136 | 0.0010137 | 0.0010137 | 0.97431 | -0.49999 | 0.97429 | -0.50022 | 0.2785
155 | -0.0014741 | -0.0003692 | 0.0014741 | 0.00036919 | 1.3469e-09 | -7.9633e-09 | 0.0022512 | 0.0022512 | 0.0022512 | 0.97431 | -0.49999 | 0.97431 | -0.49997 | 0.61847
156 | -0.0019836 | -0.0004969 | 0.0019837 | 0.00049671 | 6.2217e-08 | -1.8534e-07 | 0.0030294 | 0.0030294 | 0.0030294 | 0.97431 | -0.49997 | 0.97434 | -0.49931 | 0.83226
157 | -0.0072445 | -0.0018155 | 0.0072451 | 0.0018157 | 5.5684e-07 | 1.9395e-07 | 0.010866 | 0.010866 | 0.010866 | 0.99211 | -0.15157 | 0.9922 | -0.14996 | 2.9851
158 | 0.0013952 | 0.00034952 | -0.0013951 | -0.00034966 | 1.81e-08 | -1.3077e-07 | 0.0020925 | 0.0020925 | 0.0020925 | 0.99211 | -0.15157 | 0.9921 | -0.15185 | 0.57487
159 | -0.0084858 | -0.0021267 | 0.0084886 | 0.0021279 | 2.7778e-06 | 1.1868e-06 | 0.012726 | 0.012726 | 0.012726 | 0.9922 | -0.14996 | 0.99255 | -0.14309 | 3.4962
160 | -0.042151 | -0.010571 | 0.04216 | 0.010576 | 9.3787e-06 | 4.7069e-06 | 0.063194 | 0.063193 | 0.063194 | 0.99255 | -0.14309 | 0.99279 | -0.13842 | 4.3402
161 | -0.052757 | -0.013232 | 0.052766 | 0.013237 | 9.3308e-06 | 5.1482e-06 | 0.079076 | 0.079076 | 0.079076 | 0.99279 | -0.13842 | 0.99299 | -0.13471 | 5.431
162 | -0.053603 | -0.013447 | 0.053608 | 0.013449 | 5.1758e-06 | 2.8698e-06 | 0.08033 | 0.08033 | 0.08033 | 0.99299 | -0.13471 | 0.99309 | -0.13269 | 5.5172
163 | -0.055914 | -0.014027 | 0.055926 | 0.014034 | 1.2149e-05 | 6.82e-06 | 0.083785 | 0.083785 | 0.083785 | 0.99309 | -0.13269 | 0.99333 | -0.12813 | 5.7545
164 | -0.017403 | -0.0043688 | 0.017413 | 0.0043675 | 9.8793e-06 | -1.293e-06 | 0.026422 | 0.026419 | 0.026422 | 0.98018 | -0.38458 | 0.98078 | -0.37268 | 1.8147
165 | -0.017668 | -0.0044315 | 0.017678 | 0.0044305 | 9.5639e-06 | -1.0501e-06 | 0.026807 | 0.026805 | 0.026807 | 0.98078 | -0.37268 | 0.98136 | -0.36132 | 1.8411
166 | -0.018484 | -0.0046325 | 0.018489 | 0.0046322 | 5.1273e-06 | -2.3868e-07 | 0.028026 | 0.028025 | 0.028026 | 0.98136 | -0.36132 | 0.98166 | -0.3555 | 1.9249
167 | -0.018489 | -0.0046322 | 0.018498 | 0.0046318 | 9.3719e-06 | -4.426e-07 | 0.028025 | 0.028023 | 0.028025 | 0.98166 | -0.3555 | 0.9822 | -0.34486 | 1.9248
168 | -0.058052 | -0.014567 | 0.058078 | 0.014582 | 2.6206e-05 | 1.4858e-05 | 0.086969 | 0.086969 | 0.086969 | 0.99333 | -0.12813 | 0.99382 | -0.11867 | 5.9732
169 | -0.058078 | -0.014582 | 0.058162 | 0.014629 | 8.3321e-05 | 4.7226e-05 | 0.086969 | 0.086966 | 0.086969 | 0.99382 | -0.11867 | 0.99537 | -0.088637 | 5.9731
170 | -0.058162 | -0.014629 | 0.058177 | 0.014638 | 1.5673e-05 | 8.881e-06 | 0.086966 | 0.086966 | 0.086966 | 0.99537 | -0.088637 | 0.99567 | -0.082998 | 5.973
171 | -0.088963 | -0.022376 | 0.088989 | 0.022392 | 2.6202e-05 | 1.5944e-05 | 0.13287 | 0.13287 | 0.13287 | 0.99652 | -0.066462 | 0.99684 | -0.060298 | 9.1255
172 | -0.018947 | -0.0047442 | 0.018949 | 0.0047442 | 2.0609e-06 | -3.2087e-08 | 0.028703 | 0.028702 | 0.028703 | 0.9822 | -0.34486 | 0.98232 | -0.34257 | 1.9713
173 | -0.018949 | -0.0047442 | 0.01895 | 0.0047442 | 7.0652e-07 | -1.1085e-08 | 0.028702 | 0.028702 | 0.028702 | 0.98232 | -0.34257 | 0.98236 | -0.34179 | 1.9713
174 | 0.00053723 | 0.00013359 | -0.00053723 | -0.00013383 | 4.6539e-09 | -2.3453e-07 | 0.00081335 | 0.00081343 | 0.00081343 | 0.98242 | -0.34066 | 0.98241 | -0.34084 | 0.22347
175 | 0.019389 | 0.0048537 | -0.019388 | -0.0048537 | 1.0451e-06 | 1.4165e-08 | 0.029366 | 0.029366 | 0.029366 | 0.98242 | -0.34066 | 0.98236 | -0.34179 | 2.0169
176 | -0.019926 | -0.0049873 | 0.019935 | 0.0049877 | 8.8988e-06 | 4.1379e-07 | 0.030179 | 0.030177 | 0.030179 | 0.98242 | -0.34066 | 0.9829 | -0.33128 | 2.0727
177 | 0.00053723 | 0.00013383 | -0.00053723 | -0.0001339 | 1.5075e-09 | -7.5961e-08 | 0.00081343 | 0.00081346 | 0.00081346 | 0.98241 | -0.34084 | 0.9824 | -0.3409 | 0.22348
178 | 0.0004384 | 0.00010951 | -0.0004384 | -0.00010987 | 4.8167e-09 | -3.6575e-07 | 0.00066394 | 0.00066407 | 0.00066407 | 0.98236 | -0.34179 | 0.98235 | -0.34202 | 0.18244
179 | 0.00091539 | 0.00022879 | -0.00091538 | -0.00022899 | 1.1761e-08 | -1.995e-07 | 0.0013856 | 0.0013857 | 0.0013857 | 0.9829 | -0.33128 | 0.98288 | -0.33155 | 0.38068
180 | 0.0002877 | 7.1366e-05 | -0.0002877 | -7.1565e-05 | 1.1246e-09 | -1.9944e-07 | 0.00043551 | 0.00043558 | 0.00043558 | 0.9824 | -0.3409 | 0.9824 | -0.34098 | 0.11967
181 | 0.00074771 | 0.00018697 | -0.00074769 | -0.00018739 | 1.6308e-08 | -4.1974e-07 | 0.0011318 | 0.001132 | 0.001132 | 0.98288 | -0.33155 | 0.98286 | -0.332 | 0.31098
182 | 0.0002877 | 7.1565e-05 | -0.0002877 | -7.1723e-05 | 8.8891e-10 | -1.576e-07 | 0.00043558 | 0.00043564 | 0.00043564 | 0.9824 | -0.34098 | 0.9824 | -0.34105 | 0.11968
183 | 0.0002877 | 7.1723e-05 | -0.0002877 | -7.2105e-05 | 2.1557e-09 | -3.8202e-07 | 0.00043564 | 0.00043578 | 0.00043578 | 0.9824 | -0.34105 | 0.98239 | -0.34121 | 0.11972
184 | -0.002369 | -0.00059373 | 0.0023691 | 0.00059361 | 6.0865e-08 | -1.2401e-07 | 0.0035697 | 0.0035697 | 0.0035697 | 0.98751 | -0.23804 | 0.98754 | -0.2375 | 0.98069
185 | -0.0023691 | -0.00059361 | 0.0023693 | 0.00059313 | 2.3296e-07 | -4.7478e-07 | 0.0035697 | 0.0035694 | 0.0035697 | 0.98754 | -0.2375 | 0.98765 | -0.23544 | 0.98068
186 | -0.082404 | -0.021002 | 0.082648 | 0.021157 | 0.0002437 | 0.00015543 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.98765 | -0.23544 | 0.99084 | -0.17435 | 34.1421
187 | 0.080035 | 0.020409 | -0.079804 | -0.020262 | 0.00023034 | 0.00014688 | 0.12071 | 0.12071 | 0.12071 | 0.98765 | -0.23544 | 0.98454 | -0.29523 | 33.1615
188 | 0.018078 | 0.0045363 | -0.018068 | -0.0045306 | 9.6335e-06 | 5.7169e-06 | 0.027151 | 0.027151 | 0.027151 | 0.99084 | -0.17435 | 0.99026 | -0.18553 | 7.4591
189 | -0.10073 | -0.025694 | 0.10081 | 0.025748 | 8.4338e-05 | 5.385e-05 | 0.15143 | 0.15143 | 0.15143 | 0.99084 | -0.17435 | 0.99174 | -0.15703 | 41.601
190 | 0.078704 | 0.019986 | -0.078565 | -0.019898 | 0.00013818 | 8.8105e-05 | 0.11904 | 0.11904 | 0.11904 | 0.98454 | -0.29523 | 0.98266 | -0.33178 | 32.7045
191 | -0.0010117 | -0.00025355 | 0.0010117 | 0.00025341 | 9.9443e-09 | -1.4094e-07 | 0.001521 | 0.001521 | 0.001521 | 0.98972 | -0.19602 | 0.98973 | -0.19581 | 0.41787
192 | -0.016343 | -0.0040957 | 0.016346 | 0.0040975 | 3.1183e-06 | 1.8187e-06 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.98973 | -0.19581 | 0.98994 | -0.19181 | 6.7503
193 | -0.0168 | -0.0042113 | 0.016803 | 0.004213 | 2.9381e-06 | 1.7224e-06 | 0.025254 | 0.025254 | 0.025254 | 0.98994 | -0.19181 | 0.99013 | -0.18814 | 6.9378
194 | 0.01769 | 0.0044356 | -0.017689 | -0.0044353 | 5.8356e-07 | 3.4515e-07 | 0.026582 | 0.026582 | 0.026582 | 0.99026 | -0.18553 | 0.99023 | -0.18623 | 7.3028
195 | -0.10153 | -0.025928 | 0.10156 | 0.025949 | 3.4125e-05 | 2.1789e-05 | 0.15251 | 0.15251 | 0.15251 | 0.99174 | -0.15703 | 0.99211 | -0.15008 | 41.8971
196 | 0.077706 | 0.019683 | -0.077673 | -0.019662 | 3.2553e-05 | 2.0754e-05 | 0.11774 | 0.11774 | 0.11774 | 0.98266 | -0.33178 | 0.98221 | -0.34051 | 32.3469
197 | 0.0004745 | 0.00011874 | -0.0004745 | -0.00011892 | 2.7763e-09 | -1.8549e-07 | 0.00071304 | 0.00071311 | 0.00071311 | 0.99013 | -0.18814 | 0.99012 | -0.18826 | 0.19591
198 | -0.017278 | -0.0043317 | 0.017279 | 0.0043326 | 1.5716e-06 | 9.259e-07 | 0.025967 | 0.025967 | 0.025967 | 0.99013 | -0.18814 | 0.99023 | -0.18623 | 7.1337
199 | -0.10156 | -0.025949 | 0.10159 | 0.025964 | 2.354e-05 | 1.4752e-05 | 0.15251 | 0.15251 | 0.15251 | 0.99211 | -0.15008 | 0.99236 | -0.14529 | 13.9657
200 | 0.074424 | 0.018847 | -0.074376 | -0.018817 | 4.7447e-05 | 3.024e-05 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.98221 | -0.34051 | 0.98152 | -0.3538 | 30.9946
201 | -0.0060981 | -0.0015281 | 0.0060989 | 0.0015283 | 7.562e-07 | 1.9881e-07 | 0.0093492 | 0.0093491 | 0.0093492 | 0.97057 | -0.56875 | 0.9707 | -0.56615 | 2.5685
202 | 0.0038903 | 0.00097475 | -0.0038902 | -0.00097476 | 5.5207e-08 | -1.5812e-08 | 0.0059643 | 0.0059643 | 0.0059643 | 0.97057 | -0.56875 | 0.97055 | -0.56905 | 1.6385
203 | 0.0019653 | 0.00049232 | -0.0019652 | -0.00049252 | 6.8601e-08 | -2.0511e-07 | 0.003013 | 0.0030131 | 0.0030131 | 0.97055 | -0.56905 | 0.97051 | -0.56978 | 0.82777
204 | -0.00073634 | -0.00018454 | 0.00073634 | 0.00018449 | 1.881e-09 | -4.9652e-08 | 0.0011164 | 0.0011164 | 0.0011164 | 0.98144 | -0.3555 | 0.98144 | -0.35545 | 0.30671
205 | -0.0024236 | -0.00060737 | 0.0024238 | 0.00060701 | 1.9047e-07 | -3.5352e-07 | 0.0036746 | 0.0036744 | 0.0036746 | 0.98144 | -0.35545 | 0.98152 | -0.3538 | 1.0095
206 | 0.017228 | 0.0043211 | -0.017223 | -0.004318 | 5.275e-06 | 3.0968e-06 | 0.02567 | 0.02567 | 0.02567 | 0.99872 | -0.024554 | 0.99839 | -0.03098 | 7.0523
207 | -0.025643 | -0.0064301 | 0.025655 | 0.0064372 | 1.154e-05 | 7.1093e-06 | 0.038208 | 0.038207 | 0.038208 | 0.99872 | -0.024554 | 0.99921 | -0.015117 | 10.4966
208 | 0.012313 | 0.0030874 | -0.012309 | -0.0030854 | 3.6311e-06 | 1.948e-06 | 0.018352 | 0.018352 | 0.018352 | 0.99839 | -0.03098 | 0.99807 | -0.03717 | 5.0417
209 | -0.03657 | -0.0091728 | 0.03658 | 0.009179 | 9.8917e-06 | 6.2142e-06 | 0.054462 | 0.054462 | 0.054462 | 0.99921 | -0.015117 | 0.99951 | -0.0094439 | 14.9622
210 | 0.0098006 | 0.0024567 | -0.0097992 | -0.002456 | 1.4201e-06 | 6.7712e-07 | 0.014612 | 0.014612 | 0.014612 | 0.99807 | -0.03717 | 0.99791 | -0.040211 | 4.0143
211 | -0.038854 | -0.009749 | 0.038872 | 0.00976 | 1.7504e-05 | 1.102e-05 | 0.057848 | 0.057848 | 0.057848 | 0.99951 | -0.0094439 | 1 | 0 | 15.8923
212 | 0.0088803 | 0.0022257 | -0.0088781 | -0.0022248 | 2.1648e-06 | 9.5549e-07 | 0.013242 | 0.013242 | 0.013242 | 0.99791 | -0.040211 | 0.99764 | -0.045329 | 3.6379
213 | 0.007147 | 0.0017909 | -0.0071469 | -0.0017909 | 7.0393e-08 | 2.3481e-08 | 0.01066 | 0.01066 | 0.01066 | 0.99764 | -0.045329 | 0.99763 | -0.045536 | 2.9285
214 | 0.0056742 | 0.0014218 | -0.0056735 | -0.0014217 | 6.6607e-07 | 1.0253e-07 | 0.0084632 | 0.0084633 | 0.0084633 | 0.99763 | -0.045536 | 0.99751 | -0.048001 | 2.3251
215 | 0.095595 | 0.024094 | -0.095545 | -0.024063 | 5.0396e-05 | 3.087e-05 | 0.14253 | 0.14253 | 0.14253 | 0.99832 | -0.031977 | 0.99775 | -0.043002 | 9.7895
216 | 0.0027737 | 0.00069499 | -0.0027736 | -0.0006951 | 7.5657e-08 | -1.0278e-07 | 0.0041554 | 0.0041555 | 0.0041555 | 0.99321 | -0.12918 | 0.99318 | -0.12975 | 1.1416
217 | -0.003662 | -0.00091765 | 0.0036623 | 0.00091751 | 2.626e-07 | -1.3304e-07 | 0.0054864 | 0.0054863 | 0.0054864 | 0.99321 | -0.12918 | 0.99328 | -0.12767 | 1.5073
218 | 0.001828 | 0.00045811 | -0.001828 | -0.00045814 | 6.5157e-09 | -2.5807e-08 | 0.0027388 | 0.0027388 | 0.0027388 | 0.99318 | -0.12975 | 0.99317 | -0.12982 | 0.75241
219 | 0.10203 | 0.026107 | -0.10194 | -0.026052 | 8.6939e-05 | 5.4489e-05 | 0.15303 | 0.15303 | 0.15303 | 0.99328 | -0.12767 | 0.99236 | -0.14529 | 14.0141
220 | -0.10569 | -0.027024 | 0.10579 | 0.02709 | 0.00010644 | 6.5781e-05 | 0.15852 | 0.15852 | 0.15852 | 0.99328 | -0.12767 | 0.99438 | -0.10688 | 10.8874
221 | 0.00035265 | 8.8235e-05 | -0.00035265 | -8.8382e-05 | 1.2034e-09 | -1.4752e-07 | 0.00052874 | 0.00052879 | 0.00052879 | 0.99236 | -0.14529 | 0.99236 | -0.14536 | 0.14527
222 | -0.13018 | -0.033222 | 0.13023 | 0.033253 | 4.9607e-05 | 3.1026e-05 | 0.19502 | 0.19502 | 0.19502 | 0.99438 | -0.10688 | 0.99479 | -0.098993 | 13.3939
223 | 0.024384 | 0.0061318 | -0.024362 | -0.0061182 | 2.2272e-05 | 1.3676e-05 | 0.036497 | 0.036497 | 0.036497 | 0.99438 | -0.10688 | 0.99338 | -0.12602 | 10.0266
224 | -0.13658 | -0.034845 | 0.13664 | 0.034883 | 6.1373e-05 | 3.8465e-05 | 0.20451 | 0.20451 | 0.20451 | 0.99479 | -0.098993 | 0.99528 | -0.089694 | 14.0463
225 | 0.023673 | 0.0059456 | -0.023672 | -0.005945 | 9.8301e-07 | 6.0215e-07 | 0.035465 | 0.035465 | 0.035465 | 0.99338 | -0.12602 | 0.99334 | -0.12689 | 9.7432
226 | -0.14011 | -0.035752 | 0.14014 | 0.03577 | 2.7323e-05 | 1.7142e-05 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2097 | 0.99528 | -0.089694 | 0.99549 | -0.085658 | 14.4025
227 | 0.021081 | 0.0052954 | -0.021055 | -0.00528 | 2.5432e-05 | 1.5397e-05 | 0.031583 | 0.031583 | 0.031583 | 0.99334 | -0.12689 | 0.99203 | -0.1522 | 8.6767
228 | -0.0038333 | -0.00096071 | 0.0038333 | 0.00096071 | 3.9223e-09 | -1.4009e-09 | 0.0058127 | 0.0058127 | 0.0058127 | 0.9813 | -0.3581 | 0.9813 | -0.35808 | 1.5969
229 | -0.0044223 | -0.0011083 | 0.0044226 | 0.0011083 | 2.0919e-07 | -2.2843e-08 | 0.0067059 | 0.0067058 | 0.0067059 | 0.9813 | -0.35808 | 0.98135 | -0.35708 | 1.8423
230 | 0.017913 | 0.0044925 | -0.017908 | -0.0044897 | 4.7089e-06 | 2.7892e-06 | 0.02687 | 0.02687 | 0.02687 | 0.99203 | -0.1522 | 0.99175 | -0.15772 | 7.382
231 | -0.0058973 | -0.0014779 | 0.0058982 | 0.0014781 | 9.2361e-07 | 2.0186e-07 | 0.008942 | 0.0089418 | 0.008942 | 0.98135 | -0.35708 | 0.98152 | -0.3538 | 2.4566
232 | 0.066054 | 0.016732 | -0.066009 | -0.016703 | 4.5441e-05 | 2.893e-05 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.98152 | -0.3538 | 0.98078 | -0.36813 | 27.5286
233 | 0.061267 | 0.015515 | -0.061227 | -0.015489 | 4.0222e-05 | 2.5585e-05 | 0.09301 | 0.09301 | 0.09301 | 0.98078 | -0.36813 | 0.98008 | -0.38181 | 25.5522
234 | 0.059203 | 0.014982 | -0.059157 | -0.014953 | 4.6242e-05 | 2.9403e-05 | 0.089937 | 0.089937 | 0.089937 | 0.98008 | -0.38181 | 0.97925 | -0.3981 | 24.7081
235 | 0.056475 | 0.01428 | -0.056423 | -0.014247 | 5.1946e-05 | 3.3009e-05 | 0.085862 | 0.085862 | 0.085862 | 0.97925 | -0.3981 | 0.97826 | -0.41729 | 23.5885
236 | 0.054609 | 0.013793 | -0.054568 | -0.013767 | 4.0748e-05 | 2.5881e-05 | 0.083103 | 0.083103 | 0.083103 | 0.97826 | -0.41729 | 0.97747 | -0.43288 | 22.8304
237 | 0.0044465 | 0.0011142 | -0.0044464 | -0.0011142 | 1.525e-07 | -2.3053e-08 | 0.006633 | 0.006633 | 0.006633 | 0.99751 | -0.048001 | 0.99747 | -0.048721 | 1.8223
238 | 0.0025502 | 0.00063898 | -0.0025501 | -0.00063912 | 8.3427e-08 | -1.4724e-07 | 0.0038043 | 0.0038044 | 0.0038044 | 0.99747 | -0.048721 | 0.99743 | -0.049407 | 1.0452
239 | -0.0074337 | -0.0018628 | 0.0074344 | 0.001863 | 6.6878e-07 | 2.4345e-07 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.99116 | -0.16913 | 0.99126 | -0.16724 | 3.066
240 | -0.0094836 | -0.0023766 | 0.0094844 | 0.002377 | 8.2429e-07 | 3.8772e-07 | 0.014236 | 0.014236 | 0.014236 | 0.99126 | -0.16724 | 0.99135 | -0.16542 | 3.911
241 | -0.012114 | -0.0030361 | 0.012117 | 0.0030373 | 2.3246e-06 | 1.2459e-06 | 0.018183 | 0.018183 | 0.018183 | 0.99135 | -0.16542 | 0.99156 | -0.16139 | 4.9954
242 | -0.014898 | -0.0037345 | 0.014901 | 0.003736 | 2.6091e-06 | 1.4902e-06 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.99156 | -0.16139 | 0.99175 | -0.15772 | 6.1423
243 | 0.094293 | 0.023749 | -0.094251 | -0.023724 | 4.1857e-05 | 2.5611e-05 | 0.14067 | 0.14067 | 0.14067 | 0.99775 | -0.043002 | 0.99726 | -0.052289 | 9.6612
244 | 0.092251 | 0.023222 | -0.092216 | -0.023201 | 3.4478e-05 | 2.1054e-05 | 0.13768 | 0.13768 | 0.13768 | 0.99726 | -0.052289 | 0.99685 | -0.060111 | 9.4563
245 | 0.090114 | 0.022674 | -0.090113 | -0.022674 | 8.0624e-07 | 4.9122e-07 | 0.13455 | 0.13455 | 0.13455 | 0.99685 | -0.060111 | 0.99684 | -0.060298 | 9.2408

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49073 | 0.12461

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014619 | 0.0036639
1 | 0.0049377 | 0.0012375
2 | 0.00098565 | 0.00024703
3 | 0.0011159 | 0.00027967
4 | 0.0014139 | 0.00035436
5 | 0.0047593 | 0.0011928
6 | 0.0079186 | 0.0019846
7 | 0.0024087 | 0.00060368
8 | 0.0016935 | 0.00042442
9 | 0.0027175 | 0.00068108
10 | 0.0030155 | 0.00075576
11 | 0.0034241 | 0.00085815
12 | 0.0015262 | 0.00038249
13 | 0.0030616 | 0.0007673
14 | 0.0086696 | 0.0021728
15 | 0.0050929 | 0.0012764
16 | 0.0017067 | 0.00042775
17 | 0.0071849 | 0.0018007
18 | 0.0015703 | 0.00039354
19 | 0.0046029 | 0.0011536
20 | 0.0007877 | 0.00019742
21 | 0.0011069 | 0.00027741
22 | 0.0023212 | 0.00058175
23 | 0.0013886 | 0.00034802
24 | 0.0024061 | 0.00060302
25 | 0.0020082 | 0.00050331
26 | 0.0048624 | 0.0012186
27 | 0.0019722 | 0.00049428
28 | 0.00093887 | 0.0002353
29 | 0.00083747 | 0.00020989
30 | 0.00092422 | 0.00023163
31 | 0.0008019 | 0.00020097
32 | 0.00076897 | 0.00019272
33 | 0.00088119 | 0.00022085
34 | 0.0076974 | 0.0019291
35 | 0.0014984 | 0.00037553
36 | 0.0018445 | 0.00046227
37 | 0.00102 | 0.00025564
38 | 0.0065696 | 0.0016465
39 | 0.0048389 | 0.0012127
40 | 0.0025331 | 0.00063485
41 | 0.032104 | 0.0080461
42 | 0.013509 | 0.0033857
43 | 0.020159 | 0.0050524
44 | 0.010435 | 0.0026152
45 | 0.0080244 | 0.0020111
46 | 0.00052459 | 0.00013147
47 | 0.0091477 | 0.0022926
48 | 0.0017339 | 0.00043457
49 | 0.0029878 | 0.00074882
50 | 0.0012916 | 0.00032372
51 | 0.0065171 | 0.0016333
52 | 0.0031248 | 0.00078315
53 | 0.0014928 | 0.00037412
54 | 0.0042345 | 0.0010613
55 | 0.0021033 | 0.00052715
56 | 0.00042062 | 0.00010542
57 | 0.0012172 | 0.00030505
58 | 0.00058156 | 0.00014575
59 | 0.0013925 | 0.000349
60 | 0.001789 | 0.00044838
61 | 0.0024457 | 0.00061295
62 | 0.00036872 | 9.2411e-05
63 | 0.00049339 | 0.00012366
64 | 0.001152 | 0.00028871
65 | 0.00044283 | 0.00011098
66 | 0.00041156 | 0.00010315
67 | 0.00036458 | 9.1372e-05
68 | 0.00024086 | 6.0366e-05
69 | 0.0014154 | 0.00035472
70 | 0.0013218 | 0.00033127
71 | 0.00075275 | 0.00018866
72 | 0.00098312 | 0.00024639
73 | 0.0017555 | 0.00043997
74 | 0.0023883 | 0.00059856
75 | 0.0029891 | 0.00074914
76 | 0.0055389 | 0.0013882
77 | 0.0097676 | 0.002448
78 | 0.0009743 | 0.00024418
79 | 0.00070447 | 0.00017656
80 | 0.00076685 | 0.00019219
81 | 0.00095034 | 0.00023818
82 | 0.00036693 | 9.196e-05
83 | 0.00053235 | 0.00013342
84 | 0.00096346 | 0.00024146
85 | 0.00034495 | 8.6452e-05
86 | 0.0007303 | 0.00018303
87 | 0.00015285 | 3.8308e-05
88 | 0.00017537 | 4.3952e-05
89 | 0.00019497 | 4.8865e-05
90 | 0.0004495 | 0.00011266
91 | 0.0012255 | 0.00030713
92 | 0.00075775 | 0.00018991
93 | 0.00061346 | 0.00015375
94 | 0.0009103 | 0.00022814
95 | 0.0032047 | 0.00080319
96 | 0.00091814 | 0.00023011
97 | 0.00026704 | 6.6927e-05
98 | 0.00027622 | 6.9226e-05
99 | 0.0027228 | 0.0006824
100 | 0.0019158 | 0.00048013
101 | 0.00060617 | 0.00015192
102 | 0.00061984 | 0.00015535
103 | 0.00081033 | 0.00020309
104 | 0.00066375 | 0.00016635
105 | 0.00050955 | 0.00012771
106 | 0.00063977 | 0.00016034
107 | 0.0058494 | 0.001466
108 | 0.0012407 | 0.00031096
109 | 0.0013951 | 0.00034966
110 | 0.010597 | 0.0026558
111 | 0.00083711 | 0.0002098
112 | 0.0023059 | 0.00057793
113 | 0.00020902 | 5.2386e-05
114 | 0.00025554 | 6.4045e-05
115 | 0.00080585 | 0.00020197
116 | 0.0021258 | 0.00053277
117 | 0.0033009 | 0.00082728
118 | 0.0067308 | 0.0016869
119 | 0.00044863 | 0.00011244
120 | 0.00024952 | 6.2536e-05
121 | 0.0004384 | 0.00010987
122 | 0.00016767 | 4.2022e-05
123 | 0.00074769 | 0.00018739
124 | 0.0002877 | 7.2105e-05
125 | 0.002369 | 0.00059373
126 | 0.0011007 | 0.00027586
127 | 0.0010117 | 0.00025355
128 | 0.00045397 | 0.00011378
129 | 0.0003788 | 9.4935e-05
130 | 0.00071836 | 0.00018004
131 | 0.00085967 | 0.00021545
132 | 0.0004096 | 0.00010266
133 | 0.0032492 | 0.00081432
134 | 0.0022078 | 0.00055333
135 | 0.0051265 | 0.0012848
136 | 0.001925 | 0.00048244
137 | 0.0019652 | 0.00049252
138 | 0.00073634 | 0.00018454
139 | 0.0016873 | 0.00042287
140 | 0.0084148 | 0.002109
141 | 0.0049103 | 0.0012306
142 | 0.010915 | 0.0027356
143 | 0.0025086 | 0.00062872
144 | 0.0022741 | 0.00056994
145 | 0.00091885 | 0.00023029
146 | 0.00856 | 0.0021453
147 | 0.0017312 | 0.00043387
148 | 0.0014727 | 0.0003691
149 | 0.0015269 | 0.00038267
150 | 0.00088839 | 0.00022265
151 | 0.00094558 | 0.00023699
152 | 0.001828 | 0.00045814
153 | 0.00035265 | 8.8382e-05
154 | 0.0063503 | 0.0015915
155 | 0.00068867 | 0.0001726
156 | 0.0034688 | 0.00086937
157 | 0.0025918 | 0.00064957
158 | 0.0038333 | 0.00096071
159 | 0.00058907 | 0.00014764
160 | 0.0013436 | 0.00033673
161 | 0.0018842 | 0.00047222
162 | 0.003142 | 0.00078747
163 | 0.0014747 | 0.00036961
164 | 0.004742 | 0.0011885
165 | 0.0020237 | 0.00050719
166 | 0.0026821 | 0.00067219
167 | 0.0018141 | 0.00045467
168 | 0.0023883 | 0.00059856
169 | 0.001227 | 0.0003075
170 | 0.0018962 | 0.00047523
171 | 0.0025501 | 0.00063912
172 | 0.0017 | 0.00042607
173 | 0.0020492 | 0.00051358
174 | 0.0026297 | 0.00065908
175 | 0.0027819 | 0.00069722
176 | 0.0004745 | 0.00011892
177 | 0.0012523 | 0.00031386
178 | 0.002 | 0.00050126
179 | 0.0021024 | 0.00052692
180 | 0.0011243 | 0.00028177
181 | 0.0030074 | 0.00075371

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1