## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-16_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-16_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-16_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-16_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-16_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-16_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-16_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-16_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-16_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-16_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-16_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-16_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-16_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-16_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-16_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-16_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-16_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-16_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-16_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-16_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-16_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-16_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-16_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-16_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-16_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-16_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-16_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-16_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-16_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-16_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-16_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-16_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-16_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-16_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-16_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-16_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-16_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-16_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-16_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-16_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-16_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-16_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-16_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-16_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-16_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-16_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-16_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-16_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-16_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-16_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-16_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-16_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-16_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-16_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-16_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-16_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-16_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-16_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-16_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-16_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-16_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-16_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-16_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-16_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-16_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-16_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-16_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-16_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-16_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-16_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-16_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-16_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-16_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-16_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-16_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-16_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-16_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-16_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-16_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-16_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-16_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-16_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-16_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-16_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-16_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-16_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-16_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-16_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-16_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-16_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-16_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-16_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-16_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-16_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-16_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-16_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-16_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-16_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-16_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-16_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-16_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_120-16_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_120-16_0_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_120-16_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_120-16_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_120-16_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_120-16_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_120-16_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_120-16_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_120-16_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_120-16_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_120-16_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_120-16_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_120-16_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_120-16_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_120-16_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_120-16_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_120-16_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_120-16_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_120-16_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_120-16_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_120-16_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_120-16_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_120-16_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_120-16_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_120-16_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_120-16_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_120-16_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_120-16_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_120-16_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_120-16_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_120-16_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_120-16_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_120-16_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_120-16_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_120-16_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_120-16_0_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_120-16_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_120-16_0_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_120-16_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_120-16_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_120-16_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_120-16_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_120-16_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_120-16_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_120-16_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_120-16_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_120-16_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_120-16_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_10_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-16_0_5_load_0 | 0 | 0.030979 | 0.007764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-16_0_5_load_1 | 1 | 0.0078015 | 0.0019552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-16_0_5_load_5 | 4 | 0.002094 | 0.00052481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-16_0_5_load_152 | 6 | 0.011161 | 0.0027973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-16_0_5_load_150 | 8 | 0.013518 | 0.0033878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-16_0_5_load_251 | 9 | 0.001925 | 0.00048244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-16_0_5_load_239 | 11 | 0.00018337 | 4.5956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-16_0_5_load_47 | 13 | 0.0010799 | 0.00027064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-16_0_5_load_48 | 14 | 0.00053086 | 0.00013305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-16_0_5_load_49 | 15 | 0.0007177 | 0.00017987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-16_0_5_load_52 | 17 | 0.00075049 | 0.00018809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-16_0_5_load_164 | 18 | 0.00045394 | 0.00011377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-16_0_5_load_165 | 19 | 0.00059493 | 0.0001491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-16_0_5_load_64 | 20 | 0.00025216 | 6.3196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-16_0_5_load_248 | 21 | 0.0025873 | 0.00064843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-16_0_5_load_228 | 22 | 0.0021496 | 0.00053875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-16_0_5_load_216 | 23 | 0.0008665 | 0.00021717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-16_0_5_load_249 | 24 | 0.00079384 | 0.00019896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-16_0_5_load_69 | 25 | 0.0047425 | 0.0011886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-16_0_5_load_200 | 27 | 0.0029058 | 0.00072825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-16_0_5_load_75 | 29 | 0.0025178 | 0.00063103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-16_0_5_load_76 | 30 | 0.0053125 | 0.0013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-16_0_5_load_78 | 31 | 0.0050995 | 0.0012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-16_0_5_load_243 | 32 | 0.0032566 | 0.00081618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-16_0_5_load_79 | 33 | 0.019121 | 0.0047921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-16_0_5_load_119 | 35 | 0.0038237 | 0.00095832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-16_0_5_load_84 | 37 | 0.003983 | 0.00099822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-16_0_5_load_85 | 38 | 0.0024213 | 0.00060682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-16_0_5_load_87 | 40 | 0.001112 | 0.0002787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-16_0_5_load_88 | 41 | 0.010075 | 0.0025249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-16_0_5_load_89 | 42 | 0.0081705 | 0.0020477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-16_0_5_load_96 | 43 | 0.0048479 | 0.001215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-16_0_5_load_182 | 44 | 0.003342 | 0.00083759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-16_0_5_load_97 | 45 | 0.0010642 | 0.0002667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-16_0_5_load_116 | 49 | 0.0032843 | 0.00082313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-16_0_5_load_90 | 50 | 0.002438 | 0.00061101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-16_0_5_load_91 | 51 | 0.0013694 | 0.00034321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-16_0_5_load_93 | 53 | 0.0020711 | 0.00051908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-16_0_5_load_94 | 54 | 0.0027581 | 0.00069124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-16_0_5_load_95 | 55 | 0.0043884 | 0.0010998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-16_0_5_load_218 | 57 | 0.0028859 | 0.00072327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-16_0_5_load_201 | 59 | 0.0011262 | 0.00028225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-16_0_5_load_219 | 60 | 0.0009682 | 0.00024265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-16_0_5_load_135 | 61 | 0.0051639 | 0.0012942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-16_0_5_load_98 | 62 | 0.0012593 | 0.00031561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-16_0_5_load_99 | 63 | 0.00068301 | 0.00017118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-16_0_5_load_101 | 65 | 0.0016495 | 0.0004134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-16_0_5_load_139 | 67 | 0.0011765 | 0.00029486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-16_0_5_load_235 | 68 | 0.0029004 | 0.00072691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-16_0_5_load_215 | 69 | 0.0012913 | 0.00032364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-16_0_5_load_210 | 70 | 0.001968 | 0.00049324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-16_0_5_load_225 | 71 | 0.00043215 | 0.00010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-16_0_5_load_226 | 72 | 0.002624 | 0.00065763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-16_0_5_load_213 | 73 | 0.0012434 | 0.00031162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-16_0_5_load_108 | 74 | 0.0064091 | 0.0016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-16_0_5_load_109 | 75 | 0.0014053 | 0.00035221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-16_0_5_load_110 | 76 | 0.0028527 | 0.00071495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-16_0_5_load_111 | 77 | 0.0037795 | 0.00094723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-16_0_5_load_112 | 78 | 0.0017525 | 0.00043922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-16_0_5_load_202 | 80 | 0.00021675 | 5.4323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-16_0_5_load_117 | 83 | 0.0025731 | 0.00064487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-16_0_5_load_133 | 84 | 0.0018453 | 0.00046247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-16_0_5_load_121 | 85 | 0.0058584 | 0.0014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-16_0_5_load_122 | 86 | 0.0051338 | 0.0012867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-16_0_5_load_124 | 87 | 0.0037086 | 0.00092947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-16_0_5_load_123 | 88 | 0.0022958 | 0.00057538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-16_0_5_load_261 | 89 | 0.012786 | 0.0032046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-16_0_5_load_260 | 91 | 0.0047814 | 0.0011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-16_0_5_load_126 | 92 | 0.0047861 | 0.0011995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-16_0_5_load_127 | 93 | 0.005176 | 0.0012972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-16_0_5_load_128 | 94 | 0.002776 | 0.00069574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-16_0_5_load_177 | 96 | 0.00040548 | 0.00010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-16_0_5_load_175 | 97 | 0.0011188 | 0.0002804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-16_0_5_load_132 | 98 | 0.0033601 | 0.00084212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-16_0_5_load_134 | 99 | 0.0061822 | 0.0015494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-16_0_5_load_136 | 100 | 0.0018336 | 0.00045955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_120-16_0_5_load_236 | 102 | 0.01436 | 0.0035991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_120-16_0_5_load_211 | 104 | 0.00081332 | 0.00020384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_120-16_0_5_load_140 | 105 | 0.012651 | 0.0031705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_120-16_0_5_load_278 | 109 | 0.0038899 | 0.0009749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_120-16_0_5_load_158 | 110 | 0.0063504 | 0.0015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_120-16_0_5_load_227 | 111 | 0.0035027 | 0.00087785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_120-16_0_5_load_156 | 112 | 0.0046524 | 0.001166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_120-16_0_5_load_155 | 113 | 0.0022679 | 0.00056838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_120-16_0_5_load_157 | 114 | 0.00087476 | 0.00021924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_120-16_0_5_load_159 | 115 | 0.001861 | 0.00046642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_120-16_0_5_load_183 | 116 | 0.00067831 | 0.00017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_120-16_0_5_load_184 | 117 | 0.0031867 | 0.00079865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_120-16_0_5_load_173 | 118 | 0.00099382 | 0.00024908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_120-16_0_5_load_174 | 119 | 0.0016047 | 0.00040218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_120-16_0_5_load_176 | 120 | 0.0010078 | 0.00025258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_120-16_0_5_load_214 | 121 | 0.00044188 | 0.00011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_120-16_0_5_load_212 | 122 | 0.0012716 | 0.00031869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_120-16_0_5_load_178 | 123 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_120-16_0_5_load_179 | 124 | 0.0012239 | 0.00030675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_120-16_0_5_load_181 | 125 | 0.0037788 | 0.00094706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_120-16_0_5_load_230 | 128 | 0.0025364 | 0.00063568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_120-16_0_5_load_269 | 129 | 0.0017084 | 0.00042817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_120-16_0_5_load_268 | 130 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_120-16_0_5_load_237 | 131 | 0.00088288 | 0.00022127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_120-16_0_5_load_186 | 132 | 0.0017014 | 0.00042641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_120-16_0_5_load_187 | 133 | 0.0047571 | 0.0011922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_120-16_0_5_load_189 | 134 | 0.0030566 | 0.00076606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_120-16_0_5_load_191 | 135 | 0.0014473 | 0.00036273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_120-16_0_5_load_264 | 136 | 0.0065077 | 0.001631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_120-16_0_5_load_223 | 137 | 0.0013058 | 0.00032727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_120-16_0_5_load_192 | 138 | 0.00011703 | 2.9331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_120-16_0_5_load_197 | 141 | 0.00045235 | 0.00011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_120-16_0_5_load_245 | 144 | 0.0001655 | 4.1477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_120-16_0_5_load_274 | 145 | 0.00031998 | 8.0194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_120-16_0_5_load_204 | 146 | 0.00032574 | 8.1637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_120-16_0_5_load_241 | 148 | 0.00044693 | 0.00011201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_120-16_0_5_load_233 | 150 | 0.00066607 | 0.00016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_120-16_0_5_load_234 | 151 | 0.0014576 | 0.0003653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_120-16_0_5_load_272 | 152 | 0.0011824 | 0.00029633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_120-16_0_5_load_220 | 153 | 0.0019468 | 0.00048792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_120-16_0_5_load_262 | 154 | 0.010144 | 0.0025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_120-16_0_5_load_238 | 155 | 0.0018084 | 0.00045324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-16_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-16_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-16_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.030255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-16_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-16_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-16_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-16_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0093673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-16_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-16_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.045319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-16_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-16_0_5_line_10 |  | 8 | 108 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-16_0_5_line_11 |  | 9 | 68 | 0.025302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_120-16_0_5_line_12 |  | 10 | 89 | 0.046119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-16_0_5_line_13 |  | 10 | 88 | 0.03141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-16_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.11028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-16_0_5_line_15 |  | 12 | 148 | 0.10928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-16_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.026533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-16_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-16_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.081626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-16_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-16_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0090952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-16_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0071537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-16_0_5_line_22 |  | 19 | 34 | 0.032527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-16_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.027883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-16_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-16_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-16_0_5_line_26 |  | 23 | 95 | 0.026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-16_0_5_line_27 |  | 24 | 90 | 0.054106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-16_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.045224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-16_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-16_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-16_0_5_line_31 |  | 27 | 149 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-16_0_5_line_32 |  | 28 | 90 | 0.022022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-16_0_5_line_33 |  | 28 | 87 | 0.013459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-16_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.02158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-16_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.00020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-16_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-16_0_5_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0067733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-16_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.060604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-16_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.023887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-16_0_5_line_40 |  | 35 | 83 | 0.026269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-16_0_5_line_41 |  | 36 | 137 | 0.018797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-16_0_5_line_42 |  | 36 | 135 | 0.0052298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-16_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-16_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.021946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-16_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.021496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-16_0_5_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-16_0_5_line_47 |  | 39 | 42 | 0.027268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-16_0_5_line_48 |  | 40 | 43 | 0.0019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-16_0_5_line_49 |  | 41 | 44 | 0.030644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-16_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-16_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-16_0_5_line_52 |  | 45 | 59 | 0.026403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-16_0_5_line_53 |  | 46 | 125 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-16_0_5_line_54 |  | 46 | 123 | 0.024958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-16_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.018218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-16_0_5_line_56 |  | 47 | 49 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-16_0_5_line_57 |  | 48 | 61 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-16_0_5_line_58 |  | 48 | 55 | 0.0030967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-16_0_5_line_59 |  | 49 | 83 | 0.00052553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-16_0_5_line_60 |  | 50 | 51 | 0.02593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-16_0_5_line_61 |  | 50 | 52 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-16_0_5_line_62 |  | 51 | 53 | 0.029583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-16_0_5_line_63 |  | 52 | 54 | 0.0037113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-16_0_5_line_64 |  | 52 | 55 | 0.030706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-16_0_5_line_65 |  | 53 | 56 | 0.034036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-16_0_5_line_66 |  | 54 | 57 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-16_0_5_line_67 |  | 56 | 58 | 0.007699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_120-16_0_5_line_68 |  | 56 | 59 | 0.026532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-16_0_5_line_69 |  | 57 | 60 | 0.016987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-16_0_5_line_70 |  | 58 | 130 | 0.042038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_120-16_0_5_line_71 |  | 60 | 153 | 0.0039736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-16_0_5_line_72 |  | 61 | 84 | 0.0077547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-16_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_120-16_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_120-16_0_5_line_75 |  | 63 | 65 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_120-16_0_5_line_76 |  | 64 | 66 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_120-16_0_5_line_77 |  | 65 | 67 | 0.025159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_120-16_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.048045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_120-16_0_5_line_79 |  | 66 | 69 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-16_0_5_line_80 |  | 67 | 70 | 0.027767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_120-16_0_5_line_81 |  | 69 | 73 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-16_0_5_line_82 |  | 70 | 104 | 0.0015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_120-16_0_5_line_83 |  | 71 | 72 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-16_0_5_line_84 |  | 72 | 111 | 0.027075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-16_0_5_line_85 |  | 73 | 122 | 0.019556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-16_0_5_line_86 |  | 74 | 75 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-16_0_5_line_87 |  | 74 | 76 | 0.079392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-16_0_5_line_88 |  | 75 | 77 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-16_0_5_line_89 |  | 76 | 78 | 0.028295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-16_0_5_line_90 |  | 77 | 79 | 0.021842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-16_0_5_line_91 |  | 78 | 80 | 0.087027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-16_0_5_line_92 |  | 79 | 81 | 0.019331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-16_0_5_line_93 |  | 80 | 82 | 0.009078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-16_0_5_line_94 |  | 81 | 110 | 0.022565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-16_0_5_line_95 |  | 81 | 111 | 0.030933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-16_0_5_line_96 |  | 82 | 142 | 0.062444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_120-16_0_5_line_97 |  | 84 | 98 | 0.015932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-16_0_5_line_98 |  | 85 | 86 | 0.0062597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_120-16_0_5_line_99 |  | 86 | 87 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_120-16_0_5_line_100 |  | 89 | 91 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_120-16_0_5_line_101 |  | 90 | 94 | 0.0091447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-16_0_5_line_102 |  | 92 | 93 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_120-16_0_5_line_103 |  | 92 | 94 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_120-16_0_5_line_104 |  | 93 | 95 | 0.045858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-16_0_5_line_105 |  | 95 | 96 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-16_0_5_line_106 |  | 96 | 97 | 0.0039894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_120-16_0_5_line_107 |  | 97 | 118 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_120-16_0_5_line_108 |  | 98 | 99 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_120-16_0_5_line_109 |  | 99 | 100 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_120-16_0_5_line_110 |  | 100 | 101 | 0.0061553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_120-16_0_5_line_111 |  | 101 | 102 | 0.037173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_120-16_0_5_line_112 |  | 101 | 103 | 0.050119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_120-16_0_5_line_113 |  | 103 | 135 | 0.026273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_120-16_0_5_line_114 |  | 103 | 132 | 0.020335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_120-16_0_5_line_115 |  | 104 | 152 | 0.036334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_120-16_0_5_line_116 |  | 105 | 106 | 0.015365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_120-16_0_5_line_117 |  | 106 | 107 | 0.028134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_120-16_0_5_line_118 |  | 106 | 108 | 0.00206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_120-16_0_5_line_119 |  | 107 | 109 | 0.013969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_120-16_0_5_line_120 |  | 110 | 112 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_120-16_0_5_line_121 |  | 112 | 113 | 0.024202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_120-16_0_5_line_122 |  | 113 | 114 | 0.01042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_120-16_0_5_line_123 |  | 114 | 115 | 0.027284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_120-16_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_120-16_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.038422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_120-16_0_5_line_126 |  | 117 | 126 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_120-16_0_5_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0044648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_120-16_0_5_line_128 |  | 119 | 120 | 0.0040459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_120-16_0_5_line_129 |  | 120 | 121 | 0.0072511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_120-16_0_5_line_130 |  | 121 | 122 | 0.043729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_120-16_0_5_line_131 |  | 123 | 124 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_120-16_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.006164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_120-16_0_5_line_133 |  | 126 | 128 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_120-16_0_5_line_134 |  | 127 | 129 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_120-16_0_5_line_135 |  | 127 | 130 | 0.04458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_120-16_0_5_line_136 |  | 128 | 131 | 0.042343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_120-16_0_5_line_137 |  | 129 | 152 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_120-16_0_5_line_138 |  | 131 | 155 | 0.025048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_120-16_0_5_line_139 |  | 132 | 133 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_120-16_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.017305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_120-16_0_5_line_141 |  | 134 | 136 | 0.0013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_120-16_0_5_line_142 |  | 138 | 139 | 0.038051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_120-16_0_5_line_143 |  | 139 | 140 | 0.005521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_120-16_0_5_line_144 |  | 139 | 141 | 0.059929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_120-16_0_5_line_145 |  | 140 | 144 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_120-16_0_5_line_146 |  | 141 | 142 | 0.038139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_120-16_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.028004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_120-16_0_5_line_148 |  | 143 | 145 | 0.06554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_120-16_0_5_line_149 |  | 143 | 146 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_120-16_0_5_line_150 |  | 144 | 147 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_120-16_0_5_line_151 |  | 147 | 148 | 0.043953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_120-16_0_5_line_152 |  | 149 | 150 | 0.045555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_120-16_0_5_line_153 |  | 149 | 151 | 0.032077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_120-16_0_5_line_154 |  | 153 | 154 | 0.0036393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-16_0_5_trafo_221 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2712822.4559 | 1236066.9853 | 2712818.763 | 1236052.368 | 2712813.7071 | 1236035.2141 | 2712813.0684 | 1236033.2478
1 | 2712830.2112 | 1236092.417 | 2712827.9609 | 1236086.5585 | 2712825.7933 | 1236079.9344 | 2712822.7545 | 1236068.1674 | 2712822.4559 | 1236066.9853
2 | 2712830.2112 | 1236092.417 | 2712834.9695 | 1236090.5726 | 2712838.0109 | 1236087.8615 | 2712839.9076 | 1236083.2495 | 2712840.7665 | 1236078.2841 | 2712841.9219 | 1236067.2751
3 | 2712830.2112 | 1236092.417 | 2712836.4444 | 1236104.9675 | 2712841.7121 | 1236112.8717
4 | 2712841.9219 | 1236067.2751 | 2712844.8193 | 1236040.2867
5 | 2712841.9219 | 1236067.2751 | 2712849.7422 | 1236073.9845 | 2712860.1235 | 1236073.755
6 | 2712847.8875 | 1236119.7854 | 2712844.363 | 1236116.8495 | 2712841.7121 | 1236112.8717
7 | 2712844.8193 | 1236040.2867 | 2712862.9167 | 1236040.518
8 | 2712847.8875 | 1236119.7854 | 2712845.5265 | 1236130.5045 | 2712843.7327 | 1236164.8003
9 | 2712847.8875 | 1236119.7854 | 2712850.9052 | 1236122.3002 | 2712857.6719 | 1236125.8983 | 2712867.1268 | 1236129.0359
10 | 2712875.1575 | 1236040.6744 | 2712862.9167 | 1236040.518
11 | 2712843.7327 | 1236164.8003 | 2712843.1483 | 1236175.973 | 2712843.8664 | 1236190.069
12 | 2712867.1268 | 1236129.0359 | 2712865.1246 | 1236143.1757 | 2712867.4269 | 1236149.48 | 2712877.7278 | 1236160.2731 | 2712883.9779 | 1236168.3426
13 | 2712867.1268 | 1236129.0359 | 2712882.8676 | 1236131.5926 | 2712895.9747 | 1236132.142 | 2712898.2991 | 1236131.8358
14 | 2712800.0127 | 1236584.5871 | 2712827.4612 | 1236579.9714 | 2712839.4733 | 1236578.3427 | 2712850.116 | 1236579.4791 | 2712856.9096 | 1236583.2222 | 2712869.8756 | 1236592.7316 | 2712892.9718 | 1236603.2566 | 2712903.0135 | 1236605.9644
15 | 2712800.0127 | 1236584.5871 | 2712756.5972 | 1236590.6455 | 2712724.5404 | 1236589.6363 | 2712713.1228 | 1236592.2439 | 2712700.1012 | 1236593.6202 | 2712691.8918 | 1236591.1644
16 | 2712457.2301 | 1235725.7505 | 2712456.3535 | 1235730.1216 | 2712458.9838 | 1235745.5168 | 2712461.1699 | 1235751.5922
17 | 2712472.5632 | 1235709.539 | 2712463.3134 | 1235714.3632 | 2712457.8331 | 1235722.7438 | 2712457.2301 | 1235725.7505
18 | 2712493.4602 | 1235826.4109 | 2712487.6115 | 1235811.0881 | 2712476.3132 | 1235790.1466 | 2712469.138 | 1235772.9195 | 2712463.8666 | 1235759.0866 | 2712461.1699 | 1235751.5922
19 | 2712493.4602 | 1235826.4109 | 2712497.7897 | 1235835.6388
20 | 2712501.6529 | 1235843.8728 | 2712497.7897 | 1235835.6388
21 | 2712501.6529 | 1235843.8728 | 2712504.6914 | 1235850.3491
22 | 2712519.0431 | 1235879.2591 | 2712515.998 | 1235869.7828 | 2712509.5468 | 1235860.698 | 2712504.6914 | 1235850.3491
23 | 2713021.5033 | 1236207.3567 | 2713027.4334 | 1236223.0021 | 2713033.4107 | 1236232.4162
24 | 2713021.5033 | 1236207.3567 | 2713015.2873 | 1236190.9567
25 | 2713024.5972 | 1236251.9662 | 2713016.8523 | 1236247.6202 | 2713012.1128 | 1236240.7278
26 | 2713001.2041 | 1236216.7538 | 2713011.3358 | 1236239.5978 | 2713012.1128 | 1236240.7278
27 | 2712996.1109 | 1236140.3633 | 2713015.2873 | 1236190.9567
28 | 2712998.2037 | 1236118.6972 | 2713001.9893 | 1236118.2466 | 2713013.9606 | 1236116.8287 | 2713023.9364 | 1236116.0623 | 2713040.6506 | 1236116.792 | 2713043.2508 | 1236117.1231
29 | 2712998.2037 | 1236118.6972 | 2712998.8671 | 1236109.6916 | 2713000.1157 | 1236105.7344 | 2713001.5592 | 1236104.2299
30 | 2712998.2037 | 1236118.6972 | 2712987.5046 | 1236120.0837
31 | 2713014.4677 | 1236094.5653 | 2713005.784 | 1236099.8265 | 2713001.5592 | 1236104.2299
32 | 2712996.1109 | 1236140.3633 | 2712987.5046 | 1236120.0837
33 | 2712987.5046 | 1236120.0837 | 2712974.1614 | 1236121.8415
34 | 2712485.2343 | 1236025.2971 | 2712506.8131 | 1236025.4972
35 | 2712507.0196 | 1236025.4991 | 2712506.8131 | 1236025.4972
36 | 2712529.2205 | 1236026.0252 | 2712519.3575 | 1236025.6135 | 2712507.0196 | 1236025.4991
37 | 2712529.2205 | 1236026.0252 | 2712534.4843 | 1236026.2449 | 2712535.9891 | 1236026.2562
38 | 2712519.0431 | 1235879.2591 | 2712515.3257 | 1235888.0845 | 2712482.0815 | 1235903.6006 | 2712470.2187 | 1235911.6585
39 | 2712519.0431 | 1235879.2591 | 2712529.9634 | 1235886.1825 | 2712538.5609 | 1235893.0507
40 | 2712535.9891 | 1236026.2562 | 2712552.9433 | 1236026.3836 | 2712562.2561 | 1236026.2152
41 | 2712553.1923 | 1235881.4966 | 2712547.7281 | 1235884.2396 | 2712538.5609 | 1235893.0507
42 | 2712538.5609 | 1235893.0507 | 2712542.6459 | 1235896.3162
43 | 2712595.8975 | 1236099.6451 | 2712569.4508 | 1236096.2049
44 | 2712549.7211 | 1236086.948 | 2712566.6666 | 1236095.8427 | 2712569.4508 | 1236096.2049
45 | 2712595.8975 | 1236099.6451 | 2712617.2139 | 1236102.418
46 | 2712549.7211 | 1236086.948 | 2712547.8363 | 1236089.265
47 | 2712549.7211 | 1236086.948 | 2712565.4666 | 1236064.6856
48 | 2712617.2139 | 1236102.418 | 2712619.1758 | 1236102.6732
49 | 2712528.4988 | 1236113.0377 | 2712547.8363 | 1236089.265
50 | 2712619.1758 | 1236102.6732 | 2712639.2733 | 1236105.2876
51 | 2712516.0401 | 1236128.3537 | 2712528.4988 | 1236113.0377
52 | 2712639.2733 | 1236105.2876 | 2712665.4552 | 1236108.6934
53 | 2712516.0401 | 1236128.3537 | 2712510.195 | 1236143.2214 | 2712509.5565 | 1236146.759
54 | 2712516.0401 | 1236128.3537 | 2712512.2072 | 1236126.1127 | 2712512.261 | 1236114.8826 | 2712509.1999 | 1236106.2623 | 2712509.127 | 1236106.1433
55 | 2712579.6572 | 1236025.9005 | 2712597.8165 | 1236023.8874
56 | 2712579.6572 | 1236025.9005 | 2712562.7816 | 1236026.2057
57 | 2712597.8165 | 1236023.8874 | 2712595.1085 | 1236008.3479
58 | 2712597.8165 | 1236023.8874 | 2712600.8909 | 1236023.5161
59 | 2712562.7816 | 1236026.2057 | 2712562.2561 | 1236026.2152
60 | 2712660.0327 | 1236058.996 | 2712655.6285 | 1236052.3613 | 2712644.9418 | 1236037.9189
61 | 2712631.3184 | 1236019.5079 | 2712644.9418 | 1236037.9189
62 | 2712660.0327 | 1236058.996 | 2712673.5328 | 1236079.3332 | 2712676.839 | 1236083.312
63 | 2712631.3184 | 1236019.5079 | 2712634.9384 | 1236018.6901
64 | 2712631.3184 | 1236019.5079 | 2712628.2091 | 1236020.2162 | 2712600.8909 | 1236023.5161
65 | 2712691.7656 | 1236112.116 | 2712692.6777 | 1236105.9395 | 2712688.2815 | 1236097.0825 | 2712676.839 | 1236083.312
66 | 2712634.9384 | 1236018.6901 | 2712648.6555 | 1236015.5911
67 | 2712699.4219 | 1236113.1175 | 2712691.7656 | 1236112.116
68 | 2712691.7656 | 1236112.116 | 2712665.4552 | 1236108.6934
69 | 2712665.0076 | 1236011.0874 | 2712658.2902 | 1236013.4145 | 2712648.6555 | 1236015.5911
70 | 2712699.4219 | 1236113.1175 | 2712704.278 | 1236114.8888 | 2712705.2789 | 1236133.5336 | 2712703.5048 | 1236141.6619 | 2712700.0379 | 1236145.6548 | 2712696.4309 | 1236148.493
71 | 2712668.7623 | 1236009.7867 | 2712665.0076 | 1236011.0874
72 | 2712595.1085 | 1236008.3479 | 2712595.0518 | 1236008.0226 | 2712600.1309 | 1236002.6074
73 | 2712823.4686 | 1236226.9146 | 2712807.0601 | 1236211.3377 | 2712802.7261 | 1236209.3815
74 | 2712832.0416 | 1236235.053 | 2712823.4686 | 1236226.9146
75 | 2712802.7261 | 1236209.3815 | 2712795.4351 | 1236206.0906 | 2712784.7426 | 1236203.2824
76 | 2712832.0416 | 1236235.053 | 2712841.3745 | 1236240.2233 | 2712847.0712 | 1236237.9853
77 | 2712760.4085 | 1236196.8915 | 2712784.7426 | 1236203.2824
78 | 2712847.0712 | 1236237.9853 | 2712845.7832 | 1236227.6971 | 2712843.8664 | 1236190.069
79 | 2712847.0712 | 1236237.9853 | 2712860.1556 | 1236233.3413 | 2712863.4195 | 1236232.7546
80 | 2712733.3237 | 1236191.289 | 2712740.6202 | 1236191.6944 | 2712760.4085 | 1236196.8915
81 | 2712886.2841 | 1236231.7523 | 2712870.8419 | 1236231.4205 | 2712863.4195 | 1236232.7546
82 | 2712731.7889 | 1236191.5181 | 2712733.3237 | 1236191.289 | 2712733.3237 | 1236191.289
83 | 2712752.5361 | 1236310.8685 | 2712755.8793 | 1236308.0757 | 2712764.0932 | 1236302.8163 | 2712766.3701 | 1236301.8889
84 | 2712731.2632 | 1236327.5933 | 2712740.9894 | 1236320.514 | 2712752.5361 | 1236310.8685
85 | 2712886.2841 | 1236231.7523 | 2712888.8642 | 1236231.8077 | 2712905.4776 | 1236235.2959
86 | 2712643.5691 | 1236363.9844 | 2712656.5785 | 1236362.0677 | 2712657.4908 | 1236361.9802
87 | 2712565.2302 | 1236376.83 | 2712611.6447 | 1236368.6877 | 2712643.5691 | 1236363.9844
88 | 2712668.9455 | 1236360.8811 | 2712657.4908 | 1236361.9802
89 | 2712565.2302 | 1236376.83 | 2712556.2147 | 1236378.4116 | 2712537.4759 | 1236382.3198
90 | 2712690.1946 | 1236356.3563 | 2712678.7353 | 1236359.9418 | 2712668.9455 | 1236360.8811
91 | 2712537.4759 | 1236382.3198 | 2712524.0558 | 1236385.1188 | 2712512.6351 | 1236393.4646 | 2712510.5098 | 1236399.3734 | 2712510.3486 | 1236407.8771 | 2712516.6486 | 1236418.5159 | 2712521.0263 | 1236421.9571 | 2712544.7015 | 1236433.7648
92 | 2712704.9647 | 1236343.8378 | 2712690.1946 | 1236356.3563
93 | 2712552.8252 | 1236437.8164 | 2712544.7015 | 1236433.7648
94 | 2712704.9647 | 1236343.8378 | 2712698.2115 | 1236337.1488 | 2712692.4773 | 1236325.4154
95 | 2712704.9647 | 1236343.8378 | 2712726.3684 | 1236331.1561 | 2712731.2632 | 1236327.5933
96 | 2712607.3512 | 1236468.1402 | 2712591.1708 | 1236461.6618 | 2712552.8252 | 1236437.8164
97 | 2712606.7645 | 1235988.4333 | 2712606.4008 | 1235989.9345 | 2712602.9628 | 1235999.5881 | 2712600.1309 | 1236002.6074
98 | 2712947.5423 | 1236125.3484 | 2712953.7484 | 1236124.5308
99 | 2712974.1614 | 1236121.8415 | 2712953.7484 | 1236124.5308
100 | 2712882.8912 | 1236185.4275 | 2712884.8225 | 1236181.2466 | 2712886.5054 | 1236175.1404 | 2712883.9779 | 1236168.3426
101 | 2712996.1109 | 1236140.3633 | 2712994.1351 | 1236142.761 | 2712993.5411 | 1236144.54 | 2712992.9625 | 1236147.8983 | 2712993.0742 | 1236148.6445
102 | 2712996.3158 | 1236159.2573 | 2713001.1495 | 1236172.2262
103 | 2712993.0742 | 1236148.6445 | 2712993.5534 | 1236151.846 | 2712996.3158 | 1236159.2573
104 | 2713001.2041 | 1236216.7538 | 2713004.2064 | 1236211.3288 | 2713003.6424 | 1236203.5786 | 2713004.0891 | 1236180.1131 | 2713001.1495 | 1236172.2262
105 | 2713001.2041 | 1236216.7538 | 2712999.9184 | 1236217.0962 | 2712990.9639 | 1236219.4945 | 2712984.5777 | 1236221.2039
106 | 2712984.5777 | 1236221.2039 | 2712980.7239 | 1236222.2354
107 | 2712980.7239 | 1236222.2354 | 2712963.8885 | 1236226.7416
108 | 2712606.4967 | 1235968.6287 | 2712609.037 | 1235979.0537 | 2712606.7645 | 1235988.4333
109 | 2712606.4967 | 1235968.6287 | 2712604.725 | 1235961.3581 | 2712601.0402 | 1235953.2942
110 | 2712598.482 | 1235947.6957 | 2712601.0402 | 1235953.2942
111 | 2712607.8744 | 1235912.2458 | 2712606.0739 | 1235930.9486 | 2712598.482 | 1235947.6957
112 | 2712563.1674 | 1235912.7212 | 2712577.0929 | 1235922.8263 | 2712584.7833 | 1235934.4145 | 2712598.482 | 1235947.6957
113 | 2712563.1674 | 1235912.7212 | 2712542.6459 | 1235896.3162
114 | 2712563.1674 | 1235912.7212 | 2712565.0439 | 1235921.5415 | 2712559.7391 | 1235931.5387
115 | 2712696.1289 | 1236189.7129 | 2712709.1231 | 1236193.387 | 2712717.3984 | 1236193.6664 | 2712731.7889 | 1236191.5181
116 | 2712876.4745 | 1236039.0871 | 2712891.8395 | 1236039.1975
117 | 2712876.4745 | 1236039.0871 | 2712876.6914 | 1236010.9579
118 | 2712875.1575 | 1236040.6744 | 2712876.4745 | 1236039.0871
119 | 2712876.6914 | 1236010.9579 | 2712882.3348 | 1236001.9803 | 2712882.3226 | 1235998.6154
120 | 2712692.4773 | 1236325.4154 | 2712685.2279 | 1236310.5816 | 2712683.8423 | 1236305.9685
121 | 2712676.8802 | 1236282.7889 | 2712683.8423 | 1236305.9685
122 | 2712673.8828 | 1236272.8092 | 2712676.8802 | 1236282.7889
123 | 2712673.8828 | 1236272.8092 | 2712673.1823 | 1236270.4771 | 2712669.0732 | 1236258.0672 | 2712669.0539 | 1236246.2912
124 | 2712669.0539 | 1236246.2912 | 2712669.0378 | 1236236.405 | 2712669.5518 | 1236233.4918
125 | 2712669.5518 | 1236233.4918 | 2712672.5321 | 1236216.6001 | 2712668.6485 | 1236195.6885
126 | 2712666.0288 | 1236181.5825 | 2712668.6485 | 1236195.6885
127 | 2712959.5584 | 1236227.8265 | 2712961.3311 | 1236227.4261 | 2712963.8885 | 1236226.7416
128 | 2712959.5584 | 1236227.8265 | 2712955.6118 | 1236228.7178
129 | 2712955.6118 | 1236228.7178 | 2712948.5388 | 1236230.3153
130 | 2712948.5388 | 1236230.3153 | 2712930.3614 | 1236234.4207 | 2712910.6444 | 1236236.3808 | 2712905.4776 | 1236235.2959
131 | 2712491.6796 | 1236088.04 | 2712495.6949 | 1236091.1614 | 2712504.3835 | 1236098.3983 | 2712509.127 | 1236106.1433
132 | 2712666.0288 | 1236181.5825 | 2712672.0665 | 1236182.9092
133 | 2712666.0288 | 1236181.5825 | 2712639.9663 | 1236175.001
134 | 2712672.0665 | 1236182.9092 | 2712684.9927 | 1236186.5641
135 | 2712672.0665 | 1236182.9092 | 2712673.2426 | 1236174.3803 | 2712675.2132 | 1236166.6672 | 2712679.9597 | 1236161.4531 | 2712696.4309 | 1236148.493
136 | 2712598.5973 | 1236166.2358 | 2712613.847 | 1236168.405 | 2712639.9663 | 1236175.001
137 | 2712696.1289 | 1236189.7129 | 2712684.9927 | 1236186.5641
138 | 2712574.0885 | 1236169.9816 | 2712575.8189 | 1236169.2294 | 2712594.4541 | 1236165.6464 | 2712598.5973 | 1236166.2358
139 | 2712552.724 | 1235944.7591 | 2712559.7391 | 1235931.5387
140 | 2712552.724 | 1235944.7591 | 2712544.6127 | 1235960.0454
141 | 2712543.9903 | 1235961.2183 | 2712544.6127 | 1235960.0454
142 | 2712632.9119 | 1236550.2673 | 2712628.8029 | 1236544.6405 | 2712612.0876 | 1236524.0852 | 2712607.6487 | 1236522.9196
143 | 2712632.9119 | 1236550.2673 | 2712632.3762 | 1236555.7615
144 | 2712632.9119 | 1236550.2673 | 2712637.55 | 1236527.2148 | 2712638.8333 | 1236511.4378 | 2712637.9857 | 1236495.0755 | 2712636.2592 | 1236491.246
145 | 2712632.3762 | 1236555.7615 | 2712635.7157 | 1236563.2529 | 2712637.0251 | 1236565.1553
146 | 2712607.3512 | 1236468.1402 | 2712622.8551 | 1236475.5622 | 2712633.8748 | 1236485.9571 | 2712636.2592 | 1236491.246
147 | 2712607.3512 | 1236468.1402 | 2712611.8701 | 1236463.7335 | 2712619.6047 | 1236460.978 | 2712627.5579 | 1236458.2711 | 2712631.11 | 1236454.5577
148 | 2712696.4105 | 1236456.7311 | 2712686.4838 | 1236455.7421 | 2712658.8102 | 1236458.2414 | 2712635.5183 | 1236455.5865 | 2712631.11 | 1236454.5577
149 | 2712631.11 | 1236454.5577 | 2712628.8569 | 1236454.0368 | 2712619.9159 | 1236453.0434
150 | 2712649.8874 | 1236578.2446 | 2712639.671 | 1236568.9991 | 2712637.0251 | 1236565.1553
151 | 2712649.8874 | 1236578.2446 | 2712657.0755 | 1236580.7495 | 2712691.8918 | 1236591.1644
152 | 2713014.4677 | 1236094.5653 | 2713021.9676 | 1236087.4801 | 2713028.6664 | 1236078.3337 | 2713032.8627 | 1236067.4494 | 2713037.3257 | 1236061.6408 | 2713041.9887 | 1236060.1014
153 | 2713014.4677 | 1236094.5653 | 2713022.9424 | 1236093.5257 | 2713036.0221 | 1236085.5793 | 2713043.9689 | 1236083.4205
154 | 2712668.7623 | 1236009.7867 | 2712672.201 | 1236008.5954

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712822.4559 | 1236066.9853
1 | 2712813.0684 | 1236033.2478
2 | 2712830.2112 | 1236092.417
3 | 2712841.9219 | 1236067.2751
4 | 2712841.7121 | 1236112.8717
5 | 2712844.8193 | 1236040.2867
6 | 2712860.1235 | 1236073.755
7 | 2712847.8875 | 1236119.7854
8 | 2712862.9167 | 1236040.518
9 | 2712843.7327 | 1236164.8003
10 | 2712867.1268 | 1236129.0359
11 | 2712903.0135 | 1236605.9644
12 | 2712800.0127 | 1236584.5871
13 | 2712457.2301 | 1235725.7505
14 | 2712461.1699 | 1235751.5922
15 | 2712472.5632 | 1235709.539
16 | 2712493.4602 | 1235826.4109
17 | 2712497.7897 | 1235835.6388
18 | 2712501.6529 | 1235843.8728
19 | 2712504.6914 | 1235850.3491
20 | 2713033.4107 | 1236232.4162
21 | 2713021.5033 | 1236207.3567
22 | 2713024.5972 | 1236251.9662
23 | 2713012.1128 | 1236240.7277
24 | 2713015.2873 | 1236190.9567
25 | 2713043.2509 | 1236117.1231
26 | 2712998.2037 | 1236118.6972
27 | 2713001.5592 | 1236104.2299
28 | 2712987.5046 | 1236120.0837
29 | 2712485.2343 | 1236025.2971
30 | 2712506.8131 | 1236025.4972
31 | 2712507.0196 | 1236025.4991
32 | 2712529.2205 | 1236026.0252
33 | 2712470.2187 | 1235911.6585
34 | 2712519.0431 | 1235879.2591
35 | 2712535.9891 | 1236026.2562
36 | 2712538.5609 | 1235893.0507
37 | 2712569.4508 | 1236096.2049
38 | 2712595.8975 | 1236099.6451
39 | 2712549.7211 | 1236086.948
40 | 2712617.2139 | 1236102.418
41 | 2712547.8363 | 1236089.265
42 | 2712565.4666 | 1236064.6856
43 | 2712619.1758 | 1236102.6732
44 | 2712528.4988 | 1236113.0377
45 | 2712639.2733 | 1236105.2876
46 | 2712516.0401 | 1236128.3537
47 | 2712579.6572 | 1236025.9005
48 | 2712597.8165 | 1236023.8874
49 | 2712562.7816 | 1236026.2057
50 | 2712644.9418 | 1236037.9189
51 | 2712660.0327 | 1236058.9961
52 | 2712631.3184 | 1236019.5079
53 | 2712676.839 | 1236083.312
54 | 2712634.9384 | 1236018.6901
55 | 2712600.8909 | 1236023.5161
56 | 2712691.7656 | 1236112.116
57 | 2712648.6555 | 1236015.5911
58 | 2712699.4219 | 1236113.1175
59 | 2712665.4552 | 1236108.6934
60 | 2712665.0076 | 1236011.0874
61 | 2712595.1085 | 1236008.3479
62 | 2712823.4686 | 1236226.9146
63 | 2712802.7261 | 1236209.3815
64 | 2712832.0416 | 1236235.053
65 | 2712784.7426 | 1236203.2824
66 | 2712847.0712 | 1236237.9853
67 | 2712760.4085 | 1236196.8915
68 | 2712843.8664 | 1236190.069
69 | 2712863.4195 | 1236232.7546
70 | 2712733.3237 | 1236191.289
71 | 2712766.3701 | 1236301.8889
72 | 2712752.5361 | 1236310.8685
73 | 2712886.2841 | 1236231.7523
74 | 2712643.5691 | 1236363.9844
75 | 2712657.4908 | 1236361.9802
76 | 2712565.2301 | 1236376.83
77 | 2712668.9455 | 1236360.8811
78 | 2712537.4759 | 1236382.3198
79 | 2712690.1946 | 1236356.3563
80 | 2712544.7015 | 1236433.7648
81 | 2712704.9647 | 1236343.8378
82 | 2712552.8252 | 1236437.8164
83 | 2712562.2561 | 1236026.2152
84 | 2712600.1309 | 1236002.6074
85 | 2712947.5423 | 1236125.3484
86 | 2712953.7484 | 1236124.5308
87 | 2712974.1614 | 1236121.8415
88 | 2712898.2991 | 1236131.8358
89 | 2712883.9779 | 1236168.3426
90 | 2712996.1109 | 1236140.3633
91 | 2712882.8912 | 1236185.4275
92 | 2712996.3158 | 1236159.2573
93 | 2713001.1495 | 1236172.2262
94 | 2712993.0742 | 1236148.6445
95 | 2713001.2041 | 1236216.7538
96 | 2712984.5777 | 1236221.2039
97 | 2712980.7239 | 1236222.2354
98 | 2712606.7645 | 1235988.4333
99 | 2712606.4967 | 1235968.6287
100 | 2712601.0402 | 1235953.2942
101 | 2712598.482 | 1235947.6957
102 | 2712607.8744 | 1235912.2458
103 | 2712563.1674 | 1235912.7212
104 | 2712731.7889 | 1236191.5181
105 | 2712891.8395 | 1236039.1975
106 | 2712876.4745 | 1236039.0871
107 | 2712876.6914 | 1236010.9579
108 | 2712875.1575 | 1236040.6744
109 | 2712882.3225 | 1235998.6154
110 | 2712692.4773 | 1236325.4154
111 | 2712731.2632 | 1236327.5933
112 | 2712683.8423 | 1236305.9685
113 | 2712676.8802 | 1236282.7889
114 | 2712673.8828 | 1236272.8092
115 | 2712669.0539 | 1236246.2912
116 | 2712669.5518 | 1236233.4918
117 | 2712668.6485 | 1236195.6885
118 | 2712963.8885 | 1236226.7416
119 | 2712959.5584 | 1236227.8265
120 | 2712955.6118 | 1236228.7178
121 | 2712948.5388 | 1236230.3153
122 | 2712905.4776 | 1236235.2959
123 | 2712509.127 | 1236106.1433
124 | 2712491.6796 | 1236088.04
125 | 2712509.5565 | 1236146.759
126 | 2712666.0288 | 1236181.5825
127 | 2712672.0665 | 1236182.9092
128 | 2712639.9663 | 1236175.001
129 | 2712684.9927 | 1236186.5641
130 | 2712696.4309 | 1236148.493
131 | 2712598.5973 | 1236166.2358
132 | 2712559.7391 | 1235931.5387
133 | 2712552.724 | 1235944.7591
134 | 2712544.6127 | 1235960.0454
135 | 2712542.6459 | 1235896.3162
136 | 2712543.9903 | 1235961.2183
137 | 2712553.1923 | 1235881.4966
138 | 2712607.6487 | 1236522.9196
139 | 2712632.9119 | 1236550.2673
140 | 2712632.3762 | 1236555.7615
141 | 2712636.2592 | 1236491.246
142 | 2712607.3512 | 1236468.1402
143 | 2712631.11 | 1236454.5577
144 | 2712637.0251 | 1236565.1553
145 | 2712696.4105 | 1236456.7311
146 | 2712619.9159 | 1236453.0434
147 | 2712649.8874 | 1236578.2446
148 | 2712691.8918 | 1236591.1644
149 | 2713014.4677 | 1236094.5653
150 | 2713041.9887 | 1236060.1014
151 | 2713043.9689 | 1236083.4205
152 | 2712696.1289 | 1236189.7129
153 | 2712668.7623 | 1236009.7867
154 | 2712672.201 | 1236008.5954
155 | 2712574.0885 | 1236169.9816
156 | 2712691.7656 | 1236112.116

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97296 | -0.52016 | 0.030979 | 0.007764
1 | 0.97271 | -0.5252 | 0.0078015 | 0.0019552
2 | 0.97392 | -0.50118 | 0 | 0
3 | 0.97276 | -0.52412 | 0 | 0
4 | 0.97568 | -0.46667 | 0.002094 | 0.00052481
5 | 0.972 | -0.53917 | 0 | 0
6 | 0.97254 | -0.52838 | 0.011161 | 0.0027973
7 | 0.97639 | -0.4526 | 0 | 0
8 | 0.97149 | -0.54921 | 0.013518 | 0.0033878
9 | 0.9807 | -0.36849 | 0.001925 | 0.00048244
10 | 0.976 | -0.46042 | 0 | 0
11 | 0.98584 | -0.27172 | 0.00018337 | 4.5956e-05
12 | 0.98586 | -0.27135 | 0 | 0
13 | 0.97418 | -0.49792 | 0.0010799 | 0.00027064
14 | 0.97422 | -0.49704 | 0.00053086 | 0.00013305
15 | 0.97416 | -0.49823 | 0.0007177 | 0.00017987
16 | 0.9744 | -0.49355 | 0 | 0
17 | 0.97442 | -0.49311 | 0.00075049 | 0.00018809
18 | 0.97445 | -0.4926 | 0.00045394 | 0.00011377
19 | 0.97447 | -0.49213 | 0.00059493 | 0.0001491
20 | 0.97412 | -0.49779 | 0.00025216 | 6.3196e-05
21 | 0.97412 | -0.49766 | 0.0025873 | 0.00064843
22 | 0.97701 | -0.44091 | 0.0021496 | 0.00053875
23 | 0.97704 | -0.44023 | 0.0008665 | 0.00021717
24 | 0.97417 | -0.49674 | 0.00079384 | 0.00019896
25 | 0.97355 | -0.50891 | 0.0047425 | 0.0011886
26 | 0.97375 | -0.50497 | 0 | 0
27 | 0.97368 | -0.50638 | 0.0029058 | 0.00072825
28 | 0.97385 | -0.50303 | 0 | 0
29 | 0.9811 | -0.3623 | 0.0025178 | 0.00063103
30 | 0.98115 | -0.36131 | 0.0053125 | 0.0013314
31 | 0.98116 | -0.36128 | 0.0050995 | 0.0012781
32 | 0.98142 | -0.35608 | 0.0032566 | 0.00081618
33 | 0.97352 | -0.51095 | 0.019121 | 0.0047921
34 | 0.9746 | -0.48966 | 0 | 0
35 | 0.98152 | -0.3541 | 0.0038237 | 0.00095832
36 | 0.97511 | -0.47948 | 0 | 0
37 | 0.99501 | -0.095659 | 0.003983 | 0.00099822
38 | 0.99581 | -0.080307 | 0.0024213 | 0.00060682
39 | 0.99444 | -0.10677 | 0 | 0
40 | 0.9965 | -0.067038 | 0.001112 | 0.0002787
41 | 0.99438 | -0.10785 | 0.010075 | 0.0025249
42 | 0.99424 | -0.1107 | 0.0081705 | 0.0020477
43 | 0.99656 | -0.065779 | 0.0048479 | 0.001215
44 | 0.99409 | -0.11352 | 0.003342 | 0.00083759
45 | 0.99732 | -0.051169 | 0.0010642 | 0.0002667
46 | 0.99396 | -0.11601 | 0 | 0
47 | 0.98242 | -0.33649 | 0 | 0
48 | 0.98286 | -0.32798 | 0 | 0
49 | 0.98202 | -0.34438 | 0.0032843 | 0.00082313
50 | 0.98877 | -0.21371 | 0.002438 | 0.00061101
51 | 0.9918 | -0.15555 | 0.0013694 | 0.00034321
52 | 0.98614 | -0.26437 | 0 | 0
53 | 0.9953 | -0.088922 | 0.0020711 | 0.00051908
54 | 0.98607 | -0.26562 | 0.0027581 | 0.00069124
55 | 0.98315 | -0.32236 | 0.0043884 | 0.0010998
56 | 0.99939 | -0.01161 | 0 | 0
57 | 0.98587 | -0.26964 | 0.0028859 | 0.00072327
58 | 1 | 0 | -0.40417 | -0.10363
59 | 0.99834 | -0.031678 | 0.0011262 | 0.00028225
60 | 0.98566 | -0.27362 | 0.0009682 | 0.00024265
61 | 0.98176 | -0.34929 | 0.0051639 | 0.0012942
62 | 0.98574 | -0.27101 | 0.0012593 | 0.00031561
63 | 0.98711 | -0.24464 | 0.00068301 | 0.00017118
64 | 0.98515 | -0.28233 | 0 | 0
65 | 0.98807 | -0.22625 | 0.0016495 | 0.0004134
66 | 0.98432 | -0.29843 | 0 | 0
67 | 0.98935 | -0.20178 | 0.0011765 | 0.00029486
68 | 0.98193 | -0.3447 | 0.0029004 | 0.00072691
69 | 0.98347 | -0.31493 | 0.0012913 | 0.00032364
70 | 0.99077 | -0.17465 | 0.001968 | 0.00049324
71 | 0.98769 | -0.23551 | 0.00043215 | 0.00010831
72 | 0.9877 | -0.23538 | 0.002624 | 0.00065763
73 | 0.98236 | -0.33648 | 0.0012434 | 0.00031162
74 | 0.98694 | -0.25021 | 0.0064091 | 0.0016063
75 | 0.98711 | -0.24687 | 0.0014053 | 0.00035221
76 | 0.98644 | -0.25996 | 0.0028527 | 0.00071495
77 | 0.98726 | -0.24385 | 0.0037795 | 0.00094723
78 | 0.98633 | -0.26199 | 0.0017525 | 0.00043922
79 | 0.98763 | -0.23665 | 0 | 0
80 | 0.98616 | -0.26549 | 0.00021675 | 5.4323e-05
81 | 0.98796 | -0.23027 | 0 | 0
82 | 0.98614 | -0.26583 | 0 | 0
83 | 0.98201 | -0.34459 | 0.0025731 | 0.00064487
84 | 0.98126 | -0.35906 | 0.0018453 | 0.00046247
85 | 0.97342 | -0.51151 | 0.0058584 | 0.0014683
86 | 0.97345 | -0.51083 | 0.0051338 | 0.0012867
87 | 0.97367 | -0.50667 | 0.0037086 | 0.00092947
88 | 0.97593 | -0.46174 | 0.0022958 | 0.00057538
89 | 0.97524 | -0.47525 | 0.012786 | 0.0032046
90 | 0.97435 | -0.49313 | 0 | 0
91 | 0.97516 | -0.47685 | 0.0047814 | 0.0011983
92 | 0.97491 | -0.4821 | 0.0047861 | 0.0011995
93 | 0.97537 | -0.47304 | 0.005176 | 0.0012972
94 | 0.97459 | -0.48841 | 0.002776 | 0.00069574
95 | 0.97711 | -0.43878 | 0 | 0
96 | 0.97782 | -0.425 | 0.00040548 | 0.00010162
97 | 0.97798 | -0.42178 | 0.0011188 | 0.0002804
98 | 0.98026 | -0.37863 | 0.0033601 | 0.00084212
99 | 0.97904 | -0.40247 | 0.0061822 | 0.0015494
100 | 0.97815 | -0.4198 | 0.0018336 | 0.00045955
101 | 0.97783 | -0.42612 | 0 | 0
102 | 0.97733 | -0.43586 | 0.01436 | 0.0035991
103 | 0.97587 | -0.46461 | 0 | 0
104 | 0.99085 | -0.17312 | 0.00081332 | 0.00020384
105 | 0.97109 | -0.55717 | 0.012651 | 0.0031705
106 | 0.97127 | -0.55358 | 0 | 0
107 | 0.97117 | -0.5556 | 0 | 0
108 | 0.9713 | -0.55295 | 0 | 0
109 | 0.97111 | -0.55661 | 0.0038899 | 0.0009749
110 | 0.98848 | -0.2202 | 0.0063504 | 0.0015915
111 | 0.98777 | -0.2339 | 0.0035027 | 0.00087785
112 | 0.98909 | -0.20827 | 0.0046524 | 0.001166
113 | 0.98989 | -0.19275 | 0.0022679 | 0.00056838
114 | 0.99026 | -0.18566 | 0.00087476 | 0.00021924
115 | 0.99124 | -0.16668 | 0.001861 | 0.00046642
116 | 0.99172 | -0.15734 | 0.00067831 | 0.00017
117 | 0.99319 | -0.12899 | 0.0031867 | 0.00079865
118 | 0.97872 | -0.40738 | 0.00099382 | 0.00024908
119 | 0.97891 | -0.40361 | 0.0016047 | 0.00040218
120 | 0.97909 | -0.40008 | 0.0010078 | 0.00025258
121 | 0.97942 | -0.39362 | 0.00044188 | 0.00011074
122 | 0.98143 | -0.35441 | 0.0012716 | 0.00031869
123 | 0.99388 | -0.11749 | 0.0021445 | 0.00053747
124 | 0.99386 | -0.11804 | 0.0012239 | 0.00030675
125 | 0.99389 | -0.11732 | 0.0037788 | 0.00094706
126 | 0.99378 | -0.11761 | 0 | 0
127 | 0.99406 | -0.11216 | 0 | 0
128 | 0.99365 | -0.12009 | 0.0025364 | 0.00063568
129 | 0.99335 | -0.12564 | 0.0017084 | 0.00042817
130 | 0.99711 | -0.054505 | 0.0018727 | 0.00046935
131 | 0.99355 | -0.12211 | 0.00088288 | 0.00022127
132 | 0.97557 | -0.47057 | 0.0017014 | 0.00042641
133 | 0.97537 | -0.4745 | 0.0047571 | 0.0011922
134 | 0.97521 | -0.47753 | 0.0030566 | 0.00076606
135 | 0.97523 | -0.47712 | 0.0014473 | 0.00036273
136 | 0.9752 | -0.47769 | 0.0065077 | 0.001631
137 | 0.97509 | -0.47993 | 0.0013058 | 0.00032727
138 | 0.98592 | -0.27011 | 0.00011703 | 2.9331e-05
139 | 0.98593 | -0.27003 | 0 | 0
140 | 0.98592 | -0.27011 | 0 | 0
141 | 0.98598 | -0.26904 | 0.00045235 | 0.00011337
142 | 0.98602 | -0.2681 | 0 | 0
143 | 0.98601 | -0.26842 | 0 | 0
144 | 0.98591 | -0.27026 | 0.0001655 | 4.1477e-05
145 | 0.98599 | -0.2688 | 0.00031998 | 8.0194e-05
146 | 0.986 | -0.26849 | 0.00032574 | 8.1637e-05
147 | 0.9859 | -0.27048 | 0 | 0
148 | 0.98588 | -0.27098 | 0.00044693 | 0.00011201
149 | 0.97365 | -0.50701 | 0 | 0
150 | 0.97362 | -0.50757 | 0.00066607 | 0.00016693
151 | 0.9736 | -0.50787 | 0.0014576 | 0.0003653
152 | 0.99274 | -0.13715 | 0.0011824 | 0.00029633
153 | 0.98562 | -0.27448 | 0.0019468 | 0.00048792
154 | 0.98559 | -0.27514 | 0.010144 | 0.0025423
155 | 0.99351 | -0.12291 | 0.0018084 | 0.00045324
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0078034 | 0.001956 | -0.0078015 | -0.0019552 | 1.8709e-06 | 7.6245e-07 | 0.011934 | 0.011934 | 0.011934 | 0.97296 | -0.52016 | 0.97271 | -0.5252 | 3.2787
1 | -0.038782 | -0.00972 | 0.038817 | 0.0097421 | 3.5115e-05 | 2.2143e-05 | 0.059312 | 0.059312 | 0.059312 | 0.97296 | -0.52016 | 0.97392 | -0.50118 | 16.2946
2 | 0.041309 | 0.010386 | -0.041264 | -0.010357 | 4.5212e-05 | 2.8559e-05 | 0.063126 | 0.063126 | 0.063126 | 0.97392 | -0.50118 | 0.97276 | -0.52412 | 17.3424
3 | -0.080126 | -0.020128 | 0.080258 | 0.020212 | 0.00013218 | 8.4299e-05 | 0.12244 | 0.12244 | 0.12244 | 0.97392 | -0.50118 | 0.97568 | -0.46667 | 33.6369
4 | 0.0301 | 0.0075588 | -0.030078 | -0.0075453 | 2.1587e-05 | 1.3479e-05 | 0.046049 | 0.046049 | 0.046049 | 0.97276 | -0.52412 | 0.972 | -0.53917 | 12.6509
5 | 0.011164 | 0.0027985 | -0.011161 | -0.0027973 | 2.2625e-06 | 1.1912e-06 | 0.017077 | 0.017077 | 0.017077 | 0.97276 | -0.52412 | 0.97254 | -0.52838 | 4.6916
6 | -0.082352 | -0.020737 | 0.082408 | 0.020772 | 5.5443e-05 | 3.5366e-05 | 0.12563 | 0.12563 | 0.12563 | 0.97568 | -0.46667 | 0.97639 | -0.4526 | 34.5142
7 | 0.030078 | 0.0075453 | -0.030064 | -0.0075363 | 1.4392e-05 | 8.9868e-06 | 0.046049 | 0.046049 | 0.046049 | 0.972 | -0.53917 | 0.97149 | -0.54921 | 12.6509
8 | -0.10229 | -0.025762 | 0.1027 | 0.026026 | 0.00041324 | 0.00026391 | 0.15594 | 0.15594 | 0.15594 | 0.97639 | -0.4526 | 0.9807 | -0.36849 | 42.8398
9 | 0.019884 | 0.0049898 | -0.019876 | -0.0049854 | 7.4054e-06 | 4.4706e-06 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 | 0.97639 | -0.4526 | 0.976 | -0.46042 | 8.3256
10 | 0.016547 | 0.0041485 | -0.016544 | -0.0041467 | 2.9489e-06 | 1.7357e-06 | 0.025345 | 0.025345 | 0.025345 | 0.97149 | -0.54921 | 0.9713 | -0.55295 | 6.9629
11 | -0.10463 | -0.026509 | 0.10475 | 0.026585 | 0.00011972 | 7.5983e-05 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.9807 | -0.36849 | 0.98193 | -0.3447 | 21.8211
12 | 0.017581 | 0.0044103 | -0.017568 | -0.0044029 | 1.2426e-05 | 7.377e-06 | 0.026805 | 0.026805 | 0.026805 | 0.976 | -0.46042 | 0.97524 | -0.47525 | 7.3641
13 | 0.0022959 | 0.00057508 | -0.0022958 | -0.00057538 | 1.4432e-07 | -3.0014e-07 | 0.0035003 | 0.0035004 | 0.0035004 | 0.976 | -0.46042 | 0.97593 | -0.46174 | 0.96166
14 | -0.00018337 | -4.5956e-05 | 0.00018337 | 4.4552e-05 | 3.1622e-09 | -1.4041e-06 | 0.00027677 | 0.00027628 | 0.00027677 | 0.98584 | -0.27172 | 0.98586 | -0.27135 | 0.076037
15 | -0.00018337 | -4.4552e-05 | 0.00018337 | 4.3161e-05 | 3.1227e-09 | -1.3915e-06 | 0.00027628 | 0.00027581 | 0.00027628 | 0.98586 | -0.27135 | 0.98588 | -0.27098 | 0.075901
16 | -0.0017976 | -0.00045023 | 0.0017977 | 0.00044994 | 7.5003e-08 | -2.8236e-07 | 0.0027456 | 0.0027455 | 0.0027456 | 0.97418 | -0.49792 | 0.97422 | -0.49704 | 0.75429
17 | 0.00071771 | 0.00017959 | -0.0007177 | -0.00017987 | 1.0595e-08 | -2.8595e-07 | 0.0010962 | 0.0010963 | 0.0010963 | 0.97418 | -0.49792 | 0.97416 | -0.49823 | 0.30117
18 | -0.0023285 | -0.00058299 | 0.0023289 | 0.00058222 | 3.871e-07 | -7.6882e-07 | 0.0035563 | 0.003556 | 0.0035563 | 0.97422 | -0.49704 | 0.9744 | -0.49355 | 0.97701
19 | -0.0023289 | -0.00058222 | 0.0023289 | 0.00058213 | 4.8333e-08 | -9.6037e-08 | 0.003556 | 0.0035559 | 0.003556 | 0.9744 | -0.49355 | 0.97442 | -0.49311 | 0.97691
20 | -0.0030794 | -0.00077022 | 0.0030795 | 0.00077015 | 7.5405e-08 | -6.504e-08 | 0.004702 | 0.0047019 | 0.004702 | 0.97442 | -0.49311 | 0.97445 | -0.4926 | 1.2917
21 | -0.0035335 | -0.00088392 | 0.0035335 | 0.00088388 | 7.8083e-08 | -3.9145e-08 | 0.0053951 | 0.0053951 | 0.0053951 | 0.97445 | -0.4926 | 0.97447 | -0.49213 | 1.4822
22 | -0.0041285 | -0.001033 | 0.0041289 | 0.0010329 | 4.8466e-07 | -9.5093e-08 | 0.0063035 | 0.0063034 | 0.0063035 | 0.97447 | -0.49213 | 0.9746 | -0.48966 | 1.7317
23 | -0.00025216 | -6.3196e-05 | 0.00025216 | 6.285e-05 | 1.5508e-09 | -3.4612e-07 | 0.00038518 | 0.00038506 | 0.00038518 | 0.97412 | -0.49779 | 0.97412 | -0.49766 | 0.10582
24 | -0.0028394 | -0.00071128 | 0.0028396 | 0.00071115 | 1.2372e-07 | -1.3917e-07 | 0.0043373 | 0.0043372 | 0.0043373 | 0.97412 | -0.49766 | 0.97417 | -0.49674 | 1.1916
25 | -0.0021496 | -0.00053875 | 0.0021497 | 0.00053858 | 6.9319e-08 | -1.7161e-07 | 0.003274 | 0.0032739 | 0.003274 | 0.97701 | -0.44091 | 0.97704 | -0.44023 | 0.89944
26 | -0.0030162 | -0.00075574 | 0.0030164 | 0.00075555 | 2.0859e-07 | -1.9667e-07 | 0.0045936 | 0.0045934 | 0.0045936 | 0.97704 | -0.44023 | 0.97711 | -0.43878 | 1.262
27 | -0.0036334 | -0.0009101 | 0.003634 | 0.00090983 | 6.2489e-07 | -2.7383e-07 | 0.0055497 | 0.0055495 | 0.0055497 | 0.97417 | -0.49674 | 0.97435 | -0.49313 | 1.5247
28 | -0.0047425 | -0.0011886 | 0.0047433 | 0.0011886 | 8.9103e-07 | 7.8049e-09 | 0.0072486 | 0.0072484 | 0.0072486 | 0.97355 | -0.50891 | 0.97375 | -0.50497 | 1.9914
29 | 0.0050299 | 0.0012594 | -0.0050295 | -0.0012594 | 3.3815e-07 | 2.6543e-08 | 0.0076859 | 0.0076859 | 0.0076859 | 0.97375 | -0.50497 | 0.97368 | -0.50638 | 2.1115
30 | -0.0097732 | -0.002448 | 0.0097741 | 0.0024485 | 8.9968e-07 | 4.4197e-07 | 0.014934 | 0.014934 | 0.014934 | 0.97375 | -0.50497 | 0.97385 | -0.50303 | 4.1028
31 | 0.0021238 | 0.00053116 | -0.0021237 | -0.00053132 | 6.42e-08 | -1.6109e-07 | 0.0032452 | 0.0032453 | 0.0032453 | 0.97368 | -0.50638 | 0.97365 | -0.50701 | 0.89157
32 | -0.02448 | -0.0061355 | 0.024492 | 0.0061426 | 1.1554e-05 | 7.1206e-06 | 0.037405 | 0.037405 | 0.037405 | 0.97385 | -0.50303 | 0.97435 | -0.49313 | 10.2761
33 | 0.014706 | 0.003687 | -0.014703 | -0.0036856 | 2.5484e-06 | 1.4635e-06 | 0.022471 | 0.022471 | 0.022471 | 0.97385 | -0.50303 | 0.97367 | -0.50667 | 6.1733
34 | -0.0025178 | -0.00063103 | 0.002518 | 0.00063083 | 1.1801e-07 | -1.97e-07 | 0.0038187 | 0.0038186 | 0.0038187 | 0.9811 | -0.3623 | 0.98115 | -0.36131 | 1.0491
35 | -0.0078305 | -0.0019623 | 0.0078305 | 0.0019623 | 1.092e-08 | 4.3813e-09 | 0.011876 | 0.011876 | 0.011876 | 0.98115 | -0.36131 | 0.98116 | -0.36128 | 3.2625
36 | -0.01293 | -0.0032403 | 0.012933 | 0.0032421 | 3.2027e-06 | 1.7691e-06 | 0.019609 | 0.019609 | 0.019609 | 0.98116 | -0.36128 | 0.98142 | -0.35608 | 5.3872
37 | -0.01619 | -0.0040583 | 0.016191 | 0.0040592 | 1.5305e-06 | 8.9391e-07 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.98142 | -0.35608 | 0.98152 | -0.3541 | 6.7437
38 | -0.019121 | -0.0047921 | 0.01914 | 0.0048037 | 1.9411e-05 | 1.1669e-05 | 0.029226 | 0.029225 | 0.029226 | 0.97352 | -0.51095 | 0.9746 | -0.48966 | 8.029
39 | -0.023269 | -0.0058366 | 0.02328 | 0.0058436 | 1.1307e-05 | 6.9387e-06 | 0.035529 | 0.035529 | 0.035529 | 0.9746 | -0.48966 | 0.97511 | -0.47948 | 9.7606
40 | -0.020015 | -0.0050175 | 0.020024 | 0.005023 | 9.0702e-06 | 5.4727e-06 | 0.030344 | 0.030344 | 0.030344 | 0.98152 | -0.3541 | 0.98201 | -0.34459 | 8.3362
41 | 0.0013059 | 0.00032705 | -0.0013058 | -0.00032727 | 2.799e-08 | -2.1656e-07 | 0.0019926 | 0.0019927 | 0.0019927 | 0.97511 | -0.47948 | 0.97509 | -0.47993 | 0.54745
42 | -0.024586 | -0.0061706 | 0.024589 | 0.0061723 | 2.761e-06 | 1.7018e-06 | 0.037521 | 0.037521 | 0.037521 | 0.97511 | -0.47948 | 0.97523 | -0.47712 | 10.308
43 | -0.032739 | -0.0082116 | 0.032763 | 0.0082266 | 2.3976e-05 | 1.4998e-05 | 0.048963 | 0.048963 | 0.048963 | 0.99501 | -0.095659 | 0.99581 | -0.080307 | 13.4513
44 | 0.028756 | 0.0072133 | -0.028741 | -0.0072039 | 1.5221e-05 | 9.4567e-06 | 0.043006 | 0.043007 | 0.043007 | 0.99501 | -0.095659 | 0.99444 | -0.10677 | 11.815
45 | -0.035184 | -0.0088334 | 0.035207 | 0.0088474 | 2.2287e-05 | 1.3984e-05 | 0.052581 | 0.052581 | 0.052581 | 0.99581 | -0.080307 | 0.9965 | -0.067038 | 14.4453
46 | 0.020569 | 0.0051555 | -0.020568 | -0.0051549 | 1.061e-06 | 6.403e-07 | 0.030778 | 0.030778 | 0.030778 | 0.99444 | -0.10677 | 0.99438 | -0.10785 | 8.4556
47 | 0.008172 | 0.0020483 | -0.0081705 | -0.0020477 | 1.529e-06 | 6.2486e-07 | 0.012228 | 0.012228 | 0.012228 | 0.99444 | -0.10677 | 0.99424 | -0.1107 | 3.3594
48 | -0.036319 | -0.0091261 | 0.036321 | 0.0091274 | 2.1827e-06 | 1.3712e-06 | 0.054241 | 0.054241 | 0.054241 | 0.9965 | -0.067038 | 0.99656 | -0.065779 | 14.9014
49 | 0.010493 | 0.00263 | -0.010491 | -0.0026286 | 2.8336e-06 | 1.4161e-06 | 0.015703 | 0.015703 | 0.015703 | 0.99438 | -0.10785 | 0.99409 | -0.11352 | 4.314
50 | -0.041169 | -0.010342 | 0.041198 | 0.010361 | 2.8726e-05 | 1.8121e-05 | 0.06148 | 0.06148 | 0.06148 | 0.99656 | -0.065779 | 0.99732 | -0.051169 | 16.89
51 | 0.0071486 | 0.001791 | -0.0071478 | -0.0017907 | 8.4771e-07 | 2.866e-07 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.99409 | -0.11352 | 0.99396 | -0.11601 | 2.9397
52 | -0.042262 | -0.010627 | 0.042301 | 0.010652 | 3.9381e-05 | 2.4859e-05 | 0.063067 | 0.063067 | 0.063067 | 0.99732 | -0.051169 | 0.99834 | -0.031678 | 17.3262
53 | 0.003779 | 0.00094696 | -0.0037788 | -0.00094706 | 2.3489e-07 | -1.0331e-07 | 0.0056574 | 0.0056575 | 0.0056575 | 0.99396 | -0.11601 | 0.99389 | -0.11732 | 1.5543
54 | 0.0033687 | 0.00084373 | -0.0033685 | -0.00084391 | 2.3802e-07 | -1.7112e-07 | 0.005043 | 0.0050431 | 0.0050431 | 0.99396 | -0.11601 | 0.99388 | -0.11749 | 1.3855
55 | -0.025892 | -0.0064971 | 0.025902 | 0.0065036 | 1.0508e-05 | 6.4945e-06 | 0.039219 | 0.039219 | 0.039219 | 0.98242 | -0.33649 | 0.98286 | -0.32798 | 10.7745
56 | 0.025892 | 0.0064971 | -0.025882 | -0.0064911 | 9.7356e-06 | 6.0172e-06 | 0.039219 | 0.039219 | 0.039219 | 0.98242 | -0.33649 | 0.98202 | -0.34438 | 10.7745
57 | 0.075225 | 0.019024 | -0.075148 | -0.018975 | 7.6806e-05 | 4.8956e-05 | 0.11395 | 0.11395 | 0.11395 | 0.98286 | -0.32798 | 0.98176 | -0.34929 | 31.3049
58 | -0.10113 | -0.025527 | 0.10115 | 0.025545 | 2.7244e-05 | 1.7397e-05 | 0.15317 | 0.15317 | 0.15317 | 0.98286 | -0.32798 | 0.98315 | -0.32236 | 42.0794
59 | 0.022597 | 0.005668 | -0.022597 | -0.0056678 | 2.3108e-07 | 1.4124e-07 | 0.034243 | 0.034243 | 0.034243 | 0.98202 | -0.34438 | 0.98201 | -0.34459 | 9.4073
60 | -0.12729 | -0.032329 | 0.12765 | 0.032557 | 0.00035738 | 0.00022839 | 0.19171 | 0.19171 | 0.19171 | 0.98877 | -0.21371 | 0.9918 | -0.15555 | 52.6683
61 | 0.12485 | 0.031718 | -0.12455 | -0.031524 | 0.0003037 | 0.00019408 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 0.98877 | -0.21371 | 0.98614 | -0.26437 | 51.6604
62 | -0.12902 | -0.032901 | 0.12943 | 0.033167 | 0.00041652 | 0.00026619 | 0.19377 | 0.19377 | 0.19377 | 0.9918 | -0.15555 | 0.9953 | -0.088922 | 53.2327
63 | 0.01871 | 0.0046916 | -0.018709 | -0.0046909 | 1.1094e-06 | 6.6265e-07 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.98614 | -0.26437 | 0.98607 | -0.26562 | 7.7564
64 | 0.10584 | 0.026832 | -0.10554 | -0.026645 | 0.00029408 | 0.00018782 | 0.15981 | 0.15981 | 0.15981 | 0.98614 | -0.26437 | 0.98315 | -0.32236 | 43.9041
65 | -0.1315 | -0.033686 | 0.132 | 0.034002 | 0.00049465 | 0.00031613 | 0.19686 | 0.19686 | 0.19686 | 0.9953 | -0.088922 | 0.99939 | -0.01161 | 54.0834
66 | 0.015951 | 0.0039997 | -0.015948 | -0.0039979 | 3.0557e-06 | 1.7763e-06 | 0.024071 | 0.024071 | 0.024071 | 0.98607 | -0.26562 | 0.98587 | -0.26964 | 6.613
67 | -0.17547 | -0.044963 | 0.17557 | 0.045026 | 9.8796e-05 | 6.3027e-05 | 0.26161 | 0.26161 | 0.26161 | 0.99939 | -0.01161 | 1 | 0 | 35.9352
68 | 0.043469 | 0.010961 | -0.043427 | -0.010934 | 4.1709e-05 | 2.6346e-05 | 0.064746 | 0.064746 | 0.064746 | 0.99939 | -0.01161 | 0.99834 | -0.031678 | 17.7873
69 | 0.013062 | 0.0032747 | -0.01306 | -0.0032733 | 2.476e-06 | 1.3681e-06 | 0.019716 | 0.019716 | 0.019716 | 0.98587 | -0.26964 | 0.98566 | -0.27362 | 5.4164
70 | 0.22695 | 0.058602 | -0.22635 | -0.058219 | 0.00060146 | 0.00038328 | 0.33832 | 0.33832 | 0.33832 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.054505 | 30.9816
71 | 0.012091 | 0.0030306 | -0.012091 | -0.0030304 | 4.9652e-07 | 2.6713e-07 | 0.018254 | 0.018254 | 0.018254 | 0.98566 | -0.27362 | 0.98562 | -0.27448 | 5.0149
72 | 0.069985 | 0.017681 | -0.069952 | -0.01766 | 3.275e-05 | 2.0862e-05 | 0.10612 | 0.10612 | 0.10612 | 0.98176 | -0.34929 | 0.98126 | -0.35906 | 29.1547
73 | -0.16305 | -0.041539 | 0.16326 | 0.041671 | 0.00020775 | 0.00013191 | 0.24638 | 0.24638 | 0.24638 | 0.98574 | -0.27101 | 0.98711 | -0.24464 | 22.562
74 | 0.16179 | 0.041224 | -0.16171 | -0.041167 | 8.8314e-05 | 5.6069e-05 | 0.24448 | 0.24448 | 0.24448 | 0.98574 | -0.27101 | 0.98515 | -0.28233 | 22.3879
75 | -0.16394 | -0.041842 | 0.16409 | 0.041935 | 0.00014579 | 9.2574e-05 | 0.24741 | 0.24741 | 0.24741 | 0.98711 | -0.24464 | 0.98807 | -0.22625 | 22.6562
76 | 0.16171 | 0.041167 | -0.16158 | -0.041088 | 0.00012544 | 7.9639e-05 | 0.24448 | 0.24448 | 0.24448 | 0.98515 | -0.28233 | 0.98432 | -0.29843 | 22.3879
77 | -0.16574 | -0.042348 | 0.16594 | 0.042473 | 0.00019638 | 0.00012472 | 0.24989 | 0.24989 | 0.24989 | 0.98807 | -0.22625 | 0.98935 | -0.20178 | 22.8837
78 | 0.10789 | 0.027464 | -0.10765 | -0.027312 | 0.00024009 | 0.00015244 | 0.16325 | 0.16325 | 0.16325 | 0.98432 | -0.29843 | 0.98193 | -0.3447 | 22.4248
79 | 0.05369 | 0.013624 | -0.053647 | -0.013597 | 4.2554e-05 | 2.7016e-05 | 0.081224 | 0.081224 | 0.081224 | 0.98432 | -0.29843 | 0.98347 | -0.31493 | 22.3144
80 | -0.16711 | -0.042768 | 0.16733 | 0.042907 | 0.00021982 | 0.00013961 | 0.25166 | 0.25166 | 0.25166 | 0.98935 | -0.20178 | 0.99077 | -0.17465 | 23.0457
81 | 0.052356 | 0.013273 | -0.052302 | -0.013239 | 5.4168e-05 | 3.4376e-05 | 0.079271 | 0.079271 | 0.079271 | 0.98347 | -0.31493 | 0.98236 | -0.33648 | 21.7777
82 | -0.1693 | -0.043401 | 0.16931 | 0.043409 | 1.2575e-05 | 7.9884e-06 | 0.25461 | 0.25461 | 0.25461 | 0.99077 | -0.17465 | 0.99085 | -0.17312 | 23.3163
83 | -0.00043215 | -0.00010831 | 0.00043215 | 0.0001081 | 2.6332e-09 | -2.1036e-07 | 0.00065105 | 0.00065098 | 0.00065105 | 0.98769 | -0.23551 | 0.9877 | -0.23538 | 0.17886
84 | -0.0030561 | -0.00076572 | 0.0030563 | 0.00076552 | 2.1522e-07 | -2.088e-07 | 0.0046041 | 0.004604 | 0.0046041 | 0.9877 | -0.23538 | 0.98777 | -0.2339 | 1.2649
85 | 0.051058 | 0.012927 | -0.051015 | -0.012899 | 4.392e-05 | 2.7861e-05 | 0.077387 | 0.077387 | 0.077387 | 0.98236 | -0.33648 | 0.98143 | -0.35441 | 21.2603
86 | -0.013246 | -0.0033112 | 0.013248 | 0.0033124 | 2.1033e-06 | 1.1663e-06 | 0.019969 | 0.019969 | 0.019969 | 0.98694 | -0.25021 | 0.98711 | -0.24687 | 5.4859
87 | 0.0068372 | 0.001705 | -0.006834 | -0.001704 | 3.162e-06 | 1.0096e-06 | 0.010305 | 0.010306 | 0.010306 | 0.98694 | -0.25021 | 0.98644 | -0.25996 | 2.8313
88 | -0.014654 | -0.0036646 | 0.014656 | 0.0036658 | 2.1051e-06 | 1.2002e-06 | 0.022087 | 0.022087 | 0.022087 | 0.98711 | -0.24687 | 0.98726 | -0.24385 | 6.0679
89 | 0.0039813 | 0.000989 | -0.0039809 | -0.00098912 | 3.8232e-07 | -1.1649e-07 | 0.0060026 | 0.0060027 | 0.0060027 | 0.98644 | -0.25996 | 0.98633 | -0.26199 | 1.6491
90 | -0.018435 | -0.0046131 | 0.018442 | 0.0046168 | 6.3226e-06 | 3.767e-06 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.98726 | -0.24385 | 0.98763 | -0.23665 | 7.6328
91 | 0.0022284 | 0.0005499 | -0.002228 | -0.00055077 | 3.6822e-07 | -8.7488e-07 | 0.0033588 | 0.0033592 | 0.0033592 | 0.98633 | -0.26199 | 0.98616 | -0.26549 | 0.92286
92 | -0.018442 | -0.0046168 | 0.018447 | 0.0046202 | 5.5957e-06 | 3.3338e-06 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.98763 | -0.23665 | 0.98796 | -0.23027 | 7.6328
93 | 0.0020113 | 0.00049645 | -0.0020113 | -0.00049654 | 3.1299e-08 | -9.5789e-08 | 0.0030322 | 0.0030322 | 0.0030322 | 0.98616 | -0.26549 | 0.98614 | -0.26583 | 0.83302
94 | -0.025007 | -0.0062638 | 0.025019 | 0.0062712 | 1.2003e-05 | 7.3931e-06 | 0.037664 | 0.037664 | 0.037664 | 0.98796 | -0.23027 | 0.98848 | -0.2202 | 10.3472
95 | 0.0065601 | 0.0016437 | -0.006559 | -0.0016434 | 1.1324e-06 | 3.2872e-07 | 0.0098804 | 0.0098806 | 0.0098806 | 0.98796 | -0.23027 | 0.98777 | -0.2339 | 2.7144
96 | 0.0020113 | 0.00049654 | -0.002011 | -0.0004972 | 2.1532e-07 | -6.5877e-07 | 0.0030322 | 0.0030325 | 0.0030325 | 0.98614 | -0.26583 | 0.98602 | -0.2681 | 0.8331
97 | 0.068106 | 0.017197 | -0.068043 | -0.017157 | 6.3783e-05 | 4.062e-05 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.98126 | -0.35906 | 0.98026 | -0.37863 | 28.386
98 | -0.0058584 | -0.0014683 | 0.0058586 | 0.0014683 | 1.8826e-07 | 4.267e-08 | 0.0089555 | 0.0089555 | 0.0089555 | 0.97342 | -0.51151 | 0.97345 | -0.51083 | 2.4603
99 | -0.010992 | -0.002755 | 0.010995 | 0.0027561 | 2.1799e-06 | 1.1391e-06 | 0.016803 | 0.016803 | 0.016803 | 0.97345 | -0.51083 | 0.97367 | -0.50667 | 4.6162
100 | 0.0047817 | 0.0011983 | -0.0047814 | -0.0011983 | 3.6313e-07 | 5.432e-09 | 0.0072959 | 0.007296 | 0.007296 | 0.97524 | -0.47525 | 0.97516 | -0.47685 | 2.0044
101 | -0.028126 | -0.0070525 | 0.028132 | 0.0070564 | 6.3272e-06 | 3.9355e-06 | 0.042954 | 0.042954 | 0.042954 | 0.97435 | -0.49313 | 0.97459 | -0.48841 | 11.8006
102 | -0.035703 | -0.0089575 | 0.035719 | 0.0089671 | 1.5415e-05 | 9.6928e-06 | 0.054498 | 0.054498 | 0.054498 | 0.97491 | -0.4821 | 0.97537 | -0.47304 | 14.9719
103 | 0.030917 | 0.0077579 | -0.030908 | -0.0077521 | 9.3094e-06 | 5.819e-06 | 0.047193 | 0.047193 | 0.047193 | 0.97491 | -0.4821 | 0.97459 | -0.48841 | 12.965
104 | -0.040895 | -0.010264 | 0.040962 | 0.010307 | 6.6947e-05 | 4.2272e-05 | 0.062394 | 0.062394 | 0.062394 | 0.97537 | -0.47304 | 0.97711 | -0.43878 | 17.1412
105 | -0.043978 | -0.011062 | 0.044007 | 0.011081 | 2.8963e-05 | 1.832e-05 | 0.066987 | 0.066987 | 0.066987 | 0.97711 | -0.43878 | 0.97782 | -0.425 | 18.4031
106 | -0.044413 | -0.011182 | 0.044419 | 0.011186 | 6.8374e-06 | 4.3259e-06 | 0.067604 | 0.067604 | 0.067604 | 0.97782 | -0.425 | 0.97798 | -0.42178 | 18.5726
107 | -0.045538 | -0.011467 | 0.04557 | 0.011487 | 3.1393e-05 | 1.9873e-05 | 0.069307 | 0.069306 | 0.069307 | 0.97798 | -0.42178 | 0.97872 | -0.40738 | 19.0403
108 | 0.064683 | 0.016314 | -0.064609 | -0.016268 | 7.3739e-05 | 4.6936e-05 | 0.098224 | 0.098224 | 0.098224 | 0.98026 | -0.37863 | 0.97904 | -0.40247 | 26.9847
109 | 0.058427 | 0.014718 | -0.058378 | -0.014687 | 4.8376e-05 | 3.0755e-05 | 0.088828 | 0.088828 | 0.088828 | 0.97904 | -0.40247 | 0.97815 | -0.4198 | 24.4034
110 | 0.056545 | 0.014228 | -0.056528 | -0.014217 | 1.7087e-05 | 1.0859e-05 | 0.086039 | 0.086039 | 0.086039 | 0.97815 | -0.4198 | 0.97783 | -0.42612 | 23.6371
111 | 0.014367 | 0.0036029 | -0.01436 | -0.0035991 | 6.6638e-06 | 3.7988e-06 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.97783 | -0.42612 | 0.97733 | -0.43586 | 6.0066
112 | 0.04216 | 0.010614 | -0.042083 | -0.010565 | 7.7405e-05 | 4.8912e-05 | 0.064175 | 0.064175 | 0.064175 | 0.97783 | -0.42612 | 0.97587 | -0.46461 | 17.6306
113 | 0.026052 | 0.0065447 | -0.026036 | -0.006535 | 1.5551e-05 | 9.6247e-06 | 0.039729 | 0.03973 | 0.03973 | 0.97587 | -0.46461 | 0.97523 | -0.47712 | 10.9147
114 | 0.016031 | 0.0040206 | -0.016027 | -0.0040179 | 4.5571e-06 | 2.6626e-06 | 0.024446 | 0.024446 | 0.024446 | 0.97587 | -0.46461 | 0.97557 | -0.47057 | 6.7159
115 | -0.17013 | -0.043612 | 0.17042 | 0.043801 | 0.00029726 | 0.00018884 | 0.25584 | 0.25584 | 0.25584 | 0.99085 | -0.17312 | 0.99274 | -0.13715 | 23.4282
116 | -0.012651 | -0.0031705 | 0.012653 | 0.0031717 | 2.1652e-06 | 1.1956e-06 | 0.019385 | 0.019385 | 0.019385 | 0.97109 | -0.55717 | 0.97127 | -0.55358 | 5.3254
117 | 0.0038905 | 0.00097474 | -0.0038901 | -0.00097485 | 3.748e-07 | -1.0828e-07 | 0.0059602 | 0.0059604 | 0.0059604 | 0.97127 | -0.55358 | 0.97117 | -0.5556 | 1.6375
118 | -0.016543 | -0.0041465 | 0.016544 | 0.0041467 | 4.9622e-07 | 2.9209e-07 | 0.025345 | 0.025345 | 0.025345 | 0.97127 | -0.55358 | 0.9713 | -0.55295 | 6.9629
119 | 0.0038901 | 0.00097485 | -0.0038899 | -0.0009749 | 1.861e-07 | -5.3734e-08 | 0.0059604 | 0.0059604 | 0.0059604 | 0.97117 | -0.5556 | 0.97111 | -0.55661 | 1.6375
120 | -0.03137 | -0.0078628 | 0.031388 | 0.0078739 | 1.7835e-05 | 1.1141e-05 | 0.047223 | 0.047223 | 0.047223 | 0.98848 | -0.2202 | 0.98909 | -0.20827 | 12.9734
121 | -0.03604 | -0.0090399 | 0.036067 | 0.0090567 | 2.6684e-05 | 1.6767e-05 | 0.054222 | 0.054222 | 0.054222 | 0.98909 | -0.20827 | 0.98989 | -0.19275 | 14.8962
122 | -0.038335 | -0.0096251 | 0.038348 | 0.0096333 | 1.2978e-05 | 8.1721e-06 | 0.057631 | 0.057631 | 0.057631 | 0.98989 | -0.19275 | 0.99026 | -0.18566 | 15.8328
123 | -0.039222 | -0.0098525 | 0.039258 | 0.0098749 | 3.555e-05 | 2.24e-05 | 0.058946 | 0.058946 | 0.058946 | 0.99026 | -0.18566 | 0.99124 | -0.16668 | 16.1939
124 | -0.041119 | -0.010341 | 0.041137 | 0.010353 | 1.836e-05 | 1.1585e-05 | 0.061739 | 0.061739 | 0.061739 | 0.99124 | -0.16668 | 0.99172 | -0.15734 | 16.9613
125 | -0.041816 | -0.010523 | 0.041872 | 0.010559 | 5.6746e-05 | 3.5821e-05 | 0.062757 | 0.062757 | 0.062757 | 0.99172 | -0.15734 | 0.99319 | -0.12899 | 17.2409
126 | -0.045059 | -0.011357 | 0.045083 | 0.011373 | 2.4536e-05 | 1.5517e-05 | 0.067531 | 0.067531 | 0.067531 | 0.99319 | -0.12899 | 0.99378 | -0.11761 | 18.5525
127 | -0.046563 | -0.011736 | 0.046572 | 0.011741 | 8.3967e-06 | 5.3178e-06 | 0.070817 | 0.070817 | 0.070817 | 0.97872 | -0.40738 | 0.97891 | -0.40361 | 19.4553
128 | -0.048177 | -0.012143 | 0.048185 | 0.012148 | 8.1423e-06 | 5.1602e-06 | 0.073257 | 0.073257 | 0.073257 | 0.97891 | -0.40361 | 0.97909 | -0.40008 | 20.1255
129 | -0.049193 | -0.012401 | 0.049208 | 0.012411 | 1.5209e-05 | 9.6426e-06 | 0.074788 | 0.074788 | 0.074788 | 0.97909 | -0.40008 | 0.97942 | -0.39362 | 20.5463
130 | -0.04965 | -0.012521 | 0.049743 | 0.012581 | 9.3375e-05 | 5.9208e-05 | 0.07546 | 0.075459 | 0.07546 | 0.97942 | -0.39362 | 0.98143 | -0.35441 | 20.7307
131 | 0.001224 | 0.00030644 | -0.0012239 | -0.00030675 | 3.2079e-08 | -3.0961e-07 | 0.0018324 | 0.0018325 | 0.0018325 | 0.99388 | -0.11749 | 0.99386 | -0.11804 | 0.50343
132 | -0.050312 | -0.012682 | 0.050325 | 0.012691 | 1.3127e-05 | 8.3215e-06 | 0.07536 | 0.07536 | 0.07536 | 0.99378 | -0.11761 | 0.99406 | -0.11216 | 20.7032
133 | 0.0052287 | 0.0013096 | -0.005228 | -0.0013095 | 6.1782e-07 | 4.7169e-08 | 0.0078287 | 0.0078289 | 0.0078289 | 0.99378 | -0.11761 | 0.99365 | -0.12009 | 2.1508
134 | 0.17352 | 0.044659 | -0.17341 | -0.044587 | 0.00011365 | 7.2216e-05 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.99406 | -0.11216 | 0.99335 | -0.12564 | 23.8248
135 | -0.22385 | -0.05735 | 0.22448 | 0.05775 | 0.00062734 | 0.00039976 | 0.33553 | 0.33552 | 0.33553 | 0.99406 | -0.11216 | 0.99711 | -0.054505 | 30.7258
136 | 0.0026916 | 0.00067384 | -0.0026914 | -0.00067423 | 2.5796e-07 | -3.8332e-07 | 0.0040305 | 0.0040307 | 0.0040307 | 0.99365 | -0.12009 | 0.99355 | -0.12211 | 1.1073
137 | 0.1717 | 0.044159 | -0.17161 | -0.044098 | 9.5999e-05 | 6.099e-05 | 0.25761 | 0.25761 | 0.25761 | 0.99335 | -0.12564 | 0.99274 | -0.13715 | 23.5904
138 | 0.0018085 | 0.00045296 | -0.0018084 | -0.00045324 | 6.8909e-08 | -2.8027e-07 | 0.0027085 | 0.0027086 | 0.0027086 | 0.99355 | -0.12211 | 0.99351 | -0.12291 | 0.74412
139 | 0.014325 | 0.0035915 | -0.014323 | -0.00359 | 2.6797e-06 | 1.5282e-06 | 0.021851 | 0.021851 | 0.021851 | 0.97557 | -0.47057 | 0.97537 | -0.4745 | 6.003
140 | 0.0095657 | 0.0023977 | -0.0095643 | -0.002397 | 1.3821e-06 | 6.6857e-07 | 0.014594 | 0.014594 | 0.014594 | 0.97537 | -0.4745 | 0.97521 | -0.47753 | 4.0092
141 | 0.0065077 | 0.001631 | -0.0065077 | -0.001631 | 4.9094e-08 | 1.4853e-08 | 0.0099297 | 0.0099297 | 0.0099297 | 0.97521 | -0.47753 | 0.9752 | -0.47769 | 2.7279
142 | -0.00011703 | -2.9331e-05 | 0.00011703 | 2.8846e-05 | 4.4476e-10 | -4.8496e-07 | 0.00017663 | 0.00017646 | 0.00017663 | 0.98592 | -0.27011 | 0.98593 | -0.27003 | 0.048526
143 | 0.00079583 | 0.00019567 | -0.00079582 | -0.00019574 | 2.9803e-09 | -6.85e-08 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.98593 | -0.27003 | 0.98592 | -0.27011 | 0.32961
144 | -0.00091286 | -0.00022451 | 0.0009129 | 0.00022378 | 4.2557e-08 | -7.3705e-07 | 0.0013762 | 0.001376 | 0.0013762 | 0.98593 | -0.27003 | 0.98598 | -0.26904 | 0.37809
145 | 0.00079582 | 0.00019574 | -0.00079582 | -0.00019587 | 5.6745e-09 | -1.3042e-07 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.98592 | -0.27011 | 0.98591 | -0.27026 | 0.32963
146 | -0.0013653 | -0.00033715 | 0.0013653 | 0.0003367 | 6.0608e-08 | -4.4766e-07 | 0.0020586 | 0.0020585 | 0.0020586 | 0.98598 | -0.26904 | 0.98602 | -0.2681 | 0.56556
147 | 0.00064573 | 0.0001605 | -0.00064572 | -0.00016086 | 9.9639e-09 | -3.5081e-07 | 0.00097401 | 0.00097413 | 0.00097413 | 0.98602 | -0.2681 | 0.98601 | -0.26842 | 0.26762
148 | 0.00031998 | 7.9362e-05 | -0.00031998 | -8.0194e-05 | 5.7277e-09 | -8.3226e-07 | 0.0004826 | 0.0004829 | 0.0004829 | 0.98601 | -0.26842 | 0.98599 | -0.2688 | 0.13266
149 | 0.00032574 | 8.1494e-05 | -0.00032574 | -8.1637e-05 | 1.0247e-09 | -1.4358e-07 | 0.00049153 | 0.00049158 | 0.00049158 | 0.98601 | -0.26842 | 0.986 | -0.26849 | 0.13505
150 | 0.00063032 | 0.00015439 | -0.00063032 | -0.00015462 | 6.244e-09 | -2.3122e-07 | 0.00095007 | 0.00095015 | 0.00095015 | 0.98591 | -0.27026 | 0.9859 | -0.27048 | 0.26103
151 | 0.00063032 | 0.00015462 | -0.0006303 | -0.00015517 | 1.4883e-08 | -5.5095e-07 | 0.00095015 | 0.00095035 | 0.00095035 | 0.9859 | -0.27048 | 0.98588 | -0.27098 | 0.26108
152 | 0.00066609 | 0.00016638 | -0.00066607 | -0.00016693 | 1.7699e-08 | -5.5523e-07 | 0.0010178 | 0.001018 | 0.001018 | 0.97365 | -0.50701 | 0.97362 | -0.50757 | 0.27966
153 | 0.0014576 | 0.00036494 | -0.0014576 | -0.0003653 | 5.9691e-08 | -3.6073e-07 | 0.0022275 | 0.0022277 | 0.0022277 | 0.97365 | -0.50701 | 0.9736 | -0.50787 | 0.612
154 | 0.010144 | 0.0025424 | -0.010144 | -0.0025423 | 3.2009e-07 | 1.5848e-07 | 0.015315 | 0.015315 | 0.015315 | 0.98562 | -0.27448 | 0.98559 | -0.27514 | 4.2074

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40417 | 0.10363

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.030979 | 0.007764
1 | 0.0078015 | 0.0019552
2 | 0.002094 | 0.00052481
3 | 0.011161 | 0.0027973
4 | 0.013518 | 0.0033878
5 | 0.001925 | 0.00048244
6 | 0.00018337 | 4.5956e-05
7 | 0.0010799 | 0.00027064
8 | 0.00053086 | 0.00013305
9 | 0.0007177 | 0.00017987
10 | 0.00075049 | 0.00018809
11 | 0.00045394 | 0.00011377
12 | 0.00059493 | 0.0001491
13 | 0.00025216 | 6.3196e-05
14 | 0.0025873 | 0.00064843
15 | 0.0021496 | 0.00053875
16 | 0.0008665 | 0.00021717
17 | 0.00079384 | 0.00019896
18 | 0.0047425 | 0.0011886
19 | 0.0029058 | 0.00072825
20 | 0.0025178 | 0.00063103
21 | 0.0053125 | 0.0013314
22 | 0.0050995 | 0.0012781
23 | 0.0032566 | 0.00081618
24 | 0.019121 | 0.0047921
25 | 0.0038237 | 0.00095832
26 | 0.003983 | 0.00099822
27 | 0.0024213 | 0.00060682
28 | 0.001112 | 0.0002787
29 | 0.010075 | 0.0025249
30 | 0.0081705 | 0.0020477
31 | 0.0048479 | 0.001215
32 | 0.003342 | 0.00083759
33 | 0.0010642 | 0.0002667
34 | 0.0032843 | 0.00082313
35 | 0.002438 | 0.00061101
36 | 0.0013694 | 0.00034321
37 | 0.0020711 | 0.00051908
38 | 0.0027581 | 0.00069124
39 | 0.0043884 | 0.0010998
40 | 0.0028859 | 0.00072327
41 | 0.0011262 | 0.00028225
42 | 0.0009682 | 0.00024265
43 | 0.0051639 | 0.0012942
44 | 0.0012593 | 0.00031561
45 | 0.00068301 | 0.00017118
46 | 0.0016495 | 0.0004134
47 | 0.0011765 | 0.00029486
48 | 0.0029004 | 0.00072691
49 | 0.0012913 | 0.00032364
50 | 0.001968 | 0.00049324
51 | 0.00043215 | 0.00010831
52 | 0.002624 | 0.00065763
53 | 0.0012434 | 0.00031162
54 | 0.0064091 | 0.0016063
55 | 0.0014053 | 0.00035221
56 | 0.0028527 | 0.00071495
57 | 0.0037795 | 0.00094723
58 | 0.0017525 | 0.00043922
59 | 0.00021675 | 5.4323e-05
60 | 0.0025731 | 0.00064487
61 | 0.0018453 | 0.00046247
62 | 0.0058584 | 0.0014683
63 | 0.0051338 | 0.0012867
64 | 0.0037086 | 0.00092947
65 | 0.0022958 | 0.00057538
66 | 0.012786 | 0.0032046
67 | 0.0047814 | 0.0011983
68 | 0.0047861 | 0.0011995
69 | 0.005176 | 0.0012972
70 | 0.002776 | 0.00069574
71 | 0.00040548 | 0.00010162
72 | 0.0011188 | 0.0002804
73 | 0.0033601 | 0.00084212
74 | 0.0061822 | 0.0015494
75 | 0.0018336 | 0.00045955
76 | 0.01436 | 0.0035991
77 | 0.00081332 | 0.00020384
78 | 0.012651 | 0.0031705
79 | 0.0038899 | 0.0009749
80 | 0.0063504 | 0.0015915
81 | 0.0035027 | 0.00087785
82 | 0.0046524 | 0.001166
83 | 0.0022679 | 0.00056838
84 | 0.00087476 | 0.00021924
85 | 0.001861 | 0.00046642
86 | 0.00067831 | 0.00017
87 | 0.0031867 | 0.00079865
88 | 0.00099382 | 0.00024908
89 | 0.0016047 | 0.00040218
90 | 0.0010078 | 0.00025258
91 | 0.00044188 | 0.00011074
92 | 0.0012716 | 0.00031869
93 | 0.0021445 | 0.00053747
94 | 0.0012239 | 0.00030675
95 | 0.0037788 | 0.00094706
96 | 0.0025364 | 0.00063568
97 | 0.0017084 | 0.00042817
98 | 0.0018727 | 0.00046935
99 | 0.00088288 | 0.00022127
100 | 0.0017014 | 0.00042641
101 | 0.0047571 | 0.0011922
102 | 0.0030566 | 0.00076606
103 | 0.0014473 | 0.00036273
104 | 0.0065077 | 0.001631
105 | 0.0013058 | 0.00032727
106 | 0.00011703 | 2.9331e-05
107 | 0.00045235 | 0.00011337
108 | 0.0001655 | 4.1477e-05
109 | 0.00031998 | 8.0194e-05
110 | 0.00032574 | 8.1637e-05
111 | 0.00044693 | 0.00011201
112 | 0.00066607 | 0.00016693
113 | 0.0014576 | 0.0003653
114 | 0.0011824 | 0.00029633
115 | 0.0019468 | 0.00048792
116 | 0.010144 | 0.0025423
117 | 0.0018084 | 0.00045324

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1