## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-16_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-16_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-16_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-16_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-16_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-16_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-16_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-16_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-16_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-16_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-16_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-16_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-16_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-16_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-16_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-16_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-16_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-16_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-16_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-16_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-16_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-16_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-16_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-16_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-16_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-16_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-16_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-16_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-16_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-16_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-16_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-16_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-16_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-16_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-16_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-16_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-16_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-16_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-16_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-16_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-16_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-16_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-16_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-16_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-16_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-16_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-16_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-16_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-16_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-16_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-16_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-16_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-16_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-16_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-16_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-16_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-16_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-16_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-16_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-16_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-16_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-16_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-16_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-16_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-16_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-16_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-16_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-16_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-16_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-16_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-16_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-16_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-16_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-16_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-16_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-16_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-16_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-16_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-16_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-16_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-16_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-16_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-16_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-16_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-16_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-16_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-16_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-16_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-16_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-16_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-16_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-16_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-16_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-16_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-16_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-16_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-16_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-16_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-16_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-16_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-16_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-16_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-16_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-16_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-16_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-16_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-16_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-16_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_120-16_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_120-16_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_120-16_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_120-16_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_120-16_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_10_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-16_1_3_load_6 | 0 | 0.00027947 | 7.0041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-16_1_3_load_7 | 1 | 0.00052013 | 0.00013036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-16_1_3_load_9 | 3 | 0.00021221 | 5.3185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-16_1_3_load_12 | 5 | 0.00020771 | 5.2056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-16_1_3_load_10 | 6 | 0.00020954 | 5.2515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-16_1_3_load_11 | 7 | 0.00083889 | 0.00021025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-16_1_3_load_13 | 8 | 0.00025499 | 6.3907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-16_1_3_load_14 | 9 | 0.0002328 | 5.8344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-16_1_3_load_15 | 10 | 0.00017053 | 4.2738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-16_1_3_load_82 | 11 | 0.00017282 | 4.3314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-16_1_3_load_22 | 12 | 0.00054977 | 0.00013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-16_1_3_load_16 | 13 | 0.0013891 | 0.00034815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-16_1_3_load_23 | 15 | 0.00027836 | 6.9764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-16_1_3_load_258 | 16 | 0.00025095 | 6.2893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-16_1_3_load_20 | 17 | 0.0017684 | 0.00044319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-16_1_3_load_24 | 19 | 0.0032907 | 0.00082473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-16_1_3_load_25 | 20 | 0.00059506 | 0.00014913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-16_1_3_load_33 | 24 | 0.0035153 | 0.00088103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-16_1_3_load_28 | 25 | 0.00081656 | 0.00020465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-16_1_3_load_29 | 26 | 0.00068192 | 0.0001709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-16_1_3_load_32 | 29 | 0.0019107 | 0.00047886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-16_1_3_load_256 | 31 | 0.0009773 | 0.00024493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-16_1_3_load_35 | 33 | 0.0086684 | 0.0021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-16_1_3_load_36 | 34 | 0.0017939 | 0.0004496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-16_1_3_load_37 | 35 | 0.00078924 | 0.0001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-16_1_3_load_275 | 36 | 0.00040586 | 0.00010172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-16_1_3_load_38 | 37 | 0.001511 | 0.00037869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-16_1_3_load_40 | 38 | 0.0035801 | 0.00089725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-16_1_3_load_41 | 39 | 0.00079547 | 0.00019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-16_1_3_load_42 | 40 | 0.0002412 | 6.0451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-16_1_3_load_43 | 41 | 0.00092516 | 0.00023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-16_1_3_load_44 | 42 | 0.0012852 | 0.0003221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-16_1_3_load_46 | 44 | 0.0010265 | 0.00025725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-16_1_3_load_209 | 45 | 0.00175 | 0.0004386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-16_1_3_load_276 | 46 | 0.00071431 | 0.00017902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-16_1_3_load_53 | 47 | 0.012332 | 0.0030906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-16_1_3_load_57 | 49 | 0.0027768 | 0.00069592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-16_1_3_load_277 | 50 | 0.0039135 | 0.00098083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-16_1_3_load_259 | 57 | 0.0042303 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-16_1_3_load_113 | 60 | 0.0059343 | 0.0014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-16_1_3_load_61 | 61 | 0.0051878 | 0.0013002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-16_1_3_load_66 | 63 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-16_1_3_load_65 | 65 | 0.00050724 | 0.00012713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-16_1_3_load_68 | 67 | 0.0015595 | 0.00039084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-16_1_3_load_70 | 68 | 0.00080604 | 0.00020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-16_1_3_load_131 | 69 | 0.0016883 | 0.00042312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-16_1_3_load_71 | 70 | 0.0010455 | 0.00026202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-16_1_3_load_72 | 71 | 0.0026779 | 0.00067115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-16_1_3_load_163 | 73 | 0.0021376 | 0.00053574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-16_1_3_load_160 | 74 | 0.0015362 | 0.00038501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-16_1_3_load_80 | 75 | 0.00013866 | 3.4752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-16_1_3_load_81 | 76 | 0.00024174 | 6.0586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-16_1_3_load_83 | 77 | 0.00027897 | 6.9915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-16_1_3_load_138 | 78 | 0.00016768 | 4.2025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-16_1_3_load_104 | 79 | 0.0017882 | 0.00044816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-16_1_3_load_106 | 80 | 0.0070908 | 0.0017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-16_1_3_load_107 | 81 | 0.01836 | 0.0046015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-16_1_3_load_114 | 82 | 0.002171 | 0.0005441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-16_1_3_load_115 | 83 | 0.002242 | 0.00056191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-16_1_3_load_198 | 84 | 0.001596 | 0.00039998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-16_1_3_load_166 | 85 | 0.0014213 | 0.00035622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-16_1_3_load_145 | 86 | 0.0015521 | 0.00038898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-16_1_3_load_146 | 87 | 0.002293 | 0.00057469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-16_1_3_load_147 | 88 | 0.0015883 | 0.00039808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-16_1_3_load_148 | 89 | 0.0010583 | 0.00026524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-16_1_3_load_171 | 91 | 0.0010012 | 0.00025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-16_1_3_load_244 | 92 | 0.0013595 | 0.00034072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-16_1_3_load_161 | 93 | 0.0025748 | 0.00064531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-16_1_3_load_162 | 94 | 0.0034591 | 0.00086694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-16_1_3_load_168 | 95 | 0.0013675 | 0.00034274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-16_1_3_load_252 | 97 | 0.0069923 | 0.0017524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-16_1_3_load_169 | 98 | 0.00044758 | 0.00011217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-16_1_3_load_231 | 99 | 0.0011097 | 0.00027813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-16_1_3_load_172 | 100 | 0.00080981 | 0.00020296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-16_1_3_load_205 | 101 | 0.00097373 | 0.00024404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-16_1_3_load_206 | 102 | 0.00082393 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_120-16_1_3_load_207 | 103 | 0.00078591 | 0.00019697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_120-16_1_3_load_208 | 104 | 0.0018553 | 0.00046499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_120-16_1_3_load_265 | 105 | 0.0013545 | 0.00033946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_120-16_1_3_load_242 | 106 | 7.0365e-05 | 1.7635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_120-16_1_3_load_257 | 107 | 0.00026654 | 6.6802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_120-16_1_3_load_255 | 108 | 0.00033612 | 8.4239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_120-16_1_3_load_266 | 109 | 0.0028076 | 0.00070366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_120-16_1_3_load_267 | 110 | 0.00057564 | 0.00014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_120-16_1_3_load_271 | 111 | 0.0019065 | 0.0004778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_120-16_1_3_load_270 | 112 | 0.00071708 | 0.00017972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-16_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.058563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-16_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-16_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0062427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-16_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.25916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-16_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-16_1_3_line_5 |  | 4 | 14 | 0.075326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-16_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0055648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-16_1_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.051361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-16_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.036843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-16_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.03603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-16_1_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.15511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-16_1_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.15107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-16_1_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-16_1_3_line_13 |  | 11 | 75 | 0.018158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-16_1_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-16_1_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0086657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-16_1_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-16_1_3_line_17 |  | 16 | 107 | 0.0085044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-16_1_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.031842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-16_1_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.043009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-16_1_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.024112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-16_1_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.1299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-16_1_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.094096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-16_1_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.043829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-16_1_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.037748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-16_1_3_line_25 |  | 23 | 32 | 0.11441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-16_1_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-16_1_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.058815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-16_1_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.005649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-16_1_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-16_1_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.004136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-16_1_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.0094484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-16_1_3_line_32 |  | 30 | 99 | 0.041021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-16_1_3_line_33 |  | 30 | 98 | 0.025775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-16_1_3_line_34 |  | 31 | 108 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-16_1_3_line_35 |  | 32 | 80 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-16_1_3_line_36 |  | 32 | 81 | 0.016679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-16_1_3_line_37 |  | 32 | 79 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-16_1_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-16_1_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-16_1_3_line_40 |  | 33 | 36 | 0.12938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-16_1_3_line_41 |  | 34 | 37 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-16_1_3_line_42 |  | 36 | 46 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-16_1_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.034536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-16_1_3_line_44 |  | 39 | 40 | 7.3032e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-16_1_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.083175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-16_1_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.032327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-16_1_3_line_47 |  | 42 | 43 | 0.028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-16_1_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.051135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-16_1_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.045645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-16_1_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0019967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-16_1_3_line_51 |  | 45 | 103 | 0.01462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-16_1_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_120-16_1_3_line_53 |  | 47 | 49 | 0.16014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_120-16_1_3_line_54 |  | 48 | 50 | 0.11039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_120-16_1_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.078525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-16_1_3_line_56 |  | 50 | 64 | 0.055236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-16_1_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-16_1_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.01865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-16_1_3_line_59 |  | 53 | 57 | 0.015408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-16_1_3_line_60 |  | 54 | 55 | 0.008704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-16_1_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.033754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-16_1_3_line_62 |  | 54 | 57 | 0.014404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-16_1_3_line_63 |  | 55 | 80 | 0.02537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-16_1_3_line_64 |  | 55 | 96 | 0.007743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-16_1_3_line_65 |  | 56 | 58 | 0.029664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-16_1_3_line_66 |  | 58 | 59 | 0.042272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-16_1_3_line_67 |  | 58 | 70 | 0.0079953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-16_1_3_line_68 |  | 59 | 60 | 0.027397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-16_1_3_line_69 |  | 60 | 82 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-16_1_3_line_70 |  | 61 | 62 | 0.034316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-16_1_3_line_71 |  | 61 | 63 | 0.088053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-16_1_3_line_72 |  | 62 | 64 | 0.007959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-16_1_3_line_73 |  | 63 | 67 | 0.028466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-16_1_3_line_74 |  | 63 | 65 | 0.01439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-16_1_3_line_75 |  | 65 | 66 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-16_1_3_line_76 |  | 66 | 68 | 0.02821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-16_1_3_line_77 |  | 67 | 69 | 0.022261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-16_1_3_line_78 |  | 69 | 84 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-16_1_3_line_79 |  | 70 | 71 | 0.048111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-16_1_3_line_80 |  | 71 | 72 | 0.016515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-16_1_3_line_81 |  | 72 | 73 | 0.014495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-16_1_3_line_82 |  | 72 | 74 | 0.0080654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-16_1_3_line_83 |  | 73 | 95 | 0.031365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-16_1_3_line_84 |  | 74 | 93 | 0.010333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-16_1_3_line_85 |  | 75 | 76 | 0.014328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-16_1_3_line_86 |  | 76 | 77 | 0.025539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-16_1_3_line_87 |  | 77 | 78 | 0.0068237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-16_1_3_line_88 |  | 78 | 85 | 0.041069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-16_1_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.018141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-16_1_3_line_90 |  | 84 | 90 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-16_1_3_line_91 |  | 85 | 96 | 0.047959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-16_1_3_line_92 |  | 86 | 87 | 0.012811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-16_1_3_line_93 |  | 86 | 88 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-16_1_3_line_94 |  | 87 | 89 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-16_1_3_line_95 |  | 88 | 90 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-16_1_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.005964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_120-16_1_3_line_97 |  | 90 | 92 | 0.071998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-16_1_3_line_98 |  | 91 | 100 | 0.026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_120-16_1_3_line_99 |  | 92 | 104 | 0.027294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_120-16_1_3_line_100 |  | 93 | 94 | 0.035788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_120-16_1_3_line_101 |  | 95 | 98 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-16_1_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_120-16_1_3_line_103 |  | 99 | 105 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_120-16_1_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.051496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-16_1_3_line_105 |  | 101 | 103 | 0.00060688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-16_1_3_line_106 |  | 102 | 104 | 0.02158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_120-16_1_3_line_107 |  | 105 | 109 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_120-16_1_3_line_108 |  | 106 | 107 | 0.041819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_120-16_1_3_line_109 |  | 109 | 110 | 0.025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_120-16_1_3_line_110 |  | 110 | 111 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_120-16_1_3_line_111 |  | 111 | 112 | 0.026135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-16_1_3_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2712939.6372 | 1236916.9629 | 2712985.6256 | 1236923.4265 | 2712997.7478 | 1236923.5395
1 | 2713008.5079 | 1236923.6397 | 2712997.7478 | 1236923.5395
2 | 2713008.5079 | 1236923.6397 | 2713014.5516 | 1236925.2036
3 | 2713051.2401 | 1236668.0286 | 2713008.5079 | 1236923.6397
4 | 2713032.5931 | 1236930.1947 | 2713021.3108 | 1236926.9526 | 2713014.5516 | 1236925.2036
5 | 2713051.2401 | 1236668.0286 | 2713060.4113 | 1236665.3455 | 2713087.5703 | 1236660.4252 | 2713093.1605 | 1236655.8169 | 2713091.8033 | 1236646.8061 | 2713090.3734 | 1236624.9283
6 | 2713032.5931 | 1236930.1947 | 2713035.6499 | 1236931.0731 | 2713038.0328 | 1236930.9915
7 | 2713038.0328 | 1236930.9915 | 2713050.8796 | 1236930.5514 | 2713084.5864 | 1236932.2499 | 2713089.3365 | 1236931.9906
8 | 2713284.1068 | 1236692.508 | 2713276.3663 | 1236691.102 | 2713247.3913 | 1236691.3492
9 | 2713284.1068 | 1236692.508 | 2713310.639 | 1236697.3272 | 2713317.7482 | 1236702.9501
10 | 2713304.7186 | 1236538.7718 | 2713284.1068 | 1236692.508
11 | 2713110.9235 | 1236626.5562 | 2713247.3913 | 1236691.3492
12 | 2713334.0358 | 1236715.8326 | 2713317.7482 | 1236702.9501
13 | 2713304.7186 | 1236538.7718 | 2713313.444 | 1236537.699 | 2713322.809 | 1236537.5246
14 | 2713099.0121 | 1236625.6126 | 2713110.9235 | 1236626.5562
15 | 2713090.3734 | 1236624.9283 | 2713099.0121 | 1236625.6126
16 | 2713090.3734 | 1236624.9283 | 2713076.8335 | 1236623.8851
17 | 2713068.3542 | 1236623.2318 | 2713076.8335 | 1236623.8851
18 | 2713532.5845 | 1236837.9317 | 2713512.4987 | 1236814.9407 | 2713511.6787 | 1236813.9149
19 | 2713532.5845 | 1236837.9317 | 2713551.7539 | 1236819.4056 | 2713562.7537 | 1236814.1117 | 2713566.8703 | 1236813.6454
20 | 2713566.8703 | 1236813.6454 | 2713575.519 | 1236812.6657 | 2713582.1168 | 1236808.4107 | 2713587.0729 | 1236808.083 | 2713589.3604 | 1236809.2987
21 | 2713636.3679 | 1236688.1975 | 2713589.3604 | 1236809.2987
22 | 2713580.8954 | 1236614.3559 | 2713585.9119 | 1236628.6743 | 2713589.1097 | 1236635.9857 | 2713607.887 | 1236651.8351 | 2713634.8039 | 1236683.7085 | 2713636.3679 | 1236688.1975
23 | 2713580.8954 | 1236614.3559 | 2713576.258 | 1236615.4237 | 2713563.7921 | 1236609.1137 | 2713553.3924 | 1236600.8195 | 2713546.4394 | 1236591.19
24 | 2713580.8954 | 1236614.3559 | 2713586.0419 | 1236613.1756 | 2713614.4802 | 1236597.5099
25 | 2713546.4394 | 1236591.19 | 2713515.7587 | 1236561.3579 | 2713507.6476 | 1236554.8867 | 2713504.133 | 1236553.0514 | 2713494.7876 | 1236551.3604 | 2713490.543 | 1236548.1212 | 2713484.0848 | 1236528.0375 | 2713482.4565 | 1236517.398 | 2713475.068 | 1236515.889 | 2713472.2978 | 1236514.3015
26 | 2713670.6916 | 1236314.2956 | 2713671.9366 | 1236317.251 | 2713671.4053 | 1236325.3006
27 | 2713635.0419 | 1236368.419 | 2713646.6822 | 1236356.599 | 2713663.0057 | 1236344.8909 | 2713670.8276 | 1236334.0542 | 2713671.4053 | 1236325.3006
28 | 2713635.0419 | 1236368.419 | 2713629.8444 | 1236370.6658
29 | 2713635.0419 | 1236368.419 | 2713650.0755 | 1236362.8582
30 | 2713629.8444 | 1236370.6658 | 2713626.0361 | 1236372.3054
31 | 2713629.8444 | 1236370.6658 | 2713632.9745 | 1236379.5807
32 | 2713626.0361 | 1236372.3054 | 2713609.0736 | 1236370.3461 | 2713594.8538 | 1236369.0398 | 2713586.4418 | 1236369.9797 | 2713585.2605 | 1236370.1999
33 | 2713626.0361 | 1236372.3054 | 2713617.5419 | 1236375.9569 | 2713605.2824 | 1236387.0443
34 | 2713638.0829 | 1236387.7192 | 2713635.0841 | 1236385.589 | 2713632.9745 | 1236379.5807
35 | 2713472.2978 | 1236514.3015 | 2713466.6778 | 1236512.9264 | 2713464.5404 | 1236506.4751
36 | 2713472.2978 | 1236514.3015 | 2713474.1331 | 1236512.9243 | 2713476.3924 | 1236509.954 | 2713485.9692 | 1236505.2878
37 | 2713472.2978 | 1236514.3015 | 2713464.528 | 1236520.0687 | 2713463.8628 | 1236528.6933
38 | 2713531.5703 | 1236127.3769 | 2713533.8029 | 1236129.9727 | 2713537.07 | 1236130.9137 | 2713541.4177 | 1236131.1051
39 | 2713531.5703 | 1236127.3769 | 2713531.2261 | 1236126.9767 | 2713530.1874 | 1236123.8988 | 2713532.2375 | 1236120.0016 | 2713535.0329 | 1236117.1083 | 2713546.7854 | 1236113.3179
40 | 2713409.6764 | 1236084.0108 | 2713531.5703 | 1236127.3769
41 | 2713541.4177 | 1236131.1051 | 2713554.4798 | 1236131.6803 | 2713562.9476 | 1236132.1971
42 | 2713409.6764 | 1236084.0108 | 2713406.9635 | 1236084.8479 | 2713391.4327 | 1236091.8777
43 | 2713409.5223 | 1235981.495 | 2713375.9451 | 1235973.4139
44 | 2713375.938 | 1235973.4122 | 2713375.938 | 1235973.4122 | 2713375.9451 | 1235973.4139
45 | 2713375.938 | 1235973.4122 | 2713370.2826 | 1235985.3582 | 2713362.0061 | 1236035.462 | 2713359.9431 | 1236054.5262
46 | 2713354.694 | 1236086.2938 | 2713355.702 | 1236084.1579 | 2713357.8884 | 1236073.5135 | 2713359.9431 | 1236054.5262
47 | 2713342.4336 | 1236112.2714 | 2713354.694 | 1236086.2938
48 | 2713342.4336 | 1236112.2714 | 2713357.5324 | 1236107.2222 | 2713389.6137 | 1236092.701
49 | 2713352.7873 | 1236156.7263 | 2713342.4336 | 1236112.2714
50 | 2713391.4327 | 1236091.8777 | 2713389.6137 | 1236092.701
51 | 2713352.7873 | 1236156.7263 | 2713356.3908 | 1236170.8949
52 | 2713227.0747 | 1236315.9993 | 2713223.8405 | 1236326.9497
53 | 2713373.3268 | 1236384.3707 | 2713223.8405 | 1236326.9497
54 | 2713124.059 | 1236276.3388 | 2713227.0747 | 1236315.9993
55 | 2713419.9587 | 1236439.8765 | 2713416.5732 | 1236435.2415 | 2713407.9278 | 1236428.5934 | 2713395.0241 | 1236420.2071 | 2713386.5486 | 1236415.3638 | 2713381.1307 | 1236411.3238 | 2713376.9222 | 1236407.3737 | 2713373.9962 | 1236402.8476 | 2713372.2811 | 1236397.9333 | 2713373.3268 | 1236384.3707
56 | 2713124.059 | 1236276.3388 | 2713100.8826 | 1236266.4008 | 2713082.4384 | 1236258.3656 | 2713072.4884 | 1236256.9974
57 | 2713419.9587 | 1236439.8765 | 2713427.1025 | 1236449.843
58 | 2713427.1025 | 1236449.843 | 2713444.0892 | 1236457.6513
59 | 2713444.0892 | 1236457.6513 | 2713452.8365 | 1236470.3361
60 | 2713453.3571 | 1236486.3732 | 2713461.0134 | 1236482.1939
61 | 2713492.4181 | 1236469.8395 | 2713476.3567 | 1236475.793 | 2713461.0134 | 1236482.1939
62 | 2713461.0134 | 1236482.1939 | 2713452.8365 | 1236470.3361
63 | 2713453.3571 | 1236486.3732 | 2713459.3904 | 1236491.4702 | 2713465.6307 | 1236503.1653 | 2713463.9156 | 1236504.5892 | 2713464.5404 | 1236506.4751
64 | 2713453.3571 | 1236486.3732 | 2713446.9314 | 1236490.7206
65 | 2713492.4181 | 1236469.8395 | 2713513.2841 | 1236471.0947 | 2713522.1323 | 1236471.086
66 | 2713522.1323 | 1236471.086 | 2713489.0827 | 1236459.8123 | 2713481.9575 | 1236457.5856
67 | 2713522.1323 | 1236471.086 | 2713530.0958 | 1236471.7975
68 | 2713481.9575 | 1236457.5856 | 2713483.9815 | 1236451.4861 | 2713488.4874 | 1236431.0057
69 | 2713493.5673 | 1236402.4795 | 2713492.7461 | 1236411.5108 | 2713492.1795 | 1236414.2243 | 2713488.4874 | 1236431.0057
70 | 2713074.0147 | 1236249.1869 | 2713095.735 | 1236248.1551 | 2713108.1959 | 1236249.8192
71 | 2713124.0655 | 1236163.208 | 2713108.1959 | 1236249.8192
72 | 2713074.0147 | 1236249.1869 | 2713072.4884 | 1236256.9974
73 | 2713151.2945 | 1236168.9004 | 2713130.5651 | 1236167.2878 | 2713124.0655 | 1236163.208
74 | 2713115.1296 | 1236152.2931 | 2713115.1296 | 1236152.2931 | 2713120.6993 | 1236161.095 | 2713124.0655 | 1236163.208
75 | 2713112.8981 | 1236127.5867 | 2713115.1296 | 1236152.2931
76 | 2713112.8981 | 1236127.5867 | 2713134.8889 | 1236129.4625 | 2713141.025 | 1236129.2488
77 | 2713151.2945 | 1236168.9004 | 2713161.4245 | 1236169.6885 | 2713173.4848 | 1236170.6779
78 | 2713195.784 | 1236172.5072 | 2713173.4848 | 1236170.6779
79 | 2713569.831 | 1236449.4657 | 2713556.0416 | 1236463.9173 | 2713545.8054 | 1236470.8049 | 2713533.8515 | 1236472.133 | 2713530.0958 | 1236471.7975
80 | 2713580.4767 | 1236436.8742 | 2713575.2042 | 1236443.8344 | 2713569.831 | 1236449.4657
81 | 2713580.4767 | 1236436.8742 | 2713584.4839 | 1236427.2098 | 2713585.8594 | 1236423.4191
82 | 2713580.4767 | 1236436.8742 | 2713586.0403 | 1236442.7134
83 | 2713585.8594 | 1236423.4191 | 2713593.7446 | 1236401.6889 | 2713598.6081 | 1236395.0273
84 | 2713586.0403 | 1236442.7134 | 2713589.2396 | 1236446.0712 | 2713591.8919 | 1236451.1112
85 | 2713322.809 | 1236537.5246 | 2713334.9696 | 1236537.2982 | 2713337.041 | 1236536.6667
86 | 2713359.9177 | 1236525.7403 | 2713346.709 | 1236533.7193 | 2713337.041 | 1236536.6667
87 | 2713359.9177 | 1236525.7403 | 2713365.7584 | 1236522.2121
88 | 2713404.817 | 1236511.3798 | 2713389.8623 | 1236512.9152 | 2713373.2255 | 1236517.7015 | 2713365.7584 | 1236522.2121
89 | 2713489.4827 | 1236385.0497 | 2713493.9058 | 1236398.7562 | 2713493.5673 | 1236402.4795
90 | 2713211.9171 | 1236176.5225 | 2713198.5086 | 1236172.7307 | 2713195.784 | 1236172.5072
91 | 2713446.9314 | 1236490.7206 | 2713433.4754 | 1236501.739 | 2713428.0394 | 1236505.3825 | 2713407.8508 | 1236511.0683 | 2713404.817 | 1236511.3798
92 | 2713251.4542 | 1236159.2909 | 2713249.355 | 1236160.6235 | 2713240.6063 | 1236166.1055 | 2713240.6063 | 1236166.1055
93 | 2713224.0839 | 1236172.3356 | 2713228.5727 | 1236170.791 | 2713240.6063 | 1236166.1055
94 | 2713251.4542 | 1236159.2909 | 2713269.1154 | 1236148.0792 | 2713270.849 | 1236147.3195
95 | 2713211.9171 | 1236176.5225 | 2713224.0839 | 1236172.3356
96 | 2713270.849 | 1236147.3195 | 2713276.3116 | 1236144.9259
97 | 2713211.9171 | 1236176.5225 | 2713242.282 | 1236196.9062 | 2713256.5372 | 1236204.3171 | 2713269.6457 | 1236206.3686 | 2713275.5772 | 1236204.9844
98 | 2713300.6633 | 1236135.2425 | 2713289.7858 | 1236139.0217 | 2713276.3116 | 1236144.9259
99 | 2713302.1566 | 1236198.7813 | 2713275.5772 | 1236204.9844
100 | 2713580.4475 | 1236481.1197 | 2713580.4475 | 1236481.1197 | 2713583.8988 | 1236471.6338 | 2713592.5532 | 1236463.9487 | 2713595.1333 | 1236457.2705 | 2713591.8919 | 1236451.1112
101 | 2713598.6081 | 1236395.0273 | 2713602.792 | 1236389.2965 | 2713605.2824 | 1236387.0443
102 | 2713446.9314 | 1236490.7206 | 2713437.5888 | 1236476.9257
103 | 2713565.1104 | 1236373.9555 | 2713585.2605 | 1236370.1999
104 | 2713356.5404 | 1236171.483 | 2713358.2438 | 1236178.1807 | 2713359.4531 | 1236185.4095 | 2713323.1718 | 1236193.8768
105 | 2713356.3908 | 1236170.8949 | 2713356.5404 | 1236171.483
106 | 2713302.1566 | 1236198.7813 | 2713323.1718 | 1236193.8768
107 | 2713565.1104 | 1236373.9555 | 2713560.524 | 1236374.8103 | 2713548.5173 | 1236376.5155 | 2713541.7893 | 1236375.747
108 | 2713068.3542 | 1236623.2318 | 2713026.6585 | 1236620.0192
109 | 2713541.7893 | 1236375.747 | 2713530.8596 | 1236374.4986 | 2713521.2572 | 1236371.5906 | 2713517.2324 | 1236370.9038
110 | 2713500.4928 | 1236368.0473 | 2713517.2324 | 1236370.9038
111 | 2713474.7301 | 1236363.651 | 2713500.4928 | 1236368.0473

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712939.6372 | 1236916.9629
1 | 2712997.7478 | 1236923.5395
2 | 2713008.5079 | 1236923.6397
3 | 2713014.5516 | 1236925.2036
4 | 2713051.2401 | 1236668.0286
5 | 2713032.5931 | 1236930.1947
6 | 2713038.0328 | 1236930.9915
7 | 2713089.3365 | 1236931.9906
8 | 2713284.1068 | 1236692.508
9 | 2713247.3913 | 1236691.3492
10 | 2713317.7482 | 1236702.9501
11 | 2713304.7186 | 1236538.7718
12 | 2713110.9235 | 1236626.5562
13 | 2713334.0358 | 1236715.8326
14 | 2713090.3734 | 1236624.9283
15 | 2713099.0121 | 1236625.6126
16 | 2713076.8335 | 1236623.8851
17 | 2713511.6787 | 1236813.9149
18 | 2713532.5845 | 1236837.9317
19 | 2713566.8703 | 1236813.6454
20 | 2713589.3604 | 1236809.2987
21 | 2713636.3679 | 1236688.1975
22 | 2713580.8954 | 1236614.3559
23 | 2713546.4394 | 1236591.19
24 | 2713614.4802 | 1236597.5099
25 | 2713670.6916 | 1236314.2956
26 | 2713671.4053 | 1236325.3006
27 | 2713635.0419 | 1236368.419
28 | 2713629.8444 | 1236370.6658
29 | 2713650.0755 | 1236362.8582
30 | 2713626.0361 | 1236372.3054
31 | 2713632.9745 | 1236379.5807
32 | 2713472.2978 | 1236514.3015
33 | 2713531.5703 | 1236127.3769
34 | 2713541.4177 | 1236131.1051
35 | 2713546.7854 | 1236113.3179
36 | 2713409.6764 | 1236084.0108
37 | 2713562.9476 | 1236132.1971
38 | 2713409.5223 | 1235981.495
39 | 2713375.9451 | 1235973.4139
40 | 2713375.938 | 1235973.4122
41 | 2713359.9431 | 1236054.5262
42 | 2713354.694 | 1236086.2938
43 | 2713342.4336 | 1236112.2714
44 | 2713389.6137 | 1236092.701
45 | 2713352.7873 | 1236156.7263
46 | 2713391.4327 | 1236091.8777
47 | 2713223.8405 | 1236326.9497
48 | 2713227.0747 | 1236315.9993
49 | 2713373.3268 | 1236384.3707
50 | 2713124.059 | 1236276.3388
51 | 2713419.9587 | 1236439.8765
52 | 2713427.1025 | 1236449.843
53 | 2713444.0892 | 1236457.6513
54 | 2713461.0134 | 1236482.1939
55 | 2713453.3571 | 1236486.3732
56 | 2713492.4181 | 1236469.8395
57 | 2713452.8365 | 1236470.3361
58 | 2713522.1323 | 1236471.086
59 | 2713481.9575 | 1236457.5856
60 | 2713488.4874 | 1236431.0057
61 | 2713108.1959 | 1236249.8192
62 | 2713074.0147 | 1236249.1869
63 | 2713124.0655 | 1236163.208
64 | 2713072.4884 | 1236256.9974
65 | 2713115.1296 | 1236152.2931
66 | 2713112.8981 | 1236127.5867
67 | 2713151.2945 | 1236168.9004
68 | 2713141.025 | 1236129.2488
69 | 2713173.4848 | 1236170.6779
70 | 2713530.0958 | 1236471.7975
71 | 2713569.831 | 1236449.4657
72 | 2713580.4767 | 1236436.8742
73 | 2713585.8594 | 1236423.4191
74 | 2713586.0403 | 1236442.7134
75 | 2713322.809 | 1236537.5246
76 | 2713337.041 | 1236536.6667
77 | 2713359.9177 | 1236525.7403
78 | 2713365.7584 | 1236522.2121
79 | 2713463.8628 | 1236528.6933
80 | 2713464.5404 | 1236506.4751
81 | 2713485.9692 | 1236505.2878
82 | 2713493.5673 | 1236402.4795
83 | 2713489.4827 | 1236385.0497
84 | 2713195.784 | 1236172.5072
85 | 2713404.817 | 1236511.3798
86 | 2713240.6063 | 1236166.1055
87 | 2713251.4542 | 1236159.2909
88 | 2713224.0839 | 1236172.3356
89 | 2713270.849 | 1236147.3195
90 | 2713211.9171 | 1236176.5225
91 | 2713276.3116 | 1236144.9259
92 | 2713275.5772 | 1236204.9844
93 | 2713591.8919 | 1236451.1112
94 | 2713580.4475 | 1236481.1197
95 | 2713598.6081 | 1236395.0273
96 | 2713446.9314 | 1236490.7206
97 | 2713437.5888 | 1236476.9257
98 | 2713605.2824 | 1236387.0443
99 | 2713585.2605 | 1236370.1999
100 | 2713300.6633 | 1236135.2425
101 | 2713356.5404 | 1236171.483
102 | 2713323.1718 | 1236193.8768
103 | 2713356.3908 | 1236170.8949
104 | 2713302.1566 | 1236198.7813
105 | 2713565.1104 | 1236373.9555
106 | 2713026.6585 | 1236620.0192
107 | 2713068.3542 | 1236623.2318
108 | 2713638.0829 | 1236387.7192
109 | 2713541.7893 | 1236375.747
110 | 2713517.2324 | 1236370.9038
111 | 2713500.4928 | 1236368.0473
112 | 2713474.7301 | 1236363.651
113 | 2713373.6997 | 1236379.5347

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98419 | -0.30469 | 0.00027947 | 7.0041e-05
1 | 0.9842 | -0.3044 | 0.00052013 | 0.00013036
2 | 0.98421 | -0.30424 | 0 | 0
3 | 0.9842 | -0.30441 | 0.00021221 | 5.3185e-05
4 | 0.98475 | -0.29363 | 0 | 0
5 | 0.98418 | -0.30483 | 0.00020771 | 5.2056e-05
6 | 0.98417 | -0.30494 | 0.00020954 | 5.2515e-05
7 | 0.98413 | -0.30571 | 0.00083889 | 0.00021025
8 | 0.98561 | -0.27676 | 0.00025499 | 6.3907e-05
9 | 0.98548 | -0.27937 | 0.0002328 | 5.8344e-05
10 | 0.98556 | -0.27777 | 0.00017053 | 4.2738e-05
11 | 0.98643 | -0.26074 | 0.00017282 | 4.3314e-05
12 | 0.98496 | -0.28942 | 0.00054977 | 0.00013779
13 | 0.98553 | -0.27829 | 0.0013891 | 0.00034815
14 | 0.98491 | -0.29054 | 0 | 0
15 | 0.98493 | -0.29009 | 0.00027836 | 6.9764e-05
16 | 0.9849 | -0.29068 | 0.00025095 | 6.2893e-05
17 | 0.98359 | -0.31607 | 0.0017684 | 0.00044319
18 | 0.98364 | -0.31505 | 0 | 0
19 | 0.98371 | -0.31368 | 0.0032907 | 0.00082473
20 | 0.98382 | -0.31148 | 0.00059506 | 0.00014913
21 | 0.9845 | -0.29825 | 0 | 0
22 | 0.98499 | -0.28867 | 0 | 0
23 | 0.98536 | -0.28145 | 0 | 0
24 | 0.98487 | -0.29106 | 0.0035153 | 0.00088103
25 | 0.98262 | -0.33476 | 0.00081656 | 0.00020465
26 | 0.98263 | -0.33459 | 0.00068192 | 0.0001709
27 | 0.98271 | -0.333 | 0 | 0
28 | 0.98273 | -0.33265 | 0 | 0
29 | 0.98269 | -0.33355 | 0.0019107 | 0.00047886
30 | 0.98275 | -0.3323 | 0 | 0
31 | 0.98272 | -0.33288 | 0.0009773 | 0.00024493
32 | 0.98633 | -0.2626 | 0 | 0
33 | 0.97225 | -0.53585 | 0.0086684 | 0.0021725
34 | 0.97222 | -0.53654 | 0.0017939 | 0.0004496
35 | 0.97223 | -0.53621 | 0.00078924 | 0.0001978
36 | 0.97379 | -0.50545 | 0.00040586 | 0.00010172
37 | 0.97219 | -0.53714 | 0.001511 | 0.00037869
38 | 0.97395 | -0.50234 | 0.0035801 | 0.00089725
39 | 0.97406 | -0.50007 | 0.00079547 | 0.00019936
40 | 0.97406 | -0.50007 | 0.0002412 | 6.0451e-05
41 | 0.97442 | -0.49301 | 0.00092516 | 0.00023187
42 | 0.97459 | -0.48972 | 0.0012852 | 0.0003221
43 | 0.97477 | -0.48612 | 0 | 0
44 | 0.97406 | -0.50012 | 0.0010265 | 0.00025725
45 | 0.9757 | -0.46793 | 0.00175 | 0.0004386
46 | 0.97403 | -0.50063 | 0.00071431 | 0.00017902
47 | 0.99508 | -0.093213 | 0.012332 | 0.0030906
48 | 0.99479 | -0.098654 | 0 | 0
49 | 1 | 0 | -0.16508 | -0.041857
50 | 0.99203 | -0.15141 | 0.0039135 | 0.00098083
51 | 0.99316 | -0.13044 | 0 | 0
52 | 0.99209 | -0.15095 | 0 | 0
53 | 0.99047 | -0.18226 | 0 | 0
54 | 0.98793 | -0.23144 | 0 | 0
55 | 0.98752 | -0.23946 | 0 | 0
56 | 0.98672 | -0.25486 | 0 | 0
57 | 0.98913 | -0.20821 | 0.0042303 | 0.0010602
58 | 0.98566 | -0.27549 | 0 | 0
59 | 0.98526 | -0.28334 | 0 | 0
60 | 0.985 | -0.28843 | 0.0059343 | 0.0014873
61 | 0.98748 | -0.23852 | 0.0051878 | 0.0013002
62 | 0.98908 | -0.20777 | 0 | 0
63 | 0.9838 | -0.30963 | 0.0012385 | 0.0003104
64 | 0.98945 | -0.20066 | 0 | 0
65 | 0.98379 | -0.30997 | 0.00050724 | 0.00012713
66 | 0.98377 | -0.31033 | 0 | 0
67 | 0.98268 | -0.33142 | 0.0015595 | 0.00039084
68 | 0.98375 | -0.31074 | 0.00080604 | 0.00020201
69 | 0.98183 | -0.34786 | 0.0016883 | 0.00042312
70 | 0.98545 | -0.27957 | 0.0010455 | 0.00026202
71 | 0.98424 | -0.30327 | 0.0026779 | 0.00067115
72 | 0.98386 | -0.31062 | 0 | 0
73 | 0.98363 | -0.3151 | 0.0021376 | 0.00053574
74 | 0.9838 | -0.31172 | 0.0015362 | 0.00038501
75 | 0.98653 | -0.25881 | 0.00013866 | 3.4752e-05
76 | 0.98661 | -0.25725 | 0.00024174 | 6.0586e-05
77 | 0.98675 | -0.25436 | 0.00027897 | 6.9915e-05
78 | 0.98679 | -0.25356 | 0.00016768 | 4.2025e-05
79 | 0.9863 | -0.26319 | 0.0017882 | 0.00044816
80 | 0.98667 | -0.25599 | 0.0070908 | 0.0017771
81 | 0.98604 | -0.26809 | 0.01836 | 0.0046015
82 | 0.98488 | -0.29073 | 0.002171 | 0.0005441
83 | 0.98484 | -0.29147 | 0.002242 | 0.00056191
84 | 0.98102 | -0.36374 | 0.001596 | 0.00039998
85 | 0.98705 | -0.24859 | 0.0014213 | 0.00035622
86 | 0.98023 | -0.37919 | 0.0015521 | 0.00038898
87 | 0.98017 | -0.38039 | 0.002293 | 0.00057469
88 | 0.98034 | -0.37704 | 0.0015883 | 0.00039808
89 | 0.98011 | -0.38158 | 0.0010583 | 0.00026524
90 | 0.98044 | -0.3751 | 0 | 0
91 | 0.9801 | -0.38177 | 0.0010012 | 0.00025093
92 | 0.97847 | -0.41343 | 0.0013595 | 0.00034072
93 | 0.98374 | -0.31284 | 0.0025748 | 0.00064531
94 | 0.98363 | -0.31507 | 0.0034591 | 0.00086694
95 | 0.98319 | -0.32359 | 0.0013675 | 0.00034274
96 | 0.98741 | -0.24156 | 0 | 0
97 | 0.9873 | -0.24365 | 0.0069923 | 0.0017524
98 | 0.98306 | -0.32616 | 0.00044758 | 0.00011217
99 | 0.98243 | -0.33858 | 0.0011097 | 0.00027813
100 | 0.98008 | -0.38216 | 0.00080981 | 0.00020296
101 | 0.97603 | -0.46137 | 0.00097373 | 0.00024404
102 | 0.97724 | -0.4376 | 0.00082393 | 0.0002065
103 | 0.97602 | -0.46164 | 0.00078591 | 0.00019697
104 | 0.97776 | -0.42733 | 0.0018553 | 0.00046499
105 | 0.98229 | -0.3413 | 0.0013545 | 0.00033946
106 | 0.98489 | -0.29079 | 7.0365e-05 | 1.7635e-05
107 | 0.9849 | -0.29074 | 0.00026654 | 6.6802e-05
108 | 0.98272 | -0.33294 | 0.00033612 | 8.4239e-05
109 | 0.98216 | -0.34386 | 0.0028076 | 0.00070366
110 | 0.98208 | -0.34531 | 0.00057564 | 0.00014427
111 | 0.98204 | -0.34612 | 0.0019065 | 0.0004778
112 | 0.98203 | -0.34646 | 0.00071708 | 0.00017972
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00027947 | -7.0041e-05 | 0.00027947 | 6.93e-05 | 3.9184e-09 | -7.417e-07 | 0.00042253 | 0.00042227 | 0.00042253 | 0.98419 | -0.30469 | 0.9842 | -0.3044 | 0.11608
1 | -0.0007996 | -0.00019966 | 0.0007996 | 0.00019952 | 5.8946e-09 | -1.3297e-07 | 0.0012086 | 0.0012086 | 0.0012086 | 0.9842 | -0.3044 | 0.98421 | -0.30424 | 0.33205
2 | 0.0014684 | 0.00036701 | -0.0014684 | -0.00036708 | 1.1535e-08 | -7.1951e-08 | 0.0022197 | 0.0022198 | 0.0022198 | 0.98421 | -0.30424 | 0.9842 | -0.30441 | 0.60982
3 | -0.002268 | -0.00056653 | 0.0022692 | 0.00056397 | 1.1419e-06 | -2.5645e-06 | 0.0034283 | 0.0034272 | 0.0034283 | 0.98421 | -0.30424 | 0.98475 | -0.29363 | 0.94185
4 | 0.0012562 | 0.0003139 | -0.0012562 | -0.00031412 | 2.5315e-08 | -2.217e-07 | 0.0018989 | 0.001899 | 0.001899 | 0.9842 | -0.30441 | 0.98418 | -0.30483 | 0.5217
5 | -0.0022692 | -0.00056397 | 0.0022695 | 0.00056322 | 3.3174e-07 | -7.4615e-07 | 0.0034272 | 0.0034268 | 0.0034272 | 0.98475 | -0.29363 | 0.98491 | -0.29054 | 0.94153
6 | 0.0010485 | 0.00026206 | -0.0010485 | -0.00026213 | 5.2423e-09 | -6.7359e-08 | 0.001585 | 0.001585 | 0.001585 | 0.98418 | -0.30483 | 0.98417 | -0.30494 | 0.43544
7 | 0.00083892 | 0.00020961 | -0.00083889 | -0.00021025 | 3.0982e-08 | -6.3281e-07 | 0.0012682 | 0.0012684 | 0.0012684 | 0.98417 | -0.30494 | 0.98413 | -0.30571 | 0.34846
8 | 0.0039207 | 0.00097452 | -0.0039202 | -0.00097468 | 4.8363e-07 | -1.5996e-07 | 0.0059164 | 0.0059165 | 0.0059165 | 0.98561 | -0.27676 | 0.98548 | -0.27937 | 1.6254
9 | 0.0015598 | 0.00039023 | -0.0015597 | -0.00039064 | 7.4914e-08 | -4.1122e-07 | 0.0023546 | 0.0023548 | 0.0023548 | 0.98561 | -0.27676 | 0.98556 | -0.27777 | 0.64691
10 | -0.0057354 | -0.0014287 | 0.0057398 | 0.0014295 | 4.3578e-06 | 8.1055e-07 | 0.0086559 | 0.0086552 | 0.0086559 | 0.98561 | -0.27676 | 0.98643 | -0.26074 | 2.378
11 | 0.0036874 | 0.00091633 | -0.0036857 | -0.00091713 | 1.7547e-06 | -8.0078e-07 | 0.005565 | 0.0055657 | 0.0055657 | 0.98548 | -0.27937 | 0.98496 | -0.28942 | 1.529
12 | 0.0013892 | 0.00034791 | -0.0013891 | -0.00034815 | 3.4256e-08 | -2.427e-07 | 0.0020973 | 0.0020974 | 0.0020974 | 0.98556 | -0.27777 | 0.98553 | -0.27829 | 0.57621
13 | -0.0059126 | -0.0014728 | 0.0059132 | 0.0014729 | 5.4128e-07 | 1.146e-07 | 0.0089159 | 0.0089159 | 0.0089159 | 0.98643 | -0.26074 | 0.98653 | -0.25881 | 2.4494
14 | 0.0031359 | 0.00077935 | -0.0031358 | -0.00077943 | 1.0047e-07 | -8.7776e-08 | 0.0047351 | 0.0047352 | 0.0047352 | 0.98496 | -0.28942 | 0.98493 | -0.29009 | 1.3009
15 | -0.0028574 | -0.00070974 | 0.0028574 | 0.00070967 | 6.0497e-08 | -7.1567e-08 | 0.0043147 | 0.0043147 | 0.0043147 | 0.98491 | -0.29054 | 0.98493 | -0.29009 | 1.1854
16 | 0.00058786 | 0.00014652 | -0.00058786 | -0.00014669 | 4.0147e-09 | -1.7025e-07 | 0.00088786 | 0.00088792 | 0.00088792 | 0.98491 | -0.29054 | 0.9849 | -0.29068 | 0.24394
17 | 0.00033691 | 8.3798e-05 | -0.00033691 | -8.3905e-05 | 8.2561e-10 | -1.077e-07 | 0.00050879 | 0.00050882 | 0.00050882 | 0.9849 | -0.29068 | 0.9849 | -0.29074 | 0.13979
18 | -0.0017684 | -0.00044319 | 0.0017684 | 0.00044284 | 8.5456e-08 | -3.4948e-07 | 0.0026752 | 0.0026751 | 0.0026752 | 0.98359 | -0.31607 | 0.98364 | -0.31505 | 0.73496
19 | -0.0017684 | -0.00044284 | 0.0017686 | 0.00044237 | 1.1541e-07 | -4.7211e-07 | 0.0026751 | 0.0026749 | 0.0026751 | 0.98364 | -0.31505 | 0.98371 | -0.31368 | 0.73492
20 | -0.0050593 | -0.0012671 | 0.0050598 | 0.0012671 | 5.2953e-07 | 3.2747e-08 | 0.0076526 | 0.0076525 | 0.0076526 | 0.98371 | -0.31368 | 0.98382 | -0.31148 | 2.1024
21 | -0.0056549 | -0.0014163 | 0.0056584 | 0.0014169 | 3.563e-06 | 6.2963e-07 | 0.0085526 | 0.008552 | 0.0085526 | 0.98382 | -0.31148 | 0.9845 | -0.29825 | 2.3496
22 | -0.0056584 | -0.0014169 | 0.005661 | 0.0014174 | 2.5806e-06 | 4.5446e-07 | 0.008552 | 0.0085515 | 0.008552 | 0.9845 | -0.29825 | 0.98499 | -0.28867 | 2.3494
23 | -0.0091768 | -0.0022982 | 0.0091799 | 0.0022996 | 3.1585e-06 | 1.4633e-06 | 0.013863 | 0.013862 | 0.013863 | 0.98499 | -0.28867 | 0.98536 | -0.28145 | 3.8084
24 | 0.0035157 | 0.0008808 | -0.0035153 | -0.00088103 | 3.993e-07 | -2.2486e-07 | 0.0053111 | 0.0053113 | 0.0053113 | 0.98499 | -0.28867 | 0.98487 | -0.29106 | 1.4591
25 | -0.0091799 | -0.0022996 | 0.0091882 | 0.0023034 | 8.2441e-06 | 3.8175e-06 | 0.013862 | 0.013862 | 0.013862 | 0.98536 | -0.28145 | 0.98633 | -0.2626 | 3.8084
26 | -0.00081656 | -0.00020465 | 0.00081656 | 0.00020451 | 6.464e-09 | -1.3868e-07 | 0.0012365 | 0.0012365 | 0.0012365 | 0.98262 | -0.33476 | 0.98263 | -0.33459 | 0.33971
27 | -0.0014985 | -0.00037541 | 0.0014986 | 0.00037474 | 1.1355e-07 | -6.7243e-07 | 0.0022691 | 0.0022689 | 0.0022691 | 0.98263 | -0.33459 | 0.98271 | -0.333 | 0.62338
28 | -0.0034093 | -0.00085343 | 0.0034094 | 0.00085339 | 5.6446e-08 | -3.5447e-08 | 0.005162 | 0.005162 | 0.005162 | 0.98271 | -0.333 | 0.98273 | -0.33265 | 1.4181
29 | 0.0019107 | 0.00047869 | -0.0019107 | -0.00047886 | 5.0314e-08 | -1.7088e-07 | 0.0028931 | 0.0028932 | 0.0028932 | 0.98271 | -0.333 | 0.98269 | -0.33355 | 0.79484
30 | -0.0047228 | -0.0011823 | 0.0047229 | 0.0011823 | 7.9305e-08 | -1.6496e-09 | 0.0071506 | 0.0071506 | 0.0071506 | 0.98273 | -0.33265 | 0.98275 | -0.3323 | 1.9645
31 | 0.0013134 | 0.00032894 | -0.0013134 | -0.00032905 | 1.4013e-08 | -1.1074e-07 | 0.0019887 | 0.0019887 | 0.0019887 | 0.98273 | -0.33265 | 0.98272 | -0.33288 | 0.54635
32 | 0.0084756 | 0.002124 | -0.008473 | -0.0021229 | 2.5334e-06 | 1.1018e-06 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.98275 | -0.3323 | 0.98243 | -0.33858 | 3.5256
33 | -0.013198 | -0.0033063 | 0.013202 | 0.0033085 | 3.86e-06 | 2.1437e-06 | 0.019984 | 0.019984 | 0.019984 | 0.98275 | -0.3323 | 0.98306 | -0.32616 | 5.49
34 | 0.00033612 | 8.4112e-05 | -0.00033612 | -8.4239e-05 | 9.7575e-10 | -1.2666e-07 | 0.0005089 | 0.00050894 | 0.00050894 | 0.98272 | -0.33288 | 0.98272 | -0.33294 | 0.13982
35 | -0.029341 | -0.0073557 | 0.02935 | 0.0073615 | 9.2454e-06 | 5.7564e-06 | 0.044266 | 0.044266 | 0.044266 | 0.98633 | -0.2626 | 0.98667 | -0.25599 | 12.1611
36 | 0.018365 | 0.0046043 | -0.01836 | -0.0046015 | 4.8016e-06 | 2.8602e-06 | 0.027707 | 0.027707 | 0.027707 | 0.98633 | -0.2626 | 0.98604 | -0.26809 | 7.6117
37 | 0.0017882 | 0.00044796 | -0.0017882 | -0.00044816 | 5.0017e-08 | -2.0188e-07 | 0.0026977 | 0.0026978 | 0.0026978 | 0.98633 | -0.2626 | 0.9863 | -0.26319 | 0.74115
38 | 0.0033051 | 0.00082798 | -0.003305 | -0.00082805 | 1.0723e-07 | -6.9963e-08 | 0.0050582 | 0.0050583 | 0.0050583 | 0.97225 | -0.53585 | 0.97222 | -0.53654 | 1.3896
39 | 0.00078926 | 0.00019751 | -0.00078924 | -0.0001978 | 1.3433e-08 | -2.9587e-07 | 0.0012078 | 0.0012079 | 0.0012079 | 0.97225 | -0.53585 | 0.97223 | -0.53621 | 0.33185
40 | -0.012763 | -0.003198 | 0.012781 | 0.0032082 | 1.851e-05 | 1.024e-05 | 0.019533 | 0.019532 | 0.019533 | 0.97225 | -0.53585 | 0.97379 | -0.50545 | 5.3662
41 | 0.001511 | 0.00037845 | -0.001511 | -0.00037869 | 4.3238e-08 | -2.3965e-07 | 0.0023126 | 0.0023127 | 0.0023127 | 0.97222 | -0.53654 | 0.97219 | -0.53714 | 0.63536
42 | -0.013187 | -0.0033099 | 0.01319 | 0.0033116 | 3.0287e-06 | 1.6909e-06 | 0.020153 | 0.020152 | 0.020153 | 0.97379 | -0.50545 | 0.97403 | -0.50063 | 5.5364
43 | -0.0035801 | -0.00089725 | 0.0035805 | 0.00089707 | 3.8745e-07 | -1.8187e-07 | 0.0054697 | 0.0054696 | 0.0054697 | 0.97395 | -0.50234 | 0.97406 | -0.50007 | 1.5027
44 | -0.0043759 | -0.0010964 | 0.0043759 | 0.0010964 | 1.2152e-10 | -2.0893e-11 | 0.0066848 | 0.0066848 | 0.0066848 | 0.97406 | -0.50007 | 0.97406 | -0.50007 | 1.8365
45 | -0.0046171 | -0.0011569 | 0.0046187 | 0.0011568 | 1.5516e-06 | -4.2694e-08 | 0.0070532 | 0.0070528 | 0.0070532 | 0.97406 | -0.50007 | 0.97442 | -0.49301 | 1.9377
46 | -0.0055439 | -0.0013887 | 0.0055447 | 0.0013889 | 8.6877e-07 | 1.5326e-07 | 0.0084656 | 0.0084655 | 0.0084656 | 0.97442 | -0.49301 | 0.97459 | -0.48972 | 2.3257
47 | -0.0068299 | -0.001711 | 0.0068311 | 0.0017114 | 1.1713e-06 | 3.9163e-07 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.97459 | -0.48972 | 0.97477 | -0.48612 | 2.8648
48 | 0.014941 | 0.0037539 | -0.014931 | -0.0037481 | 9.9785e-06 | 5.7493e-06 | 0.022812 | 0.022812 | 0.022812 | 0.97477 | -0.48612 | 0.97406 | -0.50012 | 6.267
49 | -0.021772 | -0.0054652 | 0.021791 | 0.0054768 | 1.8911e-05 | 1.1534e-05 | 0.033239 | 0.033239 | 0.033239 | 0.97477 | -0.48612 | 0.9757 | -0.46793 | 9.1316
50 | 0.013905 | 0.0034909 | -0.013904 | -0.0034907 | 3.3791e-07 | 1.9141e-07 | 0.021244 | 0.021244 | 0.021244 | 0.97406 | -0.50012 | 0.97403 | -0.50063 | 5.8362
51 | -0.023541 | -0.0059153 | 0.023548 | 0.0059197 | 7.0688e-06 | 4.3414e-06 | 0.035908 | 0.035908 | 0.035908 | 0.9757 | -0.46793 | 0.97602 | -0.46164 | 9.8648
52 | 0.054913 | 0.014068 | -0.054899 | -0.014059 | 1.4474e-05 | 8.967e-06 | 0.082225 | 0.082225 | 0.082225 | 0.99508 | -0.093213 | 0.99479 | -0.098654 | 11.2946
53 | -0.067245 | -0.017159 | 0.067549 | 0.017349 | 0.00030425 | 0.00019054 | 0.10066 | 0.10066 | 0.10066 | 0.99508 | -0.093213 | 1 | 0 | 13.8276
54 | 0.054899 | 0.014059 | -0.054759 | -0.013972 | 0.00013994 | 8.67e-05 | 0.082225 | 0.082226 | 0.082226 | 0.99479 | -0.098654 | 0.99203 | -0.15141 | 11.2947
55 | 0.09588 | 0.024507 | -0.095279 | -0.024124 | 0.00060081 | 0.0003835 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 1 | 0 | 0.99316 | -0.13044 | 39.242
56 | 0.050845 | 0.012992 | -0.050724 | -0.012915 | 0.00012076 | 7.6577e-05 | 0.076355 | 0.076356 | 0.076356 | 0.99203 | -0.15141 | 0.98945 | -0.20066 | 20.9769
57 | 0.095279 | 0.024124 | -0.095186 | -0.024064 | 9.3736e-05 | 5.9833e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.99316 | -0.13044 | 0.99209 | -0.15095 | 39.242
58 | 0.095186 | 0.024064 | -0.095043 | -0.023973 | 0.0001427 | 9.1086e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.99209 | -0.15095 | 0.99047 | -0.18226 | 39.242
59 | 0.095043 | 0.023973 | -0.094925 | -0.023898 | 0.0001179 | 7.5255e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.99047 | -0.18226 | 0.98913 | -0.20821 | 39.2421
60 | 0.051652 | 0.012961 | -0.051632 | -0.012949 | 1.9758e-05 | 1.2534e-05 | 0.077803 | 0.077804 | 0.077804 | 0.98793 | -0.23144 | 0.98752 | -0.23946 | 21.3746
61 | 0.038943 | 0.009812 | -0.038899 | -0.0097846 | 4.3576e-05 | 2.7457e-05 | 0.058674 | 0.058674 | 0.058674 | 0.98793 | -0.23144 | 0.98672 | -0.25486 | 16.1192
62 | -0.090594 | -0.022773 | 0.090695 | 0.022837 | 0.00010061 | 6.4204e-05 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.98793 | -0.23144 | 0.98913 | -0.20821 | 37.4937
63 | 0.03647 | 0.0091567 | -0.036441 | -0.0091386 | 2.8737e-05 | 1.8067e-05 | 0.05496 | 0.05496 | 0.05496 | 0.98752 | -0.23946 | 0.98667 | -0.25599 | 15.0989
64 | 0.015162 | 0.0037919 | -0.01516 | -0.0037911 | 1.5152e-06 | 8.7067e-07 | 0.022844 | 0.022844 | 0.022844 | 0.98752 | -0.23946 | 0.98741 | -0.24156 | 6.2757
65 | 0.038899 | 0.0097846 | -0.038861 | -0.0097604 | 3.8296e-05 | 2.4131e-05 | 0.058674 | 0.058674 | 0.058674 | 0.98672 | -0.25486 | 0.98566 | -0.27549 | 16.1192
66 | 0.010354 | 0.0025963 | -0.01035 | -0.0025943 | 3.8736e-06 | 1.9406e-06 | 0.015632 | 0.015632 | 0.015632 | 0.98566 | -0.27549 | 0.98526 | -0.28334 | 4.2946
67 | 0.028506 | 0.0071642 | -0.028501 | -0.0071607 | 5.5546e-06 | 3.453e-06 | 0.043042 | 0.043042 | 0.043042 | 0.98566 | -0.27549 | 0.98545 | -0.27957 | 11.8247
68 | 0.01035 | 0.0025943 | -0.010348 | -0.0025931 | 2.5106e-06 | 1.258e-06 | 0.015632 | 0.015632 | 0.015632 | 0.98526 | -0.28334 | 0.985 | -0.28843 | 4.2946
69 | 0.0044136 | 0.0011058 | -0.0044131 | -0.0011058 | 4.8384e-07 | -5.9725e-08 | 0.0066674 | 0.0066675 | 0.0066675 | 0.985 | -0.28843 | 0.98488 | -0.29073 | 1.8317
70 | -0.050632 | -0.012856 | 0.050707 | 0.012904 | 7.5027e-05 | 4.7577e-05 | 0.076356 | 0.076356 | 0.076356 | 0.98748 | -0.23852 | 0.98908 | -0.20777 | 20.9769
71 | 0.045444 | 0.011556 | -0.045289 | -0.011458 | 0.00015511 | 9.815e-05 | 0.068539 | 0.068539 | 0.068539 | 0.98748 | -0.23852 | 0.9838 | -0.30963 | 18.8294
72 | -0.050707 | -0.012904 | 0.050724 | 0.012915 | 1.7401e-05 | 1.1034e-05 | 0.076356 | 0.076356 | 0.076356 | 0.98908 | -0.20777 | 0.98945 | -0.20066 | 20.9769
73 | 0.042737 | 0.010819 | -0.042693 | -0.010791 | 4.4657e-05 | 2.822e-05 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06468 | 0.9838 | -0.30963 | 0.98268 | -0.33142 | 17.7692
74 | 0.0013133 | 0.00032832 | -0.0013133 | -0.00032849 | 2.1288e-08 | -1.691e-07 | 0.0019861 | 0.0019862 | 0.0019862 | 0.9838 | -0.30963 | 0.98379 | -0.30997 | 0.54566
75 | 0.00080607 | 0.00020136 | -0.00080606 | -0.00020167 | 1.3824e-08 | -3.0613e-07 | 0.001219 | 0.0012191 | 0.0012191 | 0.98379 | -0.30997 | 0.98377 | -0.31033 | 0.33492
76 | 0.00080606 | 0.00020167 | -0.00080604 | -0.00020201 | 1.5724e-08 | -3.4811e-07 | 0.0012191 | 0.0012192 | 0.0012192 | 0.98377 | -0.31033 | 0.98375 | -0.31074 | 0.33495
77 | 0.041133 | 0.0104 | -0.041101 | -0.01038 | 3.242e-05 | 2.0467e-05 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0.98268 | -0.33142 | 0.98183 | -0.34786 | 17.1204
78 | 0.039412 | 0.0099568 | -0.039383 | -0.0099379 | 2.9964e-05 | 1.8894e-05 | 0.05976 | 0.05976 | 0.05976 | 0.98183 | -0.34786 | 0.98102 | -0.36374 | 16.4175
79 | 0.027455 | 0.0068987 | -0.027424 | -0.0068795 | 3.1017e-05 | 1.9239e-05 | 0.041463 | 0.041464 | 0.041464 | 0.98545 | -0.27957 | 0.98424 | -0.30327 | 11.3911
80 | 0.024746 | 0.0062083 | -0.024738 | -0.006203 | 8.6698e-06 | 5.3389e-06 | 0.037415 | 0.037415 | 0.037415 | 0.98424 | -0.30327 | 0.98386 | -0.31062 | 10.2789
81 | 0.017166 | 0.0043057 | -0.017163 | -0.0043036 | 3.6643e-06 | 2.1611e-06 | 0.025964 | 0.025964 | 0.025964 | 0.98386 | -0.31062 | 0.98363 | -0.3151 | 7.1331
82 | 0.0075712 | 0.0018973 | -0.0075708 | -0.0018971 | 3.9658e-07 | 1.5139e-07 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0.98386 | -0.31062 | 0.9838 | -0.31172 | 3.1458
83 | 0.015025 | 0.0037678 | -0.015019 | -0.0037643 | 6.0771e-06 | 3.4914e-06 | 0.022731 | 0.022731 | 0.022731 | 0.98363 | -0.3151 | 0.98319 | -0.32359 | 6.2447
84 | 0.0060346 | 0.0015121 | -0.0060343 | -0.001512 | 3.2282e-07 | 7.5403e-08 | 0.0091273 | 0.0091274 | 0.0091274 | 0.9838 | -0.31172 | 0.98374 | -0.31284 | 2.5075
85 | -0.0060518 | -0.0015076 | 0.0060523 | 0.0015077 | 4.4739e-07 | 1.0337e-07 | 0.009125 | 0.0091249 | 0.009125 | 0.98653 | -0.25881 | 0.98661 | -0.25725 | 2.5069
86 | -0.006294 | -0.0015683 | 0.0062949 | 0.0015686 | 8.6242e-07 | 2.2576e-07 | 0.0094895 | 0.0094894 | 0.0094895 | 0.98661 | -0.25725 | 0.98675 | -0.25436 | 2.607
87 | -0.0065738 | -0.0016385 | 0.0065741 | 0.0016386 | 2.5131e-07 | 7.3667e-08 | 0.0099101 | 0.0099101 | 0.0099101 | 0.98675 | -0.25436 | 0.98679 | -0.25356 | 2.7226
88 | -0.0067418 | -0.0016806 | 0.0067434 | 0.0016811 | 1.5906e-06 | 4.9322e-07 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.98679 | -0.25356 | 0.98705 | -0.24859 | 2.792
89 | 0.0022421 | 0.00056173 | -0.002242 | -0.00056191 | 7.8065e-08 | -1.8089e-07 | 0.0033875 | 0.0033875 | 0.0033875 | 0.98488 | -0.29073 | 0.98484 | -0.29147 | 0.93064
90 | 0.037787 | 0.0095379 | -0.037766 | -0.0095249 | 2.055e-05 | 1.2942e-05 | 0.057339 | 0.057339 | 0.057339 | 0.98102 | -0.36374 | 0.98044 | -0.3751 | 15.7525
91 | -0.0081647 | -0.0020373 | 0.0081674 | 0.0020384 | 2.7233e-06 | 1.1297e-06 | 0.012305 | 0.012305 | 0.012305 | 0.98705 | -0.24859 | 0.98741 | -0.24156 | 3.3806
92 | 0.0051629 | 0.0012933 | -0.0051626 | -0.0012932 | 2.9507e-07 | 2.7366e-08 | 0.0078371 | 0.0078372 | 0.0078372 | 0.98023 | -0.37919 | 0.98017 | -0.38039 | 2.1531
93 | -0.0067149 | -0.0016823 | 0.0067156 | 0.0016825 | 6.8811e-07 | 2.1774e-07 | 0.010193 | 0.010193 | 0.010193 | 0.98023 | -0.37919 | 0.98034 | -0.37704 | 2.8003
94 | 0.0028695 | 0.00071855 | -0.0028694 | -0.00071874 | 1.6233e-07 | -1.8362e-07 | 0.0043561 | 0.0043562 | 0.0043562 | 0.98017 | -0.38039 | 0.98011 | -0.38158 | 1.1968
95 | -0.008304 | -0.0020805 | 0.0083047 | 0.0020809 | 7.6653e-07 | 3.2833e-07 | 0.012604 | 0.012604 | 0.012604 | 0.98034 | -0.37704 | 0.98044 | -0.3751 | 3.4626
96 | 0.001811 | 0.0004535 | -0.001811 | -0.00045356 | 1.6906e-08 | -6.434e-08 | 0.0027494 | 0.0027494 | 0.0027494 | 0.98011 | -0.38158 | 0.9801 | -0.38177 | 0.75534
97 | 0.029461 | 0.0074441 | -0.029407 | -0.0074104 | 5.4032e-05 | 3.3674e-05 | 0.044735 | 0.044736 | 0.044736 | 0.98044 | -0.3751 | 0.97847 | -0.41343 | 12.29
98 | 0.00080982 | 0.00020264 | -0.00080981 | -0.00020296 | 1.4866e-08 | -3.2099e-07 | 0.0012294 | 0.0012295 | 0.0012295 | 0.9801 | -0.38177 | 0.98008 | -0.38216 | 0.33777
99 | 0.028048 | 0.0070697 | -0.028029 | -0.0070581 | 1.8634e-05 | 1.1583e-05 | 0.042668 | 0.042668 | 0.042668 | 0.97847 | -0.41343 | 0.97776 | -0.42733 | 11.7221
100 | 0.0034595 | 0.00086672 | -0.0034591 | -0.00086694 | 3.6748e-07 | -2.1913e-07 | 0.0052327 | 0.0052329 | 0.0052329 | 0.98374 | -0.31284 | 0.98363 | -0.31507 | 1.4376
101 | 0.013652 | 0.0034216 | -0.01365 | -0.0034207 | 1.6734e-06 | 9.384e-07 | 0.020661 | 0.020661 | 0.020661 | 0.98319 | -0.32359 | 0.98306 | -0.32616 | 5.6761
102 | 0.006993 | 0.0017527 | -0.0069923 | -0.0017524 | 6.9386e-07 | 2.3099e-07 | 0.010538 | 0.010538 | 0.010538 | 0.98741 | -0.24156 | 0.9873 | -0.24365 | 2.8952
103 | 0.0073633 | 0.0018448 | -0.0073623 | -0.0018444 | 9.5602e-07 | 3.5235e-07 | 0.011152 | 0.011153 | 0.011153 | 0.98243 | -0.33858 | 0.98229 | -0.3413 | 3.0639
104 | -0.025308 | -0.0063609 | 0.025337 | 0.0063787 | 2.8758e-05 | 1.7761e-05 | 0.03859 | 0.03859 | 0.03859 | 0.97603 | -0.46137 | 0.97724 | -0.4376 | 10.6018
105 | 0.024335 | 0.0061169 | -0.024334 | -0.0061167 | 3.1334e-07 | 1.9296e-07 | 0.037106 | 0.037106 | 0.037106 | 0.97603 | -0.46137 | 0.97602 | -0.46164 | 10.194
106 | -0.026161 | -0.0065851 | 0.026174 | 0.0065931 | 1.2848e-05 | 7.952e-06 | 0.039845 | 0.039845 | 0.039845 | 0.97724 | -0.4376 | 0.97776 | -0.42733 | 10.9464
107 | 0.0060079 | 0.001505 | -0.0060071 | -0.0015048 | 7.3189e-07 | 1.7015e-07 | 0.0091007 | 0.0091008 | 0.0091008 | 0.98229 | -0.3413 | 0.98216 | -0.34386 | 2.5002
108 | -7.0365e-05 | -1.7635e-05 | 7.0365e-05 | 1.7103e-05 | 1.7692e-10 | -5.3208e-07 | 0.00010631 | 0.00010612 | 0.00010631 | 0.98489 | -0.29079 | 0.9849 | -0.29074 | 0.029206
109 | 0.0031995 | 0.00080114 | -0.0031993 | -0.00080132 | 2.213e-07 | -1.7621e-07 | 0.0048471 | 0.0048473 | 0.0048473 | 0.98216 | -0.34386 | 0.98208 | -0.34531 | 1.3317
110 | 0.0026237 | 0.00065705 | -0.0026236 | -0.0006572 | 1.0063e-07 | -1.5047e-07 | 0.0039751 | 0.0039752 | 0.0039752 | 0.98208 | -0.34531 | 0.98204 | -0.34612 | 1.0921
111 | 0.00071709 | 0.00017939 | -0.00071708 | -0.00017972 | 1.1569e-08 | -3.2326e-07 | 0.0010864 | 0.0010866 | 0.0010866 | 0.98204 | -0.34612 | 0.98203 | -0.34646 | 0.2985

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16786 | 0.042553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00027947 | 7.0041e-05
1 | 0.00052013 | 0.00013036
2 | 0.00021221 | 5.3185e-05
3 | 0.00020771 | 5.2056e-05
4 | 0.00020954 | 5.2515e-05
5 | 0.00083889 | 0.00021025
6 | 0.00025499 | 6.3907e-05
7 | 0.0002328 | 5.8344e-05
8 | 0.00017053 | 4.2738e-05
9 | 0.00017282 | 4.3314e-05
10 | 0.00054977 | 0.00013779
11 | 0.0013891 | 0.00034815
12 | 0.00027836 | 6.9764e-05
13 | 0.00025095 | 6.2893e-05
14 | 0.0017684 | 0.00044319
15 | 0.0032907 | 0.00082473
16 | 0.00059506 | 0.00014913
17 | 0.0035153 | 0.00088103
18 | 0.00081656 | 0.00020465
19 | 0.00068192 | 0.0001709
20 | 0.0019107 | 0.00047886
21 | 0.0009773 | 0.00024493
22 | 0.0086684 | 0.0021725
23 | 0.0017939 | 0.0004496
24 | 0.00078924 | 0.0001978
25 | 0.00040586 | 0.00010172
26 | 0.001511 | 0.00037869
27 | 0.0035801 | 0.00089725
28 | 0.00079547 | 0.00019936
29 | 0.0002412 | 6.0451e-05
30 | 0.00092516 | 0.00023187
31 | 0.0012852 | 0.0003221
32 | 0.0010265 | 0.00025725
33 | 0.00175 | 0.0004386
34 | 0.00071431 | 0.00017902
35 | 0.012332 | 0.0030906
36 | 0.0027768 | 0.00069592
37 | 0.0039135 | 0.00098083
38 | 0.0042303 | 0.0010602
39 | 0.0059343 | 0.0014873
40 | 0.0051878 | 0.0013002
41 | 0.0012385 | 0.0003104
42 | 0.00050724 | 0.00012713
43 | 0.0015595 | 0.00039084
44 | 0.00080604 | 0.00020201
45 | 0.0016883 | 0.00042312
46 | 0.0010455 | 0.00026202
47 | 0.0026779 | 0.00067115
48 | 0.0021376 | 0.00053574
49 | 0.0015362 | 0.00038501
50 | 0.00013866 | 3.4752e-05
51 | 0.00024174 | 6.0586e-05
52 | 0.00027897 | 6.9915e-05
53 | 0.00016768 | 4.2025e-05
54 | 0.0017882 | 0.00044816
55 | 0.0070908 | 0.0017771
56 | 0.01836 | 0.0046015
57 | 0.002171 | 0.0005441
58 | 0.002242 | 0.00056191
59 | 0.001596 | 0.00039998
60 | 0.0014213 | 0.00035622
61 | 0.0015521 | 0.00038898
62 | 0.002293 | 0.00057469
63 | 0.0015883 | 0.00039808
64 | 0.0010583 | 0.00026524
65 | 0.0010012 | 0.00025093
66 | 0.0013595 | 0.00034072
67 | 0.0025748 | 0.00064531
68 | 0.0034591 | 0.00086694
69 | 0.0013675 | 0.00034274
70 | 0.0069923 | 0.0017524
71 | 0.00044758 | 0.00011217
72 | 0.0011097 | 0.00027813
73 | 0.00080981 | 0.00020296
74 | 0.00097373 | 0.00024404
75 | 0.00082393 | 0.0002065
76 | 0.00078591 | 0.00019697
77 | 0.0018553 | 0.00046499
78 | 0.0013545 | 0.00033946
79 | 7.0365e-05 | 1.7635e-05
80 | 0.00026654 | 6.6802e-05
81 | 0.00033612 | 8.4239e-05
82 | 0.0028076 | 0.00070366
83 | 0.00057564 | 0.00014427
84 | 0.0019065 | 0.0004778
85 | 0.00071708 | 0.00017972

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1