## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-18_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-18_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-18_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-18_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-18_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-18_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-18_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-18_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-18_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-18_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-18_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-18_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-18_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-18_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-18_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-18_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-18_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-18_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-18_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-18_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-18_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-18_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-18_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-18_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-18_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-18_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-18_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-18_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-18_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-18_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-18_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-18_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-18_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-18_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-18_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-18_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-18_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-18_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-18_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-18_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-18_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-18_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-18_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-18_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-18_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-18_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-18_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-18_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-18_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-18_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-18_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-18_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-18_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-18_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-18_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-18_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-18_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-18_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-18_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-18_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-18_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-18_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-18_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-18_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-18_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-18_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-18_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-18_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-18_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-18_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-18_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-18_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-18_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-18_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-18_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-18_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-18_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-18_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-18_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-18_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-18_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-18_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-18_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-18_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-18_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-18_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-18_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-18_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-18_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-18_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-18_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-18_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-18_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-18_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-18_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-18_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-18_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-18_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-18_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-18_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_10_0_node_265 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-18_1_4_load_16 | 0 | 0.0055022 | 0.001379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-18_1_4_load_17 | 1 | 0.0015906 | 0.00039865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-18_1_4_load_154 | 4 | 0.0057447 | 0.0014398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-18_1_4_load_25 | 6 | 0.0058111 | 0.0014564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-18_1_4_load_146 | 8 | 0.0017387 | 0.00043575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-18_1_4_load_147 | 9 | 0.0018443 | 0.00046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-18_1_4_load_21 | 10 | 0.0096402 | 0.0024161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-18_1_4_load_22 | 11 | 0.0033239 | 0.00083305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-18_1_4_load_26 | 14 | 0.0056428 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-18_1_4_load_161 | 15 | 0.0037287 | 0.00093449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-18_1_4_load_175 | 16 | 0.0049719 | 0.0012461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-18_1_4_load_177 | 17 | 0.0062416 | 0.0015643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-18_1_4_load_160 | 18 | 0.0036531 | 0.00091554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-18_1_4_load_136 | 19 | 0.010229 | 0.0025636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-18_1_4_load_132 | 20 | 0.0038824 | 0.00097303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-18_1_4_load_134 | 21 | 0.0016936 | 0.00042446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-18_1_4_load_133 | 22 | 0.0027543 | 0.00069028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-18_1_4_load_193 | 23 | 0.0052077 | 0.0013052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-18_1_4_load_184 | 27 | 0.0058788 | 0.0014734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-18_1_4_load_188 | 28 | 0.0026109 | 0.00065436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-18_1_4_load_112 | 29 | 0.0012494 | 0.00031313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-18_1_4_load_113 | 30 | 0.0048391 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-18_1_4_load_114 | 31 | 0.001197 | 0.00029999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-18_1_4_load_115 | 32 | 0.0013159 | 0.0003298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-18_1_4_load_116 | 33 | 0.0013393 | 0.00033567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-18_1_4_load_165 | 34 | 0.001197 | 0.00029999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-18_1_4_load_185 | 36 | 0.001354 | 0.00033936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-18_1_4_load_121 | 37 | 0.0018329 | 0.00045938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-18_1_4_load_117 | 38 | 0.0015245 | 0.00038207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-18_1_4_load_118 | 39 | 0.004444 | 0.0011138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-18_1_4_load_120 | 41 | 0.0020018 | 0.0005017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-18_1_4_load_149 | 42 | 0.0018329 | 0.00045937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-18_1_4_load_150 | 43 | 0.0015158 | 0.00037991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-18_1_4_load_122 | 44 | 0.012261 | 0.003073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-18_1_4_load_206 | 50 | 0.012489 | 0.0031301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-18_1_4_load_207 | 52 | 0.0066898 | 0.0016766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-18_1_4_load_202 | 53 | 0.002494 | 0.00062506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-18_1_4_load_201 | 54 | 0.001197 | 0.00029999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-18_1_4_load_208 | 55 | 0.013139 | 0.0032928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-18_1_4_load_209 | 57 | 0.0093484 | 0.0023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-18_1_4_load_155 | 59 | 0.014346 | 0.0035955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-18_1_4_load_158 | 60 | 0.0012954 | 0.00032465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-18_1_4_load_129 | 61 | 0.0024878 | 0.00062351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-18_1_4_load_131 | 63 | 0.0061783 | 0.0015484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-18_1_4_load_137 | 64 | 0.0015564 | 0.00039007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-18_1_4_load_138 | 65 | 0.0010344 | 0.00025924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-18_1_4_load_139 | 66 | 0.0010383 | 0.00026022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-18_1_4_load_140 | 67 | 0.0009336 | 0.00023398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-18_1_4_load_197 | 69 | 0.00092729 | 0.0002324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-18_1_4_load_145 | 70 | 0.00096632 | 0.00024218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-18_1_4_load_142 | 71 | 0.001238 | 0.00031028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-18_1_4_load_198 | 72 | 0.00092749 | 0.00023245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-18_1_4_load_143 | 74 | 0.00092729 | 0.0002324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-18_1_4_load_144 | 75 | 0.0013904 | 0.00034848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-18_1_4_load_187 | 76 | 0.00094401 | 0.00023659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-18_1_4_load_186 | 77 | 0.0012676 | 0.00031769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-18_1_4_load_167 | 79 | 0.0032131 | 0.00080527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-18_1_4_load_148 | 80 | 0.0056818 | 0.001424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-18_1_4_load_153 | 81 | 0.0050599 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-18_1_4_load_151 | 82 | 0.0038634 | 0.00096827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-18_1_4_load_170 | 84 | 0.0050051 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-18_1_4_load_164 | 87 | 0.0043996 | 0.0011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-18_1_4_load_196 | 88 | 0.0051058 | 0.0012796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-18_1_4_load_181 | 89 | 0.0043675 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-18_1_4_load_180 | 90 | 0.0034897 | 0.0008746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-18_1_4_load_168 | 91 | 0.0032727 | 0.00082021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-18_1_4_load_174 | 92 | 0.006353 | 0.0015922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-18_1_4_load_172 | 93 | 0.0083616 | 0.0020956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-18_1_4_load_173 | 94 | 0.0069631 | 0.0017451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-18_1_4_load_195 | 95 | 0.005097 | 0.0012774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-18_1_4_load_192 | 96 | 0.0050254 | 0.0012595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-18_1_4_load_199 | 97 | 0.00094338 | 0.00023643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-18_1_4_load_200 | 98 | 0.00189 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-18_1_4_load_205 | 99 | 0.00043005 | 0.00010778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-18_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.051178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-18_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.050829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-18_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_120-18_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-18_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_120-18_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.054707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-18_1_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-18_1_4_line_7 |  | 5 | 84 | 0.077554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-18_1_4_line_8 |  | 5 | 56 | 0.007428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-18_1_4_line_9 |  | 6 | 12 | 0.017522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-18_1_4_line_10 |  | 7 | 81 | 0.17106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-18_1_4_line_11 |  | 7 | 80 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-18_1_4_line_12 |  | 8 | 9 | 0.030309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-18_1_4_line_13 |  | 9 | 80 | 0.083731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-18_1_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.049169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-18_1_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.032691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-18_1_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.0096581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-18_1_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.011225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-18_1_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.025877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-18_1_4_line_19 |  | 13 | 16 | 0.072201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-18_1_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.033351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-18_1_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.00071282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-18_1_4_line_22 |  | 16 | 19 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-18_1_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-18_1_4_line_24 |  | 18 | 85 | 0.069453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-18_1_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.044254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-18_1_4_line_26 |  | 20 | 62 | 0.057819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-18_1_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.0004853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-18_1_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-18_1_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.041012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-18_1_4_line_30 |  | 24 | 95 | 0.017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-18_1_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.053151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-18_1_4_line_32 |  | 25 | 96 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-18_1_4_line_33 |  | 25 | 28 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-18_1_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-18_1_4_line_35 |  | 27 | 88 | 0.0057252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-18_1_4_line_36 |  | 29 | 30 | 0.0027099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-18_1_4_line_37 |  | 29 | 31 | 0.0012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-18_1_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.006834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-18_1_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0072452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-18_1_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.0071863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-18_1_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.041991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-18_1_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.010563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-18_1_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-18_1_4_line_44 |  | 36 | 77 | 0.0070767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-18_1_4_line_45 |  | 37 | 40 | 0.009211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-18_1_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.0060538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-18_1_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-18_1_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0069625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-18_1_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-18_1_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.0023873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-18_1_4_line_51 |  | 43 | 82 | 0.00084908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-18_1_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-18_1_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0069094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-18_1_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.030934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-18_1_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.017347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-18_1_4_line_56 |  | 46 | 49 | 0.035843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-18_1_4_line_57 |  | 47 | 50 | 0.004429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-18_1_4_line_58 |  | 47 | 51 | 0.043432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-18_1_4_line_59 |  | 48 | 53 | 0.000809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-18_1_4_line_60 |  | 48 | 54 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-18_1_4_line_61 |  | 49 | 55 | 0.007377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-18_1_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.01999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-18_1_4_line_63 |  | 54 | 60 | 0.0035256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-18_1_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.038113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-18_1_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.055512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-18_1_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.0095853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-18_1_4_line_67 |  | 59 | 83 | 0.0092228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-18_1_4_line_68 |  | 60 | 83 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-18_1_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.092499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-18_1_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-18_1_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-18_1_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.0034139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-18_1_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-18_1_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.017578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-18_1_4_line_75 |  | 67 | 69 | 1.2932e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-18_1_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.024164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-18_1_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-18_1_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.0078123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-18_1_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.025651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-18_1_4_line_80 |  | 71 | 74 | 0.0056461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-18_1_4_line_81 |  | 72 | 97 | 1.8649e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-18_1_4_line_82 |  | 73 | 78 | 0.08097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-18_1_4_line_83 |  | 73 | 79 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-18_1_4_line_84 |  | 74 | 75 | 0.0015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-18_1_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.0048154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-18_1_4_line_86 |  | 76 | 77 | 0.0060251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-18_1_4_line_87 |  | 78 | 92 | 0.006086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-18_1_4_line_88 |  | 78 | 93 | 0.005098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-18_1_4_line_89 |  | 79 | 91 | 0.0091047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-18_1_4_line_90 |  | 84 | 91 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-18_1_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.037016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-18_1_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.042283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-18_1_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.034778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-18_1_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-18_1_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-18_1_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_120-18_1_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0055755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-18_1_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.13525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-18_1_4_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2711849.8059 | 1236297.9974 | 2711808.2296 | 1236326.7356 | 2711807.6928 | 1236327.0765
1 | 2711764.7866 | 1236354.3287 | 2711807.6928 | 1236327.0765
2 | 2711764.7866 | 1236354.3287 | 2711756.2013 | 1236360.0717
3 | 2711764.7866 | 1236354.3287 | 2711782.7713 | 1236385.2246 | 2711792.41 | 1236391.0661 | 2711808.1668 | 1236391.0641
4 | 2711756.2013 | 1236360.0717 | 2711752.5241 | 1236354.7761
5 | 2711756.2013 | 1236360.0717 | 2711738.3786 | 1236372.0236 | 2711710.571 | 1236390.2493
6 | 2711825.023 | 1236388.3222 | 2711813.5197 | 1236391.0634 | 2711808.1668 | 1236391.0641
7 | 2711752.5241 | 1236354.7761 | 2711751.2954 | 1236352.896 | 2711723.177 | 1236340.0237 | 2711715.2282 | 1236337.2832 | 2711679.5383 | 1236332.7635
8 | 2711757.1397 | 1236350.0259 | 2711756.8877 | 1236352.5565 | 2711752.5241 | 1236354.7761
9 | 2711696.8161 | 1236401.0759 | 2711707.472 | 1236392.2805 | 2711710.571 | 1236390.2493
10 | 2711825.023 | 1236388.3222 | 2711830.1577 | 1236391.7771 | 2711837.4819 | 1236390.7031 | 2711889.1579 | 1236383.7039 | 2711930.3804 | 1236372.3382 | 2711965.1745 | 1236358.7053 | 2711984.8102 | 1236350.9805 | 2711988.785 | 1236350.0317
11 | 2711825.023 | 1236388.3222 | 2711857.5616 | 1236377.6149
12 | 2711929.6853 | 1236336.8326 | 2711940.7773 | 1236332.7474 | 2711957.2864 | 1236324.4244
13 | 2711929.6853 | 1236336.8326 | 2711927.5076 | 1236337.6346 | 2711914.51 | 1236344.1504 | 2711894.4903 | 1236360.6084 | 2711878.1758 | 1236370.8314 | 2711857.5616 | 1236377.6149
14 | 2711756.8634 | 1236455.6773 | 2711743.6735 | 1236448.1941 | 2711728.609 | 1236436.6684 | 2711718.4751 | 1236425.5598
15 | 2711696.8161 | 1236401.0759 | 2711710.722 | 1236417.0611 | 2711718.4751 | 1236425.5598
16 | 2711765.2637 | 1236460.4432 | 2711756.8634 | 1236455.6773
17 | 2711696.8161 | 1236401.0759 | 2711688.249 | 1236408.3291
18 | 2711765.2637 | 1236460.4432 | 2711778.4036 | 1236438.1505
19 | 2711765.2637 | 1236460.4432 | 2711801.045 | 1236480.7435 | 2711783.3281 | 1236506.2574
20 | 2711688.249 | 1236408.3291 | 2711684.6483 | 1236411.3775 | 2711663.4815 | 1236430.6604
21 | 2711778.4036 | 1236438.1505 | 2711778.7656 | 1236437.5364
22 | 2711776.3005 | 1236516.3778 | 2711783.3281 | 1236506.2574
23 | 2711663.4815 | 1236430.6604 | 2711645.8399 | 1236446.7318
24 | 2711834.9147 | 1236415.6855 | 2711814.6335 | 1236410.6887 | 2711796.6597 | 1236413.3859 | 2711789.0087 | 1236420.1583 | 2711778.7656 | 1236437.5364
25 | 2711776.3005 | 1236516.3778 | 2711765.3284 | 1236532.1785 | 2711766.3955 | 1236539.4154 | 2711756.1628 | 1236548.2521 | 2711752.788 | 1236550.7219
26 | 2711603.0976 | 1236485.6699 | 2711645.8399 | 1236446.7318
27 | 2711752.3963 | 1236551.0085 | 2711752.788 | 1236550.7219
28 | 2711942.5167 | 1236438.7857 | 2711943.5916 | 1236438.7838 | 2711959.7837 | 1236434.0502
29 | 2711996.1347 | 1236417.1015 | 2711984.36 | 1236420.5823 | 2711973.9282 | 1236429.9152 | 2711959.7837 | 1236434.0502
30 | 2711942.5167 | 1236438.7857 | 2711942.0508 | 1236426.5674 | 2711940.6519 | 1236421.0748
31 | 2711942.5167 | 1236438.7857 | 2711930.6783 | 1236438.8294 | 2711928.0411 | 1236442.616 | 2711905.2528 | 1236453.7844 | 2711900.6888 | 1236458.6022 | 2711896.1772 | 1236460.2407
32 | 2711996.1347 | 1236417.1015 | 2711992.037 | 1236404.9509
33 | 2711996.1347 | 1236417.1015 | 2712010.1509 | 1236412.9524
34 | 2711896.1772 | 1236460.2407 | 2711892.2208 | 1236446.6848
35 | 2711890.6168 | 1236441.1888 | 2711892.2208 | 1236446.6848
36 | 2711698.8872 | 1236226.3678 | 2711697.3197 | 1236228.5783
37 | 2711699.6128 | 1236225.3446 | 2711698.8872 | 1236226.3678
38 | 2711693.3666 | 1236234.153 | 2711697.3197 | 1236228.5783
39 | 2711699.6128 | 1236225.3446 | 2711703.8037 | 1236219.4345
40 | 2711689.2097 | 1236240.0151 | 2711693.3666 | 1236234.153
41 | 2711728.8509 | 1236185.7426 | 2711714.8788 | 1236203.8163 | 2711703.8037 | 1236219.4345
42 | 2711683.0995 | 1236248.6317 | 2711689.2097 | 1236240.0151
43 | 2711728.8509 | 1236185.7426 | 2711741.5945 | 1236194.4192
44 | 2711683.0995 | 1236248.6317 | 2711679.0061 | 1236254.4043
45 | 2711749.2083 | 1236199.6031 | 2711741.5945 | 1236194.4192
46 | 2711760.1027 | 1236187.0092 | 2711756.1422 | 1236191.5876
47 | 2711749.2083 | 1236199.6031 | 2711756.1422 | 1236191.5876
48 | 2711749.2083 | 1236199.6031 | 2711749.2791 | 1236203.4852 | 2711747.4742 | 1236205.9807
49 | 2711738.6949 | 1236218.1194 | 2711747.4742 | 1236205.9807
50 | 2711738.6949 | 1236218.1194 | 2711737.2959 | 1236220.0538
51 | 2711737.2959 | 1236220.0538 | 2711736.7983 | 1236220.7418
52 | 2711778.3919 | 1236264.8811 | 2711773.7439 | 1236276.7284
53 | 2711771.2204 | 1236283.1605 | 2711773.7439 | 1236276.7284
54 | 2711806.2045 | 1236262.2579 | 2711799.6987 | 1236265.6826 | 2711786.6001 | 1236260.2764 | 2711778.3919 | 1236264.8811
55 | 2711771.2204 | 1236283.1605 | 2711768.6688 | 1236287.6271 | 2711763.3243 | 1236284.8577 | 2711760.2332 | 1236290.2371
56 | 2711771.2204 | 1236283.1605 | 2711788.9661 | 1236290.9894 | 2711803.3248 | 1236299.0104
57 | 2711806.2045 | 1236262.2579 | 2711807.1338 | 1236257.9276
58 | 2711806.2045 | 1236262.2579 | 2711817.5626 | 1236268.0429 | 2711823.1042 | 1236275.6198 | 2711833.8036 | 1236281.815 | 2711839.1026 | 1236289.0093
59 | 2711759.5058 | 1236289.8787 | 2711760.2332 | 1236290.2371
60 | 2711760.2332 | 1236290.2371 | 2711754.4261 | 1236300.172
61 | 2711808.0849 | 1236296.2422 | 2711805.6394 | 1236300.2994 | 2711803.3248 | 1236299.0104
62 | 2711839.1026 | 1236289.0093 | 2711842.8438 | 1236286.4888 | 2711842.9504 | 1236283.6442 | 2711848.3267 | 1236274.2825 | 2711846.7402 | 1236273.3185
63 | 2711754.4261 | 1236300.172 | 2711752.647 | 1236303.2157
64 | 2711722.8288 | 1236333.5899 | 2711726.6378 | 1236336.7084 | 2711757.1397 | 1236350.0259
65 | 2711757.1397 | 1236350.0259 | 2711755.5307 | 1236343.8241 | 2711756.638 | 1236338.8855 | 2711761.496 | 1236334.529 | 2711783.653 | 1236327.5515 | 2711787.039 | 1236325.8027 | 2711778.2139 | 1236320.1545
66 | 2711778.2139 | 1236320.1545 | 2711770.2246 | 1236314.8583
67 | 2711762.5375 | 1236309.7625 | 2711770.2246 | 1236314.8583
68 | 2711762.5375 | 1236309.7625 | 2711752.647 | 1236303.2157
69 | 2711603.0976 | 1236485.6699 | 2711613.638 | 1236490.6496 | 2711693.0691 | 1236505.682
70 | 2711709.8045 | 1236508.8492 | 2711693.0691 | 1236505.682
71 | 2711636.6678 | 1236275.858 | 2711638.3724 | 1236276.9578
72 | 2711641.5261 | 1236278.2649 | 2711638.3724 | 1236276.9578 | 2711638.3724 | 1236276.9578
73 | 2711622.8071 | 1236258.4922 | 2711631.9635 | 1236272.823 | 2711636.6678 | 1236275.858
74 | 2711657.7644 | 1236284.9952 | 2711641.5261 | 1236278.2649
75 | 2711622.8001 | 1236258.4813 | 2711622.8071 | 1236258.4922
76 | 2711657.7644 | 1236284.9952 | 2711644.3563 | 1236305.0976
77 | 2711657.7644 | 1236284.9952 | 2711664.9532 | 1236274.2218 | 2711668.5876 | 1236269.0966
78 | 2711622.8001 | 1236258.4813 | 2711618.5938 | 1236251.8981
79 | 2711630.2498 | 1236326.5218 | 2711642.0158 | 1236308.6066 | 2711644.3563 | 1236305.0976
80 | 2711671.8535 | 1236264.491 | 2711668.5876 | 1236269.0966
81 | 2711618.5838 | 1236251.8823 | 2711618.5938 | 1236251.8981
82 | 2711630.2498 | 1236326.5218 | 2711605.2302 | 1236359.3553 | 2711613.5123 | 1236367.3171 | 2711616.7486 | 1236368.2898 | 2711626.8796 | 1236369.292 | 2711635.7812 | 1236370.8717 | 2711640.4381 | 1236373.9838
83 | 2711630.2498 | 1236326.5218 | 2711653.7428 | 1236329.4969
84 | 2711671.8535 | 1236264.491 | 2711672.7355 | 1236263.2472
85 | 2711675.5209 | 1236259.3192 | 2711672.7355 | 1236263.2472
86 | 2711675.5209 | 1236259.3192 | 2711679.0061 | 1236254.4043
87 | 2711644.8986 | 1236369.8311 | 2711640.4381 | 1236373.9838
88 | 2711640.4381 | 1236373.9838 | 2711644.6796 | 1236376.8121
89 | 2711662.7753 | 1236330.6407 | 2711653.7428 | 1236329.4969
90 | 2711662.7753 | 1236330.6407 | 2711679.5383 | 1236332.7635
91 | 2711834.9147 | 1236415.6855 | 2711850.2062 | 1236417.5637 | 2711865.7263 | 1236414.5425 | 2711871.2383 | 1236412.4335
92 | 2711834.9147 | 1236415.6855 | 2711834.1753 | 1236436.8548 | 2711837.6497 | 1236448.4849 | 2711837.2941 | 1236457.4401
93 | 2711871.2383 | 1236412.4335 | 2711890.0487 | 1236439.2421 | 2711890.6168 | 1236441.1888
94 | 2711837.2941 | 1236457.4401 | 2711837.2516 | 1236458.5109
95 | 2711836.6561 | 1236473.5081 | 2711837.2516 | 1236458.5109
96 | 2711645.6034 | 1236377.428 | 2711644.6796 | 1236376.8121
97 | 2711615.5818 | 1236247.184 | 2711618.5838 | 1236251.8823
98 | 2711615.5818 | 1236247.184 | 2711483.111 | 1236274.4514

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2711849.8059 | 1236297.9974
1 | 2711807.6928 | 1236327.0765
2 | 2711764.7866 | 1236354.3287
3 | 2711756.2013 | 1236360.0717
4 | 2711808.1668 | 1236391.0641
5 | 2711752.5241 | 1236354.7761
6 | 2711710.571 | 1236390.2493
7 | 2711825.023 | 1236388.3222
8 | 2711957.2864 | 1236324.4244
9 | 2711929.6853 | 1236336.8326
10 | 2711718.4751 | 1236425.5598
11 | 2711756.8634 | 1236455.6773
12 | 2711696.8161 | 1236401.0759
13 | 2711765.2637 | 1236460.4432
14 | 2711688.249 | 1236408.3291
15 | 2711778.4036 | 1236438.1505
16 | 2711783.3281 | 1236506.2574
17 | 2711663.4815 | 1236430.6604
18 | 2711778.7655 | 1236437.5364
19 | 2711776.3005 | 1236516.3778
20 | 2711645.8399 | 1236446.7318
21 | 2711752.788 | 1236550.7219
22 | 2711752.3963 | 1236551.0085
23 | 2711959.7837 | 1236434.0502
24 | 2711942.5167 | 1236438.7857
25 | 2711996.1347 | 1236417.1015
26 | 2711896.1772 | 1236460.2407
27 | 2711892.2208 | 1236446.6848
28 | 2712010.1509 | 1236412.9524
29 | 2711698.8872 | 1236226.3678
30 | 2711697.3197 | 1236228.5783
31 | 2711699.6128 | 1236225.3446
32 | 2711693.3666 | 1236234.153
33 | 2711703.8037 | 1236219.4345
34 | 2711689.2097 | 1236240.0151
35 | 2711728.8509 | 1236185.7426
36 | 2711683.0995 | 1236248.6317
37 | 2711741.5945 | 1236194.4192
38 | 2711756.1422 | 1236191.5876
39 | 2711760.1027 | 1236187.0092
40 | 2711749.2083 | 1236199.6031
41 | 2711747.4742 | 1236205.9807
42 | 2711738.6949 | 1236218.1194
43 | 2711737.2959 | 1236220.0538
44 | 2711773.7439 | 1236276.7284
45 | 2711778.3919 | 1236264.8811
46 | 2711771.2204 | 1236283.1605
47 | 2711806.2045 | 1236262.2579
48 | 2711760.2332 | 1236290.2371
49 | 2711803.3248 | 1236299.0104
50 | 2711807.1338 | 1236257.9276
51 | 2711839.1026 | 1236289.0093
52 | 2711846.7402 | 1236273.3185
53 | 2711759.5058 | 1236289.8787
54 | 2711754.4261 | 1236300.172
55 | 2711808.0849 | 1236296.2422
56 | 2711757.1397 | 1236350.0259
57 | 2711722.8288 | 1236333.5899
58 | 2711778.2139 | 1236320.1545
59 | 2711770.2246 | 1236314.8583
60 | 2711752.647 | 1236303.2157
61 | 2711693.0691 | 1236505.682
62 | 2711603.0976 | 1236485.6699
63 | 2711709.8045 | 1236508.8492
64 | 2711638.3724 | 1236276.9578
65 | 2711636.6678 | 1236275.858
66 | 2711641.5261 | 1236278.2649
67 | 2711622.8071 | 1236258.4922
68 | 2711657.7644 | 1236284.9952
69 | 2711622.8001 | 1236258.4813
70 | 2711644.3563 | 1236305.0976
71 | 2711668.5876 | 1236269.0966
72 | 2711618.5938 | 1236251.8981
73 | 2711630.2498 | 1236326.5218
74 | 2711671.8535 | 1236264.491
75 | 2711672.7355 | 1236263.2472
76 | 2711675.5209 | 1236259.3192
77 | 2711679.0061 | 1236254.4043
78 | 2711640.4381 | 1236373.9838
79 | 2711653.7428 | 1236329.4969
80 | 2711857.5616 | 1236377.6149
81 | 2711988.785 | 1236350.0317
82 | 2711736.7983 | 1236220.7418
83 | 2711762.5375 | 1236309.7625
84 | 2711679.5383 | 1236332.7635
85 | 2711834.9147 | 1236415.6855
86 | 2711871.2383 | 1236412.4335
87 | 2711837.2941 | 1236457.4401
88 | 2711890.6168 | 1236441.1888
89 | 2711837.2516 | 1236458.5109
90 | 2711836.6561 | 1236473.5081
91 | 2711662.7753 | 1236330.6407
92 | 2711644.8986 | 1236369.8311
93 | 2711644.6796 | 1236376.8121
94 | 2711645.6034 | 1236377.428
95 | 2711940.6519 | 1236421.0748
96 | 2711992.037 | 1236404.9509
97 | 2711618.5838 | 1236251.8823
98 | 2711615.5818 | 1236247.184
99 | 2711483.111 | 1236274.4514
100 | 2711756.2013 | 1236360.0717

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99942 | -0.011201 | 0.0055022 | 0.001379
1 | 0.99967 | -0.0062881 | 0.0015906 | 0.00039865
2 | 1 | 0 | -0.29569 | -0.074873
3 | 0.99875 | -0.023733 | 0 | 0
4 | 0.99886 | -0.021998 | 0.0057447 | 0.0014398
5 | 0.9983 | -0.032311 | 0 | 0
6 | 0.99313 | -0.13087 | 0.0058111 | 0.0014564
7 | 0.99863 | -0.026301 | 0 | 0
8 | 0.99802 | -0.038025 | 0.0017387 | 0.00043575
9 | 0.99807 | -0.037103 | 0.0018443 | 0.00046222
10 | 0.98897 | -0.21082 | 0.0096402 | 0.0024161
11 | 0.98572 | -0.27373 | 0.0033239 | 0.00083305
12 | 0.99142 | -0.16364 | 0 | 0
13 | 0.98511 | -0.28555 | 0 | 0
14 | 0.99117 | -0.1685 | 0.0056428 | 0.0014142
15 | 0.98395 | -0.30816 | 0.0037287 | 0.00093449
16 | 0.9838 | -0.31107 | 0.0049719 | 0.0012461
17 | 0.9906 | -0.17963 | 0.0062416 | 0.0015643
18 | 0.98392 | -0.30873 | 0.0036531 | 0.00091554
19 | 0.98364 | -0.31433 | 0.010229 | 0.0025636
20 | 0.99032 | -0.18496 | 0.0038824 | 0.00097303
21 | 0.98345 | -0.31788 | 0.0016936 | 0.00042446
22 | 0.98345 | -0.3179 | 0.0027543 | 0.00069028
23 | 0.97788 | -0.4267 | 0.0052077 | 0.0013052
24 | 0.9781 | -0.4225 | 0 | 0
25 | 0.97759 | -0.43241 | 0 | 0
26 | 0.97898 | -0.40514 | 0 | 0
27 | 0.97922 | -0.40053 | 0.0058788 | 0.0014734
28 | 0.97756 | -0.43311 | 0.0026109 | 0.00065436
29 | 0.98535 | -0.28196 | 0.0012494 | 0.00031313
30 | 0.9854 | -0.28095 | 0.0048391 | 0.0012128
31 | 0.98532 | -0.2824 | 0.001197 | 0.00029999
32 | 0.98556 | -0.2778 | 0.0013159 | 0.0003298
33 | 0.9852 | -0.28479 | 0.0013393 | 0.00033567
34 | 0.98574 | -0.27433 | 0.001197 | 0.00029999
35 | 0.98454 | -0.29763 | 0 | 0
36 | 0.98601 | -0.26899 | 0.001354 | 0.00033936
37 | 0.9843 | -0.30235 | 0.0018329 | 0.00045938
38 | 0.98411 | -0.306 | 0.0015245 | 0.00038207
39 | 0.98409 | -0.30649 | 0.004444 | 0.0011138
40 | 0.98417 | -0.30486 | 0 | 0
41 | 0.98411 | -0.30602 | 0.0020018 | 0.0005017
42 | 0.98401 | -0.30796 | 0.0018329 | 0.00045937
43 | 0.984 | -0.3082 | 0.0015158 | 0.00037991
44 | 0.99148 | -0.16355 | 0.012261 | 0.003073
45 | 0.99126 | -0.16788 | 0 | 0
46 | 0.99168 | -0.1597 | 0 | 0
47 | 0.99072 | -0.17841 | 0 | 0
48 | 0.99239 | -0.146 | 0 | 0
49 | 0.99125 | -0.16805 | 0 | 0
50 | 0.99067 | -0.17939 | 0.012489 | 0.0031301
51 | 0.99045 | -0.18357 | 0 | 0
52 | 0.99033 | -0.18595 | 0.0066898 | 0.0016766
53 | 0.99239 | -0.14604 | 0.002494 | 0.00062506
54 | 0.99289 | -0.13642 | 0.001197 | 0.00029999
55 | 0.99116 | -0.16977 | 0.013139 | 0.0032928
56 | 0.9978 | -0.041834 | 0 | 0
57 | 0.99748 | -0.048074 | 0.0093484 | 0.0023429
58 | 0.99456 | -0.10415 | 0 | 0
59 | 0.994 | -0.11496 | 0.014346 | 0.0035955
60 | 0.99304 | -0.13341 | 0.0012954 | 0.00032465
61 | 0.98913 | -0.20814 | 0.0024878 | 0.00062351
62 | 0.98986 | -0.19387 | 0 | 0
63 | 0.98903 | -0.21002 | 0.0061783 | 0.0015484
64 | 0.98718 | -0.24628 | 0.0015564 | 0.00039007
65 | 0.98717 | -0.24654 | 0.0010344 | 0.00025924
66 | 0.98721 | -0.24575 | 0.0010383 | 0.00026022
67 | 0.98704 | -0.24898 | 0.0009336 | 0.00023398
68 | 0.98736 | -0.24271 | 0 | 0
69 | 0.98704 | -0.24899 | 0.00092729 | 0.0002324
70 | 0.98836 | -0.2233 | 0.00096632 | 0.00024218
71 | 0.98674 | -0.25485 | 0.001238 | 0.00031028
72 | 0.98701 | -0.24957 | 0.00092749 | 0.00023245
73 | 0.98945 | -0.2023 | 0 | 0
74 | 0.98656 | -0.25829 | 0.00092729 | 0.0002324
75 | 0.98651 | -0.25919 | 0.0013904 | 0.00034848
76 | 0.98637 | -0.26193 | 0.00094401 | 0.00023659
77 | 0.9862 | -0.26525 | 0.0012676 | 0.00031769
78 | 0.98783 | -0.2336 | 0 | 0
79 | 0.99092 | -0.17383 | 0.0032131 | 0.00080527
80 | 0.99834 | -0.031852 | 0.0056818 | 0.001424
81 | 0.99785 | -0.041448 | 0.0050599 | 0.0012681
82 | 0.984 | -0.30825 | 0.0038634 | 0.00096827
83 | 0.99358 | -0.12302 | 0 | 0
84 | 0.99266 | -0.14022 | 0.0050051 | 0.0012544
85 | 0.98127 | -0.36038 | 0 | 0
86 | 0.98028 | -0.37979 | 0 | 0
87 | 0.98079 | -0.36977 | 0.0043996 | 0.0011026
88 | 0.97934 | -0.39805 | 0.0051058 | 0.0012796
89 | 0.98078 | -0.36992 | 0.0043675 | 0.0010946
90 | 0.98073 | -0.37087 | 0.0034897 | 0.0008746
91 | 0.99151 | -0.16239 | 0.0032727 | 0.00082021
92 | 0.9878 | -0.23429 | 0.006353 | 0.0015922
93 | 0.98776 | -0.235 | 0.0083616 | 0.0020956
94 | 0.98776 | -0.23513 | 0.0069631 | 0.0017451
95 | 0.97801 | -0.42416 | 0.005097 | 0.0012774
96 | 0.97753 | -0.43359 | 0.0050254 | 0.0012595
97 | 0.98701 | -0.24957 | 0.00094338 | 0.00023643
98 | 0.987 | -0.24981 | 0.00189 | 0.00047369
99 | 0.98694 | -0.25085 | 0.00043005 | 0.00010778
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0055022 | -0.001379 | 0.0055035 | 0.0013791 | 1.2879e-06 | 1.5347e-07 | 0.0081921 | 0.0081919 | 0.0081921 | 0.99942 | -0.011201 | 0.99967 | -0.0062881 | 2.2506
1 | -0.0070941 | -0.0017778 | 0.0070962 | 0.0017785 | 2.1253e-06 | 6.9359e-07 | 0.01056 | 0.010559 | 0.01056 | 0.99967 | -0.0062881 | 1 | 0 | 2.901
2 | 0.26684 | 0.06805 | -0.26654 | -0.067854 | 0.00030539 | 0.00019518 | 0.39748 | 0.39748 | 0.39748 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.023733 | 54.5995
3 | 0.0201 | 0.0050445 | -0.020079 | -0.0050319 | 2.1063e-05 | 1.2658e-05 | 0.029912 | 0.029912 | 0.029912 | 1 | 0 | 0.99886 | -0.021998 | 8.2177
4 | 0.15363 | 0.03899 | -0.15357 | -0.038949 | 6.3367e-05 | 4.0387e-05 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.99875 | -0.023733 | 0.9983 | -0.032311 | 31.4648
5 | 0.11291 | 0.028865 | -0.11233 | -0.028493 | 0.00058193 | 0.00037172 | 0.16842 | 0.16842 | 0.16842 | 0.99875 | -0.023733 | 0.99313 | -0.13087 | 46.2696
6 | 0.014335 | 0.0035921 | -0.014332 | -0.0035904 | 2.9376e-06 | 1.6553e-06 | 0.021354 | 0.021355 | 0.021355 | 0.99886 | -0.021998 | 0.99863 | -0.026301 | 5.8666
7 | 0.079917 | 0.020343 | -0.079504 | -0.020079 | 0.00041344 | 0.00026359 | 0.11923 | 0.11923 | 0.11923 | 0.9983 | -0.032311 | 0.99266 | -0.14022 | 32.7559
8 | 0.073651 | 0.018607 | -0.073617 | -0.018585 | 3.3602e-05 | 2.1408e-05 | 0.10983 | 0.10983 | 0.10983 | 0.9983 | -0.032311 | 0.9978 | -0.041834 | 30.1737
9 | 0.10652 | 0.027037 | -0.10635 | -0.02693 | 0.00016761 | 0.00010705 | 0.15971 | 0.15971 | 0.15971 | 0.99313 | -0.13087 | 0.99142 | -0.16364 | 43.8776
10 | 0.0050635 | 0.0012682 | -0.0050599 | -0.0012681 | 3.6517e-06 | 1.0082e-07 | 0.0075446 | 0.0075454 | 0.0075454 | 0.99863 | -0.026301 | 0.99785 | -0.041448 | 2.0729
11 | 0.0092682 | 0.0023222 | -0.0092658 | -0.0023211 | 2.4499e-06 | 1.1199e-06 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.99863 | -0.026301 | 0.99834 | -0.031852 | 3.794
12 | -0.0017387 | -0.00043575 | 0.0017387 | 0.0004354 | 7.6373e-08 | -3.472e-07 | 0.0025923 | 0.0025921 | 0.0025923 | 0.99802 | -0.038025 | 0.99807 | -0.037103 | 0.71217
13 | -0.003583 | -0.00089763 | 0.0035839 | 0.0008971 | 8.959e-07 | -5.2118e-07 | 0.0053418 | 0.0053414 | 0.0053418 | 0.99807 | -0.037103 | 0.99834 | -0.031852 | 1.4675
14 | 0.07206 | 0.018256 | -0.071843 | -0.018118 | 0.00021703 | 0.00013827 | 0.10849 | 0.10849 | 0.10849 | 0.98897 | -0.21082 | 0.98572 | -0.27373 | 29.8057
15 | -0.0817 | -0.020672 | 0.081886 | 0.020791 | 0.00018546 | 0.00011827 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.98897 | -0.21082 | 0.99142 | -0.16364 | 33.7904
16 | 0.068519 | 0.017285 | -0.06848 | -0.01726 | 3.8779e-05 | 2.4695e-05 | 0.10348 | 0.10348 | 0.10348 | 0.98572 | -0.27373 | 0.98511 | -0.28555 | 28.4272
17 | 0.024462 | 0.006139 | -0.024456 | -0.0061355 | 5.6751e-06 | 3.4873e-06 | 0.036718 | 0.036718 | 0.036718 | 0.99142 | -0.16364 | 0.99117 | -0.1685 | 10.0873
18 | 0.048805 | 0.01232 | -0.048752 | -0.012287 | 5.2783e-05 | 3.3452e-05 | 0.073752 | 0.073752 | 0.073752 | 0.98511 | -0.28555 | 0.98395 | -0.30816 | 20.2616
19 | 0.019676 | 0.00494 | -0.019652 | -0.0049256 | 2.392e-05 | 1.4391e-05 | 0.029723 | 0.029724 | 0.029724 | 0.98511 | -0.28555 | 0.9838 | -0.31107 | 8.1658
20 | 0.018813 | 0.0047213 | -0.018803 | -0.0047153 | 9.9785e-06 | 5.9566e-06 | 0.028246 | 0.028246 | 0.028246 | 0.99117 | -0.1685 | 0.9906 | -0.17963 | 7.76
21 | 0.045023 | 0.011352 | -0.045022 | -0.011352 | 1.2401e-06 | 7.8464e-07 | 0.068113 | 0.068113 | 0.068113 | 0.98395 | -0.30816 | 0.98392 | -0.30873 | 18.7124
22 | 0.01468 | 0.0036795 | -0.014677 | -0.0036782 | 2.2778e-06 | 1.3014e-06 | 0.022204 | 0.022204 | 0.022204 | 0.9838 | -0.31107 | 0.98364 | -0.31433 | 6.0999
23 | 0.012562 | 0.003151 | -0.012559 | -0.0031493 | 3.1868e-06 | 1.7324e-06 | 0.018871 | 0.018871 | 0.018871 | 0.9906 | -0.17963 | 0.99032 | -0.18496 | 5.1843
24 | 0.041369 | 0.010436 | -0.041267 | -0.010372 | 0.00010203 | 6.4417e-05 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.98392 | -0.30873 | 0.98127 | -0.36038 | 17.1948
25 | 0.0044486 | 0.0011147 | -0.0044479 | -0.0011147 | 7.5159e-07 | -8.0613e-08 | 0.0067296 | 0.0067298 | 0.0067298 | 0.98364 | -0.31433 | 0.98345 | -0.31788 | 1.8489
26 | 0.0086762 | 0.0021763 | -0.0086726 | -0.0021747 | 3.6854e-06 | 1.615e-06 | 0.013037 | 0.013037 | 0.013037 | 0.99032 | -0.18496 | 0.98986 | -0.19387 | 3.5817
27 | 0.0027543 | 0.00069028 | -0.0027543 | -0.00069028 | 3.1604e-09 | -4.1352e-09 | 0.0041673 | 0.0041674 | 0.0041674 | 0.98345 | -0.31788 | 0.98345 | -0.3179 | 1.1449
28 | -0.012846 | -0.0032197 | 0.012849 | 0.0032211 | 2.5714e-06 | 1.4205e-06 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.97788 | -0.4267 | 0.9781 | -0.4225 | 5.3703
29 | 0.0076387 | 0.0019145 | -0.0076366 | -0.0019137 | 2.078e-06 | 8.1553e-07 | 0.011624 | 0.011624 | 0.011624 | 0.97788 | -0.4267 | 0.97759 | -0.43241 | 3.1934
30 | 0.0050974 | 0.0012775 | -0.005097 | -0.0012774 | 4.0356e-07 | 3.37e-08 | 0.0077548 | 0.0077549 | 0.0077549 | 0.9781 | -0.4225 | 0.97801 | -0.42416 | 2.1305
31 | -0.017946 | -0.0044986 | 0.017961 | 0.0045074 | 1.4858e-05 | 8.8412e-06 | 0.027303 | 0.027303 | 0.027303 | 0.9781 | -0.4225 | 0.97898 | -0.40514 | 7.5008
32 | 0.0050256 | 0.0012595 | -0.0050254 | -0.0012595 | 2.8139e-07 | 1.9324e-08 | 0.0076496 | 0.0076497 | 0.0076497 | 0.97759 | -0.43241 | 0.97753 | -0.43359 | 2.1016
33 | 0.002611 | 0.00065423 | -0.0026109 | -0.00065436 | 8.6578e-08 | -1.2786e-07 | 0.0039742 | 0.0039743 | 0.0039743 | 0.97759 | -0.43241 | 0.97756 | -0.43311 | 1.0918
34 | -0.017961 | -0.0045074 | 0.017965 | 0.0045098 | 3.9474e-06 | 2.3488e-06 | 0.027303 | 0.027302 | 0.027303 | 0.97898 | -0.40514 | 0.97922 | -0.40053 | 7.5007
35 | -0.023844 | -0.0059831 | 0.023847 | 0.0059849 | 2.819e-06 | 1.7322e-06 | 0.036236 | 0.036236 | 0.036236 | 0.97922 | -0.40053 | 0.97934 | -0.39805 | 9.9549
36 | -0.020821 | -0.0052247 | 0.020822 | 0.0052253 | 1.0048e-06 | 6.0858e-07 | 0.031446 | 0.031446 | 0.031446 | 0.98535 | -0.28196 | 0.9854 | -0.28095 | 8.6389
37 | 0.019572 | 0.0049116 | -0.019572 | -0.0049113 | 4.1099e-07 | 2.4706e-07 | 0.029559 | 0.029559 | 0.029559 | 0.98535 | -0.28196 | 0.98532 | -0.2824 | 8.1206
38 | -0.025661 | -0.0064381 | 0.025665 | 0.0064405 | 3.8487e-06 | 2.3761e-06 | 0.038753 | 0.038753 | 0.038753 | 0.9854 | -0.28095 | 0.98556 | -0.2778 | 10.6464
39 | 0.018375 | 0.0046114 | -0.018372 | -0.0046101 | 2.0924e-06 | 1.2469e-06 | 0.027751 | 0.027751 | 0.027751 | 0.98532 | -0.2824 | 0.9852 | -0.28479 | 7.624
40 | -0.026981 | -0.0067703 | 0.026986 | 0.0067731 | 4.4728e-06 | 2.771e-06 | 0.04074 | 0.04074 | 0.04074 | 0.98556 | -0.2778 | 0.98574 | -0.27433 | 11.1922
41 | 0.017033 | 0.0042744 | -0.017023 | -0.0042683 | 1.0424e-05 | 6.1367e-06 | 0.025728 | 0.025729 | 0.025729 | 0.9852 | -0.28479 | 0.98454 | -0.29763 | 7.0683
42 | -0.028183 | -0.0070731 | 0.02819 | 0.0070775 | 7.1706e-06 | 4.4545e-06 | 0.042547 | 0.042547 | 0.042547 | 0.98574 | -0.27433 | 0.98601 | -0.26899 | 11.6886
43 | 0.017023 | 0.0042683 | -0.017019 | -0.004266 | 3.827e-06 | 2.2533e-06 | 0.025729 | 0.025729 | 0.025729 | 0.98454 | -0.29763 | 0.9843 | -0.30235 | 7.0683
44 | -0.029544 | -0.0074169 | 0.029549 | 0.0074202 | 5.2763e-06 | 3.2866e-06 | 0.04459 | 0.04459 | 0.04459 | 0.98601 | -0.26899 | 0.9862 | -0.26525 | 12.25
45 | 0.015186 | 0.0038067 | -0.015184 | -0.0038056 | 1.8205e-06 | 1.0481e-06 | 0.022958 | 0.022958 | 0.022958 | 0.9843 | -0.30235 | 0.98417 | -0.30486 | 6.307
46 | 0.0044441 | 0.0011138 | -0.004444 | -0.0011138 | 1.0251e-07 | -1.1312e-08 | 0.0067196 | 0.0067197 | 0.0067197 | 0.98411 | -0.306 | 0.98409 | -0.30649 | 1.8461
47 | -0.0059686 | -0.0014958 | 0.0059689 | 0.0014959 | 3.2369e-07 | 7.2495e-08 | 0.0090247 | 0.0090246 | 0.0090247 | 0.98411 | -0.306 | 0.98417 | -0.30486 | 2.4793
48 | 0.0092152 | 0.0023097 | -0.0092147 | -0.0023095 | 5.0686e-07 | 2.3592e-07 | 0.013933 | 0.013933 | 0.013933 | 0.98417 | -0.30486 | 0.98411 | -0.30602 | 3.8278
49 | 0.0072129 | 0.0018078 | -0.0072123 | -0.0018075 | 6.6822e-07 | 2.3734e-07 | 0.010906 | 0.010906 | 0.010906 | 0.98411 | -0.30602 | 0.98401 | -0.30796 | 2.9962
50 | 0.0053794 | 0.0013482 | -0.0053793 | -0.0013482 | 5.924e-08 | 7.5877e-09 | 0.0081346 | 0.0081346 | 0.0081346 | 0.98401 | -0.30796 | 0.984 | -0.3082 | 2.2348
51 | 0.0038635 | 0.00096827 | -0.0038634 | -0.00096827 | 1.0868e-08 | -3.8301e-09 | 0.0058423 | 0.0058424 | 0.0058424 | 0.984 | -0.3082 | 0.984 | -0.30825 | 1.605
52 | 0.019195 | 0.0048159 | -0.019192 | -0.0048135 | 3.9613e-06 | 2.3711e-06 | 0.02881 | 0.02881 | 0.02881 | 0.99148 | -0.16355 | 0.99126 | -0.16788 | 7.9149
53 | -0.031457 | -0.0078888 | 0.031463 | 0.0078924 | 5.7753e-06 | 3.6071e-06 | 0.047212 | 0.047212 | 0.047212 | 0.99148 | -0.16355 | 0.99168 | -0.1597 | 12.9703
54 | 0.019192 | 0.0048135 | -0.019182 | -0.0048077 | 9.6287e-06 | 5.7638e-06 | 0.02881 | 0.02881 | 0.02881 | 0.99126 | -0.16788 | 0.99072 | -0.17841 | 7.915
55 | -0.044607 | -0.011189 | 0.044637 | 0.011207 | 2.9146e-05 | 1.843e-05 | 0.066937 | 0.066936 | 0.066937 | 0.99168 | -0.1597 | 0.99239 | -0.146 | 18.3892
56 | 0.013145 | 0.0032963 | -0.01314 | -0.0032934 | 5.2294e-06 | 2.8846e-06 | 0.019725 | 0.019725 | 0.019725 | 0.99168 | -0.1597 | 0.99125 | -0.16805 | 5.4189
57 | 0.01249 | 0.0031304 | -0.012489 | -0.0031301 | 5.8447e-07 | 3.1703e-07 | 0.018759 | 0.018759 | 0.018759 | 0.99072 | -0.17841 | 0.99067 | -0.17939 | 5.1536
58 | 0.0066922 | 0.0016773 | -0.0066905 | -0.0016768 | 1.6455e-06 | 4.9402e-07 | 0.010051 | 0.010052 | 0.010052 | 0.99072 | -0.17841 | 0.99045 | -0.18357 | 2.7614
59 | 0.002494 | 0.00062505 | -0.002494 | -0.00062506 | 4.2425e-09 | -7.7375e-09 | 0.0037396 | 0.0037396 | 0.0037396 | 0.99239 | -0.146 | 0.99239 | -0.14604 | 1.0274
60 | -0.047131 | -0.011832 | 0.047152 | 0.011846 | 2.1555e-05 | 1.3647e-05 | 0.070676 | 0.070676 | 0.070676 | 0.99239 | -0.146 | 0.99289 | -0.13642 | 19.4165
61 | 0.01314 | 0.0032934 | -0.013139 | -0.0032928 | 1.0763e-06 | 5.9375e-07 | 0.019725 | 0.019725 | 0.019725 | 0.99125 | -0.16805 | 0.99116 | -0.16977 | 5.4189
62 | 0.0066905 | 0.0016768 | -0.0066898 | -0.0016766 | 7.5739e-07 | 2.2749e-07 | 0.010052 | 0.010052 | 0.010052 | 0.99045 | -0.18357 | 0.99033 | -0.18595 | 2.7615
63 | -0.048349 | -0.012146 | 0.048356 | 0.01215 | 6.9435e-06 | 4.3982e-06 | 0.07247 | 0.07247 | 0.07247 | 0.99289 | -0.13642 | 0.99304 | -0.13341 | 19.9093
64 | 0.0093512 | 0.0023442 | -0.0093484 | -0.0023429 | 2.7796e-06 | 1.2813e-06 | 0.013946 | 0.013946 | 0.013946 | 0.9978 | -0.041834 | 0.99748 | -0.048074 | 3.8313
65 | 0.064266 | 0.016241 | -0.064075 | -0.016119 | 0.0001914 | 0.00012177 | 0.095887 | 0.095887 | 0.095887 | 0.9978 | -0.041834 | 0.99456 | -0.10415 | 26.3426
66 | 0.064075 | 0.016119 | -0.064041 | -0.016098 | 3.3049e-05 | 2.1027e-05 | 0.095887 | 0.095887 | 0.095887 | 0.99456 | -0.10415 | 0.994 | -0.11496 | 26.3426
67 | 0.049695 | 0.012503 | -0.049676 | -0.012491 | 1.915e-05 | 1.2136e-05 | 0.074411 | 0.074411 | 0.074411 | 0.994 | -0.11496 | 0.99358 | -0.12302 | 20.4425
68 | -0.049651 | -0.012475 | 0.049676 | 0.012491 | 2.4628e-05 | 1.5608e-05 | 0.074411 | 0.074411 | 0.074411 | 0.99304 | -0.13341 | 0.99358 | -0.12302 | 20.4425
69 | -0.0086667 | -0.0021721 | 0.0086726 | 0.0021747 | 5.8961e-06 | 2.5853e-06 | 0.013038 | 0.013037 | 0.013038 | 0.98913 | -0.20814 | 0.98986 | -0.19387 | 3.5818
70 | 0.0061788 | 0.0015486 | -0.0061783 | -0.0015484 | 5.5186e-07 | 1.3459e-07 | 0.0092952 | 0.0092953 | 0.0092953 | 0.98913 | -0.20814 | 0.98903 | -0.21002 | 2.5537
71 | 0.0070872 | 0.0017744 | -0.0070871 | -0.0017743 | 8.6802e-08 | 2.9619e-08 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.98718 | -0.24628 | 0.98717 | -0.24654 | 2.9346
72 | -0.0086435 | -0.0021644 | 0.0086438 | 0.0021645 | 2.1729e-07 | 9.542e-08 | 0.013028 | 0.013028 | 0.013028 | 0.98718 | -0.24628 | 0.98721 | -0.24575 | 3.5792
73 | 0.0060527 | 0.0015151 | -0.006052 | -0.0015149 | 7.0551e-07 | 1.6257e-07 | 0.009123 | 0.0091231 | 0.0091231 | 0.98717 | -0.24654 | 0.98704 | -0.24898 | 2.5063
74 | -0.0096821 | -0.0024248 | 0.0096835 | 0.0024254 | 1.4037e-06 | 6.7362e-07 | 0.014593 | 0.014593 | 0.014593 | 0.98721 | -0.24575 | 0.98736 | -0.24271 | 4.0091
75 | 0.0051184 | 0.001281 | -0.0051184 | -0.001281 | 2.8795e-10 | 1.2412e-11 | 0.0077156 | 0.0077156 | 0.0077156 | 0.98704 | -0.24898 | 0.98704 | -0.24899 | 2.1197
76 | -0.045037 | -0.011314 | 0.045078 | 0.01134 | 4.1755e-05 | 2.6414e-05 | 0.067882 | 0.067882 | 0.067882 | 0.98736 | -0.24271 | 0.98836 | -0.2233 | 18.649
77 | 0.035353 | 0.0088885 | -0.035333 | -0.0088757 | 2.0483e-05 | 1.2863e-05 | 0.053289 | 0.053289 | 0.053289 | 0.98736 | -0.24271 | 0.98674 | -0.25485 | 14.64
78 | 0.0041911 | 0.0010486 | -0.004191 | -0.0010486 | 1.1693e-07 | -2.5014e-08 | 0.0063177 | 0.0063177 | 0.0063177 | 0.98704 | -0.24899 | 0.98701 | -0.24957 | 1.7356
79 | -0.046045 | -0.011583 | 0.046091 | 0.011612 | 4.6246e-05 | 2.9268e-05 | 0.069337 | 0.069337 | 0.069337 | 0.98836 | -0.2233 | 0.98945 | -0.2023 | 19.0487
80 | 0.034095 | 0.0085654 | -0.034089 | -0.0085619 | 5.5987e-06 | 3.5111e-06 | 0.051422 | 0.051423 | 0.051423 | 0.98674 | -0.25485 | 0.98656 | -0.25829 | 14.1271
81 | 0.0032635 | 0.00081613 | -0.0032635 | -0.00081613 | 1.6818e-10 | -1.3585e-10 | 0.0049194 | 0.0049194 | 0.0049194 | 0.98701 | -0.24957 | 0.98701 | -0.24957 | 1.3515
82 | 0.021711 | 0.0054533 | -0.021679 | -0.0054336 | 3.238e-05 | 1.9685e-05 | 0.032656 | 0.032656 | 0.032656 | 0.98945 | -0.2023 | 0.98783 | -0.2336 | 8.9714
83 | -0.067802 | -0.017065 | 0.067895 | 0.017124 | 9.2377e-05 | 5.8816e-05 | 0.10199 | 0.10199 | 0.10199 | 0.98945 | -0.2023 | 0.99092 | -0.17383 | 28.02
84 | 0.033162 | 0.0083295 | -0.03316 | -0.0083286 | 1.4308e-06 | 8.9624e-07 | 0.050024 | 0.050024 | 0.050024 | 0.98656 | -0.25829 | 0.98651 | -0.25919 | 13.7428
85 | 0.03177 | 0.0079801 | -0.031766 | -0.0079775 | 4.1478e-06 | 2.5931e-06 | 0.047927 | 0.047927 | 0.047927 | 0.98651 | -0.25919 | 0.98637 | -0.26193 | 13.1667
86 | 0.030822 | 0.0077409 | -0.030817 | -0.0077379 | 4.8859e-06 | 3.0501e-06 | 0.046503 | 0.046503 | 0.046503 | 0.98637 | -0.26193 | 0.9862 | -0.26525 | 12.7754
87 | 0.0063532 | 0.0015923 | -0.006353 | -0.0015922 | 2.0902e-07 | 5.5864e-08 | 0.0095701 | 0.0095701 | 0.0095701 | 0.98783 | -0.2336 | 0.9878 | -0.23429 | 2.6291
88 | 0.015326 | 0.0038413 | -0.015325 | -0.0038407 | 1.0189e-06 | 5.8683e-07 | 0.023086 | 0.023086 | 0.023086 | 0.98783 | -0.2336 | 0.98776 | -0.235 | 6.3423
89 | -0.071108 | -0.017929 | 0.071147 | 0.017954 | 3.8957e-05 | 2.4815e-05 | 0.10682 | 0.10682 | 0.10682 | 0.99092 | -0.17383 | 0.99151 | -0.16239 | 29.3455
90 | 0.074498 | 0.018825 | -0.074419 | -0.018774 | 7.9098e-05 | 5.0405e-05 | 0.11173 | 0.11173 | 0.11173 | 0.99266 | -0.14022 | 0.99151 | -0.16239 | 30.6948
91 | 0.029005 | 0.007297 | -0.028978 | -0.0072802 | 2.6866e-05 | 1.6727e-05 | 0.043993 | 0.043993 | 0.043993 | 0.98127 | -0.36038 | 0.98028 | -0.37979 | 12.0861
92 | 0.012262 | 0.0030747 | -0.012257 | -0.0030718 | 5.483e-06 | 2.9752e-06 | 0.018596 | 0.018596 | 0.018596 | 0.98127 | -0.36038 | 0.98079 | -0.36977 | 5.1087
93 | 0.028978 | 0.0072802 | -0.028953 | -0.0072645 | 2.5241e-05 | 1.5716e-05 | 0.043993 | 0.043994 | 0.043994 | 0.98028 | -0.37979 | 0.97934 | -0.39805 | 12.0862
94 | 0.0078574 | 0.0019691 | -0.0078573 | -0.0019691 | 5.7108e-08 | 2.3025e-08 | 0.011921 | 0.011921 | 0.011921 | 0.98079 | -0.36977 | 0.98078 | -0.36992 | 3.275
95 | 0.0034899 | 0.00087451 | -0.0034897 | -0.0008746 | 1.5779e-07 | -8.8419e-08 | 0.0052947 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.98078 | -0.36992 | 0.98073 | -0.37087 | 1.4546
96 | 0.0069632 | 0.0017451 | -0.0069631 | -0.0017451 | 4.5816e-08 | 1.5109e-08 | 0.01049 | 0.01049 | 0.01049 | 0.98776 | -0.235 | 0.98776 | -0.23513 | 2.8818
97 | 0.0023201 | 0.0005797 | -0.0023201 | -0.00057975 | 2.5572e-08 | -5.4892e-08 | 0.0034972 | 0.0034972 | 0.0034972 | 0.98701 | -0.24957 | 0.987 | -0.24981 | 0.96077
98 | 0.00043007 | 0.00010607 | -0.00043005 | -0.00010778 | 2.1302e-08 | -1.7148e-06 | 0.00064777 | 0.00064838 | 0.00064838 | 0.987 | -0.24981 | 0.98694 | -0.25085 | 0.17813

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29569 | 0.074873

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0055022 | 0.001379
1 | 0.0015906 | 0.00039865
2 | 0.0057447 | 0.0014398
3 | 0.0058111 | 0.0014564
4 | 0.0017387 | 0.00043575
5 | 0.0018443 | 0.00046222
6 | 0.0096402 | 0.0024161
7 | 0.0033239 | 0.00083305
8 | 0.0056428 | 0.0014142
9 | 0.0037287 | 0.00093449
10 | 0.0049719 | 0.0012461
11 | 0.0062416 | 0.0015643
12 | 0.0036531 | 0.00091554
13 | 0.010229 | 0.0025636
14 | 0.0038824 | 0.00097303
15 | 0.0016936 | 0.00042446
16 | 0.0027543 | 0.00069028
17 | 0.0052077 | 0.0013052
18 | 0.0058788 | 0.0014734
19 | 0.0026109 | 0.00065436
20 | 0.0012494 | 0.00031313
21 | 0.0048391 | 0.0012128
22 | 0.001197 | 0.00029999
23 | 0.0013159 | 0.0003298
24 | 0.0013393 | 0.00033567
25 | 0.001197 | 0.00029999
26 | 0.001354 | 0.00033936
27 | 0.0018329 | 0.00045938
28 | 0.0015245 | 0.00038207
29 | 0.004444 | 0.0011138
30 | 0.0020018 | 0.0005017
31 | 0.0018329 | 0.00045937
32 | 0.0015158 | 0.00037991
33 | 0.012261 | 0.003073
34 | 0.012489 | 0.0031301
35 | 0.0066898 | 0.0016766
36 | 0.002494 | 0.00062506
37 | 0.001197 | 0.00029999
38 | 0.013139 | 0.0032928
39 | 0.0093484 | 0.0023429
40 | 0.014346 | 0.0035955
41 | 0.0012954 | 0.00032465
42 | 0.0024878 | 0.00062351
43 | 0.0061783 | 0.0015484
44 | 0.0015564 | 0.00039007
45 | 0.0010344 | 0.00025924
46 | 0.0010383 | 0.00026022
47 | 0.0009336 | 0.00023398
48 | 0.00092729 | 0.0002324
49 | 0.00096632 | 0.00024218
50 | 0.001238 | 0.00031028
51 | 0.00092749 | 0.00023245
52 | 0.00092729 | 0.0002324
53 | 0.0013904 | 0.00034848
54 | 0.00094401 | 0.00023659
55 | 0.0012676 | 0.00031769
56 | 0.0032131 | 0.00080527
57 | 0.0056818 | 0.001424
58 | 0.0050599 | 0.0012681
59 | 0.0038634 | 0.00096827
60 | 0.0050051 | 0.0012544
61 | 0.0043996 | 0.0011026
62 | 0.0051058 | 0.0012796
63 | 0.0043675 | 0.0010946
64 | 0.0034897 | 0.0008746
65 | 0.0032727 | 0.00082021
66 | 0.006353 | 0.0015922
67 | 0.0083616 | 0.0020956
68 | 0.0069631 | 0.0017451
69 | 0.005097 | 0.0012774
70 | 0.0050254 | 0.0012595
71 | 0.00094338 | 0.00023643
72 | 0.00189 | 0.00047369
73 | 0.00043005 | 0.00010778

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1