## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-19_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-19_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-19_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-19_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-19_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-19_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-19_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-19_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-19_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-19_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-19_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-19_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-19_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-19_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-19_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-19_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-19_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-19_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-19_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-19_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-19_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-19_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-19_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-19_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-19_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-19_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-19_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-19_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-19_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-19_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-19_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-19_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-19_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-19_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-19_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-19_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-19_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-19_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-19_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-19_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-19_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-19_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-19_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-19_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-19_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-19_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-19_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-19_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-19_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-19_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-19_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-19_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-19_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-19_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-19_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-19_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-19_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-19_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-19_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-19_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-19_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-19_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-19_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-19_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-19_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-19_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-19_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-19_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-19_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-19_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-19_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-19_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-19_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-19_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-19_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-19_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-19_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-19_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-19_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-19_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-19_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-19_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-19_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-19_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-19_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-19_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-19_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-19_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-19_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-19_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-19_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-19_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-19_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-19_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-19_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-19_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-19_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-19_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-19_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-19_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-19_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-19_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-19_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-19_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-19_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-19_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-19_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-19_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_10_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-19_0_3_load_0 | 0 | 0.0013308 | 0.00033353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-19_0_3_load_1 | 1 | 0.0013883 | 0.00034795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-19_0_3_load_2 | 2 | 0.0015591 | 0.00039075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-19_0_3_load_3 | 3 | 0.0016462 | 0.00041259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-19_0_3_load_32 | 4 | 0.0017936 | 0.00044952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-19_0_3_load_76 | 5 | 0.0021013 | 0.00052663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-19_0_3_load_4 | 6 | 0.0036345 | 0.00091089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-19_0_3_load_10 | 7 | 0.004002 | 0.001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-19_0_3_load_35 | 12 | 0.0017351 | 0.00043486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-19_0_3_load_99 | 14 | 0.00050743 | 0.00012718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-19_0_3_load_33 | 15 | 0.00070056 | 0.00017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-19_0_3_load_52 | 16 | 0.02187 | 0.0054813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-19_0_3_load_53 | 17 | 0.00050697 | 0.00012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-19_0_3_load_38 | 18 | 0.0013995 | 0.00035074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-19_0_3_load_36 | 19 | 0.000803 | 0.00020125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-19_0_3_load_98 | 20 | 0.00052357 | 0.00013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-19_0_3_load_12 | 22 | 0.0015234 | 0.00038179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-19_0_3_load_11 | 23 | 0.00065771 | 0.00016484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-19_0_3_load_14 | 25 | 0.00059866 | 0.00015004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-19_0_3_load_15 | 26 | 0.0034538 | 0.00086561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-19_0_3_load_16 | 27 | 0.00057121 | 0.00014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-19_0_3_load_17 | 28 | 0.0016299 | 0.0004085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-19_0_3_load_19 | 30 | 0.0012948 | 0.0003245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-19_0_3_load_28 | 31 | 0.0048312 | 0.0012108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-19_0_3_load_81 | 33 | 0.0025802 | 0.00064665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-19_0_3_load_82 | 34 | 0.00094627 | 0.00023716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-19_0_3_load_20 | 35 | 0.0038315 | 0.00096025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-19_0_3_load_21 | 36 | 0.0033206 | 0.00083223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-19_0_3_load_22 | 37 | 0.0048708 | 0.0012207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-19_0_3_load_23 | 38 | 0.0017453 | 0.00043741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-19_0_3_load_24 | 39 | 0.0023773 | 0.00059581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-19_0_3_load_56 | 40 | 0.0049305 | 0.0012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-19_0_3_load_96 | 41 | 0.00076323 | 0.00019128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-19_0_3_load_86 | 43 | 0.0072413 | 0.0018149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-19_0_3_load_87 | 44 | 0.00062127 | 0.0001557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-19_0_3_load_88 | 45 | 0.0026883 | 0.00067375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-19_0_3_load_100 | 47 | 0.00059743 | 0.00014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-19_0_3_load_101 | 48 | 0.0019716 | 0.00049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-19_0_3_load_25 | 49 | 0.0013175 | 0.00033021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-19_0_3_load_26 | 50 | 0.0023574 | 0.00059081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-19_0_3_load_55 | 52 | 0.0020699 | 0.00051876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-19_0_3_load_30 | 54 | 0.00091192 | 0.00022855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-19_0_3_load_31 | 55 | 0.0013972 | 0.00035016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-19_0_3_load_34 | 59 | 0.0039194 | 0.00098228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-19_0_3_load_40 | 61 | 0.0014239 | 0.00035686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-19_0_3_load_62 | 62 | 0.0034044 | 0.00085323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-19_0_3_load_63 | 63 | 0.0014273 | 0.0003577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-19_0_3_load_41 | 64 | 0.0024944 | 0.00062516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-19_0_3_load_42 | 65 | 0.0017493 | 0.00043842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-19_0_3_load_43 | 66 | 0.0059114 | 0.0014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-19_0_3_load_44 | 67 | 0.0025835 | 0.00064749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-19_0_3_load_74 | 68 | 0.0016796 | 0.00042094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-19_0_3_load_60 | 69 | 0.0039616 | 0.00099286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-19_0_3_load_75 | 70 | 0.0013799 | 0.00034582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-19_0_3_load_93 | 71 | 0.0059277 | 0.0014856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-19_0_3_load_46 | 72 | 0.0023444 | 0.00058757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-19_0_3_load_47 | 73 | 0.00088413 | 0.00022158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-19_0_3_load_49 | 75 | 0.0013139 | 0.00032929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-19_0_3_load_50 | 76 | 0.0019753 | 0.00049507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-19_0_3_load_51 | 77 | 0.00062231 | 0.00015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-19_0_3_load_73 | 79 | 0.00095432 | 0.00023917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-19_0_3_load_83 | 81 | 0.00077523 | 0.00019429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-19_0_3_load_103 | 83 | 0.0035126 | 0.00088035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-19_0_3_load_69 | 84 | 0.0025316 | 0.00063449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-19_0_3_load_54 | 85 | 0.00049881 | 0.00012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-19_0_3_load_84 | 86 | 0.00065954 | 0.0001653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-19_0_3_load_58 | 87 | 0.0017405 | 0.00043621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-19_0_3_load_92 | 89 | 0.0016371 | 0.00041028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-19_0_3_load_106 | 90 | 0.0017269 | 0.0004328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-19_0_3_load_91 | 91 | 0.004071 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-19_0_3_load_108 | 93 | 0.0034301 | 0.00085967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-19_0_3_load_64 | 96 | 0.00090039 | 0.00022566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-19_0_3_load_65 | 97 | 0.075403 | 0.018898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-19_0_3_load_66 | 98 | 0.0033308 | 0.00083479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-19_0_3_load_68 | 99 | 0.0030299 | 0.00075938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-19_0_3_load_102 | 100 | 0.00078969 | 0.00019792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_120-19_0_3_load_104 | 102 | 0.00059222 | 0.00014843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_120-19_0_3_load_78 | 103 | 0.0013146 | 0.00032948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_120-19_0_3_load_79 | 104 | 0.0016278 | 0.00040797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_120-19_0_3_load_80 | 105 | 0.0055968 | 0.0014027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_120-19_0_3_load_95 | 106 | 0.0034196 | 0.00085705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_120-19_0_3_load_97 | 107 | 0.0029492 | 0.00073914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-19_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-19_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.051463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-19_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-19_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-19_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-19_0_3_line_5 |  | 5 | 58 | 0.044968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-19_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.049322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-19_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.027823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-19_0_3_line_8 |  | 8 | 21 | 0.049033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-19_0_3_line_9 |  | 9 | 10 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-19_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.031478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-19_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.00064339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-19_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-19_0_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0038935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-19_0_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.026134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-19_0_3_line_15 |  | 13 | 18 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-19_0_3_line_16 |  | 13 | 19 | 0.0015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-19_0_3_line_17 |  | 14 | 20 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-19_0_3_line_18 |  | 15 | 59 | 0.0069752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-19_0_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-19_0_3_line_20 |  | 17 | 85 | 0.020955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-19_0_3_line_21 |  | 18 | 60 | 0.026931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-19_0_3_line_22 |  | 19 | 25 | 0.0081336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-19_0_3_line_23 |  | 20 | 79 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-19_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.010762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-19_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.027441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-19_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.079727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-19_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-19_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-19_0_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.086184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-19_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.068686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-19_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.059558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-19_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.087781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-19_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-19_0_3_line_34 |  | 32 | 54 | 0.015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-19_0_3_line_35 |  | 32 | 55 | 0.041439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-19_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-19_0_3_line_37 |  | 34 | 55 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-19_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.003291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-19_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.033469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-19_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0051414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-19_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0036959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-19_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.025748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-19_0_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.14048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-19_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.037349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-19_0_3_line_45 |  | 41 | 47 | 0.0090194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-19_0_3_line_46 |  | 41 | 46 | 0.051795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-19_0_3_line_47 |  | 42 | 87 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-19_0_3_line_48 |  | 42 | 88 | 0.040419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-19_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-19_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.044081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-19_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.052539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-19_0_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0095205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-19_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.023647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-19_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.012044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-19_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.029479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-19_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.062004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-19_0_3_line_57 |  | 53 | 69 | 0.046476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-19_0_3_line_58 |  | 53 | 66 | 0.023786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-19_0_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.029877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-19_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.036942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-19_0_3_line_61 |  | 57 | 97 | 0.048082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-19_0_3_line_62 |  | 58 | 104 | 0.024012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-19_0_3_line_63 |  | 58 | 105 | 0.033925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-19_0_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.00203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-19_0_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.018996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-19_0_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.009066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-19_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0066785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-19_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.034609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-19_0_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.016269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-19_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.012846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-19_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.027567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-19_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.03189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-19_0_3_line_73 |  | 70 | 103 | 0.00099045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-19_0_3_line_74 |  | 71 | 94 | 0.036572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-19_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-19_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.041337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-19_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-19_0_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-19_0_3_line_79 |  | 74 | 77 | 0.027706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-19_0_3_line_80 |  | 75 | 78 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-19_0_3_line_81 |  | 75 | 79 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-19_0_3_line_82 |  | 76 | 80 | 0.014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-19_0_3_line_83 |  | 77 | 81 | 0.00039956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-19_0_3_line_84 |  | 78 | 82 | 0.03202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_120-19_0_3_line_85 |  | 78 | 83 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-19_0_3_line_86 |  | 80 | 84 | 0.028255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-19_0_3_line_87 |  | 80 | 85 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-19_0_3_line_88 |  | 81 | 86 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-19_0_3_line_89 |  | 82 | 93 | 0.071562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-19_0_3_line_90 |  | 82 | 92 | 0.023814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_120-19_0_3_line_91 |  | 83 | 100 | 0.01742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-19_0_3_line_92 |  | 84 | 95 | 0.048245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-19_0_3_line_93 |  | 87 | 89 | 0.04262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-19_0_3_line_94 |  | 88 | 90 | 0.032759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-19_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-19_0_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_120-19_0_3_line_97 |  | 91 | 104 | 0.0011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-19_0_3_line_98 |  | 94 | 106 | 0.048803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_120-19_0_3_line_99 |  | 94 | 105 | 0.0010684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_120-19_0_3_line_100 |  | 95 | 101 | 0.003846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_120-19_0_3_line_101 |  | 96 | 97 | 0.036082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-19_0_3_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0042707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_120-19_0_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.012639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_120-19_0_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.014859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-19_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-19_0_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.034724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-19_0_3_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2713260.1866 | 1235799.3529 | 2713272.2663 | 1235800.8431 | 2713289.2848 | 1235807.1604
1 | 2713260.1866 | 1235799.3529 | 2713254.4589 | 1235798.6463 | 2713220.7557 | 1235798.4038 | 2713208.7709 | 1235798.1284
2 | 2713208.7709 | 1235798.1284 | 2713193.1424 | 1235797.7692
3 | 2713177.0062 | 1235797.2029 | 2713180.9641 | 1235797.4894 | 2713193.1424 | 1235797.7692
4 | 2713177.0062 | 1235797.2029 | 2713160.3436 | 1235795.9967
5 | 2713115.4933 | 1235792.7499 | 2713160.3436 | 1235795.9967
6 | 2712951.6437 | 1235481.4121 | 2713000.8956 | 1235484.0447
7 | 2712954.0546 | 1235509.0553 | 2712953.5682 | 1235492.0438 | 2712951.6437 | 1235481.4121
8 | 2712924.9004 | 1235547.3646 | 2712928.3161 | 1235538.5226 | 2712951.4946 | 1235515.4895 | 2712954.0546 | 1235509.0553
9 | 2713040.0108 | 1235582.3032 | 2713027.7791 | 1235604.4991
10 | 2713013.2316 | 1235632.2331 | 2713015.8236 | 1235624.1204 | 2713027.7791 | 1235604.4991
11 | 2713040.3244 | 1235581.7414 | 2713040.0108 | 1235582.3032
12 | 2713013.2316 | 1235632.2331 | 2713004.1614 | 1235633.506 | 2712996.1617 | 1235633.0201
13 | 2713013.2316 | 1235632.2331 | 2713014.0783 | 1235636.0334
14 | 2713053.0648 | 1235558.9228 | 2713040.3244 | 1235581.7414
15 | 2712996.1617 | 1235633.0201 | 2712986.0051 | 1235651.1222
16 | 2712996.1617 | 1235633.0201 | 2712994.6845 | 1235632.6936
17 | 2713018.9009 | 1235657.6792 | 2713014.0783 | 1235636.0334
18 | 2713053.0648 | 1235558.9228 | 2713056.4652 | 1235552.8326
19 | 2713080.9846 | 1235585.5996 | 2713090.579 | 1235604.4011
20 | 2713090.579 | 1235604.4011 | 2713095.7039 | 1235614.4439 | 2713098.468 | 1235623.7214
21 | 2712972.8271 | 1235674.6092 | 2712986.0051 | 1235651.1222
22 | 2712994.6845 | 1235632.6936 | 2712986.7426 | 1235630.9382
23 | 2713018.9009 | 1235657.6792 | 2713024.2577 | 1235681.723
24 | 2712924.9004 | 1235547.3646 | 2712926.8159 | 1235557.9549
25 | 2712924.9004 | 1235547.3646 | 2712914.9235 | 1235521.8015
26 | 2712969.1719 | 1235624.0332 | 2712960.3299 | 1235616.4925 | 2712955.7527 | 1235611.5794 | 2712951.7123 | 1235606.3095 | 2712946.1412 | 1235598.3307 | 2712939.9572 | 1235587.9494 | 2712927.8389 | 1235563.611 | 2712926.8159 | 1235557.9549
27 | 2712969.1719 | 1235624.0332 | 2712972.8386 | 1235626.2713 | 2712976.5108 | 1235627.8201 | 2712985.9776 | 1235630.7691 | 2712986.7426 | 1235630.9382
28 | 2712969.1719 | 1235624.0332 | 2712959.9032 | 1235632.9529 | 2712954.9095 | 1235639.0752
29 | 2712772.3988 | 1235695.3953 | 2712787.6043 | 1235610.5634
30 | 2712797.6654 | 1235758.8475 | 2712788.8943 | 1235738.4093 | 2712780.0368 | 1235722.5176 | 2712773.5386 | 1235702.7676 | 2712772.3988 | 1235695.3953
31 | 2712797.6654 | 1235758.8475 | 2712802.8262 | 1235748.1815 | 2712840.6947 | 1235719.1625
32 | 2712863.5207 | 1235816.887 | 2712797.6654 | 1235758.8475
33 | 2712877.1818 | 1235829.9024 | 2712863.5207 | 1235816.887
34 | 2712877.1818 | 1235829.9024 | 2712888.1851 | 1235841.2576
35 | 2712877.1818 | 1235829.9024 | 2712896.8708 | 1235811.1729 | 2712907.1359 | 1235804.3737 | 2712908.8543 | 1235803.4478
36 | 2712926.0831 | 1235763.7237 | 2712924.0416 | 1235769.6121 | 2712920.1829 | 1235788.6204 | 2712919.8324 | 1235790.046
37 | 2712908.8543 | 1235803.4478 | 2712912.0995 | 1235801.6993 | 2712915.6849 | 1235800.6444 | 2712918.0415 | 1235797.331 | 2712919.8324 | 1235790.046
38 | 2713017.3513 | 1235880.4437 | 2713017.7051 | 1235883.7156
39 | 2713021.3034 | 1235916.9908 | 2713017.7051 | 1235883.7156
40 | 2713016.7986 | 1235875.332 | 2713017.3513 | 1235880.4437
41 | 2713021.7008 | 1235920.6652 | 2713021.3034 | 1235916.9908
42 | 2713011.5216 | 1235850.276 | 2713011.9345 | 1235855.462 | 2713016.0677 | 1235868.5731 | 2713016.7986 | 1235875.332
43 | 2713021.7008 | 1235920.6652 | 2713048.0134 | 1236058.6617
44 | 2713015.5752 | 1235814.1209 | 2713016.9785 | 1235826.6908 | 2713010.9326 | 1235842.8774 | 2713011.5216 | 1235850.276
45 | 2713057.0148 | 1236058.0932 | 2713048.0134 | 1236058.6617
46 | 2713014.4677 | 1236094.5653 | 2713021.9676 | 1236087.4801 | 2713028.6664 | 1236078.3337 | 2713032.8627 | 1236067.4494 | 2713037.3257 | 1236061.6408 | 2713045.956 | 1236058.7917 | 2713048.0134 | 1236058.6617
47 | 2713015.5752 | 1235814.1209 | 2713028.7342 | 1235801.9174
48 | 2713015.5752 | 1235814.1209 | 2713008.4744 | 1235806.1907 | 2713031.3791 | 1235787.167
49 | 2713083.1877 | 1236080.5319 | 2713074.918 | 1236079.3702 | 2713064.0777 | 1236080.1744
50 | 2713083.1877 | 1236080.5319 | 2713085.4491 | 1236080.8496 | 2713113.4714 | 1236084.7861 | 2713126.8395 | 1236086.6674
51 | 2713014.4677 | 1236094.5653 | 2713022.9424 | 1236093.5257 | 2713036.0221 | 1236085.5793 | 2713052.8525 | 1236081.0071 | 2713064.0777 | 1236080.1744
52 | 2713066.5164 | 1236057.493 | 2713057.0148 | 1236058.0932
53 | 2713307.4802 | 1235646.034 | 2713294.5075 | 1235665.8048
54 | 2713286.8793 | 1235674.9113 | 2713290.1043 | 1235672.5154 | 2713294.5075 | 1235665.8048
55 | 2713286.8793 | 1235674.9113 | 2713281.2495 | 1235677.5727 | 2713265.1532 | 1235677.7215 | 2713258.0582 | 1235678.6471
56 | 2713197.2037 | 1235690.1586 | 2713221.1703 | 1235684.1772 | 2713248.8677 | 1235679.8461 | 2713258.0582 | 1235678.6471
57 | 2713197.2037 | 1235690.1586 | 2713202.6349 | 1235703.8618 | 2713202.288 | 1235711.3388 | 2713199.3751 | 1235716.4207 | 2713189.9561 | 1235720.9003 | 2713182.3363 | 1235723.2151
58 | 2713197.2037 | 1235690.1586 | 2713194.8523 | 1235683.2639 | 2713193.4769 | 1235674.4085 | 2713195.8628 | 1235667.256
59 | 2712905.73 | 1235865.1615 | 2712897.5011 | 1235850.8717 | 2712888.1851 | 1235841.2576
60 | 2712905.73 | 1235865.1615 | 2712907.5619 | 1235868.3433 | 2712935.3792 | 1235850.091
61 | 2712935.3792 | 1235850.091 | 2712938.31 | 1235830.9205 | 2712950.4812 | 1235811.0695 | 2712954.2501 | 1235807.1977
62 | 2713115.4933 | 1235792.7499 | 2713091.4935 | 1235791.9833
63 | 2713115.4933 | 1235792.7499 | 2713113.8298 | 1235782.3212 | 2713115.393 | 1235776.5575 | 2713127.421 | 1235763.9951
64 | 2712972.8271 | 1235674.6092 | 2712971.9185 | 1235676.4244
65 | 2712971.9185 | 1235676.4244 | 2712967.0985 | 1235686.0537 | 2712963.1659 | 1235693.2807
66 | 2712963.1659 | 1235693.2807 | 2712958.8326 | 1235701.2441
67 | 2713214.1524 | 1235637.983 | 2713218.0724 | 1235632.576
68 | 2713214.1524 | 1235637.983 | 2713206.3505 | 1235648.7447 | 2713196.4957 | 1235665.3589 | 2713195.8628 | 1235667.256
69 | 2713227.6213 | 1235619.4047 | 2713227.6213 | 1235619.4047 | 2713218.0724 | 1235632.576
70 | 2713227.6213 | 1235619.4047 | 2713237.2504 | 1235610.9023
71 | 2713257.9146 | 1235592.6563 | 2713237.2504 | 1235610.9023
72 | 2713154.5058 | 1235737.9054 | 2713158.6349 | 1235734.2698 | 2713170.4265 | 1235726.833 | 2713182.3363 | 1235723.2151
73 | 2713258.6571 | 1235592.0008 | 2713257.9146 | 1235592.6563
74 | 2713128.1598 | 1235763.2234 | 2713141.0813 | 1235749.7255 | 2713154.5058 | 1235737.9054
75 | 2713053.9577 | 1235694.6117 | 2713045.968 | 1235703.0091
76 | 2713081.9107 | 1235664.1649 | 2713065.9698 | 1235681.9867 | 2713053.9577 | 1235694.6117
77 | 2713024.7541 | 1235712.8935 | 2713034.3825 | 1235712.1205 | 2713041.6842 | 1235707.5114 | 2713045.968 | 1235703.0091
78 | 2713081.9107 | 1235664.1649 | 2713093.6938 | 1235651.0017
79 | 2713081.9107 | 1235664.1649 | 2713066.0576 | 1235648.3619 | 2713061.5208 | 1235645.5805
80 | 2713024.7541 | 1235712.8935 | 2713023.5542 | 1235720.6546 | 2713029.0081 | 1235730.3994
81 | 2713024.7541 | 1235712.8935 | 2713028.2669 | 1235703.3306 | 2713027.4306 | 1235695.9645 | 2713024.2577 | 1235681.723
82 | 2713103.3739 | 1235640.1879 | 2713093.6938 | 1235651.0017
83 | 2713061.1802 | 1235645.3717 | 2713061.5208 | 1235645.5805
84 | 2713059.2672 | 1235733.8333 | 2713043.9375 | 1235736.6661 | 2713036.9358 | 1235735.4542 | 2713029.7235 | 1235730.9912 | 2713029.0081 | 1235730.3994
85 | 2713029.0081 | 1235730.3994 | 2713013.7284 | 1235746.0961
86 | 2713103.3739 | 1235640.1879 | 2713130.6423 | 1235632.7856
87 | 2713103.3739 | 1235640.1879 | 2713098.468 | 1235623.7214
88 | 2713061.1802 | 1235645.3717 | 2713055.3127 | 1235641.7745 | 2713051.8872 | 1235637.606 | 2713050.4095 | 1235632.5183 | 2713051.8514 | 1235626.7635 | 2713054.6339 | 1235622.8649
89 | 2713059.2672 | 1235733.8333 | 2713060.1871 | 1235724.0876 | 2713068.0869 | 1235717.8886 | 2713085.5881 | 1235708.3586 | 2713117.1442 | 1235703.322
90 | 2713059.2672 | 1235733.8333 | 2713070.277 | 1235738.8246 | 2713076.9286 | 1235748.481
91 | 2713001.5774 | 1235758.5788 | 2713013.7284 | 1235746.0961
92 | 2713176.359 | 1235620.5289 | 2713144.2691 | 1235632.1046 | 2713141.6249 | 1235631.4315 | 2713138.7797 | 1235630.5767 | 2713130.6423 | 1235632.7856
93 | 2713028.7342 | 1235801.9174 | 2713030.2854 | 1235800.4789 | 2713038.5965 | 1235795.3329 | 2713050.1222 | 1235792.7057 | 2713069.023 | 1235792.1839
94 | 2713031.3791 | 1235787.167 | 2713056.3478 | 1235765.9606
95 | 2713090.3515 | 1235791.9468 | 2713084.4461 | 1235791.7581 | 2713069.023 | 1235792.1839
96 | 2713076.9286 | 1235748.481 | 2713056.3478 | 1235765.9606
97 | 2713091.4935 | 1235791.9833 | 2713090.3515 | 1235791.9468
98 | 2713128.1598 | 1235763.2234 | 2713148.9597 | 1235761.3291 | 2713151.6195 | 1235771.1097 | 2713169.3904 | 1235771.7077
99 | 2713128.1598 | 1235763.2234 | 2713127.421 | 1235763.9951
100 | 2713176.359 | 1235620.5289 | 2713177.8348 | 1235616.9764
101 | 2712979.418 | 1235781.3429 | 2712954.2501 | 1235807.1977
102 | 2712979.418 | 1235781.3429 | 2712982.397 | 1235778.2827
103 | 2712982.397 | 1235778.2827 | 2712991.2128 | 1235769.2263
104 | 2713001.5774 | 1235758.5788 | 2712991.2128 | 1235769.2263
105 | 2713177.8348 | 1235616.9764 | 2713164.6828 | 1235610.0305
106 | 2713169.3904 | 1235771.7077 | 2713173.7241 | 1235771.8535 | 2713189.4481 | 1235767.7943 | 2713197.9468 | 1235767.5115 | 2713203.4003 | 1235766.0532

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2713260.1866 | 1235799.3529
1 | 2713289.2848 | 1235807.1604
2 | 2713208.7709 | 1235798.1284
3 | 2713193.1424 | 1235797.7692
4 | 2713177.0062 | 1235797.2029
5 | 2713160.3436 | 1235795.9967
6 | 2713000.8956 | 1235484.0447
7 | 2712951.6437 | 1235481.4121
8 | 2712954.0546 | 1235509.0553
9 | 2713027.7791 | 1235604.4991
10 | 2713040.0108 | 1235582.3032
11 | 2713013.2316 | 1235632.2331
12 | 2713040.3244 | 1235581.7414
13 | 2712996.1617 | 1235633.0201
14 | 2713014.0783 | 1235636.0334
15 | 2713053.0648 | 1235558.9228
16 | 2713080.9846 | 1235585.5996
17 | 2713090.579 | 1235604.4011
18 | 2712986.0051 | 1235651.1222
19 | 2712994.6845 | 1235632.6936
20 | 2713018.9009 | 1235657.6792
21 | 2712924.9004 | 1235547.3646
22 | 2712926.8159 | 1235557.9549
23 | 2712914.9235 | 1235521.8015
24 | 2712969.1719 | 1235624.0332
25 | 2712986.7426 | 1235630.9382
26 | 2712954.9095 | 1235639.0752
27 | 2712787.6043 | 1235610.5634
28 | 2712772.3988 | 1235695.3953
29 | 2712797.6654 | 1235758.8475
30 | 2712840.6947 | 1235719.1625
31 | 2712863.5207 | 1235816.887
32 | 2712877.1818 | 1235829.9024
33 | 2712926.0831 | 1235763.7237
34 | 2712919.8324 | 1235790.046
35 | 2713017.7051 | 1235883.7156
36 | 2713017.3513 | 1235880.4437
37 | 2713021.3034 | 1235916.9908
38 | 2713016.7986 | 1235875.332
39 | 2713021.7008 | 1235920.6652
40 | 2713011.5216 | 1235850.276
41 | 2713048.0134 | 1236058.6617
42 | 2713015.5752 | 1235814.1209
43 | 2713083.1877 | 1236080.5319
44 | 2713064.0777 | 1236080.1744
45 | 2713126.8395 | 1236086.6674
46 | 2713014.4677 | 1236094.5653
47 | 2713057.0148 | 1236058.0932
48 | 2713066.5164 | 1236057.493
49 | 2713307.4802 | 1235646.034
50 | 2713294.5075 | 1235665.8048
51 | 2713286.8793 | 1235674.9113
52 | 2713258.0582 | 1235678.6471
53 | 2713197.2037 | 1235690.1586
54 | 2712888.1851 | 1235841.2576
55 | 2712908.8543 | 1235803.4478
56 | 2712905.73 | 1235865.1615
57 | 2712935.3792 | 1235850.091
58 | 2713115.4933 | 1235792.7499
59 | 2713056.4652 | 1235552.8326
60 | 2712972.8271 | 1235674.6092
61 | 2712971.9185 | 1235676.4244
62 | 2712963.1659 | 1235693.2807
63 | 2712958.8326 | 1235701.2441
64 | 2713214.1524 | 1235637.983
65 | 2713218.0724 | 1235632.576
66 | 2713195.8628 | 1235667.256
67 | 2713227.6213 | 1235619.4047
68 | 2713237.2504 | 1235610.9023
69 | 2713182.3363 | 1235723.2151
70 | 2713257.9146 | 1235592.6563
71 | 2713154.5058 | 1235737.9054
72 | 2713053.9577 | 1235694.6117
73 | 2713045.968 | 1235703.0091
74 | 2713081.9107 | 1235664.1649
75 | 2713024.7541 | 1235712.8935
76 | 2713093.6938 | 1235651.0017
77 | 2713061.5208 | 1235645.5805
78 | 2713029.0081 | 1235730.3994
79 | 2713024.2577 | 1235681.723
80 | 2713103.3739 | 1235640.1879
81 | 2713061.1802 | 1235645.3717
82 | 2713059.2672 | 1235733.8333
83 | 2713013.7284 | 1235746.0961
84 | 2713130.6423 | 1235632.7856
85 | 2713098.468 | 1235623.7214
86 | 2713054.6339 | 1235622.8649
87 | 2713028.7342 | 1235801.9174
88 | 2713031.3791 | 1235787.167
89 | 2713069.023 | 1235792.1839
90 | 2713056.3478 | 1235765.9606
91 | 2713090.3515 | 1235791.9468
92 | 2713076.9286 | 1235748.481
93 | 2713117.1442 | 1235703.322
94 | 2713128.1598 | 1235763.2234
95 | 2713176.359 | 1235620.5289
96 | 2712979.418 | 1235781.3429
97 | 2712954.2501 | 1235807.1977
98 | 2712982.397 | 1235778.2827
99 | 2712991.2128 | 1235769.2263
100 | 2713001.5774 | 1235758.5788
101 | 2713177.8348 | 1235616.9764
102 | 2713164.6828 | 1235610.0305
103 | 2713258.6571 | 1235592.0008
104 | 2713091.4935 | 1235791.9833
105 | 2713127.421 | 1235763.9951
106 | 2713169.3904 | 1235771.7077
107 | 2713203.4003 | 1235766.0532
108 | 2713076.9286 | 1235748.481

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98664 | -0.25666 | 0.0013308 | 0.00033353
1 | 0.9866 | -0.25742 | 0.0013883 | 0.00034795
2 | 0.98676 | -0.25415 | 0.0015591 | 0.00039075
3 | 0.98683 | -0.25296 | 0.0016462 | 0.00041259
4 | 0.98691 | -0.25124 | 0.0017936 | 0.00044952
5 | 0.98703 | -0.24893 | 0.0021013 | 0.00052663
6 | 0.98796 | -0.23128 | 0.0036345 | 0.00091089
7 | 0.98813 | -0.22808 | 0.004002 | 0.001003
8 | 0.98832 | -0.22429 | 0 | 0
9 | 0.98999 | -0.19192 | 0 | 0
10 | 0.98984 | -0.19479 | 0 | 0
11 | 0.99017 | -0.18837 | 0 | 0
12 | 0.98984 | -0.19486 | 0.0017351 | 0.00043486
13 | 0.98982 | -0.19517 | 0 | 0
14 | 0.99027 | -0.18638 | 0.00050743 | 0.00012718
15 | 0.98973 | -0.19701 | 0.00070056 | 0.00017558
16 | 0.9882 | -0.22663 | 0.02187 | 0.0054813
17 | 0.98862 | -0.2184 | 0.00050697 | 0.00012706
18 | 0.98967 | -0.198 | 0.0013995 | 0.00035074
19 | 0.9898 | -0.19556 | 0.000803 | 0.00020125
20 | 0.99087 | -0.17487 | 0.00052357 | 0.00013122
21 | 0.98867 | -0.21761 | 0 | 0
22 | 0.98875 | -0.21601 | 0.0015234 | 0.00038179
23 | 0.98865 | -0.21793 | 0.00065771 | 0.00016484
24 | 0.98947 | -0.20206 | 0 | 0
25 | 0.9897 | -0.19757 | 0.00059866 | 0.00015004
26 | 0.9894 | -0.20334 | 0.0034538 | 0.00086561
27 | 0.98191 | -0.34871 | 0.00057121 | 0.00014316
28 | 0.98196 | -0.34781 | 0.0016299 | 0.0004085
29 | 0.98209 | -0.34508 | 0 | 0
30 | 0.98202 | -0.34647 | 0.0012948 | 0.0003245
31 | 0.98238 | -0.33952 | 0.0048312 | 0.0012108
32 | 0.98252 | -0.33668 | 0 | 0
33 | 0.98221 | -0.34284 | 0.0025802 | 0.00064665
34 | 0.98227 | -0.34157 | 0.00094627 | 0.00023716
35 | 0.99125 | -0.16745 | 0.0038315 | 0.00096025
36 | 0.99133 | -0.16599 | 0.0033206 | 0.00083223
37 | 0.99061 | -0.18001 | 0.0048708 | 0.0012207
38 | 0.99146 | -0.16341 | 0.0017453 | 0.00043741
39 | 0.99055 | -0.18108 | 0.0023773 | 0.00059581
40 | 0.99217 | -0.14971 | 0.0049305 | 0.0012357
41 | 0.98876 | -0.21581 | 0.00076323 | 0.00019128
42 | 0.99337 | -0.12661 | 0 | 0
43 | 0.98757 | -0.23887 | 0.0072413 | 0.0018149
44 | 0.98775 | -0.23546 | 0.00062127 | 0.0001557
45 | 0.98747 | -0.24099 | 0.0026883 | 0.00067375
46 | 0.98826 | -0.22556 | 0 | 0
47 | 0.98874 | -0.21622 | 0.00059743 | 0.00014973
48 | 0.98872 | -0.21656 | 0.0019716 | 0.00049412
49 | 0.98263 | -0.33473 | 0.0013175 | 0.00033021
50 | 0.98266 | -0.33416 | 0.0023574 | 0.00059081
51 | 0.9827 | -0.33336 | 0 | 0
52 | 0.9828 | -0.33141 | 0.0020699 | 0.00051876
53 | 0.98313 | -0.32498 | 0 | 0
54 | 0.98272 | -0.33289 | 0.00091192 | 0.00022855
55 | 0.98233 | -0.34036 | 0.0013972 | 0.00035016
56 | 0.98311 | -0.32525 | 0 | 0
57 | 0.98359 | -0.31581 | 0 | 0
58 | 0.98744 | -0.24103 | 0 | 0
59 | 0.9897 | -0.1975 | 0.0039194 | 0.00098228
60 | 0.98952 | -0.201 | 0 | 0
61 | 0.98951 | -0.20122 | 0.0014239 | 0.00035686
62 | 0.98942 | -0.20286 | 0.0034044 | 0.00085323
63 | 0.98941 | -0.20309 | 0.0014273 | 0.0003577
64 | 0.98239 | -0.33932 | 0.0024944 | 0.00062516
65 | 0.98234 | -0.34037 | 0.0017493 | 0.00043842
66 | 0.98275 | -0.33232 | 0.0059114 | 0.0014815
67 | 0.98224 | -0.34242 | 0.0025835 | 0.00064749
68 | 0.98218 | -0.34343 | 0.0016796 | 0.00042094
69 | 0.98411 | -0.30583 | 0.0039616 | 0.00099286
70 | 0.98212 | -0.34478 | 0.0013799 | 0.00034582
71 | 0.9849 | -0.29045 | 0.0059277 | 0.0014856
72 | 0.99135 | -0.16548 | 0.0023444 | 0.00058757
73 | 0.99169 | -0.15883 | 0.00088413 | 0.00022158
74 | 0.99021 | -0.18753 | 0 | 0
75 | 0.99244 | -0.14438 | 0.0013139 | 0.00032929
76 | 0.98976 | -0.19632 | 0.0019753 | 0.00049507
77 | 0.99016 | -0.18854 | 0.00062231 | 0.00015597
78 | 0.99358 | -0.12245 | 0 | 0
79 | 0.99154 | -0.16188 | 0.00095432 | 0.00023917
80 | 0.98941 | -0.20304 | 0 | 0
81 | 0.99016 | -0.18855 | 0.00077523 | 0.00019429
82 | 0.99603 | -0.075521 | 0 | 0
83 | 0.99154 | -0.16165 | 0.0035126 | 0.00088035
84 | 0.98933 | -0.20461 | 0.0025316 | 0.00063449
85 | 0.98905 | -0.21004 | 0.00049881 | 0.00012501
86 | 0.99014 | -0.18889 | 0.00065954 | 0.0001653
87 | 0.99232 | -0.1468 | 0.0017405 | 0.00043621
88 | 0.99703 | -0.05647 | 0 | 0
89 | 0.98989 | -0.19361 | 0.0016371 | 0.00041028
90 | 1 | 0 | -0.27335 | -0.069354
91 | 0.9887 | -0.2165 | 0.004071 | 0.0010203
92 | 0.99789 | -0.040055 | 0 | 0
93 | 0.99581 | -0.079836 | 0.0034301 | 0.00085967
94 | 0.986 | -0.26895 | 0 | 0
95 | 0.98931 | -0.20512 | 0 | 0
96 | 0.9872 | -0.24555 | 0.00090039 | 0.00022566
97 | 0.98422 | -0.30353 | 0.075403 | 0.018898
98 | 0.98755 | -0.23864 | 0.0033308 | 0.00083479
99 | 0.98864 | -0.21748 | 0.0030299 | 0.00075938
100 | 0.98997 | -0.19185 | 0.00078969 | 0.00019792
101 | 0.9893 | -0.20516 | 0 | 0
102 | 0.9893 | -0.20532 | 0.00059222 | 0.00014843
103 | 0.98211 | -0.3448 | 0.0013146 | 0.00032948
104 | 0.98864 | -0.21765 | 0.0016278 | 0.00040797
105 | 0.98604 | -0.2682 | 0.0055968 | 0.0014027
106 | 0.98572 | -0.27452 | 0.0034196 | 0.00085705
107 | 0.98562 | -0.27636 | 0.0029492 | 0.00073914
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013884 | 0.00034759 | -0.0013883 | -0.00034795 | 4.9855e-08 | -3.5535e-07 | 0.0020938 | 0.0020939 | 0.0020939 | 0.98664 | -0.25666 | 0.9866 | -0.25742 | 0.57525
1 | -0.0027192 | -0.00068112 | 0.0027195 | 0.00068067 | 3.2452e-07 | -4.4963e-07 | 0.0041008 | 0.0041006 | 0.0041008 | 0.98664 | -0.25666 | 0.98676 | -0.25415 | 1.1266
2 | -0.0042786 | -0.0010714 | 0.0042788 | 0.0010714 | 2.4401e-07 | -4.3543e-08 | 0.0064517 | 0.0064516 | 0.0064517 | 0.98676 | -0.25415 | 0.98683 | -0.25296 | 1.7724
3 | -0.0059251 | -0.001484 | 0.0059256 | 0.0014841 | 4.8337e-07 | 1.0301e-07 | 0.008934 | 0.0089339 | 0.008934 | 0.98683 | -0.25296 | 0.98691 | -0.25124 | 2.4544
4 | -0.0077192 | -0.0019336 | 0.00772 | 0.0019339 | 8.4854e-07 | 3.2957e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.98691 | -0.25124 | 0.98703 | -0.24893 | 3.1973
5 | -0.0098213 | -0.0024605 | 0.009825 | 0.0024623 | 3.6965e-06 | 1.7908e-06 | 0.014806 | 0.014806 | 0.014806 | 0.98703 | -0.24893 | 0.98744 | -0.24103 | 4.0676
6 | -0.0036345 | -0.00091089 | 0.003635 | 0.00091061 | 5.5421e-07 | -2.77e-07 | 0.0054741 | 0.0054738 | 0.0054741 | 0.98796 | -0.23128 | 0.98813 | -0.22808 | 1.5039
7 | -0.0076371 | -0.0019136 | 0.0076385 | 0.0019141 | 1.3799e-06 | 5.267e-07 | 0.011501 | 0.0115 | 0.011501 | 0.98813 | -0.22808 | 0.98832 | -0.22429 | 3.1595
8 | -0.0076385 | -0.0019141 | 0.0076409 | 0.0019151 | 2.4318e-06 | 9.2782e-07 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.98832 | -0.22429 | 0.98867 | -0.21761 | 3.1594
9 | 0.0063565 | 0.0015929 | -0.0063556 | -0.0015927 | 8.6707e-07 | 2.2929e-07 | 0.0095542 | 0.0095543 | 0.0095543 | 0.98999 | -0.19192 | 0.98984 | -0.19479 | 2.6248
10 | -0.0063565 | -0.0015929 | 0.0063576 | 0.0015932 | 1.0775e-06 | 2.8478e-07 | 0.0095542 | 0.009554 | 0.0095542 | 0.98999 | -0.19192 | 0.99017 | -0.18837 | 2.6248
11 | 0.0063556 | 0.0015927 | -0.0063556 | -0.0015927 | 2.2024e-08 | 5.8252e-09 | 0.0095543 | 0.0095543 | 0.0095543 | 0.98984 | -0.19479 | 0.98984 | -0.19486 | 2.6248
12 | 0.022354 | 0.0056075 | -0.022347 | -0.0056031 | 7.2475e-06 | 4.4182e-06 | 0.033595 | 0.033595 | 0.033595 | 0.99017 | -0.18837 | 0.98982 | -0.19517 | 9.2294
13 | -0.028712 | -0.0072007 | 0.028714 | 0.0072024 | 2.7184e-06 | 1.6897e-06 | 0.043149 | 0.043149 | 0.043149 | 0.99017 | -0.18837 | 0.99027 | -0.18638 | 11.8541
14 | 0.0046205 | 0.0011578 | -0.00462 | -0.0011578 | 4.7283e-07 | -3.3283e-08 | 0.0069459 | 0.006946 | 0.006946 | 0.98984 | -0.19486 | 0.98973 | -0.19701 | 1.9082
15 | 0.0076574 | 0.0019191 | -0.0076564 | -0.0019187 | 1.0315e-06 | 3.9339e-07 | 0.011512 | 0.011512 | 0.011512 | 0.98982 | -0.19517 | 0.98967 | -0.198 | 3.1625
16 | 0.014689 | 0.003684 | -0.014689 | -0.0036839 | 2.7667e-07 | 1.5762e-07 | 0.022084 | 0.022084 | 0.022084 | 0.98982 | -0.19517 | 0.9898 | -0.19556 | 6.0669
17 | -0.029222 | -0.0073295 | 0.029238 | 0.0073395 | 1.6035e-05 | 9.9772e-06 | 0.043912 | 0.043911 | 0.043912 | 0.99027 | -0.18638 | 0.99087 | -0.17487 | 12.0636
18 | 0.0039194 | 0.00098225 | -0.0039194 | -0.00098228 | 9.0829e-08 | -3.1507e-08 | 0.0058927 | 0.0058928 | 0.0058928 | 0.98973 | -0.19701 | 0.9897 | -0.1975 | 1.6189
19 | -0.02187 | -0.0054813 | 0.021879 | 0.0054865 | 8.5846e-06 | 5.2236e-06 | 0.032932 | 0.032932 | 0.032932 | 0.9882 | -0.22663 | 0.98862 | -0.2184 | 9.0473
20 | -0.022386 | -0.0056135 | 0.022395 | 0.005619 | 8.922e-06 | 5.4413e-06 | 0.033695 | 0.033695 | 0.033695 | 0.98862 | -0.2184 | 0.98905 | -0.21004 | 9.2569
21 | 0.0062569 | 0.0015679 | -0.006256 | -0.0015677 | 8.938e-07 | 2.2603e-07 | 0.0094075 | 0.0094076 | 0.0094076 | 0.98967 | -0.198 | 0.98952 | -0.201 | 2.5845
22 | 0.013886 | 0.0034826 | -0.013885 | -0.0034819 | 1.3293e-06 | 7.4622e-07 | 0.020876 | 0.020876 | 0.020876 | 0.9898 | -0.19556 | 0.9897 | -0.19757 | 5.7353
23 | -0.029761 | -0.0074707 | 0.02978 | 0.0074822 | 1.8455e-05 | 1.1494e-05 | 0.044698 | 0.044698 | 0.044698 | 0.99087 | -0.17487 | 0.99154 | -0.16188 | 12.2796
24 | -0.0082986 | -0.0020796 | 0.0082992 | 0.0020798 | 6.2958e-07 | 2.6491e-07 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.98867 | -0.21761 | 0.98875 | -0.21601 | 3.4313
25 | 0.00065772 | 0.00016449 | -0.00065771 | -0.00016484 | 1.0083e-08 | -3.4543e-07 | 0.0009898 | 0.00098993 | 0.00098993 | 0.98867 | -0.21761 | 0.98865 | -0.21793 | 0.27196
26 | -0.0098226 | -0.0024616 | 0.0098291 | 0.0024648 | 6.5332e-06 | 3.1579e-06 | 0.014782 | 0.014782 | 0.014782 | 0.98875 | -0.21601 | 0.98947 | -0.20206 | 4.0611
27 | -0.013283 | -0.0033303 | 0.013286 | 0.0033318 | 2.8403e-06 | 1.574e-06 | 0.019976 | 0.019976 | 0.019976 | 0.98947 | -0.20206 | 0.9897 | -0.19757 | 5.488
28 | 0.003454 | 0.00086547 | -0.0034538 | -0.00086561 | 2.1009e-07 | -1.3223e-07 | 0.0051943 | 0.0051944 | 0.0051944 | 0.98947 | -0.20206 | 0.9894 | -0.20334 | 1.427
29 | -0.00057121 | -0.00014316 | 0.00057123 | 0.00014208 | 2.4206e-08 | -1.0747e-06 | 0.00086562 | 0.00086524 | 0.00086562 | 0.98191 | -0.34871 | 0.98196 | -0.34781 | 0.23781
30 | -0.0022012 | -0.00055058 | 0.0022014 | 0.0005499 | 2.8648e-07 | -6.8566e-07 | 0.0033352 | 0.0033349 | 0.0033352 | 0.98196 | -0.34781 | 0.98209 | -0.34508 | 0.91625
31 | 0.0012949 | 0.0003238 | -0.0012948 | -0.0003245 | 8.5955e-08 | -6.9856e-07 | 0.0019617 | 0.0019619 | 0.0019619 | 0.98209 | -0.34508 | 0.98202 | -0.34647 | 0.53899
32 | -0.0034963 | -0.0008737 | 0.0034972 | 0.00087318 | 9.2338e-07 | -5.2011e-07 | 0.0052965 | 0.0052961 | 0.0052965 | 0.98209 | -0.34508 | 0.98238 | -0.33952 | 1.4551
33 | -0.0083285 | -0.002084 | 0.0083296 | 0.0020845 | 1.1258e-06 | 4.816e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.98238 | -0.33952 | 0.98252 | -0.33668 | 3.4654
34 | -0.013254 | -0.0033181 | 0.013257 | 0.0033194 | 2.3889e-06 | 1.3286e-06 | 0.020072 | 0.020072 | 0.020072 | 0.98252 | -0.33668 | 0.98272 | -0.33289 | 5.5143
35 | 0.0049248 | 0.0012336 | -0.0049239 | -0.0012336 | 8.6444e-07 | 2.8525e-08 | 0.0074583 | 0.0074585 | 0.0074585 | 0.98252 | -0.33668 | 0.98233 | -0.34036 | 2.049
36 | -0.0025802 | -0.00064665 | 0.0025803 | 0.0006464 | 1.5525e-07 | -2.4361e-07 | 0.0039089 | 0.0039087 | 0.0039089 | 0.98221 | -0.34284 | 0.98227 | -0.34157 | 1.0739
37 | -0.0035266 | -0.00088356 | 0.0035268 | 0.00088345 | 2.0325e-07 | -1.1034e-07 | 0.0053422 | 0.0053421 | 0.0053422 | 0.98227 | -0.34157 | 0.98233 | -0.34036 | 1.4676
38 | -0.025011 | -0.0062825 | 0.025013 | 0.0062836 | 1.7402e-06 | 1.0713e-06 | 0.03755 | 0.03755 | 0.03755 | 0.99125 | -0.16745 | 0.99133 | -0.16599 | 10.316
39 | 0.02118 | 0.0053223 | -0.021167 | -0.0053146 | 1.2691e-05 | 7.6911e-06 | 0.031799 | 0.031799 | 0.031799 | 0.99125 | -0.16745 | 0.99061 | -0.18001 | 8.736
40 | -0.028333 | -0.0071158 | 0.028337 | 0.007118 | 3.4882e-06 | 2.1662e-06 | 0.042535 | 0.042535 | 0.042535 | 0.99133 | -0.16599 | 0.99146 | -0.16341 | 11.6853
41 | 0.016296 | 0.0040939 | -0.016295 | -0.0040934 | 8.3071e-07 | 4.8408e-07 | 0.024482 | 0.024482 | 0.024482 | 0.99061 | -0.18001 | 0.99055 | -0.18108 | 6.7259
42 | -0.030082 | -0.0075554 | 0.030102 | 0.0075677 | 1.9686e-05 | 1.2267e-05 | 0.045154 | 0.045154 | 0.045154 | 0.99146 | -0.16341 | 0.99217 | -0.14971 | 12.4049
43 | 0.013918 | 0.0034976 | -0.013895 | -0.0034846 | 2.3037e-05 | 1.2938e-05 | 0.020911 | 0.020912 | 0.020912 | 0.99055 | -0.18108 | 0.98876 | -0.21581 | 5.745
44 | -0.035032 | -0.0088034 | 0.035071 | 0.0088277 | 3.8675e-05 | 2.4269e-05 | 0.052548 | 0.052548 | 0.052548 | 0.99217 | -0.14971 | 0.99337 | -0.12661 | 14.4364
45 | 0.0025691 | 0.00064366 | -0.002569 | -0.00064375 | 5.0557e-08 | -8.3324e-08 | 0.0038662 | 0.0038662 | 0.0038662 | 0.98876 | -0.21581 | 0.98874 | -0.21622 | 1.0622
46 | 0.010563 | 0.0026497 | -0.010558 | -0.0026472 | 4.9085e-06 | 2.4775e-06 | 0.015897 | 0.015897 | 0.015897 | 0.98876 | -0.21581 | 0.98826 | -0.22556 | 4.3674
47 | 0.064095 | 0.016244 | -0.064033 | -0.016204 | 6.2121e-05 | 3.9526e-05 | 0.096076 | 0.096076 | 0.096076 | 0.99337 | -0.12661 | 0.99232 | -0.1468 | 26.3944
48 | -0.099166 | -0.025071 | 0.099501 | 0.025285 | 0.00033481 | 0.00021375 | 0.14862 | 0.14862 | 0.14862 | 0.99337 | -0.12661 | 0.99703 | -0.05647 | 40.8307
49 | -0.0099299 | -0.0024882 | 0.0099315 | 0.002489 | 1.6135e-06 | 7.8664e-07 | 0.014962 | 0.014962 | 0.014962 | 0.98757 | -0.23887 | 0.98775 | -0.23546 | 4.1103
50 | 0.0026886 | 0.00067336 | -0.0026883 | -0.00067375 | 2.7126e-07 | -3.9036e-07 | 0.0040508 | 0.004051 | 0.004051 | 0.98757 | -0.23887 | 0.98747 | -0.24099 | 1.1129
51 | -0.010553 | -0.0026447 | 0.010558 | 0.0026472 | 4.9792e-06 | 2.5139e-06 | 0.015897 | 0.015897 | 0.015897 | 0.98775 | -0.23546 | 0.98826 | -0.22556 | 4.3674
52 | 0.0019716 | 0.00049402 | -0.0019716 | -0.00049412 | 3.1432e-08 | -1.0199e-07 | 0.0029671 | 0.0029672 | 0.0029672 | 0.98874 | -0.21622 | 0.98872 | -0.21656 | 0.81516
53 | -0.0013175 | -0.00033021 | 0.0013176 | 0.00032993 | 3.5298e-08 | -2.7696e-07 | 0.0019952 | 0.0019951 | 0.0019952 | 0.98263 | -0.33473 | 0.98266 | -0.33416 | 0.54813
54 | -0.0036749 | -0.00092074 | 0.0036751 | 0.00092068 | 1.3986e-07 | -6.3071e-08 | 0.0055648 | 0.0055647 | 0.0055648 | 0.98266 | -0.33416 | 0.9827 | -0.33336 | 1.5288
55 | -0.0036751 | -0.00092068 | 0.0036754 | 0.00092052 | 3.4231e-07 | -1.5444e-07 | 0.0055647 | 0.0055646 | 0.0055647 | 0.9827 | -0.33336 | 0.9828 | -0.33141 | 1.5288
56 | -0.0057453 | -0.0014393 | 0.005747 | 0.0014396 | 1.7592e-06 | 3.3994e-07 | 0.0086985 | 0.0086982 | 0.0086985 | 0.9828 | -0.33141 | 0.98313 | -0.32498 | 2.3897
57 | -0.022871 | -0.0057341 | 0.022892 | 0.0057469 | 2.0886e-05 | 1.2777e-05 | 0.034617 | 0.034617 | 0.034617 | 0.98313 | -0.32498 | 0.98411 | -0.30583 | 9.5102
58 | 0.017124 | 0.0042945 | -0.017118 | -0.0042909 | 5.9923e-06 | 3.5336e-06 | 0.025919 | 0.025919 | 0.025919 | 0.98313 | -0.32498 | 0.98275 | -0.33232 | 7.1206
59 | -0.014169 | -0.003548 | 0.014174 | 0.0035509 | 5.1563e-06 | 2.9214e-06 | 0.021453 | 0.021453 | 0.021453 | 0.98272 | -0.33289 | 0.98311 | -0.32525 | 5.8937
60 | -0.014174 | -0.0035509 | 0.01418 | 0.0035545 | 6.3756e-06 | 3.6117e-06 | 0.021453 | 0.021453 | 0.021453 | 0.98311 | -0.32525 | 0.98359 | -0.31581 | 5.8936
61 | -0.01418 | -0.0035545 | 0.014189 | 0.0035592 | 8.2979e-06 | 4.7e-06 | 0.021453 | 0.021452 | 0.021453 | 0.98359 | -0.31581 | 0.98422 | -0.30353 | 5.8936
62 | -0.054687 | -0.013758 | 0.054748 | 0.013797 | 6.118e-05 | 3.8848e-05 | 0.082428 | 0.082428 | 0.082428 | 0.98744 | -0.24103 | 0.98864 | -0.21765 | 22.6451
63 | 0.044862 | 0.011295 | -0.044804 | -0.011259 | 5.8174e-05 | 3.6798e-05 | 0.067623 | 0.067623 | 0.067623 | 0.98744 | -0.24103 | 0.98604 | -0.2682 | 18.5777
64 | 0.006256 | 0.0015677 | -0.006256 | -0.0015677 | 6.7373e-08 | 1.7042e-08 | 0.0094076 | 0.0094076 | 0.0094076 | 0.98952 | -0.201 | 0.98951 | -0.20122 | 2.5845
65 | 0.0048321 | 0.0012108 | -0.0048317 | -0.0012108 | 3.7613e-07 | -3.2699e-09 | 0.0072664 | 0.0072665 | 0.0072665 | 0.98951 | -0.20122 | 0.98942 | -0.20286 | 1.9963
66 | 0.0014273 | 0.0003576 | -0.0014273 | -0.0003577 | 1.5664e-08 | -1.0641e-07 | 0.0021465 | 0.0021465 | 0.0021465 | 0.98942 | -0.20286 | 0.98941 | -0.20309 | 0.5897
67 | 0.0087084 | 0.0021823 | -0.008708 | -0.0021821 | 4.3574e-07 | 1.9432e-07 | 0.01319 | 0.01319 | 0.01319 | 0.98239 | -0.33932 | 0.98234 | -0.34037 | 3.6237
68 | -0.011203 | -0.0028075 | 0.011207 | 0.0028094 | 3.7369e-06 | 1.9533e-06 | 0.016969 | 0.016968 | 0.016969 | 0.98239 | -0.33932 | 0.98275 | -0.33232 | 4.6617
69 | 0.0069586 | 0.0017437 | -0.006958 | -0.0017435 | 6.7782e-07 | 2.2787e-07 | 0.010541 | 0.010541 | 0.010541 | 0.98234 | -0.34037 | 0.98224 | -0.34242 | 2.8958
70 | 0.0043745 | 0.001096 | -0.0043742 | -0.001096 | 2.1155e-07 | -2.7193e-08 | 0.0066268 | 0.0066269 | 0.0066269 | 0.98224 | -0.34242 | 0.98218 | -0.34343 | 1.8206
71 | 0.0026947 | 0.00067505 | -0.0026945 | -0.00067529 | 1.7228e-07 | -2.386e-07 | 0.0040823 | 0.0040824 | 0.0040824 | 0.98218 | -0.34343 | 0.98212 | -0.34478 | 1.1216
72 | -0.026853 | -0.0067397 | 0.026873 | 0.006752 | 1.9719e-05 | 1.2215e-05 | 0.040607 | 0.040607 | 0.040607 | 0.98411 | -0.30583 | 0.9849 | -0.29045 | 11.1558
73 | 0.0013146 | 0.00032947 | -0.0013146 | -0.00032948 | 1.4735e-09 | -1.159e-08 | 0.0019918 | 0.0019918 | 0.0019918 | 0.98212 | -0.34478 | 0.98211 | -0.3448 | 0.5472
74 | -0.032801 | -0.0082376 | 0.032835 | 0.0082587 | 3.3689e-05 | 2.1095e-05 | 0.049563 | 0.049563 | 0.049563 | 0.9849 | -0.29045 | 0.986 | -0.26895 | 13.6161
75 | -0.032454 | -0.0081602 | 0.032465 | 0.0081667 | 1.0319e-05 | 6.4544e-06 | 0.048723 | 0.048723 | 0.048723 | 0.99135 | -0.16548 | 0.99169 | -0.15883 | 13.3855
76 | 0.03011 | 0.0075727 | -0.030078 | -0.0075529 | 3.1676e-05 | 1.974e-05 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.99135 | -0.16548 | 0.99021 | -0.18753 | 12.4188
77 | -0.033349 | -0.0083883 | 0.033372 | 0.0084027 | 2.3023e-05 | 1.4418e-05 | 0.05005 | 0.05005 | 0.05005 | 0.99169 | -0.15883 | 0.99244 | -0.14438 | 13.7499
78 | 0.028021 | 0.007038 | -0.028009 | -0.0070307 | 1.175e-05 | 7.2926e-06 | 0.042113 | 0.042113 | 0.042113 | 0.99021 | -0.18753 | 0.98976 | -0.19632 | 11.5696
79 | 0.0020572 | 0.0005149 | -0.0020571 | -0.00051519 | 9.928e-08 | -2.9284e-07 | 0.0030912 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.99021 | -0.18753 | 0.99016 | -0.18854 | 0.84925
80 | -0.065445 | -0.016469 | 0.065514 | 0.016513 | 6.8687e-05 | 4.3714e-05 | 0.098149 | 0.098149 | 0.098149 | 0.99244 | -0.14438 | 0.99358 | -0.12245 | 26.964
81 | 0.03076 | 0.0077374 | -0.030734 | -0.0077214 | 2.5688e-05 | 1.6025e-05 | 0.04613 | 0.04613 | 0.04613 | 0.99244 | -0.14438 | 0.99154 | -0.16188 | 12.673
82 | 0.026034 | 0.0065357 | -0.026025 | -0.0065305 | 8.3392e-06 | 5.1506e-06 | 0.039143 | 0.039144 | 0.039144 | 0.98976 | -0.19632 | 0.98941 | -0.20304 | 10.7537
83 | 0.0014348 | 0.00035923 | -0.0014348 | -0.00035923 | 6.9628e-10 | -4.6932e-09 | 0.0021561 | 0.0021561 | 0.0021561 | 0.99016 | -0.18854 | 0.99016 | -0.18855 | 0.59233
84 | -0.1675 | -0.042396 | 0.16787 | 0.042637 | 0.00037823 | 0.00024123 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.99358 | -0.12245 | 0.99603 | -0.075521 | 34.4774
85 | 0.10198 | 0.025883 | -0.10179 | -0.025761 | 0.00019191 | 0.00012254 | 0.15285 | 0.15285 | 0.15285 | 0.99358 | -0.12245 | 0.99154 | -0.16165 | 41.9909
86 | 0.0031241 | 0.00078185 | -0.0031239 | -0.00078207 | 2.3387e-07 | -2.1317e-07 | 0.0046981 | 0.0046982 | 0.0046982 | 0.98941 | -0.20304 | 0.98933 | -0.20461 | 1.2907
87 | 0.022901 | 0.0057487 | -0.022894 | -0.005744 | 7.6448e-06 | 4.6721e-06 | 0.034445 | 0.034446 | 0.034446 | 0.98941 | -0.20304 | 0.98905 | -0.21004 | 9.4631
88 | 0.00065955 | 0.00016494 | -0.00065954 | -0.0001653 | 1.0424e-08 | -3.573e-07 | 0.00099105 | 0.00099118 | 0.00099118 | 0.99016 | -0.18855 | 0.99014 | -0.18889 | 0.2723
89 | 0.0034308 | 0.00085919 | -0.0034301 | -0.00085967 | 7.0497e-07 | -4.8002e-07 | 0.0051252 | 0.0051256 | 0.0051256 | 0.99603 | -0.075521 | 0.99581 | -0.079836 | 1.4081
90 | -0.17131 | -0.043497 | 0.1716 | 0.043683 | 0.0002929 | 0.00018684 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.99603 | -0.075521 | 0.99789 | -0.040055 | 35.1814
91 | 0.098278 | 0.02488 | -0.098135 | -0.024789 | 0.00014227 | 9.0829e-05 | 0.14758 | 0.14758 | 0.14758 | 0.99154 | -0.16165 | 0.98997 | -0.19185 | 40.5427
92 | 0.00059224 | 0.00014758 | -0.00059223 | -0.00014819 | 1.4349e-08 | -6.1031e-07 | 0.00089047 | 0.00089069 | 0.00089069 | 0.98933 | -0.20461 | 0.98931 | -0.20512 | 0.2447
93 | 0.062293 | 0.015768 | -0.062153 | -0.015679 | 0.00013962 | 8.8808e-05 | 0.093466 | 0.093466 | 0.093466 | 0.99232 | -0.1468 | 0.98989 | -0.19361 | 25.6775
94 | -0.099501 | -0.025285 | 0.099773 | 0.025458 | 0.00027135 | 0.00017324 | 0.14862 | 0.14862 | 0.14862 | 0.99703 | -0.05647 | 1 | 0 | 40.8307
95 | 0.060516 | 0.015269 | -0.06045 | -0.015227 | 6.6268e-05 | 4.2138e-05 | 0.091005 | 0.091005 | 0.091005 | 0.98989 | -0.19361 | 0.9887 | -0.2165 | 25.0014
96 | 0.17193 | 0.043895 | -0.1716 | -0.043683 | 0.00033211 | 0.00021184 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 1 | 0 | 0.99789 | -0.040055 | 35.1814
97 | 0.056379 | 0.014207 | -0.056376 | -0.014205 | 3.0869e-06 | 1.961e-06 | 0.084878 | 0.084878 | 0.084878 | 0.9887 | -0.2165 | 0.98864 | -0.21765 | 23.3182
98 | 0.0063708 | 0.0015964 | -0.0063691 | -0.0015959 | 1.6917e-06 | 4.6041e-07 | 0.0096143 | 0.0096145 | 0.0096145 | 0.986 | -0.26895 | 0.98572 | -0.27452 | 2.6414
99 | -0.039205 | -0.009855 | 0.039207 | 0.0098559 | 1.4031e-06 | 8.8433e-07 | 0.059177 | 0.059177 | 0.059177 | 0.986 | -0.26895 | 0.98604 | -0.2682 | 16.2574
100 | 0.00059223 | 0.00014819 | -0.00059223 | -0.00014824 | 1.1442e-09 | -4.8651e-08 | 0.00089069 | 0.00089071 | 0.00089071 | 0.98931 | -0.20512 | 0.9893 | -0.20516 | 0.2447
101 | 0.08984 | 0.022615 | -0.089592 | -0.022457 | 0.00024825 | 0.00015842 | 0.13545 | 0.13545 | 0.13545 | 0.9872 | -0.24555 | 0.98422 | -0.30353 | 37.2122
102 | -0.09074 | -0.022841 | 0.09077 | 0.02286 | 2.9975e-05 | 1.9129e-05 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.9872 | -0.24555 | 0.98755 | -0.23864 | 37.585
103 | -0.094101 | -0.023695 | 0.094196 | 0.023756 | 9.5336e-05 | 6.0853e-05 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.98755 | -0.23864 | 0.98864 | -0.21748 | 38.9638
104 | -0.097226 | -0.024515 | 0.097346 | 0.024591 | 0.00011941 | 7.6231e-05 | 0.14639 | 0.14639 | 0.14639 | 0.98864 | -0.21748 | 0.98997 | -0.19185 | 40.2166
105 | 0.00059223 | 0.00014824 | -0.00059222 | -0.00014843 | 4.4253e-09 | -1.8814e-07 | 0.00089071 | 0.00089078 | 0.00089078 | 0.9893 | -0.20516 | 0.9893 | -0.20532 | 0.24472
106 | 0.0029494 | 0.00073886 | -0.0029492 | -0.00073914 | 2.5813e-07 | -2.7739e-07 | 0.0044523 | 0.0044525 | 0.0044525 | 0.98572 | -0.27452 | 0.98562 | -0.27636 | 1.2232

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27508 | 0.069787

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013308 | 0.00033353
1 | 0.0013883 | 0.00034795
2 | 0.0015591 | 0.00039075
3 | 0.0016462 | 0.00041259
4 | 0.0017936 | 0.00044952
5 | 0.0021013 | 0.00052663
6 | 0.0036345 | 0.00091089
7 | 0.004002 | 0.001003
8 | 0.0017351 | 0.00043486
9 | 0.00050743 | 0.00012718
10 | 0.00070056 | 0.00017558
11 | 0.02187 | 0.0054813
12 | 0.00050697 | 0.00012706
13 | 0.0013995 | 0.00035074
14 | 0.000803 | 0.00020125
15 | 0.00052357 | 0.00013122
16 | 0.0015234 | 0.00038179
17 | 0.00065771 | 0.00016484
18 | 0.00059866 | 0.00015004
19 | 0.0034538 | 0.00086561
20 | 0.00057121 | 0.00014316
21 | 0.0016299 | 0.0004085
22 | 0.0012948 | 0.0003245
23 | 0.0048312 | 0.0012108
24 | 0.0025802 | 0.00064665
25 | 0.00094627 | 0.00023716
26 | 0.0038315 | 0.00096025
27 | 0.0033206 | 0.00083223
28 | 0.0048708 | 0.0012207
29 | 0.0017453 | 0.00043741
30 | 0.0023773 | 0.00059581
31 | 0.0049305 | 0.0012357
32 | 0.00076323 | 0.00019128
33 | 0.0072413 | 0.0018149
34 | 0.00062127 | 0.0001557
35 | 0.0026883 | 0.00067375
36 | 0.00059743 | 0.00014973
37 | 0.0019716 | 0.00049412
38 | 0.0013175 | 0.00033021
39 | 0.0023574 | 0.00059081
40 | 0.0020699 | 0.00051876
41 | 0.00091192 | 0.00022855
42 | 0.0013972 | 0.00035016
43 | 0.0039194 | 0.00098228
44 | 0.0014239 | 0.00035686
45 | 0.0034044 | 0.00085323
46 | 0.0014273 | 0.0003577
47 | 0.0024944 | 0.00062516
48 | 0.0017493 | 0.00043842
49 | 0.0059114 | 0.0014815
50 | 0.0025835 | 0.00064749
51 | 0.0016796 | 0.00042094
52 | 0.0039616 | 0.00099286
53 | 0.0013799 | 0.00034582
54 | 0.0059277 | 0.0014856
55 | 0.0023444 | 0.00058757
56 | 0.00088413 | 0.00022158
57 | 0.0013139 | 0.00032929
58 | 0.0019753 | 0.00049507
59 | 0.00062231 | 0.00015597
60 | 0.00095432 | 0.00023917
61 | 0.00077523 | 0.00019429
62 | 0.0035126 | 0.00088035
63 | 0.0025316 | 0.00063449
64 | 0.00049881 | 0.00012501
65 | 0.00065954 | 0.0001653
66 | 0.0017405 | 0.00043621
67 | 0.0016371 | 0.00041028
68 | 0.0017269 | 0.0004328
69 | 0.004071 | 0.0010203
70 | 0.0034301 | 0.00085967
71 | 0.00090039 | 0.00022566
72 | 0.075403 | 0.018898
73 | 0.0033308 | 0.00083479
74 | 0.0030299 | 0.00075938
75 | 0.00078969 | 0.00019792
76 | 0.00059222 | 0.00014843
77 | 0.0013146 | 0.00032948
78 | 0.0016278 | 0.00040797
79 | 0.0055968 | 0.0014027
80 | 0.0034196 | 0.00085705
81 | 0.0029492 | 0.00073914

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1