## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-6_2_5_node_538 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-6_2_5_node_541 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-6_2_5_node_542 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-6_2_5_node_545 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-6_2_5_node_546 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-6_2_5_node_543 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-6_2_5_node_547 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-6_2_5_node_551 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-6_2_5_node_563 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-6_2_5_node_548 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-6_2_5_node_549 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-6_2_5_node_575 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-6_2_5_node_552 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-6_2_5_node_553 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-6_2_5_node_564 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-6_2_5_node_565 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-6_2_5_node_566 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-6_2_5_node_567 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-6_2_5_node_568 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-6_2_5_node_569 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-6_2_5_node_570 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-6_2_5_node_571 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-6_2_5_node_578 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-6_2_5_node_572 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-6_2_5_node_573 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-6_2_5_node_574 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-6_2_5_node_576 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-6_2_5_node_577 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-6_2_5_node_579 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-6_2_5_node_580 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-6_2_5_node_581 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-6_2_5_node_582 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-6_2_5_node_583 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-6_2_5_node_584 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-6_2_5_node_594 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-6_2_5_node_585 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-6_2_5_node_586 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-6_2_5_node_587 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-6_2_5_node_588 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-6_2_5_node_589 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-6_2_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-6_2_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-6_2_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-6_2_5_node_590 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-6_2_5_node_591 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-6_2_5_node_592 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-6_2_5_node_618 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-6_2_5_node_599 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-6_2_5_node_617 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-6_2_5_node_593 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-6_2_5_node_595 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-6_2_5_node_596 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-6_2_5_node_597 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-6_2_5_node_598 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-6_2_5_node_600 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-6_2_5_node_601 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-6_2_5_node_602 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-6_2_5_node_603 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-6_2_5_node_604 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-6_2_5_node_605 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-6_2_5_node_606 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-6_2_5_node_621 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-6_2_5_node_712 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-6_2_5_node_607 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-6_2_5_node_608 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-6_2_5_node_609 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-6_2_5_node_610 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-6_2_5_node_611 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-6_2_5_node_612 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-6_2_5_node_613 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-6_2_5_node_614 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-6_2_5_node_615 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-6_2_5_node_616 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-6_2_5_node_711 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-6_2_5_node_619 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-6_2_5_node_620 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-6_2_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-6_2_5_node_622 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-6_2_5_node_623 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-6_2_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-6_2_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-6_2_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-6_2_5_node_624 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-6_2_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-6_2_5_node_625 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-6_2_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-6_2_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-6_2_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-6_2_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-6_2_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-6_2_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-6_2_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-6_2_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-6_2_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-6_2_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-6_2_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-6_2_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-6_2_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-6_2_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-6_2_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-6_2_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-6_2_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-6_2_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-6_2_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-6_2_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-6_2_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-6_2_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-6_2_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_120-6_2_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_120-6_2_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_120-6_2_5_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_120-6_2_5_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_120-6_2_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_120-6_2_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_120-6_2_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_120-6_2_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_120-6_2_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_120-6_2_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_120-6_2_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_120-6_2_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_120-6_2_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_120-6_2_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_120-6_2_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_120-6_2_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_120-6_2_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_120-6_2_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_120-6_2_5_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_120-6_2_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_120-6_2_5_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_120-6_2_5_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_120-6_2_5_node_707 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_120-6_2_5_node_708 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_120-6_2_5_node_709 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_120-6_2_5_node_710 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_120-6_2_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_120-6_2_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_120-6_2_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_120-6_2_5_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_120-6_2_5_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_120-6_2_5_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_120-6_2_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_120-6_2_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_120-6_2_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_120-6_2_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_120-6_2_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_120-6_2_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_120-6_2_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_120-6_2_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_120-6_2_5_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_120-6_2_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_120-6_2_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_120-6_2_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_120-6_2_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_120-6_2_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_120-6_2_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_120-6_2_5_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_120-6_2_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_120-6_2_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_120-6_2_5_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_120-6_2_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_120-6_2_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_120-6_2_5_node_765 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_120-6_2_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_120-6_2_5_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_120-6_2_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_120-6_2_5_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_120-6_2_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_120-6_2_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_120-6_2_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_120-6_2_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_120-6_2_5_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_120-6_2_5_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_120-6_2_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_120-6_2_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_120-6_2_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_120-6_2_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_120-6_2_5_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_120-6_2_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_120-6_2_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_120-6_2_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_120-6_2_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_120-6_2_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_120-6_2_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_120-6_2_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_120-6_2_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_120-6_2_5_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_120-6_2_5_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_120-6_2_5_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_120-6_2_5_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_120-6_2_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_120-6_2_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_120-6_2_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_120-6_2_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_120-6_2_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_120-6_2_5_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_120-6_2_5_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_120-6_2_5_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_120-6_2_5_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_120-6_2_5_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_120-6_2_5_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_120-6_2_5_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_120-6_2_5_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_120-6_2_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_120-6_2_5_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_120-6_2_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_120-6_2_5_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_120-6_2_5_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_120-6_2_5_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_120-6_2_5_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_120-6_2_5_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_120-6_2_5_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_120-6_2_5_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_120-6_2_5_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_120-6_2_5_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_120-6_2_5_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_120-6_2_5_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_120-6_2_5_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_120-6_2_5_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_120-6_2_5_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_6_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-6_2_5_load_541 | 1 | 0.00029971 | 7.5114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-6_2_5_load_542 | 2 | 0.00023857 | 5.9792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-6_2_5_load_545 | 3 | 0.00016476 | 4.1293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-6_2_5_load_546 | 4 | 0.00018075 | 4.53e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-6_2_5_load_543 | 5 | 0.00025879 | 6.4858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-6_2_5_load_551 | 7 | 0.00024839 | 6.2253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-6_2_5_load_563 | 8 | 0.00013764 | 3.4497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-6_2_5_load_548 | 9 | 0.00038281 | 9.5941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-6_2_5_load_549 | 10 | 0.00062536 | 0.00015673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-6_2_5_load_552 | 12 | 0.00053975 | 0.00013527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-6_2_5_load_553 | 13 | 6.8499e-05 | 1.7168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-6_2_5_load_564 | 14 | 0.00054703 | 0.0001371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-6_2_5_load_565 | 15 | 7.0753e-05 | 1.7732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-6_2_5_load_567 | 17 | 0.00057741 | 0.00014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-6_2_5_load_568 | 18 | 0.00081078 | 0.0002032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-6_2_5_load_569 | 19 | 0.00015383 | 3.8553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-6_2_5_load_570 | 20 | 0.0010858 | 0.00027213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-6_2_5_load_571 | 21 | 0.00010384 | 2.6026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-6_2_5_load_572 | 23 | 0.00055329 | 0.00013867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-6_2_5_load_573 | 24 | 0.00038609 | 9.6764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-6_2_5_load_574 | 25 | 0.00038344 | 9.6098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-6_2_5_load_576 | 26 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-6_2_5_load_577 | 27 | 0.00027812 | 6.9703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-6_2_5_load_579 | 28 | 0.00091858 | 0.00023022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-6_2_5_load_580 | 29 | 0.00035216 | 8.8259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-6_2_5_load_581 | 30 | 0.0037515 | 0.00094021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-6_2_5_load_582 | 31 | 0.00027479 | 6.887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-6_2_5_load_583 | 32 | 0.0026199 | 0.00065661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-6_2_5_load_584 | 33 | 0.00077975 | 0.00019542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-6_2_5_load_594 | 34 | 0.00020834 | 5.2215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-6_2_5_load_585 | 35 | 0.0021237 | 0.00053226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-6_2_5_load_586 | 36 | 0.0005096 | 0.00012772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-6_2_5_load_587 | 37 | 0.00069877 | 0.00017513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-6_2_5_load_589 | 39 | 0.00059726 | 0.00014969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-6_2_5_load_141 | 41 | 0.0011712 | 0.00029353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-6_2_5_load_591 | 44 | 0.0009644 | 0.0002417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-6_2_5_load_592 | 45 | 0.0011135 | 0.00027907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-6_2_5_load_618 | 46 | 0.00081141 | 0.00020336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-6_2_5_load_599 | 47 | 0.0030647 | 0.00076807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-6_2_5_load_617 | 48 | 0.00038546 | 9.6605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-6_2_5_load_593 | 49 | 0.0044834 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-6_2_5_load_595 | 50 | 0.00048535 | 0.00012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-6_2_5_load_596 | 51 | 0.00016866 | 4.2271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-6_2_5_load_597 | 52 | 0.00059166 | 0.00014828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-6_2_5_load_598 | 53 | 0.0004743 | 0.00011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-6_2_5_load_600 | 54 | 0.001127 | 0.00028245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-6_2_5_load_601 | 55 | 0.00014444 | 3.62e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-6_2_5_load_603 | 57 | 0.00082568 | 0.00020693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-6_2_5_load_605 | 59 | 0.00036686 | 9.1943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-6_2_5_load_606 | 60 | 0.00055016 | 0.00013788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-6_2_5_load_621 | 61 | 0.00030851 | 7.732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-6_2_5_load_712 | 62 | 0.00052325 | 0.00013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-6_2_5_load_607 | 63 | 0.0018014 | 0.00045147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-6_2_5_load_608 | 64 | 0.00077923 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-6_2_5_load_610 | 66 | 0.00049943 | 0.00012517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-6_2_5_load_611 | 67 | 0.00096202 | 0.0002411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-6_2_5_load_612 | 68 | 0.0019057 | 0.00047762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-6_2_5_load_613 | 69 | 0.00083552 | 0.0002094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-6_2_5_load_614 | 70 | 0.00035896 | 8.9963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-6_2_5_load_615 | 71 | 0.0010922 | 0.00027373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-6_2_5_load_616 | 72 | 0.00037615 | 9.4273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-6_2_5_load_711 | 73 | 0.00019001 | 4.762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-6_2_5_load_619 | 74 | 0.00033227 | 8.3275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-6_2_5_load_620 | 75 | 0.00018296 | 4.5854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-6_2_5_load_622 | 77 | 0.00034319 | 8.6011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-6_2_5_load_113 | 79 | 0.00073948 | 0.00018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-6_2_5_load_137 | 81 | 7.8048e-05 | 1.9561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-6_2_5_load_624 | 82 | 0.00014187 | 3.5556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-6_2_5_load_140 | 83 | 0.00011804 | 2.9583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-6_2_5_load_625 | 84 | 0.00013392 | 3.3564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-6_2_5_load_124 | 85 | 0.00077323 | 0.00019379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-6_2_5_load_128 | 87 | 0.00028198 | 7.0671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-6_2_5_load_130 | 88 | 0.00048629 | 0.00012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-6_2_5_load_162 | 90 | 0.00012067 | 3.0244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-6_2_5_load_131 | 91 | 0.0013382 | 0.00033537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-6_2_5_load_135 | 94 | 0.00027973 | 7.0106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_120-6_2_5_load_243 | 95 | 0.0001437 | 3.6015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_120-6_2_5_load_165 | 96 | 0.00028797 | 7.2173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_120-6_2_5_load_177 | 97 | 0.00040468 | 0.00010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_120-6_2_5_load_179 | 99 | 0.0002674 | 6.7016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_120-6_2_5_load_180 | 100 | 0.00034203 | 8.5722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_120-6_2_5_load_182 | 102 | 0.00059196 | 0.00014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_120-6_2_5_load_183 | 103 | 0.0003636 | 9.1126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_120-6_2_5_load_185 | 105 | 0.00021797 | 5.4628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_120-6_2_5_load_249 | 108 | 0.00023363 | 5.8553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_120-6_2_5_load_432 | 110 | 0.00034816 | 8.7256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_120-6_2_5_load_430 | 111 | 0.00023445 | 5.876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_120-6_2_5_load_187 | 112 | 0.0008607 | 0.00021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_120-6_2_5_load_227 | 117 | 0.0077388 | 0.0019395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_120-6_2_5_load_195 | 119 | 0.00014663 | 3.6749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_120-6_2_5_load_198 | 120 | 0.0005808 | 0.00014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_120-6_2_5_load_210 | 121 | 0.0018585 | 0.00046578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_120-6_2_5_load_252 | 124 | 0.00050287 | 0.00012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_120-6_2_5_load_233 | 127 | 0.00021675 | 5.4324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_120-6_2_5_load_332 | 128 | 0.00028654 | 7.1814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_120-6_2_5_load_346 | 129 | 0.00021449 | 5.3757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_120-6_2_5_load_707 | 130 | 0.00049879 | 0.00012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_120-6_2_5_load_708 | 131 | 0.00038586 | 9.6706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_120-6_2_5_load_709 | 132 | 0.0050173 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_120-6_2_5_load_710 | 133 | 0.00070911 | 0.00017772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_120-6_2_5_load_209 | 136 | 0.00014964 | 3.7504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_120-6_2_5_load_338 | 137 | 0.00044541 | 0.00011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_120-6_2_5_load_335 | 138 | 0.00012668 | 3.1749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_120-6_2_5_load_357 | 139 | 8.5023e-05 | 2.1309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_120-6_2_5_load_228 | 140 | 0.00071149 | 0.00017832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_120-6_2_5_load_229 | 141 | 0.00073717 | 0.00018475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_120-6_2_5_load_230 | 142 | 0.00058737 | 0.00014721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_120-6_2_5_load_232 | 144 | 0.00020895 | 5.2367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_120-6_2_5_load_234 | 145 | 0.0008512 | 0.00021333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_120-6_2_5_load_325 | 148 | 8.1045e-05 | 2.0312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_120-6_2_5_load_326 | 149 | 0.00015386 | 3.8562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_120-6_2_5_load_241 | 150 | 0.00029702 | 7.444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_120-6_2_5_load_242 | 151 | 0.0023937 | 0.00059992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_120-6_2_5_load_245 | 153 | 0.0014114 | 0.00035373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_120-6_2_5_load_395 | 155 | 0.0017661 | 0.00044264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_120-6_2_5_load_300 | 157 | 0.00084978 | 0.00021298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_120-6_2_5_load_425 | 158 | 0.0030039 | 0.00075286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_120-6_2_5_load_248 | 159 | 0.00091543 | 0.00022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_120-6_2_5_load_765 | 161 | 0.00035557 | 8.9114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_120-6_2_5_load_426 | 163 | 0.00077443 | 0.00019409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_120-6_2_5_load_433 | 165 | 0.00044823 | 0.00011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_120-6_2_5_load_285 | 166 | 8.0814e-05 | 2.0254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_120-6_2_5_load_286 | 167 | 4.5625e-05 | 1.1435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_120-6_2_5_load_287 | 168 | 0.00025119 | 6.2954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_120-6_2_5_load_288 | 169 | 6.2995e-05 | 1.5788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_120-6_2_5_load_363 | 170 | 7.8303e-05 | 1.9624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_120-6_2_5_load_404 | 171 | 0.00016814 | 4.2141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_120-6_2_5_load_294 | 172 | 0.0042053 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_120-6_2_5_load_298 | 174 | 0.00066017 | 0.00016545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_120-6_2_5_load_301 | 175 | 0.00045591 | 0.00011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_120-6_2_5_load_429 | 176 | 0.0018566 | 0.00046532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_120-6_2_5_load_302 | 177 | 0.0013109 | 0.00032853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_120-6_2_5_load_303 | 178 | 0.00088851 | 0.00022268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_120-6_2_5_load_306 | 181 | 0.00061203 | 0.00015339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_120-6_2_5_load_307 | 182 | 0.00029043 | 7.2788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_120-6_2_5_load_308 | 183 | 0.00010302 | 2.5819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_120-6_2_5_load_422 | 186 | 0.0011475 | 0.00028759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_120-6_2_5_load_361 | 187 | 0.00018417 | 4.6156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_120-6_2_5_load_356 | 188 | 8.8856e-05 | 2.2269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_120-6_2_5_load_310 | 189 | 0.027408 | 0.0068692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_120-6_2_5_load_313 | 192 | 0.0022387 | 0.00056108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_120-6_2_5_load_314 | 193 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_120-6_2_5_load_315 | 194 | 0.0008848 | 0.00022175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_120-6_2_5_load_316 | 195 | 0.0024434 | 0.00061238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_120-6_2_5_load_317 | 196 | 0.00028871 | 7.2357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_120-6_2_5_load_318 | 197 | 0.00078805 | 0.0001975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_120-6_2_5_load_393 | 199 | 0.0037309 | 0.00093505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_120-6_2_5_load_341 | 200 | 0.002208 | 0.00055338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_120-6_2_5_load_327 | 202 | 0.0002117 | 5.3057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_120-6_2_5_load_328 | 203 | 0.00011779 | 2.9522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_120-6_2_5_load_331 | 204 | 0.00023821 | 5.9701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_120-6_2_5_load_377 | 205 | 0.00084837 | 0.00021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_120-6_2_5_load_376 | 206 | 0.0012714 | 0.00031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_120-6_2_5_load_334 | 207 | 6.536e-05 | 1.6381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_120-6_2_5_load_339 | 209 | 0.00055943 | 0.00014021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_120-6_2_5_load_424 | 211 | 0.00011773 | 2.9506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_120-6_2_5_load_437 | 212 | 0.0021579 | 0.00054083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_120-6_2_5_load_362 | 213 | 5.9594e-05 | 1.4936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_120-6_2_5_load_394 | 214 | 0.0010726 | 0.00026881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_120-6_2_5_load_396 | 215 | 0.0030177 | 0.00075632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_120-6_2_5_load_421 | 217 | 0.00016304 | 4.0861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_120-6_2_5_load_431 | 218 | 0.00015096 | 3.7834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 116 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-6_2_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-6_2_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.076593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-6_2_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.03126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-6_2_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-6_2_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.00016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-6_2_5_line_5 |  | 4 | 8 | 0.07148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-6_2_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.047946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-6_2_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.19847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-6_2_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.13149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-6_2_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.0075659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-6_2_5_line_10 |  | 8 | 14 | 0.027095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-6_2_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.085158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-6_2_5_line_12 |  | 11 | 27 | 0.011594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-6_2_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.052917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-6_2_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-6_2_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-6_2_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.034288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-6_2_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.19169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-6_2_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-6_2_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.10233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_120-6_2_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0096237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-6_2_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.1259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_120-6_2_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.23613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-6_2_5_line_23 |  | 22 | 28 | 0.033579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-6_2_5_line_24 |  | 22 | 29 | 0.026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_120-6_2_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-6_2_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0042915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-6_2_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-6_2_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.00099905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-6_2_5_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0069398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_120-6_2_5_line_30 |  | 30 | 31 | 0.0038032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_120-6_2_5_line_31 |  | 31 | 32 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_120-6_2_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.0067422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_120-6_2_5_line_33 |  | 33 | 34 | 0.00036377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_120-6_2_5_line_34 |  | 34 | 49 | 0.0033125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_120-6_2_5_line_35 |  | 35 | 36 | 0.037975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_120-6_2_5_line_36 |  | 35 | 37 | 0.0022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_120-6_2_5_line_37 |  | 36 | 38 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_120-6_2_5_line_38 |  | 37 | 39 | 0.0034029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_120-6_2_5_line_39 |  | 38 | 43 | 0.03935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_120-6_2_5_line_40 |  | 38 | 44 | 0.0057516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-6_2_5_line_41 |  | 39 | 45 | 0.0039949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_120-6_2_5_line_42 |  | 40 | 41 | 0.14639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-6_2_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-6_2_5_line_44 |  | 41 | 95 | 0.043575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-6_2_5_line_45 |  | 42 | 80 | 0.10386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-6_2_5_line_46 |  | 42 | 94 | 0.11003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-6_2_5_line_47 |  | 43 | 46 | 0.028494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_120-6_2_5_line_48 |  | 43 | 47 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-6_2_5_line_49 |  | 44 | 48 | 0.0011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-6_2_5_line_50 |  | 45 | 49 | 0.00017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_120-6_2_5_line_51 |  | 46 | 74 | 0.03205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_120-6_2_5_line_52 |  | 47 | 52 | 0.0094645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-6_2_5_line_53 |  | 48 | 72 | 0.00049975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-6_2_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-6_2_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.068336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-6_2_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.029497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-6_2_5_line_57 |  | 53 | 54 | 0.086057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-6_2_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-6_2_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.062721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-6_2_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.05131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-6_2_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.095231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-6_2_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-6_2_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.11383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-6_2_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0046498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-6_2_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0034645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-6_2_5_line_66 |  | 61 | 77 | 0.0011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-6_2_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-6_2_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.024368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-6_2_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0010254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-6_2_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-6_2_5_line_71 |  | 65 | 68 | 0.11927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-6_2_5_line_72 |  | 66 | 69 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-6_2_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.046195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-6_2_5_line_74 |  | 68 | 71 | 0.15161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-6_2_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.00042998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-6_2_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0056314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-6_2_5_line_77 |  | 73 | 133 | 0.007386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-6_2_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.093895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_120-6_2_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.23758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_120-6_2_5_line_80 |  | 76 | 107 | 0.17874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_120-6_2_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.14689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-6_2_5_line_82 |  | 78 | 82 | 0.010316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-6_2_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-6_2_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.37377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-6_2_5_line_85 |  | 80 | 83 | 0.022733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-6_2_5_line_86 |  | 81 | 90 | 0.062451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-6_2_5_line_87 |  | 81 | 85 | 0.0091245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-6_2_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0082156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-6_2_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-6_2_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.1394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-6_2_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-6_2_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-6_2_5_line_93 |  | 89 | 96 | 0.053167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-6_2_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.029936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-6_2_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.11136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-6_2_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.037643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_120-6_2_5_line_97 |  | 95 | 150 | 0.0017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-6_2_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.044207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_120-6_2_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.029082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_120-6_2_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.10764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_120-6_2_5_line_101 |  | 98 | 101 | 0.032335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-6_2_5_line_102 |  | 99 | 102 | 0.039061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_120-6_2_5_line_103 |  | 100 | 103 | 0.024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_120-6_2_5_line_104 |  | 101 | 104 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-6_2_5_line_105 |  | 101 | 105 | 0.032675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-6_2_5_line_106 |  | 102 | 106 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_120-6_2_5_line_107 |  | 103 | 107 | 0.0052071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_120-6_2_5_line_108 |  | 104 | 108 | 0.013791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_120-6_2_5_line_109 |  | 105 | 109 | 0.016306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_120-6_2_5_line_110 |  | 106 | 110 | 0.034965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_120-6_2_5_line_111 |  | 106 | 111 | 0.045515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_120-6_2_5_line_112 |  | 107 | 113 | 0.22331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_120-6_2_5_line_113 |  | 107 | 112 | 0.034451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_120-6_2_5_line_114 |  | 109 | 159 | 0.017932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_120-6_2_5_line_115 |  | 110 | 165 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_120-6_2_5_line_116 |  | 111 | 218 | 0.0028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_120-6_2_5_line_117 |  | 113 | 117 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_120-6_2_5_line_118 |  | 114 | 115 | 0.32426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_120-6_2_5_line_119 |  | 114 | 116 | 0.026605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_120-6_2_5_line_120 |  | 115 | 118 | 0.10697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_120-6_2_5_line_121 |  | 115 | 119 | 0.1937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_120-6_2_5_line_122 |  | 116 | 120 | 0.0059068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_120-6_2_5_line_123 |  | 118 | 121 | 0.0026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_120-6_2_5_line_124 |  | 120 | 129 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_120-6_2_5_line_125 |  | 121 | 123 | 0.059422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_120-6_2_5_line_126 |  | 122 | 123 | 0.006989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_120-6_2_5_line_127 |  | 122 | 124 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_120-6_2_5_line_128 |  | 123 | 160 | 0.012389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_120-6_2_5_line_129 |  | 124 | 161 | 0.0039475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_120-6_2_5_line_130 |  | 125 | 126 | 0.12892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_120-6_2_5_line_131 |  | 125 | 127 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_120-6_2_5_line_132 |  | 125 | 128 | 0.031594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_120-6_2_5_line_133 |  | 126 | 205 | 0.03085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_120-6_2_5_line_134 |  | 126 | 206 | 0.0040781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_120-6_2_5_line_135 |  | 128 | 204 | 0.027538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_120-6_2_5_line_136 |  | 129 | 196 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_120-6_2_5_line_137 |  | 130 | 131 | 0.016139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_120-6_2_5_line_138 |  | 131 | 132 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_120-6_2_5_line_139 |  | 132 | 133 | 0.016773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_120-6_2_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.056336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_120-6_2_5_line_141 |  | 134 | 136 | 0.084788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_120-6_2_5_line_142 |  | 135 | 137 | 0.030182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_120-6_2_5_line_143 |  | 135 | 138 | 0.013944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_120-6_2_5_line_144 |  | 136 | 139 | 0.0003209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_120-6_2_5_line_145 |  | 137 | 211 | 0.049662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_120-6_2_5_line_146 |  | 138 | 207 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_120-6_2_5_line_147 |  | 140 | 141 | 0.0038045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_120-6_2_5_line_148 |  | 140 | 142 | 0.03758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_120-6_2_5_line_149 |  | 141 | 143 | 0.035656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_120-6_2_5_line_150 |  | 142 | 144 | 0.027384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_120-6_2_5_line_151 |  | 143 | 145 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_120-6_2_5_line_152 |  | 144 | 146 | 0.0048729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_120-6_2_5_line_153 |  | 145 | 147 | 0.019654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_120-6_2_5_line_154 |  | 146 | 148 | 0.013575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_120-6_2_5_line_155 |  | 146 | 149 | 0.029154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_120-6_2_5_line_156 |  | 147 | 166 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_120-6_2_5_line_157 |  | 147 | 167 | 0.31928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_120-6_2_5_line_158 |  | 148 | 202 | 0.028915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_120-6_2_5_line_159 |  | 149 | 203 | 0.010314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_120-6_2_5_line_160 |  | 150 | 151 | 0.032696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_120-6_2_5_line_161 |  | 151 | 152 | 0.014112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_120-6_2_5_line_162 |  | 152 | 153 | 0.014165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_120-6_2_5_line_163 |  | 152 | 154 | 0.048194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_120-6_2_5_line_164 |  | 153 | 155 | 0.0035877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_120-6_2_5_line_165 |  | 154 | 156 | 0.014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_120-6_2_5_line_166 |  | 154 | 157 | 0.010095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_120-6_2_5_line_167 |  | 155 | 215 | 0.0077776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_120-6_2_5_line_168 |  | 156 | 158 | 0.0025742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_120-6_2_5_line_169 |  | 158 | 160 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_120-6_2_5_line_170 |  | 160 | 164 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_120-6_2_5_line_171 |  | 161 | 165 | 0.0044016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_120-6_2_5_line_172 |  | 162 | 163 | 0.012415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_120-6_2_5_line_173 |  | 162 | 164 | 0.005921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_120-6_2_5_line_174 |  | 163 | 177 | 0.037565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_120-6_2_5_line_175 |  | 164 | 173 | 0.10213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_120-6_2_5_line_176 |  | 166 | 168 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_120-6_2_5_line_177 |  | 167 | 169 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_120-6_2_5_line_178 |  | 168 | 170 | 0.0040932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_120-6_2_5_line_179 |  | 169 | 171 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_120-6_2_5_line_180 |  | 171 | 185 | 0.0093128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_120-6_2_5_line_181 |  | 172 | 173 | 0.029997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_120-6_2_5_line_182 |  | 173 | 174 | 0.030448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_120-6_2_5_line_183 |  | 174 | 175 | 0.0093122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_120-6_2_5_line_184 |  | 175 | 176 | 0.057678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_120-6_2_5_line_185 |  | 178 | 179 | 0.01726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_120-6_2_5_line_186 |  | 179 | 180 | 0.042908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_120-6_2_5_line_187 |  | 179 | 181 | 0.021911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_120-6_2_5_line_188 |  | 180 | 182 | 0.013873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_120-6_2_5_line_189 |  | 180 | 183 | 0.088546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_120-6_2_5_line_190 |  | 181 | 184 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_120-6_2_5_line_191 |  | 182 | 185 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_120-6_2_5_line_192 |  | 183 | 186 | 0.017214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_120-6_2_5_line_193 |  | 184 | 187 | 0.014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_120-6_2_5_line_194 |  | 184 | 188 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_120-6_2_5_line_195 |  | 185 | 216 | 0.03839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_120-6_2_5_line_196 |  | 187 | 213 | 0.025228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_120-6_2_5_line_197 |  | 189 | 190 | 0.032345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_120-6_2_5_line_198 |  | 189 | 191 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_120-6_2_5_line_199 |  | 190 | 192 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_120-6_2_5_line_200 |  | 190 | 193 | 0.046581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_120-6_2_5_line_201 |  | 191 | 194 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_120-6_2_5_line_202 |  | 191 | 195 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_120-6_2_5_line_203 |  | 192 | 196 | 0.14545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_120-6_2_5_line_204 |  | 194 | 197 | 0.019911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_120-6_2_5_line_205 |  | 195 | 198 | 0.050626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_120-6_2_5_line_206 |  | 197 | 199 | 0.0087024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_120-6_2_5_line_207 |  | 198 | 200 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_120-6_2_5_line_208 |  | 198 | 201 | 0.16022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_120-6_2_5_line_209 |  | 199 | 214 | 0.0042253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_120-6_2_5_line_210 |  | 200 | 205 | 0.041938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_120-6_2_5_line_211 |  | 201 | 208 | 0.049707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_120-6_2_5_line_212 |  | 201 | 207 | 0.10044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_120-6_2_5_line_213 |  | 202 | 204 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_120-6_2_5_line_214 |  | 208 | 209 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_120-6_2_5_line_215 |  | 208 | 210 | 0.09108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_120-6_2_5_line_216 |  | 210 | 212 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_120-6_2_5_line_217 |  | 216 | 217 | 0.24896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-6_2_5_trafo_193 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 219 | 116 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2712528.4593 | 1240128.4795 | 2712520.9329 | 1240111.8235
1 | 2712528.4593 | 1240128.4795 | 2712535.0925 | 1240204.7846
2 | 2712520.9329 | 1240111.8235 | 2712508.0605 | 1240083.3369
3 | 2712535.0925 | 1240204.7846 | 2712538.7734 | 1240247.1287
4 | 2712508.0605 | 1240083.3369 | 2712507.9925 | 1240083.1862
5 | 2712538.7734 | 1240247.1287 | 2712542.7216 | 1240292.5473 | 2712548.3968 | 1240312.7599 | 2712549.9699 | 1240317.3963
6 | 2712811.1636 | 1240345.5622 | 2712772.5095 | 1240317.1958
7 | 2712811.1636 | 1240345.5622 | 2712816.5338 | 1240335.2338 | 2712825.7961 | 1240335.8102 | 2712838.5744 | 1240341.6244 | 2712882.3979 | 1240373.116 | 2712942.7194 | 1240394.18 | 2712958.4144 | 1240398.1485 | 2712984.3868 | 1240412.0663
8 | 2712811.1636 | 1240345.5622 | 2712811.9855 | 1240357.6319 | 2712817.2774 | 1240368.1186 | 2712833.3525 | 1240393.8669 | 2712841.9826 | 1240410.5776 | 2712864.2354 | 1240464.6592
9 | 2712507.2888 | 1240076.5314 | 2712505.8751 | 1240078.5005 | 2712507.9925 | 1240083.1862
10 | 2712549.9699 | 1240317.3963 | 2712558.6753 | 1240343.0543
11 | 2712866.2941 | 1240542.8788 | 2712870.5479 | 1240540.3354 | 2712876.6912 | 1240535.0814 | 2712877.2724 | 1240527.1972 | 2712872.7106 | 1240512.9324 | 2712867.3003 | 1240472.108 | 2712864.2354 | 1240464.6592
12 | 2712866.2941 | 1240542.8788 | 2712857.1847 | 1240535.7071
13 | 2712507.2888 | 1240076.5314 | 2712515.0431 | 1240065.7308 | 2712498.9484 | 1240037.3031 | 2712497.1546 | 1240030.5852
14 | 2712558.6753 | 1240343.0543 | 2712564.7707 | 1240361.0197
15 | 2712569.1648 | 1240381.0526 | 2712569.8365 | 1240375.9502 | 2712564.7707 | 1240361.0197
16 | 2712569.1648 | 1240381.0526 | 2712576.0495 | 1240382.9625 | 2712602.5997 | 1240377.317
17 | 2712569.1648 | 1240381.0526 | 2712568.4496 | 1240386.4545 | 2712531.7571 | 1240413.1913 | 2712522.6666 | 1240425.4955 | 2712520.6956 | 1240437.2898 | 2712527.5278 | 1240469.4783 | 2712528.3972 | 1240526.5181 | 2712526.4322 | 1240534.4094 | 2712521.9794 | 1240540.6744 | 2712514.1849 | 1240541.2827
18 | 2712602.5997 | 1240377.317 | 2712602.5997 | 1240377.317 | 2712611.7885 | 1240380.972 | 2712612.571 | 1240381.6274
19 | 2712416.1207 | 1240512.7957 | 2712450.4972 | 1240519.8478 | 2712476.3061 | 1240527.3316 | 2712514.1849 | 1240541.2827
20 | 2712612.571 | 1240381.6274 | 2712619.9487 | 1240387.8066
21 | 2712291.8047 | 1240516.6415 | 2712359.1973 | 1240505.4299 | 2712386.0558 | 1240506.6281 | 2712416.1207 | 1240512.7957
22 | 2712619.9487 | 1240387.8066 | 2712671.1133 | 1240430.6595 | 2712687.2121 | 1240438.0598 | 2712737.5235 | 1240452.9269 | 2712771.4319 | 1240469.6287 | 2712810.1017 | 1240496.8629 | 2712822.0206 | 1240504.4214
23 | 2712291.8047 | 1240516.6415 | 2712306.3611 | 1240536.8107 | 2712308.4446 | 1240539.4189 | 2712308.8647 | 1240544.7978
24 | 2712291.8047 | 1240516.6415 | 2712287.3887 | 1240517.3808 | 2712268.5116 | 1240516.4898 | 2712265.7474 | 1240515.9672
25 | 2712822.0206 | 1240504.4214 | 2712828.1428 | 1240508.3038 | 2712837.3076 | 1240518.0295
26 | 2712840.2507 | 1240521.1528 | 2712837.3076 | 1240518.0295
27 | 2712856.3998 | 1240535.0891 | 2712844.7131 | 1240525.8883 | 2712840.2507 | 1240521.1528
28 | 2712857.1847 | 1240535.7071 | 2712856.3998 | 1240535.0891
29 | 2712258.9283 | 1240514.6782 | 2712265.7474 | 1240515.9672
30 | 2712258.9283 | 1240514.6782 | 2712255.1913 | 1240513.9718
31 | 2712255.1913 | 1240513.9718 | 2712249.489 | 1240512.8939 | 2712236.6954 | 1240505.2993
32 | 2712236.6954 | 1240505.2993 | 2712230.8978 | 1240501.8577
33 | 2712230.8978 | 1240501.8577 | 2712230.585 | 1240501.672
34 | 2712227.7365 | 1240499.981 | 2712230.585 | 1240501.672
35 | 2712219.0605 | 1240495.3718 | 2712195.3086 | 1240483.0125 | 2712184.112 | 1240482.727
36 | 2712219.0605 | 1240495.3718 | 2712221.0604 | 1240496.4124
37 | 2712169.9069 | 1240482.3654 | 2712180.1129 | 1240482.6251 | 2712184.112 | 1240482.727
38 | 2712224.0791 | 1240497.9832 | 2712221.0604 | 1240496.4124
39 | 2712153.631 | 1240517.9084 | 2712160.9065 | 1240507.1484 | 2712164.7243 | 1240495.6447 | 2712169.9069 | 1240482.3654
40 | 2712169.9069 | 1240482.3654 | 2712171.9446 | 1240476.9868
41 | 2712227.5867 | 1240499.8921 | 2712226.4443 | 1240499.2139 | 2712224.0791 | 1240497.9832
42 | 2711378.0555 | 1240485.8486 | 2711377.8042 | 1240500.8447 | 2711396.6244 | 1240583.7081 | 2711403.7023 | 1240616.011 | 2711406.5577 | 1240629.0535
43 | 2711362.9808 | 1240482.2407 | 2711378.0555 | 1240485.8486
44 | 2711415.6662 | 1240671.6618 | 2711414.8616 | 1240666.9832 | 2711406.5577 | 1240629.0535
45 | 2711362.9808 | 1240482.2407 | 2711342.7322 | 1240469.384 | 2711331.9368 | 1240461.0305 | 2711307.7588 | 1240438.7038 | 2711296.2424 | 1240429.6696 | 2711288.3575 | 1240423.8061 | 2711280.9905 | 1240418.5638
46 | 2711362.9808 | 1240482.2407 | 2711347.4809 | 1240479.5256 | 2711338.4877 | 1240480.3353 | 2711330.0643 | 1240484.6363 | 2711323.1115 | 1240490.3772 | 2711318.2722 | 1240494.7344 | 2711286.6619 | 1240517.4153 | 2711269.5358 | 1240526.4014 | 2711267.6558 | 1240527.1724
47 | 2712153.631 | 1240517.9084 | 2712143.7767 | 1240528.2527 | 2712130.1539 | 1240532.2853
48 | 2712153.631 | 1240517.9084 | 2712171.4422 | 1240521.2495
49 | 2712171.9446 | 1240476.9868 | 2712172.3549 | 1240475.904
50 | 2712227.7365 | 1240499.981 | 2712227.5867 | 1240499.8921
51 | 2712098.9154 | 1240538.9935 | 2712114.2572 | 1240536.991 | 2712130.1539 | 1240532.2853
52 | 2712180.746 | 1240522.9862 | 2712176.0457 | 1240522.113 | 2712171.4422 | 1240521.2495
53 | 2712172.3549 | 1240475.904 | 2712172.5319 | 1240475.4367
54 | 2712242.4488 | 1240550.7304 | 2712243.7436 | 1240551.1157 | 2712256.5737 | 1240552.1925 | 2712261.9088 | 1240552.0989
55 | 2712242.4488 | 1240550.7304 | 2712239.4339 | 1240549.8332 | 2712231.3976 | 1240546.8344 | 2712213.1588 | 1240538.5942 | 2712202.4269 | 1240530.5516 | 2712191.1728 | 1240524.9233 | 2712180.746 | 1240522.9862
56 | 2712261.9088 | 1240552.0989 | 2712271.5168 | 1240551.9304 | 2712286.0739 | 1240554.0741 | 2712290.8202 | 1240556.1318
57 | 2712249.3336 | 1240622.2337 | 2712250.8735 | 1240614.8013 | 2712258.9659 | 1240606.0362 | 2712268.401 | 1240598.6643 | 2712270.9003 | 1240596.8879 | 2712280.7139 | 1240589.9013 | 2712286.7968 | 1240584.2118 | 2712292.1832 | 1240575.3622 | 2712294.0957 | 1240568.6263 | 2712294.4534 | 1240561.3161 | 2712291.4379 | 1240556.3996 | 2712290.8202 | 1240556.1318
58 | 2712249.3336 | 1240622.2337 | 2712249.3336 | 1240622.2337 | 2712253.273 | 1240628.2908 | 2712258.7548 | 1240632.8673
59 | 2712309.1531 | 1240670.1811 | 2712278.588 | 1240647.874 | 2712263.8759 | 1240637.1428 | 2712258.7548 | 1240632.8673
60 | 2712309.1531 | 1240670.1811 | 2712345.5071 | 1240673.9608 | 2712358.989 | 1240679.9684
61 | 2712258.3548 | 1240745.0356 | 2712265.6448 | 1240738.7017 | 2712293.1987 | 1240717.0945 | 2712300.9855 | 1240707.2895 | 2712305.2277 | 1240694.9488 | 2712309.1531 | 1240670.1811
62 | 2712358.989 | 1240679.9684 | 2712374.092 | 1240686.6983
63 | 2712258.3548 | 1240745.0356 | 2712254.7744 | 1240753.9861 | 2712253.0454 | 1240773.013 | 2712252.2994 | 1240785.2532 | 2712256.6698 | 1240793.3089 | 2712274.749 | 1240807.9402 | 2712289.5496 | 1240819.9631 | 2712296.4699 | 1240828.3563 | 2712297.0212 | 1240838.793
64 | 2712374.092 | 1240686.6983 | 2712378.3392 | 1240688.5908
65 | 2712297.2039 | 1240842.2527 | 2712297.0212 | 1240838.793
66 | 2712379.4029 | 1240689.0648 | 2712378.3392 | 1240688.5908
67 | 2712175.5637 | 1240397.7949 | 2712161.4702 | 1240378.2493
68 | 2712191.8746 | 1240415.4271 | 2712184.9356 | 1240410.7923 | 2712175.5637 | 1240397.7949
69 | 2712161.4702 | 1240378.2493 | 2712160.8704 | 1240377.4175
70 | 2712191.8746 | 1240415.4271 | 2712187.067 | 1240431.1578
71 | 2712191.8746 | 1240415.4271 | 2712197.9177 | 1240388.6533 | 2712212.0933 | 1240297.9361
72 | 2712150.6623 | 1240362.5928 | 2712160.6055 | 1240377.0501 | 2712160.8704 | 1240377.4175
73 | 2712187.067 | 1240431.1578 | 2712177.7166 | 1240461.752 | 2712172.6843 | 1240475.0346
74 | 2712219.4756 | 1240148.3418 | 2712228.0805 | 1240195.6252 | 2712212.0933 | 1240297.9361
75 | 2712172.5319 | 1240475.4367 | 2712172.6843 | 1240475.0346
76 | 2712218.4674 | 1240142.8014 | 2712219.4756 | 1240148.3418
77 | 2712218.4674 | 1240142.8014 | 2712218.4674 | 1240142.8014 | 2712219.6618 | 1240135.5126
78 | 2712098.9154 | 1240538.9935 | 2712062.7582 | 1240543.713 | 2712010.8577 | 1240556.8884 | 2712007.1291 | 1240557.9784
79 | 2711820.4416 | 1240689.4711 | 2711830.3035 | 1240668.251 | 2711847.4678 | 1240647.2354 | 2711872.2673 | 1240622.8277 | 2711905.0708 | 1240593.9229 | 2711917.9936 | 1240586.4828 | 2711955.9382 | 1240572.9431 | 2712007.1291 | 1240557.9784
80 | 2711731.8717 | 1240812.0789 | 2711747.0503 | 1240812.5205 | 2711754.9507 | 1240813.4922 | 2711759.5828 | 1240814.1132 | 2711767.3255 | 1240815.4267 | 2711776.6661 | 1240815.0245 | 2711790.9492 | 1240763.8638 | 2711806.5251 | 1240712.3383 | 2711820.4416 | 1240689.4711
81 | 2712511.2288 | 1240724.2506 | 2712499.34 | 1240724.6033 | 2712485.8416 | 1240719.6992 | 2712445.3918 | 1240687.029 | 2712428.5133 | 1240682.8727 | 2712414.4626 | 1240686.7541 | 2712400.9796 | 1240691.8029 | 2712386.7127 | 1240692.3221 | 2712379.4029 | 1240689.0648
82 | 2712511.2288 | 1240724.2506 | 2712521.0113 | 1240727.5247
83 | 2711280.9905 | 1240418.5638 | 2711276.1765 | 1240405.4409 | 2711270.8281 | 1240397.5173
84 | 2711270.8281 | 1240397.5173 | 2710987.3649 | 1240153.8908
85 | 2711280.9905 | 1240418.5638 | 2711274.9498 | 1240419.6292 | 2711267.7549 | 1240426.1773 | 2711260.9486 | 1240427.1132
86 | 2710987.3649 | 1240153.8908 | 2710933.5298 | 1240185.5431
87 | 2710987.3649 | 1240153.8908 | 2710986.5983 | 1240144.7986
88 | 2712521.0113 | 1240727.5247 | 2712525.0351 | 1240728.8715 | 2712528.3461 | 1240731.0662
89 | 2710813.4891 | 1240274.6386 | 2710817.9733 | 1240291.8324
90 | 2710925.4002 | 1240191.5182 | 2710813.4891 | 1240274.6386
91 | 2710822.439 | 1240308.9551 | 2710817.9733 | 1240291.8324
92 | 2710933.5298 | 1240185.5431 | 2710925.4002 | 1240191.5182
93 | 2710822.439 | 1240308.9551 | 2710812.1977 | 1240314.2125 | 2710800.2613 | 1240313.0333 | 2710783.4304 | 1240304.6014 | 2710777.6208 | 1240295.319
94 | 2711220.1822 | 1240651.1201 | 2711226.0077 | 1240669.9887 | 2711226.9126 | 1240680.1374
95 | 2711220.1822 | 1240651.1201 | 2711224.3851 | 1240644.7938 | 2711228.4323 | 1240638.6982 | 2711233.4069 | 1240625.5031 | 2711235.5281 | 1240607.1727 | 2711233.4419 | 1240570.3933 | 2711232.867 | 1240550.2332 | 2711234.8363 | 1240543.6315
96 | 2711234.8363 | 1240543.6315 | 2711241.9145 | 1240536.0359 | 2711256.4409 | 1240531.7714 | 2711267.6558 | 1240527.1724
97 | 2711415.9695 | 1240673.4258 | 2711415.6662 | 1240671.6618
98 | 2711599.5478 | 1240789.0382 | 2711602.7831 | 1240799.5851 | 2711601.6947 | 1240814.0206 | 2711583.0696 | 1240812.3704
99 | 2711557.2815 | 1240803.6665 | 2711566.7663 | 1240804.8457 | 2711571.8998 | 1240811.3807 | 2711583.0696 | 1240812.3704
100 | 2711599.5478 | 1240789.0382 | 2711627.1225 | 1240803.557 | 2711633.661 | 1240805.7595 | 2711641.0412 | 1240808.2559 | 2711681.5644 | 1240811.4984 | 2711698.1878 | 1240815.9481 | 2711702.1117 | 1240816.0428
101 | 2711569.8026 | 1240776.5135 | 2711573.2157 | 1240777.2116 | 2711585.6855 | 1240781.7384 | 2711599.5478 | 1240789.0382
102 | 2711557.2815 | 1240803.6665 | 2711557.885 | 1240822.6485 | 2711537.8752 | 1240824.1964
103 | 2711726.7635 | 1240813.0889 | 2711710.7673 | 1240816.2517 | 2711702.1117 | 1240816.0428
104 | 2711571.8026 | 1240758.2477 | 2711569.8026 | 1240776.5135
105 | 2711569.8026 | 1240776.5135 | 2711560.3093 | 1240774.578 | 2711537.3247 | 1240774.3019
106 | 2711526.7777 | 1240825.0548 | 2711537.8752 | 1240824.1964
107 | 2711731.8717 | 1240812.0789 | 2711726.7635 | 1240813.0889
108 | 2711571.8026 | 1240758.2477 | 2711562.4219 | 1240750.721 | 2711560.6636 | 1240750.5794
109 | 2711521.0194 | 1240774.1061 | 2711537.3247 | 1240774.3019
110 | 2711526.7777 | 1240825.0548 | 2711514.9149 | 1240805.5387 | 2711509.7827 | 1240800.138 | 2711505.9994 | 1240797.3896
111 | 2711526.7777 | 1240825.0548 | 2711527.6872 | 1240826.562 | 2711540.6201 | 1240845.0753 | 2711546.9987 | 1240850.9554 | 2711554.2133 | 1240853.8043 | 2711555.9603 | 1240858.2098
112 | 2711731.8717 | 1240812.0789 | 2711747.0503 | 1240812.5205 | 2711754.9507 | 1240813.4922 | 2711759.5828 | 1240814.1132 | 2711767.3255 | 1240815.4267 | 2711776.6661 | 1240815.0245 | 2711775.5856 | 1240837.0439 | 2711771.7764 | 1240874.6354 | 2711766.8851 | 1240901.8206 | 2711766.0078 | 1240913.8581 | 2711768.7941 | 1240918.1139 | 2711744.6421 | 1240987.7258
113 | 2711731.8717 | 1240812.0789 | 2711737.8946 | 1240796.2796 | 2711739.2889 | 1240790.9238 | 2711736.8447 | 1240782.9604 | 2711736.164 | 1240779.3454
114 | 2711521.0194 | 1240774.1061 | 2711525.9421 | 1240756.8626
115 | 2711490.5103 | 1240796.0099 | 2711497.7593 | 1240793.985 | 2711502.2243 | 1240794.6472 | 2711505.9994 | 1240797.3896
116 | 2711557.0077 | 1240860.8513 | 2711555.9603 | 1240858.2098
117 | 2711744.6421 | 1240987.7258 | 2711763.9987 | 1240999.9956
118 | 2711741.7489 | 1240424.6341 | 2711736.3908 | 1240423.588 | 2711720.2311 | 1240408.5163 | 2711715.5588 | 1240412.4204 | 2711712.0124 | 1240415.1781 | 2711707.166 | 1240418.2894 | 2711698.594 | 1240422.8317 | 2711672.5671 | 1240442.1241 | 2711637.2107 | 1240472.0607 | 2711628.9281 | 1240480.5228 | 2711615.8035 | 1240505.129 | 2711602.6624 | 1240538.6641 | 2711596.7634 | 1240546.2704 | 2711590.4968 | 1240552.1128 | 2711564.3482 | 1240567.8672 | 2711558.243 | 1240574.7802 | 2711554.9653 | 1240580.9569 | 2711554.1033 | 1240588.9915 | 2711554.7114 | 1240616.1801 | 2711552.6134 | 1240620.7555 | 2711541.2876 | 1240621.332
119 | 2711747.9639 | 1240402.6781 | 2711751.6372 | 1240408.841 | 2711751.2593 | 1240414.0492 | 2711741.7489 | 1240424.6341
120 | 2711541.2876 | 1240621.332 | 2711541.568 | 1240637.3945 | 2711539.0756 | 1240654.906 | 2711534.555 | 1240665.6408 | 2711527.9379 | 1240679.2717 | 2711514.2243 | 1240699.4524 | 2711501.8253 | 1240717.7007
121 | 2711541.2876 | 1240621.332 | 2711538.4481 | 1240609.0355 | 2711532.9499 | 1240595.3325 | 2711525.1346 | 1240582.1752 | 2711509.8104 | 1240563.2945 | 2711499.8604 | 1240547.0058 | 2711492.031 | 1240529.3558 | 2711487.4384 | 1240514.1464 | 2711484.2626 | 1240497.9961 | 2711483.4532 | 1240485.5266 | 2711484.2098 | 1240469.8172 | 2711486.097 | 1240456.3308 | 2711488.0045 | 1240447.8043 | 2711489.4396 | 1240442.6311
122 | 2711747.9639 | 1240402.6781 | 2711743.382 | 1240398.9502
123 | 2711501.8253 | 1240717.7007 | 2711500.3603 | 1240719.8829
124 | 2711729.6489 | 1240387.7765 | 2711743.382 | 1240398.9502
125 | 2711466.5667 | 1240768.7236 | 2711471.4433 | 1240762.7771 | 2711475.3148 | 1240757.1898 | 2711500.3603 | 1240719.8829
126 | 2711466.5667 | 1240768.7236 | 2711472.5255 | 1240772.4051
127 | 2711472.5255 | 1240772.4051 | 2711474.0085 | 1240779.6164 | 2711477.3365 | 1240789.2644 | 2711481.504 | 1240795.2919 | 2711482.6045 | 1240795.731
128 | 2711466.5667 | 1240768.7236 | 2711458.1664 | 1240777.8509
129 | 2711482.6045 | 1240795.731 | 2711486.2709 | 1240797.194
130 | 2711805.3958 | 1240216.8449 | 2711786.4042 | 1240189.8658 | 2711765.4533 | 1240161.282 | 2711753.4222 | 1240147.4557 | 2711723.7094 | 1240125.0231 | 2711719.474 | 1240122.1856
131 | 2711805.3958 | 1240216.8449 | 2711815.9137 | 1240202.9643
132 | 2711805.3958 | 1240216.8449 | 2711813.314 | 1240235.7757 | 2711816.7345 | 1240246.3082
133 | 2711719.474 | 1240122.1856 | 2711715.817 | 1240126.3868 | 2711709.0805 | 1240133.8548 | 2711699.3595 | 1240145.5695
134 | 2711719.474 | 1240122.1856 | 2711722.1516 | 1240119.1097
135 | 2711838.9105 | 1240253.2415 | 2711823.2968 | 1240255.5239 | 2711818.3755 | 1240251.3612 | 2711816.7345 | 1240246.3082
136 | 2711725.3561 | 1240377.5131 | 2711725.2863 | 1240380.6671 | 2711725.928 | 1240384.7491 | 2711729.6489 | 1240387.7765
137 | 2712226.6581 | 1240092.8181 | 2712224.0482 | 1240108.745
138 | 2712222.3743 | 1240118.9601 | 2712224.0482 | 1240108.745
139 | 2712222.3743 | 1240118.9601 | 2712219.6618 | 1240135.5126
140 | 2711677.1954 | 1239814.5236 | 2711683.6088 | 1239818.6141 | 2711688.0861 | 1239825.4927 | 2711697.571 | 1239864.9136
141 | 2711677.1954 | 1239814.5236 | 2711686.4391 | 1239790.8231 | 2711693.8037 | 1239766.8871 | 2711699.4239 | 1239745.6093 | 2711702.0907 | 1239733.6044
142 | 2711697.571 | 1239864.9136 | 2711709.2855 | 1239868.2811 | 2711721.548 | 1239870.2578 | 2711726.7304 | 1239868.2092
143 | 2711697.571 | 1239864.9136 | 2711698.517 | 1239878.8254
144 | 2711702.0907 | 1239733.6044 | 2711702.1603 | 1239733.2911
145 | 2711726.7304 | 1239868.2092 | 2711744.2919 | 1239847.8903 | 2711754.7399 | 1239835.3659 | 2711756.4004 | 1239829.0865
146 | 2711699.0252 | 1239902.0281 | 2711699.4667 | 1239892.7936 | 2711698.517 | 1239878.8254
147 | 2711877.6865 | 1240176.8081 | 2711879.5802 | 1240180.1079
148 | 2711898.284 | 1240212.7023 | 2711892.4988 | 1240202.619 | 2711879.5802 | 1240180.1079
149 | 2711859.939 | 1240145.8825 | 2711877.6865 | 1240176.8081
150 | 2711905.3266 | 1240239.0037 | 2711904.9605 | 1240234.9017 | 2711899.6903 | 1240215.1534 | 2711898.284 | 1240212.7023
151 | 2711859.939 | 1240145.8825 | 2711868.1413 | 1240130.7615
152 | 2711905.7597 | 1240243.8573 | 2711905.3266 | 1240239.0037
153 | 2711875.5504 | 1240112.6391 | 2711871.827 | 1240123.9669 | 2711868.1413 | 1240130.7615
154 | 2711905.7597 | 1240243.8573 | 2711899.985 | 1240248.4521 | 2711893.8094 | 1240248.9454
155 | 2711905.7597 | 1240243.8573 | 2711906.6239 | 1240247.3652 | 2711909.9746 | 1240261.0059 | 2711912.1403 | 1240272.2953
156 | 2711875.5504 | 1240112.6391 | 2711883.5414 | 1240114.8693 | 2711889.3691 | 1240120.1768
157 | 2711875.5504 | 1240112.6391 | 2711875.5807 | 1240103.4101 | 2711873.6181 | 1240026.1784 | 2711872.5318 | 1239981.5002 | 2711873.9333 | 1239952.1033 | 2711878.2153 | 1239924.3953 | 2711889.6697 | 1239886.9925 | 2711892.354 | 1239878.225 | 2711896.0639 | 1239867.2195 | 2711907.8878 | 1239830.2908 | 2711913.4084 | 1239808.3107 | 2711914.0055 | 1239799.0343
158 | 2711893.8094 | 1240248.9454 | 2711889.8491 | 1240249.2617 | 2711864.9342 | 1240250.4183
159 | 2711912.1403 | 1240272.2953 | 2711914.0833 | 1240282.4241
160 | 2711415.9695 | 1240673.4258 | 2711417.5686 | 1240682.7243 | 2711419.5057 | 1240705.9046
161 | 2711420.681 | 1240719.9679 | 2711419.5057 | 1240705.9046
162 | 2711420.681 | 1240719.9679 | 2711434.8401 | 1240720.3624
163 | 2711420.681 | 1240719.9679 | 2711422.9327 | 1240726.9268 | 2711430.7332 | 1240740.4728 | 2711432.2538 | 1240750.9208 | 2711432.2955 | 1240765.611
164 | 2711434.8401 | 1240720.3624 | 2711438.4265 | 1240720.4623
165 | 2711446.1152 | 1240761.5005 | 2711440.4449 | 1240764.6077 | 2711432.2955 | 1240765.611
166 | 2711432.2955 | 1240765.611 | 2711432.3217 | 1240775.7063
167 | 2711438.4265 | 1240720.4623 | 2711439.0503 | 1240720.4797 | 2711446.1933 | 1240720.0905
168 | 2711446.1152 | 1240761.5005 | 2711447.4973 | 1240763.6722
169 | 2711458.1664 | 1240777.8509 | 2711452.9988 | 1240772.3161 | 2711447.4973 | 1240763.6722
170 | 2711442.9549 | 1240795.2569 | 2711458.1664 | 1240777.8509
171 | 2711486.2709 | 1240797.194 | 2711486.2709 | 1240797.194 | 2711490.5103 | 1240796.0099
172 | 2711447.5277 | 1240799.0347 | 2711443.7687 | 1240805.4804 | 2711441.9365 | 1240810.0823
173 | 2711442.9549 | 1240795.2569 | 2711447.5277 | 1240799.0347
174 | 2711441.9365 | 1240810.0823 | 2711440.284 | 1240814.233 | 2711438.9943 | 1240825.7179 | 2711439.8337 | 1240835.7862 | 2711442.6468 | 1240846.8716
175 | 2711442.9549 | 1240795.2569 | 2711438.6591 | 1240802.0929 | 2711435.8872 | 1240808.735 | 2711433.6225 | 1240819.779 | 2711433.2606 | 1240828.9796 | 2711434.8816 | 1240839.7185 | 2711438.6611 | 1240853.1113 | 2711450.4281 | 1240893.0306
176 | 2711889.3691 | 1240120.1768 | 2711897.7672 | 1240127.8254 | 2711910.7523 | 1240128.1218
177 | 2711914.0055 | 1239799.0343 | 2711914.4678 | 1239791.851 | 2711912.9728 | 1239781.6814 | 2711911.3823 | 1239777.2193
178 | 2711914.8445 | 1240128.2152 | 2711910.7523 | 1240128.1218
179 | 2711911.3823 | 1239777.2193 | 2711909.553 | 1239772.0871 | 2711906.7983 | 1239766.3193
180 | 2711902.1127 | 1239758.2803 | 2711905.9945 | 1239764.6363 | 2711906.7983 | 1239766.3193
181 | 2711450.4281 | 1240893.0306 | 2711458.1694 | 1240922.0115
182 | 2711450.4281 | 1240893.0306 | 2711443.734 | 1240894.684 | 2711432.4662 | 1240880.5279 | 2711428.0745 | 1240879.9895 | 2711427.0501 | 1240880.1407
183 | 2711427.0501 | 1240880.1407 | 2711417.8376 | 1240881.5003
184 | 2711376.5215 | 1240872.8831 | 2711380.5991 | 1240885.3139 | 2711383.8016 | 1240890.7783 | 2711397.0804 | 1240892.4955 | 2711401.7281 | 1240889.4692 | 2711406.619 | 1240883.156 | 2711417.8376 | 1240881.5003
185 | 2711841.9386 | 1239716.0352 | 2711836.0794 | 1239727.0892 | 2711833.9181 | 1239731.3181
186 | 2711841.9386 | 1239716.0352 | 2711843.4615 | 1239717.5095 | 2711850.7082 | 1239724.3403 | 2711867.5299 | 1239737.6901 | 2711875.1407 | 1239743.2601
187 | 2711841.9386 | 1239716.0352 | 2711831.0318 | 1239705.5214 | 2711825.1055 | 1239702.2645
188 | 2711875.1407 | 1239743.2601 | 2711886.3363 | 1239751.4521
189 | 2711875.1407 | 1239743.2601 | 2711881.5832 | 1239723.7438 | 2711894.0877 | 1239712.5038 | 2711897.2442 | 1239702.7667 | 2711914.5891 | 1239697.6006 | 2711927.0399 | 1239698.436 | 2711933.6905 | 1239706.3899
190 | 2711804.9693 | 1239691.197 | 2711813.8714 | 1239696.0908 | 2711825.1055 | 1239702.2645
191 | 2711902.1127 | 1239758.2803 | 2711887.0271 | 1239751.9577 | 2711886.3363 | 1239751.4521
192 | 2711922.4029 | 1239718.0753 | 2711930.325 | 1239713.9658 | 2711933.6905 | 1239706.3899
193 | 2711804.9693 | 1239691.197 | 2711800.6324 | 1239705.2977
194 | 2711804.9693 | 1239691.197 | 2711778.0839 | 1239676.4208
195 | 2711934.7487 | 1239740.1144 | 2711930.4207 | 1239744.9811 | 2711922.5866 | 1239748.8365 | 2711905.8177 | 1239753.9578 | 2711902.1127 | 1239758.2803
196 | 2711786.7769 | 1239723.2799 | 2711796.1453 | 1239719.887 | 2711800.6324 | 1239705.2977
197 | 2711702.7685 | 1240224.4303 | 2711676.8874 | 1240220.6626 | 2711670.7572 | 1240219.7999
198 | 2711655.1953 | 1240217.7745 | 2711667.9477 | 1240219.4046 | 2711670.7572 | 1240219.7999
199 | 2711702.7685 | 1240224.4303 | 2711703.1311 | 1240236.8511
200 | 2711713.0752 | 1240179.1994 | 2711711.8833 | 1240183.0466 | 2711704.2879 | 1240208.8131 | 2711702.7685 | 1240224.4303
201 | 2711655.1953 | 1240217.7745 | 2711651.9254 | 1240236.1226
202 | 2711655.1953 | 1240217.7745 | 2711652.3058 | 1240217.3754 | 2711650.4877 | 1240214.3055 | 2711650.9963 | 1240208.5533
203 | 2711725.3561 | 1240377.5131 | 2711725.4897 | 1240371.4747 | 2711724.1809 | 1240363.0545 | 2711719.2717 | 1240353.4323 | 2711710.1384 | 1240339.1713 | 2711706.7218 | 1240329.8107 | 2711704.0618 | 1240313.6144 | 2711703.9305 | 1240283.6325 | 2711703.7874 | 1240263.1135 | 2711703.5915 | 1240252.6237 | 2711703.1311 | 1240236.8511
204 | 2711651.9254 | 1240236.1226 | 2711650.4847 | 1240244.207 | 2711654.8967 | 1240250.1169 | 2711654.2074 | 1240254.386
205 | 2711655.4619 | 1240158.1989 | 2711653.006 | 1240174.1431 | 2711652.8709 | 1240187.3511 | 2711650.9963 | 1240208.5533
206 | 2711655.2151 | 1240261.4074 | 2711653.1586 | 1240260.8816 | 2711654.2074 | 1240254.386
207 | 2711655.4619 | 1240158.1989 | 2711667.7013 | 1240159.4971
208 | 2711655.4619 | 1240158.1989 | 2711657.5293 | 1240146.8176 | 2711666.318 | 1240099.0338 | 2711684.8556 | 1240000.7044
209 | 2711659.3087 | 1240262.4541 | 2711655.2151 | 1240261.4074
210 | 2711699.3595 | 1240145.5695 | 2711694.8162 | 1240151.0446 | 2711690.7685 | 1240161.9437 | 2711667.7013 | 1240159.4971
211 | 2711684.8556 | 1240000.7044 | 2711704.5952 | 1239998.8632 | 2711717.7425 | 1239999.6334 | 2711723.962 | 1240003.5647 | 2711728.4188 | 1240011.9218
212 | 2711684.8556 | 1240000.7044 | 2711685.7431 | 1239989.7235 | 2711695.3901 | 1239959.0584 | 2711697.6496 | 1239947.5251 | 2711698.4436 | 1239914.1913 | 2711699.0252 | 1239902.0281
213 | 2711838.9105 | 1240253.2415 | 2711855.1001 | 1240250.8749 | 2711864.9342 | 1240250.4183
214 | 2711747.9269 | 1240000.2797 | 2711728.4188 | 1240011.9218
215 | 2711728.4188 | 1240011.9218 | 2711729.7112 | 1240021.6205 | 2711731.3082 | 1240040.4433 | 2711736.1916 | 1240052.656 | 2711742.1204 | 1240059.1617 | 2711747.4194 | 1240063.765 | 2711752.7974 | 1240067.7917 | 2711748.4678 | 1240074.7713 | 2711749.7306 | 1240079.61 | 2711761.8623 | 1240085.6988
216 | 2711761.8623 | 1240085.6988 | 2711766.2801 | 1240082.0679 | 2711772.7408 | 1240079.6098 | 2711773.6536 | 1240080.0146
217 | 2711934.7487 | 1239740.1144 | 2711940.5247 | 1239740.6904 | 2711976.5928 | 1239753.9143 | 2712002.0358 | 1239762.1563 | 2712026.845 | 1239769.9083 | 2712031.715 | 1239769.5888 | 2712039.4739 | 1239767.3112 | 2712044.0081 | 1239763.5493 | 2712048.3569 | 1239758.7832 | 2712051.5381 | 1239751.3595 | 2712054.0341 | 1239748.1708 | 2712057.5746 | 1239745.3576 | 2712063.3256 | 1239739.6505 | 2712066.295 | 1239733.0235 | 2712069.2912 | 1239724.5844 | 2712073.8176 | 1239721.2338 | 2712076.6684 | 1239720.8874 | 2712078.8207 | 1239723.4856 | 2712080.3358 | 1239728.9742 | 2712081.8357 | 1239748.0843 | 2712080.7302 | 1239762.1524 | 2712083.0299 | 1239770.5581 | 2712088.6892 | 1239780.9176 | 2712097.3906 | 1239792.8135

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712528.4593 | 1240128.4795
1 | 2712520.9329 | 1240111.8235
2 | 2712535.0925 | 1240204.7846
3 | 2712508.0605 | 1240083.3369
4 | 2712538.7734 | 1240247.1287
5 | 2712772.5095 | 1240317.1958
6 | 2712811.1636 | 1240345.5622
7 | 2712507.9925 | 1240083.1862
8 | 2712549.9699 | 1240317.3963
9 | 2712984.3868 | 1240412.0663
10 | 2712864.2354 | 1240464.6592
11 | 2712866.2941 | 1240542.8788
12 | 2712507.2888 | 1240076.5314
13 | 2712497.1546 | 1240030.5852
14 | 2712558.6753 | 1240343.0543
15 | 2712564.7707 | 1240361.0197
16 | 2712569.1648 | 1240381.0526
17 | 2712602.5997 | 1240377.317
18 | 2712514.1849 | 1240541.2827
19 | 2712612.5709 | 1240381.6274
20 | 2712416.1207 | 1240512.7957
21 | 2712619.9487 | 1240387.8066
22 | 2712291.8047 | 1240516.6415
23 | 2712822.0206 | 1240504.4214
24 | 2712837.3076 | 1240518.0295
25 | 2712840.2507 | 1240521.1528
26 | 2712856.3998 | 1240535.0891
27 | 2712857.1847 | 1240535.7071
28 | 2712308.8647 | 1240544.7978
29 | 2712265.7474 | 1240515.9672
30 | 2712258.9283 | 1240514.6782
31 | 2712255.1913 | 1240513.9718
32 | 2712236.6954 | 1240505.2993
33 | 2712230.8978 | 1240501.8577
34 | 2712230.585 | 1240501.672
35 | 2712219.0605 | 1240495.3718
36 | 2712184.112 | 1240482.727
37 | 2712221.0604 | 1240496.4124
38 | 2712169.9069 | 1240482.3654
39 | 2712224.0791 | 1240497.9832
40 | 2711378.0555 | 1240485.8486
41 | 2711406.5577 | 1240629.0535
42 | 2711362.9808 | 1240482.2407
43 | 2712153.631 | 1240517.9084
44 | 2712171.9446 | 1240476.9868
45 | 2712227.5867 | 1240499.8921
46 | 2712130.1539 | 1240532.2853
47 | 2712171.4422 | 1240521.2495
48 | 2712172.3549 | 1240475.904
49 | 2712227.7365 | 1240499.981
50 | 2712242.4488 | 1240550.7304
51 | 2712261.9088 | 1240552.0989
52 | 2712180.746 | 1240522.9862
53 | 2712290.8202 | 1240556.1318
54 | 2712249.3336 | 1240622.2337
55 | 2712258.7548 | 1240632.8673
56 | 2712309.1531 | 1240670.1811
57 | 2712358.989 | 1240679.9684
58 | 2712258.3548 | 1240745.0356
59 | 2712374.092 | 1240686.6983
60 | 2712297.0212 | 1240838.793
61 | 2712378.3392 | 1240688.5908
62 | 2712297.2039 | 1240842.2527
63 | 2712175.5637 | 1240397.7949
64 | 2712161.4702 | 1240378.2493
65 | 2712191.8746 | 1240415.4271
66 | 2712160.8704 | 1240377.4175
67 | 2712187.067 | 1240431.1578
68 | 2712212.0933 | 1240297.9361
69 | 2712150.6623 | 1240362.5928
70 | 2712172.6843 | 1240475.0346
71 | 2712219.4756 | 1240148.3418
72 | 2712172.5319 | 1240475.4367
73 | 2712218.4674 | 1240142.8014
74 | 2712098.9154 | 1240538.9935
75 | 2712007.1291 | 1240557.9784
76 | 2711820.4416 | 1240689.4711
77 | 2712379.4029 | 1240689.0648
78 | 2712511.2288 | 1240724.2506
79 | 2711270.8281 | 1240397.5173
80 | 2711280.9905 | 1240418.5638
81 | 2710987.3649 | 1240153.8908
82 | 2712521.0113 | 1240727.5247
83 | 2711260.9486 | 1240427.1132
84 | 2712528.3461 | 1240731.0662
85 | 2710986.5983 | 1240144.7986
86 | 2710813.4891 | 1240274.6386
87 | 2710817.9733 | 1240291.8324
88 | 2710925.4002 | 1240191.5182
89 | 2710822.439 | 1240308.9551
90 | 2710933.5298 | 1240185.5431
91 | 2711226.9126 | 1240680.1374
92 | 2711220.1822 | 1240651.1201
93 | 2711234.8363 | 1240543.6315
94 | 2711267.6558 | 1240527.1724
95 | 2711415.6662 | 1240671.6618
96 | 2710777.6208 | 1240295.319
97 | 2711583.0696 | 1240812.3704
98 | 2711599.5478 | 1240789.0382
99 | 2711557.2815 | 1240803.6665
100 | 2711702.1117 | 1240816.0428
101 | 2711569.8026 | 1240776.5135
102 | 2711537.8752 | 1240824.1964
103 | 2711726.7635 | 1240813.0889
104 | 2711571.8025 | 1240758.2477
105 | 2711537.3247 | 1240774.3019
106 | 2711526.7777 | 1240825.0548
107 | 2711731.8717 | 1240812.0789
108 | 2711560.6636 | 1240750.5794
109 | 2711521.0194 | 1240774.1061
110 | 2711505.9994 | 1240797.3896
111 | 2711555.9603 | 1240858.2098
112 | 2711736.164 | 1240779.3454
113 | 2711744.6421 | 1240987.7258
114 | 2711741.7489 | 1240424.6341
115 | 2711541.2876 | 1240621.332
116 | 2711747.9639 | 1240402.6781
117 | 2711763.9987 | 1240999.9956
118 | 2711501.8253 | 1240717.7007
119 | 2711489.4396 | 1240442.6311
120 | 2711743.382 | 1240398.9502
121 | 2711500.3603 | 1240719.8829
122 | 2711472.5255 | 1240772.4051
123 | 2711466.5667 | 1240768.7236
124 | 2711482.6045 | 1240795.731
125 | 2711805.3958 | 1240216.8449
126 | 2711719.474 | 1240122.1856
127 | 2711815.9137 | 1240202.9643
128 | 2711816.7345 | 1240246.3082
129 | 2711729.6489 | 1240387.7765
130 | 2712226.6581 | 1240092.8181
131 | 2712224.0482 | 1240108.745
132 | 2712222.3743 | 1240118.9601
133 | 2712219.6618 | 1240135.5126
134 | 2711677.1954 | 1239814.5236
135 | 2711697.571 | 1239864.9136
136 | 2711702.0907 | 1239733.6044
137 | 2711726.7304 | 1239868.2092
138 | 2711698.517 | 1239878.8254
139 | 2711702.1603 | 1239733.2911
140 | 2711879.5802 | 1240180.1079
141 | 2711877.6865 | 1240176.8081
142 | 2711898.284 | 1240212.7023
143 | 2711859.939 | 1240145.8825
144 | 2711905.3266 | 1240239.0037
145 | 2711868.1413 | 1240130.7615
146 | 2711905.7597 | 1240243.8573
147 | 2711875.5504 | 1240112.6391
148 | 2711893.8094 | 1240248.9454
149 | 2711912.1403 | 1240272.2953
150 | 2711415.9695 | 1240673.4258
151 | 2711419.5057 | 1240705.9046
152 | 2711420.681 | 1240719.9679
153 | 2711434.8401 | 1240720.3624
154 | 2711432.2955 | 1240765.611
155 | 2711438.4265 | 1240720.4623
156 | 2711446.1152 | 1240761.5005
157 | 2711432.3217 | 1240775.7063
158 | 2711447.4973 | 1240763.6722
159 | 2711525.9421 | 1240756.8626
160 | 2711458.1664 | 1240777.8509
161 | 2711486.2709 | 1240797.194
162 | 2711447.5277 | 1240799.0347
163 | 2711441.9365 | 1240810.0823
164 | 2711442.9549 | 1240795.2569
165 | 2711490.5103 | 1240796.0099
166 | 2711889.3691 | 1240120.1768
167 | 2711914.0055 | 1239799.0343
168 | 2711910.7523 | 1240128.1218
169 | 2711911.3823 | 1239777.2193
170 | 2711914.8445 | 1240128.2152
171 | 2711906.7983 | 1239766.3193
172 | 2711458.1694 | 1240922.0115
173 | 2711450.4281 | 1240893.0306
174 | 2711427.0501 | 1240880.1407
175 | 2711417.8376 | 1240881.5003
176 | 2711376.5215 | 1240872.8831
177 | 2711442.6468 | 1240846.8716
178 | 2711833.9181 | 1239731.3181
179 | 2711841.9386 | 1239716.0352
180 | 2711875.1407 | 1239743.2601
181 | 2711825.1055 | 1239702.2645
182 | 2711886.3363 | 1239751.4521
183 | 2711933.6905 | 1239706.3899
184 | 2711804.9693 | 1239691.197
185 | 2711902.1127 | 1239758.2803
186 | 2711922.4029 | 1239718.0753
187 | 2711800.6324 | 1239705.2977
188 | 2711778.0839 | 1239676.4208
189 | 2711670.7572 | 1240219.7999
190 | 2711702.7685 | 1240224.4303
191 | 2711655.1953 | 1240217.7745
192 | 2711703.1311 | 1240236.8511
193 | 2711713.0752 | 1240179.1994
194 | 2711651.9254 | 1240236.1226
195 | 2711650.9963 | 1240208.5533
196 | 2711725.3561 | 1240377.5131
197 | 2711654.2074 | 1240254.386
198 | 2711655.4619 | 1240158.1989
199 | 2711655.2151 | 1240261.4074
200 | 2711667.7013 | 1240159.4971
201 | 2711684.8556 | 1240000.7044
202 | 2711864.9342 | 1240250.4183
203 | 2711914.0833 | 1240282.4241
204 | 2711838.9105 | 1240253.2415
205 | 2711699.3595 | 1240145.5695
206 | 2711722.1516 | 1240119.1097
207 | 2711699.0252 | 1239902.0281
208 | 2711728.4188 | 1240011.9218
209 | 2711747.9269 | 1240000.2797
210 | 2711761.8623 | 1240085.6988
211 | 2711756.4004 | 1239829.0865
212 | 2711773.6536 | 1240080.0146
213 | 2711786.7769 | 1239723.2799
214 | 2711659.3087 | 1240262.4541
215 | 2711446.1933 | 1240720.0905
216 | 2711934.7487 | 1239740.1144
217 | 2712097.3906 | 1239792.8135
218 | 2711557.0077 | 1240860.8513
219 | 2711741.7489 | 1240424.6341

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97165 | -0.54897 | 0 | 0
1 | 0.97163 | -0.54942 | 0.00029971 | 7.5114e-05
2 | 0.97175 | -0.5471 | 0.00023857 | 5.9792e-05
3 | 0.9716 | -0.55001 | 0.00016476 | 4.1293e-05
4 | 0.97181 | -0.54587 | 0.00018075 | 4.53e-05
5 | 0.97042 | -0.57344 | 0.00025879 | 6.4858e-05
6 | 0.97044 | -0.57321 | 0 | 0
7 | 0.9716 | -0.55001 | 0.00024839 | 6.2253e-05
8 | 0.97192 | -0.54356 | 0.00013764 | 3.4497e-05
9 | 0.97037 | -0.57462 | 0.00038281 | 9.5941e-05
10 | 0.97051 | -0.57162 | 0.00062536 | 0.00015673
11 | 0.97062 | -0.5696 | 0 | 0
12 | 0.9716 | -0.5501 | 0.00053975 | 0.00013527
13 | 0.97159 | -0.55017 | 6.8499e-05 | 1.7168e-05
14 | 0.97197 | -0.54262 | 0.00054703 | 0.0001371
15 | 0.97202 | -0.54177 | 7.0753e-05 | 1.7732e-05
16 | 0.97206 | -0.5408 | 0 | 0
17 | 0.97189 | -0.54425 | 0.00057741 | 0.00014471
18 | 0.97348 | -0.5127 | 0.00081078 | 0.0002032
19 | 0.97184 | -0.54523 | 0.00015383 | 3.8553e-05
20 | 0.9739 | -0.50444 | 0.0010858 | 0.00027213
21 | 0.9718 | -0.54606 | 0.00010384 | 2.6026e-05
22 | 0.97418 | -0.49873 | 0 | 0
23 | 0.97079 | -0.56617 | 0.00055329 | 0.00013867
24 | 0.97071 | -0.56771 | 0.00038609 | 9.6764e-05
25 | 0.9707 | -0.568 | 0.00038344 | 9.6098e-05
26 | 0.97063 | -0.5693 | 0.0017199 | 0.00043105
27 | 0.97063 | -0.56933 | 0.00027812 | 6.9703e-05
28 | 0.97416 | -0.4993 | 0.00091858 | 0.00023022
29 | 0.97425 | -0.49743 | 0.00035216 | 8.8259e-05
30 | 0.97427 | -0.49708 | 0.0037515 | 0.00094021
31 | 0.97428 | -0.49682 | 0.00027479 | 6.887e-05
32 | 0.97435 | -0.49538 | 0.0026199 | 0.00065661
33 | 0.97438 | -0.49483 | 0.00077975 | 0.00019542
34 | 0.97438 | -0.4948 | 0.00020834 | 5.2215e-05
35 | 0.97445 | -0.49339 | 0.0021237 | 0.00053226
36 | 0.9747 | -0.48854 | 0.0005096 | 0.00012772
37 | 0.97444 | -0.49365 | 0.00069877 | 0.00017513
38 | 0.97479 | -0.4867 | 0 | 0
39 | 0.97442 | -0.49404 | 0.00059726 | 0.00014969
40 | 0.9854 | -0.28007 | 0 | 0
41 | 0.986 | -0.26814 | 0.0011712 | 0.00029353
42 | 0.98533 | -0.28133 | 0 | 0
43 | 0.9752 | -0.47856 | 0 | 0
44 | 0.9747 | -0.48847 | 0.0009644 | 0.0002417
45 | 0.9744 | -0.49449 | 0.0011135 | 0.00027907
46 | 0.97556 | -0.47146 | 0.00081141 | 0.00020336
47 | 0.97505 | -0.48164 | 0.0030647 | 0.00076807
48 | 0.97469 | -0.4888 | 0.00038546 | 9.6605e-05
49 | 0.9744 | -0.49451 | 0.0044834 | 0.0011236
50 | 0.97464 | -0.48976 | 0.00048535 | 0.00012164
51 | 0.97455 | -0.4916 | 0.00016866 | 4.2271e-05
52 | 0.97499 | -0.48272 | 0.00059166 | 0.00014828
53 | 0.97441 | -0.49428 | 0.0004743 | 0.00011887
54 | 0.97405 | -0.50137 | 0.001127 | 0.00028245
55 | 0.97401 | -0.50225 | 0.00014444 | 3.62e-05
56 | 0.97382 | -0.50595 | 0 | 0
57 | 0.97372 | -0.50796 | 0.00082568 | 0.00020693
58 | 0.97373 | -0.50784 | 0 | 0
59 | 0.9737 | -0.50835 | 0.00036686 | 9.1943e-05
60 | 0.97361 | -0.51009 | 0.00055016 | 0.00013788
61 | 0.9737 | -0.50843 | 0.00030851 | 7.732e-05
62 | 0.97361 | -0.51012 | 0.00052325 | 0.00013114
63 | 0.97374 | -0.50742 | 0.0018014 | 0.00045147
64 | 0.97369 | -0.50836 | 0.00077923 | 0.00019529
65 | 0.97383 | -0.50567 | 0 | 0
66 | 0.97369 | -0.50839 | 0.00049943 | 0.00012517
67 | 0.97404 | -0.50152 | 0.00096202 | 0.0002411
68 | 0.97274 | -0.52719 | 0.0019057 | 0.00047762
69 | 0.97368 | -0.50866 | 0.00083552 | 0.0002094
70 | 0.97467 | -0.48906 | 0.00035896 | 8.9963e-05
71 | 0.97162 | -0.54927 | 0.0010922 | 0.00027373
72 | 0.97468 | -0.48894 | 0.00037615 | 9.4273e-05
73 | 0.97159 | -0.54998 | 0.00019001 | 4.762e-05
74 | 0.97598 | -0.46336 | 0.00033227 | 8.3275e-05
75 | 0.97719 | -0.43954 | 0.00018296 | 4.5854e-05
76 | 0.98026 | -0.37929 | 0 | 0
77 | 0.9737 | -0.50844 | 0.00034319 | 8.6011e-05
78 | 0.97366 | -0.5092 | 0 | 0
79 | 0.985 | -0.28794 | 0.00073948 | 0.00018533
80 | 0.98506 | -0.28676 | 0 | 0
81 | 0.9843 | -0.30168 | 7.8048e-05 | 1.9561e-05
82 | 0.97366 | -0.50925 | 0.00014187 | 3.5556e-05
83 | 0.98506 | -0.28681 | 0.00011804 | 2.9583e-05
84 | 0.97366 | -0.50927 | 0.00013392 | 3.3564e-05
85 | 0.9843 | -0.3018 | 0.00077323 | 0.00019379
86 | 0.98415 | -0.30465 | 0 | 0
87 | 0.98414 | -0.30483 | 0.00028198 | 7.0671e-05
88 | 0.98422 | -0.3032 | 0.00048629 | 0.00012188
89 | 0.98414 | -0.30492 | 0 | 0
90 | 0.98423 | -0.30301 | 0.00012067 | 3.0244e-05
91 | 0.98495 | -0.28885 | 0.0013382 | 0.00033537
92 | 0.98499 | -0.28813 | 0 | 0
93 | 0.98512 | -0.28545 | 0 | 0
94 | 0.98517 | -0.28454 | 0.00027973 | 7.0106e-05
95 | 0.98623 | -0.26368 | 0.0001437 | 3.6015e-05
96 | 0.98412 | -0.3052 | 0.00028797 | 7.2173e-05
97 | 0.98533 | -0.28063 | 0.00040468 | 0.00010142
98 | 0.98465 | -0.29383 | 0 | 0
99 | 0.98578 | -0.2719 | 0.0002674 | 6.7016e-05
100 | 0.98303 | -0.32538 | 0.00034203 | 8.5722e-05
101 | 0.98461 | -0.29463 | 0 | 0
102 | 0.98639 | -0.26015 | 0.00059196 | 0.00014836
103 | 0.98265 | -0.33268 | 0.0003636 | 9.1126e-05
104 | 0.98461 | -0.29471 | 0 | 0
105 | 0.98458 | -0.2953 | 0.00021797 | 5.4628e-05
106 | 0.98657 | -0.25677 | 0 | 0
107 | 0.98257 | -0.33419 | 0 | 0
108 | 0.9846 | -0.29477 | 0.00023363 | 5.8553e-05
109 | 0.98456 | -0.29557 | 0 | 0
110 | 0.98712 | -0.24611 | 0.00034816 | 8.7256e-05
111 | 0.98655 | -0.25708 | 0.00023445 | 5.876e-05
112 | 0.98255 | -0.33473 | 0.0008607 | 0.00021571
113 | 0.98098 | -0.36546 | 0 | 0
114 | 0.99939 | -0.011575 | 0 | 0
115 | 0.99192 | -0.15376 | 0 | 0
116 | 1 | 0 | -0.16134 | -0.040864
117 | 0.98081 | -0.36867 | 0.0077388 | 0.0019395
118 | 0.98946 | -0.20105 | 0 | 0
119 | 0.99189 | -0.15428 | 0.00014663 | 3.6749e-05
120 | 0.99969 | -0.0059461 | 0.0005808 | 0.00014556
121 | 0.98939 | -0.20222 | 0.0018585 | 0.00046578
122 | 0.98794 | -0.23028 | 0 | 0
123 | 0.98805 | -0.2281 | 0 | 0
124 | 0.98752 | -0.23841 | 0.00050287 | 0.00012603
125 | 0.98515 | -0.28654 | 0 | 0
126 | 0.98617 | -0.26649 | 0 | 0
127 | 0.98514 | -0.28661 | 0.00021675 | 5.4324e-05
128 | 0.9849 | -0.29134 | 0.00028654 | 7.1814e-05
129 | 0.99876 | -0.023611 | 0.00021449 | 5.3757e-05
130 | 0.97143 | -0.55303 | 0.00049879 | 0.00012501
131 | 0.97144 | -0.55288 | 0.00038586 | 9.6706e-05
132 | 0.97145 | -0.55271 | 0.0050173 | 0.0012574
133 | 0.97154 | -0.55088 | 0.00070911 | 0.00017772
134 | 0.98634 | -0.26334 | 0 | 0
135 | 0.98635 | -0.2631 | 0 | 0
136 | 0.98632 | -0.2637 | 0.00014964 | 3.7504e-05
137 | 0.98633 | -0.2634 | 0.00044541 | 0.00011163
138 | 0.98636 | -0.2629 | 0.00012668 | 3.1749e-05
139 | 0.98632 | -0.2637 | 8.5023e-05 | 2.1309e-05
140 | 0.98377 | -0.3136 | 0.00071149 | 0.00017832
141 | 0.98375 | -0.314 | 0.00073717 | 0.00018475
142 | 0.98399 | -0.30916 | 0.00058737 | 0.00014721
143 | 0.98358 | -0.31728 | 0 | 0
144 | 0.98417 | -0.30564 | 0.00020895 | 5.2367e-05
145 | 0.9835 | -0.31886 | 0.0008512 | 0.00021333
146 | 0.98421 | -0.30499 | 0 | 0
147 | 0.98342 | -0.32037 | 0 | 0
148 | 0.9843 | -0.30313 | 8.1045e-05 | 2.0312e-05
149 | 0.9842 | -0.30513 | 0.00015386 | 3.8562e-05
150 | 0.98624 | -0.26349 | 0.00029702 | 7.444e-05
151 | 0.98643 | -0.25988 | 0.0023937 | 0.00059992
152 | 0.98654 | -0.25772 | 0 | 0
153 | 0.98646 | -0.25929 | 0.0014114 | 0.00035373
154 | 0.98719 | -0.24499 | 0 | 0
155 | 0.98644 | -0.2596 | 0.0017661 | 0.00044264
156 | 0.9874 | -0.24091 | 0 | 0
157 | 0.98718 | -0.24515 | 0.00084978 | 0.00021298
158 | 0.98743 | -0.24019 | 0.0030039 | 0.00075286
159 | 0.98455 | -0.29586 | 0.00091543 | 0.00022943
160 | 0.98774 | -0.23427 | 0 | 0
161 | 0.98746 | -0.23963 | 0.00035557 | 8.9114e-05
162 | 0.98753 | -0.23831 | 0 | 0
163 | 0.98751 | -0.23878 | 0.00077443 | 0.00019409
164 | 0.98754 | -0.23809 | 0 | 0
165 | 0.98739 | -0.24099 | 0.00044823 | 0.00011234
166 | 0.98342 | -0.32049 | 8.0814e-05 | 2.0254e-05
167 | 0.9823 | -0.34249 | 4.5625e-05 | 1.1435e-05
168 | 0.98341 | -0.32064 | 0.00025119 | 6.2954e-05
169 | 0.98222 | -0.34401 | 6.2995e-05 | 1.5788e-05
170 | 0.98341 | -0.32064 | 7.8303e-05 | 1.9624e-05
171 | 0.98218 | -0.34481 | 0.00016814 | 4.2141e-05
172 | 0.98675 | -0.25347 | 0.0042053 | 0.0010539
173 | 0.98687 | -0.25121 | 0 | 0
174 | 0.98678 | -0.25284 | 0.00066017 | 0.00016545
175 | 0.98676 | -0.25322 | 0.00045591 | 0.00011426
176 | 0.98667 | -0.25514 | 0.0018566 | 0.00046532
177 | 0.98746 | -0.23966 | 0.0013109 | 0.00032853
178 | 0.98197 | -0.34894 | 0.00088851 | 0.00022268
179 | 0.98199 | -0.34866 | 0 | 0
180 | 0.98206 | -0.34724 | 0 | 0
181 | 0.98197 | -0.34904 | 0.00061203 | 0.00015339
182 | 0.9821 | -0.34646 | 0.00029043 | 7.2788e-05
183 | 0.98196 | -0.34924 | 0.00010302 | 2.5819e-05
184 | 0.98196 | -0.34918 | 0 | 0
185 | 0.98215 | -0.34541 | 0 | 0
186 | 0.98194 | -0.3496 | 0.0011475 | 0.00028759
187 | 0.98196 | -0.34924 | 0.00018417 | 4.6156e-05
188 | 0.98196 | -0.34923 | 8.8856e-05 | 2.2269e-05
189 | 0.98837 | -0.22349 | 0.027408 | 0.0068692
190 | 0.98995 | -0.19291 | 0 | 0
191 | 0.98801 | -0.23067 | 0 | 0
192 | 0.99057 | -0.18089 | 0.0022387 | 0.00056108
193 | 0.98989 | -0.19402 | 0.0013392 | 0.00033564
194 | 0.9879 | -0.23283 | 0.0008848 | 0.00022175
195 | 0.98779 | -0.23487 | 0.0024434 | 0.00061238
196 | 0.99813 | -0.035641 | 0.00028871 | 7.2357e-05
197 | 0.98779 | -0.23482 | 0.00078805 | 0.0001975
198 | 0.98701 | -0.25002 | 0 | 0
199 | 0.98775 | -0.23557 | 0.0037309 | 0.00093505
200 | 0.98687 | -0.25288 | 0.002208 | 0.00055338
201 | 0.98647 | -0.26071 | 0 | 0
202 | 0.98451 | -0.29912 | 0.0002117 | 5.3057e-05
203 | 0.9842 | -0.30516 | 0.00011779 | 2.9522e-05
204 | 0.9847 | -0.29538 | 0.00023821 | 5.9701e-05
205 | 0.98645 | -0.26099 | 0.00084837 | 0.00021262
206 | 0.98617 | -0.26658 | 0.0012714 | 0.00031864
207 | 0.98638 | -0.26251 | 6.536e-05 | 1.6381e-05
208 | 0.98634 | -0.26313 | 0 | 0
209 | 0.98633 | -0.26336 | 0.00055943 | 0.00014021
210 | 0.98616 | -0.26666 | 0 | 0
211 | 0.98633 | -0.26351 | 0.00011773 | 2.9506e-05
212 | 0.98614 | -0.26719 | 0.0021579 | 0.00054083
213 | 0.98196 | -0.34927 | 5.9594e-05 | 1.4936e-05
214 | 0.98775 | -0.23565 | 0.0010726 | 0.00026881
215 | 0.98642 | -0.26002 | 0.0030177 | 0.00075632
216 | 0.98215 | -0.34553 | 0 | 0
217 | 0.98211 | -0.34628 | 0.00016304 | 4.0861e-05
218 | 0.98655 | -0.25709 | 0.00015096 | 3.7834e-05
219 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013212 | 0.00032977 | -0.0013211 | -0.00032998 | 2.8046e-08 | -2.0843e-07 | 0.0020228 | 0.0020229 | 0.0020229 | 0.97165 | -0.54897 | 0.97163 | -0.54942 | 0.55573
1 | -0.0013212 | -0.00032977 | 0.0013213 | 0.0003289 | 1.175e-07 | -8.7357e-07 | 0.0020228 | 0.0020224 | 0.0020228 | 0.97165 | -0.54897 | 0.97175 | -0.5471 | 0.55571
2 | 0.0010214 | 0.00025487 | -0.0010214 | -0.00025524 | 2.8672e-08 | -3.6881e-07 | 0.0015639 | 0.001564 | 0.001564 | 0.97163 | -0.54942 | 0.9716 | -0.55001 | 0.42968
3 | -0.0015599 | -0.00038869 | 0.0015599 | 0.00038822 | 9.0868e-08 | -4.6843e-07 | 0.0023878 | 0.0023876 | 0.0023878 | 0.97175 | -0.5471 | 0.97181 | -0.54587 | 0.65598
4 | 0.00085664 | 0.00021394 | -0.00085664 | -0.00021395 | 1.0646e-10 | -1.9797e-09 | 0.0013117 | 0.0013117 | 0.0013117 | 0.9716 | -0.55001 | 0.9716 | -0.55001 | 0.36035
5 | -0.0017407 | -0.00043352 | 0.0017409 | 0.00043276 | 1.9026e-07 | -7.6398e-07 | 0.0026643 | 0.002664 | 0.0026643 | 0.97181 | -0.54587 | 0.97192 | -0.54356 | 0.73196
6 | -0.00025879 | -6.4858e-05 | 0.00025879 | 6.4268e-05 | 2.8296e-09 | -5.9055e-07 | 0.00039682 | 0.0003966 | 0.00039682 | 0.97042 | -0.57344 | 0.97044 | -0.57321 | 0.10902
7 | 0.00038283 | 9.3505e-05 | -0.00038281 | -9.5941e-05 | 2.5609e-08 | -2.4356e-06 | 0.00058615 | 0.00058702 | 0.00058702 | 0.97044 | -0.57321 | 0.97037 | -0.57462 | 0.16127
8 | -0.00064162 | -0.00015777 | 0.00064167 | 0.00015618 | 4.7593e-08 | -1.5942e-06 | 0.00098275 | 0.00098217 | 0.00098275 | 0.97044 | -0.57321 | 0.97051 | -0.57162 | 0.26999
9 | 0.00060825 | 0.00015169 | -0.00060825 | -0.00015179 | 2.4607e-09 | -9.2126e-08 | 0.00093127 | 0.0009313 | 0.0009313 | 0.9716 | -0.55001 | 0.9716 | -0.5501 | 0.25585
10 | -0.0018785 | -0.00046726 | 0.0018786 | 0.00046698 | 8.3965e-08 | -2.8206e-07 | 0.0028748 | 0.0028746 | 0.0028748 | 0.97192 | -0.54356 | 0.97197 | -0.54262 | 0.78977
11 | -0.001267 | -0.00031291 | 0.0012672 | 0.00031193 | 1.2029e-07 | -9.7543e-07 | 0.001941 | 0.0019406 | 0.001941 | 0.97051 | -0.57162 | 0.97062 | -0.5696 | 0.53323
12 | -0.0012672 | -0.00031193 | 0.0012672 | 0.0003118 | 1.6373e-08 | -1.3282e-07 | 0.0019406 | 0.0019405 | 0.0019406 | 0.97062 | -0.5696 | 0.97063 | -0.56933 | 0.53313
13 | 6.85e-05 | 1.6512e-05 | -6.8499e-05 | -1.7168e-05 | 2.1791e-10 | -6.5521e-07 | 0.00010468 | 0.00010491 | 0.00010491 | 0.9716 | -0.5501 | 0.97159 | -0.55017 | 0.028821
14 | -0.0024256 | -0.00060407 | 0.0024257 | 0.0006039 | 9.803e-08 | -1.7241e-07 | 0.0037121 | 0.003712 | 0.0037121 | 0.97197 | -0.54262 | 0.97202 | -0.54177 | 1.0198
15 | -0.0024965 | -0.00062163 | 0.0024966 | 0.00062145 | 1.1446e-07 | -1.8598e-07 | 0.0038203 | 0.0038202 | 0.0038203 | 0.97202 | -0.54177 | 0.97206 | -0.5408 | 1.0495
16 | 0.0054293 | 0.0013532 | -0.0054284 | -0.001353 | 8.8761e-07 | 1.4309e-07 | 0.0083084 | 0.0083086 | 0.0083086 | 0.97206 | -0.5408 | 0.97189 | -0.54425 | 2.2826
17 | -0.007926 | -0.0019746 | 0.0079365 | 0.001979 | 1.0574e-05 | 4.3875e-06 | 0.012129 | 0.012128 | 0.012129 | 0.97206 | -0.5408 | 0.97348 | -0.5127 | 3.332
18 | 0.004851 | 0.0012083 | -0.0048508 | -0.0012083 | 2.2552e-07 | 9.1448e-09 | 0.0074245 | 0.0074246 | 0.0074246 | 0.97189 | -0.54425 | 0.97184 | -0.54523 | 2.0397
19 | -0.0087473 | -0.0021822 | 0.0087507 | 0.0021819 | 3.4281e-06 | -3.516e-07 | 0.013367 | 0.013366 | 0.013367 | 0.97348 | -0.5127 | 0.9739 | -0.50444 | 1.8361
20 | 0.004697 | 0.0011698 | -0.0046968 | -0.0011698 | 1.8652e-07 | 1.2979e-10 | 0.007189 | 0.0071891 | 0.0071891 | 0.97184 | -0.54523 | 0.9718 | -0.54606 | 1.975
21 | -0.0098365 | -0.002454 | 0.0098392 | 0.0024494 | 2.6641e-06 | -4.563e-06 | 0.015025 | 0.015023 | 0.015025 | 0.9739 | -0.50444 | 0.97418 | -0.49873 | 1.032
22 | 0.004593 | 0.0011437 | -0.0045886 | -0.0011439 | 4.3769e-06 | -1.2134e-07 | 0.0070301 | 0.0070311 | 0.0070311 | 0.9718 | -0.54606 | 0.97079 | -0.56617 | 1.9316
23 | 0.00091861 | 0.00022982 | -0.00091858 | -0.00023022 | 2.4788e-08 | -4.022e-07 | 0.001403 | 0.0014031 | 0.0014031 | 0.97418 | -0.49873 | 0.97416 | -0.4993 | 0.38548
24 | -0.010758 | -0.0026792 | 0.010758 | 0.0026784 | 6.6242e-07 | -8.8041e-07 | 0.016426 | 0.016425 | 0.016426 | 0.97418 | -0.49873 | 0.97425 | -0.49743 | 1.1282
25 | 0.0040353 | 0.0010052 | -0.004035 | -0.0010053 | 2.9552e-07 | -6.5707e-08 | 0.006183 | 0.0061831 | 0.0061831 | 0.97079 | -0.56617 | 0.97071 | -0.56771 | 1.6987
26 | 0.0036489 | 0.00090849 | -0.0036488 | -0.00090851 | 5.0311e-08 | -2.0852e-08 | 0.0055913 | 0.0055913 | 0.0055913 | 0.97071 | -0.56771 | 0.9707 | -0.568 | 1.5361
27 | 0.0032654 | 0.00081241 | -0.0032652 | -0.00081255 | 2.0073e-07 | -1.3582e-07 | 0.0050035 | 0.0050036 | 0.0050036 | 0.9707 | -0.568 | 0.97063 | -0.5693 | 1.3746
28 | 0.0015453 | 0.00038149 | -0.0015453 | -0.0003815 | 2.0989e-09 | -1.1005e-08 | 0.0023669 | 0.0023669 | 0.0023669 | 0.97063 | -0.5693 | 0.97063 | -0.56933 | 0.65025
29 | -0.011111 | -0.0027666 | 0.011111 | 0.0027664 | 1.8721e-07 | -2.2586e-07 | 0.016963 | 0.016963 | 0.016963 | 0.97425 | -0.49743 | 0.97427 | -0.49708 | 1.1651
30 | -0.014862 | -0.0037066 | 0.014862 | 0.0037065 | 1.8361e-07 | -7.1933e-08 | 0.022693 | 0.022693 | 0.022693 | 0.97427 | -0.49708 | 0.97428 | -0.49682 | 1.5586
31 | -0.015137 | -0.0037754 | 0.015138 | 0.003775 | 1.0357e-06 | -3.6741e-07 | 0.023113 | 0.023112 | 0.023113 | 0.97428 | -0.49682 | 0.97435 | -0.49538 | 1.5874
32 | -0.017758 | -0.0044317 | 0.017759 | 0.0044316 | 4.6466e-07 | -3.8524e-08 | 0.027113 | 0.027113 | 0.027113 | 0.97435 | -0.49538 | 0.97438 | -0.49483 | 1.8622
33 | -0.018538 | -0.004627 | 0.018538 | 0.004627 | 2.732e-08 | -6.3909e-10 | 0.028304 | 0.028304 | 0.028304 | 0.97438 | -0.49483 | 0.97438 | -0.4948 | 1.944
34 | -0.018747 | -0.0046792 | 0.018747 | 0.0046792 | 2.5441e-07 | -2.2206e-09 | 0.028622 | 0.028622 | 0.028622 | 0.97438 | -0.4948 | 0.9744 | -0.49451 | 1.9658
35 | -0.027765 | -0.0069394 | 0.027771 | 0.0069416 | 6.3976e-06 | 2.2016e-06 | 0.042391 | 0.04239 | 0.042391 | 0.97445 | -0.49339 | 0.9747 | -0.48854 | 2.9115
36 | 0.025641 | 0.0064071 | -0.025641 | -0.006407 | 3.2391e-07 | 9.4966e-08 | 0.039148 | 0.039148 | 0.039148 | 0.97445 | -0.49339 | 0.97444 | -0.49365 | 2.6887
37 | -0.028281 | -0.0070693 | 0.028284 | 0.0070702 | 2.4825e-06 | 8.8028e-07 | 0.043168 | 0.043168 | 0.043168 | 0.9747 | -0.48854 | 0.97479 | -0.4867 | 2.9649
38 | 0.024942 | 0.0062319 | -0.024942 | -0.0062318 | 4.6263e-07 | 1.2653e-07 | 0.038081 | 0.038081 | 0.038081 | 0.97444 | -0.49365 | 0.97442 | -0.49404 | 2.6155
39 | -0.045078 | -0.011286 | 0.045096 | 0.011296 | 1.7466e-05 | 9.215e-06 | 0.068808 | 0.068807 | 0.068808 | 0.97479 | -0.4867 | 0.9752 | -0.47856 | 4.7258
40 | 0.016795 | 0.0042163 | -0.016793 | -0.0042154 | 1.4179e-06 | 8.3575e-07 | 0.02564 | 0.02564 | 0.02564 | 0.97479 | -0.4867 | 0.9747 | -0.48847 | 7.0438
41 | 0.024344 | 0.0060821 | -0.024344 | -0.006082 | 5.1741e-07 | 1.321e-07 | 0.037169 | 0.037169 | 0.037169 | 0.97442 | -0.49404 | 0.9744 | -0.49449 | 2.5528
42 | -0.0045067 | -0.0011162 | 0.0045093 | 0.001116 | 2.5388e-06 | -2.4122e-07 | 0.0068008 | 0.0068001 | 0.0068008 | 0.9854 | -0.28007 | 0.986 | -0.26814 | 1.8683
43 | 0.0045067 | 0.0011162 | -0.0045065 | -0.0011163 | 2.6809e-07 | -2.5318e-08 | 0.0068008 | 0.0068008 | 0.0068008 | 0.9854 | -0.28007 | 0.98533 | -0.28133 | 1.8684
44 | -0.0056805 | -0.0014095 | 0.0056817 | 0.0014097 | 1.1995e-06 | 2.1173e-07 | 0.0085676 | 0.0085674 | 0.0085676 | 0.986 | -0.26814 | 0.98623 | -0.26368 | 2.3537
45 | 0.0028881 | 0.00071413 | -0.0028873 | -0.00071498 | 7.3977e-07 | -8.4906e-07 | 0.004358 | 0.0043585 | 0.0043585 | 0.98533 | -0.28133 | 0.98506 | -0.28676 | 1.1974
46 | 0.0016184 | 0.00040213 | -0.0016182 | -0.00040338 | 2.4627e-07 | -1.2436e-06 | 0.0024428 | 0.0024433 | 0.0024433 | 0.98533 | -0.28133 | 0.98517 | -0.28454 | 0.67124
47 | -0.054352 | -0.013609 | 0.054371 | 0.013619 | 1.8371e-05 | 1.0335e-05 | 0.082929 | 0.082928 | 0.082929 | 0.9752 | -0.47856 | 0.97556 | -0.47146 | 5.6957
48 | 0.0092568 | 0.0023133 | -0.0092554 | -0.0023127 | 1.3553e-06 | 6.4132e-07 | 0.014122 | 0.014122 | 0.014122 | 0.9752 | -0.47856 | 0.97505 | -0.48164 | 3.8797
49 | 0.015829 | 0.0039737 | -0.015829 | -0.0039736 | 2.5361e-07 | 1.4788e-07 | 0.024167 | 0.024167 | 0.024167 | 0.9747 | -0.48847 | 0.97469 | -0.4888 | 6.6394
50 | 0.02323 | 0.0058029 | -0.02323 | -0.0058029 | 2.0541e-08 | 4.4702e-09 | 0.035469 | 0.035469 | 0.035469 | 0.9744 | -0.49449 | 0.9744 | -0.49451 | 2.436
51 | -0.055182 | -0.013823 | 0.055203 | 0.013835 | 2.1285e-05 | 1.2021e-05 | 0.084166 | 0.084165 | 0.084166 | 0.97556 | -0.47146 | 0.97598 | -0.46336 | 5.7806
52 | 0.0061907 | 0.0015446 | -0.0061904 | -0.0015445 | 3.1663e-07 | 8.46e-08 | 0.0094452 | 0.0094452 | 0.0094452 | 0.97505 | -0.48164 | 0.97499 | -0.48272 | 2.5948
53 | 0.015443 | 0.003877 | -0.015443 | -0.0038769 | 1.0419e-07 | 6.0454e-08 | 0.023579 | 0.023579 | 0.023579 | 0.97469 | -0.4888 | 0.97468 | -0.48894 | 6.4777
54 | 0.0051116 | 0.0012743 | -0.0051111 | -0.0012742 | 4.4649e-07 | 4.1989e-08 | 0.0078015 | 0.0078016 | 0.0078016 | 0.97464 | -0.48976 | 0.97455 | -0.4916 | 2.1433
55 | -0.0055969 | -0.0013959 | 0.0055988 | 0.0013963 | 1.87e-06 | 3.4486e-07 | 0.0085425 | 0.0085422 | 0.0085425 | 0.97464 | -0.48976 | 0.97499 | -0.48272 | 2.3469
56 | 0.0049424 | 0.001232 | -0.0049418 | -0.0012319 | 6.2955e-07 | 3.5434e-08 | 0.0075441 | 0.0075442 | 0.0075442 | 0.97455 | -0.4916 | 0.97441 | -0.49428 | 2.0726
57 | 0.0044675 | 0.001113 | -0.004466 | -0.0011132 | 1.5011e-06 | -1.1088e-07 | 0.0068199 | 0.0068203 | 0.0068203 | 0.97441 | -0.49428 | 0.97405 | -0.50137 | 1.8737
58 | 0.003339 | 0.00083071 | -0.0033389 | -0.0008308 | 1.4006e-07 | -8.918e-08 | 0.0050987 | 0.0050987 | 0.0050987 | 0.97405 | -0.50137 | 0.97401 | -0.50225 | 1.4008
59 | 0.0031944 | 0.0007946 | -0.0031939 | -0.00079502 | 5.5971e-07 | -4.2227e-07 | 0.0048781 | 0.0048784 | 0.0048784 | 0.97401 | -0.50225 | 0.97382 | -0.50595 | 1.3402
60 | 0.0021203 | 0.00052851 | -0.0021201 | -0.00052902 | 2.0185e-07 | -5.0912e-07 | 0.0032388 | 0.003239 | 0.003239 | 0.97382 | -0.50595 | 0.97372 | -0.50796 | 0.88984
61 | 0.0010736 | 0.00026651 | -0.0010735 | -0.00026764 | 9.6027e-08 | -1.1232e-06 | 0.0016396 | 0.00164 | 0.00164 | 0.97382 | -0.50595 | 0.97373 | -0.50784 | 0.45055
62 | 0.0012944 | 0.00032208 | -0.0012944 | -0.00032227 | 2.4241e-08 | -1.9015e-07 | 0.0019772 | 0.0019773 | 0.0019773 | 0.97372 | -0.50796 | 0.9737 | -0.50835 | 0.54321
63 | 0.0010735 | 0.00026764 | -0.0010734 | -0.00026898 | 1.1485e-07 | -1.3423e-06 | 0.00164 | 0.0016405 | 0.0016405 | 0.97373 | -0.50784 | 0.97361 | -0.51009 | 0.45069
64 | 0.00092751 | 0.00023033 | -0.0009275 | -0.00023039 | 3.4995e-09 | -5.5596e-08 | 0.0014167 | 0.0014167 | 0.0014167 | 0.9737 | -0.50835 | 0.9737 | -0.50843 | 0.3892
65 | 0.00052325 | 0.0001311 | -0.00052325 | -0.00013114 | 8.3082e-10 | -4.2553e-08 | 0.00079969 | 0.0007997 | 0.0007997 | 0.97361 | -0.51009 | 0.97361 | -0.51012 | 0.2197
66 | 0.00061899 | 0.00015307 | -0.00061899 | -0.00015308 | 3.9016e-10 | -1.4236e-08 | 0.00094521 | 0.00094522 | 0.00094522 | 0.9737 | -0.50843 | 0.9737 | -0.50844 | 0.25968
67 | 0.0021143 | 0.00052939 | -0.0021142 | -0.00052963 | 9.4322e-08 | -2.3937e-07 | 0.0032307 | 0.0032309 | 0.0032309 | 0.97374 | -0.50742 | 0.97369 | -0.50836 | 0.8876
68 | -0.0039157 | -0.00098086 | 0.003916 | 0.00098077 | 3.2716e-07 | -9.3772e-08 | 0.0059835 | 0.0059834 | 0.0059835 | 0.97374 | -0.50742 | 0.97383 | -0.50567 | 1.6438
69 | 0.001335 | 0.00033434 | -0.001335 | -0.00033435 | 1.6003e-09 | -1.173e-08 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.97369 | -0.50836 | 0.97369 | -0.50839 | 0.56045
70 | -0.013734 | -0.003445 | 0.013737 | 0.0034465 | 2.7169e-06 | 1.5341e-06 | 0.020987 | 0.020987 | 0.020987 | 0.97383 | -0.50567 | 0.97404 | -0.50152 | 5.7657
71 | 0.0098184 | 0.0024642 | -0.0098083 | -0.0024593 | 1.0068e-05 | 4.9616e-06 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.97383 | -0.50567 | 0.97274 | -0.52719 | 4.1221
72 | 0.00083553 | 0.00020918 | -0.00083552 | -0.0002094 | 1.1004e-08 | -2.1683e-07 | 0.0012768 | 0.0012769 | 0.0012769 | 0.97369 | -0.50839 | 0.97368 | -0.50866 | 0.35079
73 | -0.014699 | -0.0036876 | 0.014708 | 0.0036926 | 8.7361e-06 | 5.0157e-06 | 0.022457 | 0.022457 | 0.022457 | 0.97404 | -0.50152 | 0.97467 | -0.48906 | 6.1694
74 | 0.0079026 | 0.0019816 | -0.0078943 | -0.0019782 | 8.3095e-06 | 3.4382e-06 | 0.012089 | 0.01209 | 0.01209 | 0.97274 | -0.52719 | 0.97162 | -0.54927 | 3.3214
75 | -0.015067 | -0.0037826 | 0.015067 | 0.0037826 | 8.5332e-08 | 4.9253e-08 | 0.023005 | 0.023005 | 0.023005 | 0.97467 | -0.48906 | 0.97468 | -0.48894 | 6.3199
76 | 0.0068021 | 0.0017045 | -0.0068019 | -0.0017044 | 2.2916e-07 | 7.692e-08 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.97162 | -0.54927 | 0.97159 | -0.54998 | 2.8619
77 | 0.0066118 | 0.0016568 | -0.0066116 | -0.0016567 | 2.8401e-07 | 9.0298e-08 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.97159 | -0.54998 | 0.97154 | -0.55088 | 2.7819
78 | -0.055536 | -0.013918 | 0.055599 | 0.013954 | 6.3108e-05 | 3.569e-05 | 0.084672 | 0.08467 | 0.084672 | 0.97598 | -0.46336 | 0.97719 | -0.43954 | 5.8154
79 | -0.055782 | -0.014 | 0.055943 | 0.01409 | 0.00016072 | 9.0921e-05 | 0.084949 | 0.084945 | 0.084949 | 0.97719 | -0.43954 | 0.98026 | -0.37929 | 5.8344
80 | -0.055943 | -0.01409 | 0.056063 | 0.014159 | 0.0001209 | 6.8344e-05 | 0.084945 | 0.084941 | 0.084945 | 0.98026 | -0.37929 | 0.98257 | -0.33419 | 5.8341
81 | 0.0002758 | 6.707e-05 | -0.00027579 | -6.889e-05 | 9.7666e-09 | -1.8207e-06 | 0.00042076 | 0.00042141 | 0.00042141 | 0.9737 | -0.50844 | 0.97366 | -0.5092 | 0.11577
82 | 0.00027579 | 6.889e-05 | -0.00027579 | -6.9018e-05 | 6.8707e-10 | -1.2786e-07 | 0.00042141 | 0.00042145 | 0.00042145 | 0.97366 | -0.5092 | 0.97366 | -0.50925 | 0.11578
83 | -0.0027691 | -0.00068588 | 0.0027693 | 0.00068568 | 1.5425e-07 | -2.009e-07 | 0.0041804 | 0.0041803 | 0.0041804 | 0.985 | -0.28794 | 0.98506 | -0.28676 | 1.1485
84 | 0.0020297 | 0.00050055 | -0.0020283 | -0.00050447 | 1.316e-06 | -3.912e-06 | 0.0030633 | 0.0030649 | 0.0030649 | 0.985 | -0.28794 | 0.9843 | -0.30168 | 0.84202
85 | 0.00011804 | 2.9294e-05 | -0.00011804 | -2.9583e-05 | 2.7088e-10 | -2.8922e-07 | 0.00017821 | 0.00017831 | 0.00017831 | 0.98506 | -0.28676 | 0.98506 | -0.28681 | 0.048986
86 | 0.0011771 | 0.00029123 | -0.001177 | -0.00029198 | 7.4052e-08 | -7.4634e-07 | 0.0017781 | 0.0017783 | 0.0017783 | 0.9843 | -0.30168 | 0.98423 | -0.30301 | 0.48856
87 | 0.00077323 | 0.00019368 | -0.00077323 | -0.00019379 | 4.6752e-09 | -1.1298e-07 | 0.0011689 | 0.0011689 | 0.0011689 | 0.9843 | -0.30168 | 0.9843 | -0.3018 | 0.32114
88 | 0.00013392 | 3.3462e-05 | -0.00013392 | -3.3564e-05 | 1.2904e-10 | -1.021e-07 | 0.00020463 | 0.00020467 | 0.00020467 | 0.97366 | -0.50925 | 0.97366 | -0.50927 | 0.056228
89 | 0.00056996 | 0.00014172 | -0.00056996 | -0.00014195 | 4.9444e-09 | -2.2262e-07 | 0.00086137 | 0.00086145 | 0.00086145 | 0.98415 | -0.30465 | 0.98414 | -0.30483 | 0.23666
90 | -0.00056996 | -0.00014172 | 0.00057 | 0.00013998 | 3.8759e-08 | -1.7467e-06 | 0.00086137 | 0.00086075 | 0.00086137 | 0.98415 | -0.30465 | 0.98422 | -0.3032 | 0.23664
91 | 0.00028798 | 7.1275e-05 | -0.00028798 | -7.15e-05 | 1.2565e-09 | -2.2404e-07 | 0.0004351 | 0.00043518 | 0.00043518 | 0.98414 | -0.30483 | 0.98414 | -0.30492 | 0.11956
92 | -0.0010563 | -0.00026185 | 0.0010563 | 0.00026173 | 9.6364e-09 | -1.2205e-07 | 0.001596 | 0.0015959 | 0.001596 | 0.98422 | -0.3032 | 0.98423 | -0.30301 | 0.43845
93 | 0.00028798 | 7.15e-05 | -0.00028797 | -7.2173e-05 | 3.7779e-09 | -6.7313e-07 | 0.00043518 | 0.00043542 | 0.00043542 | 0.98414 | -0.30492 | 0.98412 | -0.3052 | 0.11962
94 | -0.0013382 | -0.00033537 | 0.0013382 | 0.00033502 | 4.5878e-08 | -3.5166e-07 | 0.0020216 | 0.0020215 | 0.0020216 | 0.98495 | -0.28885 | 0.98499 | -0.28813 | 0.55539
95 | -0.0013382 | -0.00033502 | 0.0013384 | 0.00033371 | 1.706e-07 | -1.3084e-06 | 0.0020215 | 0.002021 | 0.0020215 | 0.98499 | -0.28813 | 0.98512 | -0.28545 | 0.55535
96 | -0.0013384 | -0.00033371 | 0.0013384 | 0.00033327 | 5.7651e-08 | -4.4239e-07 | 0.002021 | 0.0020208 | 0.002021 | 0.98512 | -0.28545 | 0.98517 | -0.28454 | 0.55522
97 | -0.0058254 | -0.0014458 | 0.0058254 | 0.0014458 | 5.1791e-08 | 1.0307e-08 | 0.0087842 | 0.0087842 | 0.0087842 | 0.98623 | -0.26368 | 0.98624 | -0.26349 | 2.4133
98 | 0.066917 | 0.016935 | -0.066875 | -0.01691 | 4.2373e-05 | 2.4868e-05 | 0.10111 | 0.10112 | 0.10112 | 0.98533 | -0.28063 | 0.98465 | -0.29383 | 6.9448
99 | -0.067322 | -0.017037 | 0.06735 | 0.017053 | 2.8213e-05 | 1.6574e-05 | 0.10173 | 0.10173 | 0.10173 | 0.98533 | -0.28063 | 0.98578 | -0.2719 | 6.9867
100 | 0.065508 | 0.016569 | -0.065409 | -0.016512 | 9.9007e-05 | 5.7897e-05 | 0.09905 | 0.099052 | 0.099052 | 0.98465 | -0.29383 | 0.98303 | -0.32538 | 6.803
101 | 0.0013671 | 0.00034101 | -0.0013671 | -0.00034139 | 5.1733e-08 | -3.7816e-07 | 0.0020655 | 0.0020656 | 0.0020656 | 0.98465 | -0.29383 | 0.98461 | -0.29463 | 0.56748
102 | -0.067617 | -0.01712 | 0.067656 | 0.017143 | 3.8195e-05 | 2.2452e-05 | 0.10213 | 0.10213 | 0.10213 | 0.98578 | -0.2719 | 0.98639 | -0.26015 | 7.0144
103 | 0.065067 | 0.016426 | -0.065044 | -0.016413 | 2.2723e-05 | 1.3277e-05 | 0.098534 | 0.098535 | 0.098535 | 0.98303 | -0.32538 | 0.98265 | -0.33268 | 6.7675
104 | 0.00023363 | 5.8145e-05 | -0.00023363 | -5.8378e-05 | 8.5862e-10 | -2.3318e-07 | 0.00035294 | 0.00035302 | 0.00035302 | 0.98461 | -0.29463 | 0.98461 | -0.29471 | 0.096983
105 | 0.0011335 | 0.00028324 | -0.0011334 | -0.00028364 | 3.5944e-08 | -3.9256e-07 | 0.0017127 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.98461 | -0.29463 | 0.98458 | -0.2953 | 0.47056
106 | -0.068248 | -0.017291 | 0.068259 | 0.017298 | 1.1075e-05 | 6.5196e-06 | 0.10302 | 0.10302 | 0.10302 | 0.98639 | -0.26015 | 0.98657 | -0.25677 | 7.0756
107 | 0.06468 | 0.016321 | -0.064676 | -0.016319 | 4.6868e-06 | 2.7357e-06 | 0.097984 | 0.097984 | 0.097984 | 0.98265 | -0.33268 | 0.98257 | -0.33419 | 6.7297
108 | 0.00023363 | 5.8378e-05 | -0.00023363 | -5.8553e-05 | 6.446e-10 | -1.7499e-07 | 0.00035302 | 0.00035308 | 0.00035308 | 0.98461 | -0.29471 | 0.9846 | -0.29477 | 0.097
109 | 0.00091546 | 0.00022901 | -0.00091545 | -0.00022921 | 1.1703e-08 | -1.9989e-07 | 0.0013834 | 0.0013835 | 0.0013835 | 0.98458 | -0.2953 | 0.98456 | -0.29557 | 0.38008
110 | -0.068644 | -0.017394 | 0.068679 | 0.017414 | 3.5184e-05 | 2.0731e-05 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0.98657 | -0.25677 | 0.98712 | -0.24611 | 7.1155
111 | 0.00038542 | 9.598e-05 | -0.00038541 | -9.6557e-05 | 5.7655e-09 | -5.7749e-07 | 0.0005811 | 0.00058131 | 0.00058131 | 0.98657 | -0.25677 | 0.98655 | -0.25708 | 0.1597
112 | 0.0077515 | 0.0019446 | -0.00774 | -0.00194 | 1.1542e-05 | 4.563e-06 | 0.01174 | 0.011741 | 0.011741 | 0.98257 | -0.33419 | 0.98098 | -0.36546 | 3.2254
113 | 0.00086072 | 0.00021529 | -0.0008607 | -0.00021571 | 2.1948e-08 | -4.223e-07 | 0.0013033 | 0.0013035 | 0.0013035 | 0.98257 | -0.33419 | 0.98255 | -0.33473 | 0.3581
114 | 0.00091545 | 0.00022921 | -0.00091543 | -0.00022943 | 1.2872e-08 | -2.1981e-07 | 0.0013835 | 0.0013836 | 0.0013836 | 0.98456 | -0.29557 | 0.98455 | -0.29586 | 0.3801
115 | -0.069027 | -0.017502 | 0.069044 | 0.017512 | 1.6981e-05 | 1.0014e-05 | 0.10413 | 0.10413 | 0.10413 | 0.98712 | -0.24611 | 0.98739 | -0.24099 | 7.1515
116 | 0.00015096 | 3.7798e-05 | -0.00015096 | -3.7834e-05 | 5.5233e-11 | -3.6248e-08 | 0.00022768 | 0.00022769 | 0.00022769 | 0.98655 | -0.25708 | 0.98655 | -0.25709 | 0.062553
117 | 0.00774 | 0.00194 | -0.0077388 | -0.0019395 | 1.1846e-06 | 4.6888e-07 | 0.011741 | 0.011741 | 0.011741 | 0.98098 | -0.36546 | 0.98081 | -0.36867 | 3.2255
118 | 0.10131 | 0.025988 | -0.10062 | -0.025561 | 0.00069371 | 0.00042711 | 0.15106 | 0.15107 | 0.15107 | 0.99939 | -0.011575 | 0.99192 | -0.15376 | 10.3754
119 | -0.10131 | -0.025988 | 0.10137 | 0.026023 | 5.6916e-05 | 3.5031e-05 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.99939 | -0.011575 | 1 | 0 | 10.375
120 | 0.10047 | 0.025527 | -0.10024 | -0.025386 | 0.0002282 | 0.00014054 | 0.15085 | 0.15085 | 0.15085 | 0.99192 | -0.15376 | 0.98946 | -0.20105 | 10.3605
121 | 0.00014664 | 3.4251e-05 | -0.00014663 | -3.6749e-05 | 3.5009e-09 | -2.4979e-06 | 0.00021912 | 0.00021997 | 0.00021997 | 0.99192 | -0.15376 | 0.99189 | -0.15428 | 0.060433
122 | 0.058317 | 0.014841 | -0.058301 | -0.014831 | 1.6711e-05 | 1.0617e-05 | 0.086857 | 0.086857 | 0.086857 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0059461 | 23.8618
123 | 0.10024 | 0.025386 | -0.10024 | -0.025383 | 5.6071e-06 | 3.4535e-06 | 0.15085 | 0.15085 | 0.15085 | 0.98946 | -0.20105 | 0.98939 | -0.20222 | 10.3605
124 | 0.05772 | 0.014685 | -0.057671 | -0.014654 | 4.9095e-05 | 3.1189e-05 | 0.085992 | 0.085992 | 0.085992 | 0.99969 | -0.0059461 | 0.99876 | -0.023611 | 23.6243
125 | 0.098381 | 0.024917 | -0.098259 | -0.024842 | 0.00012211 | 7.5104e-05 | 0.14805 | 0.14806 | 0.14806 | 0.98939 | -0.20222 | 0.98805 | -0.2281 | 10.1686
126 | -0.070387 | -0.01786 | 0.070395 | 0.017865 | 7.3752e-06 | 4.3621e-06 | 0.10609 | 0.10609 | 0.10609 | 0.98794 | -0.23028 | 0.98805 | -0.2281 | 7.2867
127 | 0.070387 | 0.01786 | -0.07036 | -0.017844 | 2.7522e-05 | 1.6279e-05 | 0.10609 | 0.10609 | 0.10609 | 0.98794 | -0.23028 | 0.98752 | -0.23841 | 7.2867
128 | 0.027864 | 0.0069768 | -0.027856 | -0.0069717 | 8.1802e-06 | 5.0767e-06 | 0.041961 | 0.041961 | 0.041961 | 0.98805 | -0.2281 | 0.98774 | -0.23427 | 11.5278
129 | 0.069857 | 0.017718 | -0.069853 | -0.017716 | 4.1064e-06 | 2.4261e-06 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.98752 | -0.23841 | 0.98746 | -0.23963 | 7.2347
130 | -0.0086428 | -0.0021555 | 0.008651 | 0.0021592 | 8.2338e-06 | 3.6264e-06 | 0.013051 | 0.01305 | 0.013051 | 0.98515 | -0.28654 | 0.98617 | -0.26649 | 3.5854
131 | 0.00021676 | 5.4103e-05 | -0.00021675 | -5.4324e-05 | 6.9987e-10 | -2.2129e-07 | 0.00032732 | 0.0003274 | 0.0003274 | 0.98515 | -0.28654 | 0.98514 | -0.28661 | 0.089945
132 | 0.008426 | 0.0021014 | -0.0084241 | -0.0021006 | 1.918e-06 | 8.2535e-07 | 0.012723 | 0.012724 | 0.012724 | 0.98515 | -0.28654 | 0.9849 | -0.29134 | 3.4955
133 | -0.0099224 | -0.0024778 | 0.009925 | 0.002479 | 2.592e-06 | 1.2652e-06 | 0.014969 | 0.014968 | 0.014969 | 0.98617 | -0.26649 | 0.98645 | -0.26099 | 4.1122
134 | 0.0012714 | 0.00031859 | -0.0012714 | -0.00031864 | 5.628e-09 | -4.843e-08 | 0.0019184 | 0.0019184 | 0.0019184 | 0.98617 | -0.26649 | 0.98617 | -0.26658 | 0.52703
135 | 0.0081375 | 0.0020288 | -0.008136 | -0.0020281 | 1.56e-06 | 6.4801e-07 | 0.012291 | 0.012291 | 0.012291 | 0.9849 | -0.29134 | 0.9847 | -0.29538 | 3.3766
136 | 0.057456 | 0.0146 | -0.057423 | -0.014579 | 3.326e-05 | 2.1128e-05 | 0.085673 | 0.085673 | 0.085673 | 0.99876 | -0.023611 | 0.99813 | -0.035641 | 23.5365
137 | -0.00049879 | -0.00012501 | 0.0004988 | 0.00012481 | 3.5327e-09 | -1.9755e-07 | 0.00076404 | 0.00076397 | 0.00076404 | 0.97143 | -0.55303 | 0.97144 | -0.55288 | 0.2099
138 | -0.00088466 | -0.00022152 | 0.00088467 | 0.00022139 | 7.1269e-09 | -1.236e-07 | 0.001355 | 0.001355 | 0.001355 | 0.97144 | -0.55288 | 0.97145 | -0.55271 | 0.37226
139 | -0.0059019 | -0.0014788 | 0.0059025 | 0.001479 | 5.1404e-07 | 1.213e-07 | 0.0090402 | 0.0090401 | 0.0090402 | 0.97145 | -0.55271 | 0.97154 | -0.55088 | 2.4836
140 | -0.00023467 | -5.7729e-05 | 0.00023467 | 5.7011e-05 | 2.6403e-09 | -7.1735e-07 | 0.00035365 | 0.0003534 | 0.00035365 | 0.98634 | -0.26334 | 0.98635 | -0.2631 | 0.097155
141 | 0.00023467 | 5.7729e-05 | -0.00023466 | -5.8808e-05 | 3.9808e-09 | -1.0796e-06 | 0.00035365 | 0.00035403 | 0.00035403 | 0.98634 | -0.26334 | 0.98632 | -0.2637 | 0.09726
142 | 0.00056315 | 0.00014012 | -0.00056314 | -0.0001405 | 8.1636e-09 | -3.8e-07 | 0.00084921 | 0.00084935 | 0.00084935 | 0.98635 | -0.2631 | 0.98633 | -0.2634 | 0.23334
143 | -0.00079782 | -0.00019713 | 0.00079783 | 0.00019696 | 7.562e-09 | -1.7314e-07 | 0.0012026 | 0.0012025 | 0.0012026 | 0.98635 | -0.2631 | 0.98636 | -0.2629 | 0.33039
144 | 8.5023e-05 | 2.1305e-05 | -8.5023e-05 | -2.1309e-05 | 1.9677e-12 | -4.0945e-09 | 0.00012827 | 0.00012827 | 0.00012827 | 0.98632 | -0.2637 | 0.98632 | -0.2637 | 0.035239
145 | 0.00011773 | 2.8873e-05 | -0.00011773 | -2.9506e-05 | 5.8676e-10 | -6.3346e-07 | 0.00017739 | 0.00017761 | 0.00017761 | 0.98633 | -0.2634 | 0.98633 | -0.26351 | 0.048795
146 | -0.00092451 | -0.00022871 | 0.00092452 | 0.00022842 | 1.693e-08 | -2.8587e-07 | 0.0013936 | 0.0013935 | 0.0013936 | 0.98636 | -0.2629 | 0.98638 | -0.26251 | 0.38287
147 | 0.0058192 | 0.0014473 | -0.0058191 | -0.0014473 | 1.1044e-07 | 2.2374e-08 | 0.008798 | 0.0087981 | 0.0087981 | 0.98377 | -0.3136 | 0.98375 | -0.314 | 2.4171
148 | -0.0065307 | -0.0016256 | 0.0065321 | 0.001626 | 1.374e-06 | 4.021e-07 | 0.0098742 | 0.0098741 | 0.0098742 | 0.98377 | -0.3136 | 0.98399 | -0.30916 | 2.7127
149 | 0.005082 | 0.0012625 | -0.0050812 | -0.0012625 | 7.893e-07 | 5.2525e-08 | 0.007683 | 0.0076832 | 0.0076832 | 0.98375 | -0.314 | 0.98358 | -0.31728 | 2.1108
150 | -0.0071195 | -0.0017732 | 0.0071207 | 0.0017737 | 1.1894e-06 | 4.133e-07 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.98399 | -0.30916 | 0.98417 | -0.30564 | 2.9567
151 | 0.0050812 | 0.0012625 | -0.0050808 | -0.0012625 | 3.8081e-07 | 2.5403e-08 | 0.0076832 | 0.0076833 | 0.0076833 | 0.98358 | -0.31728 | 0.9835 | -0.31886 | 2.1108
152 | -0.0073296 | -0.001826 | 0.0073298 | 0.0018261 | 2.2426e-07 | 8.1601e-08 | 0.011078 | 0.011078 | 0.011078 | 0.98417 | -0.30564 | 0.98421 | -0.30499 | 3.0434
153 | 0.0042296 | 0.0010491 | -0.0042293 | -0.0010492 | 3.0146e-07 | -5.6455e-08 | 0.0063954 | 0.0063955 | 0.0063955 | 0.9835 | -0.31886 | 0.98342 | -0.32037 | 1.757
154 | -0.0076015 | -0.0018937 | 0.0076022 | 0.0018939 | 6.719e-07 | 2.5748e-07 | 0.011489 | 0.011489 | 0.011489 | 0.98421 | -0.30499 | 0.9843 | -0.30313 | 3.1562
155 | 0.00027166 | 6.7583e-05 | -0.00027166 | -6.7953e-05 | 1.8433e-09 | -3.6931e-07 | 0.00041054 | 0.00041067 | 0.00041067 | 0.98421 | -0.30499 | 0.9842 | -0.30513 | 0.11282
156 | 0.00041031 | 0.00010227 | -0.00041031 | -0.00010247 | 2.3373e-09 | -2.0378e-07 | 0.00062064 | 0.00062071 | 0.00062071 | 0.98342 | -0.32037 | 0.98342 | -0.32049 | 0.17053
157 | 0.003819 | 0.00094692 | -0.003815 | -0.00094841 | 3.9939e-06 | -1.4903e-06 | 0.0057749 | 0.0057763 | 0.0057763 | 0.98342 | -0.32037 | 0.9823 | -0.34249 | 1.5869
158 | -0.0076832 | -0.0019143 | 0.0076847 | 0.0019148 | 1.4618e-06 | 5.6795e-07 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011611 | 0.9843 | -0.30313 | 0.98451 | -0.29912 | 3.1899
159 | 0.00011779 | 2.9391e-05 | -0.00011779 | -2.9522e-05 | 1.2263e-10 | -1.3099e-07 | 0.00017805 | 0.00017809 | 0.00017809 | 0.9842 | -0.30513 | 0.9842 | -0.30516 | 0.048927
160 | -0.0061225 | -0.0015202 | 0.0061235 | 0.0015205 | 1.0451e-06 | 2.5154e-07 | 0.0092324 | 0.0092322 | 0.0092324 | 0.98624 | -0.26349 | 0.98643 | -0.25988 | 2.5364
161 | -0.0085172 | -0.0021204 | 0.0085181 | 0.0021208 | 8.729e-07 | 3.7849e-07 | 0.012843 | 0.012843 | 0.012843 | 0.98643 | -0.25988 | 0.98654 | -0.25772 | 3.5283
162 | 0.0061959 | 0.0015527 | -0.0061954 | -0.0015526 | 4.6391e-07 | 1.1606e-07 | 0.0093454 | 0.0093454 | 0.0093454 | 0.98654 | -0.25772 | 0.98646 | -0.25929 | 2.5674
163 | -0.014714 | -0.0036735 | 0.014723 | 0.0036786 | 8.8976e-06 | 5.0787e-06 | 0.022188 | 0.022188 | 0.022188 | 0.98654 | -0.25772 | 0.98719 | -0.24499 | 6.0957
164 | 0.004784 | 0.0011989 | -0.0047839 | -0.0011989 | 7.0064e-08 | -9.6052e-10 | 0.0072164 | 0.0072164 | 0.0072164 | 0.98646 | -0.25929 | 0.98644 | -0.2596 | 1.9825
165 | -0.015573 | -0.0038914 | 0.015576 | 0.0038932 | 3.0237e-06 | 1.7479e-06 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469 | 0.98719 | -0.24499 | 0.9874 | -0.24091 | 6.4475
166 | 0.00084979 | 0.00021285 | -0.00084978 | -0.00021298 | 6.2112e-09 | -1.2509e-07 | 0.0012809 | 0.0012809 | 0.0012809 | 0.98719 | -0.24499 | 0.98718 | -0.24515 | 0.3519
167 | 0.0030178 | 0.00075626 | -0.0030177 | -0.00075632 | 6.0441e-08 | -6.0604e-08 | 0.0045522 | 0.0045523 | 0.0045523 | 0.98644 | -0.2596 | 0.98642 | -0.26002 | 1.2506
168 | -0.015576 | -0.0038932 | 0.015576 | 0.0038935 | 5.3169e-07 | 3.0735e-07 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469 | 0.9874 | -0.24091 | 0.98743 | -0.24019 | 6.4475
169 | -0.01858 | -0.0046463 | 0.018585 | 0.0046495 | 5.237e-06 | 3.1237e-06 | 0.027996 | 0.027996 | 0.027996 | 0.98743 | -0.24019 | 0.98774 | -0.23427 | 7.6911
170 | 0.0092705 | 0.0023223 | -0.0092688 | -0.0023215 | 1.6888e-06 | 7.8534e-07 | 0.013966 | 0.013966 | 0.013966 | 0.98774 | -0.23427 | 0.98754 | -0.23809 | 3.8367
171 | 0.069497 | 0.017627 | -0.069493 | -0.017624 | 4.5323e-06 | 2.6755e-06 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.98746 | -0.23963 | 0.98739 | -0.24099 | 7.1979
172 | 0.0020854 | 0.00052205 | -0.0020854 | -0.00052218 | 4.5964e-08 | -1.2942e-07 | 0.0031421 | 0.0031421 | 0.0031421 | 0.98753 | -0.23831 | 0.98751 | -0.23878 | 0.86322
173 | -0.0020854 | -0.00052205 | 0.0020854 | 0.00052199 | 2.1921e-08 | -6.1725e-08 | 0.0031421 | 0.0031421 | 0.0031421 | 0.98753 | -0.23831 | 0.98754 | -0.23809 | 0.86321
174 | 0.0013109 | 0.00032809 | -0.0013109 | -0.00032853 | 5.4963e-08 | -4.4539e-07 | 0.0019752 | 0.0019754 | 0.0019754 | 0.98751 | -0.23878 | 0.98746 | -0.23966 | 0.54268
175 | 0.0071834 | 0.0017995 | -0.0071789 | -0.0017979 | 4.487e-06 | 1.5658e-06 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.98754 | -0.23809 | 0.98687 | -0.25121 | 2.9736
176 | 0.0003295 | 8.222e-05 | -0.00032949 | -8.2527e-05 | 2.2688e-09 | -3.0746e-07 | 0.00049843 | 0.00049854 | 0.00049854 | 0.98342 | -0.32049 | 0.98341 | -0.32064 | 0.13696
177 | 0.0037694 | 0.00093698 | -0.0037691 | -0.00093709 | 2.7134e-07 | -1.0753e-07 | 0.0057072 | 0.0057073 | 0.0057073 | 0.9823 | -0.34249 | 0.98222 | -0.34401 | 1.5679
178 | 7.8303e-05 | 1.9573e-05 | -7.8303e-05 | -1.9624e-05 | 2.1543e-11 | -5.1919e-08 | 0.00011846 | 0.00011848 | 0.00011848 | 0.98341 | -0.32064 | 0.98341 | -0.32064 | 0.03255
179 | 0.0037061 | 0.0009213 | -0.003706 | -0.00092136 | 1.3983e-07 | -6.0363e-08 | 0.0056119 | 0.0056119 | 0.0056119 | 0.98222 | -0.34401 | 0.98218 | -0.34481 | 1.5417
180 | 0.0035378 | 0.00087922 | -0.0035377 | -0.00087927 | 1.0023e-07 | -5.3713e-08 | 0.0053572 | 0.0053572 | 0.0053572 | 0.98218 | -0.34481 | 0.98215 | -0.34541 | 1.4718
181 | -0.0042053 | -0.0010539 | 0.0042057 | 0.0010539 | 4.5237e-07 | -9.371e-08 | 0.0063416 | 0.0063414 | 0.0063416 | 0.98675 | -0.25347 | 0.98687 | -0.25121 | 1.7422
182 | 0.0029732 | 0.00074407 | -0.0029729 | -0.00074432 | 2.2944e-07 | -2.4216e-07 | 0.0044826 | 0.0044828 | 0.0044828 | 0.98687 | -0.25121 | 0.98678 | -0.25284 | 1.2315
183 | 0.0023128 | 0.00057886 | -0.0023127 | -0.00057895 | 4.2467e-08 | -9.178e-08 | 0.0034873 | 0.0034873 | 0.0034873 | 0.98678 | -0.25284 | 0.98676 | -0.25322 | 0.95805
184 | 0.0018568 | 0.00046469 | -0.0018566 | -0.00046532 | 1.6956e-07 | -6.282e-07 | 0.0027998 | 0.0028001 | 0.0028001 | 0.98676 | -0.25322 | 0.98667 | -0.25514 | 0.76924
185 | -0.00088851 | -0.00022268 | 0.00088853 | 0.00022247 | 1.1733e-08 | -2.1084e-07 | 0.0013464 | 0.0013463 | 0.0013464 | 0.98197 | -0.34894 | 0.98199 | -0.34866 | 0.36989
186 | -0.0018332 | -0.00045777 | 0.0018333 | 0.00045731 | 1.241e-07 | -4.6344e-07 | 0.0027773 | 0.0027771 | 0.0027773 | 0.98199 | -0.34866 | 0.98206 | -0.34724 | 0.76299
187 | 0.00094467 | 0.0002353 | -0.00094465 | -0.00023557 | 1.6826e-08 | -2.6643e-07 | 0.001431 | 0.001431 | 0.001431 | 0.98199 | -0.34866 | 0.98197 | -0.34904 | 0.39315
188 | -0.003084 | -0.00076947 | 0.0030841 | 0.00076936 | 1.1353e-07 | -1.0287e-07 | 0.0046716 | 0.0046715 | 0.0046716 | 0.98206 | -0.34724 | 0.9821 | -0.34646 | 1.2834
189 | 0.0012506 | 0.00031216 | -0.0012505 | -0.0003132 | 1.192e-07 | -1.044e-06 | 0.0018945 | 0.0018949 | 0.0018949 | 0.98206 | -0.34724 | 0.98196 | -0.34924 | 0.52058
190 | 0.00033262 | 8.2179e-05 | -0.00033262 | -8.2468e-05 | 2.1858e-09 | -2.8927e-07 | 0.00050361 | 0.00050371 | 0.00050371 | 0.98197 | -0.34904 | 0.98196 | -0.34918 | 0.13838
191 | -0.0033745 | -0.00084215 | 0.0033747 | 0.00084204 | 1.6865e-07 | -1.0989e-07 | 0.0051116 | 0.0051115 | 0.0051116 | 0.9821 | -0.34646 | 0.98215 | -0.34541 | 1.4043
192 | 0.0011475 | 0.00028738 | -0.0011475 | -0.00028759 | 1.9518e-08 | -2.0527e-07 | 0.0017388 | 0.0017389 | 0.0017389 | 0.98196 | -0.34924 | 0.98194 | -0.3496 | 0.47771
193 | 0.00024376 | 6.0587e-05 | -0.00024376 | -6.0773e-05 | 7.5424e-10 | -1.8614e-07 | 0.0003692 | 0.00036927 | 0.00036927 | 0.98196 | -0.34918 | 0.98196 | -0.34924 | 0.10145
194 | 8.8856e-05 | 2.1881e-05 | -8.8856e-05 | -2.2269e-05 | 2.0836e-10 | -3.8795e-07 | 0.00013451 | 0.00013465 | 0.00013465 | 0.98196 | -0.34918 | 0.98196 | -0.34923 | 0.036991
195 | 0.00016304 | 3.7229e-05 | -0.00016304 | -3.7714e-05 | 8.7018e-10 | -4.8527e-07 | 0.00024578 | 0.00024594 | 0.00024594 | 0.98215 | -0.34541 | 0.98215 | -0.34553 | 0.067565
196 | 5.9594e-05 | 1.4616e-05 | -5.9594e-05 | -1.4936e-05 | 7.7048e-11 | -3.1908e-07 | 9.0193e-05 | 9.0306e-05 | 9.0306e-05 | 0.98196 | -0.34924 | 0.98196 | -0.34927 | 0.024809
197 | -0.053051 | -0.01329 | 0.053129 | 0.013339 | 7.737e-05 | 4.9101e-05 | 0.079867 | 0.079867 | 0.079867 | 0.98837 | -0.22349 | 0.98995 | -0.19291 | 21.9416
198 | 0.025643 | 0.0064206 | -0.025634 | -0.0064152 | 8.7701e-06 | 5.4118e-06 | 0.038604 | 0.038604 | 0.038604 | 0.98837 | -0.22349 | 0.98801 | -0.23067 | 10.6054
199 | -0.054468 | -0.013674 | 0.054499 | 0.013694 | 3.1241e-05 | 1.9834e-05 | 0.08188 | 0.08188 | 0.08188 | 0.98995 | -0.19291 | 0.99057 | -0.18089 | 22.4946
200 | 0.0013393 | 0.00033509 | -0.0013392 | -0.00033564 | 7.0784e-08 | -5.5355e-07 | 0.0020129 | 0.0020131 | 0.0020131 | 0.98995 | -0.19291 | 0.98989 | -0.19402 | 0.55306
201 | 0.0064777 | 0.0016233 | -0.006477 | -0.0016231 | 6.6519e-07 | 1.8707e-07 | 0.0097559 | 0.009756 | 0.009756 | 0.98801 | -0.23067 | 0.9879 | -0.23283 | 2.6802
202 | 0.019156 | 0.0047918 | -0.019153 | -0.0047895 | 3.8259e-06 | 2.2916e-06 | 0.028848 | 0.028848 | 0.028848 | 0.98801 | -0.23067 | 0.98779 | -0.23487 | 7.9253
203 | -0.056738 | -0.014255 | 0.057134 | 0.014507 | 0.00039633 | 0.00025176 | 0.085243 | 0.085243 | 0.085243 | 0.99057 | -0.18089 | 0.99813 | -0.035641 | 23.4185
204 | 0.0055922 | 0.0014014 | -0.0055917 | -0.0014013 | 5.2978e-07 | 8.4148e-08 | 0.0084232 | 0.0084233 | 0.0084233 | 0.9879 | -0.23283 | 0.98779 | -0.23482 | 2.3141
205 | 0.016709 | 0.0041771 | -0.016697 | -0.0041701 | 1.2025e-05 | 7.0483e-06 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.98779 | -0.23487 | 0.98701 | -0.25002 | 6.9141
206 | 0.0048036 | 0.0012038 | -0.0048035 | -0.0012038 | 1.7088e-07 | -2.0306e-09 | 0.0072362 | 0.0072362 | 0.0072362 | 0.98779 | -0.23482 | 0.98775 | -0.23557 | 1.988
207 | 0.012987 | 0.0032481 | -0.012986 | -0.0032471 | 1.769e-06 | 9.7486e-07 | 0.019577 | 0.019577 | 0.019577 | 0.98701 | -0.25002 | 0.98687 | -0.25288 | 5.3783
208 | 0.00371 | 0.00092198 | -0.0037081 | -0.00092282 | 1.878e-06 | -8.4475e-07 | 0.0055903 | 0.0055911 | 0.0055911 | 0.98701 | -0.25002 | 0.98647 | -0.26071 | 1.536
209 | 0.0010726 | 0.00026876 | -0.0010726 | -0.00026881 | 4.1368e-09 | -5.1436e-08 | 0.0016158 | 0.0016158 | 0.0016158 | 0.98775 | -0.23557 | 0.98775 | -0.23565 | 0.4439
210 | 0.010778 | 0.0026938 | -0.010773 | -0.0026916 | 4.1518e-06 | 2.1215e-06 | 0.016248 | 0.016248 | 0.016248 | 0.98687 | -0.25288 | 0.98645 | -0.26099 | 4.4638
211 | 0.0027181 | 0.00067925 | -0.0027178 | -0.00067968 | 3.1326e-07 | -4.3403e-07 | 0.0040994 | 0.0040996 | 0.0040996 | 0.98647 | -0.26071 | 0.98634 | -0.26313 | 1.1263
212 | 0.00098997 | 0.00024358 | -0.00098988 | -0.0002448 | 8.3833e-08 | -1.2285e-06 | 0.0014917 | 0.0014921 | 0.0014921 | 0.98647 | -0.26071 | 0.98638 | -0.26251 | 0.40993
213 | -0.0078964 | -0.0019679 | 0.0078978 | 0.0019684 | 1.3989e-06 | 5.6198e-07 | 0.011931 | 0.011931 | 0.011931 | 0.98451 | -0.29912 | 0.9847 | -0.29538 | 3.2777
214 | 0.00055944 | 0.00013992 | -0.00055943 | -0.00014021 | 6.055e-09 | -2.8548e-07 | 0.00084388 | 0.00084398 | 0.00084398 | 0.98634 | -0.26313 | 0.98633 | -0.26336 | 0.23186
215 | 0.0021584 | 0.00053976 | -0.002158 | -0.00054069 | 3.6208e-07 | -9.3055e-07 | 0.0032557 | 0.0032561 | 0.0032561 | 0.98634 | -0.26313 | 0.98616 | -0.26666 | 0.89454
216 | 0.002158 | 0.00054069 | -0.0021579 | -0.00054083 | 5.419e-08 | -1.3921e-07 | 0.0032561 | 0.0032562 | 0.0032562 | 0.98616 | -0.26666 | 0.98614 | -0.26719 | 0.89456
217 | 0.00016304 | 3.7714e-05 | -0.00016304 | -4.0861e-05 | 5.6713e-09 | -3.1468e-06 | 0.00024594 | 0.00024702 | 0.00024702 | 0.98215 | -0.34553 | 0.98211 | -0.34628 | 0.067863

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16134 | 0.040864

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00029971 | 7.5114e-05
1 | 0.00023857 | 5.9792e-05
2 | 0.00016476 | 4.1293e-05
3 | 0.00018075 | 4.53e-05
4 | 0.00025879 | 6.4858e-05
5 | 0.00024839 | 6.2253e-05
6 | 0.00013764 | 3.4497e-05
7 | 0.00038281 | 9.5941e-05
8 | 0.00062536 | 0.00015673
9 | 0.00053975 | 0.00013527
10 | 6.8499e-05 | 1.7168e-05
11 | 0.00054703 | 0.0001371
12 | 7.0753e-05 | 1.7732e-05
13 | 0.00057741 | 0.00014471
14 | 0.00081078 | 0.0002032
15 | 0.00015383 | 3.8553e-05
16 | 0.0010858 | 0.00027213
17 | 0.00010384 | 2.6026e-05
18 | 0.00055329 | 0.00013867
19 | 0.00038609 | 9.6764e-05
20 | 0.00038344 | 9.6098e-05
21 | 0.0017199 | 0.00043105
22 | 0.00027812 | 6.9703e-05
23 | 0.00091858 | 0.00023022
24 | 0.00035216 | 8.8259e-05
25 | 0.0037515 | 0.00094021
26 | 0.00027479 | 6.887e-05
27 | 0.0026199 | 0.00065661
28 | 0.00077975 | 0.00019542
29 | 0.00020834 | 5.2215e-05
30 | 0.0021237 | 0.00053226
31 | 0.0005096 | 0.00012772
32 | 0.00069877 | 0.00017513
33 | 0.00059726 | 0.00014969
34 | 0.0011712 | 0.00029353
35 | 0.0009644 | 0.0002417
36 | 0.0011135 | 0.00027907
37 | 0.00081141 | 0.00020336
38 | 0.0030647 | 0.00076807
39 | 0.00038546 | 9.6605e-05
40 | 0.0044834 | 0.0011236
41 | 0.00048535 | 0.00012164
42 | 0.00016866 | 4.2271e-05
43 | 0.00059166 | 0.00014828
44 | 0.0004743 | 0.00011887
45 | 0.001127 | 0.00028245
46 | 0.00014444 | 3.62e-05
47 | 0.00082568 | 0.00020693
48 | 0.00036686 | 9.1943e-05
49 | 0.00055016 | 0.00013788
50 | 0.00030851 | 7.732e-05
51 | 0.00052325 | 0.00013114
52 | 0.0018014 | 0.00045147
53 | 0.00077923 | 0.00019529
54 | 0.00049943 | 0.00012517
55 | 0.00096202 | 0.0002411
56 | 0.0019057 | 0.00047762
57 | 0.00083552 | 0.0002094
58 | 0.00035896 | 8.9963e-05
59 | 0.0010922 | 0.00027373
60 | 0.00037615 | 9.4273e-05
61 | 0.00019001 | 4.762e-05
62 | 0.00033227 | 8.3275e-05
63 | 0.00018296 | 4.5854e-05
64 | 0.00034319 | 8.6011e-05
65 | 0.00073948 | 0.00018533
66 | 7.8048e-05 | 1.9561e-05
67 | 0.00014187 | 3.5556e-05
68 | 0.00011804 | 2.9583e-05
69 | 0.00013392 | 3.3564e-05
70 | 0.00077323 | 0.00019379
71 | 0.00028198 | 7.0671e-05
72 | 0.00048629 | 0.00012188
73 | 0.00012067 | 3.0244e-05
74 | 0.0013382 | 0.00033537
75 | 0.00027973 | 7.0106e-05
76 | 0.0001437 | 3.6015e-05
77 | 0.00028797 | 7.2173e-05
78 | 0.00040468 | 0.00010142
79 | 0.0002674 | 6.7016e-05
80 | 0.00034203 | 8.5722e-05
81 | 0.00059196 | 0.00014836
82 | 0.0003636 | 9.1126e-05
83 | 0.00021797 | 5.4628e-05
84 | 0.00023363 | 5.8553e-05
85 | 0.00034816 | 8.7256e-05
86 | 0.00023445 | 5.876e-05
87 | 0.0008607 | 0.00021571
88 | 0.0077388 | 0.0019395
89 | 0.00014663 | 3.6749e-05
90 | 0.0005808 | 0.00014556
91 | 0.0018585 | 0.00046578
92 | 0.00050287 | 0.00012603
93 | 0.00021675 | 5.4324e-05
94 | 0.00028654 | 7.1814e-05
95 | 0.00021449 | 5.3757e-05
96 | 0.00049879 | 0.00012501
97 | 0.00038586 | 9.6706e-05
98 | 0.0050173 | 0.0012574
99 | 0.00070911 | 0.00017772
100 | 0.00014964 | 3.7504e-05
101 | 0.00044541 | 0.00011163
102 | 0.00012668 | 3.1749e-05
103 | 8.5023e-05 | 2.1309e-05
104 | 0.00071149 | 0.00017832
105 | 0.00073717 | 0.00018475
106 | 0.00058737 | 0.00014721
107 | 0.00020895 | 5.2367e-05
108 | 0.0008512 | 0.00021333
109 | 8.1045e-05 | 2.0312e-05
110 | 0.00015386 | 3.8562e-05
111 | 0.00029702 | 7.444e-05
112 | 0.0023937 | 0.00059992
113 | 0.0014114 | 0.00035373
114 | 0.0017661 | 0.00044264
115 | 0.00084978 | 0.00021298
116 | 0.0030039 | 0.00075286
117 | 0.00091543 | 0.00022943
118 | 0.00035557 | 8.9114e-05
119 | 0.00077443 | 0.00019409
120 | 0.00044823 | 0.00011234
121 | 8.0814e-05 | 2.0254e-05
122 | 4.5625e-05 | 1.1435e-05
123 | 0.00025119 | 6.2954e-05
124 | 6.2995e-05 | 1.5788e-05
125 | 7.8303e-05 | 1.9624e-05
126 | 0.00016814 | 4.2141e-05
127 | 0.0042053 | 0.0010539
128 | 0.00066017 | 0.00016545
129 | 0.00045591 | 0.00011426
130 | 0.0018566 | 0.00046532
131 | 0.0013109 | 0.00032853
132 | 0.00088851 | 0.00022268
133 | 0.00061203 | 0.00015339
134 | 0.00029043 | 7.2788e-05
135 | 0.00010302 | 2.5819e-05
136 | 0.0011475 | 0.00028759
137 | 0.00018417 | 4.6156e-05
138 | 8.8856e-05 | 2.2269e-05
139 | 0.027408 | 0.0068692
140 | 0.0022387 | 0.00056108
141 | 0.0013392 | 0.00033564
142 | 0.0008848 | 0.00022175
143 | 0.0024434 | 0.00061238
144 | 0.00028871 | 7.2357e-05
145 | 0.00078805 | 0.0001975
146 | 0.0037309 | 0.00093505
147 | 0.002208 | 0.00055338
148 | 0.0002117 | 5.3057e-05
149 | 0.00011779 | 2.9522e-05
150 | 0.00023821 | 5.9701e-05
151 | 0.00084837 | 0.00021262
152 | 0.0012714 | 0.00031864
153 | 6.536e-05 | 1.6381e-05
154 | 0.00055943 | 0.00014021
155 | 0.00011773 | 2.9506e-05
156 | 0.0021579 | 0.00054083
157 | 5.9594e-05 | 1.4936e-05
158 | 0.0010726 | 0.00026881
159 | 0.0030177 | 0.00075632
160 | 0.00016304 | 4.0861e-05
161 | 0.00015096 | 3.7834e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1