## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-7_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-7_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-7_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-7_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-7_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-7_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-7_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-7_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-7_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-7_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-7_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-7_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-7_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-7_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-7_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-7_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-7_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-7_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-7_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-7_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-7_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-7_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-7_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-7_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-7_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-7_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-7_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-7_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-7_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-7_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-7_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-7_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-7_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-7_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-7_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-7_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-7_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-7_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-7_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-7_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-7_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-7_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-7_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-7_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-7_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-7_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-7_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-7_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-7_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-7_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-7_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-7_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-7_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-7_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-7_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-7_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-7_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-7_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-7_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-7_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-7_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-7_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-7_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-7_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-7_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-7_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-7_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-7_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-7_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-7_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-7_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-7_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-7_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-7_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-7_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-7_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-7_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-7_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-7_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-7_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-7_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-7_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-7_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-7_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-7_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-7_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-7_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-7_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-7_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-7_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-7_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-7_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-7_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-7_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-7_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-7_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_120-7_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_120-7_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_120-7_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_120-7_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_120-7_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_120-7_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_120-7_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_120-7_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_120-7_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_120-7_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_120-7_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_120-7_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_10_0_node_286 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-7_1_3_load_34 | 2 | 0.0026035 | 0.0006525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-7_1_3_load_32 | 3 | 0.0065198 | 0.001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-7_1_3_load_33 | 4 | 0.010961 | 0.0027472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-7_1_3_load_37 | 6 | 8.6623e-05 | 2.171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-7_1_3_load_38 | 7 | 0.00022793 | 5.7124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-7_1_3_load_39 | 8 | 0.00013088 | 3.2802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-7_1_3_load_75 | 13 | 0.0026952 | 0.00067547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-7_1_3_load_154 | 14 | 0.0024923 | 0.00062462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-7_1_3_load_256 | 15 | 0.002393 | 0.00059975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-7_1_3_load_46 | 16 | 0.00018129 | 4.5435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-7_1_3_load_47 | 17 | 0.00032346 | 8.1066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-7_1_3_load_49 | 19 | 9.3098e-05 | 2.3333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-7_1_3_load_52 | 21 | 0.00036774 | 9.2165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-7_1_3_load_53 | 22 | 0.00023372 | 5.8577e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-7_1_3_load_130 | 23 | 0.0015665 | 0.0003926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-7_1_3_load_152 | 26 | 0.0005931 | 0.00014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-7_1_3_load_131 | 27 | 0.0029701 | 0.00074438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-7_1_3_load_60 | 28 | 0.0011334 | 0.00028407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-7_1_3_load_61 | 29 | 0.0041691 | 0.0010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-7_1_3_load_62 | 30 | 0.00085758 | 0.00021493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-7_1_3_load_63 | 31 | 0.0025778 | 0.00064607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-7_1_3_load_64 | 32 | 0.00087267 | 0.00021871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-7_1_3_load_137 | 34 | 0.0011149 | 0.00027942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-7_1_3_load_65 | 35 | 0.011259 | 0.0028219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-7_1_3_load_66 | 36 | 0.013 | 0.003258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-7_1_3_load_133 | 42 | 0.003245 | 0.00081327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-7_1_3_load_71 | 43 | 0.0079712 | 0.0019978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-7_1_3_load_72 | 44 | 0.0018189 | 0.00045585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-7_1_3_load_73 | 45 | 0.0067423 | 0.0016898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-7_1_3_load_110 | 46 | 0.0015493 | 0.0003883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-7_1_3_load_74 | 47 | 0.0023744 | 0.00059508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-7_1_3_load_76 | 48 | 0.0050452 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-7_1_3_load_77 | 49 | 0.00086678 | 0.00021723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-7_1_3_load_78 | 50 | 0.00064036 | 0.00016049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-7_1_3_load_80 | 51 | 0.002308 | 0.00057845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-7_1_3_load_81 | 53 | 0.0030617 | 0.00076734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-7_1_3_load_82 | 54 | 0.001704 | 0.00042706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-7_1_3_load_83 | 55 | 0.0022202 | 0.00055645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-7_1_3_load_115 | 58 | 0.0014179 | 0.00035535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-7_1_3_load_119 | 60 | 0.0022059 | 0.00055284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-7_1_3_load_92 | 62 | 0.0026159 | 0.00065562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-7_1_3_load_93 | 63 | 0.0021633 | 0.00054217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-7_1_3_load_95 | 64 | 0.0014947 | 0.00037462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-7_1_3_load_96 | 65 | 0.0019404 | 0.00048631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-7_1_3_load_107 | 66 | 0.00073174 | 0.00018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-7_1_3_load_97 | 67 | 0.0018618 | 0.00046662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-7_1_3_load_101 | 68 | 0.00077078 | 0.00019318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-7_1_3_load_102 | 69 | 0.00067218 | 0.00016846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-7_1_3_load_104 | 71 | 0.0022211 | 0.00055665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-7_1_3_load_105 | 72 | 0.00081258 | 0.00020365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-7_1_3_load_106 | 73 | 0.0014094 | 0.00035322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-7_1_3_load_108 | 75 | 0.0012429 | 0.0003115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-7_1_3_load_109 | 76 | 0.0038115 | 0.00095524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-7_1_3_load_111 | 77 | 0.0026871 | 0.00067345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-7_1_3_load_112 | 78 | 0.0059064 | 0.0014803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-7_1_3_load_113 | 79 | 0.0020074 | 0.0005031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-7_1_3_load_114 | 80 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-7_1_3_load_132 | 81 | 0.0020492 | 0.00051358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-7_1_3_load_128 | 82 | 0.0012084 | 0.00030284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-7_1_3_load_116 | 83 | 0.0025816 | 0.00064702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-7_1_3_load_117 | 84 | 0.0020455 | 0.00051265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-7_1_3_load_120 | 85 | 0.0014603 | 0.00036599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-7_1_3_load_127 | 89 | 0.0017175 | 0.00043044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-7_1_3_load_150 | 91 | 0.0021037 | 0.00052723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-7_1_3_load_146 | 93 | 0.0069344 | 0.0017379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-7_1_3_load_135 | 95 | 0.0016991 | 0.00042583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-7_1_3_load_136 | 96 | 0.0023736 | 0.00059488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-7_1_3_load_254 | 97 | 0.00098446 | 0.00024673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-7_1_3_load_138 | 98 | 0.0017201 | 0.0004311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-7_1_3_load_139 | 99 | 0.001205 | 0.00030199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-7_1_3_load_140 | 100 | 0.0019049 | 0.00047741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-7_1_3_load_141 | 101 | 0.0011469 | 0.00028744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_120-7_1_3_load_143 | 102 | 0.00034822 | 8.7272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_120-7_1_3_load_153 | 104 | 0.00069569 | 0.00017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_120-7_1_3_load_147 | 105 | 0.0030187 | 0.00075655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_120-7_1_3_load_149 | 107 | 0.0006674 | 0.00016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-7_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.14499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-7_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-7_1_3_line_2 |  | 1 | 5 | 0.056975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-7_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-7_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-7_1_3_line_5 |  | 5 | 43 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-7_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.038283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-7_1_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00089332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-7_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.085149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-7_1_3_line_9 |  | 9 | 10 | 0.073788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-7_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.13413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-7_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.004035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-7_1_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.030474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-7_1_3_line_13 |  | 11 | 15 | 0.03472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-7_1_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.076069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-7_1_3_line_15 |  | 13 | 47 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-7_1_3_line_16 |  | 14 | 88 | 0.12716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-7_1_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.032318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-7_1_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0095357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-7_1_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.024649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-7_1_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.070388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-7_1_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.046842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-7_1_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.035976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-7_1_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.30752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-7_1_3_line_24 |  | 23 | 25 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-7_1_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-7_1_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.14366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-7_1_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.014794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-7_1_3_line_28 |  | 26 | 102 | 0.0010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-7_1_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.0088873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-7_1_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-7_1_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.012525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-7_1_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-7_1_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.025816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-7_1_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0069978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-7_1_3_line_35 |  | 33 | 60 | 0.0042405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-7_1_3_line_36 |  | 33 | 61 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-7_1_3_line_37 |  | 34 | 98 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-7_1_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.005878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_120-7_1_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.060342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_120-7_1_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.029328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_120-7_1_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.040869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-7_1_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.13507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-7_1_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.077167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-7_1_3_line_44 |  | 39 | 42 | 0.061822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-7_1_3_line_45 |  | 40 | 81 | 0.017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-7_1_3_line_46 |  | 40 | 89 | 0.032862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-7_1_3_line_47 |  | 41 | 49 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-7_1_3_line_48 |  | 42 | 94 | 0.0639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-7_1_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-7_1_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.018112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_120-7_1_3_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0070987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_120-7_1_3_line_52 |  | 46 | 75 | 0.017603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_120-7_1_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0088285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_120-7_1_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-7_1_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.020798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-7_1_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0030271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-7_1_3_line_57 |  | 52 | 60 | 0.02607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-7_1_3_line_58 |  | 52 | 83 | 0.02431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-7_1_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-7_1_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.024149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-7_1_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-7_1_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.075781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-7_1_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-7_1_3_line_64 |  | 57 | 59 | 0.058027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-7_1_3_line_65 |  | 58 | 82 | 0.029958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-7_1_3_line_66 |  | 59 | 91 | 0.039354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-7_1_3_line_67 |  | 59 | 92 | 0.004894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-7_1_3_line_68 |  | 61 | 65 | 0.010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-7_1_3_line_69 |  | 61 | 62 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-7_1_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.0011198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-7_1_3_line_71 |  | 63 | 64 | 0.026185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-7_1_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.00037565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-7_1_3_line_73 |  | 65 | 67 | 0.015804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-7_1_3_line_74 |  | 66 | 72 | 0.024288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-7_1_3_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0051028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-7_1_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-7_1_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-7_1_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.029227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-7_1_3_line_79 |  | 70 | 73 | 0.010929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-7_1_3_line_80 |  | 73 | 74 | 0.03354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-7_1_3_line_81 |  | 74 | 103 | 0.017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-7_1_3_line_82 |  | 74 | 100 | 0.052026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-7_1_3_line_83 |  | 75 | 76 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-7_1_3_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0066122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-7_1_3_line_85 |  | 77 | 78 | 0.037989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-7_1_3_line_86 |  | 78 | 79 | 0.026976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-7_1_3_line_87 |  | 79 | 80 | 0.026566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_120-7_1_3_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0094384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-7_1_3_line_89 |  | 83 | 84 | 0.025121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-7_1_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.060884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-7_1_3_line_91 |  | 85 | 87 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-7_1_3_line_92 |  | 86 | 88 | 0.056499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-7_1_3_line_93 |  | 87 | 89 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-7_1_3_line_94 |  | 87 | 90 | 0.005333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_120-7_1_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_120-7_1_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.029318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_120-7_1_3_line_97 |  | 94 | 95 | 0.035765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_120-7_1_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_120-7_1_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_120-7_1_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.03637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_120-7_1_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0072072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_120-7_1_3_line_102 |  | 101 | 102 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_120-7_1_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.072993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_120-7_1_3_line_104 |  | 104 | 107 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_120-7_1_3_line_105 |  | 105 | 106 | 0.034711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_120-7_1_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0070743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-7_1_3_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2711571.4194 | 1237667.8934 | 2711574.4005 | 1237669.9288 | 2711578.7696 | 1237673.8028 | 2711583.0358 | 1237675.9068 | 2711588.5823 | 1237676.3225 | 2711596.2115 | 1237675.4429 | 2711614.7529 | 1237674.1458 | 2711622.6545 | 1237676.485 | 2711627.4222 | 1237680.8892 | 2711629.3732 | 1237685.385 | 2711629.8702 | 1237693.9678 | 2711620.2023 | 1237731.2265 | 2711615.4141 | 1237739.5765 | 2711603.391 | 1237751.9937 | 2711603.8513 | 1237757.2954
1 | 2711571.4194 | 1237667.8934 | 2711560.4481 | 1237675.6151
2 | 2711603.8513 | 1237757.2954 | 2711597.4565 | 1237758.5318 | 2711591.1273 | 1237767.5533 | 2711588.7285 | 1237778.0165 | 2711586.6194 | 1237783.1364 | 2711576.0489 | 1237783.9051 | 2711564.3861 | 1237788.8344
3 | 2711560.4481 | 1237675.6151 | 2711558.9798 | 1237676.6485
4 | 2711558.9798 | 1237676.6485 | 2711552.9686 | 1237680.8793 | 2711546.8997 | 1237678.8637 | 2711541.0123 | 1237682.0154
5 | 2711564.3861 | 1237788.8344 | 2711564.6263 | 1237793.3647 | 2711565.7766 | 1237795.3768 | 2711573.4181 | 1237801.3449
6 | 2711702.4229 | 1238476.4741 | 2711697.8118 | 1238448.385 | 2711696.9089 | 1238438.6087
7 | 2711702.4229 | 1238476.4741 | 2711702.5676 | 1238477.3556
8 | 2711659.7204 | 1238370.9297 | 2711657.6291 | 1238375.9165 | 2711657.6985 | 1238381.0775 | 2711660.8752 | 1238385.9633 | 2711675.5351 | 1238398.2153 | 2711688.6334 | 1238406.2012 | 2711693.2485 | 1238412.2484 | 2711695.2438 | 1238419.6028 | 2711696.6616 | 1238435.9313 | 2711696.9089 | 1238438.6087
9 | 2711655.9488 | 1238303.1608 | 2711649.9463 | 1238309.3195 | 2711648.1641 | 1238317.9817 | 2711648.1327 | 1238339.3536 | 2711650.1808 | 1238356.3722 | 2711653.9176 | 1238365.672 | 2711659.7204 | 1238370.9297
10 | 2711659.7204 | 1238370.9297 | 2711670.312 | 1238370.1949 | 2711677.0547 | 1238368.5315 | 2711684.0276 | 1238364.6818 | 2711687.58 | 1238371.7208 | 2711696.9547 | 1238388.1991 | 2711706.5429 | 1238401.779 | 2711717.0586 | 1238413.5083 | 2711739.7892 | 1238435.5311 | 2711743.7997 | 1238439.9323 | 2711752.3582 | 1238431.8425
11 | 2711655.9488 | 1238303.1608 | 2711659.5765 | 1238301.372
12 | 2711655.9488 | 1238303.1608 | 2711652.671 | 1238293.9919 | 2711647.0835 | 1238274.0224
13 | 2711752.3582 | 1238431.8425 | 2711762.128 | 1238435.3625 | 2711775.3998 | 1238455.8173
14 | 2711659.5765 | 1238301.372 | 2711662.9547 | 1238281.0751 | 2711679.1756 | 1238228.0058
15 | 2711634.6298 | 1238249.308 | 2711639.6319 | 1238253.4815 | 2711643.738 | 1238262.0655 | 2711647.0835 | 1238274.0224
16 | 2711692.7409 | 1238103.1391 | 2711695.3114 | 1238130.1866 | 2711696.0826 | 1238154.7427 | 2711693.002 | 1238180.5274 | 2711687.0871 | 1238202.1221 | 2711679.1756 | 1238228.0058
17 | 2711191.6771 | 1238394.0654 | 2711176.6715 | 1238414.5128 | 2711174.1344 | 1238420.9891
18 | 2711170.6562 | 1238429.8678 | 2711174.1344 | 1238420.9891
19 | 2711170.6562 | 1238429.8678 | 2711156.7848 | 1238432.021 | 2711149.9016 | 1238431.5029 | 2711146.203 | 1238431.2288
20 | 2711082.4342 | 1238453.2911 | 2711112.9837 | 1238432.8353 | 2711117.6354 | 1238430.8986 | 2711140.4645 | 1238430.8035 | 2711146.203 | 1238431.2288
21 | 2711082.4342 | 1238453.2911 | 2711084.1478 | 1238445.4169 | 2711083.7198 | 1238439.5821 | 2711085.3077 | 1238432.3616 | 2711086.16 | 1238428.4634 | 2711089.1906 | 1238414.0977 | 2711091.7152 | 1238407.7102
22 | 2711106.976 | 1238375.1803 | 2711104.3586 | 1238381.489 | 2711095.076 | 1238399.2071 | 2711091.7152 | 1238407.7102
23 | 2711110.928 | 1238067.6869 | 2711106.976 | 1238375.1803
24 | 2711111.2437 | 1238050.1235 | 2711111.1951 | 1238067.6697 | 2711110.928 | 1238067.6869
25 | 2711121.7246 | 1238048.4516 | 2711111.2437 | 1238050.1235
26 | 2711230.0035 | 1237954.0374 | 2711121.7246 | 1238048.4516
27 | 2711111.2437 | 1238050.1235 | 2711101.0642 | 1238047.8201 | 2711096.716 | 1238047.5347
28 | 2711230.0035 | 1237954.0374 | 2711230.9401 | 1237954.4596
29 | 2711398.6531 | 1237876.2592 | 2711398.6531 | 1237876.2592 | 2711391.6562 | 1237873.7037 | 2711390.2508 | 1237873.3977
30 | 2711398.6531 | 1237876.2592 | 2711402.5311 | 1237880.0905 | 2711404.6011 | 1237884.2384
31 | 2711390.2508 | 1237873.3977 | 2711378.0131 | 1237870.733
32 | 2711404.6011 | 1237884.2384 | 2711405.3096 | 1237885.6581 | 2711408.9246 | 1237896.2453 | 2711411.2751 | 1237903.7013
33 | 2711354.9306 | 1237860.1599 | 2711367.4576 | 1237868.4346 | 2711378.0131 | 1237870.733
34 | 2711413.379 | 1237910.3753 | 2711411.2751 | 1237903.7013
35 | 2711354.9306 | 1237860.1599 | 2711357.531 | 1237856.8103
36 | 2711339.481 | 1237870.534 | 2711354.9306 | 1237860.1599
37 | 2711413.379 | 1237910.3753 | 2711415.7234 | 1237917.8121 | 2711422.383 | 1237923.4192 | 2711425.1135 | 1237925.0573
38 | 2711565.9106 | 1237864.3225 | 2711561.0911 | 1237867.6875
39 | 2711511.8817 | 1237902.2155 | 2711533.1504 | 1237888.6264 | 2711535.1252 | 1237885.8168 | 2711561.0911 | 1237867.6875
40 | 2711586.8017 | 1237882.9074 | 2711574.1061 | 1237866.3114 | 2711565.9106 | 1237864.3225 | 2711565.9106 | 1237864.3225
41 | 2711471.527 | 1237908.6742 | 2711509.072 | 1237902.741 | 2711511.8817 | 1237902.2155
42 | 2711586.8017 | 1237882.9074 | 2711584.8548 | 1237885.8398 | 2711592.4561 | 1237894.4783 | 2711604.3278 | 1237913.8389 | 2711613.1935 | 1237933.6989 | 2711618.7059 | 1237952.0058 | 2711624.3277 | 1237975.7636 | 2711651.1097 | 1237969.5732 | 2711655.0645 | 1237967.3013
43 | 2711427.1196 | 1237853.3084 | 2711431.7657 | 1237859.7562 | 2711435.2654 | 1237867.6169 | 2711440.0874 | 1237884.4429 | 2711444.1593 | 1237894.4716 | 2711450.1506 | 1237901.4118 | 2711456.6482 | 1237905.9706 | 2711463.536 | 1237908.2906 | 2711471.527 | 1237908.6742
44 | 2711471.527 | 1237908.6742 | 2711475.0829 | 1237916.7584 | 2711481.4097 | 1237919.9352 | 2711489.165 | 1237920.3811 | 2711502.3144 | 1237918.8712 | 2711512.9971 | 1237919.7725 | 2711521.4572 | 1237921.7663 | 2711525.1337 | 1237925.8496
45 | 2711655.0645 | 1237967.3013 | 2711658.0693 | 1237961.6311 | 2711659.3092 | 1237956.8617 | 2711659.408 | 1237950.4899
46 | 2711655.0645 | 1237967.3013 | 2711663.3135 | 1237972.8719 | 2711686.1891 | 1237971.6562
47 | 2711427.1196 | 1237853.3084 | 2711421.4406 | 1237849.0763 | 2711414.3609 | 1237844.8846
48 | 2711509.2559 | 1237980.7504 | 2711506.7637 | 1237965.9919 | 2711509.9564 | 1237956.7557 | 2711516.5752 | 1237950.0302 | 2711525.0052 | 1237944.3618 | 2711527.6757 | 1237937.9514 | 2711527.5662 | 1237931.2996 | 2711525.1337 | 1237925.8496
49 | 2711573.4181 | 1237801.3449 | 2711577.4476 | 1237804.4921 | 2711591.4865 | 1237815.1888
50 | 2711591.4865 | 1237815.1888 | 2711605.8933 | 1237826.1658
51 | 2711611.8729 | 1237829.9914 | 2711605.8933 | 1237826.1658 | 2711605.8933 | 1237826.1658
52 | 2711626.7006 | 1237839.4777 | 2711611.8729 | 1237829.9914
53 | 2711634.6298 | 1238249.308 | 2711627.851 | 1238243.6522
54 | 2711414.3609 | 1237844.8846 | 2711399.6849 | 1237840.6393 | 2711395.7229 | 1237839.8807
55 | 2711375.2957 | 1237835.9691 | 2711395.7229 | 1237839.8807
56 | 2711372.3226 | 1237835.3998 | 2711375.2957 | 1237835.9691
57 | 2711372.3226 | 1237835.3998 | 2711366.128 | 1237845.7363 | 2711357.531 | 1237856.8103
58 | 2711372.3226 | 1237835.3998 | 2711348.6195 | 1237830.0007
59 | 2711697.9758 | 1237785.6986 | 2711693.7183 | 1237768.5602 | 2711692.8746 | 1237764.4394
60 | 2711697.9758 | 1237785.6986 | 2711698.1006 | 1237786.201 | 2711701.0288 | 1237795.063 | 2711704.1389 | 1237802.2939 | 2711707.2516 | 1237807.9164
61 | 2711685.9611 | 1237729.2055 | 2711687.4881 | 1237738.1302 | 2711692.8746 | 1237764.4394
62 | 2711709.0205 | 1237863.3561 | 2711707.3645 | 1237851.6379 | 2711705.2325 | 1237840.6781 | 2711700.1958 | 1237833.2886 | 2711698.7169 | 1237829.847 | 2711699.6769 | 1237829.0978 | 2711705.657 | 1237832.6019 | 2711706.4589 | 1237833.818 | 2711709.0106 | 1237831.7198 | 2711710.5199 | 1237828.7237 | 2711710.4392 | 1237820.9493 | 2711713.3255 | 1237818.7686 | 2711710.0301 | 1237812.9353 | 2711707.2516 | 1237807.9164
63 | 2711685.9611 | 1237729.2055 | 2711681.5473 | 1237740.576 | 2711679.087 | 1237745.2599
64 | 2711709.0205 | 1237863.3561 | 2711707.8096 | 1237876.2324 | 2711706.4561 | 1237880.9996 | 2711705.0344 | 1237888.1896 | 2711704.4985 | 1237894.1509 | 2711703.6536 | 1237896.826 | 2711702.4286 | 1237905.2207 | 2711703.6197 | 1237911.4925 | 2711703.3663 | 1237916.9142 | 2711699.7404 | 1237917.7912
65 | 2711668.6852 | 1237772.705 | 2711668.1862 | 1237769.8033 | 2711669.9162 | 1237762.7192 | 2711679.087 | 1237745.2599
66 | 2711699.7404 | 1237917.7912 | 2711701.4515 | 1237929.7995 | 2711703.6078 | 1237956.9387
67 | 2711694.9529 | 1237918.8687 | 2711699.7404 | 1237917.7912
68 | 2711339.481 | 1237870.534 | 2711333.8494 | 1237861.5383
69 | 2711339.481 | 1237870.534 | 2711345.1825 | 1237889.7004 | 2711345.4527 | 1237891.7496
70 | 2711345.4527 | 1237891.7496 | 2711345.5991 | 1237892.8597
71 | 2711346.8471 | 1237918.9225 | 2711347.3288 | 1237905.9757 | 2711345.5991 | 1237892.8597
72 | 2711346.8331 | 1237919.2979 | 2711346.8471 | 1237918.9225
73 | 2711325.4632 | 1237848.1425 | 2711333.8494 | 1237861.5383
74 | 2711346.8331 | 1237919.2979 | 2711346.6267 | 1237924.8441 | 2711345.3496 | 1237943.5387
75 | 2711361.9423 | 1237967.4635 | 2711366.6387 | 1237965.4677
76 | 2711352.1658 | 1237971.6181 | 2711361.9423 | 1237967.4635
77 | 2711377.2761 | 1237960.9472 | 2711366.6387 | 1237965.4677
78 | 2711352.1658 | 1237971.6181 | 2711344.9576 | 1237949.2765 | 2711345.3496 | 1237943.5387
79 | 2711342.1547 | 1237976.0673 | 2711352.1658 | 1237971.6181
80 | 2711342.1547 | 1237976.0673 | 2711308.63 | 1237975.0492
81 | 2711308.63 | 1237975.0492 | 2711307.1057 | 1237992.9792
82 | 2711308.63 | 1237975.0492 | 2711286.4139 | 1237975.044 | 2711268.2222 | 1237971.0667 | 2711259.3682 | 1237964.2268
83 | 2711626.7006 | 1237839.4777 | 2711630.2834 | 1237841.7698 | 2711639.5056 | 1237849.1156 | 2711641.3317 | 1237851.0369
84 | 2711645.8869 | 1237855.8297 | 2711645.8869 | 1237855.8297 | 2711641.3317 | 1237851.0369
85 | 2711638.7022 | 1237891.4228 | 2711638.7022 | 1237891.4228 | 2711638.4252 | 1237885.6352 | 2711639.7094 | 1237880.9223 | 2711643.5477 | 1237872.3766 | 2711646.8994 | 1237866.7685 | 2711647.8305 | 1237860.3143 | 2711645.8869 | 1237855.8297
86 | 2711638.7022 | 1237891.4228 | 2711644.1796 | 1237903.5464 | 2711649.8498 | 1237915.9881
87 | 2711649.8498 | 1237915.9881 | 2711651.6936 | 1237920.034 | 2711656.5554 | 1237934.7147 | 2711658 | 1237941.2112
88 | 2711658 | 1237941.2112 | 2711659.4506 | 1237947.735 | 2711659.408 | 1237950.4899
89 | 2711348.6195 | 1237830.0007 | 2711335.4548 | 1237827.002 | 2711326.2884 | 1237823.9167 | 2711324.4426 | 1237823.2963
90 | 2711690.8102 | 1238046.914 | 2711697.3667 | 1237988.0242 | 2711697.4646 | 1237986.3964
91 | 2711698.3907 | 1237971.0078 | 2711697.4646 | 1237986.3964
92 | 2711690.8102 | 1238046.914 | 2711689.0629 | 1238069.3989 | 2711692.7409 | 1238103.1391
93 | 2711698.3907 | 1237971.0078 | 2711686.1891 | 1237971.6562
94 | 2711698.3907 | 1237971.0078 | 2711703.7392 | 1237971.0751
95 | 2711703.7392 | 1237971.0751 | 2711703.8679 | 1237960.2134 | 2711703.6078 | 1237956.9387
96 | 2711694.9529 | 1237918.8687 | 2711694.2734 | 1237913.9631 | 2711690.6941 | 1237896.2819 | 2711689.0316 | 1237890.1781
97 | 2711509.2559 | 1237980.7504 | 2711545.1088 | 1237981.8912
98 | 2711509.2559 | 1237980.7504 | 2711509.2598 | 1237991.2014
99 | 2711509.2639 | 1238002.0673 | 2711509.2598 | 1237991.2014
100 | 2711436.5162 | 1237957.767 | 2711434.2676 | 1237944.9369 | 2711432.8256 | 1237936.7034 | 2711430.4193 | 1237928.2405 | 2711425.1135 | 1237925.0573
101 | 2711259.3682 | 1237964.2268 | 2711256.2433 | 1237961.8128 | 2711253.0242 | 1237961.3084
102 | 2711253.0242 | 1237961.3084 | 2711242.4592 | 1237959.6529 | 2711230.9401 | 1237954.4596
103 | 2711307.1057 | 1237992.9792 | 2711312.6774 | 1238004.5483 | 2711320.9429 | 1238039.9088 | 2711330.0949 | 1238061.9209
104 | 2711330.0949 | 1238061.9209 | 2711332.1867 | 1238066.952 | 2711340.268 | 1238074.8102
105 | 2711345.3398 | 1238079.742 | 2711349.533 | 1238073.6269 | 2711356.8853 | 1238071.3407 | 2711368.1858 | 1238074.7887 | 2711372.4641 | 1238081.2891
106 | 2711345.3398 | 1238079.742 | 2711340.268 | 1238074.8102

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2711571.4194 | 1237667.8934
1 | 2711603.8513 | 1237757.2954
2 | 2711560.4481 | 1237675.6151
3 | 2711541.0123 | 1237682.0154
4 | 2711558.9798 | 1237676.6485
5 | 2711564.3861 | 1237788.8344
6 | 2711702.4229 | 1238476.4741
7 | 2711696.9089 | 1238438.6087
8 | 2711702.5676 | 1238477.3556
9 | 2711659.7205 | 1238370.9297
10 | 2711655.9488 | 1238303.1608
11 | 2711752.3582 | 1238431.8425
12 | 2711659.5765 | 1238301.372
13 | 2711647.0835 | 1238274.0224
14 | 2711679.1756 | 1238228.0058
15 | 2711775.3998 | 1238455.8173
16 | 2711191.6771 | 1238394.0654
17 | 2711174.1344 | 1238420.9891
18 | 2711170.6562 | 1238429.8678
19 | 2711146.203 | 1238431.2288
20 | 2711082.4342 | 1238453.2911
21 | 2711091.7152 | 1238407.7102
22 | 2711106.976 | 1238375.1803
23 | 2711110.928 | 1238067.6869
24 | 2711121.7246 | 1238048.4516
25 | 2711111.2437 | 1238050.1235
26 | 2711230.0035 | 1237954.0374
27 | 2711096.716 | 1238047.5347
28 | 2711398.6531 | 1237876.2592
29 | 2711390.2508 | 1237873.3977
30 | 2711404.6011 | 1237884.2384
31 | 2711378.0131 | 1237870.733
32 | 2711411.2751 | 1237903.7013
33 | 2711354.9306 | 1237860.1599
34 | 2711413.379 | 1237910.3753
35 | 2711561.0911 | 1237867.6875
36 | 2711565.9106 | 1237864.3225
37 | 2711511.8817 | 1237902.2155
38 | 2711586.8017 | 1237882.9074
39 | 2711471.527 | 1237908.6742
40 | 2711655.0645 | 1237967.3013
41 | 2711427.1196 | 1237853.3084
42 | 2711525.1337 | 1237925.8496
43 | 2711573.4181 | 1237801.3449
44 | 2711591.4865 | 1237815.1888
45 | 2711605.8933 | 1237826.1658
46 | 2711611.8729 | 1237829.9914
47 | 2711634.6298 | 1238249.308
48 | 2711627.851 | 1238243.6522
49 | 2711414.3609 | 1237844.8846
50 | 2711395.7229 | 1237839.8807
51 | 2711375.2957 | 1237835.9691
52 | 2711372.3226 | 1237835.3998
53 | 2711697.9758 | 1237785.6986
54 | 2711692.8746 | 1237764.4394
55 | 2711707.2516 | 1237807.9164
56 | 2711685.9611 | 1237729.2055
57 | 2711709.0205 | 1237863.3561
58 | 2711679.087 | 1237745.2599
59 | 2711699.7404 | 1237917.7912
60 | 2711357.531 | 1237856.8103
61 | 2711339.481 | 1237870.534
62 | 2711345.4527 | 1237891.7496
63 | 2711345.5991 | 1237892.8597
64 | 2711346.8471 | 1237918.9225
65 | 2711333.8494 | 1237861.5383
66 | 2711346.8331 | 1237919.2979
67 | 2711325.4632 | 1237848.1425
68 | 2711361.9423 | 1237967.4635
69 | 2711366.6387 | 1237965.4677
70 | 2711352.1658 | 1237971.6181
71 | 2711377.2761 | 1237960.9472
72 | 2711345.3496 | 1237943.5387
73 | 2711342.1547 | 1237976.0673
74 | 2711308.63 | 1237975.0492
75 | 2711626.7006 | 1237839.4777
76 | 2711641.3317 | 1237851.0369
77 | 2711645.8869 | 1237855.8297
78 | 2711638.7022 | 1237891.4228
79 | 2711649.8498 | 1237915.9881
80 | 2711658 | 1237941.2112
81 | 2711659.408 | 1237950.4899
82 | 2711668.6852 | 1237772.705
83 | 2711348.6195 | 1237830.0007
84 | 2711324.4426 | 1237823.2963
85 | 2711697.4646 | 1237986.3965
86 | 2711690.8102 | 1238046.914
87 | 2711698.3907 | 1237971.0078
88 | 2711692.7409 | 1238103.1391
89 | 2711686.1891 | 1237971.6562
90 | 2711703.7392 | 1237971.0751
91 | 2711703.6078 | 1237956.9387
92 | 2711694.9529 | 1237918.8687
93 | 2711689.0316 | 1237890.1781
94 | 2711509.2559 | 1237980.7504
95 | 2711545.1088 | 1237981.8912
96 | 2711509.2598 | 1237991.2014
97 | 2711509.2639 | 1238002.0673
98 | 2711425.1135 | 1237925.0573
99 | 2711436.5162 | 1237957.767
100 | 2711259.3682 | 1237964.2268
101 | 2711253.0242 | 1237961.3084
102 | 2711230.9401 | 1237954.4596
103 | 2711307.1057 | 1237992.9792
104 | 2711330.0949 | 1238061.9209
105 | 2711372.4641 | 1238081.2891
106 | 2711345.3398 | 1238079.742
107 | 2711340.268 | 1238074.8102
108 | 2711509.072 | 1237902.741

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97059 | -0.56781 | 0 | 0
1 | 0.97331 | -0.51408 | 0 | 0
2 | 0.97033 | -0.5728 | 0.0026035 | 0.0006525
3 | 0.97018 | -0.57585 | 0.0065198 | 0.001634
4 | 0.9703 | -0.57338 | 0.010961 | 0.0027472
5 | 0.97438 | -0.49304 | 0 | 0
6 | 0.9768 | -0.44604 | 8.6623e-05 | 2.171e-05
7 | 0.97681 | -0.44589 | 0.00022793 | 5.7124e-05
8 | 0.9768 | -0.44604 | 0.00013088 | 3.2802e-05
9 | 0.97685 | -0.44519 | 0 | 0
10 | 0.97704 | -0.44135 | 0 | 0
11 | 0.97655 | -0.45106 | 0 | 0
12 | 0.97709 | -0.44039 | 0 | 0
13 | 0.97675 | -0.44698 | 0.0026952 | 0.00067547
14 | 0.978 | -0.4224 | 0.0024923 | 0.00062462
15 | 0.97647 | -0.45258 | 0.002393 | 0.00059975
16 | 0.98435 | -0.30217 | 0.00018129 | 4.5435e-05
17 | 0.98436 | -0.30206 | 0.00032346 | 8.1066e-05
18 | 0.98436 | -0.30197 | 0 | 0
19 | 0.98437 | -0.30175 | 9.3098e-05 | 2.3333e-05
20 | 0.98441 | -0.30099 | 0 | 0
21 | 0.98444 | -0.30048 | 0.00036774 | 9.2165e-05
22 | 0.98447 | -0.29985 | 0.00023372 | 5.8577e-05
23 | 0.98481 | -0.29315 | 0.0015665 | 0.0003926
24 | 0.98491 | -0.29117 | 0 | 0
25 | 0.98485 | -0.29226 | 0 | 0
26 | 0.98567 | -0.27632 | 0.0005931 | 0.00014865
27 | 0.98481 | -0.29305 | 0.0029701 | 0.00074438
28 | 0.98902 | -0.21098 | 0.0011334 | 0.00028407
29 | 0.98908 | -0.20989 | 0.0041691 | 0.0010449
30 | 0.98897 | -0.21202 | 0.00085758 | 0.00021493
31 | 0.98921 | -0.20742 | 0.0025778 | 0.00064607
32 | 0.98888 | -0.21383 | 0.00087267 | 0.00021871
33 | 0.98953 | -0.20114 | 0 | 0
34 | 0.98885 | -0.21433 | 0.0011149 | 0.00027942
35 | 0.99669 | -0.062514 | 0.011259 | 0.0028219
36 | 0.9964 | -0.068045 | 0.013 | 0.003258
37 | 1 | 0 | -0.18627 | -0.047311
38 | 0.99511 | -0.092333 | 0 | 0
39 | 0.99762 | -0.045314 | 0 | 0
40 | 0.98329 | -0.31902 | 0 | 0
41 | 0.99372 | -0.12014 | 0 | 0
42 | 0.99716 | -0.054312 | 0.003245 | 0.00081327
43 | 0.97469 | -0.48694 | 0.0079712 | 0.0019978
44 | 0.97528 | -0.47523 | 0.0018189 | 0.00045585
45 | 0.97579 | -0.46531 | 0.0067423 | 0.0016898
46 | 0.97603 | -0.46055 | 0.0015493 | 0.0003883
47 | 0.97656 | -0.45084 | 0.0023744 | 0.00059508
48 | 0.97652 | -0.45165 | 0.0050452 | 0.0012644
49 | 0.99294 | -0.13505 | 0.00086678 | 0.00021723
50 | 0.99198 | -0.1536 | 0.00064036 | 0.00016049
51 | 0.99096 | -0.17338 | 0.002308 | 0.00057845
52 | 0.99082 | -0.17614 | 0 | 0
53 | 0.97946 | -0.39397 | 0.0030617 | 0.00076734
54 | 0.97937 | -0.39569 | 0.001704 | 0.00042706
55 | 0.97962 | -0.39073 | 0.0022202 | 0.00055645
56 | 0.97928 | -0.39741 | 0 | 0
57 | 0.9803 | -0.3775 | 0 | 0
58 | 0.97924 | -0.39824 | 0.0014179 | 0.00035535
59 | 0.98081 | -0.36738 | 0 | 0
60 | 0.9897 | -0.19778 | 0.0022059 | 0.00055284
61 | 0.989 | -0.21135 | 0 | 0
62 | 0.98845 | -0.22198 | 0.0026159 | 0.00065562
63 | 0.98843 | -0.22247 | 0.0021633 | 0.00054217
64 | 0.98789 | -0.23287 | 0.0014947 | 0.00037462
65 | 0.98897 | -0.21206 | 0.0019404 | 0.00048631
66 | 0.98789 | -0.23301 | 0.00073174 | 0.00018339
67 | 0.98894 | -0.21259 | 0.0018618 | 0.00046662
68 | 0.98689 | -0.25245 | 0.00077078 | 0.00019318
69 | 0.98688 | -0.25271 | 0.00067218 | 0.00016846
70 | 0.98693 | -0.25175 | 0 | 0
71 | 0.98685 | -0.25317 | 0.0022211 | 0.00055665
72 | 0.98744 | -0.24171 | 0.00081258 | 0.00020365
73 | 0.98677 | -0.25479 | 0.0014094 | 0.00035322
74 | 0.98633 | -0.26329 | 0 | 0
75 | 0.97666 | -0.44827 | 0.0012429 | 0.0003115
76 | 0.97734 | -0.43481 | 0.0038115 | 0.00095524
77 | 0.97761 | -0.4296 | 0.0026871 | 0.00067345
78 | 0.97923 | -0.39784 | 0.0059064 | 0.0014803
79 | 0.98054 | -0.37246 | 0.0020074 | 0.0005031
80 | 0.98187 | -0.34657 | 0.0010202 | 0.00025568
81 | 0.98235 | -0.33721 | 0.0020492 | 0.00051358
82 | 0.97921 | -0.3989 | 0.0012084 | 0.00030284
83 | 0.99072 | -0.17814 | 0.0025816 | 0.00064702
84 | 0.99067 | -0.17905 | 0.0020455 | 0.00051265
85 | 0.98151 | -0.35373 | 0.0014603 | 0.00036599
86 | 0.98064 | -0.37078 | 0 | 0
87 | 0.98175 | -0.34901 | 0 | 0
88 | 0.97983 | -0.38663 | 0 | 0
89 | 0.98215 | -0.34115 | 0.0017175 | 0.00043044
90 | 0.98166 | -0.35081 | 0 | 0
91 | 0.98141 | -0.35558 | 0.0021037 | 0.00052723
92 | 0.98078 | -0.368 | 0 | 0
93 | 0.98059 | -0.37168 | 0.0069344 | 0.0017379
94 | 0.99686 | -0.059981 | 0 | 0
95 | 0.99681 | -0.061047 | 0.0016991 | 0.00042583
96 | 0.99683 | -0.060597 | 0.0023736 | 0.00059488
97 | 0.99682 | -0.060785 | 0.00098446 | 0.00024673
98 | 0.9888 | -0.21536 | 0.0017201 | 0.0004311
99 | 0.98876 | -0.21614 | 0.001205 | 0.00030199
100 | 0.98587 | -0.27238 | 0.0019049 | 0.00047741
101 | 0.98582 | -0.2734 | 0.0011469 | 0.00028744
102 | 0.98567 | -0.2762 | 0.00034822 | 8.7272e-05
103 | 0.98626 | -0.2647 | 0 | 0
104 | 0.98597 | -0.27044 | 0.00069569 | 0.00017436
105 | 0.9858 | -0.27381 | 0.0030187 | 0.00075655
106 | 0.98589 | -0.27193 | 0 | 0
107 | 0.98591 | -0.27154 | 0.0006674 | 0.00016727
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.020091 | -0.0050371 | 0.020142 | 0.0050683 | 5.1583e-05 | 3.1216e-05 | 0.030802 | 0.030801 | 0.030802 | 0.97059 | -0.56781 | 0.97331 | -0.51408 | 8.4621
1 | 0.020091 | 0.0050371 | -0.020086 | -0.0050342 | 4.7733e-06 | 2.8891e-06 | 0.030802 | 0.030802 | 0.030802 | 0.97059 | -0.56781 | 0.97033 | -0.5728 | 8.4621
2 | -0.020142 | -0.0050683 | 0.020162 | 0.0050806 | 2.027e-05 | 1.2264e-05 | 0.030801 | 0.030801 | 0.030801 | 0.97331 | -0.51408 | 0.97438 | -0.49304 | 8.4619
3 | 0.017482 | 0.0043817 | -0.017482 | -0.0043814 | 4.8394e-07 | 2.8754e-07 | 0.026809 | 0.026809 | 0.026809 | 0.97033 | -0.5728 | 0.9703 | -0.57338 | 7.3652
4 | -0.0065198 | -0.001634 | 0.0065206 | 0.0016343 | 7.6584e-07 | 2.3791e-07 | 0.0099998 | 0.0099997 | 0.0099998 | 0.97018 | -0.57585 | 0.9703 | -0.57338 | 2.7472
5 | -0.020162 | -0.0050806 | 0.020168 | 0.0050841 | 5.888e-06 | 3.5621e-06 | 0.030801 | 0.030801 | 0.030801 | 0.97438 | -0.49304 | 0.97469 | -0.48694 | 8.4618
6 | -0.00021751 | -5.4501e-05 | 0.00021751 | 5.4023e-05 | 1.5752e-09 | -4.7821e-07 | 0.00033133 | 0.00033116 | 0.00033133 | 0.9768 | -0.44604 | 0.97681 | -0.44589 | 0.091026
7 | 0.00013088 | 3.2791e-05 | -0.00013088 | -3.2802e-05 | 1.3327e-11 | -1.1174e-08 | 0.00019938 | 0.00019938 | 0.00019938 | 0.9768 | -0.44604 | 0.9768 | -0.44604 | 0.054775
8 | -0.00044543 | -0.00011115 | 0.00044545 | 0.00011009 | 1.4686e-08 | -1.0565e-06 | 0.00067837 | 0.00067799 | 0.00067837 | 0.97681 | -0.44589 | 0.97685 | -0.44519 | 0.18637
9 | -0.0028393 | -0.00070827 | 0.0028398 | 0.00070767 | 5.1729e-07 | -5.9285e-07 | 0.0043239 | 0.0043236 | 0.0043239 | 0.97685 | -0.44519 | 0.97704 | -0.44135 | 1.1879
10 | 0.0023939 | 0.00059818 | -0.0023932 | -0.00059943 | 6.687e-07 | -1.2506e-06 | 0.0036459 | 0.0036465 | 0.0036465 | 0.97685 | -0.44519 | 0.97655 | -0.45106 | 1.0018
11 | -0.012959 | -0.0032446 | 0.012959 | 0.0032449 | 5.8932e-07 | 3.2663e-07 | 0.019735 | 0.019735 | 0.019735 | 0.97704 | -0.44135 | 0.97709 | -0.44039 | 5.4217
12 | 0.010119 | 0.0025369 | -0.010116 | -0.0025355 | 2.7142e-06 | 1.3556e-06 | 0.015411 | 0.015412 | 0.015412 | 0.97704 | -0.44135 | 0.97675 | -0.44698 | 4.2339
13 | 0.0023932 | 0.00059943 | -0.002393 | -0.00059975 | 1.7314e-07 | -3.2355e-07 | 0.0036465 | 0.0036467 | 0.0036467 | 0.97655 | -0.45106 | 0.97647 | -0.45258 | 1.0018
14 | -0.012959 | -0.0032449 | 0.012971 | 0.003251 | 1.111e-05 | 6.1566e-06 | 0.019735 | 0.019735 | 0.019735 | 0.97709 | -0.44039 | 0.978 | -0.4224 | 5.4217
15 | 0.0074212 | 0.0018601 | -0.0074198 | -0.0018595 | 1.3635e-06 | 5.1666e-07 | 0.011306 | 0.011306 | 0.011306 | 0.97675 | -0.44698 | 0.97656 | -0.45084 | 3.106
16 | -0.015463 | -0.0038757 | 0.015489 | 0.003891 | 2.6393e-05 | 1.5293e-05 | 0.023527 | 0.023526 | 0.023527 | 0.978 | -0.4224 | 0.97983 | -0.38663 | 6.4633
17 | -0.00018129 | -4.5435e-05 | 0.00018129 | 4.5025e-05 | 9.097e-10 | -4.1025e-07 | 0.00027405 | 0.0002739 | 0.00027405 | 0.98435 | -0.30217 | 0.98436 | -0.30206 | 0.075288
18 | -0.00050475 | -0.00012609 | 0.00050475 | 0.00012597 | 2.0809e-09 | -1.1989e-07 | 0.00076286 | 0.00076282 | 0.00076286 | 0.98436 | -0.30206 | 0.98436 | -0.30197 | 0.20958
19 | -0.00050475 | -0.00012597 | 0.00050475 | 0.00012566 | 5.3778e-09 | -3.099e-07 | 0.00076282 | 0.00076271 | 0.00076282 | 0.98436 | -0.30197 | 0.98437 | -0.30175 | 0.20957
20 | -0.00059785 | -0.00014899 | 0.00059787 | 0.00014811 | 2.1536e-08 | -8.8106e-07 | 0.00090344 | 0.00090312 | 0.00090344 | 0.98437 | -0.30175 | 0.98441 | -0.30099 | 0.2482
21 | -0.00059787 | -0.00014811 | 0.00059789 | 0.00014753 | 1.4324e-08 | -5.8638e-07 | 0.00090312 | 0.00090291 | 0.00090312 | 0.98441 | -0.30099 | 0.98444 | -0.30048 | 0.24811
22 | -0.00096563 | -0.00023969 | 0.00096566 | 0.00023925 | 2.8705e-08 | -4.3904e-07 | 0.0014588 | 0.0014586 | 0.0014588 | 0.98444 | -0.30048 | 0.98447 | -0.29985 | 0.40076
23 | -0.0011994 | -0.00029783 | 0.0011998 | 0.00029416 | 3.7829e-07 | -3.6693e-06 | 0.0018119 | 0.0018105 | 0.0018119 | 0.98447 | -0.29985 | 0.98481 | -0.29315 | 0.49777
24 | -0.0027662 | -0.00068676 | 0.0027664 | 0.00068661 | 1.1657e-07 | -1.5206e-07 | 0.0041774 | 0.0041773 | 0.0041774 | 0.98481 | -0.29315 | 0.98485 | -0.29226 | 1.1476
25 | 0.0057369 | 0.0014309 | -0.0057366 | -0.0014309 | 2.9797e-07 | 5.6025e-08 | 0.0086649 | 0.008665 | 0.008665 | 0.98491 | -0.29117 | 0.98485 | -0.29226 | 2.3805
26 | -0.0057369 | -0.0014309 | 0.0057409 | 0.0014317 | 4.0445e-06 | 7.588e-07 | 0.0086649 | 0.0086643 | 0.0086649 | 0.98491 | -0.29117 | 0.98567 | -0.27632 | 2.3805
27 | 0.0029702 | 0.00074426 | -0.0029701 | -0.00074438 | 1.1173e-07 | -1.1674e-07 | 0.0044877 | 0.0044877 | 0.0044877 | 0.98485 | -0.29226 | 0.98481 | -0.29305 | 1.2329
28 | -0.006334 | -0.0015803 | 0.0063341 | 0.0015803 | 3.5209e-08 | 9.4384e-09 | 0.0095596 | 0.0095596 | 0.0095596 | 0.98567 | -0.27632 | 0.98567 | -0.2762 | 2.6263
29 | -0.0069046 | -0.0017296 | 0.006905 | 0.0017298 | 3.5963e-07 | 1.1611e-07 | 0.010388 | 0.010388 | 0.010388 | 0.98902 | -0.21098 | 0.98908 | -0.20989 | 2.8538
30 | 0.0057712 | 0.0014456 | -0.0057709 | -0.0014455 | 2.8518e-07 | 5.3072e-08 | 0.0086827 | 0.0086827 | 0.0086827 | 0.98902 | -0.21098 | 0.98897 | -0.21202 | 2.3854
31 | -0.011074 | -0.0027746 | 0.011075 | 0.0027753 | 1.3036e-06 | 6.7355e-07 | 0.01666 | 0.01666 | 0.01666 | 0.98908 | -0.20989 | 0.98921 | -0.20742 | 4.577
32 | 0.0049133 | 0.0012306 | -0.0049129 | -0.0012306 | 4.2199e-07 | 5.8764e-09 | 0.0073924 | 0.0073925 | 0.0073925 | 0.98897 | -0.21202 | 0.98888 | -0.21383 | 2.0309
33 | -0.013653 | -0.0034214 | 0.013657 | 0.0034237 | 4.0834e-06 | 2.2819e-06 | 0.020538 | 0.020538 | 0.020538 | 0.98921 | -0.20742 | 0.98953 | -0.20114 | 5.6423
34 | 0.0040402 | 0.0010119 | -0.0040402 | -0.0010119 | 9.6986e-08 | -2.7702e-08 | 0.0060793 | 0.0060794 | 0.0060794 | 0.98888 | -0.21383 | 0.98885 | -0.21433 | 1.6702
35 | -0.044541 | -0.01118 | 0.044548 | 0.011184 | 7.1351e-06 | 4.512e-06 | 0.066985 | 0.066985 | 0.066985 | 0.98953 | -0.20114 | 0.9897 | -0.19778 | 18.4024
36 | 0.030884 | 0.007756 | -0.030869 | -0.0077466 | 1.5026e-05 | 9.3784e-06 | 0.046447 | 0.046447 | 0.046447 | 0.98953 | -0.20114 | 0.989 | -0.21135 | 12.7602
37 | 0.0029253 | 0.0007325 | -0.0029251 | -0.00073266 | 1.4304e-07 | -1.61e-07 | 0.0044017 | 0.0044018 | 0.0044018 | 0.98885 | -0.21433 | 0.9888 | -0.21536 | 1.2093
38 | 0.10896 | 0.027984 | -0.10893 | -0.027966 | 2.9252e-05 | 1.8568e-05 | 0.16291 | 0.16291 | 0.16291 | 0.99669 | -0.062514 | 0.9964 | -0.068045 | 22.3783
39 | -0.12022 | -0.030806 | 0.12059 | 0.031038 | 0.00036545 | 0.00023231 | 0.17972 | 0.17972 | 0.17972 | 0.99669 | -0.062514 | 1 | 0 | 24.6873
40 | 0.095931 | 0.024708 | -0.095818 | -0.024636 | 0.00011324 | 7.1711e-05 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.9964 | -0.068045 | 0.99511 | -0.092333 | 19.7117
41 | 0.064036 | 0.016272 | -0.063897 | -0.016184 | 0.00013938 | 8.8671e-05 | 0.095366 | 0.095366 | 0.095366 | 1 | 0 | 0.99762 | -0.045314 | 26.1995
42 | 0.095818 | 0.024636 | -0.094775 | -0.02397 | 0.001043 | 0.0006658 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.99511 | -0.092333 | 0.98329 | -0.31902 | 39.4235
43 | 0.05559 | 0.014102 | -0.05539 | -0.013975 | 0.00019923 | 0.00012651 | 0.082976 | 0.082976 | 0.082976 | 0.99762 | -0.045314 | 0.99372 | -0.12014 | 22.7956
44 | 0.0083072 | 0.0020816 | -0.0083036 | -0.0020801 | 3.5593e-06 | 1.4711e-06 | 0.012391 | 0.012391 | 0.012391 | 0.99762 | -0.045314 | 0.99716 | -0.054312 | 3.4041
45 | 0.057348 | 0.014545 | -0.057298 | -0.014513 | 5.0112e-05 | 3.1847e-05 | 0.086846 | 0.086846 | 0.086846 | 0.98329 | -0.31902 | 0.98235 | -0.33721 | 23.8589
46 | 0.037427 | 0.0094254 | -0.037388 | -0.0094005 | 3.9555e-05 | 2.4899e-05 | 0.056655 | 0.056656 | 0.056656 | 0.98329 | -0.31902 | 0.98215 | -0.34115 | 15.5647
47 | 0.05539 | 0.013975 | -0.055351 | -0.01395 | 3.9529e-05 | 2.51e-05 | 0.082976 | 0.082976 | 0.082976 | 0.99372 | -0.12014 | 0.99294 | -0.13505 | 22.7956
48 | 0.0050587 | 0.0012669 | -0.0050573 | -0.0012668 | 1.3654e-06 | 4.0561e-08 | 0.0075485 | 0.0075488 | 0.0075488 | 0.99716 | -0.054312 | 0.99686 | -0.059981 | 2.0738
49 | -0.02814 | -0.0070819 | 0.028155 | 0.0070917 | 1.5761e-05 | 9.8032e-06 | 0.04297 | 0.04297 | 0.04297 | 0.97469 | -0.48694 | 0.97528 | -0.47523 | 11.805
50 | -0.029974 | -0.0075476 | 0.029988 | 0.0075564 | 1.4213e-05 | 8.8703e-06 | 0.045745 | 0.045745 | 0.045745 | 0.97528 | -0.47523 | 0.97579 | -0.46531 | 12.5674
51 | -0.036731 | -0.0092462 | 0.036739 | 0.0092515 | 8.3561e-06 | 5.2592e-06 | 0.056027 | 0.056027 | 0.056027 | 0.97579 | -0.46531 | 0.97603 | -0.46055 | 15.392
52 | -0.038288 | -0.0096398 | 0.038311 | 0.009654 | 2.2504e-05 | 1.4183e-05 | 0.058389 | 0.058389 | 0.058389 | 0.97603 | -0.46055 | 0.97666 | -0.44827 | 16.0409
53 | 0.0050454 | 0.0012645 | -0.0050452 | -0.0012644 | 1.9567e-07 | 1.4777e-08 | 0.0076878 | 0.0076879 | 0.0076879 | 0.97656 | -0.45084 | 0.97652 | -0.45165 | 2.1121
54 | 0.054484 | 0.013733 | -0.054436 | -0.013702 | 4.8311e-05 | 3.067e-05 | 0.081677 | 0.081677 | 0.081677 | 0.99294 | -0.13505 | 0.99198 | -0.1536 | 22.4388
55 | 0.053795 | 0.013542 | -0.053745 | -0.01351 | 5.0814e-05 | 3.2253e-05 | 0.080717 | 0.080717 | 0.080717 | 0.99198 | -0.1536 | 0.99096 | -0.17338 | 22.1749
56 | 0.051437 | 0.012931 | -0.05143 | -0.012927 | 6.7743e-06 | 4.2965e-06 | 0.077251 | 0.077251 | 0.077251 | 0.99096 | -0.17338 | 0.99082 | -0.17614 | 21.2228
57 | 0.046802 | 0.011768 | -0.046754 | -0.011737 | 4.8317e-05 | 3.0587e-05 | 0.070301 | 0.070301 | 0.070301 | 0.99082 | -0.17614 | 0.9897 | -0.19778 | 19.3136
58 | 0.0046277 | 0.0011594 | -0.0046272 | -0.0011594 | 4.4031e-07 | -3.1273e-08 | 0.0069497 | 0.0069498 | 0.0069498 | 0.99082 | -0.17614 | 0.99072 | -0.17814 | 1.9093
59 | 0.0043309 | 0.0010844 | -0.0043306 | -0.0010844 | 3.5494e-07 | -4.8011e-08 | 0.0065793 | 0.0065794 | 0.0065794 | 0.97946 | -0.39397 | 0.97937 | -0.39569 | 1.8075
60 | -0.0073926 | -0.0018517 | 0.0073938 | 0.0018521 | 1.1422e-06 | 4.2702e-07 | 0.011231 | 0.011231 | 0.011231 | 0.97946 | -0.39397 | 0.97962 | -0.39073 | 3.0854
61 | 0.0026266 | 0.00065737 | -0.0026264 | -0.00065768 | 2.1443e-07 | -3.1459e-07 | 0.0039904 | 0.0039905 | 0.0039905 | 0.97937 | -0.39569 | 0.97928 | -0.39741 | 1.0963
62 | -0.009614 | -0.0024086 | 0.0096201 | 0.0024115 | 6.06e-06 | 2.9236e-06 | 0.014603 | 0.014603 | 0.014603 | 0.97962 | -0.39073 | 0.9803 | -0.3775 | 4.0118
63 | 0.0026264 | 0.00065768 | -0.0026262 | -0.00065784 | 1.0443e-07 | -1.5317e-07 | 0.0039905 | 0.0039906 | 0.0039906 | 0.97928 | -0.39741 | 0.97924 | -0.39824 | 1.0963
64 | -0.0096201 | -0.0024115 | 0.0096247 | 0.0024138 | 4.64e-06 | 2.2377e-06 | 0.014603 | 0.014602 | 0.014603 | 0.9803 | -0.3775 | 0.98081 | -0.36738 | 4.0117
65 | 0.0012084 | 0.00030249 | -0.0012084 | -0.00030284 | 3.7876e-08 | -3.5262e-07 | 0.0018361 | 0.0018362 | 0.0018362 | 0.97924 | -0.39824 | 0.97921 | -0.3989 | 0.50446
66 | -0.01656 | -0.0041521 | 0.01657 | 0.0041576 | 9.3161e-06 | 5.4653e-06 | 0.025125 | 0.025125 | 0.025125 | 0.98081 | -0.36738 | 0.98141 | -0.35558 | 6.9025
67 | 0.0069358 | 0.0017384 | -0.0069356 | -0.0017383 | 2.032e-07 | 6.8287e-08 | 0.010522 | 0.010523 | 0.010523 | 0.98081 | -0.36738 | 0.98078 | -0.368 | 2.8908
68 | 0.0038024 | 0.00095271 | -0.0038023 | -0.00095276 | 1.3026e-07 | -5.282e-08 | 0.0057209 | 0.0057209 | 0.0057209 | 0.989 | -0.21135 | 0.98897 | -0.21206 | 1.5717
69 | 0.027066 | 0.0067939 | -0.027052 | -0.0067854 | 1.3723e-05 | 8.4999e-06 | 0.040726 | 0.040726 | 0.040726 | 0.989 | -0.21135 | 0.98845 | -0.22198 | 11.1886
70 | 0.024436 | 0.0061298 | -0.024436 | -0.0061294 | 5.6831e-07 | 3.4936e-07 | 0.036788 | 0.036788 | 0.036788 | 0.98845 | -0.22198 | 0.98843 | -0.22247 | 10.1067
71 | 0.022273 | 0.0055873 | -0.022262 | -0.0055805 | 1.1041e-05 | 6.7307e-06 | 0.033532 | 0.033532 | 0.033532 | 0.98843 | -0.22247 | 0.98789 | -0.23287 | 9.2121
72 | 0.020767 | 0.0052059 | -0.020767 | -0.0052058 | 1.3784e-07 | 8.3406e-08 | 0.03128 | 0.03128 | 0.03128 | 0.98789 | -0.23287 | 0.98789 | -0.23301 | 8.5935
73 | 0.0018619 | 0.00046645 | -0.0018618 | -0.00046662 | 4.6511e-08 | -1.7302e-07 | 0.0028014 | 0.0028014 | 0.0028014 | 0.98897 | -0.21206 | 0.98894 | -0.21259 | 0.76962
74 | 0.020035 | 0.0050224 | -0.020027 | -0.0050174 | 8.295e-06 | 4.998e-06 | 0.030178 | 0.030178 | 0.030178 | 0.98789 | -0.23301 | 0.98744 | -0.24171 | 8.2908
75 | 0.0028933 | 0.00072496 | -0.0028933 | -0.000725 | 3.6417e-08 | -4.1893e-08 | 0.0043625 | 0.0043625 | 0.0043625 | 0.98689 | -0.25245 | 0.98688 | -0.25271 | 1.1985
76 | -0.0036641 | -0.00091813 | 0.0036642 | 0.00091808 | 1.2158e-07 | -5.7924e-08 | 0.0055246 | 0.0055246 | 0.0055246 | 0.98689 | -0.25245 | 0.98693 | -0.25175 | 1.5178
77 | 0.0022211 | 0.00055654 | -0.0022211 | -0.00055665 | 4.8612e-08 | -1.1657e-07 | 0.003349 | 0.003349 | 0.003349 | 0.98688 | -0.25271 | 0.98685 | -0.25317 | 0.92006
78 | -0.019205 | -0.0048083 | 0.019214 | 0.0048138 | 9.1881e-06 | 5.5067e-06 | 0.028954 | 0.028954 | 0.028954 | 0.98693 | -0.25175 | 0.98744 | -0.24171 | 7.9544
79 | 0.015541 | 0.0038902 | -0.015538 | -0.0038889 | 2.2498e-06 | 1.3002e-06 | 0.023429 | 0.023429 | 0.023429 | 0.98693 | -0.25175 | 0.98677 | -0.25479 | 6.4367
80 | 0.014129 | 0.0035357 | -0.014123 | -0.0035325 | 5.7086e-06 | 3.2252e-06 | 0.021304 | 0.021304 | 0.021304 | 0.98677 | -0.25479 | 0.98633 | -0.26329 | 5.8528
81 | 0.0043838 | 0.0010976 | -0.0043835 | -0.0010976 | 2.9515e-07 | -4.0784e-08 | 0.0066131 | 0.0066132 | 0.0066132 | 0.98633 | -0.26329 | 0.98626 | -0.2647 | 1.8168
82 | 0.0097395 | 0.0024349 | -0.0097353 | -0.0024329 | 4.2109e-06 | 2.0313e-06 | 0.014691 | 0.014691 | 0.014691 | 0.98633 | -0.26329 | 0.98587 | -0.27238 | 4.0361
83 | -0.039554 | -0.0099655 | 0.039579 | 0.0099815 | 2.5475e-05 | 1.607e-05 | 0.060282 | 0.060282 | 0.060282 | 0.97666 | -0.44827 | 0.97734 | -0.43481 | 16.5611
84 | -0.043391 | -0.010937 | 0.043402 | 0.010944 | 1.0829e-05 | 6.8477e-06 | 0.066085 | 0.066085 | 0.066085 | 0.97734 | -0.43481 | 0.97761 | -0.4296 | 18.1553
85 | -0.046089 | -0.011617 | 0.046159 | 0.011661 | 7.0155e-05 | 4.4422e-05 | 0.070175 | 0.070175 | 0.070175 | 0.97761 | -0.4296 | 0.97923 | -0.39784 | 19.2789
86 | -0.052065 | -0.013142 | 0.052129 | 0.013182 | 6.3375e-05 | 4.022e-05 | 0.07915 | 0.07915 | 0.07915 | 0.97923 | -0.39784 | 0.98054 | -0.37246 | 21.7446
87 | -0.054136 | -0.013685 | 0.054203 | 0.013728 | 6.7308e-05 | 4.2741e-05 | 0.082196 | 0.082196 | 0.082196 | 0.98054 | -0.37246 | 0.98187 | -0.34657 | 22.5814
88 | -0.055224 | -0.013984 | 0.055248 | 0.013999 | 2.4821e-05 | 1.5766e-05 | 0.083742 | 0.083742 | 0.083742 | 0.98187 | -0.34657 | 0.98235 | -0.33721 | 23.0062
89 | 0.0020456 | 0.00051238 | -0.0020455 | -0.00051265 | 8.8921e-08 | -2.6655e-07 | 0.0030723 | 0.0030724 | 0.0030724 | 0.99072 | -0.17814 | 0.99067 | -0.17905 | 0.84406
90 | 0.015514 | 0.0039051 | -0.015501 | -0.0038977 | 1.2636e-05 | 7.3184e-06 | 0.023525 | 0.023526 | 0.023526 | 0.98151 | -0.35373 | 0.98064 | -0.37078 | 6.4631
91 | -0.016974 | -0.0042711 | 0.016978 | 0.0042733 | 3.8301e-06 | 2.2564e-06 | 0.025739 | 0.025739 | 0.025739 | 0.98151 | -0.35373 | 0.98175 | -0.34901 | 7.0712
92 | 0.015501 | 0.0038977 | -0.015489 | -0.003891 | 1.1726e-05 | 6.7926e-06 | 0.023526 | 0.023526 | 0.023526 | 0.98064 | -0.37078 | 0.97983 | -0.38663 | 6.4632
93 | -0.035657 | -0.0089617 | 0.03567 | 0.0089701 | 1.3388e-05 | 8.4136e-06 | 0.054054 | 0.054053 | 0.054054 | 0.98175 | -0.34901 | 0.98215 | -0.34115 | 14.8499
94 | 0.018679 | 0.0046883 | -0.018678 | -0.0046874 | 1.6033e-06 | 9.5868e-07 | 0.028314 | 0.028314 | 0.028314 | 0.98175 | -0.34901 | 0.98166 | -0.35081 | 7.7787
95 | 0.018678 | 0.0046874 | -0.018673 | -0.0046848 | 4.2533e-06 | 2.5433e-06 | 0.028314 | 0.028314 | 0.028314 | 0.98166 | -0.35081 | 0.98141 | -0.35558 | 7.7787
96 | 0.0069356 | 0.0017383 | -0.0069344 | -0.0017379 | 1.2174e-06 | 4.0918e-07 | 0.010523 | 0.010523 | 0.010523 | 0.98078 | -0.368 | 0.98059 | -0.37168 | 2.8908
97 | 0.0016992 | 0.00042542 | -0.0016991 | -0.00042583 | 8.6273e-08 | -4.1103e-07 | 0.0025362 | 0.0025363 | 0.0025363 | 0.99686 | -0.059981 | 0.99681 | -0.061047 | 0.6968
98 | 0.0033581 | 0.0008414 | -0.003358 | -0.00084147 | 9.8475e-08 | -7.3223e-08 | 0.0050126 | 0.0050127 | 0.0050127 | 0.99686 | -0.059981 | 0.99683 | -0.060597 | 1.3771
99 | 0.00098447 | 0.00024659 | -0.00098446 | -0.00024673 | 8.7995e-09 | -1.3602e-07 | 0.0014695 | 0.0014696 | 0.0014696 | 0.99683 | -0.060597 | 0.99682 | -0.060785 | 0.40373
100 | 0.001205 | 0.00030155 | -0.001205 | -0.00030199 | 4.4846e-08 | -4.378e-07 | 0.0018132 | 0.0018134 | 0.0018134 | 0.9888 | -0.21536 | 0.98876 | -0.21614 | 0.49818
101 | 0.0078304 | 0.0019555 | -0.0078301 | -0.0019553 | 3.7737e-07 | 1.4962e-07 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.98587 | -0.27238 | 0.98582 | -0.2734 | 3.2463
102 | 0.0066832 | 0.0016679 | -0.0066823 | -0.0016676 | 8.8984e-07 | 2.721e-07 | 0.010085 | 0.010085 | 0.010085 | 0.98582 | -0.2734 | 0.98567 | -0.2762 | 2.7707
103 | 0.0043835 | 0.0010976 | -0.0043823 | -0.0010978 | 1.1972e-06 | -1.6502e-07 | 0.0066132 | 0.0066135 | 0.0066135 | 0.98626 | -0.2647 | 0.98597 | -0.27044 | 1.8169
104 | 0.0036866 | 0.0009234 | -0.0036864 | -0.00092349 | 1.9409e-07 | -8.9021e-08 | 0.0055636 | 0.0055637 | 0.0055637 | 0.98597 | -0.27044 | 0.98591 | -0.27154 | 1.5285
105 | -0.0030187 | -0.00075655 | 0.0030189 | 0.00075628 | 2.7024e-07 | -2.6962e-07 | 0.0045566 | 0.0045564 | 0.0045566 | 0.9858 | -0.27381 | 0.98589 | -0.27193 | 1.2518
106 | -0.0030189 | -0.00075628 | 0.003019 | 0.00075623 | 5.5075e-08 | -5.4963e-08 | 0.0045564 | 0.0045564 | 0.0045564 | 0.98589 | -0.27193 | 0.98591 | -0.27154 | 1.2518

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18627 | 0.047311

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026035 | 0.0006525
1 | 0.0065198 | 0.001634
2 | 0.010961 | 0.0027472
3 | 8.6623e-05 | 2.171e-05
4 | 0.00022793 | 5.7124e-05
5 | 0.00013088 | 3.2802e-05
6 | 0.0026952 | 0.00067547
7 | 0.0024923 | 0.00062462
8 | 0.002393 | 0.00059975
9 | 0.00018129 | 4.5435e-05
10 | 0.00032346 | 8.1066e-05
11 | 9.3098e-05 | 2.3333e-05
12 | 0.00036774 | 9.2165e-05
13 | 0.00023372 | 5.8577e-05
14 | 0.0015665 | 0.0003926
15 | 0.0005931 | 0.00014865
16 | 0.0029701 | 0.00074438
17 | 0.0011334 | 0.00028407
18 | 0.0041691 | 0.0010449
19 | 0.00085758 | 0.00021493
20 | 0.0025778 | 0.00064607
21 | 0.00087267 | 0.00021871
22 | 0.0011149 | 0.00027942
23 | 0.011259 | 0.0028219
24 | 0.013 | 0.003258
25 | 0.003245 | 0.00081327
26 | 0.0079712 | 0.0019978
27 | 0.0018189 | 0.00045585
28 | 0.0067423 | 0.0016898
29 | 0.0015493 | 0.0003883
30 | 0.0023744 | 0.00059508
31 | 0.0050452 | 0.0012644
32 | 0.00086678 | 0.00021723
33 | 0.00064036 | 0.00016049
34 | 0.002308 | 0.00057845
35 | 0.0030617 | 0.00076734
36 | 0.001704 | 0.00042706
37 | 0.0022202 | 0.00055645
38 | 0.0014179 | 0.00035535
39 | 0.0022059 | 0.00055284
40 | 0.0026159 | 0.00065562
41 | 0.0021633 | 0.00054217
42 | 0.0014947 | 0.00037462
43 | 0.0019404 | 0.00048631
44 | 0.00073174 | 0.00018339
45 | 0.0018618 | 0.00046662
46 | 0.00077078 | 0.00019318
47 | 0.00067218 | 0.00016846
48 | 0.0022211 | 0.00055665
49 | 0.00081258 | 0.00020365
50 | 0.0014094 | 0.00035322
51 | 0.0012429 | 0.0003115
52 | 0.0038115 | 0.00095524
53 | 0.0026871 | 0.00067345
54 | 0.0059064 | 0.0014803
55 | 0.0020074 | 0.0005031
56 | 0.0010202 | 0.00025568
57 | 0.0020492 | 0.00051358
58 | 0.0012084 | 0.00030284
59 | 0.0025816 | 0.00064702
60 | 0.0020455 | 0.00051265
61 | 0.0014603 | 0.00036599
62 | 0.0017175 | 0.00043044
63 | 0.0021037 | 0.00052723
64 | 0.0069344 | 0.0017379
65 | 0.0016991 | 0.00042583
66 | 0.0023736 | 0.00059488
67 | 0.00098446 | 0.00024673
68 | 0.0017201 | 0.0004311
69 | 0.001205 | 0.00030199
70 | 0.0019049 | 0.00047741
71 | 0.0011469 | 0.00028744
72 | 0.00034822 | 8.7272e-05
73 | 0.00069569 | 0.00017436
74 | 0.0030187 | 0.00075655
75 | 0.0006674 | 0.00016727

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1