## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1206-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1206-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1206-14_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1206-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1206-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1206-14_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1206-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1206-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1206-14_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1206-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1206-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1206-14_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1206-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1206-14_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1206-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1206-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1206-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1206-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1206-14_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1206-14_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1206-14_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1206-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1206-14_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1206-14_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1206-14_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1206-14_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1206-14_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1206-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1206-14_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1206-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1206-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1206-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1206-14_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1206-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1206-14_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1206-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1206-14_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1206-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1206-14_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1206-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1206-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1206-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1206-14_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1206-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1206-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1206-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1206-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1206-14_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1206-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1206-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1206-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1206-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1206-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1206-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1206-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1206-14_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1206-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1206-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1206-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1206-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1206-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1206-14_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1206-14_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1206-14_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1206-14_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1206-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1206-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1206-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1206-14_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1206-14_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1206-14_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1206-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1206-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1206-14_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1206-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1206-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1206-14_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1206-14_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1206-14_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1206-14_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1206-14_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1206-14_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1206-14_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1206-14_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1206-14_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1206-14_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1206-14_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1206-14_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1206-14_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1206-14_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1206-14_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1206-14_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1206-14_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1206-14_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1206-14_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1206-14_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1206-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1206-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1206-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1206-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1206-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1206-14_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1206-14_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1206-14_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1206-14_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1206-14_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1206-14_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1206-14_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1206-14_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1206-14_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1206-14_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1206-14_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1206-14_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1206-14_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1206-14_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1206-14_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1206-14_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1206-14_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1206-14_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1206-14_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1206-14_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1206-14_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1206-14_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1206-14_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1206-14_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1206-14_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1206-14_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1206-14_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1206-14_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1206-14_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1206-14_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1206-14_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1206-14_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1206-14_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1206-14_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1206-14_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1206-14_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1206-14_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1206-14_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1206-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1206-14_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1206-14_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1206-14_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1206-14_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1206-14_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1206-14_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1206-14_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1206-14_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1206-14_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1206-14_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1206-14_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1206-14_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1206-14_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1206-14_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1206-14_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1206-14_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1206-14_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1206-14_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1206-14_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1206-14_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1206-14_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1206-14_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1206-14_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1206-14_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1206-14_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_11_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1206-14_0_5_load_0 | 0 | 0.0032246 | 0.00080815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1206-14_0_5_load_1 | 1 | 0.0021415 | 0.00053672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1206-14_0_5_load_2 | 2 | 0.0088545 | 0.0022192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1206-14_0_5_load_3 | 3 | 0.0032533 | 0.00081536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1206-14_0_5_load_4 | 4 | 0.0019389 | 0.00048594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1206-14_0_5_load_91 | 5 | 0.0020006 | 0.00050139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1206-14_0_5_load_9 | 6 | 0.0039133 | 0.00098076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1206-14_0_5_load_25 | 7 | 0.0050245 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1206-14_0_5_load_11 | 9 | 0.0051744 | 0.0012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1206-14_0_5_load_5 | 10 | 0.0028227 | 0.00070744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1206-14_0_5_load_6 | 11 | 0.0035466 | 0.00088886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1206-14_0_5_load_7 | 12 | 0.0091719 | 0.0022987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1206-14_0_5_load_8 | 13 | 0.0038166 | 0.00095654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1206-14_0_5_load_69 | 15 | 0.0031721 | 0.000795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1206-14_0_5_load_67 | 16 | 0.0053105 | 0.0013309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1206-14_0_5_load_21 | 17 | 0.0033759 | 0.00084608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1206-14_0_5_load_18 | 18 | 0.0061333 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1206-14_0_5_load_79 | 20 | 0.004637 | 0.0011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1206-14_0_5_load_19 | 21 | 0.0037803 | 0.00094743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1206-14_0_5_load_111 | 22 | 0.01285 | 0.0032206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1206-14_0_5_load_108 | 23 | 0.002009 | 0.00050351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1206-14_0_5_load_12 | 24 | 0.010705 | 0.002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1206-14_0_5_load_13 | 25 | 0.011708 | 0.0029343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1206-14_0_5_load_38 | 29 | 0.0039135 | 0.00098082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1206-14_0_5_load_44 | 30 | 0.0027604 | 0.00069181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1206-14_0_5_load_62 | 32 | 0.018392 | 0.0046095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1206-14_0_5_load_36 | 33 | 0.0050406 | 0.0012633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1206-14_0_5_load_37 | 34 | 0.0054922 | 0.0013765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1206-14_0_5_load_83 | 36 | 0.0039175 | 0.00098181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1206-14_0_5_load_65 | 37 | 0.0058612 | 0.0014689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1206-14_0_5_load_61 | 38 | 0.011151 | 0.0027948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1206-14_0_5_load_46 | 39 | 0.004335 | 0.0010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1206-14_0_5_load_35 | 40 | 0.0030877 | 0.00077386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1206-14_0_5_load_22 | 41 | 0.0042051 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1206-14_0_5_load_23 | 42 | 0.0053065 | 0.0013299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1206-14_0_5_load_26 | 44 | 0.0026821 | 0.00067221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1206-14_0_5_load_27 | 45 | 0.006477 | 0.0016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1206-14_0_5_load_33 | 46 | 0.001814 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1206-14_0_5_load_47 | 47 | 0.0068903 | 0.0017269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1206-14_0_5_load_34 | 48 | 0.0018166 | 0.00045528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1206-14_0_5_load_48 | 49 | 0.0046704 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1206-14_0_5_load_28 | 50 | 0.004929 | 0.0012353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1206-14_0_5_load_29 | 51 | 0.0039709 | 0.00099521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1206-14_0_5_load_30 | 52 | 0.0052193 | 0.0013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1206-14_0_5_load_31 | 53 | 0.0026025 | 0.00065225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1206-14_0_5_load_32 | 54 | 0.004039 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1206-14_0_5_load_106 | 55 | 0.0085055 | 0.0021317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1206-14_0_5_load_50 | 56 | 0.0054797 | 0.0013733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1206-14_0_5_load_51 | 57 | 0.0058422 | 0.0014642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1206-14_0_5_load_39 | 58 | 0.0039156 | 0.00098135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1206-14_0_5_load_40 | 59 | 0.0040413 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1206-14_0_5_load_42 | 60 | 0.0036798 | 0.00092226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1206-14_0_5_load_43 | 61 | 0.004534 | 0.0011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1206-14_0_5_load_150 | 62 | 0.0027516 | 0.00068961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1206-14_0_5_load_104 | 63 | 0.0046677 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1206-14_0_5_load_151 | 64 | 0.0020951 | 0.00052508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1206-14_0_5_load_49 | 65 | 0.0045569 | 0.0011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1206-14_0_5_load_68 | 67 | 0.0058234 | 0.0014595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1206-14_0_5_load_102 | 69 | 0.0054203 | 0.0013585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1206-14_0_5_load_99 | 70 | 0.0062624 | 0.0015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1206-14_0_5_load_52 | 71 | 0.00060126 | 0.00015069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1206-14_0_5_load_55 | 75 | 0.00016279 | 4.0798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1206-14_0_5_load_142 | 76 | 0.00096013 | 0.00024063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1206-14_0_5_load_78 | 77 | 0.0029576 | 0.00074125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1206-14_0_5_load_58 | 78 | 0.0010527 | 0.00026384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1206-14_0_5_load_168 | 79 | 0.0014467 | 0.00036257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1206-14_0_5_load_136 | 82 | 0.00029999 | 7.5184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1206-14_0_5_load_137 | 83 | 0.00062892 | 0.00015762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1206-14_0_5_load_138 | 84 | 0.00039299 | 9.8493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1206-14_0_5_load_139 | 85 | 0.00060828 | 0.00015245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1206-14_0_5_load_140 | 87 | 0.00048132 | 0.00012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1206-14_0_5_load_141 | 88 | 0.00047108 | 0.00011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1206-14_0_5_load_146 | 90 | 0.00099112 | 0.0002484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1206-14_0_5_load_127 | 91 | 0.00039805 | 9.976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1206-14_0_5_load_113 | 94 | 0.00054186 | 0.0001358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1206-14_0_5_load_70 | 95 | 0.00036033 | 9.0308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1206-14_0_5_load_56 | 96 | 0.0025683 | 0.00064368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1206-14_0_5_load_57 | 97 | 0.0021507 | 0.00053901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1206-14_0_5_load_66 | 98 | 0.0073031 | 0.0018303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1206-14_0_5_load_64 | 99 | 0.0043273 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1206-14_0_5_load_72 | 100 | 0.00054394 | 0.00013632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1206-14_0_5_load_114 | 101 | 0.0011328 | 0.0002839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1206-14_0_5_load_131 | 102 | 0.00080766 | 0.00020242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1206-14_0_5_load_129 | 103 | 0.00025751 | 6.4537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1206-14_0_5_load_128 | 104 | 0.00046838 | 0.00011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1206-14_0_5_load_135 | 105 | 0.00033393 | 8.3691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1206-14_0_5_load_132 | 106 | 0.0013141 | 0.00032936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1206-14_0_5_load_118 | 107 | 0.0026835 | 0.00067255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1206-14_0_5_load_119 | 108 | 0.00093086 | 0.0002333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1206-14_0_5_load_121 | 110 | 0.00064125 | 0.00016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1206-14_0_5_load_148 | 113 | 0.0011737 | 0.00029416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1206-14_0_5_load_123 | 114 | 0.00052723 | 0.00013214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1206-14_0_5_load_125 | 115 | 0.0006128 | 0.00015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1206-14_0_5_load_124 | 116 | 0.0012488 | 0.00031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1206-14_0_5_load_130 | 118 | 0.0020739 | 0.00051976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1206-14_0_5_load_133 | 120 | 0.00054532 | 0.00013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1206-14_0_5_load_134 | 121 | 0.00054612 | 0.00013687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1206-14_0_5_load_147 | 122 | 0.00081363 | 0.00020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1206-14_0_5_load_165 | 123 | 0.00047896 | 0.00012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1206-14_0_5_load_149 | 125 | 0.001505 | 0.00037719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1206-14_0_5_load_153 | 126 | 0.0028347 | 0.00071043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1206-14_0_5_load_164 | 128 | 0.00030659 | 7.6838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1206-14_0_5_load_159 | 129 | 0.00049083 | 0.00012301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1206-14_0_5_load_155 | 130 | 0.0012901 | 0.00032333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1206-14_0_5_load_160 | 132 | 0.0011045 | 0.00027682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1206-14_0_5_load_158 | 133 | 0.0016464 | 0.00041264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1206-14_0_5_load_161 | 134 | 0.0006628 | 0.00016611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1206-14_0_5_load_167 | 135 | 0.00087611 | 0.00021957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1206-14_0_5_load_162 | 136 | 0.00032358 | 8.1097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1206-14_0_5_load_163 | 137 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1206-14_0_5_load_81 | 138 | 0.0065665 | 0.0016457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1206-14_0_5_load_73 | 139 | 0.0045912 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1206-14_0_5_load_74 | 140 | 0.0023028 | 0.00057715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1206-14_0_5_load_75 | 141 | 0.003231 | 0.00080977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1206-14_0_5_load_76 | 142 | 0.003783 | 0.0009481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1206-14_0_5_load_77 | 143 | 0.0090612 | 0.002271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1206-14_0_5_load_92 | 144 | 0.0022895 | 0.00057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1206-14_0_5_load_89 | 145 | 0.0052733 | 0.0013216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1206-14_0_5_load_94 | 146 | 0.0025134 | 0.00062991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1206-14_0_5_load_90 | 147 | 0.0034734 | 0.00087053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1206-14_0_5_load_80 | 148 | 0.005782 | 0.0014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1206-14_0_5_load_82 | 149 | 0.010461 | 0.0026217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1206-14_0_5_load_84 | 150 | 0.0088415 | 0.0022159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1206-14_0_5_load_103 | 151 | 0.01122 | 0.002812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1206-14_0_5_load_85 | 152 | 0.0022935 | 0.0005748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1206-14_0_5_load_86 | 153 | 0.0014857 | 0.00037236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1206-14_0_5_load_87 | 154 | 0.0050989 | 0.0012779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1206-14_0_5_load_88 | 155 | 0.0048067 | 0.0012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1206-14_0_5_load_96 | 156 | 0.0058867 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1206-14_0_5_load_97 | 157 | 0.0033234 | 0.00083293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1206-14_0_5_load_95 | 158 | 0.0024942 | 0.0006251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1206-14_0_5_load_100 | 159 | 0.0022904 | 0.00057404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1206-14_0_5_load_98 | 160 | 0.0019074 | 0.00047805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1206-14_0_5_load_110 | 162 | 0.0016979 | 0.00042555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1206-14_0_5_load_107 | 163 | 0.0015023 | 0.00037651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1206-14_0_5_load_112 | 164 | 0.0087812 | 0.0022008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1206-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0048223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1206-14_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00038584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1206-14_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1206-14_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1206-14_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0074194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_1206-14_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1206-14_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0095974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_1206-14_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1206-14_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1206-14_0_5_line_9 |  | 7 | 42 | 0.0056809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1206-14_0_5_line_10 |  | 8 | 17 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1206-14_0_5_line_11 |  | 8 | 18 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1206-14_0_5_line_12 |  | 9 | 19 | 0.077159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1206-14_0_5_line_13 |  | 9 | 20 | 0.04329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1206-14_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1206-14_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.016046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1206-14_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.026267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1206-14_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0039497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1206-14_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1206-14_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1206-14_0_5_line_20 |  | 15 | 66 | 0.012781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1206-14_0_5_line_21 |  | 16 | 67 | 0.016989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1206-14_0_5_line_22 |  | 18 | 21 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1206-14_0_5_line_23 |  | 19 | 22 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1206-14_0_5_line_24 |  | 19 | 23 | 0.0067526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1206-14_0_5_line_25 |  | 23 | 163 | 0.013736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1206-14_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1206-14_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.018599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1206-14_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.030946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1206-14_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.050136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1206-14_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.022612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1206-14_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.028048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1206-14_0_5_line_32 |  | 28 | 31 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1206-14_0_5_line_33 |  | 28 | 32 | 0.11522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1206-14_0_5_line_34 |  | 29 | 34 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1206-14_0_5_line_35 |  | 30 | 35 | 0.0036331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1206-14_0_5_line_36 |  | 31 | 36 | 0.0080889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1206-14_0_5_line_37 |  | 31 | 37 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1206-14_0_5_line_38 |  | 32 | 38 | 0.062297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1206-14_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1206-14_0_5_line_40 |  | 35 | 61 | 0.029605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1206-14_0_5_line_41 |  | 35 | 58 | 0.010594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1206-14_0_5_line_42 |  | 36 | 138 | 0.010173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1206-14_0_5_line_43 |  | 37 | 99 | 0.046473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1206-14_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.013491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1206-14_0_5_line_45 |  | 40 | 48 | 0.012713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1206-14_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 6.8645e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1206-14_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.015892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1206-14_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1206-14_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0062054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1206-14_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0097839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1206-14_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1206-14_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0053176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1206-14_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1206-14_0_5_line_54 |  | 49 | 65 | 0.0029582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1206-14_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1206-14_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.006388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1206-14_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1206-14_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1206-14_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.01175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1206-14_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1206-14_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0059831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1206-14_0_5_line_62 |  | 57 | 68 | 0.010851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1206-14_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1206-14_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1206-14_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1206-14_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1206-14_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.0044415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1206-14_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1206-14_0_5_line_69 |  | 66 | 98 | 0.039927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1206-14_0_5_line_70 |  | 66 | 97 | 0.031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1206-14_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.023754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1206-14_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0055575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1206-14_0_5_line_73 |  | 69 | 151 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1206-14_0_5_line_74 |  | 70 | 160 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1206-14_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.17522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1206-14_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.59307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1206-14_0_5_line_77 |  | 72 | 74 | 0.11993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1206-14_0_5_line_78 |  | 72 | 75 | 0.0744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1206-14_0_5_line_79 |  | 72 | 76 | 0.14014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1206-14_0_5_line_80 |  | 73 | 77 | 0.067551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1206-14_0_5_line_81 |  | 73 | 78 | 0.019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1206-14_0_5_line_82 |  | 74 | 79 | 0.054279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1206-14_0_5_line_83 |  | 74 | 80 | 0.13964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1206-14_0_5_line_84 |  | 75 | 81 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1206-14_0_5_line_85 |  | 76 | 87 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1206-14_0_5_line_86 |  | 78 | 96 | 0.018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1206-14_0_5_line_87 |  | 80 | 92 | 0.11897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1206-14_0_5_line_88 |  | 80 | 93 | 0.13797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1206-14_0_5_line_89 |  | 80 | 94 | 0.068945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1206-14_0_5_line_90 |  | 81 | 95 | 0.021864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1206-14_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.021658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1206-14_0_5_line_92 |  | 82 | 84 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1206-14_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1206-14_0_5_line_94 |  | 85 | 86 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1206-14_0_5_line_95 |  | 86 | 89 | 0.013703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1206-14_0_5_line_96 |  | 86 | 88 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1206-14_0_5_line_97 |  | 87 | 88 | 0.028748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1206-14_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.005462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1206-14_0_5_line_99 |  | 89 | 91 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1206-14_0_5_line_100 |  | 91 | 115 | 0.1363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1206-14_0_5_line_101 |  | 92 | 103 | 0.040457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1206-14_0_5_line_102 |  | 92 | 104 | 0.14257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1206-14_0_5_line_103 |  | 93 | 105 | 0.022419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1206-14_0_5_line_104 |  | 93 | 106 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1206-14_0_5_line_105 |  | 94 | 101 | 0.023362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1206-14_0_5_line_106 |  | 95 | 100 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1206-14_0_5_line_107 |  | 96 | 97 | 0.023661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1206-14_0_5_line_108 |  | 98 | 99 | 0.021055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1206-14_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.13888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1206-14_0_5_line_110 |  | 102 | 118 | 0.0047708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1206-14_0_5_line_111 |  | 103 | 119 | 0.052201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1206-14_0_5_line_112 |  | 105 | 122 | 0.002276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1206-14_0_5_line_113 |  | 106 | 120 | 0.037649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1206-14_0_5_line_114 |  | 107 | 108 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1206-14_0_5_line_115 |  | 107 | 109 | 0.073027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1206-14_0_5_line_116 |  | 108 | 110 | 0.0028705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1206-14_0_5_line_117 |  | 109 | 111 | 0.096222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1206-14_0_5_line_118 |  | 110 | 112 | 0.12667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1206-14_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.0052553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1206-14_0_5_line_120 |  | 112 | 123 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1206-14_0_5_line_121 |  | 112 | 124 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1206-14_0_5_line_122 |  | 113 | 125 | 0.059486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1206-14_0_5_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0060722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1206-14_0_5_line_124 |  | 116 | 117 | 0.028948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1206-14_0_5_line_125 |  | 117 | 118 | 0.12094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1206-14_0_5_line_126 |  | 119 | 126 | 0.051882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1206-14_0_5_line_127 |  | 119 | 127 | 0.030754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1206-14_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.0061137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1206-14_0_5_line_129 |  | 123 | 137 | 0.020655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1206-14_0_5_line_130 |  | 124 | 135 | 0.028824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1206-14_0_5_line_131 |  | 127 | 128 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1206-14_0_5_line_132 |  | 127 | 129 | 0.038038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1206-14_0_5_line_133 |  | 129 | 131 | 0.038583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1206-14_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1206-14_0_5_line_135 |  | 131 | 132 | 0.025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1206-14_0_5_line_136 |  | 132 | 135 | 0.046335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1206-14_0_5_line_137 |  | 133 | 134 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1206-14_0_5_line_138 |  | 134 | 136 | 0.0089446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1206-14_0_5_line_139 |  | 136 | 137 | 0.061799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1206-14_0_5_line_140 |  | 138 | 148 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1206-14_0_5_line_141 |  | 139 | 140 | 0.020918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1206-14_0_5_line_142 |  | 139 | 141 | 0.00048451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1206-14_0_5_line_143 |  | 140 | 142 | 0.0039879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1206-14_0_5_line_144 |  | 141 | 143 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1206-14_0_5_line_145 |  | 142 | 144 | 0.018276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1206-14_0_5_line_146 |  | 143 | 145 | 0.061386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1206-14_0_5_line_147 |  | 144 | 146 | 0.0028425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1206-14_0_5_line_148 |  | 145 | 147 | 0.0019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1206-14_0_5_line_149 |  | 146 | 158 | 0.0097561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1206-14_0_5_line_150 |  | 148 | 149 | 0.00563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1206-14_0_5_line_151 |  | 149 | 150 | 0.01056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1206-14_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1206-14_0_5_line_153 |  | 152 | 153 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1206-14_0_5_line_154 |  | 152 | 154 | 0.0013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1206-14_0_5_line_155 |  | 153 | 155 | 0.0082956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1206-14_0_5_line_156 |  | 155 | 156 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1206-14_0_5_line_157 |  | 156 | 157 | 0.02641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1206-14_0_5_line_158 |  | 157 | 161 | 0.0046799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1206-14_0_5_line_159 |  | 158 | 159 | 0.0039718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1206-14_0_5_line_160 |  | 159 | 160 | 0.0085397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1206-14_0_5_line_161 |  | 161 | 162 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1206-14_0_5_line_162 |  | 161 | 163 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1206-14_0_5_line_163 |  | 162 | 164 | 0.0051948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1206-14_0_5_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 165 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2691881.3324 | 1186069.9693 | 2691886.1401 | 1186069.5947
1 | 2691880.9477 | 1186069.9993 | 2691881.3324 | 1186069.9693
2 | 2691886.1401 | 1186069.5947 | 2691895.2307 | 1186068.8865 | 2691897.7808 | 1186069.2387
3 | 2691864.8962 | 1186071.2498 | 2691880.9477 | 1186069.9993
4 | 2691905.1304 | 1186070.2539 | 2691897.7808 | 1186069.2387
5 | 2691856.4817 | 1186071.9053 | 2691864.8962 | 1186071.2498
6 | 2691914.6376 | 1186071.567 | 2691905.1304 | 1186070.2539
7 | 2691849.7901 | 1186090.6924 | 2691854.0465 | 1186082.8861 | 2691855.8243 | 1186077.4432 | 2691856.4817 | 1186071.9053
8 | 2691856.4817 | 1186071.9053 | 2691839.0435 | 1186072.3365
9 | 2691914.6376 | 1186071.567 | 2691920.265 | 1186072.3442
10 | 2691849.7901 | 1186090.6924 | 2691841.9912 | 1186100.31
11 | 2691849.7901 | 1186090.6924 | 2691854.7354 | 1186099.1736 | 2691862.1168 | 1186108.5081
12 | 2691763.1654 | 1186061.3131 | 2691772.7946 | 1186063.473 | 2691815.4128 | 1186072.9209 | 2691839.0435 | 1186072.3365
13 | 2691839.0435 | 1186072.3365 | 2691831.5496 | 1186029.7003
14 | 2692020.6987 | 1185880.1874 | 2692033.833 | 1185878.071 | 2692033.833 | 1185878.071
15 | 2692004.8574 | 1185882.74 | 2692020.6987 | 1185880.1874
16 | 2692033.833 | 1185878.071 | 2692039.1102 | 1185903.8027
17 | 2692039.9037 | 1185907.6719 | 2692039.1102 | 1185903.8027
18 | 2692039.9037 | 1185907.6719 | 2692055.3412 | 1185905.5577
19 | 2692039.9037 | 1185907.6719 | 2692041.2944 | 1185922.1708
20 | 2692068.0042 | 1185903.8234 | 2692055.3412 | 1185905.5577
21 | 2692042.9165 | 1185939.0825 | 2692041.2944 | 1185922.1708
22 | 2691874.102 | 1186122.8823 | 2691871.3337 | 1186120.1636 | 2691862.1168 | 1186108.5081
23 | 2691763.1654 | 1186061.3131 | 2691759.0354 | 1186060.3825 | 2691737.7325 | 1186055.3297
24 | 2691763.1654 | 1186061.3131 | 2691759.4567 | 1186055.6701
25 | 2691751.9122 | 1186044.191 | 2691759.4567 | 1186055.6701
26 | 2692074.7017 | 1186084.2296 | 2692071.4457 | 1186081.5556 | 2692070.3997 | 1186074.6351
27 | 2692077.9043 | 1186057.6175 | 2692070.3997 | 1186074.6351
28 | 2692046.8765 | 1186058.3078 | 2692068.9794 | 1186057.8026 | 2692077.9043 | 1186057.6175
29 | 2692077.9043 | 1186057.6175 | 2692104.2128 | 1186057.0993 | 2692098.6708 | 1186040.7927 | 2692096.4538 | 1186034.5769
30 | 2692046.8765 | 1186058.3078 | 2692035.5157 | 1186077.8585
31 | 2692046.8765 | 1186058.3078 | 2692019.0439 | 1186054.8384
32 | 2692096.4538 | 1186034.5769 | 2692092.2682 | 1186024.8619
33 | 2692096.4538 | 1186034.5769 | 2692114.9313 | 1186031.1143 | 2692112.8499 | 1185999.718 | 2692109.44 | 1185978.7634 | 2692110.2272 | 1185957.8622 | 2692105.7878 | 1185935.4871
34 | 2692035.5157 | 1186077.8585 | 2692028.9627 | 1186089.1356
35 | 2692015.4387 | 1186054.389 | 2692019.0439 | 1186054.8384
36 | 2692092.2682 | 1186024.8619 | 2692084.1817 | 1186025.0623
37 | 2692092.2682 | 1186024.8619 | 2692086.5981 | 1186009.5133
38 | 2692108.7278 | 1185873.7414 | 2692108.7278 | 1185873.7414 | 2692104.1165 | 1185900.6209 | 2692104.1711 | 1185927.3387 | 2692105.7878 | 1185935.4871
39 | 2692028.9627 | 1186089.1356 | 2692021.7644 | 1186101.5231
40 | 2692015.4387 | 1186054.389 | 2692001.8234 | 1186052.8679 | 2691991.0986 | 1186055.9496 | 2691986.9036 | 1186058.1702
41 | 2692015.4387 | 1186054.389 | 2692009.9516 | 1186063.4516
42 | 2692074.0399 | 1186025.19 | 2692074.2721 | 1186025.3078 | 2692084.1817 | 1186025.0623
43 | 2692077.3702 | 1185964.0821 | 2692081.2904 | 1185989.304 | 2692084.0397 | 1186002.588 | 2692086.5981 | 1186009.5133
44 | 2691905.1054 | 1186121.1638 | 2691914.2302 | 1186111.2271
45 | 2691922.5273 | 1186101.5972 | 2691915.8713 | 1186109.44 | 2691914.2302 | 1186111.2271
46 | 2691920.265 | 1186072.3442 | 2691920.333 | 1186072.3536
47 | 2691936.0753 | 1186074.5279 | 2691920.333 | 1186072.3536
48 | 2691936.0753 | 1186074.5279 | 2691929.9021 | 1186088.5848
49 | 2691936.0753 | 1186074.5279 | 2691942.276 | 1186074.2863
50 | 2691929.9021 | 1186088.5848 | 2691925.9681 | 1186097.5429 | 2691925.9681 | 1186097.5429
51 | 2691952.6005 | 1186073.8841 | 2691942.276 | 1186074.2863
52 | 2691922.5273 | 1186101.5972 | 2691925.9681 | 1186097.5429
53 | 2691969.576 | 1186067.3424 | 2691965.8906 | 1186069.2933 | 2691952.8609 | 1186073.8739 | 2691952.6005 | 1186073.8841
54 | 2691969.576 | 1186067.3424 | 2691972.1905 | 1186065.9585
55 | 2691986.8987 | 1185937.2311 | 2691978.4233 | 1185919.3836
56 | 2691989.5056 | 1185943.0566 | 2691989.0373 | 1185941.7345 | 2691986.8987 | 1185937.2311
57 | 2691972.1862 | 1185906.2495 | 2691978.4233 | 1185919.3836
58 | 2691995.3515 | 1185959.5611 | 2691989.5056 | 1185943.0566
59 | 2691967.146 | 1185895.6359 | 2691972.1862 | 1185906.2495
60 | 2691995.3515 | 1185959.5611 | 2691999.3976 | 1185970.9844
61 | 2692000.398 | 1185976.8232 | 2692000.2073 | 1185973.2704 | 2691999.3976 | 1185970.9844
62 | 2691998.5933 | 1185987.4101 | 2692000.5692 | 1185980.0136 | 2692000.398 | 1185976.8232
63 | 2692009.9516 | 1186063.4516 | 2692002.6402 | 1186075.5272
64 | 2692002.6402 | 1186075.5272 | 2691996.4212 | 1186085.7985
65 | 2691996.4212 | 1186085.7985 | 2691987.3788 | 1186100.733
66 | 2691986.9036 | 1186058.1702 | 2691973.8922 | 1186065.0577
67 | 2691985.0784 | 1186104.5324 | 2691987.3788 | 1186100.733
68 | 2691972.1905 | 1186065.9585 | 2691973.8922 | 1186065.0577
69 | 2692068.0042 | 1185903.8234 | 2692074.1365 | 1185943.2771
70 | 2692068.0042 | 1185903.8234 | 2692064.7083 | 1185882.8928 | 2692064.1963 | 1185872.7783
71 | 2691998.5933 | 1185987.4101 | 2692020.944 | 1185995.4535
72 | 2691998.5933 | 1185987.4101 | 2691993.0445 | 1185987.0999
73 | 2692032.7426 | 1185999.6994 | 2692020.944 | 1185995.4535
74 | 2691976.8935 | 1185986.1969 | 2691993.0445 | 1185987.0999
75 | 2692535.526 | 1185203.4707 | 2692484.3658 | 1185283.1647 | 2692445.5389 | 1185353.7077
76 | 2692068.8848 | 1185811.812 | 2692445.5389 | 1185353.7077
77 | 2692535.526 | 1185203.4707 | 2692577.9418 | 1185139.9301 | 2692599.8381 | 1185124.3808 | 2692614.5366 | 1185116.2139
78 | 2692535.526 | 1185203.4707 | 2692490.8799 | 1185143.9551
79 | 2692535.526 | 1185203.4707 | 2692665.8771 | 1185254.9401
80 | 2692068.8848 | 1185811.812 | 2692001.8264 | 1185803.6685
81 | 2692068.8848 | 1185811.812 | 2692065.8918 | 1185831.3333
82 | 2692571.9615 | 1185085.3364 | 2692594.5616 | 1185096.8596 | 2692610.1985 | 1185106.4962 | 2692614.5366 | 1185116.2139
83 | 2692726.5112 | 1185034.8607 | 2692720.7915 | 1185040.9205 | 2692692.0381 | 1185070.8724 | 2692614.5366 | 1185116.2139
84 | 2692484.4498 | 1185135.3834 | 2692490.8799 | 1185143.9551
85 | 2692665.8771 | 1185254.9401 | 2692672.8549 | 1185264.6948
86 | 2692063.1594 | 1185849.1556 | 2692065.8918 | 1185831.3333
87 | 2692810.9124 | 1184950.803 | 2692726.5112 | 1185034.8607
88 | 2692612.1853 | 1184970.1294 | 2692720.7915 | 1185040.9205 | 2692726.5112 | 1185034.8607
89 | 2692726.5112 | 1185034.8607 | 2692744.7091 | 1185061.5037 | 2692770.2827 | 1185087.7988
90 | 2692484.4498 | 1185135.3834 | 2692462.5982 | 1185136.1259
91 | 2692644.2233 | 1185331.336 | 2692664.1786 | 1185322.9186
92 | 2692680.8831 | 1185315.8724 | 2692664.1786 | 1185322.9186
93 | 2692680.8831 | 1185315.8724 | 2692691.5025 | 1185311.393
94 | 2692702.8387 | 1185306.6112 | 2692691.5025 | 1185311.393
95 | 2692715.8673 | 1185302.2545 | 2692702.8387 | 1185306.6112
96 | 2692702.8387 | 1185306.6112 | 2692689.5806 | 1185288.0769
97 | 2692672.8549 | 1185264.6948 | 2692689.5806 | 1185288.0769
98 | 2692717.3456 | 1185296.9963 | 2692715.8673 | 1185302.2545
99 | 2692715.8673 | 1185302.2545 | 2692727.2678 | 1185300.0715
100 | 2692727.2678 | 1185300.0715 | 2692764.6965 | 1185292.9043 | 2692798.0968 | 1185293.0661 | 2692849.1927 | 1185290.1558 | 2692862.732 | 1185288.7705
101 | 2692810.9124 | 1184950.803 | 2692839.9733 | 1184922.6556
102 | 2692810.9124 | 1184950.803 | 2692749.3439 | 1184889.4107 | 2692730.3127 | 1184857.3959 | 2692724.9191 | 1184839.8308
103 | 2692612.1853 | 1184970.1294 | 2692619.2435 | 1184948.8505
104 | 2692612.1853 | 1184970.1294 | 2692604.5496 | 1184967.7988 | 2692594.8274 | 1184978.8417
105 | 2692770.2827 | 1185087.7988 | 2692786.5705 | 1185104.5461
106 | 2692440.8022 | 1185136.8664 | 2692462.5982 | 1185136.1259
107 | 2692063.1594 | 1185849.1556 | 2692063.0398 | 1185849.9352 | 2692064.1963 | 1185872.7783
108 | 2692074.1365 | 1185943.2771 | 2692077.3702 | 1185964.0821
109 | 2692786.5705 | 1185104.5461 | 2692924.2172 | 1185123.0461
110 | 2692924.2172 | 1185123.0461 | 2692928.3732 | 1185125.389
111 | 2692877.4698 | 1184886.3378 | 2692839.9733 | 1184922.6556
112 | 2692619.96 | 1184946.6902 | 2692619.2435 | 1184948.8505
113 | 2692572.8444 | 1185006.9267 | 2692575.2339 | 1184995.1298 | 2692589.7165 | 1184984.6469 | 2692594.8274 | 1184978.8417
114 | 2693072.431 | 1184649.5715 | 2693074.3924 | 1184636.1122 | 2693074.9575 | 1184632.2359
115 | 2693080.6583 | 1184559.5943 | 2693081.2249 | 1184580.1161 | 2693075.7767 | 1184626.6165 | 2693074.9575 | 1184632.2359
116 | 2693072.431 | 1184649.5715 | 2693072.017 | 1184652.412
117 | 2693163.0814 | 1184513.6348 | 2693154.6169 | 1184519.4069 | 2693138.2786 | 1184524.3894 | 2693115.1769 | 1184530.8123 | 2693096.5755 | 1184544.3652 | 2693084.579 | 1184556.8534 | 2693080.6583 | 1184559.5943
118 | 2693006.1148 | 1184756.4618 | 2693046.1944 | 1184714.5907 | 2693066.2735 | 1184684.0165 | 2693071.1366 | 1184658.4535 | 2693072.017 | 1184652.412
119 | 2693163.0814 | 1184513.6348 | 2693165.6879 | 1184509.0714
120 | 2693006.1148 | 1184756.4618 | 2693010.1082 | 1184765.2515 | 2693012.1419 | 1184768.3577
121 | 2693006.1148 | 1184756.4618 | 2692994.1784 | 1184769.0512
122 | 2693171.4163 | 1184450.4354 | 2693168.6142 | 1184503.948 | 2693165.6879 | 1184509.0714
123 | 2692862.732 | 1185288.7705 | 2692868.7727 | 1185288.1524
124 | 2693018.0408 | 1185206.0101 | 2693002.8819 | 1185227.5773 | 2693000.954 | 1185229.3012
125 | 2693018.0408 | 1185206.0101 | 2692939.9949 | 1185131.9408 | 2692928.3732 | 1185125.389
126 | 2692840.493 | 1184849.8416 | 2692877.4698 | 1184886.3378
127 | 2692900.6249 | 1184866.0282 | 2692877.4698 | 1184886.3378
128 | 2692571.6307 | 1185012.9187 | 2692572.8444 | 1185006.9267
129 | 2693024.5981 | 1184784.4916 | 2693021.3086 | 1184782.3585 | 2693012.1419 | 1184768.3577
130 | 2692994.1784 | 1184769.0512 | 2692993.6146 | 1184793.0688 | 2692992.5867 | 1184797.7574
131 | 2692900.6249 | 1184866.0282 | 2692916.0949 | 1184849.9921
132 | 2692900.6249 | 1184866.0282 | 2692938.652 | 1184866.922
133 | 2692977.2244 | 1184867.8285 | 2692938.652 | 1184866.922
134 | 2692977.2244 | 1184867.8285 | 2692994.4697 | 1184868.2686
135 | 2692977.2244 | 1184867.8285 | 2692982.664 | 1184843.0173
136 | 2692982.664 | 1184843.0173 | 2692992.5867 | 1184797.7574
137 | 2693065.3813 | 1184840.6006 | 2693067.6009 | 1184851.9769
138 | 2693065.3813 | 1184840.6006 | 2693065.0638 | 1184838.9738 | 2693060.8058 | 1184833.0601
139 | 2693024.5981 | 1184784.4916 | 2693035.502 | 1184791.5624 | 2693040.6375 | 1184803.4831 | 2693046.6291 | 1184813.3713 | 2693060.8058 | 1184833.0601
140 | 2692074.0399 | 1186025.19 | 2692059.087 | 1186017.603
141 | 2691908.7083 | 1185982.3847 | 2691929.5932 | 1185983.5524
142 | 2691908.2246 | 1185982.3577 | 2691908.7083 | 1185982.3847
143 | 2691929.5932 | 1185983.5524 | 2691933.5749 | 1185983.775
144 | 2691890.1367 | 1185981.3464 | 2691908.2246 | 1185982.3577
145 | 2691951.8226 | 1185984.7952 | 2691933.5749 | 1185983.775
146 | 2691890.1367 | 1185981.3464 | 2691884.2685 | 1185981.0183 | 2691878.0054 | 1185978.832 | 2691837.649 | 1185951.2625 | 2691837.649 | 1185951.2625
147 | 2691951.8226 | 1185984.7952 | 2691954.6606 | 1185984.9539
148 | 2691835.8133 | 1185950.4785 | 2691837.649 | 1185951.2625
149 | 2691964.4016 | 1185985.4985 | 2691954.6606 | 1185984.9539
150 | 2692055.4268 | 1186013.3515 | 2692058.8608 | 1186017.4883 | 2692059.087 | 1186017.603
151 | 2692055.4268 | 1186013.3515 | 2692052.1017 | 1186009.3459 | 2692047.7748 | 1186006.1919
152 | 2692032.7426 | 1185999.6994 | 2692044.8409 | 1186004.0532 | 2692047.7748 | 1186006.1919
153 | 2691725.2013 | 1185974.9236 | 2691728.1769 | 1185985.3224
154 | 2691724.8364 | 1185973.6484 | 2691725.2013 | 1185974.9236
155 | 2691728.2861 | 1185993.5956 | 2691728.3355 | 1185985.8764 | 2691728.1769 | 1185985.3224
156 | 2691728.2861 | 1185993.5956 | 2691728.1933 | 1186008.1105 | 2691728.8651 | 1186009.1324
157 | 2691728.8651 | 1186009.1324 | 2691743.3733 | 1186031.2001
158 | 2691745.9442 | 1186035.1105 | 2691743.3733 | 1186031.2001
159 | 2691964.4016 | 1185985.4985 | 2691968.3672 | 1185985.7202
160 | 2691976.8935 | 1185986.1969 | 2691968.3672 | 1185985.7202
161 | 2691745.9442 | 1186035.1105 | 2691753.3063 | 1186021.6003
162 | 2691745.9442 | 1186035.1105 | 2691751.9122 | 1186044.191
163 | 2691755.792 | 1186017.0388 | 2691753.3063 | 1186021.6003

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691881.3324 | 1186069.9693
1 | 2691886.1401 | 1186069.5947
2 | 2691880.9477 | 1186069.9993
3 | 2691897.7808 | 1186069.2387
4 | 2691864.8962 | 1186071.2498
5 | 2691905.1304 | 1186070.2539
6 | 2691856.4817 | 1186071.9053
7 | 2691914.6376 | 1186071.567
8 | 2691849.7901 | 1186090.6924
9 | 2691839.0435 | 1186072.3365
10 | 2692020.6987 | 1185880.1874
11 | 2692033.833 | 1185878.071
12 | 2692004.8574 | 1185882.74
13 | 2692039.1102 | 1185903.8027
14 | 2692039.9037 | 1185907.6719
15 | 2692055.3412 | 1185905.5577
16 | 2692041.2944 | 1185922.1708
17 | 2691841.9912 | 1186100.31
18 | 2691862.1168 | 1186108.5081
19 | 2691763.1654 | 1186061.3131
20 | 2691831.5496 | 1186029.7003
21 | 2691874.102 | 1186122.8823
22 | 2691737.7325 | 1186055.3297
23 | 2691759.4567 | 1186055.6701
24 | 2692070.3997 | 1186074.6351
25 | 2692074.7017 | 1186084.2296
26 | 2692077.9043 | 1186057.6175
27 | 2692046.8765 | 1186058.3078
28 | 2692096.4538 | 1186034.5769
29 | 2692035.5157 | 1186077.8585
30 | 2692019.0439 | 1186054.8384
31 | 2692092.2682 | 1186024.8619
32 | 2692105.7878 | 1185935.4871
33 | 2692021.7644 | 1186101.5231
34 | 2692028.9627 | 1186089.1356
35 | 2692015.4387 | 1186054.389
36 | 2692084.1817 | 1186025.0623
37 | 2692086.5981 | 1186009.5133
38 | 2692108.7278 | 1185873.7414
39 | 2691905.1054 | 1186121.1638
40 | 2691914.2302 | 1186111.2271
41 | 2691920.333 | 1186072.3536
42 | 2691920.265 | 1186072.3442
43 | 2691936.0753 | 1186074.5279
44 | 2691929.9021 | 1186088.5848
45 | 2691942.276 | 1186074.2863
46 | 2691925.9681 | 1186097.5429
47 | 2691952.6005 | 1186073.8841
48 | 2691922.5273 | 1186101.5972
49 | 2691969.576 | 1186067.3424
50 | 2691986.8987 | 1185937.2311
51 | 2691978.4233 | 1185919.3836
52 | 2691989.5056 | 1185943.0566
53 | 2691972.1862 | 1185906.2495
54 | 2691995.3515 | 1185959.5611
55 | 2691967.146 | 1185895.6359
56 | 2691999.3976 | 1185970.9844
57 | 2692000.398 | 1185976.8232
58 | 2692009.9516 | 1186063.4516
59 | 2692002.6402 | 1186075.5272
60 | 2691996.4212 | 1186085.7985
61 | 2691986.9036 | 1186058.1702
62 | 2691987.3788 | 1186100.733
63 | 2691973.8922 | 1186065.0577
64 | 2691985.0784 | 1186104.5324
65 | 2691972.1905 | 1186065.9585
66 | 2692068.0042 | 1185903.8234
67 | 2692042.9165 | 1185939.0825
68 | 2691998.5933 | 1185987.4101
69 | 2692020.944 | 1185995.4535
70 | 2691993.0445 | 1185987.0999
71 | 2692445.5389 | 1185353.7077
72 | 2692535.526 | 1185203.4707
73 | 2692068.8848 | 1185811.812
74 | 2692614.5366 | 1185116.2139
75 | 2692490.8799 | 1185143.9551
76 | 2692665.8771 | 1185254.9401
77 | 2692001.8264 | 1185803.6685
78 | 2692065.8918 | 1185831.3333
79 | 2692571.9615 | 1185085.3364
80 | 2692726.5112 | 1185034.8607
81 | 2692484.4498 | 1185135.3834
82 | 2692664.1786 | 1185322.9186
83 | 2692644.2233 | 1185331.336
84 | 2692680.8831 | 1185315.8724
85 | 2692691.5025 | 1185311.393
86 | 2692702.8387 | 1185306.6112
87 | 2692672.8549 | 1185264.6948
88 | 2692689.5806 | 1185288.0769
89 | 2692715.8673 | 1185302.2545
90 | 2692717.3456 | 1185296.9963
91 | 2692727.2678 | 1185300.0715
92 | 2692810.9124 | 1184950.803
93 | 2692612.1853 | 1184970.1294
94 | 2692770.2827 | 1185087.7988
95 | 2692462.5982 | 1185136.1259
96 | 2692063.1594 | 1185849.1556
97 | 2692064.1963 | 1185872.7783
98 | 2692074.1365 | 1185943.2771
99 | 2692077.3702 | 1185964.0821
100 | 2692440.8022 | 1185136.8664
101 | 2692786.5705 | 1185104.5461
102 | 2692924.2172 | 1185123.0461
103 | 2692839.9733 | 1184922.6556
104 | 2692724.9191 | 1184839.8308
105 | 2692619.2435 | 1184948.8505
106 | 2692594.8274 | 1184978.8417
107 | 2693074.9575 | 1184632.2359
108 | 2693072.431 | 1184649.5715
109 | 2693080.6583 | 1184559.5943
110 | 2693072.017 | 1184652.412
111 | 2693163.0814 | 1184513.6348
112 | 2693006.1148 | 1184756.4618
113 | 2693165.6879 | 1184509.0714
114 | 2692868.7727 | 1185288.1524
115 | 2692862.732 | 1185288.7705
116 | 2693000.954 | 1185229.3012
117 | 2693018.0408 | 1185206.0101
118 | 2692928.3732 | 1185125.389
119 | 2692877.4698 | 1184886.3378
120 | 2692572.8444 | 1185006.9267
121 | 2692571.6307 | 1185012.9187
122 | 2692619.96 | 1184946.6902
123 | 2693012.1419 | 1184768.3577
124 | 2692994.1784 | 1184769.0512
125 | 2693171.4163 | 1184450.4354
126 | 2692840.493 | 1184849.8416
127 | 2692900.6249 | 1184866.0282
128 | 2692916.0949 | 1184849.9921
129 | 2692938.652 | 1184866.922
130 | 2692994.4697 | 1184868.2686
131 | 2692977.2244 | 1184867.8285
132 | 2692982.664 | 1184843.0173
133 | 2693067.6009 | 1184851.9769
134 | 2693065.3813 | 1184840.6006
135 | 2692992.5867 | 1184797.7574
136 | 2693060.8058 | 1184833.0601
137 | 2693024.5981 | 1184784.4916
138 | 2692074.0399 | 1186025.19
139 | 2691908.7083 | 1185982.3847
140 | 2691929.5932 | 1185983.5524
141 | 2691908.2246 | 1185982.3577
142 | 2691933.5749 | 1185983.775
143 | 2691890.1367 | 1185981.3464
144 | 2691951.8226 | 1185984.7952
145 | 2691837.649 | 1185951.2625
146 | 2691954.6606 | 1185984.9539
147 | 2691835.8133 | 1185950.4785
148 | 2692059.087 | 1186017.603
149 | 2692055.4268 | 1186013.3515
150 | 2692047.7748 | 1186006.1919
151 | 2692032.7426 | 1185999.6994
152 | 2691725.2013 | 1185974.9236
153 | 2691728.1769 | 1185985.3224
154 | 2691724.8364 | 1185973.6484
155 | 2691728.2861 | 1185993.5956
156 | 2691728.8651 | 1186009.1324
157 | 2691743.3733 | 1186031.2
158 | 2691964.4016 | 1185985.4985
159 | 2691968.3672 | 1185985.7202
160 | 2691976.8935 | 1185986.1969
161 | 2691745.9442 | 1186035.1105
162 | 2691753.3063 | 1186021.6003
163 | 2691751.9122 | 1186044.191
164 | 2691755.792 | 1186017.0388
165 | 2692039.9037 | 1185907.6719

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97406 | -0.49902 | 0.0032246 | 0.00080815
1 | 0.97416 | -0.49701 | 0.0021415 | 0.00053672
2 | 0.97405 | -0.49918 | 0.0088545 | 0.0022192
3 | 0.97441 | -0.49202 | 0.0032533 | 0.00081536
4 | 0.97375 | -0.505 | 0.0019389 | 0.00048594
5 | 0.97458 | -0.48875 | 0.0020006 | 0.00050139
6 | 0.9736 | -0.50798 | 0.0039133 | 0.00098076
7 | 0.9748 | -0.48443 | 0.0050245 | 0.0012592
8 | 0.97335 | -0.51291 | 0 | 0
9 | 0.97336 | -0.51276 | 0.0051744 | 0.0012968
10 | 0.99781 | -0.041353 | 0.0028227 | 0.00070744
11 | 0.99796 | -0.03856 | 0.0035466 | 0.00088886
12 | 0.99768 | -0.04393 | 0.0091719 | 0.0022987
13 | 0.99833 | -0.031418 | 0.0038166 | 0.00095654
14 | 0.9984 | -0.030081 | 0 | 0
15 | 0.99676 | -0.061044 | 0.0031721 | 0.000795
16 | 1 | 0 | -0.49013 | -0.12611
17 | 0.97331 | -0.51368 | 0.0033759 | 0.00084608
18 | 0.97315 | -0.51688 | 0.0061333 | 0.0015372
19 | 0.97246 | -0.53042 | 0 | 0
20 | 0.97317 | -0.51645 | 0.004637 | 0.0011621
21 | 0.97309 | -0.51818 | 0.0037803 | 0.00094743
22 | 0.97215 | -0.53661 | 0.01285 | 0.0032206
23 | 0.97235 | -0.53272 | 0.002009 | 0.00050351
24 | 0.98054 | -0.37207 | 0.010705 | 0.002683
25 | 0.98042 | -0.37445 | 0.011708 | 0.0029343
26 | 0.98092 | -0.36452 | 0 | 0
27 | 0.97954 | -0.39146 | 0 | 0
28 | 0.98342 | -0.31597 | 0 | 0
29 | 0.97924 | -0.3974 | 0.0039135 | 0.00098082
30 | 0.97838 | -0.4141 | 0.0027604 | 0.00069181
31 | 0.98402 | -0.30435 | 0 | 0
32 | 0.98027 | -0.37752 | 0.018392 | 0.0046095
33 | 0.97904 | -0.40121 | 0.0050406 | 0.0012633
34 | 0.97911 | -0.3999 | 0.0054922 | 0.0013765
35 | 0.97823 | -0.41699 | 0 | 0
36 | 0.98349 | -0.31472 | 0.0039175 | 0.00098181
37 | 0.98549 | -0.27596 | 0.0058612 | 0.0014689
38 | 0.97963 | -0.39013 | 0.011151 | 0.0027948
39 | 0.97487 | -0.48305 | 0.004335 | 0.0010865
40 | 0.97492 | -0.48197 | 0.0030877 | 0.00077386
41 | 0.97494 | -0.4817 | 0.0042051 | 0.0010539
42 | 0.97493 | -0.48174 | 0.0053065 | 0.0013299
43 | 0.97535 | -0.4735 | 0 | 0
44 | 0.97516 | -0.47736 | 0.0026821 | 0.00067221
45 | 0.97554 | -0.4699 | 0.006477 | 0.0016233
46 | 0.97506 | -0.47934 | 0.001814 | 0.00045462
47 | 0.97586 | -0.46361 | 0.0068903 | 0.0017269
48 | 0.97501 | -0.48024 | 0.0018166 | 0.00045528
49 | 0.97645 | -0.45195 | 0.0046704 | 0.0011705
50 | 0.97276 | -0.52445 | 0.004929 | 0.0012353
51 | 0.97248 | -0.52994 | 0.0039709 | 0.00099521
52 | 0.97288 | -0.5221 | 0.0052193 | 0.0013081
53 | 0.97233 | -0.53292 | 0.0026025 | 0.00065225
54 | 0.97329 | -0.51397 | 0.004039 | 0.0010123
55 | 0.97224 | -0.53476 | 0.0085055 | 0.0021317
56 | 0.97362 | -0.50745 | 0.0054797 | 0.0013733
57 | 0.97381 | -0.50362 | 0.0058422 | 0.0014642
58 | 0.97807 | -0.42017 | 0.0039156 | 0.00098135
59 | 0.97791 | -0.42341 | 0.0040413 | 0.0010128
60 | 0.97781 | -0.42527 | 0.0036798 | 0.00092226
61 | 0.97714 | -0.43835 | 0.004534 | 0.0011363
62 | 0.97773 | -0.42681 | 0.0027516 | 0.00068961
63 | 0.97662 | -0.44868 | 0.0046677 | 0.0011698
64 | 0.97773 | -0.42698 | 0.0020951 | 0.00052508
65 | 0.97655 | -0.45 | 0.0045569 | 0.0011421
66 | 0.99542 | -0.08634 | 0 | 0
67 | 0.99991 | -0.0017246 | 0.0058234 | 0.0014595
68 | 0.97422 | -0.49553 | 0 | 0
69 | 0.97622 | -0.45632 | 0.0054203 | 0.0013585
70 | 0.97397 | -0.50058 | 0.0062624 | 0.0015695
71 | 0.98928 | -0.20459 | 0.00060126 | 0.00015069
72 | 0.98777 | -0.23389 | 0 | 0
73 | 0.99448 | -0.1044 | 0 | 0
74 | 0.98694 | -0.24998 | 0 | 0
75 | 0.9877 | -0.23531 | 0.00016279 | 4.0798e-05
76 | 0.98695 | -0.24988 | 0.00096013 | 0.00024063
77 | 0.9943 | -0.10792 | 0.0029576 | 0.00074125
78 | 0.99467 | -0.10082 | 0.0010527 | 0.00026384
79 | 0.98687 | -0.25138 | 0.0014467 | 0.00036257
80 | 0.9851 | -0.28572 | 0 | 0
81 | 0.98769 | -0.23548 | 0 | 0
82 | 0.98661 | -0.25641 | 0.00029999 | 7.5184e-05
83 | 0.9866 | -0.25665 | 0.00062892 | 0.00015762
84 | 0.98663 | -0.25611 | 0.00039299 | 9.8493e-05
85 | 0.98664 | -0.25584 | 0.00060828 | 0.00015245
86 | 0.98667 | -0.25541 | 0 | 0
87 | 0.98689 | -0.25105 | 0.00048132 | 0.00012063
88 | 0.98676 | -0.25359 | 0.00047108 | 0.00011806
89 | 0.98663 | -0.25603 | 0 | 0
90 | 0.98663 | -0.25613 | 0.00099112 | 0.0002484
91 | 0.98662 | -0.25635 | 0.00039805 | 9.976e-05
92 | 0.98299 | -0.32677 | 0 | 0
93 | 0.98465 | -0.29454 | 0 | 0
94 | 0.98473 | -0.29292 | 0.00054186 | 0.0001358
95 | 0.98767 | -0.23584 | 0.00036033 | 9.0308e-05
96 | 0.99484 | -0.097467 | 0.0025683 | 0.00064368
97 | 0.99508 | -0.092804 | 0.0021507 | 0.00053901
98 | 0.99167 | -0.1575 | 0.0073031 | 0.0018303
99 | 0.98973 | -0.19455 | 0.0043273 | 0.0010845
100 | 0.98766 | -0.23605 | 0.00054394 | 0.00013632
101 | 0.98462 | -0.29514 | 0.0011328 | 0.0002839
102 | 0.98409 | -0.30547 | 0.00080766 | 0.00020242
103 | 0.98229 | -0.34042 | 0.00025751 | 6.4537e-05
104 | 0.98293 | -0.32798 | 0.00046838 | 0.00011739
105 | 0.98463 | -0.295 | 0.00033393 | 8.3691e-05
106 | 0.9846 | -0.29552 | 0.0013141 | 0.00032936
107 | 0.97763 | -0.43181 | 0.0026835 | 0.00067255
108 | 0.97772 | -0.4301 | 0.00093086 | 0.0002333
109 | 0.97745 | -0.43539 | 0 | 0
110 | 0.97774 | -0.42977 | 0.00064125 | 0.00016071
111 | 0.97721 | -0.4401 | 0 | 0
112 | 0.97855 | -0.41374 | 0 | 0
113 | 0.9772 | -0.44036 | 0.0011737 | 0.00029416
114 | 0.98647 | -0.2592 | 0.00052723 | 0.00013214
115 | 0.98648 | -0.25914 | 0.0006128 | 0.00015358
116 | 0.9839 | -0.30914 | 0.0012488 | 0.00031299
117 | 0.98394 | -0.30849 | 0 | 0
118 | 0.98408 | -0.30576 | 0.0020739 | 0.00051976
119 | 0.9814 | -0.35782 | 0 | 0
120 | 0.98456 | -0.29626 | 0.00054532 | 0.00013667
121 | 0.98456 | -0.29632 | 0.00054612 | 0.00013687
122 | 0.98462 | -0.29504 | 0.00081363 | 0.00020391
123 | 0.97849 | -0.41486 | 0.00047896 | 0.00012004
124 | 0.97874 | -0.41011 | 0 | 0
125 | 0.97712 | -0.44199 | 0.001505 | 0.00037719
126 | 0.98127 | -0.36048 | 0.0028347 | 0.00071043
127 | 0.98096 | -0.3665 | 0 | 0
128 | 0.98095 | -0.36663 | 0.00030659 | 7.6838e-05
129 | 0.98042 | -0.37704 | 0.00049083 | 0.00012301
130 | 0.97987 | -0.3878 | 0.0012901 | 0.00032333
131 | 0.97989 | -0.3874 | 0 | 0
132 | 0.97957 | -0.39363 | 0.0011045 | 0.00027682
133 | 0.97823 | -0.42009 | 0.0016464 | 0.00041264
134 | 0.97825 | -0.41974 | 0.0006628 | 0.00016611
135 | 0.97904 | -0.40407 | 0.00087611 | 0.00021957
136 | 0.97827 | -0.41936 | 0.00032358 | 8.1097e-05
137 | 0.97842 | -0.4164 | 0.0014593 | 0.00036574
138 | 0.98283 | -0.32741 | 0.0065665 | 0.0016457
139 | 0.97127 | -0.55378 | 0.0045912 | 0.0011507
140 | 0.97177 | -0.54388 | 0.0023028 | 0.00057715
141 | 0.97126 | -0.55397 | 0.003231 | 0.00080977
142 | 0.97188 | -0.54182 | 0.003783 | 0.0009481
143 | 0.97096 | -0.55993 | 0.0090612 | 0.002271
144 | 0.97242 | -0.53113 | 0.0022895 | 0.00057379
145 | 0.97046 | -0.56986 | 0.0052733 | 0.0013216
146 | 0.97251 | -0.52935 | 0.0025134 | 0.00062991
147 | 0.97045 | -0.56999 | 0.0034734 | 0.00087053
148 | 0.98077 | -0.36737 | 0.005782 | 0.0014491
149 | 0.98011 | -0.38023 | 0.010461 | 0.0026217
150 | 0.97898 | -0.4024 | 0.0088415 | 0.0022159
151 | 0.97734 | -0.43445 | 0.01122 | 0.002812
152 | 0.97063 | -0.56661 | 0.0022935 | 0.0005748
153 | 0.97071 | -0.56513 | 0.0014857 | 0.00037236
154 | 0.97063 | -0.56673 | 0.0050989 | 0.0012779
155 | 0.97078 | -0.56376 | 0.0048067 | 0.0012047
156 | 0.97098 | -0.55978 | 0.0058867 | 0.0014753
157 | 0.97146 | -0.55023 | 0.0033234 | 0.00083293
158 | 0.97284 | -0.52278 | 0.0024942 | 0.0006251
159 | 0.97299 | -0.51993 | 0.0022904 | 0.00057404
160 | 0.97331 | -0.51344 | 0.0019074 | 0.00047805
161 | 0.97156 | -0.54825 | 0 | 0
162 | 0.97141 | -0.55123 | 0.0016979 | 0.00042555
163 | 0.9719 | -0.54156 | 0.0015023 | 0.00037651
164 | 0.97137 | -0.55207 | 0.0087812 | 0.0022008
165 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.090913 | -0.022832 | 0.090922 | 0.022837 | 8.7222e-06 | 5.3421e-06 | 0.1389 | 0.1389 | 0.1389 | 0.97406 | -0.49902 | 0.97416 | -0.49701 | 9.5398
1 | 0.087688 | 0.022024 | -0.087688 | -0.022024 | 6.4926e-07 | 3.9632e-07 | 0.13397 | 0.13397 | 0.13397 | 0.97406 | -0.49902 | 0.97405 | -0.49918 | 9.2015
2 | -0.093063 | -0.023374 | 0.093085 | 0.023388 | 2.2156e-05 | 1.3598e-05 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.97416 | -0.49701 | 0.97441 | -0.49202 | 9.7645
3 | 0.078833 | 0.019804 | -0.078811 | -0.019791 | 2.1898e-05 | 1.3213e-05 | 0.12045 | 0.12045 | 0.12045 | 0.97405 | -0.49918 | 0.97375 | -0.505 | 8.2725
4 | -0.096339 | -0.024203 | 0.096354 | 0.024212 | 1.5059e-05 | 9.268e-06 | 0.14714 | 0.14714 | 0.14714 | 0.97441 | -0.49202 | 0.97458 | -0.48875 | 10.1057
5 | 0.076872 | 0.019305 | -0.076861 | -0.019299 | 1.0921e-05 | 6.5698e-06 | 0.11748 | 0.11748 | 0.11748 | 0.97375 | -0.505 | 0.9736 | -0.50798 | 8.069
6 | -0.098354 | -0.024714 | 0.098375 | 0.024726 | 2.0297e-05 | 1.2512e-05 | 0.15019 | 0.15019 | 0.15019 | 0.97458 | -0.48875 | 0.9748 | -0.48443 | 10.3155
7 | 0.013295 | 0.0033332 | -0.013292 | -0.0033314 | 3.1263e-06 | 1.7498e-06 | 0.02032 | 0.02032 | 0.02032 | 0.9736 | -0.50798 | 0.97335 | -0.51291 | 5.5824
8 | 0.059653 | 0.014985 | -0.05964 | -0.014977 | 1.3597e-05 | 7.8346e-06 | 0.091184 | 0.091184 | 0.091184 | 0.9736 | -0.50798 | 0.97336 | -0.51276 | 6.2627
9 | -0.1034 | -0.025986 | 0.10341 | 0.025994 | 1.3272e-05 | 8.2109e-06 | 0.15786 | 0.15786 | 0.15786 | 0.9748 | -0.48443 | 0.97493 | -0.48174 | 10.8422
10 | 0.003376 | 0.000846 | -0.0033759 | -0.00084608 | 1.2368e-07 | -7.474e-08 | 0.0051611 | 0.0051611 | 0.0051611 | 0.97335 | -0.51291 | 0.97331 | -0.51368 | 1.4179
11 | 0.0099157 | 0.0024854 | -0.0099139 | -0.0024845 | 1.8715e-06 | 9.2786e-07 | 0.015159 | 0.015159 | 0.015159 | 0.97335 | -0.51291 | 0.97315 | -0.51688 | 4.1645
12 | 0.049827 | 0.012518 | -0.049785 | -0.012495 | 4.1985e-05 | 2.3038e-05 | 0.076184 | 0.076186 | 0.076186 | 0.97336 | -0.51276 | 0.97246 | -0.53042 | 5.2325
13 | 0.0046378 | 0.0011621 | -0.004637 | -0.0011621 | 8.1605e-07 | -1.5699e-08 | 0.00709 | 0.0070902 | 0.0070902 | 0.97336 | -0.51276 | 0.97317 | -0.51645 | 1.9478
14 | -0.011996 | -0.0030066 | 0.011997 | 0.0030075 | 1.5965e-06 | 8.4797e-07 | 0.017889 | 0.017889 | 0.017889 | 0.99781 | -0.041353 | 0.99796 | -0.03856 | 4.9145
15 | 0.009173 | 0.0022992 | -0.0091719 | -0.0022987 | 1.126e-06 | 5.1107e-07 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.99781 | -0.041353 | 0.99768 | -0.04393 | 3.7581
16 | -0.015544 | -0.0038963 | 0.015549 | 0.0038994 | 5.2913e-06 | 3.0431e-06 | 0.023177 | 0.023177 | 0.023177 | 0.99796 | -0.03856 | 0.99833 | -0.031418 | 6.3673
17 | -0.019366 | -0.0048559 | 0.019367 | 0.0048567 | 1.2341e-06 | 7.3819e-07 | 0.028866 | 0.028866 | 0.028866 | 0.99833 | -0.031418 | 0.9984 | -0.030081 | 7.9301
18 | 0.46258 | 0.11934 | -0.46189 | -0.11889 | 0.00069678 | 0.00044513 | 0.69065 | 0.69065 | 0.69065 | 0.9984 | -0.030081 | 0.99676 | -0.061044 | 47.4346
19 | -0.48195 | -0.1242 | 0.48266 | 0.12465 | 0.00070692 | 0.00045167 | 0.71951 | 0.71951 | 0.71951 | 0.9984 | -0.030081 | 1 | 0 | 49.4171
20 | 0.45871 | 0.1181 | -0.45815 | -0.11774 | 0.00056374 | 0.00036013 | 0.68591 | 0.68591 | 0.68591 | 0.99676 | -0.061044 | 0.99542 | -0.08634 | 47.1094
21 | 0.0058239 | 0.0014596 | -0.0058234 | -0.0014595 | 4.7847e-07 | 8.3355e-08 | 0.0086661 | 0.0086662 | 0.0086662 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0017246 | 2.3808
22 | 0.0037805 | 0.00094735 | -0.0037803 | -0.00094743 | 2.3483e-07 | -8.252e-08 | 0.0057806 | 0.0057807 | 0.0057807 | 0.97315 | -0.51688 | 0.97309 | -0.51818 | 1.5881
23 | 0.012854 | 0.0032227 | -0.01285 | -0.0032206 | 3.7905e-06 | 2.1019e-06 | 0.019669 | 0.019669 | 0.019669 | 0.97246 | -0.53042 | 0.97215 | -0.53661 | 5.4036
24 | 0.036931 | 0.0092723 | -0.036927 | -0.0092698 | 4.0441e-06 | 2.4207e-06 | 0.056517 | 0.056517 | 0.056517 | 0.97246 | -0.53042 | 0.97235 | -0.53272 | 7.7633
25 | 0.034918 | 0.0087663 | -0.034904 | -0.0087571 | 1.4712e-05 | 9.2454e-06 | 0.053442 | 0.053442 | 0.053442 | 0.97235 | -0.53272 | 0.9719 | -0.54156 | 14.6819
26 | 0.011709 | 0.002935 | -0.011708 | -0.0029343 | 1.3277e-06 | 7.083e-07 | 0.01777 | 0.01777 | 0.01777 | 0.98054 | -0.37207 | 0.98042 | -0.37445 | 4.8818
27 | -0.022414 | -0.005618 | 0.022423 | 0.0056229 | 8.0699e-06 | 4.93e-06 | 0.034015 | 0.034015 | 0.034015 | 0.98054 | -0.37207 | 0.98092 | -0.36452 | 9.3449
28 | 0.19307 | 0.048816 | -0.19283 | -0.048659 | 0.00024913 | 0.00015788 | 0.29304 | 0.29304 | 0.29304 | 0.98092 | -0.36452 | 0.97954 | -0.39146 | 20.1263
29 | -0.2155 | -0.054439 | 0.216 | 0.054759 | 0.00050275 | 0.00031922 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.98092 | -0.36452 | 0.98342 | -0.31597 | 22.4625
30 | 0.014452 | 0.0036236 | -0.014448 | -0.0036212 | 4.0871e-06 | 2.3312e-06 | 0.021954 | 0.021955 | 0.021955 | 0.97954 | -0.39146 | 0.97924 | -0.3974 | 6.0315
31 | 0.17837 | 0.045035 | -0.17818 | -0.044913 | 0.00019323 | 0.00012226 | 0.27108 | 0.27109 | 0.27109 | 0.97954 | -0.39146 | 0.97838 | -0.4141 | 18.6185
32 | -0.24564 | -0.062221 | 0.24577 | 0.062308 | 0.00013713 | 8.7225e-05 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.98342 | -0.31597 | 0.98402 | -0.30435 | 25.5432
33 | 0.029637 | 0.007462 | -0.02955 | -0.0074078 | 8.6939e-05 | 5.4184e-05 | 0.044856 | 0.044857 | 0.044857 | 0.98342 | -0.31597 | 0.98027 | -0.37752 | 12.3233
34 | 0.010534 | 0.0026404 | -0.010533 | -0.0026398 | 1.2533e-06 | 6.3807e-07 | 0.016008 | 0.016008 | 0.016008 | 0.97924 | -0.3974 | 0.97911 | -0.3999 | 4.3977
35 | 0.17542 | 0.044221 | -0.1754 | -0.044206 | 2.4261e-05 | 1.5344e-05 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.97838 | -0.4141 | 0.97823 | -0.41699 | 18.3302
36 | 0.14348 | 0.036424 | -0.14341 | -0.036379 | 7.1505e-05 | 4.5558e-05 | 0.21713 | 0.21713 | 0.21713 | 0.98402 | -0.30435 | 0.98349 | -0.31472 | 29.8257
37 | -0.38925 | -0.098732 | 0.38978 | 0.099072 | 0.00053224 | 0.0003398 | 0.58904 | 0.58904 | 0.58904 | 0.98402 | -0.30435 | 0.98549 | -0.27596 | 40.456
38 | 0.011158 | 0.0027983 | -0.011151 | -0.0027948 | 6.7027e-06 | 3.5049e-06 | 0.016938 | 0.016939 | 0.016939 | 0.98027 | -0.37752 | 0.97963 | -0.39013 | 4.6535
39 | -0.0050406 | -0.0012633 | 0.0050409 | 0.0012633 | 3.1533e-07 | 2.1633e-08 | 0.0076611 | 0.007661 | 0.0076611 | 0.97904 | -0.40121 | 0.97911 | -0.3999 | 2.1047
40 | 0.15891 | 0.040072 | -0.15874 | -0.039969 | 0.00016228 | 0.00010238 | 0.2418 | 0.24181 | 0.24181 | 0.97823 | -0.41699 | 0.97714 | -0.43835 | 16.6075
41 | 0.016489 | 0.004134 | -0.016486 | -0.0041325 | 2.4994e-06 | 1.4666e-06 | 0.025082 | 0.025082 | 0.025082 | 0.97823 | -0.41699 | 0.97807 | -0.42017 | 6.8908
42 | 0.13949 | 0.035397 | -0.1394 | -0.035343 | 8.5086e-05 | 5.4197e-05 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.98349 | -0.31472 | 0.98283 | -0.32741 | 29.0116
43 | -0.39564 | -0.10054 | 0.3972 | 0.10154 | 0.0015574 | 0.00099439 | 0.59789 | 0.59789 | 0.59789 | 0.98549 | -0.27596 | 0.98973 | -0.19455 | 41.0638
44 | -0.004335 | -0.0010865 | 0.0043352 | 0.0010864 | 2.215e-07 | -2.6457e-08 | 0.0066169 | 0.0066168 | 0.0066169 | 0.97487 | -0.48305 | 0.97492 | -0.48197 | 1.8178
45 | -0.007423 | -0.0018603 | 0.0074236 | 0.0018605 | 6.1192e-07 | 2.3309e-07 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 | 0.97492 | -0.48197 | 0.97501 | -0.48024 | 3.1125
46 | 0.10872 | 0.027324 | -0.10872 | -0.027324 | 1.7725e-07 | 1.1001e-07 | 0.16596 | 0.16596 | 0.16596 | 0.97494 | -0.4817 | 0.97493 | -0.48174 | 11.3985
47 | -0.11292 | -0.028378 | 0.11297 | 0.028405 | 4.4271e-05 | 2.754e-05 | 0.17238 | 0.17238 | 0.17238 | 0.97494 | -0.4817 | 0.97535 | -0.4735 | 11.8393
48 | 0.01374 | 0.0034448 | -0.013738 | -0.0034434 | 2.53e-06 | 1.4276e-06 | 0.020963 | 0.020963 | 0.020963 | 0.97535 | -0.4735 | 0.97516 | -0.47736 | 5.759
49 | -0.12671 | -0.03185 | 0.12673 | 0.031864 | 2.1747e-05 | 1.3608e-05 | 0.19334 | 0.19334 | 0.19334 | 0.97535 | -0.4735 | 0.97554 | -0.4699 | 13.279
50 | 0.011056 | 0.0027712 | -0.011055 | -0.0027706 | 1.0442e-06 | 5.4623e-07 | 0.01687 | 0.01687 | 0.01687 | 0.97516 | -0.47736 | 0.97506 | -0.47934 | 4.6346
51 | -0.13321 | -0.033487 | 0.13325 | 0.033512 | 4.0005e-05 | 2.5087e-05 | 0.20322 | 0.20322 | 0.20322 | 0.97554 | -0.4699 | 0.97586 | -0.46361 | 13.9576
52 | 0.0092405 | 0.002316 | -0.0092402 | -0.0023158 | 3.9655e-07 | 1.8747e-07 | 0.014102 | 0.014102 | 0.014102 | 0.97506 | -0.47934 | 0.97501 | -0.48024 | 3.8741
53 | -0.14014 | -0.035239 | 0.14022 | 0.035288 | 7.8121e-05 | 4.9085e-05 | 0.21373 | 0.21373 | 0.21373 | 0.97586 | -0.46361 | 0.97645 | -0.45195 | 14.6792
54 | -0.14489 | -0.036459 | 0.1449 | 0.036467 | 1.3526e-05 | 8.5088e-06 | 0.22085 | 0.22085 | 0.22085 | 0.97645 | -0.45195 | 0.97655 | -0.45 | 15.168
55 | 0.015085 | 0.0037826 | -0.015081 | -0.0037803 | 3.9455e-06 | 2.2799e-06 | 0.023076 | 0.023076 | 0.023076 | 0.97276 | -0.52445 | 0.97248 | -0.52994 | 6.3397
56 | -0.020014 | -0.0050179 | 0.020016 | 0.0050193 | 2.2454e-06 | 1.3578e-06 | 0.030616 | 0.030616 | 0.030616 | 0.97276 | -0.52445 | 0.97288 | -0.5221 | 8.411
57 | 0.01111 | 0.0027851 | -0.011109 | -0.0027843 | 1.5758e-06 | 8.2817e-07 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.97248 | -0.52994 | 0.97233 | -0.53292 | 4.6705
58 | -0.025236 | -0.0063273 | 0.025245 | 0.0063334 | 9.7825e-06 | 6.0433e-06 | 0.038599 | 0.038599 | 0.038599 | 0.97288 | -0.5221 | 0.97329 | -0.51397 | 10.6041
59 | 0.0085062 | 0.002132 | -0.0085055 | -0.0021317 | 7.4666e-07 | 3.3214e-07 | 0.013018 | 0.013018 | 0.013018 | 0.97233 | -0.53292 | 0.97224 | -0.53476 | 3.5763
60 | -0.029284 | -0.0073456 | 0.029294 | 0.0073513 | 9.1104e-06 | 5.68e-06 | 0.044774 | 0.044774 | 0.044774 | 0.97329 | -0.51397 | 0.97362 | -0.50745 | 12.3005
61 | -0.034773 | -0.0087246 | 0.03478 | 0.0087286 | 6.3378e-06 | 3.9818e-06 | 0.053149 | 0.053149 | 0.053149 | 0.97362 | -0.50745 | 0.97381 | -0.50362 | 14.6013
62 | -0.040622 | -0.010193 | 0.040637 | 0.010203 | 1.568e-05 | 9.9e-06 | 0.062076 | 0.062076 | 0.062076 | 0.97381 | -0.50362 | 0.97422 | -0.49553 | 17.0538
63 | 0.012571 | 0.0031511 | -0.012569 | -0.0031501 | 1.9363e-06 | 1.0621e-06 | 0.019125 | 0.019125 | 0.019125 | 0.97807 | -0.42017 | 0.97791 | -0.42341 | 5.2542
64 | 0.0085276 | 0.0021372 | -0.0085269 | -0.0021369 | 7.5815e-07 | 3.3459e-07 | 0.012976 | 0.012976 | 0.012976 | 0.97791 | -0.42341 | 0.97781 | -0.42527 | 3.5648
65 | 0.004847 | 0.0012146 | -0.0048467 | -0.0012146 | 3.562e-07 | 8.9914e-09 | 0.007376 | 0.0073761 | 0.0073761 | 0.97781 | -0.42527 | 0.97773 | -0.42681 | 2.0264
66 | 0.15421 | 0.038833 | -0.15413 | -0.038785 | 7.6156e-05 | 4.8002e-05 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.97714 | -0.43835 | 0.97662 | -0.44868 | 16.1333
67 | 0.0020951 | 0.00052503 | -0.0020951 | -0.00052508 | 1.6933e-08 | -4.4866e-08 | 0.0031885 | 0.0031885 | 0.0031885 | 0.97773 | -0.42681 | 0.97773 | -0.42698 | 0.87597
68 | 0.14947 | 0.037615 | -0.14946 | -0.037609 | 9.3665e-06 | 5.8982e-06 | 0.22779 | 0.22779 | 0.22779 | 0.97662 | -0.44868 | 0.97655 | -0.45 | 15.6449
69 | 0.41097 | 0.10582 | -0.40955 | -0.10491 | 0.0014174 | 0.00090506 | 0.61535 | 0.61535 | 0.61535 | 0.99542 | -0.08634 | 0.99167 | -0.1575 | 42.2632
70 | 0.04718 | 0.011923 | -0.047165 | -0.011915 | 1.4618e-05 | 7.7277e-06 | 0.070562 | 0.070563 | 0.070563 | 0.99542 | -0.08634 | 0.99508 | -0.092804 | 4.8464
71 | -0.090222 | -0.022671 | 0.090391 | 0.022779 | 0.00016921 | 0.000108 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13783 | 0.97422 | -0.49553 | 0.97622 | -0.45632 | 37.8642
72 | 0.049585 | 0.012468 | -0.049573 | -0.012461 | 1.1958e-05 | 7.5842e-06 | 0.07575 | 0.07575 | 0.07575 | 0.97422 | -0.49553 | 0.97397 | -0.50058 | 20.8105
73 | -0.095812 | -0.024138 | 0.095912 | 0.024202 | 0.00010035 | 6.4069e-05 | 0.14609 | 0.14609 | 0.14609 | 0.97622 | -0.45632 | 0.97734 | -0.43445 | 40.1339
74 | 0.04331 | 0.010891 | -0.043284 | -0.010875 | 2.657e-05 | 1.6804e-05 | 0.066182 | 0.066183 | 0.066183 | 0.97397 | -0.50058 | 0.97331 | -0.51344 | 18.182
75 | 0.037626 | 0.0094777 | -0.037574 | -0.0094529 | 5.2652e-05 | 2.4712e-05 | 0.056612 | 0.056616 | 0.056616 | 0.98928 | -0.20459 | 0.98777 | -0.23389 | 3.8884
76 | -0.038228 | -0.0096283 | 0.038412 | 0.0097154 | 0.0001839 | 8.7076e-05 | 0.057517 | 0.057506 | 0.057517 | 0.98928 | -0.20459 | 0.99448 | -0.1044 | 3.9503
77 | 0.030128 | 0.0075916 | -0.030105 | -0.0075829 | 2.3177e-05 | 8.6977e-06 | 0.045401 | 0.045403 | 0.045403 | 0.98777 | -0.23389 | 0.98694 | -0.24998 | 3.1183
78 | 0.0010672 | 0.00026585 | -0.0010671 | -0.00026675 | 7.207e-08 | -9.0615e-07 | 0.001607 | 0.0016074 | 0.0016074 | 0.98777 | -0.23389 | 0.9877 | -0.23531 | 0.44159
79 | 0.0063784 | 0.0015955 | -0.0063735 | -0.0015941 | 4.8513e-06 | 1.3124e-06 | 0.0096075 | 0.0096082 | 0.0096082 | 0.98777 | -0.23389 | 0.98695 | -0.24988 | 2.6396
80 | 0.0029581 | 0.00074069 | -0.0029576 | -0.00074125 | 4.9625e-07 | -5.587e-07 | 0.0044259 | 0.0044262 | 0.0044262 | 0.99448 | -0.1044 | 0.9943 | -0.10792 | 1.216
81 | -0.04137 | -0.010456 | 0.041377 | 0.01046 | 7.1015e-06 | 3.5198e-06 | 0.061932 | 0.061931 | 0.061932 | 0.99448 | -0.1044 | 0.99467 | -0.10082 | 4.2535
82 | 0.0014468 | 0.00036193 | -0.0014467 | -0.00036257 | 9.6837e-08 | -6.316e-07 | 0.002181 | 0.0021813 | 0.0021813 | 0.98694 | -0.24998 | 0.98687 | -0.25138 | 0.59926
83 | 0.028658 | 0.007221 | -0.028609 | -0.0071933 | 4.8915e-05 | 2.7743e-05 | 0.043222 | 0.043223 | 0.043223 | 0.98694 | -0.24998 | 0.9851 | -0.28572 | 5.9373
84 | 0.0009043 | 0.00022595 | -0.00090429 | -0.00022609 | 7.4558e-09 | -1.3237e-07 | 0.0013621 | 0.0013622 | 0.0013622 | 0.9877 | -0.23531 | 0.98769 | -0.23548 | 0.37423
85 | 0.0054134 | 0.0013535 | -0.0054131 | -0.0013535 | 2.9952e-07 | 3.8435e-08 | 0.0081606 | 0.0081606 | 0.0081606 | 0.98695 | -0.24988 | 0.98689 | -0.25105 | 2.2419
86 | -0.04243 | -0.010723 | 0.042436 | 0.010727 | 6.8173e-06 | 3.4268e-06 | 0.063506 | 0.063506 | 0.063506 | 0.99467 | -0.10082 | 0.99484 | -0.097467 | 4.3617
87 | 0.019245 | 0.0048516 | -0.019207 | -0.0048289 | 3.7726e-05 | 2.2633e-05 | 0.02908 | 0.02908 | 0.02908 | 0.9851 | -0.28572 | 0.98299 | -0.32677 | 7.9891
88 | 0.0035548 | 0.00088866 | -0.0035533 | -0.00088946 | 1.4915e-06 | -8.0118e-07 | 0.0053688 | 0.0053695 | 0.0053695 | 0.9851 | -0.28572 | 0.98465 | -0.29454 | 1.4751
89 | 0.0058098 | 0.001453 | -0.0058078 | -0.0014527 | 1.9908e-06 | 3.9667e-07 | 0.0087748 | 0.0087751 | 0.0087751 | 0.9851 | -0.28572 | 0.98473 | -0.29292 | 2.4107
90 | 0.00090429 | 0.00022609 | -0.00090428 | -0.00022636 | 1.5215e-08 | -2.7008e-07 | 0.0013622 | 0.0013623 | 0.0013623 | 0.98769 | -0.23548 | 0.98767 | -0.23584 | 0.37425
91 | 0.00062892 | 0.00015735 | -0.00062892 | -0.00015762 | 7.3067e-09 | -2.719e-07 | 0.00094845 | 0.00094854 | 0.00094854 | 0.98661 | -0.25641 | 0.9866 | -0.25665 | 0.26059
92 | -0.00092891 | -0.00023253 | 0.00092892 | 0.00023231 | 1.3341e-08 | -2.2299e-07 | 0.0014009 | 0.0014008 | 0.0014009 | 0.98661 | -0.25641 | 0.98663 | -0.25611 | 0.38486
93 | -0.0013219 | -0.0003308 | 0.0013219 | 0.00033067 | 1.7176e-08 | -1.362e-07 | 0.0019935 | 0.0019935 | 0.0019935 | 0.98663 | -0.25611 | 0.98664 | -0.25584 | 0.54767
94 | -0.0019302 | -0.00048312 | 0.0019303 | 0.00048298 | 3.9092e-08 | -1.3211e-07 | 0.0029108 | 0.0029108 | 0.0029108 | 0.98664 | -0.25584 | 0.98667 | -0.25541 | 0.79968
95 | 0.0025294 | 0.00063183 | -0.0025294 | -0.00063195 | 7.4749e-08 | -1.2717e-07 | 0.003814 | 0.003814 | 0.003814 | 0.98667 | -0.25541 | 0.98663 | -0.25603 | 1.0478
96 | -0.0044597 | -0.0011148 | 0.0044601 | 0.0011148 | 3.8644e-07 | -4.3748e-08 | 0.0067248 | 0.0067246 | 0.0067248 | 0.98667 | -0.25541 | 0.98676 | -0.25359 | 1.8475
97 | 0.0049318 | 0.0012328 | -0.0049312 | -0.0012328 | 5.9594e-07 | 1.4117e-08 | 0.0074349 | 0.007435 | 0.007435 | 0.98689 | -0.25105 | 0.98676 | -0.25359 | 2.0426
98 | 0.00099112 | 0.00024833 | -0.00099112 | -0.0002484 | 4.5765e-09 | -6.6826e-08 | 0.0014948 | 0.0014948 | 0.0014948 | 0.98663 | -0.25603 | 0.98663 | -0.25613 | 0.41065
99 | 0.0015382 | 0.00038362 | -0.0015382 | -0.00038376 | 2.3415e-08 | -1.3325e-07 | 0.0023193 | 0.0023193 | 0.0023193 | 0.98663 | -0.25603 | 0.98662 | -0.25635 | 0.63718
100 | 0.0011402 | 0.000284 | -0.00114 | -0.00028564 | 1.5109e-07 | -1.6437e-06 | 0.001719 | 0.0017196 | 0.0017196 | 0.98662 | -0.25635 | 0.98648 | -0.25914 | 0.47242
101 | 0.018739 | 0.0047133 | -0.018726 | -0.004706 | 1.2213e-05 | 7.3036e-06 | 0.028372 | 0.028372 | 0.028372 | 0.98299 | -0.32677 | 0.98229 | -0.34042 | 7.7945
102 | 0.00046841 | 0.0001156 | -0.00046838 | -0.00011739 | 2.6855e-08 | -1.79e-06 | 0.00070842 | 0.00070906 | 0.00070906 | 0.98299 | -0.32677 | 0.98293 | -0.32798 | 0.1948
103 | 0.0011476 | 0.00028731 | -0.0011476 | -0.00028758 | 2.5284e-08 | -2.6897e-07 | 0.0017341 | 0.0017342 | 0.0017342 | 0.98465 | -0.29454 | 0.98463 | -0.295 | 0.47644
104 | 0.0024057 | 0.00060215 | -0.0024056 | -0.00060237 | 1.1248e-07 | -2.1668e-07 | 0.0036353 | 0.0036354 | 0.0036354 | 0.98465 | -0.29454 | 0.9846 | -0.29552 | 0.99874
105 | 0.005266 | 0.0013168 | -0.0052654 | -0.0013168 | 5.5458e-07 | 5.7762e-08 | 0.0079563 | 0.0079564 | 0.0079564 | 0.98473 | -0.29292 | 0.98462 | -0.29514 | 2.1858
106 | 0.00054395 | 0.00013605 | -0.00054394 | -0.00013632 | 5.4917e-09 | -2.7558e-07 | 0.00081941 | 0.00081951 | 0.00081951 | 0.98767 | -0.23584 | 0.98766 | -0.23605 | 0.22514
107 | -0.045005 | -0.011371 | 0.045015 | 0.011376 | 1.0061e-05 | 5.2099e-06 | 0.067347 | 0.067347 | 0.067347 | 0.99484 | -0.097467 | 0.99508 | -0.092804 | 4.6255
108 | 0.40225 | 0.10308 | -0.40153 | -0.10262 | 0.00072105 | 0.00046039 | 0.60439 | 0.60439 | 0.60439 | 0.99167 | -0.1575 | 0.98973 | -0.19455 | 41.5106
109 | 0.0041326 | 0.0010329 | -0.0041306 | -0.0010334 | 2.031e-06 | -4.6563e-07 | 0.0062445 | 0.0062451 | 0.0062451 | 0.98462 | -0.29514 | 0.98409 | -0.30547 | 1.7157
110 | 0.0033229 | 0.00083094 | -0.0033229 | -0.00083097 | 4.5155e-08 | -3.1715e-08 | 0.0050239 | 0.0050239 | 0.0050239 | 0.98409 | -0.30547 | 0.98408 | -0.30576 | 1.3802
111 | 0.018469 | 0.0046415 | -0.018454 | -0.0046323 | 1.5328e-05 | 9.1495e-06 | 0.027982 | 0.027982 | 0.027982 | 0.98229 | -0.34042 | 0.9814 | -0.35782 | 7.6874
112 | 0.00081363 | 0.00020389 | -0.00081363 | -0.00020391 | 1.2903e-09 | -2.8122e-08 | 0.0012296 | 0.0012296 | 0.0012296 | 0.98463 | -0.295 | 0.98462 | -0.29504 | 0.3378
113 | 0.0010915 | 0.00027301 | -0.0010914 | -0.00027346 | 3.8412e-08 | -4.5423e-07 | 0.0016494 | 0.0016495 | 0.0016495 | 0.9846 | -0.29552 | 0.98456 | -0.29626 | 0.45317
114 | -0.0053634 | -0.0013417 | 0.0053639 | 0.0013418 | 4.3771e-07 | 6.0449e-08 | 0.0081626 | 0.0081625 | 0.0081626 | 0.97763 | -0.43181 | 0.97772 | -0.4301 | 2.2425
115 | 0.0026799 | 0.00066919 | -0.0026795 | -0.00066981 | 4.5548e-07 | -6.24e-07 | 0.0040781 | 0.0040785 | 0.0040785 | 0.97763 | -0.43181 | 0.97745 | -0.43539 | 1.1205
116 | -0.0062947 | -0.0015751 | 0.0062948 | 0.0015751 | 9.8776e-08 | 2.7216e-08 | 0.0095792 | 0.0095792 | 0.0095792 | 0.97772 | -0.4301 | 0.97774 | -0.42977 | 2.6317
117 | 0.0026795 | 0.00066981 | -0.0026789 | -0.00067064 | 6.0027e-07 | -8.2161e-07 | 0.0040785 | 0.0040789 | 0.0040789 | 0.97745 | -0.43539 | 0.97721 | -0.4401 | 1.1206
118 | -0.0069361 | -0.0017358 | 0.0069414 | 0.0017376 | 5.2917e-06 | 1.7968e-06 | 0.010555 | 0.010555 | 0.010555 | 0.97774 | -0.42977 | 0.97855 | -0.41374 | 2.8998
119 | 0.0026789 | 0.00067064 | -0.0026788 | -0.00067068 | 3.2788e-08 | -4.4854e-08 | 0.0040789 | 0.0040789 | 0.0040789 | 0.97721 | -0.4401 | 0.9772 | -0.44036 | 1.1206
120 | 0.0045721 | 0.0011448 | -0.0045719 | -0.0011448 | 2.4227e-07 | -1.2861e-08 | 0.0069521 | 0.0069522 | 0.0069522 | 0.97855 | -0.41374 | 0.97849 | -0.41486 | 1.9099
121 | -0.011513 | -0.0028824 | 0.011515 | 0.0028835 | 1.9915e-06 | 1.0568e-06 | 0.017507 | 0.017507 | 0.017507 | 0.97855 | -0.41374 | 0.97874 | -0.41011 | 4.8095
122 | 0.0015051 | 0.00037652 | -0.001505 | -0.00037719 | 1.1716e-07 | -6.7018e-07 | 0.0022917 | 0.0022919 | 0.0022919 | 0.9772 | -0.44036 | 0.97712 | -0.44199 | 0.62965
123 | -0.00052723 | -0.00013214 | 0.00052723 | 0.00013206 | 1.4402e-09 | -7.6601e-08 | 0.00079528 | 0.00079526 | 0.00079528 | 0.98647 | -0.2592 | 0.98648 | -0.25914 | 0.21848
124 | -0.0012488 | -0.00031299 | 0.0012489 | 0.00031265 | 3.872e-08 | -3.4288e-07 | 0.0018887 | 0.0018886 | 0.0018887 | 0.9839 | -0.30914 | 0.98394 | -0.30849 | 0.51887
125 | -0.0012489 | -0.00031265 | 0.001249 | 0.00031121 | 1.6171e-07 | -1.4328e-06 | 0.0018886 | 0.001888 | 0.0018886 | 0.98394 | -0.30849 | 0.98408 | -0.30576 | 0.51884
126 | 0.002835 | 0.00071001 | -0.0028347 | -0.00071043 | 3.5947e-07 | -4.2542e-07 | 0.0042983 | 0.0042985 | 0.0042985 | 0.9814 | -0.35782 | 0.98127 | -0.36048 | 1.1809
127 | 0.015619 | 0.0039223 | -0.015612 | -0.0039186 | 6.4691e-06 | 3.7518e-06 | 0.023684 | 0.023684 | 0.023684 | 0.9814 | -0.35782 | 0.98096 | -0.3665 | 6.5066
128 | 0.00054612 | 0.00013679 | -0.00054612 | -0.00013687 | 1.5619e-09 | -7.6751e-08 | 0.00082536 | 0.00082538 | 0.00082538 | 0.98456 | -0.29626 | 0.98456 | -0.29632 | 0.22675
129 | 0.0040929 | 0.0010248 | -0.0040926 | -0.0010248 | 3.0004e-07 | -6.7406e-08 | 0.0062238 | 0.0062239 | 0.0062239 | 0.97849 | -0.41486 | 0.97842 | -0.4164 | 1.7099
130 | -0.011515 | -0.0028835 | 0.011519 | 0.0028852 | 3.3127e-06 | 1.7578e-06 | 0.017507 | 0.017506 | 0.017507 | 0.97874 | -0.41011 | 0.97904 | -0.40407 | 4.8095
131 | 0.00030659 | 7.6558e-05 | -0.00030659 | -7.6838e-05 | 1.8068e-09 | -2.8014e-07 | 0.00046496 | 0.00046506 | 0.00046506 | 0.98096 | -0.3665 | 0.98095 | -0.36663 | 0.12776
132 | 0.015306 | 0.003842 | -0.015298 | -0.0038376 | 7.6902e-06 | 4.4418e-06 | 0.023219 | 0.023219 | 0.023219 | 0.98096 | -0.3665 | 0.98042 | -0.37704 | 6.3789
133 | 0.014807 | 0.0037146 | -0.0148 | -0.0037104 | 7.3081e-06 | 4.1909e-06 | 0.022474 | 0.022475 | 0.022475 | 0.98042 | -0.37704 | 0.97989 | -0.3874 | 6.1743
134 | -0.0012901 | -0.00032333 | 0.0012901 | 0.00032313 | 2.4828e-08 | -2.0142e-07 | 0.0019591 | 0.001959 | 0.0019591 | 0.97987 | -0.3878 | 0.97989 | -0.3874 | 0.53822
135 | 0.01351 | 0.0033872 | -0.013506 | -0.003385 | 4.009e-06 | 2.2459e-06 | 0.020515 | 0.020516 | 0.020516 | 0.97989 | -0.3874 | 0.97957 | -0.39363 | 5.6362
136 | 0.012401 | 0.0031082 | -0.012395 | -0.0031048 | 6.166e-06 | 3.3633e-06 | 0.018838 | 0.018838 | 0.018838 | 0.97957 | -0.39363 | 0.97904 | -0.40407 | 5.1753
137 | -0.0016464 | -0.00041264 | 0.0016465 | 0.00041251 | 2.7262e-08 | -1.2807e-07 | 0.0025045 | 0.0025044 | 0.0025045 | 0.97823 | -0.42009 | 0.97825 | -0.41974 | 0.68804
138 | -0.0023093 | -0.00057862 | 0.0023093 | 0.00057854 | 4.1385e-08 | -8.5812e-08 | 0.0035126 | 0.0035126 | 0.0035126 | 0.97825 | -0.41974 | 0.97827 | -0.41936 | 0.965
139 | -0.0026329 | -0.00065963 | 0.0026333 | 0.0006591 | 3.7165e-07 | -5.3816e-07 | 0.0040047 | 0.0040045 | 0.0040047 | 0.97827 | -0.41936 | 0.97842 | -0.4164 | 1.1002
140 | 0.13284 | 0.033697 | -0.13258 | -0.033534 | 0.0002547 | 0.0001628 | 0.20126 | 0.20126 | 0.20126 | 0.98283 | -0.32741 | 0.98077 | -0.36737 | 55.2919
141 | -0.02564 | -0.0064286 | 0.025652 | 0.006436 | 1.2104e-05 | 7.4874e-06 | 0.039282 | 0.039282 | 0.039282 | 0.97127 | -0.55378 | 0.97177 | -0.54388 | 10.7917
142 | 0.021048 | 0.0052779 | -0.021048 | -0.0052778 | 1.8895e-07 | 1.1493e-07 | 0.032248 | 0.032248 | 0.032248 | 0.97127 | -0.55378 | 0.97126 | -0.55397 | 8.8593
143 | -0.027955 | -0.0070132 | 0.027957 | 0.0070149 | 2.7404e-06 | 1.7045e-06 | 0.042808 | 0.042808 | 0.042808 | 0.97177 | -0.54388 | 0.97188 | -0.54182 | 11.7604
144 | 0.017817 | 0.004468 | -0.017812 | -0.004465 | 5.0623e-06 | 3.0158e-06 | 0.027298 | 0.027298 | 0.027298 | 0.97126 | -0.55397 | 0.97096 | -0.55993 | 7.4994
145 | -0.03174 | -0.007963 | 0.031757 | 0.0079731 | 1.6188e-05 | 1.0134e-05 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.97188 | -0.54182 | 0.97242 | -0.53113 | 13.3516
146 | 0.0087509 | 0.002194 | -0.0087468 | -0.0021921 | 4.1405e-06 | 1.891e-06 | 0.013411 | 0.013412 | 0.013412 | 0.97096 | -0.55993 | 0.97046 | -0.56986 | 3.6845
147 | -0.034046 | -0.0085469 | 0.034049 | 0.0085487 | 2.8937e-06 | 1.8167e-06 | 0.052103 | 0.052103 | 0.052103 | 0.97242 | -0.53113 | 0.97251 | -0.52935 | 14.314
148 | 0.0034735 | 0.00087052 | -0.0034734 | -0.00087053 | 2.1233e-08 | -1.1074e-08 | 0.0053259 | 0.0053259 | 0.0053259 | 0.97046 | -0.56986 | 0.97045 | -0.56999 | 1.4632
149 | -0.036562 | -0.0091787 | 0.036574 | 0.0091859 | 1.1452e-05 | 7.2083e-06 | 0.055949 | 0.055949 | 0.055949 | 0.97251 | -0.52935 | 0.97284 | -0.52278 | 15.3705
150 | 0.1268 | 0.032085 | -0.12672 | -0.032035 | 7.8227e-05 | 4.9994e-05 | 0.19249 | 0.19249 | 0.19249 | 0.98077 | -0.36737 | 0.98011 | -0.38023 | 52.8819
151 | 0.11626 | 0.029414 | -0.11614 | -0.029335 | 0.00012352 | 7.8919e-05 | 0.17661 | 0.17661 | 0.17661 | 0.98011 | -0.38023 | 0.97898 | -0.4024 | 48.5189
152 | 0.1073 | 0.027119 | -0.10713 | -0.027014 | 0.00016462 | 0.00010515 | 0.16317 | 0.16317 | 0.16317 | 0.97898 | -0.4024 | 0.97734 | -0.43445 | 44.8269
153 | -0.0073924 | -0.0018527 | 0.0073929 | 0.0018529 | 5.2093e-07 | 1.9969e-07 | 0.011333 | 0.011333 | 0.011333 | 0.97063 | -0.56661 | 0.97071 | -0.56513 | 3.1134
154 | 0.0050989 | 0.0012779 | -0.0050989 | -0.0012779 | 3.0392e-08 | 3.057e-09 | 0.0078168 | 0.0078168 | 0.0078168 | 0.97063 | -0.56661 | 0.97063 | -0.56673 | 2.1475
155 | -0.0088787 | -0.0022253 | 0.0088792 | 0.0022255 | 5.7625e-07 | 2.6624e-07 | 0.01361 | 0.01361 | 0.01361 | 0.97071 | -0.56513 | 0.97078 | -0.56376 | 3.7391
156 | -0.013686 | -0.0034302 | 0.013689 | 0.0034317 | 2.5972e-06 | 1.4676e-06 | 0.020978 | 0.020978 | 0.020978 | 0.97078 | -0.56376 | 0.97098 | -0.55978 | 5.7632
157 | -0.019575 | -0.004907 | 0.019584 | 0.0049124 | 8.9127e-06 | 5.3773e-06 | 0.029999 | 0.029999 | 0.029999 | 0.97098 | -0.55978 | 0.97146 | -0.55023 | 8.2415
158 | -0.022908 | -0.0057453 | 0.02291 | 0.0057466 | 2.1608e-06 | 1.325e-06 | 0.03509 | 0.03509 | 0.03509 | 0.97146 | -0.55023 | 0.97156 | -0.54825 | 9.64
159 | -0.039068 | -0.009811 | 0.039073 | 0.0098143 | 5.3198e-06 | 3.3553e-06 | 0.059764 | 0.059764 | 0.059764 | 0.97284 | -0.52278 | 0.97299 | -0.51993 | 16.4186
160 | -0.041364 | -0.010388 | 0.041376 | 0.010396 | 1.2818e-05 | 8.0974e-06 | 0.063266 | 0.063266 | 0.063266 | 0.97299 | -0.51993 | 0.97331 | -0.51344 | 17.3809
161 | 0.010481 | 0.0026272 | -0.010479 | -0.0026265 | 1.4868e-06 | 7.6102e-07 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.97156 | -0.54825 | 0.97141 | -0.55123 | 4.41
162 | -0.033391 | -0.0083739 | 0.033401 | 0.0083806 | 1.0658e-05 | 6.6863e-06 | 0.051142 | 0.051142 | 0.051142 | 0.97156 | -0.54825 | 0.9719 | -0.54156 | 14.05
163 | 0.0087815 | 0.0022009 | -0.0087812 | -0.0022008 | 3.525e-07 | 1.6129e-07 | 0.013452 | 0.013452 | 0.013452 | 0.97141 | -0.55123 | 0.97137 | -0.55207 | 3.6955

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49544 | 0.12744

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032246 | 0.00080815
1 | 0.0021415 | 0.00053672
2 | 0.0088545 | 0.0022192
3 | 0.0032533 | 0.00081536
4 | 0.0019389 | 0.00048594
5 | 0.0020006 | 0.00050139
6 | 0.0039133 | 0.00098076
7 | 0.0050245 | 0.0012592
8 | 0.0051744 | 0.0012968
9 | 0.0028227 | 0.00070744
10 | 0.0035466 | 0.00088886
11 | 0.0091719 | 0.0022987
12 | 0.0038166 | 0.00095654
13 | 0.0031721 | 0.000795
14 | 0.0053105 | 0.0013309
15 | 0.0033759 | 0.00084608
16 | 0.0061333 | 0.0015372
17 | 0.004637 | 0.0011621
18 | 0.0037803 | 0.00094743
19 | 0.01285 | 0.0032206
20 | 0.002009 | 0.00050351
21 | 0.010705 | 0.002683
22 | 0.011708 | 0.0029343
23 | 0.0039135 | 0.00098082
24 | 0.0027604 | 0.00069181
25 | 0.018392 | 0.0046095
26 | 0.0050406 | 0.0012633
27 | 0.0054922 | 0.0013765
28 | 0.0039175 | 0.00098181
29 | 0.0058612 | 0.0014689
30 | 0.011151 | 0.0027948
31 | 0.004335 | 0.0010865
32 | 0.0030877 | 0.00077386
33 | 0.0042051 | 0.0010539
34 | 0.0053065 | 0.0013299
35 | 0.0026821 | 0.00067221
36 | 0.006477 | 0.0016233
37 | 0.001814 | 0.00045462
38 | 0.0068903 | 0.0017269
39 | 0.0018166 | 0.00045528
40 | 0.0046704 | 0.0011705
41 | 0.004929 | 0.0012353
42 | 0.0039709 | 0.00099521
43 | 0.0052193 | 0.0013081
44 | 0.0026025 | 0.00065225
45 | 0.004039 | 0.0010123
46 | 0.0085055 | 0.0021317
47 | 0.0054797 | 0.0013733
48 | 0.0058422 | 0.0014642
49 | 0.0039156 | 0.00098135
50 | 0.0040413 | 0.0010128
51 | 0.0036798 | 0.00092226
52 | 0.004534 | 0.0011363
53 | 0.0027516 | 0.00068961
54 | 0.0046677 | 0.0011698
55 | 0.0020951 | 0.00052508
56 | 0.0045569 | 0.0011421
57 | 0.0058234 | 0.0014595
58 | 0.0054203 | 0.0013585
59 | 0.0062624 | 0.0015695
60 | 0.00060126 | 0.00015069
61 | 0.00016279 | 4.0798e-05
62 | 0.00096013 | 0.00024063
63 | 0.0029576 | 0.00074125
64 | 0.0010527 | 0.00026384
65 | 0.0014467 | 0.00036257
66 | 0.00029999 | 7.5184e-05
67 | 0.00062892 | 0.00015762
68 | 0.00039299 | 9.8493e-05
69 | 0.00060828 | 0.00015245
70 | 0.00048132 | 0.00012063
71 | 0.00047108 | 0.00011806
72 | 0.00099112 | 0.0002484
73 | 0.00039805 | 9.976e-05
74 | 0.00054186 | 0.0001358
75 | 0.00036033 | 9.0308e-05
76 | 0.0025683 | 0.00064368
77 | 0.0021507 | 0.00053901
78 | 0.0073031 | 0.0018303
79 | 0.0043273 | 0.0010845
80 | 0.00054394 | 0.00013632
81 | 0.0011328 | 0.0002839
82 | 0.00080766 | 0.00020242
83 | 0.00025751 | 6.4537e-05
84 | 0.00046838 | 0.00011739
85 | 0.00033393 | 8.3691e-05
86 | 0.0013141 | 0.00032936
87 | 0.0026835 | 0.00067255
88 | 0.00093086 | 0.0002333
89 | 0.00064125 | 0.00016071
90 | 0.0011737 | 0.00029416
91 | 0.00052723 | 0.00013214
92 | 0.0006128 | 0.00015358
93 | 0.0012488 | 0.00031299
94 | 0.0020739 | 0.00051976
95 | 0.00054532 | 0.00013667
96 | 0.00054612 | 0.00013687
97 | 0.00081363 | 0.00020391
98 | 0.00047896 | 0.00012004
99 | 0.001505 | 0.00037719
100 | 0.0028347 | 0.00071043
101 | 0.00030659 | 7.6838e-05
102 | 0.00049083 | 0.00012301
103 | 0.0012901 | 0.00032333
104 | 0.0011045 | 0.00027682
105 | 0.0016464 | 0.00041264
106 | 0.0006628 | 0.00016611
107 | 0.00087611 | 0.00021957
108 | 0.00032358 | 8.1097e-05
109 | 0.0014593 | 0.00036574
110 | 0.0065665 | 0.0016457
111 | 0.0045912 | 0.0011507
112 | 0.0023028 | 0.00057715
113 | 0.003231 | 0.00080977
114 | 0.003783 | 0.0009481
115 | 0.0090612 | 0.002271
116 | 0.0022895 | 0.00057379
117 | 0.0052733 | 0.0013216
118 | 0.0025134 | 0.00062991
119 | 0.0034734 | 0.00087053
120 | 0.005782 | 0.0014491
121 | 0.010461 | 0.0026217
122 | 0.0088415 | 0.0022159
123 | 0.01122 | 0.002812
124 | 0.0022935 | 0.0005748
125 | 0.0014857 | 0.00037236
126 | 0.0050989 | 0.0012779
127 | 0.0048067 | 0.0012047
128 | 0.0058867 | 0.0014753
129 | 0.0033234 | 0.00083293
130 | 0.0024942 | 0.0006251
131 | 0.0022904 | 0.00057404
132 | 0.0019074 | 0.00047805
133 | 0.0016979 | 0.00042555
134 | 0.0015023 | 0.00037651
135 | 0.0087812 | 0.0022008

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1