## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1211-1_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1211-1_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1211-1_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1211-1_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1211-1_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1211-1_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1211-1_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1211-1_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1211-1_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1211-1_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1211-1_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1211-1_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1211-1_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1211-1_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1211-1_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1211-1_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1211-1_1_6_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1211-1_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1211-1_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1211-1_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1211-1_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1211-1_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1211-1_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1211-1_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1211-1_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1211-1_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1211-1_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1211-1_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1211-1_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1211-1_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1211-1_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1211-1_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1211-1_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1211-1_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1211-1_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1211-1_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1211-1_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1211-1_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1211-1_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1211-1_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1211-1_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1211-1_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1211-1_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1211-1_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1211-1_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1211-1_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1211-1_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1211-1_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1211-1_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1211-1_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1211-1_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1211-1_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1211-1_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1211-1_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1211-1_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1211-1_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1211-1_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1211-1_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1211-1_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1211-1_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1211-1_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1211-1_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1211-1_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1211-1_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1211-1_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1211-1_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1211-1_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1211-1_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1211-1_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1211-1_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1211-1_1_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1211-1_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1211-1_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1211-1_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1211-1_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1211-1_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1211-1_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1211-1_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1211-1_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1211-1_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1211-1_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1211-1_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1211-1_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1211-1_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1211-1_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1211-1_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1211-1_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1211-1_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1211-1_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1211-1_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1211-1_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1211-1_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1211-1_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1211-1_1_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1211-1_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1211-1_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1211-1_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1211-1_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1211-1_1_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1211-1_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1211-1_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1211-1_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1211-1_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1211-1_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1211-1_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1211-1_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1211-1_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1211-1_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1211-1_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1211-1_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1211-1_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1211-1_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1211-1_1_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1211-1_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1211-1_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1211-1_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1211-1_1_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1211-1_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1211-1_1_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1211-1_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1211-1_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1211-1_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1211-1_1_6_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1211-1_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1211-1_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1211-1_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1211-1_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1211-1_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1211-1_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1211-1_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1211-1_1_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1211-1_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1211-1_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1211-1_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1211-1_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1211-1_1_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1211-1_1_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1211-1_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1211-1_1_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1211-1_1_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1211-1_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1211-1_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1211-1_1_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1211-1_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1211-1_1_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1211-1_1_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1211-1_1_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1211-1_1_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1211-1_1_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1211-1_1_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1211-1_1_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1211-1_1_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1211-1_1_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1211-1_1_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1211-1_1_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1211-1_1_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1211-1_1_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1211-1_1_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1211-1_1_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1211-1_1_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1211-1_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1211-1_1_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1211-1_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1211-1_1_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1211-1_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1211-1_1_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1211-1_1_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1211-1_1_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1211-1_1_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1211-1_1_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1211-1_1_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1211-1_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1211-1_1_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1211-1_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1211-1_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1211-1_1_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1211-1_1_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_12_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1211-1_1_6_load_74 | 0 | 0.0029886 | 0.00074901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1211-1_1_6_load_75 | 1 | 0.0028706 | 0.00071943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1211-1_1_6_load_79 | 5 | 0.0036847 | 0.00092347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1211-1_1_6_load_191 | 6 | 0.0032434 | 0.00081288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1211-1_1_6_load_213 | 7 | 0.0032259 | 0.00080848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1211-1_1_6_load_97 | 8 | 0.010963 | 0.0027476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1211-1_1_6_load_94 | 9 | 0.0049475 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1211-1_1_6_load_139 | 10 | 0.0025701 | 0.00064412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1211-1_1_6_load_161 | 11 | 0.006119 | 0.0015336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1211-1_1_6_load_212 | 12 | 0.0032453 | 0.00081334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1211-1_1_6_load_185 | 13 | 0.0082523 | 0.0020682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1211-1_1_6_load_95 | 14 | 0.003867 | 0.00096916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1211-1_1_6_load_326 | 16 | 0.00089591 | 0.00022454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1211-1_1_6_load_158 | 17 | 0.0010922 | 0.00027373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1211-1_1_6_load_96 | 18 | 0.0038014 | 0.00095271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1211-1_1_6_load_211 | 19 | 0.0047946 | 0.0012016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1211-1_1_6_load_98 | 21 | 0.0063139 | 0.0015824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1211-1_1_6_load_99 | 22 | 0.0078265 | 0.0019615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1211-1_1_6_load_101 | 23 | 0.0062912 | 0.0015767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1211-1_1_6_load_100 | 24 | 0.0034196 | 0.00085703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1211-1_1_6_load_102 | 25 | 0.0042562 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1211-1_1_6_load_106 | 26 | 0.0059315 | 0.0014866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1211-1_1_6_load_140 | 27 | 0.0028439 | 0.00071275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1211-1_1_6_load_104 | 28 | 0.01279 | 0.0032055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1211-1_1_6_load_103 | 29 | 0.013365 | 0.0033496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1211-1_1_6_load_117 | 32 | 0.0018834 | 0.00047203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1211-1_1_6_load_115 | 33 | 0.0058329 | 0.0014619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1211-1_1_6_load_147 | 35 | 0.0093686 | 0.002348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1211-1_1_6_load_145 | 36 | 0.0026476 | 0.00066355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1211-1_1_6_load_162 | 39 | 0.0079236 | 0.0019858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1211-1_1_6_load_109 | 41 | 0.0028477 | 0.0007137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1211-1_1_6_load_110 | 42 | 0.0034668 | 0.00086887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1211-1_1_6_load_112 | 44 | 0.0012732 | 0.0003191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1211-1_1_6_load_113 | 45 | 0.0022409 | 0.00056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1211-1_1_6_load_114 | 46 | 0.0033501 | 0.00083961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1211-1_1_6_load_184 | 47 | 0.00081726 | 0.00020482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1211-1_1_6_load_159 | 48 | 0.0036976 | 0.00092669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1211-1_1_6_load_119 | 51 | 0.0073553 | 0.0018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1211-1_1_6_load_135 | 52 | 0.001364 | 0.00034185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1211-1_1_6_load_249 | 53 | 0.0015291 | 0.00038323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1211-1_1_6_load_132 | 54 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1211-1_1_6_load_133 | 55 | 0.002334 | 0.00058497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1211-1_1_6_load_120 | 56 | 0.00043214 | 0.00010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1211-1_1_6_load_121 | 57 | 0.00074724 | 0.00018728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1211-1_1_6_load_124 | 60 | 0.0022694 | 0.00056876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1211-1_1_6_load_198 | 63 | 0.00047566 | 0.00011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1211-1_1_6_load_196 | 65 | 0.00062651 | 0.00015702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1211-1_1_6_load_126 | 66 | 0.00036121 | 9.0528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1211-1_1_6_load_225 | 67 | 0.00045744 | 0.00011465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1211-1_1_6_load_174 | 68 | 0.00039549 | 9.9119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1211-1_1_6_load_127 | 69 | 0.0011911 | 0.00029852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1211-1_1_6_load_128 | 71 | 0.00075486 | 0.00018919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1211-1_1_6_load_129 | 72 | 0.00077906 | 0.00019525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1211-1_1_6_load_130 | 73 | 0.0014034 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1211-1_1_6_load_178 | 75 | 0.001051 | 0.00026339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1211-1_1_6_load_176 | 77 | 0.00089323 | 0.00022386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1211-1_1_6_load_187 | 78 | 0.0011329 | 0.00028393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1211-1_1_6_load_134 | 79 | 0.00031742 | 7.9552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1211-1_1_6_load_141 | 81 | 0.0053991 | 0.0013531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1211-1_1_6_load_142 | 82 | 0.0057337 | 0.001437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1211-1_1_6_load_143 | 83 | 0.0037664 | 0.00094395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1211-1_1_6_load_144 | 84 | 0.0066179 | 0.0016586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1211-1_1_6_load_149 | 85 | 0.0022715 | 0.00056928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1211-1_1_6_load_200 | 86 | 0.0037247 | 0.00093351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1211-1_1_6_load_163 | 87 | 0.0061562 | 0.0015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1211-1_1_6_load_250 | 88 | 0.0033208 | 0.00083226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1211-1_1_6_load_201 | 89 | 0.0017639 | 0.00044207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1211-1_1_6_load_205 | 90 | 0.00094017 | 0.00023563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1211-1_1_6_load_160 | 91 | 0.0013361 | 0.00033485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1211-1_1_6_load_236 | 92 | 0.0015271 | 0.00038272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1211-1_1_6_load_265 | 93 | 0.0015662 | 0.00039254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1211-1_1_6_load_209 | 94 | 0.0048326 | 0.0012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1211-1_1_6_load_210 | 95 | 0.0027626 | 0.00069238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1211-1_1_6_load_203 | 96 | 0.0014044 | 0.00035196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1211-1_1_6_load_276 | 98 | 0.0045026 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1211-1_1_6_load_275 | 99 | 0.00056911 | 0.00014263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1211-1_1_6_load_177 | 100 | 0.00094918 | 0.00023789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1211-1_1_6_load_252 | 103 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1211-1_1_6_load_257 | 104 | 0.00061629 | 0.00015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1211-1_1_6_load_256 | 105 | 0.00091463 | 0.00022923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1211-1_1_6_load_253 | 106 | 0.0019574 | 0.00049056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1211-1_1_6_load_180 | 107 | 0.0029624 | 0.00074244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1211-1_1_6_load_181 | 108 | 0.0015623 | 0.00039154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1211-1_1_6_load_182 | 109 | 0.0025159 | 0.00063053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1211-1_1_6_load_186 | 110 | 0.0015728 | 0.00039417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1211-1_1_6_load_229 | 111 | 0.0014129 | 0.00035412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1211-1_1_6_load_189 | 113 | 0.00064185 | 0.00016086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1211-1_1_6_load_267 | 114 | 0.00032335 | 8.1039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1211-1_1_6_load_222 | 115 | 0.00038837 | 9.7334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1211-1_1_6_load_224 | 116 | 0.00037463 | 9.3892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1211-1_1_6_load_272 | 117 | 0.00049057 | 0.00012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1211-1_1_6_load_270 | 118 | 0.00087882 | 0.00022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1211-1_1_6_load_266 | 119 | 0.0014203 | 0.00035595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1211-1_1_6_load_235 | 121 | 0.0016205 | 0.00040613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1211-1_1_6_load_317 | 122 | 0.0017592 | 0.00044089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1211-1_1_6_load_274 | 123 | 0.001001 | 0.00025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1211-1_1_6_load_214 | 124 | 0.0014448 | 0.00036211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1211-1_1_6_load_215 | 125 | 0.0014232 | 0.00035669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1211-1_1_6_load_217 | 127 | 0.00093824 | 0.00023515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1211-1_1_6_load_218 | 128 | 0.0040077 | 0.0010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1211-1_1_6_load_219 | 129 | 0.0015763 | 0.00039507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1211-1_1_6_load_231 | 130 | 0.0064849 | 0.0016253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1211-1_1_6_load_233 | 131 | 0.00056188 | 0.00014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1211-1_1_6_load_232 | 132 | 0.0033827 | 0.00084778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1211-1_1_6_load_234 | 133 | 0.0015165 | 0.00038007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1211-1_1_6_load_251 | 134 | 0.0011113 | 0.00027851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1211-1_1_6_load_271 | 135 | 0.00092842 | 0.00023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1211-1_1_6_load_292 | 136 | 0.00095369 | 0.00023902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1211-1_1_6_load_290 | 137 | 0.0018011 | 0.0004514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1211-1_1_6_load_291 | 138 | 0.00094611 | 0.00023712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1211-1_1_6_load_254 | 140 | 0.0022215 | 0.00055675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1211-1_1_6_load_297 | 141 | 0.002103 | 0.00052705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1211-1_1_6_load_311 | 144 | 0.0060598 | 0.0015187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1211-1_1_6_load_315 | 145 | 0.0031964 | 0.0008011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1211-1_1_6_load_310 | 146 | 0.0031507 | 0.00078964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1211-1_1_6_load_316 | 147 | 0.0038126 | 0.00095554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1211-1_1_6_load_277 | 148 | 0.00088217 | 0.00022109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1211-1_1_6_load_280 | 151 | 0.0041422 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1211-1_1_6_load_283 | 152 | 0.001957 | 0.00049047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1211-1_1_6_load_284 | 153 | 0.0017507 | 0.00043877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1211-1_1_6_load_301 | 155 | 0.0018841 | 0.0004722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1211-1_1_6_load_295 | 156 | 0.0021902 | 0.00054891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1211-1_1_6_load_286 | 157 | 0.00089233 | 0.00022364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1211-1_1_6_load_287 | 158 | 0.00079847 | 0.00020011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1211-1_1_6_load_299 | 159 | 0.0016362 | 0.00041007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1211-1_1_6_load_298 | 160 | 0.0026005 | 0.00065175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1211-1_1_6_load_289 | 162 | 0.0028929 | 0.00072502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1211-1_1_6_load_288 | 163 | 0.0015551 | 0.00038974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1211-1_1_6_load_313 | 165 | 0.0047456 | 0.0011894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1211-1_1_6_load_312 | 166 | 0.0030857 | 0.00077334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1211-1_1_6_load_300 | 167 | 0.0016702 | 0.0004186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1211-1_1_6_load_302 | 168 | 0.0022834 | 0.00057227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1211-1_1_6_load_303 | 169 | 0.0017451 | 0.00043737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1211-1_1_6_load_304 | 170 | 0.0030044 | 0.00075297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1211-1_1_6_load_305 | 171 | 0.0038529 | 0.00096564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1211-1_1_6_load_306 | 172 | 0.0041772 | 0.0010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1211-1_1_6_load_307 | 173 | 0.0049781 | 0.0012476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1211-1_1_6_load_308 | 174 | 0.0041219 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1211-1_1_6_load_309 | 175 | 0.0023179 | 0.00058092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1211-1_1_6_load_314 | 176 | 0.0033437 | 0.00083801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1211-1_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1211-1_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1211-1_1_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1211-1_1_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.008486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1211-1_1_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1211-1_1_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0099786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1211-1_1_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0049702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1211-1_1_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.030391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1211-1_1_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1211-1_1_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1211-1_1_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1211-1_1_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0092533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1211-1_1_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.0092559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1211-1_1_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.014941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1211-1_1_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.015923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1211-1_1_6_line_15 |  | 11 | 84 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1211-1_1_6_line_16 |  | 12 | 95 | 0.001261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1211-1_1_6_line_17 |  | 13 | 20 | 0.032783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1211-1_1_6_line_18 |  | 14 | 18 | 0.0025993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1211-1_1_6_line_19 |  | 15 | 27 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1211-1_1_6_line_20 |  | 15 | 45 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1211-1_1_6_line_21 |  | 16 | 17 | 1.0707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1211-1_1_6_line_22 |  | 17 | 68 | 0.096796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1211-1_1_6_line_23 |  | 17 | 59 | 0.10128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1211-1_1_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1211-1_1_6_line_25 |  | 20 | 110 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1211-1_1_6_line_26 |  | 20 | 108 | 0.014452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1211-1_1_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1211-1_1_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1211-1_1_6_line_29 |  | 23 | 26 | 0.014524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1211-1_1_6_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0057486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1211-1_1_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0058219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1211-1_1_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0047658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1211-1_1_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0078516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1211-1_1_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0088429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1211-1_1_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.012696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1211-1_1_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0053909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1211-1_1_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1211-1_1_6_line_38 |  | 32 | 37 | 0.0076128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1211-1_1_6_line_39 |  | 33 | 38 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1211-1_1_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0091008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1211-1_1_6_line_41 |  | 34 | 36 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1211-1_1_6_line_42 |  | 35 | 39 | 0.0062459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1211-1_1_6_line_43 |  | 36 | 40 | 0.01431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1211-1_1_6_line_44 |  | 37 | 53 | 0.0096503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1211-1_1_6_line_45 |  | 38 | 50 | 0.003383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1211-1_1_6_line_46 |  | 38 | 51 | 0.17499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1211-1_1_6_line_47 |  | 39 | 87 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1211-1_1_6_line_48 |  | 40 | 85 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1211-1_1_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1211-1_1_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.023955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1211-1_1_6_line_51 |  | 42 | 44 | 0.074359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1211-1_1_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.033021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1211-1_1_6_line_53 |  | 43 | 46 | 0.029924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1211-1_1_6_line_54 |  | 44 | 47 | 0.036926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1211-1_1_6_line_55 |  | 46 | 48 | 0.0082597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1211-1_1_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.13233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1211-1_1_6_line_57 |  | 49 | 80 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1211-1_1_6_line_58 |  | 49 | 79 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1211-1_1_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.10072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1211-1_1_6_line_60 |  | 53 | 88 | 0.0079546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1211-1_1_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0078391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1211-1_1_6_line_62 |  | 55 | 79 | 0.13279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1211-1_1_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.024285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1211-1_1_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.16951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1211-1_1_6_line_65 |  | 57 | 59 | 0.21063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1211-1_1_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.14109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1211-1_1_6_line_67 |  | 58 | 61 | 0.009153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1211-1_1_6_line_68 |  | 60 | 66 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1211-1_1_6_line_69 |  | 61 | 67 | 0.015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1211-1_1_6_line_70 |  | 62 | 63 | 0.099658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1211-1_1_6_line_71 |  | 62 | 64 | 0.23078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1211-1_1_6_line_72 |  | 62 | 65 | 0.35004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1211-1_1_6_line_73 |  | 63 | 80 | 0.071125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1211-1_1_6_line_74 |  | 64 | 114 | 0.1572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1211-1_1_6_line_75 |  | 65 | 69 | 0.19664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1211-1_1_6_line_76 |  | 66 | 69 | 0.080236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1211-1_1_6_line_77 |  | 67 | 70 | 0.047706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1211-1_1_6_line_78 |  | 68 | 90 | 0.22933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1211-1_1_6_line_79 |  | 70 | 116 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1211-1_1_6_line_80 |  | 70 | 115 | 0.086198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1211-1_1_6_line_81 |  | 71 | 72 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1211-1_1_6_line_82 |  | 71 | 73 | 0.0069366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1211-1_1_6_line_83 |  | 72 | 74 | 0.036796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1211-1_1_6_line_84 |  | 74 | 75 | 0.028258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1211-1_1_6_line_85 |  | 74 | 76 | 0.16422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1211-1_1_6_line_86 |  | 75 | 77 | 0.017019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1211-1_1_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.087223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1211-1_1_6_line_88 |  | 77 | 100 | 0.062706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1211-1_1_6_line_89 |  | 78 | 113 | 0.051504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1211-1_1_6_line_90 |  | 80 | 118 | 0.030652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1211-1_1_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.030682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1211-1_1_6_line_92 |  | 81 | 83 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1211-1_1_6_line_93 |  | 82 | 84 | 0.040386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1211-1_1_6_line_94 |  | 85 | 86 | 0.0017107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1211-1_1_6_line_95 |  | 86 | 89 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1211-1_1_6_line_96 |  | 87 | 94 | 0.017669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1211-1_1_6_line_97 |  | 88 | 134 | 0.0053256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1211-1_1_6_line_98 |  | 89 | 120 | 0.0042596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1211-1_1_6_line_99 |  | 90 | 97 | 0.071845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1211-1_1_6_line_100 |  | 91 | 92 | 0.061004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1211-1_1_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1211-1_1_6_line_102 |  | 93 | 139 | 0.081178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1211-1_1_6_line_103 |  | 94 | 95 | 0.00024385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1211-1_1_6_line_104 |  | 96 | 97 | 0.17422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1211-1_1_6_line_105 |  | 96 | 98 | 0.45066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1211-1_1_6_line_106 |  | 98 | 99 | 0.15807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1211-1_1_6_line_107 |  | 99 | 123 | 0.019343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1211-1_1_6_line_108 |  | 100 | 101 | 0.071199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1211-1_1_6_line_109 |  | 101 | 102 | 0.007288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1211-1_1_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.0099919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1211-1_1_6_line_111 |  | 102 | 104 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1211-1_1_6_line_112 |  | 102 | 105 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1211-1_1_6_line_113 |  | 103 | 106 | 0.021735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1211-1_1_6_line_114 |  | 104 | 133 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1211-1_1_6_line_115 |  | 106 | 140 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1211-1_1_6_line_116 |  | 107 | 108 | 0.039967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1211-1_1_6_line_117 |  | 107 | 109 | 0.004133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1211-1_1_6_line_118 |  | 110 | 111 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1211-1_1_6_line_119 |  | 111 | 112 | 0.013962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1211-1_1_6_line_120 |  | 112 | 136 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1211-1_1_6_line_121 |  | 112 | 137 | 0.0023411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1211-1_1_6_line_122 |  | 114 | 119 | 0.016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1211-1_1_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.056677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1211-1_1_6_line_124 |  | 118 | 135 | 0.08525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1211-1_1_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0062568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1211-1_1_6_line_126 |  | 120 | 122 | 0.0070722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1211-1_1_6_line_127 |  | 121 | 132 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1211-1_1_6_line_128 |  | 122 | 134 | 0.0048469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1211-1_1_6_line_129 |  | 124 | 125 | 0.090282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1211-1_1_6_line_130 |  | 124 | 126 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1211-1_1_6_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0069462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1211-1_1_6_line_132 |  | 126 | 128 | 0.094128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1211-1_1_6_line_133 |  | 126 | 129 | 0.054405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1211-1_1_6_line_134 |  | 128 | 130 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1211-1_1_6_line_135 |  | 129 | 131 | 0.0052434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1211-1_1_6_line_136 |  | 130 | 132 | 0.00327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1211-1_1_6_line_137 |  | 131 | 133 | 0.034054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1211-1_1_6_line_138 |  | 137 | 138 | 0.011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1211-1_1_6_line_139 |  | 138 | 158 | 0.0033443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1211-1_1_6_line_140 |  | 139 | 141 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1211-1_1_6_line_141 |  | 139 | 142 | 0.067373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1211-1_1_6_line_142 |  | 141 | 160 | 0.012015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1211-1_1_6_line_143 |  | 142 | 155 | 0.0046092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1211-1_1_6_line_144 |  | 142 | 149 | 0.057182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_1211-1_1_6_line_145 |  | 143 | 144 | 0.012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1211-1_1_6_line_146 |  | 143 | 145 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1211-1_1_6_line_147 |  | 144 | 146 | 0.029052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1211-1_1_6_line_148 |  | 145 | 147 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1211-1_1_6_line_149 |  | 146 | 175 | 0.0048461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1211-1_1_6_line_150 |  | 148 | 149 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1211-1_1_6_line_151 |  | 148 | 150 | 0.043007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1211-1_1_6_line_152 |  | 149 | 151 | 0.082572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_1211-1_1_6_line_153 |  | 150 | 152 | 0.052893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1211-1_1_6_line_154 |  | 150 | 153 | 0.07966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1211-1_1_6_line_155 |  | 151 | 154 | 0.053034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_1211-1_1_6_line_156 |  | 153 | 156 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1211-1_1_6_line_157 |  | 154 | 157 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1211-1_1_6_line_158 |  | 154 | 158 | 0.02414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_1211-1_1_6_line_159 |  | 155 | 159 | 0.02276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1211-1_1_6_line_160 |  | 156 | 161 | 0.028189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1211-1_1_6_line_161 |  | 157 | 162 | 0.006558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1211-1_1_6_line_162 |  | 159 | 167 | 0.0046207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1211-1_1_6_line_163 |  | 161 | 164 | 0.1261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1211-1_1_6_line_164 |  | 162 | 163 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1211-1_1_6_line_165 |  | 164 | 165 | 0.061297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1211-1_1_6_line_166 |  | 165 | 166 | 0.026112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1211-1_1_6_line_167 |  | 166 | 176 | 0.046174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1211-1_1_6_line_168 |  | 167 | 168 | 0.025951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1211-1_1_6_line_169 |  | 168 | 169 | 0.0059039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1211-1_1_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1211-1_1_6_line_171 |  | 170 | 171 | 0.0038203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1211-1_1_6_line_172 |  | 171 | 172 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1211-1_1_6_line_173 |  | 172 | 173 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1211-1_1_6_line_174 |  | 173 | 174 | 0.0013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1211-1_1_6_line_175 |  | 174 | 175 | 0.02094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1211-1_1_6_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2685597.1398 | 1196117.4227 | 2685609.8009 | 1196121.8134
1 | 2685626.5503 | 1196127.6218 | 2685609.8009 | 1196121.8134
2 | 2685578.4612 | 1196110.9452 | 2685597.1398 | 1196117.4227
3 | 2685634.6742 | 1196130.1508 | 2685626.5503 | 1196127.6218
4 | 2685626.5503 | 1196127.6218 | 2685628.1394 | 1196120.4066 | 2685628.533 | 1196110.4838 | 2685627.3575 | 1196107.3683
5 | 2685578.4612 | 1196110.9452 | 2685576.9811 | 1196120.8135
6 | 2685578.4612 | 1196110.9452 | 2685573.6863 | 1196109.5656
7 | 2685634.6742 | 1196130.1508 | 2685642.6766 | 1196132.6447 | 2685649.1565 | 1196133.4491 | 2685664.6311 | 1196133.055
8 | 2685634.6742 | 1196130.1508 | 2685630.4382 | 1196141.8309 | 2685628.9901 | 1196142.9331 | 2685627.5242 | 1196143.2716
9 | 2685618.6807 | 1196095.8797 | 2685623.7632 | 1196101.4542 | 2685627.0062 | 1196106.4372 | 2685627.3575 | 1196107.3683
10 | 2685571.3586 | 1196133.0589 | 2685573.146 | 1196132.5606 | 2685575.7489 | 1196129.029 | 2685576.9811 | 1196120.8135
11 | 2685564.7966 | 1196106.9971 | 2685573.6863 | 1196109.5656
12 | 2685664.6311 | 1196133.055 | 2685665.917 | 1196133.0222 | 2685673.8069 | 1196131.8977
13 | 2685612.9341 | 1196143.6578 | 2685616.9008 | 1196144.9057 | 2685621.919 | 1196144.5662 | 2685627.5242 | 1196143.2716
14 | 2685616.8016 | 1196081.0862 | 2685615.5414 | 1196086.6161 | 2685615.5941 | 1196090.3859 | 2685616.4195 | 1196093.3996 | 2685618.6807 | 1196095.8797
15 | 2685571.3586 | 1196133.0589 | 2685570.3768 | 1196133.3326 | 2685554.96 | 1196132.5004 | 2685553.0947 | 1196132.5705
16 | 2685564.7966 | 1196106.9971 | 2685563.5852 | 1196106.6471
17 | 2685706.3393 | 1196128.5651 | 2685693.4981 | 1196128.7702 | 2685682.1484 | 1196130.7088 | 2685673.8069 | 1196131.8977
18 | 2685612.9341 | 1196143.6578 | 2685610.4546 | 1196142.8778
19 | 2685616.8016 | 1196081.0862 | 2685604.2607 | 1196077.9022
20 | 2685616.8016 | 1196081.0862 | 2685622.5957 | 1196067.4964
21 | 2684390.7957 | 1195230.1062 | 2685150.2786 | 1194475.4294
22 | 2685088.1682 | 1194408.5679 | 2685113.4788 | 1194420.8579 | 2685124.965 | 1194426.6805 | 2685128.5964 | 1194433.3808 | 2685130.0157 | 1194443.9632 | 2685135.4156 | 1194453.3126 | 2685147.1184 | 1194469.6005 | 2685150.2786 | 1194475.4294
23 | 2685222.9111 | 1194527.894 | 2685217.9914 | 1194522.8319 | 2685213.5667 | 1194521.001 | 2685200.9528 | 1194518.9312 | 2685181.6367 | 1194519.223 | 2685175.9704 | 1194518.9533 | 2685172.0756 | 1194517.3746 | 2685168.2228 | 1194512.8503 | 2685157.6402 | 1194489.6184 | 2685152.9257 | 1194480.3121 | 2685150.2786 | 1194475.4294
24 | 2685596.8691 | 1196138.6039 | 2685610.4546 | 1196142.8778
25 | 2685706.3393 | 1196128.5651 | 2685728.1291 | 1196128.0743
26 | 2685706.3393 | 1196128.5651 | 2685705.9912 | 1196124.6799 | 2685703.6665 | 1196122.612 | 2685697.9602 | 1196121.5184 | 2685696.5068 | 1196120.7819
27 | 2685552.8411 | 1196065.0183 | 2685546.0304 | 1196063.8293 | 2685541.3046 | 1196063.9618 | 2685536.1025 | 1196064.8992 | 2685532.7267 | 1196066.2546
28 | 2685519.5384 | 1196071.5497 | 2685532.7267 | 1196066.2546
29 | 2685506.151 | 1196077.1794 | 2685513.8026 | 1196073.8526 | 2685519.5384 | 1196071.5497
30 | 2685593.0461 | 1196075.0549 | 2685598.6179 | 1196076.4695
31 | 2685604.2607 | 1196077.9022 | 2685598.6179 | 1196076.4695
32 | 2685506.151 | 1196077.1794 | 2685501.7804 | 1196079.0796
33 | 2685494.5799 | 1196082.2102 | 2685501.7804 | 1196079.0796
34 | 2685486.4704 | 1196085.7361 | 2685494.5799 | 1196082.2102
35 | 2685475.4238 | 1196092.0489 | 2685486.4704 | 1196085.7361
36 | 2685475.4238 | 1196092.0489 | 2685473.9566 | 1196097.2363
37 | 2685475.4238 | 1196092.0489 | 2685472.7966 | 1196077.5376
38 | 2685471.8848 | 1196104.5618 | 2685473.9566 | 1196097.2363
39 | 2685467.9797 | 1196059.0217 | 2685469.6539 | 1196062.3588 | 2685469.993 | 1196063.6867 | 2685471.7871 | 1196071.962 | 2685472.7966 | 1196077.5376
40 | 2685511.773 | 1196111.8698 | 2685520.3851 | 1196108.9277
41 | 2685511.773 | 1196111.8698 | 2685493.909 | 1196119.4742
42 | 2685526.2956 | 1196106.9085 | 2685520.3851 | 1196108.9277
43 | 2685480.742 | 1196125.0791 | 2685493.909 | 1196119.4742
44 | 2685471.8848 | 1196104.5618 | 2685464.3216 | 1196110.5555
45 | 2685467.9797 | 1196059.0217 | 2685469.183 | 1196055.8591
46 | 2685351.3048 | 1196092.8103 | 2685350.1445 | 1196121.245 | 2685350.2388 | 1196124.7819 | 2685352.6451 | 1196128.0739 | 2685357.4627 | 1196128.9766 | 2685361.1598 | 1196127.7841 | 2685372.4211 | 1196121.363 | 2685384.3783 | 1196109.4262 | 2685398.4414 | 1196097.2859 | 2685408.1399 | 1196087.7295 | 2685419.2448 | 1196076.8034 | 2685434.0132 | 1196068.6314 | 2685452.1658 | 1196060.908 | 2685463.0292 | 1196058.3505 | 2685467.9797 | 1196059.0217
47 | 2685545.8857 | 1196104.1749 | 2685539.171 | 1196103.9121 | 2685529.7965 | 1196105.7125 | 2685526.2956 | 1196106.9085
48 | 2685480.742 | 1196125.0791 | 2685469.3163 | 1196127.6066
49 | 2685621.0131 | 1196018.6341 | 2685619.4693 | 1196005.7836
50 | 2685634.3071 | 1196036.642 | 2685629.4165 | 1196034.4484 | 2685623.7647 | 1196029.0085 | 2685621.1945 | 1196020.1439 | 2685621.0131 | 1196018.6341
51 | 2685619.4693 | 1196005.7836 | 2685618.7165 | 1195999.5176 | 2685616.9471 | 1195993.255 | 2685612.4775 | 1195985.0747 | 2685599.5054 | 1195968.3341 | 2685588.0689 | 1195956.6186 | 2685578.8368 | 1195945.22
52 | 2685634.3071 | 1196036.642 | 2685632.0421 | 1196043.7029 | 2685626.6251 | 1196058.0456 | 2685622.5957 | 1196067.4964
53 | 2685634.3071 | 1196036.642 | 2685640.0213 | 1196029.208 | 2685644.7373 | 1196028.1638 | 2685658.276 | 1196024.4886 | 2685659.7919 | 1196023.7434
54 | 2685562.2618 | 1195912.6978 | 2685564.131 | 1195918.6855 | 2685567.5117 | 1195928.9625 | 2685575.2138 | 1195940.7468 | 2685578.8368 | 1195945.22
55 | 2685666.8939 | 1196019.5632 | 2685663.1102 | 1196022.1119 | 2685659.7919 | 1196023.7434
56 | 2685514.8471 | 1195789.3879 | 2685522.3911 | 1195805.8506 | 2685528.51 | 1195820.2027 | 2685553.635 | 1195881.712 | 2685557.4649 | 1195897.3322 | 2685562.2618 | 1195912.6978
57 | 2685515.477 | 1195768.2614 | 2685514.8471 | 1195789.3879
58 | 2685514.8471 | 1195789.3879 | 2685513.2468 | 1195789.9321 | 2685512.5122 | 1195790.155 | 2685505.5372 | 1195793.5686 | 2685500.8921 | 1195797.1044 | 2685500.8921 | 1195797.1044
59 | 2685469.183 | 1196055.8591 | 2685476.7439 | 1196053.0098 | 2685486.2886 | 1196047.8318 | 2685494.7064 | 1196042.6044 | 2685521.7553 | 1196022.8452 | 2685539.3493 | 1196012.1122 | 2685553.9676 | 1196001.6814
60 | 2685464.3216 | 1196110.5555 | 2685458.0873 | 1196115.496
61 | 2685471.1687 | 1195914.487 | 2685469.0864 | 1195917.1368 | 2685465.9903 | 1195920.3596
62 | 2685471.1687 | 1195914.487 | 2685478.9967 | 1195904.526 | 2685479.3922 | 1195897.1158 | 2685480.7958 | 1195888.4749 | 2685479.4627 | 1195877.2599 | 2685483.0808 | 1195862.4244 | 2685484.8625 | 1195856.1126 | 2685489.1658 | 1195851.4378 | 2685501.8425 | 1195843.5918 | 2685504.8618 | 1195840.7888 | 2685505.9406 | 1195837.8134 | 2685504.6564 | 1195833.837 | 2685500.5036 | 1195822.1369 | 2685498.0575 | 1195810.9616 | 2685498.8594 | 1195802.8457 | 2685500.8921 | 1195797.1044
63 | 2685211.458 | 1194759.0589 | 2685207.3577 | 1194735.1228
64 | 2685244.1007 | 1194925.3792 | 2685236.9002 | 1194884.1507 | 2685226.0742 | 1194832.6196 | 2685212.8547 | 1194767.2124 | 2685211.458 | 1194759.0589
65 | 2685222.9111 | 1194527.894 | 2685224.185 | 1194533.1599 | 2685225.2036 | 1194538.689 | 2685225.3028 | 1194543.4934 | 2685224.7894 | 1194547.433 | 2685223.6083 | 1194551.163 | 2685217.8342 | 1194568.0803 | 2685215.6533 | 1194578.8671 | 2685205.6976 | 1194646.9681 | 2685205.0532 | 1194651.0059 | 2685203.4039 | 1194661.389 | 2685200.742 | 1194678.1283 | 2685200.0981 | 1194686.4132 | 2685200.2146 | 1194692.6744 | 2685200.7985 | 1194698.7643 | 2685202.9803 | 1194711.4367 | 2685205.2141 | 1194722.6088 | 2685207.3577 | 1194735.1228
66 | 2685244.1007 | 1194925.3792 | 2685236.3158 | 1194928.8816 | 2685232.4661 | 1194939.1332 | 2685229.1875 | 1194964.3802 | 2685225.4272 | 1194991.3436 | 2685224.4512 | 1195018.6469 | 2685228.3842 | 1195044.786 | 2685225.9108 | 1195053.1116 | 2685222.0431 | 1195058.3083
67 | 2685244.1007 | 1194925.3792 | 2685245.725 | 1194934.3858
68 | 2685222.0431 | 1195058.3083 | 2685218.6155 | 1195062.9138 | 2685217.5729 | 1195067.6241
69 | 2685245.725 | 1194934.3858 | 2685257.6943 | 1194924.625
70 | 2685419.8813 | 1195636.0677 | 2685419.7 | 1195639.6896 | 2685421.1508 | 1195645.3472 | 2685423.1949 | 1195650.0016 | 2685426.1799 | 1195654.9362 | 2685431.7423 | 1195661.3308 | 2685437.5968 | 1195666.4843 | 2685442.5979 | 1195670.0358 | 2685466.0742 | 1195685.4809 | 2685471.3122 | 1195689.5138 | 2685475.7757 | 1195693.8915 | 2685484.6777 | 1195703.8583 | 2685486.3367 | 1195705.8658
71 | 2685419.8813 | 1195636.0677 | 2685421.5951 | 1195632.9124 | 2685424.8318 | 1195630.3681 | 2685430.6181 | 1195628.027 | 2685434.552 | 1195627.8831 | 2685442.2429 | 1195629.8275 | 2685449.928 | 1195632.7169 | 2685456.0917 | 1195635.9626 | 2685469.0683 | 1195643.4082 | 2685485.7002 | 1195652.6072 | 2685524.4958 | 1195666.7262 | 2685532.7507 | 1195670.2576 | 2685545.1336 | 1195677.6505 | 2685557.5616 | 1195685.0773 | 2685563.4292 | 1195688.241 | 2685580.9874 | 1195696.0527 | 2685592.2194 | 1195701.8615 | 2685600.4586 | 1195707.5497 | 2685604.46 | 1195711.1981 | 2685607.4404 | 1195714.8431 | 2685613.2406 | 1195724.2987 | 2685615.0799 | 1195725.6926 | 2685617.5329 | 1195726.2614 | 2685619.5861 | 1195726.0129
72 | 2685419.8813 | 1195636.0677 | 2685305.2419 | 1195305.3314
73 | 2685515.477 | 1195768.2614 | 2685514.7968 | 1195754.0205 | 2685512.1656 | 1195743.0092 | 2685510.0671 | 1195737.8982 | 2685508.9481 | 1195735.1583 | 2685507.1192 | 1195731.9746 | 2685502.9758 | 1195726.0005 | 2685486.3367 | 1195705.8658
74 | 2685619.5861 | 1195726.0129 | 2685624.8976 | 1195737.1404 | 2685633.9754 | 1195758.7506 | 2685676.5176 | 1195823.9899 | 2685700.386 | 1195844.9562 | 2685710.3893 | 1195851.1778
75 | 2685230.3865 | 1195123.4974 | 2685305.2419 | 1195305.3314
76 | 2685230.3865 | 1195123.4974 | 2685243.2364 | 1195114.8084 | 2685246.4265 | 1195111.7964 | 2685249.1425 | 1195105.6979 | 2685249.3314 | 1195098.3293 | 2685244.9607 | 1195090.0729 | 2685233.0473 | 1195084.9221 | 2685222.101 | 1195077.1391 | 2685217.5729 | 1195067.6241
77 | 2685296.7656 | 1194899.2912 | 2685281.9253 | 1194908.5744 | 2685280.6383 | 1194909.0452 | 2685270.6611 | 1194911.3044 | 2685266.1576 | 1194916.0988 | 2685258.9636 | 1194923.5899 | 2685257.6943 | 1194924.625
78 | 2685088.1682 | 1194408.5679 | 2685215.2678 | 1194217.6791
79 | 2685296.7656 | 1194899.2912 | 2685299.7215 | 1194902.5576 | 2685302.2887 | 1194908.498 | 2685303.0552 | 1194910.1832
80 | 2685296.7656 | 1194899.2912 | 2685298.3496 | 1194892.9543 | 2685297.0555 | 1194883.2408 | 2685297.2487 | 1194875.5721 | 2685298.393 | 1194871.7526 | 2685302.0101 | 1194869.2693 | 2685304.1848 | 1194870.1453 | 2685306.3516 | 1194871.0323 | 2685315.0217 | 1194886.1433 | 2685324.7063 | 1194893.1747 | 2685337.6916 | 1194902.2767 | 2685341.5673 | 1194901.9652
81 | 2685062.8468 | 1196223.3099 | 2685067.9737 | 1196226.5584 | 2685082.2153 | 1196237.7958
82 | 2685087.6609 | 1196242.0927 | 2685082.2153 | 1196237.7958
83 | 2685029.7483 | 1196209.493 | 2685031.1826 | 1196211.5036 | 2685040.8741 | 1196212.5642 | 2685053.6497 | 1196217.4823 | 2685062.8468 | 1196223.3099
84 | 2685029.7483 | 1196209.493 | 2685047.138 | 1196203.3808 | 2685056.7146 | 1196201.1849
85 | 2685029.7483 | 1196209.493 | 2685007.0378 | 1196218.487 | 2684974.4968 | 1196231.3772 | 2684952.016 | 1196238.6958 | 2684924.2728 | 1196249.6087 | 2684913.0508 | 1196255.4642 | 2684900.1423 | 1196265.2649 | 2684884.2751 | 1196281.6834
86 | 2685056.7146 | 1196201.1849 | 2685058.8255 | 1196200.7009 | 2685070.1763 | 1196199.7395 | 2685073.5959 | 1196200.2801
87 | 2684884.2751 | 1196281.6834 | 2684887.4658 | 1196283.4075 | 2684894.2134 | 1196281.9913 | 2684906.0117 | 1196277.4003 | 2684916.9757 | 1196269.8623 | 2684923.4664 | 1196264.0063 | 2684926.4052 | 1196263.6145 | 2684929.9777 | 1196264.7437 | 2684939.6907 | 1196269.1066 | 2684950.5023 | 1196272.2955 | 2684955.9566 | 1196270.7497 | 2684961.3089 | 1196268.3354 | 2684963.1259 | 1196268.2001
88 | 2685132.3452 | 1196221.065 | 2685109.2391 | 1196210.4242 | 2685089.6523 | 1196202.8185 | 2685073.5959 | 1196200.2801
89 | 2685010.4172 | 1196274.9818 | 2685000.2827 | 1196277.2169 | 2684986.565 | 1196279.6235 | 2684982.0299 | 1196277.6134 | 2684974.3083 | 1196270.8994 | 2684968.707 | 1196267.7845 | 2684963.1259 | 1196268.2001
90 | 2685515.477 | 1195768.2614 | 2685518.9052 | 1195768.2993 | 2685524.4005 | 1195778.8401 | 2685526.2489 | 1195790.7741 | 2685529.2479 | 1195789.4957
91 | 2685484.4669 | 1196146.3498 | 2685496.9999 | 1196141.1438 | 2685510.2655 | 1196135.2297 | 2685512.811 | 1196134.7714
92 | 2685465.9664 | 1196151.8738 | 2685476.5584 | 1196149.6348 | 2685484.4669 | 1196146.3498
93 | 2685512.811 | 1196134.7714 | 2685517.6446 | 1196133.901 | 2685553.0947 | 1196132.5705
94 | 2685467.646 | 1196127.9761 | 2685469.3163 | 1196127.6066
95 | 2685467.646 | 1196127.9761 | 2685463.8886 | 1196128.8073 | 2685455.3324 | 1196129.756
96 | 2685545.8857 | 1196104.1749 | 2685549.9231 | 1196104.3328 | 2685561.5784 | 1196106.0673 | 2685563.3509 | 1196106.5794
97 | 2685454.2057 | 1196119.1406 | 2685457.8283 | 1196115.7013 | 2685458.0873 | 1196115.496
98 | 2685451.0987 | 1196130.2254 | 2685455.3324 | 1196129.756
99 | 2685249.5072 | 1194155.9503 | 2685245.4888 | 1194159.284 | 2685219.8015 | 1194197.9646 | 2685215.2678 | 1194217.6791
100 | 2685794.2895 | 1196031.8494 | 2685812.9392 | 1196034.5452 | 2685821.7093 | 1196035.5828 | 2685827.1445 | 1196034.3378 | 2685832.0925 | 1196031.4625 | 2685840.6412 | 1196026.6933 | 2685844.3262 | 1196025.8234 | 2685847.689 | 1196026.6944 | 2685852.3542 | 1196028.4409
101 | 2685852.3542 | 1196028.4409 | 2685856.7377 | 1196030.082 | 2685869.4902 | 1196031.2881 | 2685872.9434 | 1196032.7608 | 2685872.9434 | 1196032.7608
102 | 2685899.1673 | 1196109.219 | 2685890.4214 | 1196082.1096 | 2685875.6587 | 1196035.7461 | 2685872.9434 | 1196032.7608
103 | 2685563.3509 | 1196106.5794 | 2685563.5852 | 1196106.6471
104 | 2685249.5072 | 1194155.9503 | 2685246.137 | 1194139.4808 | 2685242.0247 | 1194126.9477 | 2685235.0876 | 1194112.6065 | 2685192.3469 | 1194036.5389 | 2685177.1258 | 1193998.4311
105 | 2685177.1258 | 1193998.4311 | 2684826.5796 | 1193715.2187
106 | 2684826.5796 | 1193715.2187 | 2684839.8677 | 1193700.5201 | 2684850.5471 | 1193682.7382 | 2684852.7196 | 1193673.5966 | 2684852.2776 | 1193661.7718 | 2684849.5042 | 1193640.7415 | 2684853.532 | 1193616.3389 | 2684855.2672 | 1193566.032
107 | 2684865.595 | 1193550.0822 | 2684862.3591 | 1193556.1486 | 2684856.9723 | 1193561.3644 | 2684855.2672 | 1193566.032
108 | 2685198.2181 | 1196210.6355 | 2685180.5997 | 1196219.4234 | 2685179.2106 | 1196220.1263 | 2685159.5878 | 1196227.8963 | 2685153.1539 | 1196228.6718 | 2685147.3201 | 1196227.9772 | 2685145.4129 | 1196227.0828 | 2685132.3452 | 1196221.065
109 | 2685198.2181 | 1196210.6355 | 2685200.3835 | 1196209.4545 | 2685204.7114 | 1196207.2925
110 | 2685198.2181 | 1196210.6355 | 2685193.4157 | 1196201.8733
111 | 2685204.7114 | 1196207.2925 | 2685214.0378 | 1196202.6518
112 | 2685204.7114 | 1196207.2925 | 2685206.4106 | 1196211.5528 | 2685196.7298 | 1196217.2296 | 2685194.6478 | 1196220.0461 | 2685189.4671 | 1196224.0717
113 | 2685193.4157 | 1196201.8733 | 2685188.7723 | 1196193.4012 | 2685179.0302 | 1196186.2691
114 | 2685214.0378 | 1196202.6518 | 2685214.7252 | 1196202.3098 | 2685224.6276 | 1196195.5244 | 2685226.3917 | 1196194.0862
115 | 2685161.9313 | 1196193.8859 | 2685167.8825 | 1196191.1578 | 2685172.1048 | 1196188.9277 | 2685179.0302 | 1196186.2691
116 | 2685667.6668 | 1196095.817 | 2685667.0365 | 1196097.438 | 2685667.5177 | 1196099.4795 | 2685669.9443 | 1196101.3488 | 2685682.4022 | 1196109.2767 | 2685693.399 | 1196119.2072 | 2685696.5068 | 1196120.7819
117 | 2685669.1645 | 1196091.965 | 2685667.6668 | 1196095.817
118 | 2685728.1291 | 1196128.0743 | 2685738.9927 | 1196127.8296
119 | 2685752.952 | 1196127.5659 | 2685744.9425 | 1196127.6956 | 2685738.9927 | 1196127.8296
120 | 2685752.952 | 1196127.5659 | 2685754.2317 | 1196112.5185
121 | 2685752.952 | 1196127.5659 | 2685755.2712 | 1196127.886
122 | 2685724.3459 | 1195859.8583 | 2685710.3893 | 1195851.1778
123 | 2685344.6436 | 1194946.4482 | 2685313.5112 | 1194926.8473 | 2685307.5717 | 1194920.114 | 2685303.0552 | 1194910.1832
124 | 2685584.0889 | 1195832.8056 | 2685576.6099 | 1195829.3854 | 2685567.3887 | 1195829.498 | 2685563.1787 | 1195829.7824 | 2685558.4075 | 1195828.2798 | 2685548.6855 | 1195822.3926 | 2685545.1993 | 1195818.9517 | 2685544.6016 | 1195813.8622 | 2685544.2794 | 1195806.5641 | 2685543.8568 | 1195798.2861 | 2685543.1211 | 1195793.795 | 2685539.8496 | 1195789.7234 | 2685536.7745 | 1195787.3668 | 2685534.1222 | 1195787.4178 | 2685529.2479 | 1195789.4957
125 | 2685451.0987 | 1196130.2254 | 2685444.9234 | 1196131.2323
126 | 2685451.0987 | 1196130.2254 | 2685451.0688 | 1196125.9223 | 2685451.6636 | 1196123.218
127 | 2685433.3137 | 1196133.949 | 2685440.3154 | 1196131.9836 | 2685444.9234 | 1196131.2323
128 | 2685454.2057 | 1196119.1406 | 2685452.4911 | 1196121.2952 | 2685451.6636 | 1196123.218
129 | 2685292.3183 | 1196183.6105 | 2685283.902 | 1196187.6087 | 2685270.7157 | 1196195.4701 | 2685215.9585 | 1196231.6168
130 | 2685314.6308 | 1196168.8351 | 2685314.1644 | 1196172.1528 | 2685310.7583 | 1196174.8503 | 2685292.3183 | 1196183.6105
131 | 2685210.1615 | 1196235.4435 | 2685215.9585 | 1196231.6168
132 | 2685314.6308 | 1196168.8351 | 2685339.0478 | 1196161.501 | 2685359.1067 | 1196155.2388 | 2685389.697 | 1196146.192 | 2685404.8315 | 1196141.9438
133 | 2685314.6308 | 1196168.8351 | 2685294.9274 | 1196174.213 | 2685277.8294 | 1196176.4151 | 2685261.1609 | 1196177.9803
134 | 2685404.8315 | 1196141.9438 | 2685430.1654 | 1196134.8327
135 | 2685261.1609 | 1196177.9803 | 2685255.9404 | 1196178.4705
136 | 2685433.3137 | 1196133.949 | 2685430.1654 | 1196134.8327
137 | 2685226.3917 | 1196194.0862 | 2685238.3797 | 1196184.3133 | 2685247.9383 | 1196180.2692 | 2685255.2163 | 1196178.5385 | 2685255.9404 | 1196178.4705
138 | 2685755.2712 | 1196127.886 | 2685766.1678 | 1196129.3899 | 2685766.1678 | 1196129.3899
139 | 2685766.1678 | 1196129.3899 | 2685769.2832 | 1196130.606
140 | 2685899.1673 | 1196109.219 | 2685900.8416 | 1196104.5735 | 2685902.7739 | 1196101.5993 | 2685905.4559 | 1196100.0035 | 2685908.9931 | 1196099.3428
141 | 2685899.1673 | 1196109.219 | 2685902.2094 | 1196120.203 | 2685903.4996 | 1196122.145 | 2685904.8661 | 1196123.5544 | 2685907.0038 | 1196124.8415 | 2685924.1756 | 1196131.3144 | 2685926.8548 | 1196132.5648 | 2685928.3366 | 1196133.8981 | 2685929.8111 | 1196135.7426 | 2685934.533 | 1196134.2873 | 2685948.5703 | 1196131.4317 | 2685952.5832 | 1196130.0106
142 | 2685921.0049 | 1196099.0596 | 2685908.9931 | 1196099.3428
143 | 2685952.5832 | 1196130.0106 | 2685955.7792 | 1196128.1665 | 2685956.5577 | 1196127.6777
144 | 2685922.201 | 1196168.5096 | 2685924.5206 | 1196156.0795 | 2685929.0579 | 1196138.8449 | 2685929.8111 | 1196135.7426 | 2685934.533 | 1196134.2873 | 2685948.5703 | 1196131.4317 | 2685952.5832 | 1196130.0106
145 | 2686133.8857 | 1196126.9612 | 2686121.9421 | 1196124.862
146 | 2686133.8857 | 1196126.9612 | 2686151.8671 | 1196122.2905
147 | 2686093.2131 | 1196120.6569 | 2686101.7923 | 1196122.3184 | 2686119.4156 | 1196124.4179 | 2686121.9421 | 1196124.862
148 | 2686164.1785 | 1196119.0926 | 2686151.8671 | 1196122.2905
149 | 2686088.4554 | 1196119.7354 | 2686093.2131 | 1196120.6569
150 | 2685922.201 | 1196168.5096 | 2685932.4668 | 1196171.0405
151 | 2685974.3606 | 1196180.7224 | 2685960.4654 | 1196177.9431 | 2685932.4668 | 1196171.0405
152 | 2685922.201 | 1196168.5096 | 2685918.4086 | 1196168.3773 | 2685886.1896 | 1196170.3602 | 2685878.8504 | 1196169.4432 | 2685863.4879 | 1196164.8419 | 2685841.7651 | 1196157.0895
153 | 2685974.3606 | 1196180.7224 | 2685981.2556 | 1196184.9797 | 2685990.1134 | 1196189.4321 | 2686005.1382 | 1196197.3754 | 2686010.3871 | 1196202.1761 | 2686011.7619 | 1196205.6537 | 2686012.2839 | 1196212.662
154 | 2685974.3606 | 1196180.7224 | 2686028.0196 | 1196191.4451 | 2686039.5175 | 1196194.5681 | 2686048.2464 | 1196198.9742 | 2686050.4986 | 1196201.3144
155 | 2685791.8168 | 1196139.264 | 2685841.7651 | 1196157.0895
156 | 2686062.0036 | 1196213.2693 | 2686050.4986 | 1196201.3144
157 | 2685791.8168 | 1196139.264 | 2685788.5979 | 1196149.6021 | 2685787.662 | 1196156.6287
158 | 2685791.8168 | 1196139.264 | 2685781.9576 | 1196135.5536 | 2685769.2832 | 1196130.606
159 | 2685976.3905 | 1196116.5724 | 2685966.3894 | 1196121.5037 | 2685956.5577 | 1196127.6777
160 | 2686087.3237 | 1196224.9418 | 2686078.0511 | 1196222.3178 | 2686069.7248 | 1196218.5289 | 2686063.5451 | 1196214.871 | 2686062.0036 | 1196213.2693
161 | 2685786.7962 | 1196163.1293 | 2685787.662 | 1196156.6287
162 | 2685976.3905 | 1196116.5724 | 2685979.2503 | 1196115.1623 | 2685980.6328 | 1196114.7888
163 | 2686087.3237 | 1196224.9418 | 2686112.9665 | 1196231.4818 | 2686138.401 | 1196235.5506 | 2686152.0058 | 1196237.848 | 2686158.8584 | 1196237.6354 | 2686164.6986 | 1196236.2965 | 2686170.4647 | 1196233.2221 | 2686181.4289 | 1196224.2077 | 2686186.1655 | 1196221.7299 | 2686192.3269 | 1196219.7841 | 2686207.0663 | 1196216.8502
164 | 2685794.7615 | 1196178.6579 | 2685789.1864 | 1196172.8364 | 2685786.7962 | 1196163.1293 | 2685786.7962 | 1196163.1293
165 | 2686207.0663 | 1196216.8502 | 2686205.0275 | 1196210.2945 | 2686199.7557 | 1196188.5936 | 2686196.3305 | 1196176.7368 | 2686192.3903 | 1196171.5322 | 2686184.4532 | 1196168.7494 | 2686179.6736 | 1196169.3673
166 | 2686154.6896 | 1196166.6997 | 2686157.9293 | 1196168.8896 | 2686164.0014 | 1196171.0229 | 2686170.3698 | 1196170.5699 | 2686179.6736 | 1196169.3673
167 | 2686111.6015 | 1196160.6951 | 2686128.4864 | 1196157.4472 | 2686136.1524 | 1196156.835 | 2686142.1817 | 1196158.245 | 2686154.6896 | 1196166.6997
168 | 2685980.6328 | 1196114.7888 | 2685993.2018 | 1196111.3938 | 2686005.5928 | 1196107.6946
169 | 2686005.5928 | 1196107.6946 | 2686011.2499 | 1196106.0057
170 | 2686029.359 | 1196101.5164 | 2686019.8843 | 1196103.428 | 2686011.2499 | 1196106.0057
171 | 2686033.1038 | 1196100.7609 | 2686033.1038 | 1196100.7609 | 2686029.359 | 1196101.5164
172 | 2686033.1038 | 1196100.7609 | 2686041.686 | 1196101.0845 | 2686049.0148 | 1196102.7243 | 2686049.7681 | 1196102.9993
173 | 2686049.7681 | 1196102.9993 | 2686057.4506 | 1196105.8032 | 2686067.8108 | 1196111.5843
174 | 2686067.8108 | 1196111.5843 | 2686069.0311 | 1196112.2653
175 | 2686088.4554 | 1196119.7354 | 2686084.2411 | 1196118.9192 | 2686076.9178 | 1196116.3678 | 2686072.0535 | 1196113.9518 | 2686069.0311 | 1196112.2653

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685609.8009 | 1196121.8134
1 | 2685597.1398 | 1196117.4227
2 | 2685626.5503 | 1196127.6218
3 | 2685578.4612 | 1196110.9452
4 | 2685634.6742 | 1196130.1508
5 | 2685627.3575 | 1196107.3683
6 | 2685576.9811 | 1196120.8135
7 | 2685573.6863 | 1196109.5656
8 | 2685664.6311 | 1196133.055
9 | 2685627.5242 | 1196143.2716
10 | 2685618.6807 | 1196095.8797
11 | 2685571.3586 | 1196133.0589
12 | 2685564.7966 | 1196106.9971
13 | 2685673.8069 | 1196131.8977
14 | 2685612.9341 | 1196143.6578
15 | 2685616.8016 | 1196081.0862
16 | 2684390.7957 | 1195230.1062
17 | 2685150.2786 | 1194475.4294
18 | 2685610.4546 | 1196142.8778
19 | 2685596.8691 | 1196138.6039
20 | 2685706.3393 | 1196128.5651
21 | 2685552.8411 | 1196065.0183
22 | 2685532.7267 | 1196066.2546
23 | 2685519.5384 | 1196071.5497
24 | 2685593.0461 | 1196075.0549
25 | 2685598.6179 | 1196076.4695
26 | 2685506.151 | 1196077.1794
27 | 2685604.2607 | 1196077.9022
28 | 2685501.7804 | 1196079.0796
29 | 2685494.5799 | 1196082.2102
30 | 2685486.4704 | 1196085.7361
31 | 2685475.4238 | 1196092.0489
32 | 2685473.9566 | 1196097.2363
33 | 2685472.7966 | 1196077.5376
34 | 2685511.773 | 1196111.8698
35 | 2685520.3851 | 1196108.9277
36 | 2685493.909 | 1196119.4742
37 | 2685471.8848 | 1196104.5618
38 | 2685467.9797 | 1196059.0217
39 | 2685526.2956 | 1196106.9085
40 | 2685480.742 | 1196125.0791
41 | 2685621.0131 | 1196018.6341
42 | 2685619.4693 | 1196005.7836
43 | 2685634.3071 | 1196036.642
44 | 2685578.8368 | 1195945.22
45 | 2685622.5957 | 1196067.4964
46 | 2685659.7919 | 1196023.7434
47 | 2685562.2618 | 1195912.6978
48 | 2685666.8939 | 1196019.5632
49 | 2685514.8471 | 1195789.3879
50 | 2685469.183 | 1196055.8591
51 | 2685351.3048 | 1196092.8103
52 | 2685553.9676 | 1196001.6814
53 | 2685464.3216 | 1196110.5555
54 | 2685465.9903 | 1195920.3596
55 | 2685471.1687 | 1195914.487
56 | 2685211.458 | 1194759.0589
57 | 2685207.3577 | 1194735.1228
58 | 2685244.1007 | 1194925.3792
59 | 2685222.9111 | 1194527.894
60 | 2685222.0431 | 1195058.3083
61 | 2685245.725 | 1194934.3858
62 | 2685419.8813 | 1195636.0677
63 | 2685486.3367 | 1195705.8658
64 | 2685619.5861 | 1195726.0129
65 | 2685305.2419 | 1195305.3314
66 | 2685217.5729 | 1195067.6241
67 | 2685257.6943 | 1194924.625
68 | 2685088.1682 | 1194408.5679
69 | 2685230.3865 | 1195123.4974
70 | 2685296.7656 | 1194899.2912
71 | 2685082.2153 | 1196237.7958
72 | 2685062.8468 | 1196223.3099
73 | 2685087.6609 | 1196242.0927
74 | 2685029.7483 | 1196209.493
75 | 2685056.7146 | 1196201.1849
76 | 2684884.2751 | 1196281.6834
77 | 2685073.5959 | 1196200.2801
78 | 2684963.1259 | 1196268.2001
79 | 2685500.8921 | 1195797.1044
80 | 2685515.477 | 1195768.2614
81 | 2685484.4669 | 1196146.3498
82 | 2685512.811 | 1196134.7714
83 | 2685465.9664 | 1196151.8738
84 | 2685553.0947 | 1196132.5705
85 | 2685469.3163 | 1196127.6066
86 | 2685467.646 | 1196127.9761
87 | 2685545.8857 | 1196104.1749
88 | 2685458.0873 | 1196115.496
89 | 2685455.3324 | 1196129.756
90 | 2685215.2678 | 1194217.6791
91 | 2685794.2895 | 1196031.8494
92 | 2685852.3542 | 1196028.441
93 | 2685872.9434 | 1196032.7608
94 | 2685563.3509 | 1196106.5794
95 | 2685563.5852 | 1196106.6471
96 | 2685177.1258 | 1193998.4311
97 | 2685249.5072 | 1194155.9503
98 | 2684826.5796 | 1193715.2187
99 | 2684855.2672 | 1193566.032
100 | 2685132.3452 | 1196221.065
101 | 2685198.2181 | 1196210.6355
102 | 2685204.7114 | 1196207.2925
103 | 2685193.4157 | 1196201.8733
104 | 2685214.0378 | 1196202.6518
105 | 2685189.4671 | 1196224.0717
106 | 2685179.0302 | 1196186.2691
107 | 2685667.6668 | 1196095.817
108 | 2685696.5068 | 1196120.7819
109 | 2685669.1645 | 1196091.965
110 | 2685728.1291 | 1196128.0743
111 | 2685738.9927 | 1196127.8296
112 | 2685752.952 | 1196127.5659
113 | 2685010.4172 | 1196274.9818
114 | 2685710.3893 | 1195851.1778
115 | 2685341.5673 | 1194901.9652
116 | 2685303.0552 | 1194910.1832
117 | 2685344.6436 | 1194946.4482
118 | 2685529.2479 | 1195789.4957
119 | 2685724.346 | 1195859.8583
120 | 2685451.0987 | 1196130.2254
121 | 2685444.9234 | 1196131.2323
122 | 2685451.6636 | 1196123.218
123 | 2684865.595 | 1193550.0822
124 | 2685292.3183 | 1196183.6105
125 | 2685215.9585 | 1196231.6168
126 | 2685314.6308 | 1196168.8351
127 | 2685210.1615 | 1196235.4435
128 | 2685404.8315 | 1196141.9438
129 | 2685261.1609 | 1196177.9803
130 | 2685430.1654 | 1196134.8327
131 | 2685255.9404 | 1196178.4705
132 | 2685433.3137 | 1196133.949
133 | 2685226.3917 | 1196194.0862
134 | 2685454.2057 | 1196119.1406
135 | 2685584.0889 | 1195832.8056
136 | 2685754.2317 | 1196112.5185
137 | 2685755.2712 | 1196127.886
138 | 2685766.1678 | 1196129.3899
139 | 2685899.1673 | 1196109.219
140 | 2685161.9313 | 1196193.8859
141 | 2685908.9931 | 1196099.3428
142 | 2685952.5832 | 1196130.0106
143 | 2686133.8857 | 1196126.9612
144 | 2686121.9421 | 1196124.862
145 | 2686151.8671 | 1196122.2905
146 | 2686093.2131 | 1196120.6569
147 | 2686164.1785 | 1196119.0926
148 | 2685932.4668 | 1196171.0405
149 | 2685922.201 | 1196168.5096
150 | 2685974.3606 | 1196180.7224
151 | 2685841.7651 | 1196157.0895
152 | 2686012.2839 | 1196212.662
153 | 2686050.4986 | 1196201.3144
154 | 2685791.8168 | 1196139.264
155 | 2685956.5577 | 1196127.6777
156 | 2686062.0036 | 1196213.2693
157 | 2685787.662 | 1196156.6287
158 | 2685769.2832 | 1196130.606
159 | 2685976.3905 | 1196116.5724
160 | 2685921.0049 | 1196099.0596
161 | 2686087.3237 | 1196224.9418
162 | 2685786.7962 | 1196163.1293
163 | 2685794.7615 | 1196178.6579
164 | 2686207.0663 | 1196216.8502
165 | 2686179.6736 | 1196169.3673
166 | 2686154.6896 | 1196166.6997
167 | 2685980.6328 | 1196114.7888
168 | 2686005.5928 | 1196107.6946
169 | 2686011.2499 | 1196106.0057
170 | 2686029.359 | 1196101.5164
171 | 2686033.1038 | 1196100.7609
172 | 2686049.7681 | 1196102.9993
173 | 2686067.8108 | 1196111.5843
174 | 2686069.0311 | 1196112.2653
175 | 2686088.4554 | 1196119.7354
176 | 2686111.6015 | 1196160.6951
177 | 2685634.3071 | 1196036.642

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98565 | -0.27345 | 0.0029886 | 0.00074901
1 | 0.98483 | -0.28923 | 0.0028706 | 0.00071943
2 | 0.98674 | -0.25229 | 0 | 0
3 | 0.98364 | -0.31223 | 0 | 0
4 | 0.98639 | -0.25917 | 0 | 0
5 | 0.98889 | -0.21105 | 0.0036847 | 0.00092347
6 | 0.98336 | -0.31778 | 0.0032434 | 0.00081288
7 | 0.98339 | -0.31709 | 0.0032259 | 0.00080848
8 | 0.98527 | -0.28065 | 0.010963 | 0.0027476
9 | 0.98614 | -0.26408 | 0.0049475 | 0.00124
10 | 0.99041 | -0.18191 | 0.0025701 | 0.00064412
11 | 0.98299 | -0.32503 | 0.006119 | 0.0015336
12 | 0.98294 | -0.32598 | 0.0032453 | 0.00081334
13 | 0.98497 | -0.2866 | 0.0082523 | 0.0020682
14 | 0.98596 | -0.26742 | 0.003867 | 0.00096916
15 | 0.99209 | -0.14974 | 0 | 0
16 | 0.97679 | -0.44948 | 0.00089591 | 0.00022454
17 | 0.97768 | -0.43164 | 0.0010922 | 0.00027373
18 | 0.98594 | -0.26782 | 0.0038014 | 0.00095271
19 | 0.98588 | -0.26904 | 0.0047946 | 0.0012016
20 | 0.98396 | -0.30606 | 0 | 0
21 | 0.97238 | -0.53269 | 0.0063139 | 0.0015824
22 | 0.9725 | -0.5303 | 0.0078265 | 0.0019615
23 | 0.97269 | -0.5266 | 0.0062912 | 0.0015767
24 | 0.99191 | -0.15329 | 0.0034196 | 0.00085703
25 | 0.99192 | -0.15294 | 0.0042562 | 0.0010667
26 | 0.97297 | -0.52113 | 0.0059315 | 0.0014866
27 | 0.99197 | -0.15215 | 0.0028439 | 0.00071275
28 | 0.97308 | -0.51882 | 0.01279 | 0.0032055
29 | 0.97337 | -0.51316 | 0.013365 | 0.0033496
30 | 0.9738 | -0.50462 | 0 | 0
31 | 0.97442 | -0.49237 | 0 | 0
32 | 0.97476 | -0.48574 | 0.0018834 | 0.00047203
33 | 0.97422 | -0.49632 | 0.0058329 | 0.0014619
34 | 0.98055 | -0.37241 | 0 | 0
35 | 0.9809 | -0.36551 | 0.0093686 | 0.002348
36 | 0.97979 | -0.38715 | 0.0026476 | 0.00066355
37 | 0.97525 | -0.47611 | 0 | 0
38 | 0.97407 | -0.4994 | 0 | 0
39 | 0.98116 | -0.36043 | 0.0079236 | 0.0019858
40 | 0.97925 | -0.3978 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | -0.40223 | -0.10325
42 | 0.99987 | -0.0023852 | 0.0034668 | 0.00086887
43 | 0.99732 | -0.050451 | 0 | 0
44 | 0.99923 | -0.014598 | 0.0012732 | 0.0003191
45 | 0.9937 | -0.11907 | 0.0022409 | 0.00056163
46 | 0.99713 | -0.054148 | 0.0033501 | 0.00083961
47 | 0.99893 | -0.020394 | 0.00081726 | 0.00020482
48 | 0.9971 | -0.054683 | 0.0036976 | 0.00092669
49 | 0.99787 | -0.040555 | 0 | 0
50 | 0.97406 | -0.49949 | 0 | 0
51 | 0.97287 | -0.52308 | 0.0073553 | 0.0018434
52 | 0.97393 | -0.50201 | 0.001364 | 0.00034185
53 | 0.97587 | -0.46392 | 0.0015291 | 0.00038323
54 | 0.99739 | -0.049921 | 0.0011607 | 0.0002909
55 | 0.9974 | -0.049762 | 0.002334 | 0.00058497
56 | 0.98108 | -0.36485 | 0.00043214 | 0.00010831
57 | 0.98082 | -0.36996 | 0.00074724 | 0.00018728
58 | 0.98297 | -0.32788 | 0 | 0
59 | 0.9787 | -0.41157 | 0 | 0
60 | 0.98476 | -0.29285 | 0.0022694 | 0.00056876
61 | 0.98295 | -0.32816 | 0 | 0
62 | 0.99522 | -0.091127 | 0 | 0
63 | 0.99706 | -0.056081 | 0.00047566 | 0.00011921
64 | 0.99486 | -0.098249 | 0 | 0
65 | 0.98933 | -0.20425 | 0.00062651 | 0.00015702
66 | 0.98492 | -0.2898 | 0.00036121 | 9.0528e-05
67 | 0.98293 | -0.32864 | 0.00045744 | 0.00011465
68 | 0.97689 | -0.44727 | 0.00039549 | 9.9119e-05
69 | 0.98614 | -0.26615 | 0.0011911 | 0.00029852
70 | 0.98287 | -0.32972 | 0 | 0
71 | 0.97089 | -0.56223 | 0.00075486 | 0.00018919
72 | 0.97094 | -0.56127 | 0.00077906 | 0.00019525
73 | 0.97088 | -0.56241 | 0.0014034 | 0.00035174
74 | 0.97104 | -0.55927 | 0 | 0
75 | 0.97117 | -0.5568 | 0.001051 | 0.00026339
76 | 0.97077 | -0.56468 | 0 | 0
77 | 0.97126 | -0.55499 | 0.00089323 | 0.00022386
78 | 0.97063 | -0.56755 | 0.0011329 | 0.00028393
79 | 0.99782 | -0.041629 | 0.00031742 | 7.9552e-05
80 | 0.99773 | -0.043308 | 0 | 0
81 | 0.98181 | -0.3481 | 0.0053991 | 0.0013531
82 | 0.98207 | -0.34302 | 0.0057337 | 0.001437
83 | 0.98174 | -0.34942 | 0.0037664 | 0.00094395
84 | 0.98263 | -0.33215 | 0.0066179 | 0.0016586
85 | 0.9788 | -0.40651 | 0.0022715 | 0.00056928
86 | 0.97874 | -0.40776 | 0.0037247 | 0.00093351
87 | 0.98205 | -0.34324 | 0.0061562 | 0.0015429
88 | 0.97639 | -0.45367 | 0.0033208 | 0.00083226
89 | 0.97806 | -0.42102 | 0.0017639 | 0.00044207
90 | 0.97509 | -0.48272 | 0.00094017 | 0.00023563
91 | 0.97482 | -0.48443 | 0.0013361 | 0.00033485
92 | 0.97489 | -0.48293 | 0.0015271 | 0.00038272
93 | 0.97495 | -0.48182 | 0.0015662 | 0.00039254
94 | 0.98286 | -0.32739 | 0.0048326 | 0.0012112
95 | 0.98287 | -0.32717 | 0.0027626 | 0.00069238
96 | 0.97337 | -0.51662 | 0.0014044 | 0.00035196
97 | 0.97458 | -0.49261 | 0 | 0
98 | 0.97081 | -0.5672 | 0.0045026 | 0.0011285
99 | 0.97058 | -0.5718 | 0.00056911 | 0.00014263
100 | 0.97165 | -0.54726 | 0.00094918 | 0.00023789
101 | 0.97215 | -0.53725 | 0 | 0
102 | 0.97225 | -0.53538 | 0 | 0
103 | 0.97209 | -0.53841 | 0.0021057 | 0.00052774
104 | 0.97239 | -0.53253 | 0.00061629 | 0.00015446
105 | 0.97223 | -0.53581 | 0.00091463 | 0.00022923
106 | 0.97201 | -0.54008 | 0.0019574 | 0.00049056
107 | 0.98367 | -0.31184 | 0.0029624 | 0.00074244
108 | 0.98387 | -0.3079 | 0.0015623 | 0.00039154
109 | 0.98366 | -0.31203 | 0.0025159 | 0.00063053
110 | 0.98334 | -0.3181 | 0.0015728 | 0.00039417
111 | 0.98303 | -0.32401 | 0.0014129 | 0.00035412
112 | 0.98265 | -0.33148 | 0 | 0
113 | 0.97059 | -0.56816 | 0.00064185 | 0.00016086
114 | 0.99461 | -0.10309 | 0.00032335 | 8.1039e-05
115 | 0.98284 | -0.33033 | 0.00038837 | 9.7334e-05
116 | 0.98286 | -0.32992 | 0.00037463 | 9.3892e-05
117 | 0.98284 | -0.33043 | 0.00049057 | 0.00012295
118 | 0.99768 | -0.04428 | 0.00087882 | 0.00022025
119 | 0.99458 | -0.1035 | 0.0014203 | 0.00035595
120 | 0.9776 | -0.42995 | 0 | 0
121 | 0.97738 | -0.43434 | 0.0016205 | 0.00040613
122 | 0.9771 | -0.43985 | 0.0017592 | 0.00044089
123 | 0.97056 | -0.57216 | 0.001001 | 0.00025088
124 | 0.9741 | -0.49879 | 0.0014448 | 0.00036211
125 | 0.9739 | -0.50271 | 0.0014232 | 0.00035669
126 | 0.9742 | -0.49682 | 0 | 0
127 | 0.9739 | -0.50283 | 0.00093824 | 0.00023515
128 | 0.97621 | -0.4573 | 0.0040077 | 0.0010044
129 | 0.97323 | -0.51592 | 0.0015763 | 0.00039507
130 | 0.97687 | -0.44435 | 0.0064849 | 0.0016253
131 | 0.97315 | -0.51761 | 0.00056188 | 0.00014082
132 | 0.97697 | -0.44236 | 0.0033827 | 0.00084778
133 | 0.97261 | -0.52825 | 0.0015165 | 0.00038007
134 | 0.97676 | -0.44648 | 0.0011113 | 0.00027851
135 | 0.99761 | -0.045668 | 0.00092842 | 0.00023268
136 | 0.98263 | -0.33174 | 0.00095369 | 0.00023902
137 | 0.98258 | -0.33272 | 0.0018011 | 0.0004514
138 | 0.98229 | -0.33844 | 0.00094611 | 0.00023712
139 | 0.97528 | -0.47522 | 0 | 0
140 | 0.97197 | -0.54085 | 0.0022215 | 0.00055675
141 | 0.97522 | -0.47653 | 0.002103 | 0.00052705
142 | 0.97586 | -0.46394 | 0 | 0
143 | 0.9705 | -0.56946 | 0 | 0
144 | 0.97058 | -0.56789 | 0.0060598 | 0.0015187
145 | 0.97038 | -0.57187 | 0.0031964 | 0.0008011
146 | 0.97094 | -0.56086 | 0.0031507 | 0.00078964
147 | 0.97034 | -0.57277 | 0.0038126 | 0.00095554
148 | 0.9772 | -0.43761 | 0.00088217 | 0.00022109
149 | 0.97738 | -0.43414 | 0 | 0
150 | 0.97652 | -0.45103 | 0 | 0
151 | 0.98026 | -0.3778 | 0.0041422 | 0.0010381
152 | 0.97642 | -0.45292 | 0.001957 | 0.00049047
153 | 0.97539 | -0.47308 | 0.0017507 | 0.00043877
154 | 0.98157 | -0.35245 | 0 | 0
155 | 0.97565 | -0.46798 | 0.0018841 | 0.0004722
156 | 0.97519 | -0.47715 | 0.0021902 | 0.00054891
157 | 0.98148 | -0.35418 | 0.00089233 | 0.00022364
158 | 0.9822 | -0.34015 | 0.00079847 | 0.00020011
159 | 0.97467 | -0.48718 | 0.0016362 | 0.00041007
160 | 0.97519 | -0.4771 | 0.0026005 | 0.00065175
161 | 0.97489 | -0.48293 | 0 | 0
162 | 0.98145 | -0.35471 | 0.0028929 | 0.00072502
163 | 0.98143 | -0.35521 | 0.0015551 | 0.00038974
164 | 0.97358 | -0.50882 | 0 | 0
165 | 0.97294 | -0.52143 | 0.0047456 | 0.0011894
166 | 0.97279 | -0.52452 | 0.0030857 | 0.00077334
167 | 0.97448 | -0.49094 | 0.0016702 | 0.0004186
168 | 0.97345 | -0.5113 | 0.0022834 | 0.00057227
169 | 0.97322 | -0.5157 | 0.0017451 | 0.00043737
170 | 0.97255 | -0.529 | 0.0030044 | 0.00075297
171 | 0.97242 | -0.53151 | 0.0038529 | 0.00096564
172 | 0.97192 | -0.54142 | 0.0041772 | 0.0010469
173 | 0.9714 | -0.55165 | 0.0049781 | 0.0012476
174 | 0.97137 | -0.55224 | 0.0041219 | 0.001033
175 | 0.97101 | -0.55941 | 0.0023179 | 0.00058092
176 | 0.97264 | -0.52736 | 0.0033437 | 0.00083801
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.19831 | 0.050295 | -0.19816 | -0.0502 | 0.00015036 | 9.572e-05 | 0.2996 | 0.2996 | 0.2996 | 0.98565 | -0.27345 | 0.98483 | -0.28923 | 27.4363
1 | -0.2013 | -0.051044 | 0.20151 | 0.051175 | 0.00020495 | 0.00013049 | 0.30412 | 0.30412 | 0.30412 | 0.98565 | -0.27345 | 0.98674 | -0.25229 | 27.8495
2 | 0.19529 | 0.04948 | -0.19508 | -0.049343 | 0.00021545 | 0.00013713 | 0.29527 | 0.29527 | 0.29527 | 0.98483 | -0.28923 | 0.98364 | -0.31223 | 27.0392
3 | 0.13674 | 0.034684 | -0.1367 | -0.034655 | 4.5169e-05 | 2.8583e-05 | 0.20635 | 0.20635 | 0.20635 | 0.98674 | -0.25229 | 0.98639 | -0.25917 | 18.8969
4 | -0.33825 | -0.085859 | 0.33892 | 0.086288 | 0.00067257 | 0.00042965 | 0.51047 | 0.51047 | 0.51047 | 0.98674 | -0.25229 | 0.98889 | -0.21105 | 46.7463
5 | 0.030915 | 0.00776 | -0.030907 | -0.0077549 | 8.1856e-06 | 5.1121e-06 | 0.046771 | 0.046771 | 0.046771 | 0.98364 | -0.31223 | 0.98336 | -0.31778 | 12.8491
6 | 0.16416 | 0.041583 | -0.16412 | -0.041559 | 3.8364e-05 | 2.4364e-05 | 0.2485 | 0.2485 | 0.2485 | 0.98364 | -0.31223 | 0.98339 | -0.31709 | 22.7561
7 | 0.11928 | 0.030288 | -0.11916 | -0.03021 | 0.00012319 | 7.7681e-05 | 0.18008 | 0.18008 | 0.18008 | 0.98639 | -0.25917 | 0.98527 | -0.28065 | 16.4908
8 | 0.017417 | 0.004367 | -0.017413 | -0.0043646 | 4.0772e-06 | 2.4085e-06 | 0.026275 | 0.026275 | 0.026275 | 0.98639 | -0.25917 | 0.98614 | -0.26408 | 7.2184
9 | -0.34261 | -0.087212 | 0.34309 | 0.08752 | 0.00048209 | 0.00030798 | 0.51601 | 0.51601 | 0.51601 | 0.98889 | -0.21105 | 0.99041 | -0.18191 | 47.254
10 | 0.027663 | 0.006942 | -0.027654 | -0.0069361 | 9.5622e-06 | 5.9353e-06 | 0.041863 | 0.041863 | 0.041863 | 0.98336 | -0.31778 | 0.98299 | -0.32503 | 11.5008
11 | 0.1609 | 0.04075 | -0.16083 | -0.040707 | 6.8646e-05 | 4.3582e-05 | 0.24362 | 0.24362 | 0.24362 | 0.98339 | -0.31709 | 0.98294 | -0.32598 | 22.3092
12 | 0.10819 | 0.027463 | -0.10816 | -0.027443 | 3.0937e-05 | 1.9446e-05 | 0.16352 | 0.16352 | 0.16352 | 0.98527 | -0.28065 | 0.98497 | -0.2866 | 14.9746
13 | 0.012465 | 0.0031247 | -0.012463 | -0.0031236 | 1.9823e-06 | 1.0781e-06 | 0.01881 | 0.01881 | 0.01881 | 0.98614 | -0.26408 | 0.98596 | -0.26742 | 5.1675
14 | -0.34566 | -0.088164 | 0.3462 | 0.088507 | 0.00053793 | 0.00034366 | 0.51988 | 0.51987 | 0.51988 | 0.99041 | -0.18191 | 0.99209 | -0.14974 | 47.6076
15 | 0.021535 | 0.0054025 | -0.021527 | -0.0053981 | 7.3033e-06 | 4.4419e-06 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.98299 | -0.32503 | 0.98263 | -0.33215 | 8.9561
16 | 0.15759 | 0.039893 | -0.15758 | -0.039888 | 8.9812e-06 | 5.7e-06 | 0.2387 | 0.2387 | 0.2387 | 0.98294 | -0.32598 | 0.98287 | -0.32717 | 21.8593
17 | 0.099909 | 0.025375 | -0.099815 | -0.025316 | 9.3504e-05 | 5.8592e-05 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.98497 | -0.2866 | 0.98396 | -0.30606 | 13.8329
18 | 0.0085964 | 0.0021544 | -0.0085962 | -0.0021543 | 1.6406e-07 | 7.185e-08 | 0.012974 | 0.012974 | 0.012974 | 0.98596 | -0.26742 | 0.98594 | -0.26782 | 3.5642
19 | 0.010521 | 0.0026372 | -0.01052 | -0.0026366 | 1.2083e-06 | 6.0626e-07 | 0.015781 | 0.015781 | 0.015781 | 0.99209 | -0.14974 | 0.99197 | -0.15215 | 4.3354
20 | -0.35672 | -0.091145 | 0.35725 | 0.091483 | 0.00052986 | 0.00033854 | 0.53566 | 0.53566 | 0.53566 | 0.99209 | -0.14974 | 0.9937 | -0.11907 | 49.0527
21 | -0.00089591 | -0.00022454 | 0.00089666 | 0.0002116 | 7.4527e-07 | -1.2937e-05 | 0.0013648 | 0.0013601 | 0.0013648 | 0.97679 | -0.44948 | 0.97768 | -0.43164 | 0.37494
22 | 0.0088608 | 0.0022245 | -0.0088542 | -0.0022215 | 6.6032e-06 | 3.0132e-06 | 0.013487 | 0.013488 | 0.013488 | 0.97768 | -0.43164 | 0.97689 | -0.44727 | 3.7054
23 | -0.01085 | -0.0027098 | 0.01086 | 0.0027152 | 1.0352e-05 | 5.3538e-06 | 0.01651 | 0.016509 | 0.01651 | 0.97768 | -0.43164 | 0.9787 | -0.41157 | 4.5356
24 | 0.0047949 | 0.0012016 | -0.0047946 | -0.0012016 | 2.7968e-07 | -2.6193e-09 | 0.0072365 | 0.0072366 | 0.0072366 | 0.98594 | -0.26782 | 0.98588 | -0.26904 | 1.9881
25 | 0.092773 | 0.023552 | -0.09272 | -0.023518 | 5.3709e-05 | 3.3544e-05 | 0.14041 | 0.14041 | 0.14041 | 0.98396 | -0.30606 | 0.98334 | -0.3181 | 12.8577
26 | 0.0070422 | 0.0017648 | -0.0070415 | -0.0017646 | 6.1464e-07 | 2.0982e-07 | 0.01065 | 0.01065 | 0.01065 | 0.98396 | -0.30606 | 0.98387 | -0.3079 | 2.9257
27 | -0.0063139 | -0.0015824 | 0.0063146 | 0.0015826 | 7.1994e-07 | 2.0563e-07 | 0.009662 | 0.0096619 | 0.009662 | 0.97238 | -0.53269 | 0.9725 | -0.5303 | 2.6544
28 | -0.014141 | -0.0035441 | 0.014144 | 0.0035456 | 2.495e-06 | 1.4205e-06 | 0.021637 | 0.021637 | 0.021637 | 0.9725 | -0.5303 | 0.97269 | -0.5266 | 5.9443
29 | -0.020435 | -0.0051223 | 0.02044 | 0.0051255 | 5.3229e-06 | 3.2263e-06 | 0.031261 | 0.031261 | 0.031261 | 0.97269 | -0.5266 | 0.97297 | -0.52113 | 8.5883
30 | -0.0034196 | -0.00085703 | 0.0034197 | 0.00085699 | 5.673e-08 | -3.7896e-08 | 0.0051299 | 0.0051299 | 0.0051299 | 0.99191 | -0.15329 | 0.99192 | -0.15294 | 1.4093
31 | -0.0076758 | -0.0019237 | 0.0076761 | 0.0019238 | 2.8947e-07 | 1.1011e-07 | 0.011515 | 0.011515 | 0.011515 | 0.99192 | -0.15294 | 0.99197 | -0.15215 | 3.1634
32 | -0.026372 | -0.0066121 | 0.026375 | 0.0066139 | 2.9072e-06 | 1.8014e-06 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.97297 | -0.52113 | 0.97308 | -0.51882 | 11.0804
33 | -0.039165 | -0.0098194 | 0.039175 | 0.009826 | 1.0561e-05 | 6.6616e-06 | 0.059891 | 0.059891 | 0.059891 | 0.97308 | -0.51882 | 0.97337 | -0.51316 | 16.4536
34 | -0.05254 | -0.013176 | 0.052562 | 0.013189 | 2.1395e-05 | 1.3583e-05 | 0.080323 | 0.080323 | 0.080323 | 0.97337 | -0.51316 | 0.9738 | -0.50462 | 22.0667
35 | -0.052562 | -0.013189 | 0.052593 | 0.013209 | 3.0717e-05 | 1.9501e-05 | 0.080323 | 0.080323 | 0.080323 | 0.9738 | -0.50462 | 0.97442 | -0.49237 | 22.0667
36 | -0.067157 | -0.01686 | 0.067178 | 0.016874 | 2.1266e-05 | 1.3543e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.97442 | -0.49237 | 0.97476 | -0.48574 | 28.177
37 | 0.014565 | 0.0036512 | -0.014562 | -0.0036496 | 2.7357e-06 | 1.5672e-06 | 0.022242 | 0.022242 | 0.022242 | 0.97442 | -0.49237 | 0.97422 | -0.49632 | 6.1104
38 | -0.069062 | -0.017346 | 0.069094 | 0.017366 | 3.1738e-05 | 2.0218e-05 | 0.10544 | 0.10544 | 0.10544 | 0.97476 | -0.48574 | 0.97525 | -0.47611 | 28.9669
39 | 0.008729 | 0.0021878 | -0.0087278 | -0.0021872 | 1.2824e-06 | 5.8123e-07 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.97422 | -0.49632 | 0.97407 | -0.4994 | 3.6628
40 | -0.12622 | -0.031912 | 0.12627 | 0.031938 | 4.1783e-05 | 2.6397e-05 | 0.19165 | 0.19165 | 0.19165 | 0.98055 | -0.37241 | 0.9809 | -0.36551 | 17.5502
41 | 0.12622 | 0.031912 | -0.12613 | -0.031855 | 8.9138e-05 | 5.6314e-05 | 0.19165 | 0.19165 | 0.19165 | 0.98055 | -0.37241 | 0.97979 | -0.38715 | 17.5502
42 | -0.13563 | -0.034286 | 0.13567 | 0.034307 | 3.3086e-05 | 2.0939e-05 | 0.20586 | 0.20586 | 0.20586 | 0.9809 | -0.36551 | 0.98116 | -0.36043 | 18.8517
43 | 0.12349 | 0.031192 | -0.12342 | -0.031152 | 6.2973e-05 | 3.9762e-05 | 0.18763 | 0.18763 | 0.18763 | 0.97979 | -0.38715 | 0.97925 | -0.3978 | 17.182
44 | -0.069094 | -0.017366 | 0.069134 | 0.017391 | 4.0232e-05 | 2.5628e-05 | 0.10544 | 0.10544 | 0.10544 | 0.97525 | -0.47611 | 0.97587 | -0.46392 | 28.9669
45 | 0.0013642 | 0.00034066 | -0.0013642 | -0.0003407 | 5.5071e-09 | -3.8586e-08 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.97407 | -0.4994 | 0.97406 | -0.49949 | 0.57239
46 | 0.0073636 | 0.0018465 | -0.0073553 | -0.0018434 | 8.3047e-06 | 3.1395e-06 | 0.011249 | 0.01125 | 0.01125 | 0.97407 | -0.4994 | 0.97287 | -0.52308 | 3.0907
47 | -0.14359 | -0.036293 | 0.14371 | 0.036368 | 0.00011847 | 7.5063e-05 | 0.21788 | 0.21788 | 0.21788 | 0.98116 | -0.36043 | 0.98205 | -0.34324 | 19.9521
48 | 0.12342 | 0.031152 | -0.12337 | -0.03112 | 5.1494e-05 | 3.2515e-05 | 0.18763 | 0.18763 | 0.18763 | 0.97925 | -0.3978 | 0.9788 | -0.40651 | 17.1821
49 | 0.031943 | 0.0080937 | -0.031939 | -0.0080919 | 3.6599e-06 | 1.833e-06 | 0.047562 | 0.047563 | 0.047563 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0023852 | 4.3556
50 | 0.36864 | 0.095155 | -0.36774 | -0.094578 | 0.00090423 | 0.00057777 | 0.54953 | 0.54953 | 0.54953 | 1 | 0 | 0.99732 | -0.050451 | 50.323
51 | 0.028472 | 0.007223 | -0.028456 | -0.0072153 | 1.6713e-05 | 7.7723e-06 | 0.042403 | 0.042404 | 0.042404 | 0.99987 | -0.0023852 | 0.99923 | -0.014598 | 3.8832
52 | 0.36069 | 0.092811 | -0.35949 | -0.092045 | 0.0011992 | 0.0007662 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.99732 | -0.050451 | 0.9937 | -0.11907 | 49.36
53 | 0.007049 | 0.0017667 | -0.0070477 | -0.0017663 | 1.2412e-06 | 4.0399e-07 | 0.010517 | 0.010517 | 0.010517 | 0.99732 | -0.050451 | 0.99713 | -0.054148 | 2.8894
54 | 0.027182 | 0.0068962 | -0.027175 | -0.0068928 | 7.5742e-06 | 3.3968e-06 | 0.040508 | 0.040509 | 0.040509 | 0.99923 | -0.014598 | 0.99893 | -0.020394 | 3.7096
55 | 0.0036976 | 0.00092665 | -0.0036976 | -0.00092669 | 9.431e-08 | -4.7379e-08 | 0.005518 | 0.005518 | 0.005518 | 0.99713 | -0.054148 | 0.9971 | -0.054683 | 1.5159
56 | 0.026358 | 0.006688 | -0.026332 | -0.0066768 | 2.5539e-05 | 1.1153e-05 | 0.039291 | 0.039293 | 0.039293 | 0.99893 | -0.020394 | 0.99787 | -0.040555 | 3.5983
57 | 0.022518 | 0.0057224 | -0.022515 | -0.0057213 | 2.9847e-06 | 1.0818e-06 | 0.033607 | 0.033607 | 0.033607 | 0.99787 | -0.040555 | 0.99773 | -0.043308 | 3.0776
58 | 0.0038137 | 0.00095437 | -0.0038135 | -0.00095446 | 1.9476e-07 | -8.5157e-08 | 0.0056865 | 0.0056866 | 0.0056866 | 0.99787 | -0.040555 | 0.99782 | -0.041629 | 1.5622
59 | 0.0013642 | 0.0003407 | -0.001364 | -0.00034185 | 1.6399e-07 | -1.1485e-06 | 0.0020835 | 0.002084 | 0.002084 | 0.97406 | -0.49949 | 0.97393 | -0.50201 | 0.57252
60 | -0.070663 | -0.017775 | 0.070698 | 0.017797 | 3.4646e-05 | 2.2074e-05 | 0.10777 | 0.10777 | 0.10777 | 0.97587 | -0.46392 | 0.97639 | -0.45367 | 29.6075
61 | -0.0011607 | -0.0002909 | 0.0011607 | 0.00029081 | 8.8151e-09 | -9.6665e-08 | 0.0017317 | 0.0017317 | 0.0017317 | 0.99739 | -0.049921 | 0.9974 | -0.049762 | 0.47574
62 | -0.0034948 | -0.00087577 | 0.0034961 | 0.00087491 | 1.3535e-06 | -8.6756e-07 | 0.0052138 | 0.0052132 | 0.0052138 | 0.9974 | -0.049762 | 0.99782 | -0.041629 | 1.4324
63 | 0.011632 | 0.0029151 | -0.011629 | -0.0029136 | 2.8343e-06 | 1.5074e-06 | 0.017642 | 0.017642 | 0.017642 | 0.98108 | -0.36485 | 0.98082 | -0.36996 | 4.8467
64 | -0.012064 | -0.0030234 | 0.012085 | 0.0030349 | 2.128e-05 | 1.1475e-05 | 0.018297 | 0.018296 | 0.018297 | 0.98108 | -0.36485 | 0.98297 | -0.32788 | 5.0267
65 | 0.010882 | 0.0027263 | -0.01086 | -0.0027152 | 2.1526e-05 | 1.1124e-05 | 0.016508 | 0.016509 | 0.016509 | 0.98082 | -0.36996 | 0.9787 | -0.41157 | 4.5355
66 | -0.013796 | -0.0034609 | 0.013819 | 0.0034739 | 2.3079e-05 | 1.2979e-05 | 0.020886 | 0.020885 | 0.020886 | 0.98297 | -0.32788 | 0.98476 | -0.29285 | 5.7379
67 | 0.0017112 | 0.00042603 | -0.0017111 | -0.00042613 | 2.3014e-08 | -1.013e-07 | 0.0025894 | 0.0025894 | 0.0025894 | 0.98297 | -0.32788 | 0.98295 | -0.32816 | 0.71137
68 | -0.016089 | -0.0040426 | 0.016091 | 0.004044 | 2.3423e-06 | 1.3646e-06 | 0.024314 | 0.024314 | 0.024314 | 0.98476 | -0.29285 | 0.98492 | -0.2898 | 6.6797
69 | 0.0017111 | 0.00042613 | -0.0017111 | -0.0004263 | 3.8834e-08 | -1.7092e-07 | 0.0025894 | 0.0025895 | 0.0025895 | 0.98295 | -0.32816 | 0.98293 | -0.32864 | 0.71139
70 | -0.020185 | -0.0051238 | 0.020219 | 0.0051443 | 3.4092e-05 | 2.0521e-05 | 0.030203 | 0.030203 | 0.030203 | 0.99522 | -0.091127 | 0.99706 | -0.056081 | 8.2976
71 | 0.0017446 | 0.00043239 | -0.0017441 | -0.00043501 | 5.8833e-07 | -2.6211e-06 | 0.0026068 | 0.0026079 | 0.0026079 | 0.99522 | -0.091127 | 0.99486 | -0.098249 | 0.71645
72 | 0.018441 | 0.0046914 | -0.018341 | -0.0046319 | 9.9974e-05 | 5.9462e-05 | 0.027597 | 0.027598 | 0.027598 | 0.99522 | -0.091127 | 0.98933 | -0.20425 | 7.5819
73 | -0.020695 | -0.0052635 | 0.020708 | 0.0052698 | 1.2744e-05 | 6.2994e-06 | 0.030913 | 0.030912 | 0.030913 | 0.99706 | -0.056081 | 0.99773 | -0.043308 | 4.2463
74 | 0.0017441 | 0.00043501 | -0.0017437 | -0.0004368 | 4.0104e-07 | -1.7841e-06 | 0.0026079 | 0.0026086 | 0.0026086 | 0.99486 | -0.098249 | 0.99461 | -0.10309 | 0.71664
75 | 0.017714 | 0.0044749 | -0.017662 | -0.0044439 | 5.2397e-05 | 3.1017e-05 | 0.026656 | 0.026657 | 0.026657 | 0.98933 | -0.20425 | 0.98614 | -0.26615 | 7.3233
76 | -0.016452 | -0.0041345 | 0.016471 | 0.0041454 | 1.8595e-05 | 1.0878e-05 | 0.02486 | 0.02486 | 0.02486 | 0.98492 | -0.2898 | 0.98614 | -0.26615 | 6.8297
77 | 0.0012537 | 0.00031166 | -0.0012536 | -0.00031222 | 6.4383e-08 | -5.6345e-07 | 0.001897 | 0.0018972 | 0.0018972 | 0.98293 | -0.32864 | 0.98287 | -0.32972 | 0.5212
78 | 0.0084587 | 0.0021223 | -0.0084444 | -0.0021161 | 1.428e-05 | 6.2731e-06 | 0.012885 | 0.012886 | 0.012886 | 0.97689 | -0.44727 | 0.97509 | -0.48272 | 3.5402
79 | 0.00086522 | 0.00021597 | -0.00086521 | -0.00021613 | 8.1861e-09 | -1.5607e-07 | 0.0013096 | 0.0013096 | 0.0013096 | 0.98287 | -0.32972 | 0.98286 | -0.32992 | 0.35979
80 | 0.00038838 | 9.6248e-05 | -0.00038837 | -9.7334e-05 | 1.1168e-08 | -1.0853e-06 | 0.00058759 | 0.00058798 | 0.00058798 | 0.98287 | -0.32972 | 0.98284 | -0.33033 | 0.16153
81 | -0.0021583 | -0.00054084 | 0.0021584 | 0.00054061 | 9.9339e-08 | -2.3584e-07 | 0.0033079 | 0.0033078 | 0.0033079 | 0.97089 | -0.56223 | 0.97094 | -0.56127 | 0.90875
82 | 0.0014035 | 0.00035166 | -0.0014034 | -0.00035174 | 1.2035e-08 | -7.808e-08 | 0.0021509 | 0.002151 | 0.002151 | 0.97089 | -0.56223 | 0.97088 | -0.56241 | 0.59093
83 | -0.0029375 | -0.00073586 | 0.0029378 | 0.00073558 | 2.7962e-07 | -2.7618e-07 | 0.0045017 | 0.0045015 | 0.0045017 | 0.97094 | -0.56127 | 0.97104 | -0.55927 | 1.2367
84 | -0.0047132 | -0.0011771 | 0.0047138 | 0.0011771 | 5.5253e-07 | 4.0124e-09 | 0.007221 | 0.0072209 | 0.007221 | 0.97104 | -0.55927 | 0.97117 | -0.5568 | 1.9838
85 | 0.0017755 | 0.00044151 | -0.001775 | -0.00044325 | 4.5554e-07 | -1.7393e-06 | 0.0027195 | 0.0027202 | 0.0027202 | 0.97104 | -0.55927 | 0.97077 | -0.56468 | 0.74731
86 | -0.0057647 | -0.0014405 | 0.0057652 | 0.0014406 | 4.9774e-07 | 1.0794e-07 | 0.0088311 | 0.0088311 | 0.0088311 | 0.97117 | -0.5568 | 0.97126 | -0.55499 | 2.4261
87 | 0.001775 | 0.00044325 | -0.0017748 | -0.00044417 | 2.4206e-07 | -9.233e-07 | 0.0027202 | 0.0027206 | 0.0027206 | 0.97077 | -0.56468 | 0.97063 | -0.56755 | 0.74741
88 | -0.0066585 | -0.0016645 | 0.0066609 | 0.0016652 | 2.4462e-06 | 7.892e-07 | 0.0102 | 0.010199 | 0.0102 | 0.97126 | -0.55499 | 0.97165 | -0.54726 | 2.8021
89 | 0.00064187 | 0.00016024 | -0.00064185 | -0.00016086 | 1.8697e-08 | -6.2459e-07 | 0.0009838 | 0.00098403 | 0.00098403 | 0.97063 | -0.56755 | 0.97059 | -0.56816 | 0.27034
90 | 0.0018074 | 0.00045152 | -0.0018073 | -0.00045186 | 8.3491e-08 | -3.4685e-07 | 0.002695 | 0.0026952 | 0.0026952 | 0.99773 | -0.043308 | 0.99768 | -0.04428 | 0.74043
91 | -0.0091658 | -0.002297 | 0.009168 | 0.002298 | 2.2202e-06 | 1.0328e-06 | 0.013891 | 0.013891 | 0.013891 | 0.98181 | -0.3481 | 0.98207 | -0.34302 | 3.8163
92 | 0.0037666 | 0.00094385 | -0.0037664 | -0.00094395 | 2.3696e-07 | -9.3541e-08 | 0.0057086 | 0.0057087 | 0.0057087 | 0.98181 | -0.3481 | 0.98174 | -0.34942 | 1.5683
93 | -0.014902 | -0.003735 | 0.014909 | 0.0037395 | 7.7209e-06 | 4.4301e-06 | 0.022579 | 0.022579 | 0.022579 | 0.98207 | -0.34302 | 0.98263 | -0.33215 | 6.203
94 | 0.1211 | 0.03055 | -0.12109 | -0.030546 | 7.2533e-06 | 4.5776e-06 | 0.18417 | 0.18417 | 0.18417 | 0.9788 | -0.40651 | 0.97874 | -0.40776 | 16.8658
95 | 0.11737 | 0.029612 | -0.11729 | -0.029565 | 7.443e-05 | 4.7322e-05 | 0.17851 | 0.17851 | 0.17851 | 0.97874 | -0.40776 | 0.97806 | -0.42102 | 24.5209
96 | -0.14987 | -0.037911 | 0.14998 | 0.037983 | 0.00011401 | 7.2298e-05 | 0.2272 | 0.2272 | 0.2272 | 0.98205 | -0.34324 | 0.98286 | -0.32739 | 20.8063
97 | -0.074018 | -0.018629 | 0.074044 | 0.018645 | 2.5425e-05 | 1.6206e-05 | 0.11283 | 0.11283 | 0.11283 | 0.97639 | -0.45367 | 0.97676 | -0.44648 | 30.9978
98 | 0.11553 | 0.029123 | -0.11548 | -0.029091 | 4.9384e-05 | 3.1552e-05 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.97806 | -0.42102 | 0.9776 | -0.42995 | 48.3046
99 | 0.0075042 | 0.0018804 | -0.0075007 | -0.0018791 | 3.5332e-06 | 1.3656e-06 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.97509 | -0.48272 | 0.97458 | -0.49261 | 3.1461
100 | -0.0013361 | -0.00033485 | 0.0013361 | 0.00033415 | 9.5137e-08 | -6.997e-07 | 0.0020394 | 0.0020392 | 0.0020394 | 0.97482 | -0.48443 | 0.97489 | -0.48293 | 0.56028
101 | -0.0028632 | -0.00071687 | 0.0028634 | 0.0007167 | 1.5213e-07 | -1.6754e-07 | 0.00437 | 0.0043699 | 0.00437 | 0.97489 | -0.48293 | 0.97495 | -0.48182 | 1.2005
102 | -0.0044296 | -0.0011092 | 0.004431 | 0.0011091 | 1.3912e-06 | -1.223e-07 | 0.0067603 | 0.00676 | 0.0067603 | 0.97495 | -0.48182 | 0.97528 | -0.47522 | 1.8572
103 | -0.15481 | -0.039194 | 0.15481 | 0.039195 | 1.6765e-06 | 1.0637e-06 | 0.23452 | 0.23452 | 0.23452 | 0.98286 | -0.32739 | 0.98287 | -0.32717 | 21.4763
104 | -0.0074921 | -0.0018758 | 0.0075007 | 0.0018791 | 8.5688e-06 | 3.3158e-06 | 0.011453 | 0.011452 | 0.011453 | 0.97337 | -0.51662 | 0.97458 | -0.49261 | 3.1464
105 | 0.0060878 | 0.0015238 | -0.0060731 | -0.00152 | 1.4638e-05 | 3.7815e-06 | 0.0093059 | 0.0093079 | 0.0093079 | 0.97337 | -0.51662 | 0.97081 | -0.5672 | 2.5571
106 | 0.0015705 | 0.00039155 | -0.0015701 | -0.00039328 | 3.4336e-07 | -1.7342e-06 | 0.0024064 | 0.0024071 | 0.0024071 | 0.97081 | -0.5672 | 0.97058 | -0.5718 | 0.6613
107 | 0.001001 | 0.00025065 | -0.001001 | -0.00025088 | 1.7084e-08 | -2.2812e-07 | 0.0015346 | 0.0015347 | 0.0015347 | 0.97058 | -0.5718 | 0.97056 | -0.57216 | 0.42162
108 | -0.0076101 | -0.0019031 | 0.0076137 | 0.0019046 | 3.6254e-06 | 1.438e-06 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.97165 | -0.54726 | 0.97215 | -0.53725 | 3.2013
109 | -0.013899 | -0.0034795 | 0.0139 | 0.0034802 | 1.2368e-06 | 7.0117e-07 | 0.021273 | 0.021273 | 0.021273 | 0.97215 | -0.53725 | 0.97225 | -0.53538 | 5.8442
110 | 0.0062853 | 0.0015749 | -0.006285 | -0.0015748 | 3.4679e-07 | 9.8068e-08 | 0.0096204 | 0.0096205 | 0.0096205 | 0.97215 | -0.53725 | 0.97209 | -0.53841 | 2.643
111 | -0.014815 | -0.0037091 | 0.014817 | 0.0037103 | 2.0081e-06 | 1.156e-06 | 0.022673 | 0.022673 | 0.022673 | 0.97225 | -0.53538 | 0.97239 | -0.53253 | 6.2288
112 | 0.00091464 | 0.00022892 | -0.00091463 | -0.00022923 | 1.9011e-08 | -3.0868e-07 | 0.0013997 | 0.0013999 | 0.0013999 | 0.97225 | -0.53538 | 0.97223 | -0.53581 | 0.38458
113 | 0.0041793 | 0.0010471 | -0.0041789 | -0.0010471 | 3.3356e-07 | -5.5951e-08 | 0.0063972 | 0.0063973 | 0.0063973 | 0.97209 | -0.53841 | 0.97201 | -0.54008 | 1.7575
114 | -0.015433 | -0.0038647 | 0.015436 | 0.0038666 | 3.1471e-06 | 1.8274e-06 | 0.023616 | 0.023616 | 0.023616 | 0.97239 | -0.53253 | 0.97261 | -0.52825 | 6.4878
115 | 0.0022215 | 0.00055657 | -0.0022215 | -0.00055675 | 8.1279e-08 | -1.8026e-07 | 0.0034008 | 0.0034009 | 0.0034009 | 0.97201 | -0.54008 | 0.97197 | -0.54085 | 0.93431
116 | -0.0054782 | -0.0013729 | 0.0054793 | 0.0013731 | 1.0293e-06 | 1.5127e-07 | 0.0082871 | 0.0082869 | 0.0082871 | 0.98367 | -0.31184 | 0.98387 | -0.3079 | 2.2767
117 | 0.0025159 | 0.0006305 | -0.0025159 | -0.00063053 | 2.2449e-08 | -3.8097e-08 | 0.0038058 | 0.0038058 | 0.0038058 | 0.98367 | -0.31184 | 0.98366 | -0.31203 | 1.0456
118 | 0.091147 | 0.023124 | -0.091121 | -0.023108 | 2.5877e-05 | 1.6148e-05 | 0.13803 | 0.13803 | 0.13803 | 0.98334 | -0.3181 | 0.98303 | -0.32401 | 12.6398
119 | 0.089708 | 0.022754 | -0.089676 | -0.022733 | 3.2227e-05 | 2.0094e-05 | 0.13589 | 0.13589 | 0.13589 | 0.98303 | -0.32401 | 0.98265 | -0.33148 | 12.444
120 | 0.0009537 | 0.00023883 | -0.00095369 | -0.00023902 | 1.1811e-08 | -1.8375e-07 | 0.0014441 | 0.0014442 | 0.0014442 | 0.98265 | -0.33148 | 0.98263 | -0.33174 | 0.39675
121 | 0.088722 | 0.022495 | -0.088717 | -0.022491 | 5.2896e-06 | 3.2963e-06 | 0.13444 | 0.13444 | 0.13444 | 0.98265 | -0.33148 | 0.98258 | -0.33272 | 12.3117
122 | 0.0014203 | 0.00035576 | -0.0014203 | -0.00035595 | 2.7828e-08 | -1.9549e-07 | 0.0021248 | 0.0021249 | 0.0021249 | 0.99461 | -0.10309 | 0.99458 | -0.1035 | 0.58376
123 | 0.00049058 | 0.00012224 | -0.00049057 | -0.00012295 | 1.172e-08 | -7.1078e-07 | 0.00074246 | 0.00074271 | 0.00074271 | 0.98286 | -0.32992 | 0.98284 | -0.33043 | 0.20404
124 | 0.00092848 | 0.00023161 | -0.00092842 | -0.00023268 | 6.1289e-08 | -1.0739e-06 | 0.0013844 | 0.0013848 | 0.0013848 | 0.99768 | -0.04428 | 0.99761 | -0.045668 | 0.38044
125 | 0.038507 | 0.0096882 | -0.038499 | -0.0096832 | 8.064e-06 | 5.0825e-06 | 0.058625 | 0.058625 | 0.058625 | 0.9776 | -0.42995 | 0.97738 | -0.43434 | 16.1057
126 | 0.076975 | 0.019403 | -0.076938 | -0.01938 | 3.6431e-05 | 2.3227e-05 | 0.1172 | 0.1172 | 0.1172 | 0.9776 | -0.42995 | 0.9771 | -0.43985 | 32.1989
127 | 0.036878 | 0.009277 | -0.036864 | -0.0092681 | 1.4122e-05 | 8.8885e-06 | 0.056158 | 0.056158 | 0.056158 | 0.97738 | -0.43434 | 0.97697 | -0.44236 | 15.428
128 | 0.075179 | 0.018939 | -0.075155 | -0.018924 | 2.3839e-05 | 1.5196e-05 | 0.11452 | 0.11452 | 0.11452 | 0.9771 | -0.43985 | 0.97676 | -0.44648 | 31.4629
129 | 0.0023619 | 0.00059091 | -0.0023614 | -0.00059175 | 4.4067e-07 | -8.4161e-07 | 0.0036076 | 0.003608 | 0.003608 | 0.9741 | -0.49879 | 0.9739 | -0.50271 | 0.99121
130 | -0.0038067 | -0.00095302 | 0.0038071 | 0.0009529 | 3.564e-07 | -1.2187e-07 | 0.0058147 | 0.0058146 | 0.0058147 | 0.9741 | -0.49879 | 0.9742 | -0.49682 | 1.5974
131 | 0.00093825 | 0.00023506 | -0.00093824 | -0.00023515 | 5.3529e-09 | -8.3008e-08 | 0.0014335 | 0.0014335 | 0.0014335 | 0.9739 | -0.50271 | 0.9739 | -0.50283 | 0.39383
132 | -0.022926 | -0.0057518 | 0.022969 | 0.0057783 | 4.3287e-05 | 2.6529e-05 | 0.035019 | 0.035019 | 0.035019 | 0.9742 | -0.49682 | 0.97621 | -0.4573 | 9.6207
133 | 0.019118 | 0.0047989 | -0.019101 | -0.0047884 | 1.7401e-05 | 1.046e-05 | 0.029205 | 0.029205 | 0.029205 | 0.9742 | -0.49682 | 0.97323 | -0.51592 | 8.0233
134 | -0.026977 | -0.0067827 | 0.026993 | 0.0067931 | 1.6691e-05 | 1.0353e-05 | 0.041128 | 0.041128 | 0.041128 | 0.97621 | -0.4573 | 0.97687 | -0.44435 | 11.2988
135 | 0.017525 | 0.0043934 | -0.017523 | -0.0043925 | 1.4117e-06 | 8.3834e-07 | 0.026795 | 0.026795 | 0.026795 | 0.97323 | -0.51592 | 0.97315 | -0.51761 | 7.3612
136 | -0.033478 | -0.0084184 | 0.033481 | 0.0084204 | 3.1902e-06 | 2.0008e-06 | 0.051006 | 0.051006 | 0.051006 | 0.97687 | -0.44435 | 0.97697 | -0.44236 | 14.0126
137 | 0.016961 | 0.0042517 | -0.016953 | -0.0042466 | 8.59e-06 | 5.0748e-06 | 0.025936 | 0.025936 | 0.025936 | 0.97315 | -0.51761 | 0.97261 | -0.52825 | 7.1252
138 | 0.086916 | 0.02204 | -0.086892 | -0.022025 | 2.3855e-05 | 1.4849e-05 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.98258 | -0.33272 | 0.98229 | -0.33844 | 12.062
139 | 0.085946 | 0.021788 | -0.085939 | -0.021784 | 7.0957e-06 | 4.4143e-06 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.98229 | -0.33844 | 0.9822 | -0.34015 | 11.9307
140 | 0.0047038 | 0.0011787 | -0.0047035 | -0.0011787 | 2.9366e-07 | -1.7739e-09 | 0.0071767 | 0.0071768 | 0.0071768 | 0.97528 | -0.47522 | 0.97522 | -0.47653 | 1.9716
141 | -0.0091348 | -0.0022878 | 0.0091397 | 0.0022901 | 4.9071e-06 | 2.2993e-06 | 0.013937 | 0.013936 | 0.013937 | 0.97528 | -0.47522 | 0.97586 | -0.46394 | 3.8288
142 | 0.0026006 | 0.00065164 | -0.0026005 | -0.00065175 | 7.0943e-08 | -1.0451e-07 | 0.003968 | 0.003968 | 0.003968 | 0.97522 | -0.47653 | 0.97519 | -0.4771 | 1.0901
143 | 0.048072 | 0.012116 | -0.048063 | -0.01211 | 9.2934e-06 | 5.8902e-06 | 0.073326 | 0.073326 | 0.073326 | 0.97586 | -0.46394 | 0.97565 | -0.46798 | 20.1446
144 | -0.057212 | -0.014406 | 0.057293 | 0.014457 | 8.1642e-05 | 5.082e-05 | 0.087263 | 0.087262 | 0.087263 | 0.97586 | -0.46394 | 0.97738 | -0.43414 | 11.9866
145 | -0.00701 | -0.0017569 | 0.0070106 | 0.0017571 | 5.2533e-07 | 1.8635e-07 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.9705 | -0.56946 | 0.97058 | -0.56789 | 2.9528
146 | 0.00701 | 0.0017569 | -0.0070092 | -0.0017566 | 8.0482e-07 | 2.8555e-07 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.9705 | -0.56946 | 0.97038 | -0.57187 | 2.9528
147 | -0.01307 | -0.0032758 | 0.013075 | 0.0032782 | 4.3745e-06 | 2.4405e-06 | 0.020038 | 0.020038 | 0.020038 | 0.97058 | -0.56789 | 0.97094 | -0.56086 | 5.5051
148 | 0.0038128 | 0.00095549 | -0.0038126 | -0.00095554 | 1.6306e-07 | -5.2775e-08 | 0.0058467 | 0.0058467 | 0.0058467 | 0.97038 | -0.57187 | 0.97034 | -0.57277 | 1.6062
149 | -0.016225 | -0.0040679 | 0.016227 | 0.0040685 | 1.1237e-06 | 6.5926e-07 | 0.024867 | 0.024867 | 0.024867 | 0.97094 | -0.56086 | 0.97101 | -0.55941 | 6.8316
150 | -0.01801 | -0.004529 | 0.018013 | 0.0045307 | 2.9831e-06 | 1.7767e-06 | 0.027429 | 0.027429 | 0.027429 | 0.9772 | -0.43761 | 0.97738 | -0.43414 | 7.5356
151 | 0.017128 | 0.0043079 | -0.017117 | -0.0043014 | 1.0975e-05 | 6.4855e-06 | 0.026086 | 0.026086 | 0.026086 | 0.9772 | -0.43761 | 0.97652 | -0.45103 | 7.1666
152 | -0.075306 | -0.018987 | 0.07551 | 0.019116 | 0.00020366 | 0.00012826 | 0.11469 | 0.11469 | 0.11469 | 0.97738 | -0.43414 | 0.98026 | -0.3778 | 15.7543
153 | 0.0019572 | 0.00048992 | -0.001957 | -0.00049047 | 1.7641e-07 | -5.4874e-07 | 0.0029821 | 0.0029824 | 0.0029824 | 0.97652 | -0.45103 | 0.97642 | -0.45292 | 0.81934
154 | 0.015159 | 0.0038115 | -0.015143 | -0.0038023 | 1.5946e-05 | 9.2102e-06 | 0.023104 | 0.023105 | 0.023105 | 0.97652 | -0.45103 | 0.97539 | -0.47308 | 6.3474
155 | -0.079652 | -0.020154 | 0.079749 | 0.020214 | 9.7023e-05 | 6.0087e-05 | 0.12098 | 0.12098 | 0.12098 | 0.98026 | -0.3778 | 0.98157 | -0.35245 | 11.0786
156 | 0.013393 | 0.0033635 | -0.01339 | -0.003362 | 2.5979e-06 | 1.4556e-06 | 0.020434 | 0.020434 | 0.020434 | 0.97539 | -0.47308 | 0.97519 | -0.47715 | 5.6137
157 | 0.0053409 | 0.0013382 | -0.0053404 | -0.0013382 | 4.4042e-07 | 5.5427e-08 | 0.0080964 | 0.0080965 | 0.0080965 | 0.98157 | -0.35245 | 0.98148 | -0.35418 | 2.2243
158 | -0.08509 | -0.021552 | 0.08514 | 0.021583 | 5.0272e-05 | 3.1258e-05 | 0.12907 | 0.12907 | 0.12907 | 0.98157 | -0.35245 | 0.9822 | -0.34015 | 11.82
159 | 0.046179 | 0.011638 | -0.046136 | -0.011611 | 4.2365e-05 | 2.6829e-05 | 0.070453 | 0.070453 | 0.070453 | 0.97565 | -0.46798 | 0.97467 | -0.48718 | 19.3552
160 | 0.0112 | 0.0028131 | -0.011197 | -0.0028115 | 3.0881e-06 | 1.6248e-06 | 0.017092 | 0.017092 | 0.017092 | 0.97519 | -0.47715 | 0.97489 | -0.48293 | 4.6956
161 | 0.0044481 | 0.0011145 | -0.004448 | -0.0011146 | 1.1184e-07 | -1.13e-08 | 0.0067436 | 0.0067437 | 0.0067437 | 0.98148 | -0.35418 | 0.98145 | -0.35471 | 1.8527
162 | 0.0445 | 0.011201 | -0.044492 | -0.011196 | 8.0017e-06 | 5.0635e-06 | 0.067955 | 0.067955 | 0.067955 | 0.97467 | -0.48718 | 0.97448 | -0.49094 | 18.669
163 | 0.011197 | 0.0028115 | -0.011183 | -0.0028042 | 1.3815e-05 | 7.2715e-06 | 0.017092 | 0.017093 | 0.017093 | 0.97489 | -0.48293 | 0.97358 | -0.50882 | 4.6958
164 | 0.0015551 | 0.00038953 | -0.0015551 | -0.00038974 | 3.7642e-08 | -2.041e-07 | 0.0023577 | 0.0023578 | 0.0023578 | 0.98145 | -0.35471 | 0.98143 | -0.35521 | 0.64773
165 | 0.011183 | 0.0028042 | -0.011176 | -0.0028007 | 6.7158e-06 | 3.5363e-06 | 0.017093 | 0.017093 | 0.017093 | 0.97358 | -0.50882 | 0.97294 | -0.52143 | 4.6959
166 | 0.0064307 | 0.0016113 | -0.0064298 | -0.0016111 | 9.4717e-07 | 2.8196e-07 | 0.009835 | 0.0098352 | 0.0098352 | 0.97294 | -0.52143 | 0.97279 | -0.52452 | 2.702
167 | 0.0033441 | 0.00083772 | -0.0033437 | -0.00083801 | 4.5308e-07 | -2.832e-07 | 0.0051152 | 0.0051154 | 0.0051154 | 0.97279 | -0.52452 | 0.97264 | -0.52736 | 1.4053
168 | 0.042822 | 0.010777 | -0.04278 | -0.010751 | 4.1629e-05 | 2.632e-05 | 0.065405 | 0.065405 | 0.065405 | 0.97448 | -0.49094 | 0.97345 | -0.5113 | 17.9683
169 | 0.040497 | 0.010179 | -0.040488 | -0.010173 | 8.4869e-06 | 5.3583e-06 | 0.061914 | 0.061914 | 0.061914 | 0.97345 | -0.5113 | 0.97322 | -0.5157 | 17.0094
170 | 0.038743 | 0.0097358 | -0.038719 | -0.0097203 | 2.4584e-05 | 1.5502e-05 | 0.059246 | 0.059246 | 0.059246 | 0.97322 | -0.5157 | 0.97255 | -0.529 | 16.2764
171 | 0.035714 | 0.0089673 | -0.03571 | -0.0089646 | 4.2786e-06 | 2.6909e-06 | 0.054649 | 0.054649 | 0.054649 | 0.97255 | -0.529 | 0.97242 | -0.53151 | 15.0136
172 | 0.031857 | 0.007999 | -0.031842 | -0.0079896 | 1.5064e-05 | 9.4314e-06 | 0.048754 | 0.048754 | 0.048754 | 0.97242 | -0.53151 | 0.97192 | -0.54142 | 13.3939
173 | 0.027665 | 0.0069427 | -0.027651 | -0.0069343 | 1.3485e-05 | 8.3823e-06 | 0.042358 | 0.042359 | 0.042359 | 0.97192 | -0.54142 | 0.9714 | -0.55165 | 11.637
174 | 0.022673 | 0.0056867 | -0.022673 | -0.0056863 | 6.3218e-07 | 3.873e-07 | 0.034733 | 0.034733 | 0.034733 | 0.9714 | -0.55165 | 0.97137 | -0.55224 | 9.542
175 | 0.018551 | 0.0046533 | -0.018544 | -0.0046495 | 6.3419e-06 | 3.7997e-06 | 0.028419 | 0.028419 | 0.028419 | 0.97137 | -0.55224 | 0.97101 | -0.55941 | 7.8074

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40508 | 0.10396

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029886 | 0.00074901
1 | 0.0028706 | 0.00071943
2 | 0.0036847 | 0.00092347
3 | 0.0032434 | 0.00081288
4 | 0.0032259 | 0.00080848
5 | 0.010963 | 0.0027476
6 | 0.0049475 | 0.00124
7 | 0.0025701 | 0.00064412
8 | 0.006119 | 0.0015336
9 | 0.0032453 | 0.00081334
10 | 0.0082523 | 0.0020682
11 | 0.003867 | 0.00096916
12 | 0.00089591 | 0.00022454
13 | 0.0010922 | 0.00027373
14 | 0.0038014 | 0.00095271
15 | 0.0047946 | 0.0012016
16 | 0.0063139 | 0.0015824
17 | 0.0078265 | 0.0019615
18 | 0.0062912 | 0.0015767
19 | 0.0034196 | 0.00085703
20 | 0.0042562 | 0.0010667
21 | 0.0059315 | 0.0014866
22 | 0.0028439 | 0.00071275
23 | 0.01279 | 0.0032055
24 | 0.013365 | 0.0033496
25 | 0.0018834 | 0.00047203
26 | 0.0058329 | 0.0014619
27 | 0.0093686 | 0.002348
28 | 0.0026476 | 0.00066355
29 | 0.0079236 | 0.0019858
30 | 0.0028477 | 0.0007137
31 | 0.0034668 | 0.00086887
32 | 0.0012732 | 0.0003191
33 | 0.0022409 | 0.00056163
34 | 0.0033501 | 0.00083961
35 | 0.00081726 | 0.00020482
36 | 0.0036976 | 0.00092669
37 | 0.0073553 | 0.0018434
38 | 0.001364 | 0.00034185
39 | 0.0015291 | 0.00038323
40 | 0.0011607 | 0.0002909
41 | 0.002334 | 0.00058497
42 | 0.00043214 | 0.00010831
43 | 0.00074724 | 0.00018728
44 | 0.0022694 | 0.00056876
45 | 0.00047566 | 0.00011921
46 | 0.00062651 | 0.00015702
47 | 0.00036121 | 9.0528e-05
48 | 0.00045744 | 0.00011465
49 | 0.00039549 | 9.9119e-05
50 | 0.0011911 | 0.00029852
51 | 0.00075486 | 0.00018919
52 | 0.00077906 | 0.00019525
53 | 0.0014034 | 0.00035174
54 | 0.001051 | 0.00026339
55 | 0.00089323 | 0.00022386
56 | 0.0011329 | 0.00028393
57 | 0.00031742 | 7.9552e-05
58 | 0.0053991 | 0.0013531
59 | 0.0057337 | 0.001437
60 | 0.0037664 | 0.00094395
61 | 0.0066179 | 0.0016586
62 | 0.0022715 | 0.00056928
63 | 0.0037247 | 0.00093351
64 | 0.0061562 | 0.0015429
65 | 0.0033208 | 0.00083226
66 | 0.0017639 | 0.00044207
67 | 0.00094017 | 0.00023563
68 | 0.0013361 | 0.00033485
69 | 0.0015271 | 0.00038272
70 | 0.0015662 | 0.00039254
71 | 0.0048326 | 0.0012112
72 | 0.0027626 | 0.00069238
73 | 0.0014044 | 0.00035196
74 | 0.0045026 | 0.0011285
75 | 0.00056911 | 0.00014263
76 | 0.00094918 | 0.00023789
77 | 0.0021057 | 0.00052774
78 | 0.00061629 | 0.00015446
79 | 0.00091463 | 0.00022923
80 | 0.0019574 | 0.00049056
81 | 0.0029624 | 0.00074244
82 | 0.0015623 | 0.00039154
83 | 0.0025159 | 0.00063053
84 | 0.0015728 | 0.00039417
85 | 0.0014129 | 0.00035412
86 | 0.00064185 | 0.00016086
87 | 0.00032335 | 8.1039e-05
88 | 0.00038837 | 9.7334e-05
89 | 0.00037463 | 9.3892e-05
90 | 0.00049057 | 0.00012295
91 | 0.00087882 | 0.00022025
92 | 0.0014203 | 0.00035595
93 | 0.0016205 | 0.00040613
94 | 0.0017592 | 0.00044089
95 | 0.001001 | 0.00025088
96 | 0.0014448 | 0.00036211
97 | 0.0014232 | 0.00035669
98 | 0.00093824 | 0.00023515
99 | 0.0040077 | 0.0010044
100 | 0.0015763 | 0.00039507
101 | 0.0064849 | 0.0016253
102 | 0.00056188 | 0.00014082
103 | 0.0033827 | 0.00084778
104 | 0.0015165 | 0.00038007
105 | 0.0011113 | 0.00027851
106 | 0.00092842 | 0.00023268
107 | 0.00095369 | 0.00023902
108 | 0.0018011 | 0.0004514
109 | 0.00094611 | 0.00023712
110 | 0.0022215 | 0.00055675
111 | 0.002103 | 0.00052705
112 | 0.0060598 | 0.0015187
113 | 0.0031964 | 0.0008011
114 | 0.0031507 | 0.00078964
115 | 0.0038126 | 0.00095554
116 | 0.00088217 | 0.00022109
117 | 0.0041422 | 0.0010381
118 | 0.001957 | 0.00049047
119 | 0.0017507 | 0.00043877
120 | 0.0018841 | 0.0004722
121 | 0.0021902 | 0.00054891
122 | 0.00089233 | 0.00022364
123 | 0.00079847 | 0.00020011
124 | 0.0016362 | 0.00041007
125 | 0.0026005 | 0.00065175
126 | 0.0028929 | 0.00072502
127 | 0.0015551 | 0.00038974
128 | 0.0047456 | 0.0011894
129 | 0.0030857 | 0.00077334
130 | 0.0016702 | 0.0004186
131 | 0.0022834 | 0.00057227
132 | 0.0017451 | 0.00043737
133 | 0.0030044 | 0.00075297
134 | 0.0038529 | 0.00096564
135 | 0.0041772 | 0.0010469
136 | 0.0049781 | 0.0012476
137 | 0.0041219 | 0.001033
138 | 0.0023179 | 0.00058092
139 | 0.0033437 | 0.00083801

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1