## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1214-4_1_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1214-4_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1214-4_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1214-4_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1214-4_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1214-4_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1214-4_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1214-4_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1214-4_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1214-4_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1214-4_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1214-4_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1214-4_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1214-4_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1214-4_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1214-4_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1214-4_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1214-4_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1214-4_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1214-4_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1214-4_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1214-4_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1214-4_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1214-4_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1214-4_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1214-4_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1214-4_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1214-4_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1214-4_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1214-4_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1214-4_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1214-4_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1214-4_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1214-4_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1214-4_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1214-4_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1214-4_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1214-4_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1214-4_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1214-4_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1214-4_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1214-4_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1214-4_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1214-4_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1214-4_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1214-4_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1214-4_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1214-4_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1214-4_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1214-4_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1214-4_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1214-4_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1214-4_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1214-4_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1214-4_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1214-4_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1214-4_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1214-4_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1214-4_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1214-4_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1214-4_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1214-4_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1214-4_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1214-4_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1214-4_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1214-4_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1214-4_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1214-4_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1214-4_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1214-4_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1214-4_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1214-4_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1214-4_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1214-4_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1214-4_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1214-4_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1214-4_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1214-4_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1214-4_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1214-4_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1214-4_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1214-4_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1214-4_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1214-4_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1214-4_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1214-4_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1214-4_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1214-4_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1214-4_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1214-4_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1214-4_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1214-4_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1214-4_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1214-4_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1214-4_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1214-4_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1214-4_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1214-4_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1214-4_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1214-4_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1214-4_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1214-4_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_12_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1214-4_1_3_load_2 | 0 | 0.0033703 | 0.00084467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1214-4_1_3_load_7 | 1 | 0.0039927 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1214-4_1_3_load_8 | 2 | 0.0027264 | 0.0006833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1214-4_1_3_load_6 | 3 | 0.0022858 | 0.00057288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1214-4_1_3_load_3 | 4 | 0.0070999 | 0.0017794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1214-4_1_3_load_4 | 5 | 0.0040108 | 0.0010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1214-4_1_3_load_5 | 6 | 0.0053683 | 0.0013454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1214-4_1_3_load_9 | 7 | 0.0027731 | 0.000695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1214-4_1_3_load_11 | 9 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1214-4_1_3_load_12 | 10 | 0.0032319 | 0.00080998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1214-4_1_3_load_82 | 12 | 0.0055004 | 0.0013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1214-4_1_3_load_77 | 13 | 0.0052817 | 0.0013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1214-4_1_3_load_26 | 14 | 0.0055156 | 0.0013823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1214-4_1_3_load_27 | 15 | 0.0029976 | 0.00075127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1214-4_1_3_load_28 | 16 | 0.0034705 | 0.00086979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1214-4_1_3_load_29 | 17 | 0.0017321 | 0.00043411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1214-4_1_3_load_30 | 18 | 0.003636 | 0.00091128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1214-4_1_3_load_111 | 19 | 0.0023824 | 0.00059709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1214-4_1_3_load_112 | 20 | 0.0034364 | 0.00086124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1214-4_1_3_load_163 | 21 | 0.0015332 | 0.00038424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1214-4_1_3_load_113 | 22 | 0.004393 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1214-4_1_3_load_76 | 23 | 0.0034739 | 0.00087065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1214-4_1_3_load_80 | 25 | 0.0052359 | 0.0013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1214-4_1_3_load_81 | 26 | 0.0020622 | 0.00051683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1214-4_1_3_load_83 | 27 | 0.004043 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1214-4_1_3_load_84 | 30 | 0.002759 | 0.00069147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1214-4_1_3_load_89 | 31 | 0.0073563 | 0.0018437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1214-4_1_3_load_90 | 32 | 0.0063184 | 0.0015835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1214-4_1_3_load_96 | 33 | 0.0021411 | 0.00053662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1214-4_1_3_load_97 | 34 | 0.0032802 | 0.0008221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1214-4_1_3_load_93 | 35 | 0.0047977 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1214-4_1_3_load_85 | 36 | 0.0034013 | 0.00085245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1214-4_1_3_load_91 | 37 | 0.0046976 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1214-4_1_3_load_92 | 39 | 0.0064857 | 0.0016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1214-4_1_3_load_132 | 40 | 0.003867 | 0.00096915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1214-4_1_3_load_133 | 41 | 0.0040267 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1214-4_1_3_load_100 | 42 | 0.0038467 | 0.00096407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1214-4_1_3_load_94 | 43 | 0.0054194 | 0.0013582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1214-4_1_3_load_101 | 44 | 0.0022506 | 0.00056405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1214-4_1_3_load_103 | 45 | 0.0022883 | 0.00057351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1214-4_1_3_load_102 | 46 | 0.0022262 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1214-4_1_3_load_104 | 47 | 0.0069651 | 0.0017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1214-4_1_3_load_98 | 48 | 0.0053211 | 0.0013336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1214-4_1_3_load_99 | 49 | 0.0031076 | 0.00077883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1214-4_1_3_load_105 | 50 | 0.0019631 | 0.000492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1214-4_1_3_load_106 | 51 | 0.0034367 | 0.00086132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1214-4_1_3_load_107 | 52 | 0.0044639 | 0.0011188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1214-4_1_3_load_110 | 53 | 0.0027885 | 0.00069887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1214-4_1_3_load_109 | 54 | 0.0030153 | 0.0007557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1214-4_1_3_load_108 | 55 | 0.0037548 | 0.00094104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1214-4_1_3_load_164 | 56 | 0.0025896 | 0.00064901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1214-4_1_3_load_114 | 57 | 0.0045531 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1214-4_1_3_load_124 | 59 | 0.0075268 | 0.0018864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1214-4_1_3_load_122 | 60 | 0.0050603 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1214-4_1_3_load_120 | 61 | 0.0031908 | 0.00079968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1214-4_1_3_load_121 | 62 | 0.010155 | 0.0025451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1214-4_1_3_load_123 | 63 | 0.0024928 | 0.00062476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1214-4_1_3_load_125 | 64 | 0.0029429 | 0.00073755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1214-4_1_3_load_126 | 65 | 0.0032446 | 0.00081318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1214-4_1_3_load_127 | 66 | 0.0029207 | 0.000732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1214-4_1_3_load_128 | 67 | 0.0045691 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1214-4_1_3_load_161 | 70 | 0.0037189 | 0.00093204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1214-4_1_3_load_156 | 72 | 0.0027852 | 0.00069804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1214-4_1_3_load_162 | 73 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1214-4_1_3_load_135 | 74 | 0.0028722 | 0.00071985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1214-4_1_3_load_136 | 75 | 0.0025995 | 0.0006515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1214-4_1_3_load_141 | 76 | 0.0033066 | 0.00082872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1214-4_1_3_load_147 | 77 | 0.0025995 | 0.0006515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1214-4_1_3_load_148 | 79 | 0.0030431 | 0.00076267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1214-4_1_3_load_137 | 80 | 0.0022863 | 0.000573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1214-4_1_3_load_138 | 81 | 0.0027688 | 0.00069393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1214-4_1_3_load_139 | 82 | 0.0023983 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1214-4_1_3_load_142 | 83 | 0.0036711 | 0.00092006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1214-4_1_3_load_143 | 84 | 0.0037008 | 0.00092751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1214-4_1_3_load_144 | 85 | 0.0045943 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1214-4_1_3_load_145 | 86 | 0.0045577 | 0.0011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1214-4_1_3_load_146 | 87 | 0.0061382 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1214-4_1_3_load_150 | 88 | 0.002878 | 0.00072128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1214-4_1_3_load_149 | 89 | 0.0033167 | 0.00083125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1214-4_1_3_load_151 | 90 | 0.0033149 | 0.00083079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1214-4_1_3_load_152 | 91 | 0.0040602 | 0.0010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1214-4_1_3_load_153 | 92 | 0.0028465 | 0.00071341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1214-4_1_3_load_154 | 93 | 0.01378 | 0.0034535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1214-4_1_3_load_155 | 94 | 0.0045751 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1214-4_1_3_load_157 | 95 | 0.0029322 | 0.00073489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1214-4_1_3_load_159 | 96 | 0.0069814 | 0.0017497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1214-4_1_3_load_165 | 98 | 0.0023018 | 0.00057689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1214-4_1_3_load_168 | 99 | 0.0026674 | 0.00066851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1214-4_1_3_load_166 | 100 | 0.0035172 | 0.00088149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1214-4_1_3_load_167 | 101 | 0.0024065 | 0.00060313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1214-4_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.15574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1214-4_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1214-4_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1214-4_1_3_line_3 |  | 2 | 7 | 0.042441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1214-4_1_3_line_4 |  | 3 | 6 | 0.038136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1214-4_1_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.034907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1214-4_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.024988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1214-4_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1214-4_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.022695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1214-4_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.030917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1214-4_1_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.035479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1214-4_1_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1214-4_1_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1214-4_1_3_line_13 |  | 12 | 29 | 0.026355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1214-4_1_3_line_14 |  | 13 | 23 | 0.0042383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1214-4_1_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.015728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1214-4_1_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.021245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1214-4_1_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1214-4_1_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0074754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1214-4_1_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0049598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1214-4_1_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0072156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1214-4_1_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0028341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1214-4_1_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.011614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1214-4_1_3_line_23 |  | 21 | 56 | 0.032601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1214-4_1_3_line_24 |  | 22 | 57 | 0.020815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1214-4_1_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0090378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1214-4_1_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.047304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1214-4_1_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1214-4_1_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1214-4_1_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.04114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1214-4_1_3_line_30 |  | 27 | 30 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1214-4_1_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1214-4_1_3_line_32 |  | 28 | 32 | 0.031421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1214-4_1_3_line_33 |  | 29 | 33 | 0.0025142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1214-4_1_3_line_34 |  | 29 | 34 | 0.033174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1214-4_1_3_line_35 |  | 29 | 35 | 0.010233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1214-4_1_3_line_36 |  | 30 | 36 | 0.0065811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1214-4_1_3_line_37 |  | 31 | 37 | 0.0021606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1214-4_1_3_line_38 |  | 32 | 38 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1214-4_1_3_line_39 |  | 33 | 44 | 0.019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1214-4_1_3_line_40 |  | 34 | 45 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1214-4_1_3_line_41 |  | 35 | 43 | 0.027624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1214-4_1_3_line_42 |  | 37 | 39 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1214-4_1_3_line_43 |  | 38 | 40 | 0.029552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1214-4_1_3_line_44 |  | 38 | 41 | 0.010211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1214-4_1_3_line_45 |  | 39 | 42 | 0.016987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1214-4_1_3_line_46 |  | 40 | 71 | 0.029773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1214-4_1_3_line_47 |  | 41 | 69 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1214-4_1_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.036947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1214-4_1_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.050334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1214-4_1_3_line_50 |  | 46 | 50 | 0.014627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1214-4_1_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1214-4_1_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1214-4_1_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.027366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1214-4_1_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.032903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1214-4_1_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0089928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1214-4_1_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.023292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1214-4_1_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.00036254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1214-4_1_3_line_58 |  | 56 | 99 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1214-4_1_3_line_59 |  | 56 | 97 | 0.027186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1214-4_1_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.029885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1214-4_1_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1214-4_1_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1214-4_1_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0081566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1214-4_1_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1214-4_1_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.035092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1214-4_1_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.039739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1214-4_1_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0051626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1214-4_1_3_line_68 |  | 65 | 66 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1214-4_1_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.02546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1214-4_1_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1214-4_1_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.00099775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1214-4_1_3_line_72 |  | 69 | 72 | 0.00041973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1214-4_1_3_line_73 |  | 70 | 73 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1214-4_1_3_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0055586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1214-4_1_3_line_75 |  | 71 | 75 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1214-4_1_3_line_76 |  | 72 | 95 | 0.029943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1214-4_1_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.020171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1214-4_1_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0071963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1214-4_1_3_line_79 |  | 76 | 78 | 0.016815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1214-4_1_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0017311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1214-4_1_3_line_81 |  | 78 | 83 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1214-4_1_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.0012108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1214-4_1_3_line_83 |  | 79 | 88 | 0.0083892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1214-4_1_3_line_84 |  | 80 | 81 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1214-4_1_3_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0073747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1214-4_1_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.00081916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1214-4_1_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1214-4_1_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1214-4_1_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.006039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1214-4_1_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.012129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1214-4_1_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1214-4_1_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0025151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1214-4_1_3_line_93 |  | 91 | 92 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1214-4_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1214-4_1_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.010278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1214-4_1_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0058642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1214-4_1_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0050335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1214-4_1_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1214-4_1_3_line_99 |  | 98 | 100 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1214-4_1_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.031826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1214-4_1_3_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2689249.1119 | 1193086.6996 | 2689362.4515 | 1193193.5184
1 | 2689249.1119 | 1193086.6996 | 2689256.9291 | 1193079.4487 | 2689280.1814 | 1193053.5389
2 | 2689224.02 | 1193102.1757 | 2689232.1264 | 1193098.6688 | 2689244.0353 | 1193091.4085 | 2689249.1119 | 1193086.6996
3 | 2689280.1814 | 1193053.5389 | 2689290.2476 | 1193042.3221 | 2689294.1323 | 1193038.9557 | 2689310.9405 | 1193024.4085
4 | 2689187.8562 | 1193114.1661 | 2689190.8688 | 1193113.074 | 2689217.7172 | 1193104.9024 | 2689224.02 | 1193102.1757
5 | 2689138.5226 | 1193146.2913 | 2689143.4831 | 1193140.2297 | 2689153.9876 | 1193130.5133 | 2689164.7917 | 1193123.7144
6 | 2689164.7917 | 1193123.7144 | 2689164.7917 | 1193123.7144 | 2689176.1683 | 1193118.4028 | 2689187.8562 | 1193114.1661
7 | 2689322.1184 | 1193016.4035 | 2689314.0345 | 1193021.7307 | 2689310.9405 | 1193024.4085
8 | 2689322.1184 | 1193016.4035 | 2689340.7663 | 1193006.6089 | 2689342.2788 | 1193005.998
9 | 2689322.1184 | 1193016.4035 | 2689300.8809 | 1192993.9356
10 | 2689276.0868 | 1192968.5862 | 2689279.3235 | 1192971.3473 | 2689286.2161 | 1192978.4213 | 2689300.8809 | 1192993.9356
11 | 2689276.0868 | 1192968.5862 | 2689262.9446 | 1192982.066
12 | 2689276.0868 | 1192968.5862 | 2689266.9054 | 1192962.1451 | 2689260.2266 | 1192958.2478
13 | 2689244.5468 | 1193000.9363 | 2689262.9446 | 1192982.066
14 | 2689256.5659 | 1192956.1117 | 2689260.2266 | 1192958.2478
15 | 2688993.3981 | 1192810.4863 | 2688993.3981 | 1192810.4863 | 2688995.2731 | 1192818.1969 | 2689000.5495 | 1192823.9321
16 | 2689002.927 | 1192791.4976 | 2688993.3981 | 1192810.4863
17 | 2689024.4771 | 1192849.0412 | 2689018.8146 | 1192843.7855 | 2689000.5495 | 1192823.9321
18 | 2689002.927 | 1192791.4976 | 2689006.2798 | 1192784.8163
19 | 2689024.4771 | 1192849.0412 | 2689028.1123 | 1192852.4153
20 | 2689009.5161 | 1192778.3672 | 2689006.2798 | 1192784.8163
21 | 2689028.1123 | 1192852.4153 | 2689030.1895 | 1192854.3433
22 | 2689009.5161 | 1192778.3672 | 2689014.7251 | 1192767.9871
23 | 2689057.959 | 1192871.0407 | 2689035.4928 | 1192859.2656 | 2689030.1895 | 1192854.3433
24 | 2689014.7251 | 1192767.9871 | 2689024.0609 | 1192749.3833
25 | 2689248.7599 | 1192951.5566 | 2689256.5659 | 1192956.1117
26 | 2689248.7599 | 1192951.5566 | 2689260.7948 | 1192905.8092
27 | 2689248.7599 | 1192951.5566 | 2689226.3531 | 1192943.1368
28 | 2689260.7948 | 1192905.8092 | 2689265.921 | 1192886.3236
29 | 2689188.5688 | 1192926.8658 | 2689225.3126 | 1192942.7458 | 2689226.3531 | 1192943.1368
30 | 2689269.922 | 1192872.0294 | 2689267.138 | 1192881.6974 | 2689265.921 | 1192886.3236
31 | 2689188.5688 | 1192926.8658 | 2689180.8861 | 1192944.6515
32 | 2689188.5688 | 1192926.8658 | 2689158.8971 | 1192916.5274
33 | 2689244.5468 | 1193000.9363 | 2689242.9415 | 1193002.8713
34 | 2689244.5468 | 1193000.9363 | 2689223.3651 | 1193026.468
35 | 2689244.5468 | 1193000.9363 | 2689240.8586 | 1192998.2907 | 2689235.4573 | 1192996.488
36 | 2689269.922 | 1192872.0294 | 2689271.7431 | 1192865.7052
37 | 2689180.8861 | 1192944.6515 | 2689179.5481 | 1192946.3478
38 | 2689140.9645 | 1192910.2793 | 2689158.8971 | 1192916.5274
39 | 2689242.9415 | 1193002.8713 | 2689230.3607 | 1193018.0357
40 | 2689223.3651 | 1193026.468 | 2689215.3604 | 1193036.1165
41 | 2689235.4573 | 1192996.488 | 2689209.2539 | 1192987.7425
42 | 2689171.7847 | 1192958.575 | 2689175.4081 | 1192951.5965 | 2689179.5481 | 1192946.3478
43 | 2689140.9645 | 1192910.2793 | 2689121.4309 | 1192932.4551
44 | 2689140.9645 | 1192910.2793 | 2689131.8107 | 1192905.7541
45 | 2689163.9569 | 1192973.651 | 2689171.7847 | 1192958.575
46 | 2689113.6299 | 1192959.2144 | 2689112.0127 | 1192948.0277 | 2689115.5607 | 1192939.1193 | 2689121.4309 | 1192932.4551
47 | 2689120.0477 | 1192899.939 | 2689131.8107 | 1192905.7541
48 | 2689206.77 | 1193046.471 | 2689230.3607 | 1193018.0357
49 | 2689174.039 | 1193059.2668 | 2689174.039 | 1193059.2668 | 2689177.3275 | 1193060.6055 | 2689197.305 | 1193054.1436 | 2689203.7379 | 1193050.1258 | 2689215.3604 | 1193036.1165
50 | 2689206.77 | 1193046.471 | 2689203.7379 | 1193050.1258 | 2689197.305 | 1193054.1436 | 2689195.1228 | 1193054.8494
51 | 2689174.039 | 1193059.2668 | 2689172.5647 | 1193044.149
52 | 2689172.5647 | 1193044.149 | 2689171.4536 | 1193032.7558 | 2689171.4763 | 1193031.747
53 | 2689195.1228 | 1193054.8494 | 2689177.3275 | 1193060.6055 | 2689174.039 | 1193059.2668 | 2689173.5428 | 1193054.1788
54 | 2689171.7089 | 1193021.3806 | 2689171.4536 | 1193032.7558 | 2689173.5428 | 1193054.1788
55 | 2689171.7089 | 1193021.3806 | 2689171.8625 | 1193014.5392 | 2689172.765 | 1193012.5881
56 | 2689185.5325 | 1192993.1724 | 2689174.4777 | 1193008.8857 | 2689172.765 | 1193012.5881
57 | 2689185.7411 | 1192992.8759 | 2689185.5325 | 1192993.1724
58 | 2689057.959 | 1192871.0407 | 2689065.405 | 1192858.2451
59 | 2689057.959 | 1192871.0407 | 2689083.0649 | 1192881.6434
60 | 2689034.5865 | 1192721.4535 | 2689026.5761 | 1192744.3711 | 2689024.0609 | 1192749.3833
61 | 2689034.5865 | 1192721.4535 | 2689039.8433 | 1192719.1302 | 2689052.3346 | 1192723.9858
62 | 2689052.3346 | 1192723.9858 | 2689070.7221 | 1192728.8228
63 | 2689078.6103 | 1192730.8978 | 2689070.7221 | 1192728.8228
64 | 2689078.6103 | 1192730.8978 | 2689079.7625 | 1192731.2009
65 | 2689079.7625 | 1192731.2009 | 2689113.7 | 1192740.1284
66 | 2689113.7 | 1192740.1284 | 2689133.7857 | 1192745.412 | 2689152.443 | 1192748.8404
67 | 2689157.5358 | 1192749.6481 | 2689156.5026 | 1192749.5864 | 2689152.443 | 1192748.8404
68 | 2689157.5358 | 1192749.6481 | 2689174.1405 | 1192750.6395
69 | 2689174.1405 | 1192750.6395 | 2689182.8109 | 1192751.1571 | 2689199.5584 | 1192750.2199
70 | 2689127.0546 | 1192875.3165 | 2689120.0477 | 1192899.939
71 | 2689127.3278 | 1192874.3569 | 2689127.0546 | 1192875.3165
72 | 2689119.6715 | 1192899.7528 | 2689120.0477 | 1192899.939
73 | 2689130.3769 | 1192863.6475 | 2689127.3278 | 1192874.3569
74 | 2689113.6299 | 1192959.2144 | 2689113.831 | 1192964.7694
75 | 2689113.6299 | 1192959.2144 | 2689103.5827 | 1192954.2183
76 | 2689119.6715 | 1192899.7528 | 2689092.8327 | 1192886.4755
77 | 2689114.5607 | 1192984.9269 | 2689113.831 | 1192964.7694
78 | 2689103.5827 | 1192954.2183 | 2689097.1391 | 1192951.0142
79 | 2689115.169 | 1193001.731 | 2689114.5607 | 1192984.9269
80 | 2689095.589 | 1192950.2434 | 2689097.1391 | 1192951.0142
81 | 2689115.169 | 1193001.731 | 2689108.696 | 1193001.7902 | 2689098.1159 | 1192999.1835
82 | 2689115.169 | 1193001.731 | 2689115.2359 | 1193002.94
83 | 2689095.589 | 1192950.2434 | 2689088.0773 | 1192946.5081
84 | 2689116.372 | 1193023.4555 | 2689115.2359 | 1193002.94
85 | 2689116.7798 | 1193030.819 | 2689116.372 | 1193023.4555
86 | 2689098.1159 | 1192999.1835 | 2689097.3205 | 1192998.9876
87 | 2689097.3205 | 1192998.9876 | 2689085.4011 | 1192996.0509 | 2689076.116 | 1192991.8063
88 | 2689076.116 | 1192991.8063 | 2689056.677 | 1192982.9201
89 | 2689051.1847 | 1192980.4094 | 2689056.677 | 1192982.9201
90 | 2689077.217 | 1192941.1078 | 2689088.0773 | 1192946.5081
91 | 2689077.217 | 1192941.1078 | 2689068.2117 | 1192936.6298
92 | 2689065.9597 | 1192935.5099 | 2689068.2117 | 1192936.6298
93 | 2689048.4528 | 1192926.8045 | 2689065.9597 | 1192935.5099
94 | 2689048.4528 | 1192926.8045 | 2689035.4648 | 1192920.3461
95 | 2689026.2615 | 1192915.7696 | 2689035.4648 | 1192920.3461
96 | 2689092.8327 | 1192886.4755 | 2689087.5765 | 1192883.8753
97 | 2689083.0649 | 1192881.6434 | 2689087.5765 | 1192883.8753
98 | 2689083.0649 | 1192881.6434 | 2689088.0617 | 1192869.3218
99 | 2689088.0617 | 1192869.3218 | 2689097.1784 | 1192846.8408
100 | 2689101.6601 | 1192815.5115 | 2689100.767 | 1192831.4528 | 2689099.6041 | 1192839.4072 | 2689097.3974 | 1192846.3009 | 2689097.1784 | 1192846.8408

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689362.4515 | 1193193.5184
1 | 2689249.1119 | 1193086.6996
2 | 2689280.1814 | 1193053.5389
3 | 2689224.02 | 1193102.1757
4 | 2689138.5226 | 1193146.2913
5 | 2689164.7917 | 1193123.7144
6 | 2689187.8562 | 1193114.1661
7 | 2689310.9405 | 1193024.4085
8 | 2689322.1184 | 1193016.4035
9 | 2689342.2788 | 1193005.998
10 | 2689300.8809 | 1192993.9356
11 | 2689276.0868 | 1192968.5862
12 | 2689262.9446 | 1192982.066
13 | 2689260.2266 | 1192958.2478
14 | 2688993.3981 | 1192810.4863
15 | 2689000.5495 | 1192823.9321
16 | 2689002.927 | 1192791.4976
17 | 2689024.4771 | 1192849.0412
18 | 2689006.2798 | 1192784.8163
19 | 2689028.1123 | 1192852.4153
20 | 2689009.5161 | 1192778.3672
21 | 2689030.1895 | 1192854.3433
22 | 2689014.7251 | 1192767.9871
23 | 2689256.5659 | 1192956.1117
24 | 2689248.7599 | 1192951.5566
25 | 2689260.7948 | 1192905.8092
26 | 2689226.3531 | 1192943.1368
27 | 2689265.921 | 1192886.3236
28 | 2689188.5688 | 1192926.8658
29 | 2689244.5468 | 1193000.9363
30 | 2689269.922 | 1192872.0294
31 | 2689180.8861 | 1192944.6515
32 | 2689158.8971 | 1192916.5274
33 | 2689242.9415 | 1193002.8713
34 | 2689223.3651 | 1193026.468
35 | 2689235.4573 | 1192996.488
36 | 2689271.7431 | 1192865.7052
37 | 2689179.5481 | 1192946.3478
38 | 2689140.9645 | 1192910.2793
39 | 2689171.7847 | 1192958.575
40 | 2689121.4309 | 1192932.4551
41 | 2689131.8107 | 1192905.7541
42 | 2689163.9569 | 1192973.651
43 | 2689209.2539 | 1192987.7425
44 | 2689230.3607 | 1193018.0357
45 | 2689215.3604 | 1193036.1165
46 | 2689206.77 | 1193046.471
47 | 2689174.039 | 1193059.2668
48 | 2689171.4763 | 1193031.747
49 | 2689172.5647 | 1193044.149
50 | 2689195.1228 | 1193054.8494
51 | 2689173.5428 | 1193054.1788
52 | 2689171.7089 | 1193021.3806
53 | 2689172.765 | 1193012.5881
54 | 2689185.5325 | 1192993.1724
55 | 2689185.7411 | 1192992.8759
56 | 2689057.959 | 1192871.0407
57 | 2689024.0609 | 1192749.3833
58 | 2689034.5865 | 1192721.4535
59 | 2689052.3346 | 1192723.9858
60 | 2689070.7221 | 1192728.8228
61 | 2689078.6103 | 1192730.8978
62 | 2689079.7625 | 1192731.2009
63 | 2689113.7 | 1192740.1284
64 | 2689152.443 | 1192748.8404
65 | 2689157.5358 | 1192749.6481
66 | 2689174.1405 | 1192750.6395
67 | 2689199.5584 | 1192750.2199
68 | 2689127.0546 | 1192875.3165
69 | 2689120.0477 | 1192899.939
70 | 2689127.3278 | 1192874.3569
71 | 2689113.6299 | 1192959.2144
72 | 2689119.6715 | 1192899.7528
73 | 2689130.3769 | 1192863.6475
74 | 2689113.831 | 1192964.7694
75 | 2689103.5827 | 1192954.2183
76 | 2689114.5607 | 1192984.9269
77 | 2689097.1391 | 1192951.0142
78 | 2689115.169 | 1193001.731
79 | 2689095.589 | 1192950.2434
80 | 2689116.372 | 1193023.4555
81 | 2689115.2359 | 1193002.94
82 | 2689116.7798 | 1193030.819
83 | 2689098.1159 | 1192999.1835
84 | 2689097.3205 | 1192998.9876
85 | 2689076.116 | 1192991.8063
86 | 2689056.677 | 1192982.9201
87 | 2689051.1847 | 1192980.4094
88 | 2689088.0773 | 1192946.5081
89 | 2689077.217 | 1192941.1078
90 | 2689068.2117 | 1192936.6298
91 | 2689065.9597 | 1192935.5099
92 | 2689048.4528 | 1192926.8045
93 | 2689035.4648 | 1192920.3461
94 | 2689026.2615 | 1192915.7697
95 | 2689092.8327 | 1192886.4755
96 | 2689087.5765 | 1192883.8753
97 | 2689083.0649 | 1192881.6434
98 | 2689088.0617 | 1192869.3218
99 | 2689065.405 | 1192858.2451
100 | 2689097.1784 | 1192846.8408
101 | 2689101.6601 | 1192815.5115
102 | 2689121.4309 | 1192932.4551

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97689 | -0.44519 | 0.0033703 | 0.00084467
1 | 0.97738 | -0.4356 | 0.0039927 | 0.0010007
2 | 0.97848 | -0.41393 | 0.0027264 | 0.0006833
3 | 0.97686 | -0.44577 | 0.0022858 | 0.00057288
4 | 0.97579 | -0.46688 | 0.0070999 | 0.0017794
5 | 0.97602 | -0.46234 | 0.0040108 | 0.0010052
6 | 0.97627 | -0.45726 | 0.0053683 | 0.0013454
7 | 0.97962 | -0.39166 | 0.0027731 | 0.000695
8 | 0.98002 | -0.38375 | 0 | 0
9 | 0.97997 | -0.38468 | 0.0022646 | 0.00056757
10 | 0.98099 | -0.36474 | 0.0032319 | 0.00080998
11 | 0.98222 | -0.34091 | 0 | 0
12 | 0.98112 | -0.36227 | 0.0055004 | 0.0013785
13 | 0.98397 | -0.30678 | 0.0052817 | 0.0013237
14 | 0.9822 | -0.3411 | 0.0055156 | 0.0013823
15 | 0.98318 | -0.32204 | 0.0029976 | 0.00075127
16 | 0.98099 | -0.36477 | 0.0034705 | 0.00086979
17 | 0.98544 | -0.27827 | 0.0017321 | 0.00043411
18 | 0.98058 | -0.37264 | 0.003636 | 0.00091128
19 | 0.98577 | -0.27188 | 0.0023824 | 0.00059709
20 | 0.98022 | -0.37977 | 0.0034364 | 0.00086124
21 | 0.98596 | -0.2681 | 0.0015332 | 0.00038424
22 | 0.97967 | -0.39054 | 0.004393 | 0.001101
23 | 0.98438 | -0.29876 | 0.0034739 | 0.00087065
24 | 0.98529 | -0.28112 | 0 | 0
25 | 0.98462 | -0.29424 | 0.0052359 | 0.0013122
26 | 0.98804 | -0.22795 | 0.0020622 | 0.00051683
27 | 0.98443 | -0.29794 | 0.004043 | 0.0010133
28 | 0.99285 | -0.13575 | 0 | 0
29 | 0.97972 | -0.38962 | 0 | 0
30 | 0.98435 | -0.29958 | 0.002759 | 0.00069147
31 | 0.99245 | -0.14342 | 0.0073563 | 0.0018437
32 | 0.99501 | -0.094583 | 0.0063184 | 0.0015835
33 | 0.97966 | -0.39081 | 0.0021411 | 0.00053662
34 | 0.97908 | -0.40225 | 0.0032802 | 0.0008221
35 | 0.97963 | -0.39152 | 0.0047977 | 0.0012024
36 | 0.98433 | -0.29999 | 0.0034013 | 0.00085245
37 | 0.99242 | -0.144 | 0.0046976 | 0.0011773
38 | 0.99637 | -0.068735 | 0 | 0
39 | 0.99229 | -0.14666 | 0.0064857 | 0.0016255
40 | 1 | 0 | -0.35152 | -0.089485
41 | 0.99532 | -0.08867 | 0.0040267 | 0.0010092
42 | 0.99223 | -0.14782 | 0.0038467 | 0.00096407
43 | 0.97949 | -0.39424 | 0.0054194 | 0.0013582
44 | 0.97923 | -0.39936 | 0.0022506 | 0.00056405
45 | 0.97887 | -0.40629 | 0.0022883 | 0.00057351
46 | 0.97848 | -0.41392 | 0.0022262 | 0.00055795
47 | 0.97816 | -0.42039 | 0.0069651 | 0.0017456
48 | 0.97798 | -0.42393 | 0.0053211 | 0.0013336
49 | 0.97804 | -0.42273 | 0.0031076 | 0.00077883
50 | 0.97822 | -0.41909 | 0.0019631 | 0.000492
51 | 0.97778 | -0.4278 | 0.0034367 | 0.00086132
52 | 0.97735 | -0.43621 | 0.0044639 | 0.0011188
53 | 0.97727 | -0.43778 | 0.0027885 | 0.00069887
54 | 0.97712 | -0.44066 | 0.0030153 | 0.0007557
55 | 0.97712 | -0.44069 | 0.0037548 | 0.00094104
56 | 0.98825 | -0.22392 | 0.0025896 | 0.00064901
57 | 0.97877 | -0.40819 | 0.0045531 | 0.0011411
58 | 0.9776 | -0.43111 | 0 | 0
59 | 0.97685 | -0.44583 | 0.0075268 | 0.0018864
60 | 0.97624 | -0.45785 | 0.0050603 | 0.0012682
61 | 0.97601 | -0.46225 | 0.0031908 | 0.00079968
62 | 0.97598 | -0.46283 | 0.010155 | 0.0025451
63 | 0.97546 | -0.47322 | 0.0024928 | 0.00062476
64 | 0.97495 | -0.48318 | 0.0029429 | 0.00073755
65 | 0.9749 | -0.4842 | 0.0032446 | 0.00081318
66 | 0.97478 | -0.48648 | 0.0029207 | 0.000732
67 | 0.97467 | -0.48861 | 0.0045691 | 0.0011451
68 | 0.9939 | -0.11572 | 0 | 0
69 | 0.99402 | -0.11342 | 0 | 0
70 | 0.9939 | -0.11581 | 0.0037189 | 0.00093204
71 | 0.99785 | -0.041247 | 0 | 0
72 | 0.99398 | -0.11417 | 0.0027852 | 0.00069804
73 | 0.99388 | -0.11608 | 0.0013799 | 0.00034583
74 | 0.99767 | -0.04478 | 0.0028722 | 0.00071985
75 | 0.99741 | -0.0497 | 0.0025995 | 0.0006515
76 | 0.99705 | -0.056594 | 0.0033066 | 0.00082872
77 | 0.99715 | -0.054797 | 0.0025995 | 0.0006515
78 | 0.99659 | -0.065477 | 0 | 0
79 | 0.99709 | -0.055945 | 0.0030431 | 0.00076267
80 | 0.9965 | -0.067325 | 0.0022863 | 0.000573
81 | 0.99658 | -0.065636 | 0.0027688 | 0.00069393
82 | 0.99648 | -0.067636 | 0.0023983 | 0.00060106
83 | 0.99623 | -0.072388 | 0.0036711 | 0.00092006
84 | 0.99622 | -0.072661 | 0.0037008 | 0.00092751
85 | 0.99591 | -0.078702 | 0.0045943 | 0.0011514
86 | 0.9957 | -0.08272 | 0.0045577 | 0.0011423
87 | 0.99567 | -0.083372 | 0.0061382 | 0.0015384
88 | 0.99682 | -0.06106 | 0.002878 | 0.00072128
89 | 0.99647 | -0.067848 | 0.0033167 | 0.00083125
90 | 0.99621 | -0.072895 | 0.0033149 | 0.00083079
91 | 0.99615 | -0.074011 | 0.0040602 | 0.0010176
92 | 0.99577 | -0.081295 | 0.0028465 | 0.00071341
93 | 0.99553 | -0.085976 | 0.01378 | 0.0034535
94 | 0.99549 | -0.086803 | 0.0045751 | 0.0011466
95 | 0.99123 | -0.1667 | 0.0029322 | 0.00073489
96 | 0.99071 | -0.17671 | 0.0069814 | 0.0017497
97 | 0.9903 | -0.1847 | 0 | 0
98 | 0.9902 | -0.18664 | 0.0023018 | 0.00057689
99 | 0.98822 | -0.22463 | 0.0026674 | 0.00066851
100 | 0.99007 | -0.1892 | 0.0035172 | 0.00088149
101 | 0.98999 | -0.19056 | 0.0024065 | 0.00060313
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0033703 | -0.00084467 | 0.0033718 | 0.0008437 | 1.539e-06 | -9.6592e-07 | 0.0051336 | 0.0051329 | 0.0051336 | 0.97689 | -0.44519 | 0.97738 | -0.4356 | 1.4103
1 | -0.026152 | -0.00656 | 0.026179 | 0.0065767 | 2.7036e-05 | 1.6733e-05 | 0.039817 | 0.039817 | 0.039817 | 0.97738 | -0.4356 | 0.97848 | -0.41393 | 10.9388
2 | 0.018787 | 0.0047156 | -0.018778 | -0.0047102 | 9.1148e-06 | 5.4614e-06 | 0.028605 | 0.028606 | 0.028606 | 0.97738 | -0.4356 | 0.97686 | -0.44577 | 7.8587
3 | -0.028905 | -0.0072601 | 0.028936 | 0.0072792 | 3.076e-05 | 1.9153e-05 | 0.043963 | 0.043963 | 0.043963 | 0.97848 | -0.41393 | 0.97962 | -0.39166 | 12.0778
4 | 0.016492 | 0.0041373 | -0.016483 | -0.004132 | 9.0269e-06 | 5.3e-06 | 0.025124 | 0.025124 | 0.025124 | 0.97686 | -0.44577 | 0.97627 | -0.45726 | 6.9021
5 | -0.0070999 | -0.0017794 | 0.0071015 | 0.00178 | 1.5345e-06 | 5.459e-07 | 0.010827 | 0.010827 | 0.010827 | 0.97579 | -0.46688 | 0.97602 | -0.46234 | 2.9744
6 | -0.011112 | -0.0027852 | 0.011115 | 0.0027866 | 2.6894e-06 | 1.4089e-06 | 0.016942 | 0.016942 | 0.016942 | 0.97602 | -0.46234 | 0.97627 | -0.45726 | 4.6543
7 | -0.031709 | -0.0079742 | 0.031721 | 0.0079817 | 1.1987e-05 | 7.4982e-06 | 0.048175 | 0.048175 | 0.048175 | 0.97962 | -0.39166 | 0.98002 | -0.38375 | 13.2349
8 | 0.0022647 | 0.00056735 | -0.0022646 | -0.00056757 | 1.0063e-07 | -2.2155e-07 | 0.0034386 | 0.0034387 | 0.0034387 | 0.98002 | -0.38375 | 0.97997 | -0.38468 | 0.94469
9 | -0.033986 | -0.0085491 | 0.034017 | 0.0085684 | 3.0885e-05 | 1.9377e-05 | 0.051614 | 0.051614 | 0.051614 | 0.98002 | -0.38375 | 0.98099 | -0.36474 | 14.1796
10 | -0.037249 | -0.0093784 | 0.037291 | 0.0094052 | 4.2496e-05 | 2.6749e-05 | 0.056516 | 0.056516 | 0.056516 | 0.98099 | -0.36474 | 0.98222 | -0.34091 | 15.5263
11 | 0.062934 | 0.015851 | -0.06287 | -0.015811 | 6.4213e-05 | 4.0858e-05 | 0.095371 | 0.095371 | 0.095371 | 0.98222 | -0.34091 | 0.98112 | -0.36227 | 26.2007
12 | -0.10023 | -0.025257 | 0.10039 | 0.025361 | 0.00016392 | 0.00010467 | 0.15189 | 0.15189 | 0.15189 | 0.98222 | -0.34091 | 0.98397 | -0.30678 | 41.727
13 | 0.057369 | 0.014432 | -0.057295 | -0.014384 | 7.4853e-05 | 4.7574e-05 | 0.087029 | 0.087029 | 0.087029 | 0.98112 | -0.36227 | 0.97972 | -0.38962 | 23.909
14 | -0.10567 | -0.026685 | 0.10571 | 0.026711 | 4.0623e-05 | 2.5945e-05 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0.98397 | -0.30678 | 0.98438 | -0.29876 | 43.9212
15 | -0.067403 | -0.017004 | 0.067465 | 0.017044 | 6.155e-05 | 3.9193e-05 | 0.10215 | 0.10215 | 0.10215 | 0.9822 | -0.3411 | 0.98318 | -0.32204 | 28.0644
16 | 0.061887 | 0.015622 | -0.061817 | -0.015578 | 7.0095e-05 | 4.4592e-05 | 0.093798 | 0.093798 | 0.093798 | 0.9822 | -0.3411 | 0.98099 | -0.36477 | 25.7688
17 | -0.070462 | -0.017795 | 0.07061 | 0.017889 | 0.00014813 | 9.4364e-05 | 0.10669 | 0.10669 | 0.10669 | 0.98318 | -0.32204 | 0.98544 | -0.27827 | 29.3107
18 | 0.058347 | 0.014708 | -0.058325 | -0.014694 | 2.1973e-05 | 1.3968e-05 | 0.088534 | 0.088534 | 0.088534 | 0.98099 | -0.36477 | 0.98058 | -0.37264 | 24.3226
19 | -0.072343 | -0.018323 | 0.072365 | 0.018338 | 2.2222e-05 | 1.4159e-05 | 0.10931 | 0.10931 | 0.10931 | 0.98544 | -0.27827 | 0.98577 | -0.27188 | 30.0292
20 | 0.054689 | 0.013783 | -0.05467 | -0.013771 | 1.8648e-05 | 1.1844e-05 | 0.083017 | 0.083017 | 0.083017 | 0.98058 | -0.37264 | 0.98022 | -0.37977 | 22.8068
21 | -0.074747 | -0.018935 | 0.074761 | 0.018943 | 1.3547e-05 | 8.6341e-06 | 0.1129 | 0.1129 | 0.1129 | 0.98577 | -0.27188 | 0.98596 | -0.2681 | 31.0172
22 | 0.051234 | 0.012909 | -0.051207 | -0.012893 | 2.6361e-05 | 1.6725e-05 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.98022 | -0.37977 | 0.97967 | -0.39054 | 21.3736
23 | -0.076294 | -0.019328 | 0.076456 | 0.019431 | 0.00016229 | 0.00010345 | 0.11522 | 0.11522 | 0.11522 | 0.98596 | -0.2681 | 0.98825 | -0.22392 | 31.6529
24 | 0.046814 | 0.011792 | -0.046775 | -0.011767 | 3.949e-05 | 2.5011e-05 | 0.071128 | 0.071128 | 0.071128 | 0.97967 | -0.39054 | 0.97877 | -0.40819 | 19.5405
25 | -0.10919 | -0.027582 | 0.10928 | 0.027641 | 9.241e-05 | 5.9027e-05 | 0.16512 | 0.16512 | 0.16512 | 0.98438 | -0.29876 | 0.98529 | -0.28112 | 45.3639
26 | 0.015451 | 0.003876 | -0.015442 | -0.0038704 | 9.6603e-06 | 5.5805e-06 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.98529 | -0.28112 | 0.98462 | -0.29424 | 6.4111
27 | -0.12473 | -0.031517 | 0.12505 | 0.03172 | 0.00031881 | 0.00020373 | 0.18846 | 0.18846 | 0.18846 | 0.98529 | -0.28112 | 0.98804 | -0.22795 | 51.7749
28 | 0.010206 | 0.0025582 | -0.010204 | -0.0025573 | 1.7974e-06 | 8.9413e-07 | 0.015424 | 0.015424 | 0.015424 | 0.98462 | -0.29424 | 0.98443 | -0.29794 | 4.2373
29 | -0.12711 | -0.032237 | 0.12768 | 0.032599 | 0.00056615 | 0.00036181 | 0.19157 | 0.19157 | 0.19157 | 0.98804 | -0.22795 | 0.99285 | -0.13575 | 52.6281
30 | 0.0061609 | 0.001544 | -0.0061604 | -0.0015439 | 4.8275e-07 | 1.2025e-07 | 0.0093124 | 0.0093125 | 0.0093125 | 0.98443 | -0.29794 | 0.98435 | -0.29958 | 2.5584
31 | 0.022396 | 0.0056163 | -0.022388 | -0.0056113 | 8.1862e-06 | 4.9887e-06 | 0.033567 | 0.033567 | 0.033567 | 0.99285 | -0.13575 | 0.99245 | -0.14342 | 9.2218
32 | -0.15007 | -0.038215 | 0.15037 | 0.038405 | 0.00029861 | 0.00019029 | 0.22513 | 0.22513 | 0.22513 | 0.99285 | -0.13575 | 0.99501 | -0.094583 | 30.9249
33 | 0.026086 | 0.0065534 | -0.026084 | -0.0065525 | 1.4804e-06 | 9.1579e-07 | 0.039625 | 0.039625 | 0.039625 | 0.97972 | -0.38962 | 0.97966 | -0.39081 | 10.886
34 | 0.02099 | 0.0052698 | -0.020977 | -0.0052621 | 1.2646e-05 | 7.6761e-06 | 0.031883 | 0.031883 | 0.031883 | 0.97972 | -0.38962 | 0.97908 | -0.40225 | 8.7592
35 | 0.010219 | 0.0025612 | -0.010218 | -0.0025607 | 9.2436e-07 | 4.6274e-07 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.97972 | -0.38962 | 0.97963 | -0.39152 | 4.2638
36 | 0.0034014 | 0.00085241 | -0.0034013 | -0.00085245 | 6.5248e-08 | -4.1898e-08 | 0.0051418 | 0.0051418 | 0.0051418 | 0.98435 | -0.29958 | 0.98433 | -0.29999 | 1.4126
37 | 0.015032 | 0.0037677 | -0.015031 | -0.0037674 | 4.1155e-07 | 2.3547e-07 | 0.022538 | 0.022538 | 0.022538 | 0.99245 | -0.14342 | 0.99242 | -0.144 | 6.1917
38 | -0.15669 | -0.039989 | 0.15689 | 0.040114 | 0.00019594 | 0.0001249 | 0.23458 | 0.23458 | 0.23458 | 0.99501 | -0.094583 | 0.99637 | -0.068735 | 32.2227
39 | 0.023943 | 0.0060159 | -0.023933 | -0.0060099 | 9.7754e-06 | 6.0083e-06 | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0.97966 | -0.39081 | 0.97923 | -0.39936 | 9.9926
40 | 0.017697 | 0.00444 | -0.017694 | -0.004438 | 3.4014e-06 | 2.0193e-06 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.97908 | -0.40225 | 0.97887 | -0.40629 | 7.3896
41 | 0.0054201 | 0.0013583 | -0.0054194 | -0.0013582 | 7.0215e-07 | 1.0163e-07 | 0.0082329 | 0.008233 | 0.008233 | 0.97963 | -0.39152 | 0.97949 | -0.39424 | 2.2618
42 | 0.010334 | 0.0025901 | -0.010333 | -0.0025894 | 1.3097e-06 | 6.5028e-07 | 0.015494 | 0.015494 | 0.015494 | 0.99242 | -0.144 | 0.99229 | -0.14666 | 4.2567
43 | -0.26938 | -0.068861 | 0.27028 | 0.069435 | 0.00089895 | 0.00057456 | 0.40279 | 0.40278 | 0.40279 | 0.99637 | -0.068735 | 1 | 0 | 55.3276
44 | 0.1125 | 0.028747 | -0.11239 | -0.028677 | 0.00010834 | 6.9204e-05 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1682 | 0.99637 | -0.068735 | 0.99532 | -0.08867 | 46.2098
45 | 0.0038469 | 0.00096398 | -0.0038467 | -0.00096407 | 2.1198e-07 | -8.375e-08 | 0.0057687 | 0.0057687 | 0.0057687 | 0.99229 | -0.14666 | 0.99223 | -0.14782 | 1.5848
46 | 0.079585 | 0.02005 | -0.079428 | -0.01995 | 0.00015667 | 9.9881e-05 | 0.11846 | 0.11846 | 0.11846 | 1 | 0 | 0.99785 | -0.041247 | 32.544
47 | 0.10836 | 0.027668 | -0.10823 | -0.027586 | 0.00012943 | 8.2666e-05 | 0.16218 | 0.16218 | 0.16218 | 0.99532 | -0.08867 | 0.99402 | -0.11342 | 44.556
48 | 0.021683 | 0.0054458 | -0.021668 | -0.0054366 | 1.5046e-05 | 9.1647e-06 | 0.032953 | 0.032953 | 0.032953 | 0.97923 | -0.39936 | 0.97848 | -0.41392 | 9.0531
49 | 0.015405 | 0.0038645 | -0.015395 | -0.0038585 | 1.0353e-05 | 5.9935e-06 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.97887 | -0.40629 | 0.97816 | -0.42039 | 6.434
50 | 0.019442 | 0.0048787 | -0.019437 | -0.0048758 | 4.7953e-06 | 2.8853e-06 | 0.029568 | 0.029568 | 0.029568 | 0.97848 | -0.41392 | 0.97822 | -0.41909 | 8.123
51 | 0.00843 | 0.0021129 | -0.008429 | -0.0021125 | 9.3676e-07 | 4.0889e-07 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.97816 | -0.42039 | 0.97804 | -0.42273 | 3.5231
52 | -0.0053211 | -0.0013336 | 0.0053214 | 0.0013336 | 3.0618e-07 | 3.965e-08 | 0.0080962 | 0.0080962 | 0.0080962 | 0.97798 | -0.42393 | 0.97804 | -0.42273 | 2.2242
53 | 0.017474 | 0.0043838 | -0.017466 | -0.0043795 | 7.2511e-06 | 4.2973e-06 | 0.026582 | 0.026582 | 0.026582 | 0.97822 | -0.41909 | 0.97778 | -0.4278 | 7.3027
54 | 0.01403 | 0.0035182 | -0.014024 | -0.003515 | 5.6251e-06 | 3.1876e-06 | 0.021352 | 0.021352 | 0.021352 | 0.97778 | -0.4278 | 0.97735 | -0.43621 | 5.8659
55 | 0.0095603 | 0.0023963 | -0.0095595 | -0.0023959 | 7.1448e-07 | 3.4458e-07 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.97735 | -0.43621 | 0.97727 | -0.43778 | 3.9988
56 | 0.006771 | 0.001697 | -0.0067701 | -0.0016967 | 9.284e-07 | 3.0238e-07 | 0.01031 | 0.01031 | 0.01031 | 0.97727 | -0.43778 | 0.97712 | -0.44066 | 2.8324
57 | 0.0037548 | 0.00094104 | -0.0037548 | -0.00094104 | 4.4452e-09 | -1.6961e-09 | 0.005718 | 0.005718 | 0.005718 | 0.97712 | -0.44066 | 0.97712 | -0.44069 | 1.5709
58 | 0.0026675 | 0.00066838 | -0.0026674 | -0.00066851 | 8.9557e-08 | -1.3236e-07 | 0.0040164 | 0.0040165 | 0.0040165 | 0.98825 | -0.22392 | 0.98822 | -0.22463 | 1.1034
59 | -0.081713 | -0.020748 | 0.081868 | 0.020847 | 0.00015457 | 9.8574e-05 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.98825 | -0.22392 | 0.9903 | -0.1847 | 33.8274
60 | 0.042222 | 0.010626 | -0.042176 | -0.010596 | 4.6199e-05 | 2.9192e-05 | 0.064206 | 0.064206 | 0.064206 | 0.97877 | -0.40819 | 0.9776 | -0.43111 | 17.6389
61 | 0.042176 | 0.010596 | -0.042146 | -0.010578 | 2.9602e-05 | 1.8706e-05 | 0.064206 | 0.064206 | 0.064206 | 0.9776 | -0.43111 | 0.97685 | -0.44583 | 17.6389
62 | 0.034619 | 0.0086913 | -0.034599 | -0.0086788 | 1.9832e-05 | 1.2455e-05 | 0.05274 | 0.05274 | 0.05274 | 0.97685 | -0.44583 | 0.97624 | -0.45785 | 14.4891
63 | 0.029539 | 0.0074106 | -0.029533 | -0.0074067 | 6.2014e-06 | 3.8669e-06 | 0.045027 | 0.045027 | 0.045027 | 0.97624 | -0.45785 | 0.97601 | -0.46225 | 12.3701
64 | 0.026342 | 0.0066071 | -0.026341 | -0.0066066 | 7.2065e-07 | 4.4633e-07 | 0.040163 | 0.040163 | 0.040163 | 0.97601 | -0.46225 | 0.97598 | -0.46283 | 11.0337
65 | 0.016186 | 0.0040615 | -0.016178 | -0.0040568 | 8.0156e-06 | 4.6917e-06 | 0.02468 | 0.02468 | 0.02468 | 0.97598 | -0.46283 | 0.97546 | -0.47322 | 6.7803
66 | 0.013686 | 0.0034321 | -0.013679 | -0.0034284 | 6.4954e-06 | 3.6612e-06 | 0.020878 | 0.020878 | 0.020878 | 0.97546 | -0.47322 | 0.97495 | -0.48318 | 5.7356
67 | 0.010736 | 0.0026909 | -0.010736 | -0.0026906 | 5.1982e-07 | 2.6831e-07 | 0.016386 | 0.016386 | 0.016386 | 0.97495 | -0.48318 | 0.9749 | -0.4842 | 4.5017
68 | 0.0074911 | 0.0018774 | -0.0074902 | -0.0018771 | 8.1549e-07 | 3.1453e-07 | 0.011434 | 0.011434 | 0.011434 | 0.9749 | -0.4842 | 0.97478 | -0.48648 | 3.1412
69 | 0.0045695 | 0.0011451 | -0.0045691 | -0.0011451 | 4.6454e-07 | -2.0036e-08 | 0.0069754 | 0.0069755 | 0.0069755 | 0.97478 | -0.48648 | 0.97467 | -0.48861 | 1.9163
70 | -0.0050988 | -0.0012777 | 0.0050994 | 0.0012778 | 5.594e-07 | 2.6209e-08 | 0.0076336 | 0.0076335 | 0.0076336 | 0.9939 | -0.11572 | 0.99402 | -0.11342 | 2.0971
71 | 0.0050988 | 0.0012777 | -0.0050988 | -0.0012777 | 2.1803e-08 | 1.0231e-09 | 0.0076336 | 0.0076336 | 0.0076336 | 0.9939 | -0.11572 | 0.9939 | -0.11581 | 2.0972
72 | 0.10313 | 0.026308 | -0.10313 | -0.026305 | 3.7596e-06 | 2.4007e-06 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455 | 0.99402 | -0.11342 | 0.99398 | -0.11417 | 42.4589
73 | 0.0013799 | 0.0003457 | -0.0013799 | -0.00034583 | 1.7821e-08 | -1.329e-07 | 0.0020659 | 0.0020659 | 0.0020659 | 0.9939 | -0.11581 | 0.99388 | -0.11608 | 0.56756
74 | 0.036347 | 0.009128 | -0.036341 | -0.0091242 | 6.1252e-06 | 3.8475e-06 | 0.054208 | 0.054208 | 0.054208 | 0.99785 | -0.041247 | 0.99767 | -0.04478 | 14.8922
75 | 0.043081 | 0.010822 | -0.043064 | -0.010811 | 1.7371e-05 | 1.0971e-05 | 0.064252 | 0.064252 | 0.064252 | 0.99785 | -0.041247 | 0.99741 | -0.0497 | 17.6517
76 | 0.10034 | 0.025607 | -0.10009 | -0.025445 | 0.00025393 | 0.00016213 | 0.15038 | 0.15038 | 0.15038 | 0.99398 | -0.11417 | 0.99123 | -0.1667 | 41.3135
77 | 0.033468 | 0.0084043 | -0.03345 | -0.0083925 | 1.8853e-05 | 1.1802e-05 | 0.049924 | 0.049924 | 0.049924 | 0.99767 | -0.04478 | 0.99705 | -0.056594 | 13.7154
78 | 0.040464 | 0.01016 | -0.040454 | -0.010154 | 9.8365e-06 | 6.2015e-06 | 0.060374 | 0.060374 | 0.060374 | 0.99741 | -0.0497 | 0.99715 | -0.054797 | 16.5863
79 | 0.030143 | 0.0075638 | -0.03013 | -0.0075559 | 1.2763e-05 | 7.949e-06 | 0.044989 | 0.044989 | 0.044989 | 0.99705 | -0.056594 | 0.99659 | -0.065477 | 12.3597
80 | 0.037855 | 0.0095021 | -0.037853 | -0.0095008 | 2.0719e-06 | 1.3034e-06 | 0.056495 | 0.056495 | 0.056495 | 0.99715 | -0.054797 | 0.99709 | -0.055945 | 15.5206
81 | 0.022676 | 0.0056879 | -0.022669 | -0.0056834 | 7.4679e-06 | 4.5532e-06 | 0.03386 | 0.03386 | 0.03386 | 0.99659 | -0.065477 | 0.99623 | -0.072388 | 9.3022
82 | 0.0074538 | 0.0018679 | -0.0074538 | -0.0018679 | 5.624e-08 | 2.0216e-08 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.99659 | -0.065477 | 0.99658 | -0.065636 | 3.0575
83 | 0.03481 | 0.0087382 | -0.034801 | -0.0087329 | 8.4915e-06 | 5.3252e-06 | 0.051954 | 0.051954 | 0.051954 | 0.99709 | -0.055945 | 0.99682 | -0.06106 | 14.273
84 | -0.0046846 | -0.001174 | 0.004685 | 0.001174 | 3.7703e-07 | -2.6402e-08 | 0.0069952 | 0.0069951 | 0.0069952 | 0.9965 | -0.067325 | 0.99658 | -0.065636 | 1.9218
85 | 0.0023983 | 0.00060098 | -0.0023983 | -0.00060106 | 3.5468e-08 | -7.3373e-08 | 0.0035812 | 0.0035812 | 0.0035812 | 0.9965 | -0.067325 | 0.99648 | -0.067636 | 0.98386
86 | 0.018998 | 0.0047633 | -0.018998 | -0.0047632 | 2.4736e-07 | 1.4764e-07 | 0.028377 | 0.028377 | 0.028377 | 0.99623 | -0.072388 | 0.99622 | -0.072661 | 7.7958
87 | 0.015297 | 0.0038357 | -0.015292 | -0.0038331 | 4.4021e-06 | 2.5247e-06 | 0.022849 | 0.022849 | 0.022849 | 0.99622 | -0.072661 | 0.99591 | -0.078702 | 6.2772
88 | 0.010698 | 0.0026817 | -0.010696 | -0.0026807 | 2.0479e-06 | 1.0326e-06 | 0.015985 | 0.015985 | 0.015985 | 0.99591 | -0.078702 | 0.9957 | -0.08272 | 4.3914
89 | 0.0061383 | 0.0015384 | -0.0061382 | -0.0015384 | 1.9057e-07 | 4.3421e-08 | 0.0091734 | 0.0091734 | 0.0091734 | 0.9957 | -0.08272 | 0.99567 | -0.083372 | 2.5202
90 | 0.031923 | 0.0080116 | -0.031913 | -0.0080051 | 1.033e-05 | 6.4533e-06 | 0.047658 | 0.047658 | 0.047658 | 0.99682 | -0.06106 | 0.99647 | -0.067848 | 13.0927
91 | 0.028596 | 0.0071739 | -0.028589 | -0.0071696 | 6.8781e-06 | 4.271e-06 | 0.042705 | 0.042705 | 0.042705 | 0.99647 | -0.067848 | 0.99621 | -0.072895 | 11.7321
92 | 0.025274 | 0.0063388 | -0.025273 | -0.006338 | 1.3443e-06 | 8.276e-07 | 0.037753 | 0.037753 | 0.037753 | 0.99621 | -0.072895 | 0.99615 | -0.074011 | 10.3718
93 | 0.021213 | 0.0053204 | -0.021205 | -0.0053159 | 7.3625e-06 | 4.4575e-06 | 0.031688 | 0.031689 | 0.031689 | 0.99615 | -0.074011 | 0.99577 | -0.081295 | 8.7056
94 | 0.018359 | 0.0046025 | -0.018355 | -0.0046001 | 4.0941e-06 | 2.4316e-06 | 0.027435 | 0.027435 | 0.027435 | 0.99577 | -0.081295 | 0.99553 | -0.085976 | 7.5371
95 | 0.0045753 | 0.0011466 | -0.0045751 | -0.0011466 | 1.8026e-07 | -1.8269e-08 | 0.0068387 | 0.0068387 | 0.0068387 | 0.99553 | -0.085976 | 0.99549 | -0.086803 | 1.8788
96 | 0.097158 | 0.02471 | -0.097111 | -0.02468 | 4.6862e-05 | 2.9916e-05 | 0.14598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.99123 | -0.1667 | 0.99071 | -0.17671 | 40.1042
97 | 0.09013 | 0.022931 | -0.090095 | -0.022909 | 3.4653e-05 | 2.2113e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.99071 | -0.17671 | 0.9903 | -0.1847 | 37.2235
98 | 0.0082271 | 0.0020617 | -0.0082264 | -0.0020613 | 7.6196e-07 | 3.1661e-07 | 0.012362 | 0.012362 | 0.012362 | 0.9903 | -0.1847 | 0.9902 | -0.18664 | 3.3962
99 | 0.0059246 | 0.0014845 | -0.0059238 | -0.0014843 | 7.2109e-07 | 1.4948e-07 | 0.008903 | 0.0089031 | 0.0089031 | 0.9902 | -0.18664 | 0.99007 | -0.1892 | 2.4459
100 | 0.0024067 | 0.00060282 | -0.0024065 | -0.00060313 | 1.5614e-07 | -3.0932e-07 | 0.003617 | 0.0036171 | 0.0036171 | 0.99007 | -0.1892 | 0.98999 | -0.19056 | 0.99371

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35538 | 0.090455

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033703 | 0.00084467
1 | 0.0039927 | 0.0010007
2 | 0.0027264 | 0.0006833
3 | 0.0022858 | 0.00057288
4 | 0.0070999 | 0.0017794
5 | 0.0040108 | 0.0010052
6 | 0.0053683 | 0.0013454
7 | 0.0027731 | 0.000695
8 | 0.0022646 | 0.00056757
9 | 0.0032319 | 0.00080998
10 | 0.0055004 | 0.0013785
11 | 0.0052817 | 0.0013237
12 | 0.0055156 | 0.0013823
13 | 0.0029976 | 0.00075127
14 | 0.0034705 | 0.00086979
15 | 0.0017321 | 0.00043411
16 | 0.003636 | 0.00091128
17 | 0.0023824 | 0.00059709
18 | 0.0034364 | 0.00086124
19 | 0.0015332 | 0.00038424
20 | 0.004393 | 0.001101
21 | 0.0034739 | 0.00087065
22 | 0.0052359 | 0.0013122
23 | 0.0020622 | 0.00051683
24 | 0.004043 | 0.0010133
25 | 0.002759 | 0.00069147
26 | 0.0073563 | 0.0018437
27 | 0.0063184 | 0.0015835
28 | 0.0021411 | 0.00053662
29 | 0.0032802 | 0.0008221
30 | 0.0047977 | 0.0012024
31 | 0.0034013 | 0.00085245
32 | 0.0046976 | 0.0011773
33 | 0.0064857 | 0.0016255
34 | 0.003867 | 0.00096915
35 | 0.0040267 | 0.0010092
36 | 0.0038467 | 0.00096407
37 | 0.0054194 | 0.0013582
38 | 0.0022506 | 0.00056405
39 | 0.0022883 | 0.00057351
40 | 0.0022262 | 0.00055795
41 | 0.0069651 | 0.0017456
42 | 0.0053211 | 0.0013336
43 | 0.0031076 | 0.00077883
44 | 0.0019631 | 0.000492
45 | 0.0034367 | 0.00086132
46 | 0.0044639 | 0.0011188
47 | 0.0027885 | 0.00069887
48 | 0.0030153 | 0.0007557
49 | 0.0037548 | 0.00094104
50 | 0.0025896 | 0.00064901
51 | 0.0045531 | 0.0011411
52 | 0.0075268 | 0.0018864
53 | 0.0050603 | 0.0012682
54 | 0.0031908 | 0.00079968
55 | 0.010155 | 0.0025451
56 | 0.0024928 | 0.00062476
57 | 0.0029429 | 0.00073755
58 | 0.0032446 | 0.00081318
59 | 0.0029207 | 0.000732
60 | 0.0045691 | 0.0011451
61 | 0.0037189 | 0.00093204
62 | 0.0027852 | 0.00069804
63 | 0.0013799 | 0.00034583
64 | 0.0028722 | 0.00071985
65 | 0.0025995 | 0.0006515
66 | 0.0033066 | 0.00082872
67 | 0.0025995 | 0.0006515
68 | 0.0030431 | 0.00076267
69 | 0.0022863 | 0.000573
70 | 0.0027688 | 0.00069393
71 | 0.0023983 | 0.00060106
72 | 0.0036711 | 0.00092006
73 | 0.0037008 | 0.00092751
74 | 0.0045943 | 0.0011514
75 | 0.0045577 | 0.0011423
76 | 0.0061382 | 0.0015384
77 | 0.002878 | 0.00072128
78 | 0.0033167 | 0.00083125
79 | 0.0033149 | 0.00083079
80 | 0.0040602 | 0.0010176
81 | 0.0028465 | 0.00071341
82 | 0.01378 | 0.0034535
83 | 0.0045751 | 0.0011466
84 | 0.0029322 | 0.00073489
85 | 0.0069814 | 0.0017497
86 | 0.0023018 | 0.00057689
87 | 0.0026674 | 0.00066851
88 | 0.0035172 | 0.00088149
89 | 0.0024065 | 0.00060313

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1