## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1214-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1214-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1214-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1214-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1214-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1214-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1214-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1214-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1214-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1214-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1214-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1214-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1214-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1214-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1214-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1214-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1214-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1214-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1214-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1214-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1214-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1214-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1214-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1214-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1214-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1214-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1214-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1214-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1214-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1214-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1214-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1214-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1214-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1214-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1214-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1214-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1214-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1214-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1214-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1214-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1214-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1214-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1214-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1214-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1214-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1214-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1214-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1214-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1214-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1214-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1214-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1214-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1214-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1214-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1214-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1214-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1214-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1214-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1214-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1214-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1214-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1214-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1214-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1214-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1214-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1214-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1214-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1214-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1214-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1214-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1214-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1214-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1214-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1214-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1214-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1214-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1214-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1214-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1214-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1214-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1214-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1214-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1214-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1214-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1214-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1214-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1214-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1214-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1214-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1214-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1214-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1214-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1214-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1214-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1214-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1214-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1214-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1214-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1214-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1214-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1214-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1214-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1214-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1214-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1214-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1214-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1214-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1214-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1214-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1214-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1214-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1214-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1214-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_12_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1214-7_0_5_load_0 | 0 | 0.012963 | 0.0032489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1214-7_0_5_load_2 | 2 | 0.0042343 | 0.0010612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1214-7_0_5_load_105 | 3 | 0.0045426 | 0.0011385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1214-7_0_5_load_104 | 4 | 0.003594 | 0.00090074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1214-7_0_5_load_72 | 6 | 0.0085153 | 0.0021341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1214-7_0_5_load_18 | 7 | 0.0080739 | 0.0020235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1214-7_0_5_load_19 | 8 | 0.0037914 | 0.00095021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1214-7_0_5_load_3 | 9 | 0.0084081 | 0.0021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1214-7_0_5_load_4 | 10 | 0.009874 | 0.0024747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1214-7_0_5_load_6 | 12 | 0.030548 | 0.0076561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1214-7_0_5_load_46 | 14 | 0.01535 | 0.0038471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1214-7_0_5_load_48 | 16 | 0.013245 | 0.0033195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1214-7_0_5_load_95 | 18 | 0.0037825 | 0.00094798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1214-7_0_5_load_49 | 19 | 0.0053933 | 0.0013517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1214-7_0_5_load_8 | 20 | 0.013447 | 0.0033702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1214-7_0_5_load_9 | 21 | 0.0044823 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1214-7_0_5_load_10 | 22 | 0.0034759 | 0.00087115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1214-7_0_5_load_11 | 23 | 0.0087338 | 0.0021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1214-7_0_5_load_37 | 27 | 0.0087186 | 0.0021851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1214-7_0_5_load_34 | 28 | 0.012718 | 0.0031873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1214-7_0_5_load_17 | 29 | 0.0037442 | 0.00093838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1214-7_0_5_load_13 | 30 | 0.021598 | 0.005413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1214-7_0_5_load_14 | 31 | 0.011322 | 0.0028375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1214-7_0_5_load_16 | 32 | 0.010806 | 0.0027083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1214-7_0_5_load_61 | 34 | 0.0092243 | 0.0023118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1214-7_0_5_load_62 | 35 | 0.0061383 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1214-7_0_5_load_63 | 36 | 0.0043018 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1214-7_0_5_load_20 | 37 | 0.0037947 | 0.00095104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1214-7_0_5_load_21 | 38 | 0.0076704 | 0.0019224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1214-7_0_5_load_22 | 39 | 0.0057785 | 0.0014482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1214-7_0_5_load_23 | 40 | 0.0084182 | 0.0021098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1214-7_0_5_load_24 | 41 | 0.0035751 | 0.00089601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1214-7_0_5_load_27 | 42 | 0.0035751 | 0.00089601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1214-7_0_5_load_28 | 43 | 0.0038175 | 0.00095676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1214-7_0_5_load_29 | 44 | 0.0038199 | 0.00095735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1214-7_0_5_load_30 | 45 | 0.013825 | 0.0034648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1214-7_0_5_load_31 | 46 | 0.0037254 | 0.00093368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1214-7_0_5_load_32 | 47 | 0.002453 | 0.00061477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1214-7_0_5_load_42 | 49 | 0.0030414 | 0.00076224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1214-7_0_5_load_38 | 50 | 0.0094312 | 0.0023637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1214-7_0_5_load_52 | 51 | 0.0089961 | 0.0022546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1214-7_0_5_load_35 | 52 | 0.018917 | 0.0047411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1214-7_0_5_load_36 | 53 | 0.0030391 | 0.00076166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1214-7_0_5_load_53 | 54 | 0.0059659 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1214-7_0_5_load_39 | 55 | 0.003052 | 0.00076492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1214-7_0_5_load_41 | 56 | 0.0041445 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1214-7_0_5_load_43 | 57 | 0.0048418 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1214-7_0_5_load_44 | 58 | 0.0068185 | 0.0017089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1214-7_0_5_load_47 | 59 | 0.0055087 | 0.0013806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1214-7_0_5_load_67 | 60 | 0.0083405 | 0.0020903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1214-7_0_5_load_68 | 61 | 0.0049485 | 0.0012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1214-7_0_5_load_50 | 62 | 0.0033827 | 0.00084778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1214-7_0_5_load_100 | 64 | 0.0058183 | 0.0014582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1214-7_0_5_load_101 | 65 | 0.0040089 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1214-7_0_5_load_102 | 66 | 0.0017842 | 0.00044717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1214-7_0_5_load_97 | 67 | 0.0032084 | 0.00080411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1214-7_0_5_load_59 | 69 | 0.0068213 | 0.0017096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1214-7_0_5_load_54 | 71 | 0.0036317 | 0.0009102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1214-7_0_5_load_55 | 72 | 0.0036285 | 0.00090938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1214-7_0_5_load_57 | 74 | 0.0036313 | 0.00091008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1214-7_0_5_load_70 | 75 | 0.0092111 | 0.0023085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1214-7_0_5_load_71 | 76 | 0.016533 | 0.0041436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1214-7_0_5_load_66 | 77 | 0.0090494 | 0.002268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1214-7_0_5_load_65 | 78 | 0.0059246 | 0.0014848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1214-7_0_5_load_69 | 79 | 0.0057611 | 0.0014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1214-7_0_5_load_73 | 80 | 0.0076065 | 0.0019064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1214-7_0_5_load_74 | 81 | 0.0074169 | 0.0018588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1214-7_0_5_load_75 | 82 | 0.0090823 | 0.0022762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1214-7_0_5_load_85 | 86 | 0.0030119 | 0.00075486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1214-7_0_5_load_89 | 87 | 0.0083658 | 0.0020967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1214-7_0_5_load_87 | 88 | 0.0026388 | 0.00066133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1214-7_0_5_load_93 | 90 | 0.0037787 | 0.00094702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1214-7_0_5_load_78 | 91 | 0.0033464 | 0.00083869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1214-7_0_5_load_79 | 92 | 0.0033727 | 0.00084529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1214-7_0_5_load_80 | 93 | 0.0034812 | 0.00087248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1214-7_0_5_load_81 | 94 | 0.003259 | 0.00081679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1214-7_0_5_load_82 | 95 | 0.002673 | 0.00066992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1214-7_0_5_load_88 | 97 | 0.0026388 | 0.00066133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1214-7_0_5_load_90 | 98 | 0.0057091 | 0.0014308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1214-7_0_5_load_91 | 99 | 0.0036129 | 0.00090547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1214-7_0_5_load_92 | 100 | 0.0036103 | 0.00090484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1214-7_0_5_load_108 | 101 | 0.0048067 | 0.0012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1214-7_0_5_load_112 | 102 | 0.0040105 | 0.0010051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1214-7_0_5_load_114 | 103 | 0.0034257 | 0.00085857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1214-7_0_5_load_98 | 104 | 0.0051782 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1214-7_0_5_load_99 | 105 | 0.00369 | 0.00092479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1214-7_0_5_load_103 | 106 | 0.0050466 | 0.0012648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1214-7_0_5_load_109 | 107 | 0.0032745 | 0.00082066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1214-7_0_5_load_113 | 108 | 0.0042184 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1214-7_0_5_load_106 | 109 | 0.0033561 | 0.00084111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1214-7_0_5_load_107 | 110 | 0.0044117 | 0.0011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1214-7_0_5_load_110 | 111 | 0.0061735 | 0.0015472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1214-7_0_5_load_111 | 112 | 0.0061263 | 0.0015354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1214-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1214-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1214-7_0_5_line_2 |  | 2 | 5 | 0.075346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1214-7_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1214-7_0_5_line_4 |  | 4 | 106 | 0.0076439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1214-7_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.051874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1214-7_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.078113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_1214-7_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_1214-7_0_5_line_8 |  | 8 | 37 | 1.0949e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1214-7_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.03643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1214-7_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.015517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1214-7_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.024202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1214-7_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.009688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1214-7_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.014933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1214-7_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.04972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1214-7_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.031078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1214-7_0_5_line_16 |  | 14 | 17 | 0.020867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1214-7_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.059738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1214-7_0_5_line_18 |  | 16 | 19 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1214-7_0_5_line_19 |  | 17 | 59 | 0.041596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1214-7_0_5_line_20 |  | 17 | 58 | 0.007944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1214-7_0_5_line_21 |  | 18 | 68 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_1214-7_0_5_line_22 |  | 19 | 62 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1214-7_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0019993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1214-7_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1214-7_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1214-7_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1214-7_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.017128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_1214-7_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.032074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_1214-7_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.033073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1214-7_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.034878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1214-7_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0047829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1214-7_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.035157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1214-7_0_5_line_33 |  | 27 | 51 | 0.022666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1214-7_0_5_line_34 |  | 28 | 52 | 0.0026611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1214-7_0_5_line_35 |  | 29 | 34 | 0.019352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1214-7_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.00052797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1214-7_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.041801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1214-7_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0046917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1214-7_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1214-7_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1214-7_0_5_line_41 |  | 36 | 77 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1214-7_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.020143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1214-7_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0039727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1214-7_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1214-7_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.015237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1214-7_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1214-7_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0028609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1214-7_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.00026335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1214-7_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1214-7_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0029169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1214-7_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 2.5409e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1214-7_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.03912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1214-7_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0043319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1214-7_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1214-7_0_5_line_55 |  | 49 | 53 | 0.0055519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1214-7_0_5_line_56 |  | 50 | 55 | 0.0084463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1214-7_0_5_line_57 |  | 51 | 54 | 0.021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1214-7_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1214-7_0_5_line_59 |  | 54 | 69 | 0.0045549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1214-7_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.01832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1214-7_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1214-7_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1214-7_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0023831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1214-7_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.019828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1214-7_0_5_line_65 |  | 61 | 79 | 0.0068028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1214-7_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0072162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_1214-7_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.024918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1214-7_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.044632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_1214-7_0_5_line_69 |  | 63 | 66 | 0.009233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1214-7_0_5_line_70 |  | 63 | 67 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1214-7_0_5_line_71 |  | 64 | 101 | 0.035908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1214-7_0_5_line_72 |  | 65 | 102 | 0.031795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1214-7_0_5_line_73 |  | 66 | 103 | 0.018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1214-7_0_5_line_74 |  | 67 | 104 | 0.032351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1214-7_0_5_line_75 |  | 68 | 90 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1214-7_0_5_line_76 |  | 68 | 84 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_1214-7_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.06433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_1214-7_0_5_line_78 |  | 70 | 73 | 0.058594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1214-7_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 2.1265e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1214-7_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.048929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1214-7_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 2.5022e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1214-7_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.00079672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1214-7_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0097739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1214-7_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0042346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1214-7_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1214-7_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1214-7_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.014766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1214-7_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0036439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1214-7_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1214-7_0_5_line_90 |  | 83 | 86 | 0.013739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1214-7_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0088641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1214-7_0_5_line_92 |  | 85 | 88 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1214-7_0_5_line_93 |  | 86 | 89 | 0.026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1214-7_0_5_line_94 |  | 88 | 97 | 0.0045143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1214-7_0_5_line_95 |  | 89 | 96 | 0.008693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1214-7_0_5_line_96 |  | 90 | 99 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1214-7_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.00045336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1214-7_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0063866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1214-7_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0053915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1214-7_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1214-7_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1214-7_0_5_line_102 |  | 98 | 99 | 0.0031364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1214-7_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.00090921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1214-7_0_5_line_104 |  | 101 | 107 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1214-7_0_5_line_105 |  | 103 | 108 | 0.028932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1214-7_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.027968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1214-7_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1214-7_0_5_line_108 |  | 107 | 111 | 0.045279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1214-7_0_5_line_109 |  | 108 | 110 | 0.03658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1214-7_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0086504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1214-7_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.035456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1214-7_0_5_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2689507.8825 | 1193099.3097 | 2689496.6608 | 1193111.3033
1 | 2689507.8825 | 1193099.3097 | 2689488.6788 | 1193082.1238
2 | 2689441.7499 | 1193024.0174 | 2689442.8412 | 1193028.5254 | 2689445.7497 | 1193033.8612 | 2689469.5616 | 1193062.0796 | 2689486.7822 | 1193080.4265 | 2689488.6788 | 1193082.1238
3 | 2689613.142 | 1193052.3303 | 2689601.9172 | 1193039.0229 | 2689601.0825 | 1193037.609
4 | 2689619.7271 | 1193056.1783 | 2689619.7271 | 1193056.1783 | 2689613.3247 | 1193052.5468 | 2689613.142 | 1193052.3303
5 | 2689441.7499 | 1193024.0174 | 2689490.9674 | 1193040.4039
6 | 2689542.7499 | 1192981.9209 | 2689490.9674 | 1193040.4039
7 | 2689545.1546 | 1192979.039 | 2689542.7499 | 1192981.9209
8 | 2689545.1546 | 1192979.039 | 2689545.1616 | 1192979.0306
9 | 2689751.665 | 1192948.147 | 2689752.6467 | 1192946.8229 | 2689757.9954 | 1192937.3638 | 2689757.9822 | 1192926.0564 | 2689757.5457 | 1192918.5673 | 2689759.4691 | 1192913.8376
10 | 2689742.4228 | 1192960.6117 | 2689751.665 | 1192948.147
11 | 2689742.4228 | 1192960.6117 | 2689736.6761 | 1192957.4791 | 2689721.1787 | 1192949.0168
12 | 2689750.9444 | 1192965.2647 | 2689742.4228 | 1192960.6117
13 | 2689721.1787 | 1192949.0168 | 2689708.0721 | 1192941.8599
14 | 2689750.9444 | 1192965.2647 | 2689794.6789 | 1192989.1471
15 | 2689750.9444 | 1192965.2647 | 2689741.3058 | 1192983.2316 | 2689735.6004 | 1192987.004 | 2689731.9928 | 1192988.3456
16 | 2689689.7578 | 1192931.8594 | 2689708.0721 | 1192941.8599
17 | 2689794.6789 | 1192989.1471 | 2689772.2179 | 1193031.4927 | 2689764.7199 | 1193040.6094
18 | 2689731.9928 | 1192988.3456 | 2689729.7665 | 1192989.1735 | 2689715.101 | 1192992.6419
19 | 2689689.7578 | 1192931.8594 | 2689703.2752 | 1192903.8219 | 2689709.2908 | 1192895.253
20 | 2689689.7578 | 1192931.8594 | 2689686.1707 | 1192930.1045 | 2689682.6156 | 1192928.3816
21 | 2689754.6298 | 1193049.3625 | 2689762.9233 | 1193042.7938 | 2689764.7199 | 1193040.6094
22 | 2689715.101 | 1192992.6419 | 2689704.8339 | 1192995.0701 | 2689704.6164 | 1192995.1354
23 | 2689524.7428 | 1192894.4234 | 2689524.7241 | 1192894.4422 | 2689523.4748 | 1192895.9689
24 | 2689539.7977 | 1192882.4993 | 2689531.7832 | 1192887.3211 | 2689524.7428 | 1192894.4234
25 | 2689513.5512 | 1192908.8689 | 2689515.7628 | 1192905.3929 | 2689523.4748 | 1192895.9689
26 | 2689541.376 | 1192881.5498 | 2689539.7977 | 1192882.4993
27 | 2689541.376 | 1192881.5498 | 2689549.4093 | 1192877.5897 | 2689557.4753 | 1192876.0317
28 | 2689541.376 | 1192881.5498 | 2689514.1805 | 1192864.421
29 | 2689557.4753 | 1192876.0317 | 2689557.5126 | 1192868.4496 | 2689558.7902 | 1192864.5885 | 2689560.8915 | 1192861.2067 | 2689572.8678 | 1192848.5251
30 | 2689557.4753 | 1192876.0317 | 2689563.7243 | 1192875.6694 | 2689570.2622 | 1192876.3788 | 2689584.5996 | 1192880.0847 | 2689591.181 | 1192883.0862
31 | 2689514.1805 | 1192864.421 | 2689510.2031 | 1192861.7647
32 | 2689514.1805 | 1192864.421 | 2689531.4313 | 1192833.7875
33 | 2689572.8678 | 1192848.5251 | 2689577.9953 | 1192843.0956 | 2689588.8278 | 1192832.4352
34 | 2689591.181 | 1192883.0862 | 2689593.6023 | 1192884.1904
35 | 2689494.1099 | 1192851.0172 | 2689510.2031 | 1192861.7647
36 | 2689531.6904 | 1192833.3275 | 2689531.4313 | 1192833.7875
37 | 2689531.6904 | 1192833.3275 | 2689535.8428 | 1192825.9539 | 2689535.6721 | 1192819.0247 | 2689532.1723 | 1192814.992 | 2689514.5597 | 1192803.4323
38 | 2689511.7187 | 1192799.6985 | 2689514.5597 | 1192803.4323
39 | 2689511.7187 | 1192799.6985 | 2689496.9579 | 1192792.2505
40 | 2689511.7187 | 1192799.6985 | 2689512.7319 | 1192796.1781 | 2689516.2774 | 1192789.9303
41 | 2689525.2771 | 1192774.0707 | 2689516.2774 | 1192789.9303
42 | 2689558.0666 | 1192963.5647 | 2689545.1616 | 1192979.0306
43 | 2689558.0666 | 1192963.5647 | 2689560.6118 | 1192960.5145
44 | 2689560.6118 | 1192960.5145 | 2689561.6887 | 1192959.2239
45 | 2689561.6887 | 1192959.2239 | 2689571.4509 | 1192947.5244
46 | 2689572.7628 | 1192945.9522 | 2689571.4509 | 1192947.5244
47 | 2689572.7628 | 1192945.9522 | 2689574.5957 | 1192943.7556
48 | 2689574.5957 | 1192943.7556 | 2689574.7644 | 1192943.5534
49 | 2689587.682 | 1192928.0725 | 2689574.7644 | 1192943.5534
50 | 2689587.682 | 1192928.0725 | 2689589.5508 | 1192925.8328
51 | 2689589.5508 | 1192925.8328 | 2689589.5671 | 1192925.8133
52 | 2689612.3337 | 1192894.3201 | 2689607.9223 | 1192903.8156 | 2689589.5671 | 1192925.8133
53 | 2689612.3337 | 1192894.3201 | 2689608.5478 | 1192892.2147
54 | 2689612.3337 | 1192894.3201 | 2689623.8014 | 1192899.8778
55 | 2689608.5478 | 1192892.2147 | 2689603.6957 | 1192889.5164
56 | 2689623.8014 | 1192899.8778 | 2689631.4021 | 1192903.5614
57 | 2689604.0901 | 1192817.4154 | 2689588.8278 | 1192832.4352
58 | 2689593.6023 | 1192884.1904 | 2689596.472 | 1192885.4992 | 2689603.6957 | 1192889.5164
59 | 2689607.3986 | 1192814.2862 | 2689605.8272 | 1192815.7059 | 2689604.0901 | 1192817.4154
60 | 2689631.4021 | 1192903.5614 | 2689647.8876 | 1192911.551
61 | 2689647.8876 | 1192911.551 | 2689659.528 | 1192917.1924
62 | 2689659.528 | 1192917.1924 | 2689682.6156 | 1192928.3816
63 | 2689710.66 | 1192893.3025 | 2689709.2908 | 1192895.253
64 | 2689710.66 | 1192893.3025 | 2689722.0529 | 1192877.0738
65 | 2689726.1223 | 1192871.6228 | 2689722.4226 | 1192876.5472 | 2689722.0529 | 1192877.0738
66 | 2689697.7046 | 1192997.209 | 2689704.6164 | 1192995.1354
67 | 2689697.7046 | 1192997.209 | 2689678.1514 | 1193012.6545
68 | 2689697.7046 | 1192997.209 | 2689657.982 | 1192976.8588
69 | 2689697.7046 | 1192997.209 | 2689689.4872 | 1192992.9992
70 | 2689697.7046 | 1192997.209 | 2689679.3757 | 1193011.6874
71 | 2689649.9738 | 1193034.9127 | 2689678.1514 | 1193012.6545
72 | 2689657.982 | 1192976.8588 | 2689633.3629 | 1192964.2462 | 2689629.5128 | 1192962.7431 | 2689629.5128 | 1192962.7431
73 | 2689689.4872 | 1192992.9992 | 2689672.7422 | 1192984.4206
74 | 2689679.3757 | 1193011.6874 | 2689653.9899 | 1193031.7403
75 | 2689754.6298 | 1193049.3625 | 2689744.0916 | 1193036.2575
76 | 2689754.6298 | 1193049.3625 | 2689743.2303 | 1193058.186
77 | 2689655.1327 | 1192771.1604 | 2689607.3986 | 1192814.2862
78 | 2689655.1327 | 1192771.1604 | 2689701.7958 | 1192806.7713
79 | 2689674.7873 | 1192847.5959 | 2689674.7991 | 1192847.5782
80 | 2689701.7958 | 1192806.7713 | 2689674.7991 | 1192847.5782
81 | 2689674.7735 | 1192847.6168 | 2689674.7873 | 1192847.5959
82 | 2689674.3339 | 1192848.2813 | 2689674.7735 | 1192847.6168
83 | 2689668.9411 | 1192856.4327 | 2689674.3339 | 1192848.2813
84 | 2689527.367 | 1192770.3878 | 2689525.2771 | 1192774.0707
85 | 2689731.7404 | 1193067.183 | 2689721.1551 | 1193075.4716
86 | 2689731.7404 | 1193067.183 | 2689740.3613 | 1193060.4326
87 | 2689709.5289 | 1193084.5753 | 2689721.1551 | 1193075.4716
88 | 2689743.2303 | 1193058.186 | 2689740.3613 | 1193060.4326
89 | 2689693.4887 | 1193062.2873 | 2689709.5289 | 1193084.5753
90 | 2689709.5289 | 1193084.5753 | 2689701.9155 | 1193090.5316 | 2689698.729 | 1193093.0677
91 | 2689693.4887 | 1193062.2873 | 2689700.6414 | 1193057.0518
92 | 2689693.4887 | 1193062.2873 | 2689684.2061 | 1193069.0786
93 | 2689677.9752 | 1193109.585 | 2689698.729 | 1193093.0677
94 | 2689680.5628 | 1193071.7441 | 2689684.2061 | 1193069.0786
95 | 2689671.1627 | 1193115.0086 | 2689677.9752 | 1193109.585
96 | 2689744.0916 | 1193036.2575 | 2689733.5993 | 1193023.2098
97 | 2689642.7072 | 1193089.4904 | 2689643.0499 | 1193089.7872
98 | 2689643.0499 | 1193089.7872 | 2689647.8774 | 1193093.9686
99 | 2689651.9527 | 1193097.4985 | 2689647.8774 | 1193093.9686
100 | 2689651.9527 | 1193097.4985 | 2689663.9913 | 1193107.9259
101 | 2689671.1627 | 1193115.0086 | 2689668.5417 | 1193111.8673 | 2689663.9913 | 1193107.9259
102 | 2689731.6339 | 1193020.7656 | 2689733.5993 | 1193023.2098
103 | 2689731.0641 | 1193020.0571 | 2689731.6339 | 1193020.7656
104 | 2689649.9738 | 1193034.9127 | 2689631.1117 | 1193049.8123
105 | 2689672.7422 | 1192984.4206 | 2689646.9929 | 1192971.229
106 | 2689653.9899 | 1193031.7403 | 2689632.0431 | 1193049.0765
107 | 2689632.0431 | 1193049.0765 | 2689623.5985 | 1193055.7472 | 2689619.7271 | 1193056.1783
108 | 2689631.1117 | 1193049.8123 | 2689623.5985 | 1193055.7472 | 2689619.7271 | 1193056.1783 | 2689613.3247 | 1193052.5468 | 2689601.9172 | 1193039.0229 | 2689598.4829 | 1193033.2055
109 | 2689616.9788 | 1192973.5509 | 2689624.649 | 1192964.2824 | 2689629.5128 | 1192962.7431 | 2689633.3629 | 1192964.2462 | 2689646.9929 | 1192971.229
110 | 2689616.9788 | 1192973.5509 | 2689611.4636 | 1192980.2152
111 | 2689598.4829 | 1193033.2055 | 2689588.706 | 1193016.6442 | 2689587.4803 | 1193011.9562 | 2689589.1683 | 1193007.1562 | 2689593.1787 | 1193002.3103

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689496.6608 | 1193111.3033
1 | 2689507.8825 | 1193099.3097
2 | 2689488.6788 | 1193082.1238
3 | 2689601.0825 | 1193037.609
4 | 2689613.142 | 1193052.3303
5 | 2689441.7499 | 1193024.0174
6 | 2689490.9674 | 1193040.4039
7 | 2689542.7499 | 1192981.9209
8 | 2689545.1546 | 1192979.039
9 | 2689751.665 | 1192948.147
10 | 2689759.4691 | 1192913.8376
11 | 2689742.4228 | 1192960.6117
12 | 2689721.1787 | 1192949.0168
13 | 2689750.9444 | 1192965.2647
14 | 2689708.0721 | 1192941.8599
15 | 2689794.6789 | 1192989.1471
16 | 2689731.9928 | 1192988.3456
17 | 2689689.7578 | 1192931.8594
18 | 2689764.7199 | 1193040.6094
19 | 2689715.101 | 1192992.6419
20 | 2689524.7428 | 1192894.4234
21 | 2689523.4748 | 1192895.9689
22 | 2689539.7977 | 1192882.4993
23 | 2689513.5512 | 1192908.8689
24 | 2689541.376 | 1192881.5498
25 | 2689557.4753 | 1192876.0317
26 | 2689514.1805 | 1192864.421
27 | 2689572.8678 | 1192848.5251
28 | 2689591.181 | 1192883.0862
29 | 2689510.2031 | 1192861.7647
30 | 2689531.4313 | 1192833.7875
31 | 2689531.6904 | 1192833.3275
32 | 2689514.5597 | 1192803.4323
33 | 2689511.7187 | 1192799.6985
34 | 2689494.1099 | 1192851.0172
35 | 2689496.9579 | 1192792.2505
36 | 2689516.2774 | 1192789.9303
37 | 2689545.1616 | 1192979.0306
38 | 2689558.0666 | 1192963.5647
39 | 2689560.6118 | 1192960.5145
40 | 2689561.6887 | 1192959.2239
41 | 2689571.4509 | 1192947.5244
42 | 2689572.7628 | 1192945.9522
43 | 2689574.5957 | 1192943.7556
44 | 2689574.7644 | 1192943.5534
45 | 2689587.682 | 1192928.0725
46 | 2689589.5508 | 1192925.8328
47 | 2689589.5671 | 1192925.8133
48 | 2689612.3337 | 1192894.3201
49 | 2689608.5478 | 1192892.2147
50 | 2689623.8014 | 1192899.8778
51 | 2689588.8278 | 1192832.4352
52 | 2689593.6023 | 1192884.1904
53 | 2689603.6957 | 1192889.5164
54 | 2689604.0901 | 1192817.4154
55 | 2689631.4021 | 1192903.5614
56 | 2689647.8876 | 1192911.551
57 | 2689659.528 | 1192917.1924
58 | 2689682.6156 | 1192928.3816
59 | 2689709.2908 | 1192895.253
60 | 2689710.66 | 1192893.3025
61 | 2689722.0529 | 1192877.0738
62 | 2689704.6164 | 1192995.1354
63 | 2689697.7046 | 1192997.209
64 | 2689678.1514 | 1193012.6545
65 | 2689657.982 | 1192976.8588
66 | 2689689.4872 | 1192992.9992
67 | 2689679.3757 | 1193011.6874
68 | 2689754.6298 | 1193049.3625
69 | 2689607.3986 | 1192814.2862
70 | 2689655.1327 | 1192771.1604
71 | 2689674.7991 | 1192847.5782
72 | 2689674.7873 | 1192847.5959
73 | 2689701.7958 | 1192806.7713
74 | 2689674.7735 | 1192847.6168
75 | 2689674.3339 | 1192848.2813
76 | 2689668.9411 | 1192856.4328
77 | 2689525.2771 | 1192774.0707
78 | 2689527.367 | 1192770.3878
79 | 2689726.1223 | 1192871.6228
80 | 2689731.7404 | 1193067.183
81 | 2689721.1551 | 1193075.4716
82 | 2689740.3613 | 1193060.4326
83 | 2689709.5289 | 1193084.5753
84 | 2689743.2303 | 1193058.186
85 | 2689693.4887 | 1193062.2873
86 | 2689698.729 | 1193093.0677
87 | 2689700.6414 | 1193057.0518
88 | 2689684.2061 | 1193069.0786
89 | 2689677.9752 | 1193109.585
90 | 2689744.0916 | 1193036.2575
91 | 2689642.7072 | 1193089.4904
92 | 2689643.0499 | 1193089.7872
93 | 2689647.8774 | 1193093.9686
94 | 2689651.9527 | 1193097.4985
95 | 2689663.9913 | 1193107.9259
96 | 2689671.1627 | 1193115.0086
97 | 2689680.5628 | 1193071.7441
98 | 2689731.6339 | 1193020.7656
99 | 2689733.5993 | 1193023.2098
100 | 2689731.0641 | 1193020.0571
101 | 2689649.9738 | 1193034.9127
102 | 2689629.5128 | 1192962.7431
103 | 2689672.7422 | 1192984.4206
104 | 2689653.9899 | 1193031.7403
105 | 2689632.0431 | 1193049.0765
106 | 2689619.7271 | 1193056.1783
107 | 2689631.1117 | 1193049.8123
108 | 2689646.9929 | 1192971.229
109 | 2689611.4636 | 1192980.2152
110 | 2689616.9788 | 1192973.5509
111 | 2689598.4829 | 1193033.2055
112 | 2689593.1787 | 1193002.3103
113 | 2689697.7046 | 1192997.209

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97002 | -0.57852 | 0.012963 | 0.0032489
1 | 0.97022 | -0.57457 | 0 | 0
2 | 0.97053 | -0.56839 | 0.0042343 | 0.0010612
3 | 0.98951 | -0.19941 | 0.0045426 | 0.0011385
4 | 0.98959 | -0.19787 | 0.003594 | 0.00090074
5 | 0.97175 | -0.54444 | 0 | 0
6 | 0.97258 | -0.52798 | 0.0085153 | 0.0021341
7 | 0.97305 | -0.51873 | 0.0080739 | 0.0020235
8 | 0.97307 | -0.51826 | 0.0037914 | 0.00095021
9 | 0.98399 | -0.30508 | 0.0084081 | 0.0021073
10 | 0.98366 | -0.31156 | 0.009874 | 0.0024747
11 | 0.98425 | -0.29998 | 0 | 0
12 | 0.98239 | -0.3361 | 0.030548 | 0.0076561
13 | 0.98503 | -0.28492 | 0 | 0
14 | 0.98132 | -0.35681 | 0.01535 | 0.0038471
15 | 0.98432 | -0.29876 | 0 | 0
16 | 0.98798 | -0.22818 | 0.013245 | 0.0033195
17 | 0.97989 | -0.38465 | 0 | 0
18 | 0.98347 | -0.31541 | 0.0037825 | 0.00094798
19 | 0.98968 | -0.19565 | 0.0053933 | 0.0013517
20 | 0.97158 | -0.54764 | 0.013447 | 0.0033702
21 | 0.97156 | -0.54813 | 0.0044823 | 0.0011234
22 | 0.97206 | -0.53812 | 0.0034759 | 0.00087115
23 | 0.97142 | -0.55076 | 0.0087338 | 0.0021889
24 | 0.97212 | -0.5371 | 0 | 0
25 | 0.97247 | -0.53001 | 0 | 0
26 | 0.97162 | -0.54682 | 0 | 0
27 | 0.97206 | -0.5382 | 0.0087186 | 0.0021851
28 | 0.97364 | -0.50696 | 0.012718 | 0.0031873
29 | 0.97157 | -0.54796 | 0.0037442 | 0.00093838
30 | 0.97117 | -0.5558 | 0.021598 | 0.005413
31 | 0.97117 | -0.55589 | 0.011322 | 0.0028375
32 | 0.97088 | -0.56149 | 0.010806 | 0.0027083
33 | 0.97086 | -0.56193 | 0 | 0
34 | 0.9714 | -0.55126 | 0.0092243 | 0.0023118
35 | 0.97077 | -0.56381 | 0.0061383 | 0.0015384
36 | 0.97082 | -0.5627 | 0.0043018 | 0.0010781
37 | 0.97307 | -0.51826 | 0.0037947 | 0.00095104
38 | 0.97323 | -0.51519 | 0.0076704 | 0.0019224
39 | 0.97326 | -0.51448 | 0.0057785 | 0.0014482
40 | 0.97328 | -0.51414 | 0.0084182 | 0.0021098
41 | 0.97346 | -0.51059 | 0.0035751 | 0.00089601
42 | 0.97349 | -0.51009 | 0.0035751 | 0.00089601
43 | 0.97352 | -0.50935 | 0.0038175 | 0.00095676
44 | 0.97353 | -0.50927 | 0.0038199 | 0.00095735
45 | 0.97382 | -0.50349 | 0.013825 | 0.0034648
46 | 0.97387 | -0.5025 | 0.0037254 | 0.00093368
47 | 0.97387 | -0.50249 | 0.002453 | 0.00061477
48 | 0.97459 | -0.4884 | 0 | 0
49 | 0.97441 | -0.49186 | 0.0030414 | 0.00076224
50 | 0.97533 | -0.47367 | 0.0094312 | 0.0023637
51 | 0.97181 | -0.54309 | 0.0089961 | 0.0022546
52 | 0.97374 | -0.50508 | 0.018917 | 0.0047411
53 | 0.97419 | -0.49622 | 0.0030391 | 0.00076166
54 | 0.97161 | -0.547 | 0.0059659 | 0.0014952
55 | 0.97585 | -0.46363 | 0.003052 | 0.00076492
56 | 0.97697 | -0.44168 | 0.0041445 | 0.0010387
57 | 0.97777 | -0.42601 | 0.0048418 | 0.0012135
58 | 0.97938 | -0.39456 | 0.0068185 | 0.0017089
59 | 0.97894 | -0.40321 | 0.0055087 | 0.0013806
60 | 0.9789 | -0.40404 | 0.0083405 | 0.0020903
61 | 0.9787 | -0.4079 | 0.0049485 | 0.0012402
62 | 0.99074 | -0.17541 | 0.0033827 | 0.00084778
63 | 0.99145 | -0.16179 | 0 | 0
64 | 0.99133 | -0.16411 | 0.0058183 | 0.0014582
65 | 0.99643 | -0.067233 | 0.0040089 | 0.0010047
66 | 0.99131 | -0.16461 | 0.0017842 | 0.00044717
67 | 0.99091 | -0.17226 | 0.0032084 | 0.00080411
68 | 0.98329 | -0.31897 | 0 | 0
69 | 0.97158 | -0.54773 | 0.0068213 | 0.0017096
70 | 0.97114 | -0.55644 | 0 | 0
71 | 0.97018 | -0.57544 | 0.0036317 | 0.0009102
72 | 0.97018 | -0.57545 | 0.0036285 | 0.00090938
73 | 0.97074 | -0.56438 | 0 | 0
74 | 0.97018 | -0.57546 | 0.0036313 | 0.00091008
75 | 0.97016 | -0.57584 | 0.0092111 | 0.0023085
76 | 0.97001 | -0.57884 | 0.016533 | 0.0041436
77 | 0.97069 | -0.56523 | 0.0090494 | 0.002268
78 | 0.97067 | -0.56569 | 0.0059246 | 0.0014848
79 | 0.97867 | -0.40862 | 0.0057611 | 0.0014439
80 | 0.9828 | -0.32851 | 0.0076065 | 0.0019064
81 | 0.9823 | -0.33827 | 0.0074169 | 0.0018588
82 | 0.98304 | -0.32379 | 0.0090823 | 0.0022762
83 | 0.98185 | -0.34702 | 0 | 0
84 | 0.98314 | -0.32192 | 0 | 0
85 | 0.98151 | -0.35379 | 0 | 0
86 | 0.98161 | -0.35178 | 0.0030119 | 0.00075486
87 | 0.98144 | -0.35513 | 0.0083658 | 0.0020967
88 | 0.98145 | -0.35489 | 0.0026388 | 0.00066133
89 | 0.98121 | -0.35952 | 0 | 0
90 | 0.98303 | -0.32403 | 0.0037787 | 0.00094702
91 | 0.98064 | -0.3707 | 0.0033464 | 0.00083869
92 | 0.98065 | -0.37067 | 0.0033727 | 0.00084529
93 | 0.98068 | -0.3699 | 0.0034812 | 0.00087248
94 | 0.98074 | -0.3689 | 0.003259 | 0.00081679
95 | 0.98093 | -0.36502 | 0.002673 | 0.00066992
96 | 0.98108 | -0.36206 | 0 | 0
97 | 0.98144 | -0.35511 | 0.0026388 | 0.00066133
98 | 0.9828 | -0.32847 | 0.0057091 | 0.0014308
99 | 0.98283 | -0.32794 | 0.0036129 | 0.00090547
100 | 0.9828 | -0.32853 | 0.0036103 | 0.00090484
101 | 0.9912 | -0.16671 | 0.0048067 | 0.0012047
102 | 1 | 0 | -0.61847 | -0.15941
103 | 0.99104 | -0.16975 | 0.0034257 | 0.00085857
104 | 0.99026 | -0.18493 | 0.0051782 | 0.0012978
105 | 0.98983 | -0.19333 | 0.00369 | 0.00092479
106 | 0.98965 | -0.19676 | 0.0050466 | 0.0012648
107 | 0.99113 | -0.16804 | 0.0032745 | 0.00082066
108 | 0.99072 | -0.17591 | 0.0042184 | 0.0010572
109 | 0.99044 | -0.18147 | 0.0033561 | 0.00084111
110 | 0.99046 | -0.18096 | 0.0044117 | 0.0011057
111 | 0.99103 | -0.17001 | 0.0061735 | 0.0015472
112 | 0.99093 | -0.17194 | 0.0061263 | 0.0015354
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012963 | -0.0032489 | 0.012966 | 0.0032502 | 2.4356e-06 | 1.356e-06 | 0.019886 | 0.019885 | 0.019886 | 0.97002 | -0.57852 | 0.97022 | -0.57457 | 5.4631
1 | -0.012966 | -0.0032502 | 0.012969 | 0.0032524 | 3.8215e-06 | 2.1274e-06 | 0.019885 | 0.019885 | 0.019885 | 0.97022 | -0.57457 | 0.97053 | -0.56839 | 5.463
2 | -0.017204 | -0.0043136 | 0.017223 | 0.0043252 | 1.9658e-05 | 1.1649e-05 | 0.026377 | 0.026377 | 0.026377 | 0.97053 | -0.56839 | 0.97175 | -0.54444 | 7.2465
3 | -0.0045426 | -0.0011385 | 0.0045429 | 0.0011384 | 3.3337e-07 | -3.1386e-08 | 0.0068311 | 0.006831 | 0.0068311 | 0.98951 | -0.19941 | 0.98959 | -0.19787 | 1.8767
4 | -0.0081369 | -0.0020392 | 0.0081373 | 0.0020394 | 4.291e-07 | 1.7641e-07 | 0.012235 | 0.012235 | 0.012235 | 0.98959 | -0.19787 | 0.98965 | -0.19676 | 3.3613
5 | -0.017223 | -0.0043252 | 0.017237 | 0.0043332 | 1.3534e-05 | 8.0185e-06 | 0.026377 | 0.026377 | 0.026377 | 0.97175 | -0.54444 | 0.97258 | -0.52798 | 7.2464
6 | -0.025752 | -0.0064674 | 0.025764 | 0.0064708 | 1.1371e-05 | 3.3978e-06 | 0.039405 | 0.039404 | 0.039405 | 0.97258 | -0.52798 | 0.97305 | -0.51873 | 2.7064
7 | -0.033837 | -0.0084943 | 0.033838 | 0.0084945 | 7.539e-07 | 2.4937e-07 | 0.05175 | 0.05175 | 0.05175 | 0.97305 | -0.51873 | 0.97307 | -0.51826 | 2.8434
8 | -0.03763 | -0.0094447 | 0.03763 | 0.0094447 | 2.7133e-09 | 1.0608e-09 | 0.057548 | 0.057548 | 0.057548 | 0.97307 | -0.51826 | 0.97307 | -0.51826 | 3.162
9 | 0.0098771 | 0.0024762 | -0.009874 | -0.0024747 | 3.0479e-06 | 1.4881e-06 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.98399 | -0.30508 | 0.98366 | -0.31156 | 4.1035
10 | -0.018285 | -0.0045834 | 0.01829 | 0.0045861 | 4.4492e-06 | 2.6503e-06 | 0.027651 | 0.027651 | 0.027651 | 0.98399 | -0.30508 | 0.98425 | -0.29998 | 7.5966
11 | 0.41795 | 0.10628 | -0.41722 | -0.10582 | 0.00072597 | 0.00046309 | 0.63241 | 0.63241 | 0.63241 | 0.98425 | -0.29998 | 0.98239 | -0.3361 | 34.748
12 | -0.43624 | -0.11087 | 0.43655 | 0.11107 | 0.00031657 | 0.00020199 | 0.66006 | 0.66006 | 0.66006 | 0.98425 | -0.29998 | 0.98503 | -0.28492 | 36.2673
13 | 0.38667 | 0.098162 | -0.38629 | -0.097917 | 0.00038479 | 0.00024532 | 0.58614 | 0.58614 | 0.58614 | 0.98239 | -0.3361 | 0.98132 | -0.35681 | 32.2057
14 | 0.077598 | 0.019519 | -0.077547 | -0.019489 | 5.1262e-05 | 2.9646e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.98503 | -0.28492 | 0.98432 | -0.29876 | 6.4422
15 | -0.51415 | -0.13059 | 0.51556 | 0.13149 | 0.0014083 | 0.00089934 | 0.77731 | 0.77731 | 0.77731 | 0.98503 | -0.28492 | 0.98798 | -0.22818 | 42.7094
16 | 0.37094 | 0.09407 | -0.37044 | -0.093754 | 0.00049582 | 0.00031601 | 0.56287 | 0.56287 | 0.56287 | 0.98132 | -0.35681 | 0.97989 | -0.38465 | 30.9268
17 | 0.077547 | 0.019489 | -0.077485 | -0.019453 | 6.1592e-05 | 3.5626e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.98432 | -0.29876 | 0.98347 | -0.31541 | 6.4423
18 | -0.52881 | -0.13481 | 0.52964 | 0.13534 | 0.00083165 | 0.00053113 | 0.79726 | 0.79726 | 0.79726 | 0.98798 | -0.22818 | 0.98968 | -0.19565 | 43.8054
19 | 0.024583 | 0.0061699 | -0.024562 | -0.0061565 | 2.1742e-05 | 1.3391e-05 | 0.037335 | 0.037335 | 0.037335 | 0.97989 | -0.38465 | 0.97894 | -0.40321 | 10.2568
20 | 0.34586 | 0.087584 | -0.3457 | -0.087479 | 0.00016455 | 0.00010481 | 0.52553 | 0.52553 | 0.52553 | 0.97989 | -0.38465 | 0.97938 | -0.39456 | 28.8755
21 | 0.073703 | 0.018505 | -0.07369 | -0.018498 | 1.2508e-05 | 7.1545e-06 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0.98347 | -0.31541 | 0.98329 | -0.31897 | 6.1278
22 | -0.53503 | -0.13669 | 0.53556 | 0.13702 | 0.00052428 | 0.00033485 | 0.80537 | 0.80537 | 0.80537 | 0.98968 | -0.19565 | 0.99074 | -0.17541 | 44.2509
23 | 0.013218 | 0.0033129 | -0.013217 | -0.0033128 | 3.0723e-07 | 1.7187e-07 | 0.020243 | 0.020243 | 0.020243 | 0.97158 | -0.54764 | 0.97156 | -0.54813 | 5.5613
24 | -0.026665 | -0.0066831 | 0.026677 | 0.0066906 | 1.2104e-05 | 7.5067e-06 | 0.040838 | 0.040838 | 0.040838 | 0.97158 | -0.54764 | 0.97206 | -0.53812 | 11.2193
25 | 0.0087349 | 0.0021894 | -0.0087338 | -0.0021889 | 1.0938e-06 | 4.9825e-07 | 0.013378 | 0.013378 | 0.013378 | 0.97156 | -0.54813 | 0.97142 | -0.55076 | 3.6754
26 | -0.030153 | -0.0075618 | 0.030154 | 0.0075627 | 1.4716e-06 | 9.1902e-07 | 0.046159 | 0.046159 | 0.046159 | 0.97206 | -0.53812 | 0.97212 | -0.5371 | 12.681
27 | -0.11235 | -0.028186 | 0.11238 | 0.028209 | 3.7994e-05 | 2.3254e-05 | 0.17198 | 0.17198 | 0.17198 | 0.97212 | -0.5371 | 0.97247 | -0.53001 | 9.4494
28 | 0.082192 | 0.020623 | -0.082154 | -0.020601 | 3.8082e-05 | 2.2385e-05 | 0.12582 | 0.12582 | 0.12582 | 0.97212 | -0.5371 | 0.97162 | -0.54682 | 6.9132
29 | 0.06724 | 0.016877 | -0.067214 | -0.016862 | 2.6262e-05 | 1.4757e-05 | 0.10289 | 0.1029 | 0.1029 | 0.97247 | -0.53001 | 0.97206 | -0.5382 | 5.6536
30 | -0.17962 | -0.045086 | 0.17982 | 0.04521 | 0.00019764 | 0.00012432 | 0.27487 | 0.27487 | 0.27487 | 0.97247 | -0.53001 | 0.97364 | -0.50696 | 15.1029
31 | 0.012971 | 0.0032513 | -0.01297 | -0.0032509 | 7.0774e-07 | 3.9372e-07 | 0.019864 | 0.019864 | 0.019864 | 0.97162 | -0.54682 | 0.97157 | -0.54796 | 5.4573
32 | 0.069183 | 0.017349 | -0.069154 | -0.017333 | 2.9602e-05 | 1.6769e-05 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.97162 | -0.54682 | 0.97117 | -0.5558 | 5.8218
33 | 0.058495 | 0.014677 | -0.058481 | -0.01467 | 1.3632e-05 | 7.3201e-06 | 0.089549 | 0.08955 | 0.08955 | 0.97206 | -0.5382 | 0.97181 | -0.54309 | 4.9203
34 | -0.19254 | -0.048398 | 0.19256 | 0.048408 | 1.7288e-05 | 1.0899e-05 | 0.29431 | 0.29431 | 0.29431 | 0.97364 | -0.50696 | 0.97374 | -0.50508 | 16.1708
35 | 0.0092257 | 0.0023125 | -0.0092243 | -0.0023118 | 1.4489e-06 | 6.8769e-07 | 0.01413 | 0.01413 | 0.01413 | 0.97157 | -0.54796 | 0.9714 | -0.55126 | 3.8819
36 | 0.047556 | 0.01192 | -0.047555 | -0.011919 | 2.1024e-07 | 1.0189e-07 | 0.072865 | 0.072865 | 0.072865 | 0.97117 | -0.5558 | 0.97117 | -0.55589 | 4.0036
37 | 0.036234 | 0.009082 | -0.036224 | -0.0090784 | 9.663e-06 | 3.5989e-06 | 0.055518 | 0.055518 | 0.055518 | 0.97117 | -0.55589 | 0.97088 | -0.56149 | 3.0505
38 | 0.025418 | 0.0063701 | -0.025417 | -0.00637 | 5.3401e-07 | 5.1675e-08 | 0.038956 | 0.038956 | 0.038956 | 0.97088 | -0.56149 | 0.97086 | -0.56193 | 2.1405
39 | 0.0061388 | 0.0015385 | -0.0061383 | -0.0015384 | 5.4887e-07 | 1.4685e-07 | 0.0094088 | 0.0094089 | 0.0094089 | 0.97086 | -0.56193 | 0.97077 | -0.56381 | 2.5849
40 | 0.019278 | 0.0048315 | -0.019278 | -0.0048317 | 7.1026e-07 | -2.1607e-07 | 0.029548 | 0.029548 | 0.029548 | 0.97086 | -0.56193 | 0.97082 | -0.5627 | 1.6235
41 | 0.014976 | 0.0037536 | -0.014974 | -0.0037529 | 1.8015e-06 | 7.0209e-07 | 0.022954 | 0.022954 | 0.022954 | 0.97082 | -0.5627 | 0.97069 | -0.56523 | 3.1531
42 | -0.041424 | -0.010396 | 0.04143 | 0.010398 | 6.0629e-06 | 2.629e-06 | 0.063351 | 0.06335 | 0.063351 | 0.97307 | -0.51826 | 0.97323 | -0.51519 | 3.4808
43 | -0.049101 | -0.012321 | 0.049102 | 0.012322 | 1.6795e-06 | 8.2803e-07 | 0.075078 | 0.075078 | 0.075078 | 0.97323 | -0.51519 | 0.97326 | -0.51448 | 4.1252
44 | -0.054881 | -0.01377 | 0.054882 | 0.01377 | 8.8764e-07 | 4.6365e-07 | 0.083913 | 0.083913 | 0.083913 | 0.97326 | -0.51448 | 0.97328 | -0.51414 | 4.6106
45 | -0.0633 | -0.01588 | 0.063311 | 0.015886 | 1.0705e-05 | 5.9039e-06 | 0.096783 | 0.096783 | 0.096783 | 0.97328 | -0.51414 | 0.97346 | -0.51059 | 5.3177
46 | -0.066886 | -0.016782 | 0.066887 | 0.016783 | 1.6056e-06 | 9.0027e-07 | 0.10225 | 0.10225 | 0.10225 | 0.97346 | -0.51059 | 0.97349 | -0.51009 | 5.618
47 | -0.070463 | -0.017679 | 0.070465 | 0.01768 | 2.4894e-06 | 1.4153e-06 | 0.10771 | 0.10771 | 0.10771 | 0.97349 | -0.51009 | 0.97352 | -0.50935 | 5.9182
48 | -0.074283 | -0.018637 | 0.074283 | 0.018637 | 2.5466e-07 | 1.4661e-07 | 0.11355 | 0.11355 | 0.11355 | 0.97352 | -0.50935 | 0.97353 | -0.50927 | 6.2389
49 | -0.078103 | -0.019595 | 0.078124 | 0.019607 | 2.1553e-05 | 1.254e-05 | 0.11939 | 0.11939 | 0.11939 | 0.97353 | -0.50927 | 0.97382 | -0.50349 | 6.5597
50 | -0.091949 | -0.023072 | 0.091953 | 0.023074 | 4.3192e-06 | 2.5828e-06 | 0.14051 | 0.14051 | 0.14051 | 0.97382 | -0.50349 | 0.97387 | -0.5025 | 7.7203
51 | -0.095679 | -0.024008 | 0.095679 | 0.024008 | 4.0749e-08 | 2.4511e-08 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.97387 | -0.5025 | 0.97387 | -0.50249 | 8.0331
52 | -0.098132 | -0.024623 | 0.098198 | 0.024663 | 6.597e-05 | 3.9785e-05 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0.97387 | -0.50249 | 0.97459 | -0.4884 | 8.239
53 | 0.21772 | 0.054781 | -0.21769 | -0.054758 | 3.592e-05 | 2.2719e-05 | 0.3325 | 0.3325 | 0.3325 | 0.97459 | -0.4884 | 0.97441 | -0.49186 | 18.2694
54 | -0.31592 | -0.079444 | 0.31614 | 0.079585 | 0.00022246 | 0.00014158 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.97459 | -0.4884 | 0.97533 | -0.47367 | 26.5083
55 | 0.21465 | 0.053996 | -0.2146 | -0.053968 | 4.4758e-05 | 2.83e-05 | 0.32786 | 0.32786 | 0.32786 | 0.97441 | -0.49186 | 0.97419 | -0.49622 | 18.0142
56 | -0.32558 | -0.081949 | 0.32573 | 0.082049 | 0.00015637 | 9.9551e-05 | 0.49684 | 0.49684 | 0.49684 | 0.97533 | -0.47367 | 0.97585 | -0.46363 | 27.2989
57 | 0.049485 | 0.012415 | -0.049476 | -0.012411 | 9.2215e-06 | 4.5755e-06 | 0.075775 | 0.075776 | 0.075776 | 0.97181 | -0.54309 | 0.97161 | -0.547 | 4.1635
58 | -0.21147 | -0.05315 | 0.21156 | 0.053206 | 8.9476e-05 | 5.6554e-05 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.97374 | -0.50508 | 0.97419 | -0.49622 | 17.7592
59 | 0.04351 | 0.010915 | -0.043509 | -0.010915 | 1.517e-06 | 6.8886e-07 | 0.066639 | 0.066639 | 0.066639 | 0.97161 | -0.547 | 0.97158 | -0.54773 | 3.6615
60 | -0.32878 | -0.082814 | 0.32913 | 0.083034 | 0.00034555 | 0.00022 | 0.50149 | 0.50149 | 0.50149 | 0.97585 | -0.46363 | 0.97697 | -0.44168 | 27.5546
61 | -0.33327 | -0.084072 | 0.33352 | 0.084232 | 0.00025017 | 0.0001593 | 0.50781 | 0.50781 | 0.50781 | 0.97697 | -0.44168 | 0.97777 | -0.42601 | 27.9014
62 | -0.33837 | -0.085445 | 0.33888 | 0.08577 | 0.00051069 | 0.00032523 | 0.51517 | 0.51517 | 0.51517 | 0.97777 | -0.42601 | 0.97938 | -0.39456 | 28.3063
63 | 0.019053 | 0.0047759 | -0.019052 | -0.0047755 | 7.4957e-07 | 4.4976e-07 | 0.028961 | 0.028961 | 0.028961 | 0.97894 | -0.40321 | 0.9789 | -0.40404 | 7.9564
64 | 0.010712 | 0.0026851 | -0.01071 | -0.0026841 | 1.9715e-06 | 1.0125e-06 | 0.016283 | 0.016283 | 0.016283 | 0.9789 | -0.40404 | 0.9787 | -0.4079 | 4.4734
65 | 0.0057613 | 0.0014439 | -0.0057611 | -0.0014439 | 1.9574e-07 | 3.9788e-08 | 0.0087595 | 0.0087595 | 0.0087595 | 0.9787 | -0.4079 | 0.97867 | -0.40862 | 2.4065
66 | -0.53894 | -0.13787 | 0.53929 | 0.1381 | 0.00035548 | 0.00022704 | 0.81045 | 0.81045 | 0.81045 | 0.99074 | -0.17541 | 0.99145 | -0.16179 | 44.53
67 | 0.026207 | 0.006562 | -0.026204 | -0.0065618 | 2.891e-06 | 2.4372e-07 | 0.039331 | 0.039331 | 0.039331 | 0.99145 | -0.16179 | 0.99133 | -0.16411 | 2.1611
68 | -0.608 | -0.15533 | 0.6108 | 0.15711 | 0.0027938 | 0.0017851 | 0.91357 | 0.91357 | 0.91357 | 0.99145 | -0.16179 | 0.99643 | -0.067233 | 50.1963
69 | 0.017208 | 0.0043158 | -0.017205 | -0.0043145 | 2.3095e-06 | 1.3591e-06 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025827 | 0.99145 | -0.16179 | 0.99131 | -0.16461 | 7.0954
70 | 0.025295 | 0.0063519 | -0.025283 | -0.0063441 | 1.2627e-05 | 7.7804e-06 | 0.037969 | 0.037969 | 0.037969 | 0.99145 | -0.16179 | 0.99091 | -0.17226 | 10.431
71 | 0.020386 | 0.0051036 | -0.020384 | -0.0051043 | 2.5215e-06 | -7.0074e-07 | 0.030598 | 0.030599 | 0.030599 | 0.99133 | -0.16411 | 0.9912 | -0.16671 | 1.6813
72 | -0.61481 | -0.15812 | 0.61682 | 0.15941 | 0.0020164 | 0.0012884 | 0.91956 | 0.91956 | 0.91956 | 0.99643 | -0.067233 | 1 | 0 | 50.5252
73 | 0.015421 | 0.0038673 | -0.015417 | -0.0038651 | 3.7809e-06 | 2.1772e-06 | 0.023149 | 0.023149 | 0.023149 | 0.99131 | -0.16461 | 0.99104 | -0.16975 | 6.3596
74 | 0.022074 | 0.00554 | -0.022061 | -0.0055319 | 1.3332e-05 | 8.1162e-06 | 0.033151 | 0.033151 | 0.033151 | 0.99091 | -0.17226 | 0.99026 | -0.18493 | 9.1074
75 | 0.016718 | 0.004192 | -0.016714 | -0.0041896 | 4.0365e-06 | 2.3701e-06 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.98329 | -0.31897 | 0.98303 | -0.32403 | 6.9505
76 | 0.056973 | 0.014306 | -0.056965 | -0.014302 | 8.0249e-06 | 4.2234e-06 | 0.086227 | 0.086227 | 0.086227 | 0.98329 | -0.31897 | 0.98314 | -0.32192 | 4.7378
77 | 0.036687 | 0.0092051 | -0.036672 | -0.0091993 | 1.5235e-05 | 5.7687e-06 | 0.056192 | 0.056193 | 0.056193 | 0.97158 | -0.54773 | 0.97114 | -0.55644 | 3.0875
78 | 0.036672 | 0.0091993 | -0.036658 | -0.0091941 | 1.3877e-05 | 5.2579e-06 | 0.056193 | 0.056195 | 0.056195 | 0.97114 | -0.55644 | 0.97074 | -0.56438 | 3.0876
79 | 0.033007 | 0.0082733 | -0.033007 | -0.0082733 | 2.0435e-08 | 1.2822e-08 | 0.050625 | 0.050625 | 0.050625 | 0.97018 | -0.57544 | 0.97018 | -0.57545 | 13.908
80 | -0.036639 | -0.0091835 | 0.036658 | 0.0091941 | 1.9314e-05 | 1.0547e-05 | 0.056195 | 0.056195 | 0.056195 | 0.97018 | -0.57544 | 0.97074 | -0.56438 | 5.1461
81 | 0.029379 | 0.0073639 | -0.029379 | -0.0073639 | 1.9049e-08 | 1.189e-08 | 0.04506 | 0.04506 | 0.04506 | 0.97018 | -0.57545 | 0.97018 | -0.57546 | 12.3791
82 | 0.025747 | 0.0064539 | -0.025747 | -0.0064536 | 4.6593e-07 | 2.8836e-07 | 0.03949 | 0.03949 | 0.03949 | 0.97018 | -0.57546 | 0.97016 | -0.57584 | 10.849
83 | 0.016536 | 0.004145 | -0.016533 | -0.0041436 | 2.3577e-06 | 1.3882e-06 | 0.025363 | 0.025363 | 0.025363 | 0.97016 | -0.57584 | 0.97001 | -0.57884 | 6.9677
84 | 0.0059247 | 0.0014849 | -0.0059246 | -0.0014848 | 1.3099e-07 | 3.1488e-08 | 0.0090823 | 0.0090823 | 0.0090823 | 0.97069 | -0.56523 | 0.97067 | -0.56569 | 2.4951
85 | 0.04026 | 0.01011 | -0.040241 | -0.010098 | 1.8737e-05 | 1.1822e-05 | 0.060963 | 0.060963 | 0.060963 | 0.9828 | -0.32851 | 0.9823 | -0.33827 | 16.7481
86 | -0.047867 | -0.012016 | 0.047877 | 0.012023 | 1.0785e-05 | 6.6248e-06 | 0.07248 | 0.07248 | 0.07248 | 0.9828 | -0.32851 | 0.98304 | -0.32379 | 9.956
87 | 0.032824 | 0.0082389 | -0.032811 | -0.0082303 | 1.3693e-05 | 8.5768e-06 | 0.049728 | 0.049728 | 0.049728 | 0.9823 | -0.33827 | 0.98185 | -0.34702 | 13.6615
88 | -0.05696 | -0.014299 | 0.056965 | 0.014302 | 5.08e-06 | 3.1588e-06 | 0.086227 | 0.086227 | 0.086227 | 0.98304 | -0.32379 | 0.98314 | -0.32192 | 11.8444
89 | 0.013649 | 0.003422 | -0.013644 | -0.0034196 | 4.4022e-06 | 2.4705e-06 | 0.020685 | 0.020685 | 0.020685 | 0.98185 | -0.34702 | 0.98151 | -0.35379 | 5.6828
90 | 0.019162 | 0.0048083 | -0.019158 | -0.0048057 | 4.3457e-06 | 2.6075e-06 | 0.029043 | 0.029043 | 0.029043 | 0.98185 | -0.34702 | 0.98161 | -0.35178 | 7.9788
91 | 0.0083664 | 0.0020969 | -0.0083658 | -0.0020967 | 5.3478e-07 | 2.3023e-07 | 0.012684 | 0.012684 | 0.012684 | 0.98151 | -0.35379 | 0.98144 | -0.35513 | 3.4846
92 | 0.0052778 | 0.0013227 | -0.0052775 | -0.0013226 | 2.7614e-07 | 3.1372e-08 | 0.0080014 | 0.0080015 | 0.0080015 | 0.98151 | -0.35379 | 0.98145 | -0.35489 | 2.1982
93 | 0.016146 | 0.0040508 | -0.01614 | -0.0040473 | 5.9592e-06 | 3.4788e-06 | 0.024477 | 0.024477 | 0.024477 | 0.98161 | -0.35178 | 0.98121 | -0.35952 | 6.7245
94 | 0.0026388 | 0.00066129 | -0.0026388 | -0.00066133 | 2.7096e-08 | -3.9706e-08 | 0.0040007 | 0.0040008 | 0.0040008 | 0.98145 | -0.35489 | 0.98144 | -0.35511 | 1.0991
95 | 0.01614 | 0.0040473 | -0.016138 | -0.0040462 | 1.9531e-06 | 1.1402e-06 | 0.024477 | 0.024477 | 0.024477 | 0.98121 | -0.35952 | 0.98108 | -0.36206 | 6.7245
96 | 0.012935 | 0.0032426 | -0.012933 | -0.0032413 | 2.4071e-06 | 1.3283e-06 | 0.01958 | 0.01958 | 0.01958 | 0.98303 | -0.32403 | 0.98283 | -0.32794 | 5.3791
97 | -0.0033464 | -0.00083869 | 0.0033464 | 0.00083869 | 4.3835e-09 | -2.9141e-09 | 0.0050778 | 0.0050778 | 0.0050778 | 0.98064 | -0.3707 | 0.98065 | -0.37067 | 1.395
98 | -0.0067192 | -0.001684 | 0.0067194 | 0.0016841 | 2.4896e-07 | 7.8753e-08 | 0.010196 | 0.010196 | 0.010196 | 0.98065 | -0.37067 | 0.98068 | -0.3699 | 2.801
99 | -0.010201 | -0.0025565 | 0.010201 | 0.0025568 | 4.8434e-07 | 2.4195e-07 | 0.015478 | 0.015478 | 0.015478 | 0.98068 | -0.3699 | 0.98074 | -0.3689 | 4.2521
100 | -0.01346 | -0.0033736 | 0.013463 | 0.003375 | 2.491e-06 | 1.3932e-06 | 0.020422 | 0.020422 | 0.020422 | 0.98074 | -0.3689 | 0.98093 | -0.36502 | 5.6105
101 | -0.016136 | -0.0040449 | 0.016138 | 0.0040462 | 2.2717e-06 | 1.3262e-06 | 0.024477 | 0.024477 | 0.024477 | 0.98093 | -0.36502 | 0.98108 | -0.36206 | 6.7245
102 | -0.0093195 | -0.0023357 | 0.0093197 | 0.0023358 | 2.3417e-07 | 1.1012e-07 | 0.01411 | 0.01411 | 0.01411 | 0.9828 | -0.32847 | 0.98283 | -0.32794 | 3.8764
103 | 0.0036104 | 0.00090483 | -0.0036103 | -0.00090484 | 1.0188e-08 | -5.0014e-09 | 0.0054663 | 0.0054663 | 0.0054663 | 0.9828 | -0.32847 | 0.9828 | -0.32853 | 1.5017
104 | 0.015577 | 0.0038996 | -0.015576 | -0.0039005 | 9.8572e-07 | -9.1814e-07 | 0.023383 | 0.023384 | 0.023384 | 0.9912 | -0.16671 | 0.99113 | -0.16804 | 1.2848
105 | 0.011992 | 0.0030065 | -0.011988 | -0.0030047 | 3.5173e-06 | 1.8784e-06 | 0.018005 | 0.018006 | 0.018006 | 0.99104 | -0.16975 | 0.99072 | -0.17591 | 4.9466
106 | 0.016883 | 0.0042341 | -0.016876 | -0.0042301 | 6.7505e-06 | 3.9607e-06 | 0.02537 | 0.02537 | 0.02537 | 0.99026 | -0.18493 | 0.98983 | -0.19333 | 6.9698
107 | 0.013186 | 0.0033053 | -0.013184 | -0.0033042 | 2.1598e-06 | 1.1939e-06 | 0.019823 | 0.019823 | 0.019823 | 0.98983 | -0.19333 | 0.98965 | -0.19676 | 5.4459
108 | 0.012301 | 0.0030799 | -0.0123 | -0.0030821 | 1.1582e-06 | -2.1761e-06 | 0.018467 | 0.018469 | 0.018469 | 0.99113 | -0.16804 | 0.99103 | -0.17001 | 1.0148
109 | 0.0077697 | 0.0019474 | -0.0077678 | -0.0019467 | 1.8681e-06 | 7.2468e-07 | 0.01167 | 0.01167 | 0.01167 | 0.99072 | -0.17591 | 0.99046 | -0.18096 | 3.206
110 | -0.0033561 | -0.00084111 | 0.0033562 | 0.00084105 | 8.2469e-08 | -5.855e-08 | 0.0050421 | 0.0050421 | 0.0050421 | 0.99044 | -0.18147 | 0.99046 | -0.18096 | 1.3852
111 | 0.0061268 | 0.0015348 | -0.0061263 | -0.0015354 | 5.6259e-07 | -5.5354e-07 | 0.0091991 | 0.0091994 | 0.0091994 | 0.99103 | -0.17001 | 0.99093 | -0.17194 | 1.2637

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.62248 | 0.16041

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012963 | 0.0032489
1 | 0.0042343 | 0.0010612
2 | 0.0045426 | 0.0011385
3 | 0.003594 | 0.00090074
4 | 0.0085153 | 0.0021341
5 | 0.0080739 | 0.0020235
6 | 0.0037914 | 0.00095021
7 | 0.0084081 | 0.0021073
8 | 0.009874 | 0.0024747
9 | 0.030548 | 0.0076561
10 | 0.01535 | 0.0038471
11 | 0.013245 | 0.0033195
12 | 0.0037825 | 0.00094798
13 | 0.0053933 | 0.0013517
14 | 0.013447 | 0.0033702
15 | 0.0044823 | 0.0011234
16 | 0.0034759 | 0.00087115
17 | 0.0087338 | 0.0021889
18 | 0.0087186 | 0.0021851
19 | 0.012718 | 0.0031873
20 | 0.0037442 | 0.00093838
21 | 0.021598 | 0.005413
22 | 0.011322 | 0.0028375
23 | 0.010806 | 0.0027083
24 | 0.0092243 | 0.0023118
25 | 0.0061383 | 0.0015384
26 | 0.0043018 | 0.0010781
27 | 0.0037947 | 0.00095104
28 | 0.0076704 | 0.0019224
29 | 0.0057785 | 0.0014482
30 | 0.0084182 | 0.0021098
31 | 0.0035751 | 0.00089601
32 | 0.0035751 | 0.00089601
33 | 0.0038175 | 0.00095676
34 | 0.0038199 | 0.00095735
35 | 0.013825 | 0.0034648
36 | 0.0037254 | 0.00093368
37 | 0.002453 | 0.00061477
38 | 0.0030414 | 0.00076224
39 | 0.0094312 | 0.0023637
40 | 0.0089961 | 0.0022546
41 | 0.018917 | 0.0047411
42 | 0.0030391 | 0.00076166
43 | 0.0059659 | 0.0014952
44 | 0.003052 | 0.00076492
45 | 0.0041445 | 0.0010387
46 | 0.0048418 | 0.0012135
47 | 0.0068185 | 0.0017089
48 | 0.0055087 | 0.0013806
49 | 0.0083405 | 0.0020903
50 | 0.0049485 | 0.0012402
51 | 0.0033827 | 0.00084778
52 | 0.0058183 | 0.0014582
53 | 0.0040089 | 0.0010047
54 | 0.0017842 | 0.00044717
55 | 0.0032084 | 0.00080411
56 | 0.0068213 | 0.0017096
57 | 0.0036317 | 0.0009102
58 | 0.0036285 | 0.00090938
59 | 0.0036313 | 0.00091008
60 | 0.0092111 | 0.0023085
61 | 0.016533 | 0.0041436
62 | 0.0090494 | 0.002268
63 | 0.0059246 | 0.0014848
64 | 0.0057611 | 0.0014439
65 | 0.0076065 | 0.0019064
66 | 0.0074169 | 0.0018588
67 | 0.0090823 | 0.0022762
68 | 0.0030119 | 0.00075486
69 | 0.0083658 | 0.0020967
70 | 0.0026388 | 0.00066133
71 | 0.0037787 | 0.00094702
72 | 0.0033464 | 0.00083869
73 | 0.0033727 | 0.00084529
74 | 0.0034812 | 0.00087248
75 | 0.003259 | 0.00081679
76 | 0.002673 | 0.00066992
77 | 0.0026388 | 0.00066133
78 | 0.0057091 | 0.0014308
79 | 0.0036129 | 0.00090547
80 | 0.0036103 | 0.00090484
81 | 0.0048067 | 0.0012047
82 | 0.0040105 | 0.0010051
83 | 0.0034257 | 0.00085857
84 | 0.0051782 | 0.0012978
85 | 0.00369 | 0.00092479
86 | 0.0050466 | 0.0012648
87 | 0.0032745 | 0.00082066
88 | 0.0042184 | 0.0010572
89 | 0.0033561 | 0.00084111
90 | 0.0044117 | 0.0011057
91 | 0.0061735 | 0.0015472
92 | 0.0061263 | 0.0015354

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1