## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1216-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1216-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1216-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1216-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1216-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1216-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1216-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1216-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1216-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1216-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1216-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1216-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1216-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1216-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1216-6_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1216-6_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1216-6_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1216-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1216-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1216-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1216-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1216-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1216-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1216-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1216-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1216-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1216-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1216-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1216-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1216-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1216-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1216-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1216-6_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1216-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1216-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1216-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1216-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1216-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1216-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1216-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1216-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1216-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1216-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1216-6_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1216-6_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1216-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1216-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1216-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1216-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1216-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1216-6_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1216-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1216-6_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1216-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1216-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1216-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1216-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1216-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1216-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1216-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1216-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1216-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1216-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1216-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1216-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1216-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1216-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1216-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1216-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1216-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1216-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1216-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1216-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1216-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1216-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1216-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1216-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1216-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1216-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1216-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1216-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1216-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1216-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1216-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1216-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1216-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1216-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1216-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1216-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1216-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1216-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1216-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1216-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1216-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1216-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1216-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1216-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1216-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1216-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1216-6_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1216-6_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1216-6_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1216-6_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1216-6_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1216-6_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1216-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1216-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1216-6_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1216-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1216-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1216-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1216-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1216-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1216-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1216-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1216-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1216-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1216-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1216-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1216-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1216-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1216-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1216-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1216-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1216-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1216-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1216-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1216-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1216-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1216-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1216-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1216-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1216-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1216-6_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1216-6_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1216-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1216-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1216-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1216-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1216-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1216-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1216-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1216-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1216-6_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1216-6_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1216-6_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1216-6_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1216-6_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1216-6_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1216-6_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1216-6_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1216-6_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1216-6_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1216-6_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1216-6_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1216-6_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1216-6_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1216-6_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1216-6_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1216-6_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1216-6_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1216-6_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1216-6_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1216-6_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1216-6_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1216-6_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1216-6_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1216-6_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1216-6_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1216-6_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1216-6_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1216-6_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1216-6_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1216-6_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1216-6_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1216-6_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1216-6_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1216-6_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1216-6_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1216-6_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_11_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1216-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0010934 | 0.00027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1216-6_0_4_load_3 | 2 | 0.0021038 | 0.00052727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1216-6_0_4_load_22 | 3 | 0.0017149 | 0.0004298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1216-6_0_4_load_5 | 4 | 0.0026157 | 0.00065555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1216-6_0_4_load_7 | 5 | 0.0013164 | 0.00032991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1216-6_0_4_load_4 | 6 | 0.0022599 | 0.00056638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1216-6_0_4_load_21 | 7 | 0.0020361 | 0.00051029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1216-6_0_4_load_54 | 8 | 0.0019255 | 0.00048258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1216-6_0_4_load_55 | 9 | 0.0014202 | 0.00035595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1216-6_0_4_load_56 | 10 | 0.0016992 | 0.00042586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1216-6_0_4_load_183 | 14 | 0.0016659 | 0.00041751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1216-6_0_4_load_184 | 15 | 0.0010521 | 0.00026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1216-6_0_4_load_185 | 16 | 0.002044 | 0.00051228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1216-6_0_4_load_49 | 17 | 0.0028557 | 0.00071572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1216-6_0_4_load_111 | 20 | 0.0023179 | 0.00058091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1216-6_0_4_load_136 | 22 | 0.00098961 | 0.00024802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1216-6_0_4_load_137 | 23 | 0.004432 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1216-6_0_4_load_132 | 24 | 0.00040619 | 0.0001018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1216-6_0_4_load_48 | 25 | 0.0020671 | 0.00051805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1216-6_0_4_load_93 | 26 | 0.0011879 | 0.00029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1216-6_0_4_load_133 | 27 | 0.00091871 | 0.00023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1216-6_0_4_load_45 | 28 | 0.004106 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1216-6_0_4_load_42 | 29 | 0.017168 | 0.0043026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1216-6_0_4_load_109 | 30 | 0.0019621 | 0.00049175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1216-6_0_4_load_149 | 31 | 0.0005539 | 0.00013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1216-6_0_4_load_193 | 32 | 0.00050957 | 0.00012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1216-6_0_4_load_135 | 33 | 0.00044501 | 0.00011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1216-6_0_4_load_10 | 34 | 0.0015422 | 0.0003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1216-6_0_4_load_11 | 35 | 0.0014897 | 0.00037336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1216-6_0_4_load_12 | 36 | 0.0051356 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1216-6_0_4_load_13 | 37 | 0.0014133 | 0.0003542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1216-6_0_4_load_14 | 38 | 0.0020033 | 0.00050207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1216-6_0_4_load_15 | 39 | 0.0018847 | 0.00047234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1216-6_0_4_load_80 | 40 | 0.0019075 | 0.00047806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1216-6_0_4_load_101 | 41 | 0.002603 | 0.00065237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1216-6_0_4_load_57 | 42 | 0.0020021 | 0.00050178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1216-6_0_4_load_186 | 43 | 0.002351 | 0.00058922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1216-6_0_4_load_208 | 44 | 0.001678 | 0.00042056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1216-6_0_4_load_16 | 45 | 0.0037355 | 0.0009362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1216-6_0_4_load_17 | 46 | 0.0038534 | 0.00096574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1216-6_0_4_load_18 | 47 | 0.0037372 | 0.00093664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1216-6_0_4_load_19 | 48 | 0.0037355 | 0.0009362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1216-6_0_4_load_20 | 49 | 0.0037355 | 0.0009362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1216-6_0_4_load_206 | 52 | 0.00035568 | 8.9141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1216-6_0_4_load_102 | 53 | 0.0076354 | 0.0019136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1216-6_0_4_load_24 | 54 | 0.0040803 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1216-6_0_4_load_103 | 55 | 0.0068652 | 0.0017206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1216-6_0_4_load_23 | 56 | 0.004077 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1216-6_0_4_load_25 | 57 | 0.0040803 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1216-6_0_4_load_26 | 58 | 0.0055147 | 0.0013821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1216-6_0_4_load_39 | 59 | 0.0040803 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1216-6_0_4_load_40 | 60 | 0.0033147 | 0.00083074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1216-6_0_4_load_27 | 61 | 0.0015759 | 0.00039496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1216-6_0_4_load_31 | 63 | 0.0021417 | 0.00053676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1216-6_0_4_load_32 | 64 | 0.00287 | 0.0007193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1216-6_0_4_load_117 | 65 | 0.001854 | 0.00046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1216-6_0_4_load_64 | 67 | 0.0026385 | 0.00066126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1216-6_0_4_load_115 | 68 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1216-6_0_4_load_114 | 69 | 0.002898 | 0.00072632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1216-6_0_4_load_86 | 70 | 0.0037234 | 0.00093318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1216-6_0_4_load_87 | 71 | 0.0060553 | 0.0015176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1216-6_0_4_load_84 | 72 | 0.0037253 | 0.00093364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1216-6_0_4_load_62 | 73 | 0.0020092 | 0.00050355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1216-6_0_4_load_33 | 74 | 0.0020526 | 0.00051443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1216-6_0_4_load_34 | 75 | 0.001121 | 0.00028095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1216-6_0_4_load_36 | 76 | 0.0041875 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1216-6_0_4_load_38 | 78 | 0.0038482 | 0.00096444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1216-6_0_4_load_89 | 80 | 0.0019253 | 0.00048254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1216-6_0_4_load_88 | 81 | 0.0053293 | 0.0013357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1216-6_0_4_load_60 | 83 | 0.003639 | 0.00091201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1216-6_0_4_load_90 | 84 | 0.0064079 | 0.001606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1216-6_0_4_load_46 | 85 | 0.003549 | 0.00088946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1216-6_0_4_load_41 | 86 | 0.003999 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1216-6_0_4_load_78 | 87 | 0.0069746 | 0.001748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1216-6_0_4_load_70 | 88 | 0.0039993 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1216-6_0_4_load_47 | 90 | 0.0030851 | 0.00077319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1216-6_0_4_load_79 | 91 | 0.004106 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1216-6_0_4_load_91 | 92 | 0.0059065 | 0.0014803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1216-6_0_4_load_77 | 93 | 0.0041011 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1216-6_0_4_load_92 | 94 | 0.0033293 | 0.00083441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1216-6_0_4_load_50 | 95 | 0.0027004 | 0.00067679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1216-6_0_4_load_51 | 96 | 0.003598 | 0.00090174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1216-6_0_4_load_52 | 97 | 0.0069441 | 0.0017404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1216-6_0_4_load_53 | 98 | 0.004759 | 0.0011927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1216-6_0_4_load_164 | 99 | 0.0035989 | 0.00090198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1216-6_0_4_load_165 | 100 | 0.00062343 | 0.00015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1216-6_0_4_load_166 | 101 | 0.0031966 | 0.00080115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1216-6_0_4_load_189 | 103 | 0.0021298 | 0.00053377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1216-6_0_4_load_187 | 104 | 0.0010661 | 0.0002672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1216-6_0_4_load_100 | 105 | 0.0019911 | 0.00049902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1216-6_0_4_load_98 | 106 | 0.002504 | 0.00062756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1216-6_0_4_load_235 | 107 | 0.0010092 | 0.00025293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1216-6_0_4_load_99 | 108 | 0.0035141 | 0.00088073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1216-6_0_4_load_61 | 109 | 0.0016185 | 0.00040563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1216-6_0_4_load_66 | 112 | 0.0015193 | 0.00038076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1216-6_0_4_load_96 | 113 | 0.0033232 | 0.00083287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1216-6_0_4_load_95 | 114 | 0.0019723 | 0.00049432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1216-6_0_4_load_119 | 115 | 0.0020601 | 0.0005163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1216-6_0_4_load_116 | 116 | 0.013981 | 0.0035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1216-6_0_4_load_120 | 118 | 0.0030894 | 0.00077428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1216-6_0_4_load_67 | 119 | 0.0067149 | 0.0016829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1216-6_0_4_load_68 | 120 | 0.003996 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1216-6_0_4_load_69 | 121 | 0.0039977 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1216-6_0_4_load_71 | 122 | 0.004106 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1216-6_0_4_load_76 | 123 | 0.0068741 | 0.0017228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1216-6_0_4_load_72 | 124 | 0.0012389 | 0.00031049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1216-6_0_4_load_73 | 125 | 0.001348 | 0.00033783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1216-6_0_4_load_118 | 126 | 0.0010013 | 0.00025095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1216-6_0_4_load_104 | 127 | 0.0022958 | 0.00057537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1216-6_0_4_load_106 | 128 | 0.0024302 | 0.00060907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1216-6_0_4_load_74 | 129 | 0.0016611 | 0.0004163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1216-6_0_4_load_75 | 130 | 0.0019945 | 0.00049988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1216-6_0_4_load_81 | 131 | 0.0087572 | 0.0021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1216-6_0_4_load_82 | 132 | 0.0038779 | 0.00097189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1216-6_0_4_load_190 | 134 | 0.00037218 | 9.3277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1216-6_0_4_load_97 | 135 | 0.0039573 | 0.0009918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1216-6_0_4_load_112 | 136 | 0.0023517 | 0.00058939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1216-6_0_4_load_113 | 139 | 0.0034897 | 0.0008746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1216-6_0_4_load_108 | 140 | 0.0030078 | 0.00075381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1216-6_0_4_load_110 | 141 | 0.0016716 | 0.00041895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1216-6_0_4_load_146 | 142 | 0.00065676 | 0.0001646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1216-6_0_4_load_209 | 143 | 0.0011398 | 0.00028566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1216-6_0_4_load_157 | 144 | 0.00061277 | 0.00015357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1216-6_0_4_load_167 | 145 | 0.00062367 | 0.00015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1216-6_0_4_load_234 | 146 | 0.00095669 | 0.00023977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1216-6_0_4_load_188 | 148 | 0.0010948 | 0.00027439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1216-6_0_4_load_169 | 149 | 0.00051157 | 0.00012821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1216-6_0_4_load_170 | 150 | 0.00072525 | 0.00018176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1216-6_0_4_load_171 | 151 | 0.0005216 | 0.00013073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1216-6_0_4_load_173 | 153 | 0.00064761 | 0.00016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1216-6_0_4_load_210 | 154 | 0.00035397 | 8.8714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1216-6_0_4_load_211 | 155 | 0.00051288 | 0.00012854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1216-6_0_4_load_230 | 157 | 0.00093724 | 0.00023489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1216-6_0_4_load_178 | 158 | 0.00059564 | 0.00014928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1216-6_0_4_load_197 | 160 | 0.0002668 | 6.6866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1216-6_0_4_load_176 | 161 | 0.00042084 | 0.00010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1216-6_0_4_load_177 | 162 | 0.00030058 | 7.5332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1216-6_0_4_load_194 | 165 | 0.0006249 | 0.00015662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1216-6_0_4_load_243 | 166 | 0.00052151 | 0.0001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1216-6_0_4_load_205 | 168 | 0.00057813 | 0.00014489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1216-6_0_4_load_202 | 169 | 0.00030808 | 7.7212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1216-6_0_4_load_204 | 170 | 0.00080557 | 0.0002019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1216-6_0_4_load_236 | 172 | 0.00047762 | 0.0001197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1216-6_0_4_load_237 | 173 | 0.00045266 | 0.00011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1216-6_0_4_load_238 | 174 | 0.00041135 | 0.0001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1216-6_0_4_load_239 | 175 | 0.00035441 | 8.8823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1216-6_0_4_load_242 | 176 | 0.000505 | 0.00012657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1216-6_0_4_load_224 | 177 | 0.00041486 | 0.00010397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1216-6_0_4_load_225 | 178 | 0.00043176 | 0.00010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1216-6_0_4_load_231 | 179 | 0.0009076 | 0.00022747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1216-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1216-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.053855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1216-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.15384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1216-6_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.026249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1216-6_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1216-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.065421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1216-6_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.030045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1216-6_0_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.059108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1216-6_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1216-6_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0076607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1216-6_0_4_line_10 |  | 9 | 42 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1216-6_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.023742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1216-6_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.056191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1216-6_0_4_line_13 |  | 12 | 17 | 0.044853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1216-6_0_4_line_14 |  | 12 | 18 | 0.062051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1216-6_0_4_line_15 |  | 13 | 19 | 0.09539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1216-6_0_4_line_16 |  | 13 | 20 | 0.039239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1216-6_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0093874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1216-6_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1216-6_0_4_line_19 |  | 15 | 43 | 0.00049414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1216-6_0_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.008327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1216-6_0_4_line_21 |  | 17 | 25 | 0.0011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1216-6_0_4_line_22 |  | 18 | 26 | 0.11586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1216-6_0_4_line_23 |  | 19 | 28 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1216-6_0_4_line_24 |  | 19 | 29 | 0.04474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1216-6_0_4_line_25 |  | 20 | 30 | 0.011311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1216-6_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.037257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1216-6_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.095789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1216-6_0_4_line_28 |  | 21 | 24 | 0.024361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1216-6_0_4_line_29 |  | 24 | 27 | 0.0028496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1216-6_0_4_line_30 |  | 25 | 37 | 0.014046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1216-6_0_4_line_31 |  | 27 | 33 | 0.004242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1216-6_0_4_line_32 |  | 28 | 91 | 0.0087097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1216-6_0_4_line_33 |  | 29 | 89 | 0.034601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1216-6_0_4_line_34 |  | 30 | 140 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1216-6_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1216-6_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.026408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1216-6_0_4_line_37 |  | 32 | 133 | 0.0046076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1216-6_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1216-6_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.029438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1216-6_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.009687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1216-6_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.015973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1216-6_0_4_line_42 |  | 36 | 39 | 0.013436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1216-6_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.028652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1216-6_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.015423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1216-6_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1216-6_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1216-6_0_4_line_47 |  | 44 | 103 | 0.0059203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1216-6_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.00016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1216-6_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0073215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1216-6_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0026341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1216-6_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0064234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1216-6_0_4_line_52 |  | 49 | 53 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1216-6_0_4_line_53 |  | 49 | 54 | 0.0115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1216-6_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.14809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1216-6_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.082326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1216-6_0_4_line_56 |  | 51 | 77 | 0.024982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1216-6_0_4_line_57 |  | 51 | 78 | 0.069167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1216-6_0_4_line_58 |  | 51 | 74 | 0.085467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1216-6_0_4_line_59 |  | 52 | 165 | 0.03356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1216-6_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1216-6_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0079689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1216-6_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0079689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1216-6_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0017514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1216-6_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0062193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1216-6_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0060495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1216-6_0_4_line_66 |  | 60 | 86 | 0.0095628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1216-6_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1216-6_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.013881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1216-6_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.091468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1216-6_0_4_line_70 |  | 62 | 65 | 0.069807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1216-6_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.01253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1216-6_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.026115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1216-6_0_4_line_73 |  | 65 | 68 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1216-6_0_4_line_74 |  | 66 | 70 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1216-6_0_4_line_75 |  | 66 | 71 | 0.02545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1216-6_0_4_line_76 |  | 66 | 72 | 0.019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1216-6_0_4_line_77 |  | 67 | 73 | 0.020264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1216-6_0_4_line_78 |  | 68 | 69 | 0.092278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1216-6_0_4_line_79 |  | 69 | 139 | 0.053599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1216-6_0_4_line_80 |  | 73 | 109 | 0.026067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1216-6_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.021437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1216-6_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0098309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1216-6_0_4_line_83 |  | 76 | 79 | 0.045013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1216-6_0_4_line_84 |  | 77 | 80 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1216-6_0_4_line_85 |  | 78 | 81 | 0.024169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1216-6_0_4_line_86 |  | 79 | 82 | 0.027346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1216-6_0_4_line_87 |  | 79 | 83 | 0.018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1216-6_0_4_line_88 |  | 80 | 84 | 0.0067562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1216-6_0_4_line_89 |  | 81 | 85 | 0.025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1216-6_0_4_line_90 |  | 82 | 105 | 0.00053795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1216-6_0_4_line_91 |  | 82 | 106 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1216-6_0_4_line_92 |  | 84 | 130 | 0.017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1216-6_0_4_line_93 |  | 85 | 89 | 0.035388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1216-6_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.0017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1216-6_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.0058515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1216-6_0_4_line_96 |  | 88 | 120 | 0.0075695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1216-6_0_4_line_97 |  | 89 | 90 | 0.0154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1216-6_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0015696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1216-6_0_4_line_99 |  | 91 | 93 | 0.0087046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1216-6_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1216-6_0_4_line_101 |  | 93 | 123 | 0.0011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1216-6_0_4_line_102 |  | 94 | 98 | 0.0050319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1216-6_0_4_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1216-6_0_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.0086307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1216-6_0_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.02423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1216-6_0_4_line_106 |  | 99 | 100 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1216-6_0_4_line_107 |  | 99 | 101 | 0.012295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1216-6_0_4_line_108 |  | 100 | 145 | 0.0024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1216-6_0_4_line_109 |  | 101 | 102 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1216-6_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1216-6_0_4_line_111 |  | 102 | 104 | 0.029259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1216-6_0_4_line_112 |  | 104 | 148 | 0.026272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1216-6_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1216-6_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.0024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1216-6_0_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.013117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1216-6_0_4_line_116 |  | 110 | 111 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1216-6_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1216-6_0_4_line_118 |  | 111 | 113 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1216-6_0_4_line_119 |  | 111 | 114 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1216-6_0_4_line_120 |  | 112 | 115 | 0.0046994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1216-6_0_4_line_121 |  | 113 | 116 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1216-6_0_4_line_122 |  | 114 | 117 | 0.0048715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1216-6_0_4_line_123 |  | 115 | 118 | 0.075502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1216-6_0_4_line_124 |  | 116 | 136 | 0.0089331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1216-6_0_4_line_125 |  | 117 | 135 | 0.043012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1216-6_0_4_line_126 |  | 117 | 132 | 0.024979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1216-6_0_4_line_127 |  | 119 | 120 | 0.0048214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1216-6_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0027488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1216-6_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1216-6_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.0075575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1216-6_0_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1216-6_0_4_line_132 |  | 124 | 126 | 0.083488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1216-6_0_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.090451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1216-6_0_4_line_134 |  | 127 | 137 | 0.056159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1216-6_0_4_line_135 |  | 127 | 128 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1216-6_0_4_line_136 |  | 129 | 130 | 0.0050151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1216-6_0_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1216-6_0_4_line_138 |  | 133 | 134 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1216-6_0_4_line_139 |  | 134 | 164 | 0.0068399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1216-6_0_4_line_140 |  | 136 | 141 | 0.027773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_1216-6_0_4_line_141 |  | 137 | 138 | 0.089545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1216-6_0_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.1072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1216-6_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0032191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1216-6_0_4_line_144 |  | 142 | 143 | 0.0086101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1216-6_0_4_line_145 |  | 142 | 144 | 0.04977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1216-6_0_4_line_146 |  | 143 | 145 | 0.059421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1216-6_0_4_line_147 |  | 146 | 147 | 0.052457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1216-6_0_4_line_148 |  | 147 | 158 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1216-6_0_4_line_149 |  | 147 | 152 | 0.024978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1216-6_0_4_line_150 |  | 149 | 150 | 0.035302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1216-6_0_4_line_151 |  | 149 | 151 | 0.0017875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1216-6_0_4_line_152 |  | 150 | 152 | 0.055834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1216-6_0_4_line_153 |  | 151 | 153 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1216-6_0_4_line_154 |  | 152 | 154 | 0.012984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1216-6_0_4_line_155 |  | 152 | 155 | 0.041083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1216-6_0_4_line_156 |  | 153 | 156 | 0.053204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1216-6_0_4_line_157 |  | 155 | 157 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1216-6_0_4_line_158 |  | 156 | 159 | 0.10654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1216-6_0_4_line_159 |  | 156 | 160 | 0.041125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1216-6_0_4_line_160 |  | 157 | 179 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1216-6_0_4_line_161 |  | 158 | 161 | 0.0063925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1216-6_0_4_line_162 |  | 159 | 166 | 0.01727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1216-6_0_4_line_163 |  | 159 | 167 | 0.056303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1216-6_0_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.038029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1216-6_0_4_line_165 |  | 162 | 163 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1216-6_0_4_line_166 |  | 163 | 164 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1216-6_0_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0094495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1216-6_0_4_line_168 |  | 167 | 168 | 0.034649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1216-6_0_4_line_169 |  | 167 | 169 | 0.050428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1216-6_0_4_line_170 |  | 168 | 177 | 0.040429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1216-6_0_4_line_171 |  | 169 | 170 | 0.049489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1216-6_0_4_line_172 |  | 169 | 171 | 0.10918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1216-6_0_4_line_173 |  | 171 | 174 | 0.046806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1216-6_0_4_line_174 |  | 172 | 173 | 0.027434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1216-6_0_4_line_175 |  | 172 | 174 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1216-6_0_4_line_176 |  | 173 | 175 | 0.039156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1216-6_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.08083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1216-6_0_4_line_178 |  | 177 | 178 | 0.0084033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1216-6_0_4_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2693519.069 | 1184154.4626 | 2693509.446 | 1184154.19 | 2693501.4735 | 1184158.713 | 2693491.3619 | 1184174.4916
1 | 2693519.069 | 1184154.4626 | 2693527.6604 | 1184155.2861 | 2693532.9902 | 1184159.1495 | 2693533.3588 | 1184173.6756 | 2693530.2586 | 1184197.5862
2 | 2693519.069 | 1184154.4626 | 2693582.5257 | 1184014.3208
3 | 2693594.6785 | 1183991.0546 | 2693582.5257 | 1184014.3208
4 | 2693608.5885 | 1183964.4241 | 2693622.6798 | 1183937.4465
5 | 2693662.6967 | 1183886.6251 | 2693660.9199 | 1183887.9752 | 2693648.0668 | 1183898.9368 | 2693634.4622 | 1183915.9684 | 2693624.1219 | 1183934.6854 | 2693622.6798 | 1183937.4465
6 | 2693594.6785 | 1183991.0546 | 2693608.5885 | 1183964.4241
7 | 2693713.3834 | 1183856.5309 | 2693676.5899 | 1183876.0681 | 2693662.6967 | 1183886.6251
8 | 2693641.6051 | 1184017.625 | 2693642.5745 | 1184015.9834
9 | 2693637.7095 | 1184024.2213 | 2693641.6051 | 1184017.625
10 | 2693642.5745 | 1184015.9834 | 2693653.2326 | 1183997.9363
11 | 2693732.8378 | 1183865.7854 | 2693726.2491 | 1183866.2494 | 2693722.5406 | 1183866.1135 | 2693719.2789 | 1183864.2613 | 2693713.3834 | 1183856.5309
12 | 2693754.3176 | 1183818.8027 | 2693747.7701 | 1183828.3396 | 2693739.1405 | 1183837.2437 | 2693723.4385 | 1183850.6955 | 2693713.3834 | 1183856.5309
13 | 2693732.8378 | 1183865.7854 | 2693735.8655 | 1183867.4672 | 2693737.4033 | 1183869.2146 | 2693738.507 | 1183872.3561 | 2693737.6325 | 1183875.5444 | 2693733.4047 | 1183877.3683 | 2693727.6911 | 1183879.0022 | 2693721.7484 | 1183880.1434 | 2693714.5179 | 1183884.055 | 2693711.0902 | 1183887.448 | 2693709.7232 | 1183889.8729
14 | 2693781.9191 | 1183866.5537 | 2693769.0369 | 1183857.8911 | 2693754.975 | 1183851.4337 | 2693748.4934 | 1183849.9313 | 2693742.7161 | 1183850.7526 | 2693738.4615 | 1183853.7991 | 2693733.654 | 1183861.4399 | 2693732.8378 | 1183865.7854
15 | 2693754.3176 | 1183818.8027 | 2693778.551 | 1183836.8711 | 2693797.1612 | 1183845.9125 | 2693815.0802 | 1183848.3834 | 2693841.1037 | 1183842.8206
16 | 2693754.3176 | 1183818.8027 | 2693759.5448 | 1183811.1796 | 2693768.9678 | 1183785.255 | 2693769.6638 | 1183782.9462
17 | 2693779.5598 | 1184156.6543 | 2693771.0648 | 1184160.6493
18 | 2693779.5598 | 1184156.6543 | 2693800.1255 | 1184146.9827
19 | 2693770.6177 | 1184160.8596 | 2693771.0648 | 1184160.6493
20 | 2693807.6608 | 1184143.439 | 2693800.1255 | 1184146.9827
21 | 2693709.1698 | 1183890.8546 | 2693709.7232 | 1183889.8729
22 | 2693781.9191 | 1183866.5537 | 2693776.6291 | 1183876.7219 | 2693750.2814 | 1183917.6468 | 2693748.7764 | 1183934.2894 | 2693745.111 | 1183956.2793 | 2693747.6376 | 1183962.6562 | 2693756.4435 | 1183967.0979
23 | 2693841.1037 | 1183842.8206 | 2693845.5621 | 1183832.1055
24 | 2693841.1037 | 1183842.8206 | 2693884.6467 | 1183853.1018
25 | 2693772.9286 | 1183772.1163 | 2693769.6638 | 1183782.9462
26 | 2693841.3756 | 1184127.5837 | 2693807.6608 | 1184143.439
27 | 2693841.3756 | 1184127.5837 | 2693841.8986 | 1184139.0325 | 2693843.7002 | 1184148.7891 | 2693850.9404 | 1184188.0942 | 2693850.1392 | 1184195.3752 | 2693845.7783 | 1184222.1373
28 | 2693841.3756 | 1184127.5837 | 2693863.1327 | 1184116.6244
29 | 2693865.6777 | 1184115.3425 | 2693863.1327 | 1184116.6244
30 | 2693709.1698 | 1183890.8546 | 2693706.5983 | 1183895.4162 | 2693704.099 | 1183903.8634
31 | 2693865.6777 | 1184115.3425 | 2693869.4661 | 1184113.4341
32 | 2693845.5621 | 1183832.1055 | 2693848.9081 | 1183824.0641
33 | 2693918.3214 | 1183861.0529 | 2693884.6467 | 1183853.1018
34 | 2693775.8835 | 1183762.3146 | 2693772.9286 | 1183772.1163
35 | 2693894.3085 | 1184101.0793 | 2693893.0508 | 1184101.5543 | 2693893.0508 | 1184101.5543
36 | 2693869.4661 | 1184113.4341 | 2693893.0508 | 1184101.5543
37 | 2693898.6189 | 1184099.4513 | 2693894.3085 | 1184101.0793
38 | 2693696.4851 | 1183924.0677 | 2693700.77 | 1183915.1153 | 2693701.3508 | 1183913.1524
39 | 2693681.8003 | 1183949.5629 | 2693687.6655 | 1183939.7039 | 2693694.5109 | 1183928.1924 | 2693696.4851 | 1183924.0677
40 | 2693701.3508 | 1183913.1524 | 2693704.099 | 1183903.8634
41 | 2693681.8003 | 1183949.5629 | 2693673.678 | 1183963.3163
42 | 2693681.8003 | 1183949.5629 | 2693670.292 | 1183942.6276
43 | 2693673.678 | 1183963.3163 | 2693659.1084 | 1183987.9869
44 | 2693657.0823 | 1183934.6671 | 2693670.292 | 1183942.6276
45 | 2693653.2326 | 1183997.9363 | 2693659.1084 | 1183987.9869
46 | 2693770.6177 | 1184160.8596 | 2693755.5757 | 1184167.9335
47 | 2693755.5757 | 1184167.9335 | 2693750.2182 | 1184170.453
48 | 2693893.2966 | 1183717.382 | 2693893.3608 | 1183717.2278
49 | 2693893.2966 | 1183717.382 | 2693890.4844 | 1183724.1419
50 | 2693894.3725 | 1183714.7958 | 2693893.3608 | 1183717.2278
51 | 2693888.0172 | 1183730.0726 | 2693890.4844 | 1183724.1419
52 | 2693888.0172 | 1183730.0726 | 2693900.1874 | 1183735.1076
53 | 2693888.0172 | 1183730.0726 | 2693883.5995 | 1183740.6897
54 | 2694015.6372 | 1184037.6577 | 2694067.4274 | 1183898.9154
55 | 2694015.6372 | 1184037.6577 | 2694010.9948 | 1184060.0547 | 2694001.5906 | 1184075.0167 | 2693985.6758 | 1184084.5064 | 2693963.0523 | 1184089.875
56 | 2694067.4274 | 1183898.9154 | 2694091.4018 | 1183906.1742
57 | 2694067.4274 | 1183898.9154 | 2694000.665 | 1183880.8352
58 | 2694067.4274 | 1183898.9154 | 2694068.6351 | 1183888.6167 | 2694061.426 | 1183875.1061 | 2694038.6096 | 1183841.7379 | 2694024.1222 | 1183828.8943
59 | 2693963.0523 | 1184089.875 | 2693930.3988 | 1184097.6237
60 | 2693913.3242 | 1183740.5424 | 2693900.1874 | 1183735.1076
61 | 2693880.5382 | 1183748.0471 | 2693883.5995 | 1183740.6897
62 | 2693877.4768 | 1183755.4045 | 2693880.5382 | 1183748.0471
63 | 2693877.4768 | 1183755.4045 | 2693876.804 | 1183757.0215
64 | 2693874.4148 | 1183762.7635 | 2693876.804 | 1183757.0215
65 | 2693874.4148 | 1183762.7635 | 2693872.0908 | 1183768.3488
66 | 2693868.4171 | 1183777.1778 | 2693872.0908 | 1183768.3488
67 | 2693832.2184 | 1183489.8239 | 2693834.8041 | 1183475.1052
68 | 2693832.2184 | 1183489.8239 | 2693818.5783 | 1183487.2495
69 | 2693832.2184 | 1183489.8239 | 2693826.0571 | 1183524.883 | 2693816.0751 | 1183579.8557
70 | 2693832.2184 | 1183489.8239 | 2693901.0299 | 1183501.5694
71 | 2693806.2656 | 1183484.9257 | 2693818.5783 | 1183487.2495
72 | 2693811.4093 | 1183605.5508 | 2693816.0751 | 1183579.8557
73 | 2693901.0299 | 1183501.5694 | 2693901.2106 | 1183501.6675 | 2693912.8269 | 1183506.8528 | 2693915.9142 | 1183508.7741
74 | 2693788.2013 | 1183478.0163 | 2693800.3617 | 1183480.6416 | 2693806.2656 | 1183484.9257
75 | 2693801.0804 | 1183509.8381 | 2693806.2656 | 1183484.9257
76 | 2693806.2656 | 1183484.9257 | 2693809.5305 | 1183465.2915
77 | 2693811.4093 | 1183605.5508 | 2693807.7889 | 1183625.4888
78 | 2693984.9033 | 1183569.3223 | 2693981.0161 | 1183564.9919 | 2693974.6555 | 1183561.1119 | 2693967.9008 | 1183556.0806 | 2693957.3351 | 1183546.7201 | 2693944.5567 | 1183531.8993 | 2693923.5117 | 1183513.5022 | 2693915.9142 | 1183508.7741
79 | 2694033.7189 | 1183553.4759 | 2694032.5159 | 1183553.3923 | 2694027.0718 | 1183553.885 | 2694023.4317 | 1183554.7284 | 2694013.6847 | 1183561.8022 | 2694001.0561 | 1183568.5862 | 2693992.7898 | 1183570.8358 | 2693987.926 | 1183570.8373 | 2693984.9033 | 1183569.3223 | 2693984.9033 | 1183569.3223
80 | 2693803.1316 | 1183651.1367 | 2693807.7889 | 1183625.4888
81 | 2694009.023 | 1183813.7993 | 2694013.0367 | 1183819.0667 | 2694024.1222 | 1183828.8943
82 | 2694003.0645 | 1183805.9798 | 2694009.023 | 1183813.7993
83 | 2694003.5618 | 1183761.6483 | 2693999.4137 | 1183784.6534 | 2694003.0645 | 1183805.9798
84 | 2694091.4018 | 1183906.1742 | 2694096.7038 | 1183893.3874
85 | 2694000.665 | 1183880.8352 | 2693986.1925 | 1183876.9158 | 2693977.2583 | 1183874.8277
86 | 2693979.9193 | 1183747.7909 | 2694003.5618 | 1183761.6483
87 | 2694003.5618 | 1183761.6483 | 2694014.4477 | 1183746.2293
88 | 2694096.7038 | 1183893.3874 | 2694098.2265 | 1183889.7153 | 2694100.2415 | 1183887.7987
89 | 2693977.2583 | 1183874.8277 | 2693952.7806 | 1183869.1068
90 | 2693979.4062 | 1183747.629 | 2693979.9193 | 1183747.7909
91 | 2693979.9193 | 1183747.7909 | 2693973.8996 | 1183761.4825
92 | 2694113.2102 | 1183875.4637 | 2694100.2415 | 1183887.7987
93 | 2693918.3214 | 1183861.0529 | 2693952.7806 | 1183869.1068
94 | 2693868.4171 | 1183777.1778 | 2693867.7559 | 1183778.767
95 | 2693865.508 | 1183784.1694 | 2693867.7559 | 1183778.767
96 | 2693865.508 | 1183784.1694 | 2693862.6 | 1183791.1581
97 | 2693918.3214 | 1183861.0529 | 2693923.5153 | 1183846.5553
98 | 2693923.5153 | 1183846.5553 | 2693924.0447 | 1183845.0777
99 | 2693852.2521 | 1183816.0275 | 2693848.9081 | 1183824.0641
100 | 2693930.8214 | 1183826.162 | 2693924.0447 | 1183845.0777
101 | 2693852.2521 | 1183816.0275 | 2693852.6927 | 1183814.9684
102 | 2693930.8214 | 1183826.162 | 2693932.5185 | 1183821.4249
103 | 2693941.1051 | 1183797.4572 | 2693940.6906 | 1183798.6143
104 | 2693944.016 | 1183789.3322 | 2693941.1051 | 1183797.4572
105 | 2693932.5185 | 1183821.4249 | 2693940.6906 | 1183798.6143
106 | 2693711.5308 | 1184187.7948 | 2693699.9751 | 1184192.4398
107 | 2693711.5308 | 1184187.7948 | 2693722.9383 | 1184183.2094
108 | 2693699.9751 | 1184192.4398 | 2693697.6893 | 1184193.3586
109 | 2693740.7731 | 1184174.8949 | 2693723.9216 | 1184182.8141 | 2693722.9383 | 1184183.2094
110 | 2693740.7731 | 1184174.8949 | 2693750.2182 | 1184170.453
111 | 2693740.7731 | 1184174.8949 | 2693746.7236 | 1184179.5687 | 2693756.3221 | 1184184.8222 | 2693766.7115 | 1184187.5837
112 | 2693792.1018 | 1184194.3326 | 2693766.7115 | 1184187.5837
113 | 2693979.4062 | 1183747.629 | 2693964.3062 | 1183742.8652
114 | 2693972.9041 | 1183763.7466 | 2693973.8996 | 1183761.4825
115 | 2693800.7881 | 1183664.0426 | 2693803.1316 | 1183651.1367
116 | 2693800.7881 | 1183664.0426 | 2693798.036 | 1183676.4518
117 | 2693800.7881 | 1183664.0426 | 2693822.6832 | 1183669.5708
118 | 2693798.036 | 1183676.4518 | 2693793.9139 | 1183694.3787
119 | 2693798.036 | 1183676.4518 | 2693783.5461 | 1183673.6841
120 | 2693822.6832 | 1183669.5708 | 2693827.2396 | 1183670.7212
121 | 2693786.7512 | 1183723.9006 | 2693789.2528 | 1183714.6498 | 2693793.9139 | 1183694.3787
122 | 2693778.7611 | 1183672.7701 | 2693783.5461 | 1183673.6841
123 | 2693866.0885 | 1183643.374 | 2693864.5588 | 1183677.1604 | 2693858.0931 | 1183682.4292 | 2693842.0249 | 1183676.8073 | 2693837.6887 | 1183673.3595 | 2693827.2396 | 1183670.7212
124 | 2693784.4193 | 1183732.524 | 2693786.7512 | 1183723.9006
125 | 2693777.0705 | 1183635.4199 | 2693770.9815 | 1183652.7245 | 2693771.3577 | 1183669.1742 | 2693778.7611 | 1183672.7701
126 | 2693778.7611 | 1183672.7701 | 2693764.7759 | 1183680.8898 | 2693759.1738 | 1183687.6868
127 | 2693860.7478 | 1183795.6095 | 2693862.6 | 1183791.1581
128 | 2693860.7478 | 1183795.6095 | 2693859.6918 | 1183798.1474
129 | 2693855.596 | 1183807.9909 | 2693859.6918 | 1183798.1474
130 | 2693855.596 | 1183807.9909 | 2693852.6927 | 1183814.9684
131 | 2694207.3151 | 1183680.5404 | 2694200.0181 | 1183687.1855 | 2694197.9281 | 1183689.7343
132 | 2694197.9281 | 1183689.7343 | 2694142.0694 | 1183627.6857
133 | 2694215.0527 | 1183574.255 | 2694142.0694 | 1183627.6857
134 | 2694181.2004 | 1183531.1015 | 2694190.4948 | 1183537.7741 | 2694194.5471 | 1183542.7631 | 2694203.508 | 1183558.5029 | 2694210.4321 | 1183571.6868 | 2694215.0527 | 1183574.255
135 | 2694225.7069 | 1183580.1767 | 2694215.0527 | 1183574.255
136 | 2694116.8441 | 1183872.0075 | 2694113.2102 | 1183875.4637
137 | 2693742.9424 | 1183685.6538 | 2693758.0902 | 1183689.0015 | 2693759.1738 | 1183687.6868
138 | 2693898.6189 | 1184099.4513 | 2693914.3656 | 1184099.6982
139 | 2693921.2046 | 1184099.8055 | 2693914.3656 | 1184099.6982
140 | 2693784.4193 | 1183732.524 | 2693781.6184 | 1183742.8816 | 2693780.1701 | 1183748.0956 | 2693776.8126 | 1183759.2325
141 | 2694181.2004 | 1183531.1015 | 2694168.716 | 1183529.1819 | 2694163.1595 | 1183526.1371 | 2694138.162 | 1183508.0885 | 2694124.5157 | 1183500.903 | 2694119.3739 | 1183497.698 | 2694113.9282 | 1183488.0841 | 2694112.5607 | 1183480.8358
142 | 2694112.5607 | 1183480.8358 | 2694033.7189 | 1183553.4759
143 | 2693775.8835 | 1183762.3146 | 2693776.8126 | 1183759.2325
144 | 2693639.7839 | 1184203.6615 | 2693634.5437 | 1184202.2961 | 2693631.3892 | 1184201.7891
145 | 2693631.3892 | 1184201.7891 | 2693582.3368 | 1184210.2078
146 | 2693639.7839 | 1184203.6615 | 2693643.4856 | 1184204.6261 | 2693686.7823 | 1184197.7429 | 2693697.6893 | 1184193.3586
147 | 2693914.2057 | 1184193.6332 | 2693913.9989 | 1184210.7186 | 2693908.9611 | 1184223.3144 | 2693895.2881 | 1184240.3221
148 | 2693914.2057 | 1184193.6332 | 2693910.8366 | 1184179.6604 | 2693911.4423 | 1184172.4886
149 | 2693914.2057 | 1184193.6332 | 2693923.546 | 1184216.8055
150 | 2694013.1313 | 1184225.175 | 2693991.9883 | 1184225.6842 | 2693977.8486 | 1184225.0655
151 | 2694013.1313 | 1184225.175 | 2694014.9182 | 1184225.1319
152 | 2693923.546 | 1184216.8055 | 2693929.1313 | 1184220.4175 | 2693935.1525 | 1184222.5244 | 2693941.2836 | 1184223.4655 | 2693977.8486 | 1184225.0655
153 | 2694030.6065 | 1184223.753 | 2694021.614 | 1184224.9707 | 2694014.9182 | 1184225.1319
154 | 2693923.546 | 1184216.8055 | 2693920.8175 | 1184229.5
155 | 2693923.546 | 1184216.8055 | 2693934.9711 | 1184208.2902 | 2693942.5353 | 1184202.0715 | 2693944.3471 | 1184192.1825 | 2693945.8044 | 1184185.3485
156 | 2694072.267 | 1184193.0564 | 2694056.8602 | 1184209.5917 | 2694049.8588 | 1184215.9414 | 2694042.9741 | 1184220.692 | 2694035.4468 | 1184223.0976 | 2694030.6065 | 1184223.753
157 | 2693945.8044 | 1184185.3485 | 2693947.627 | 1184176.8019 | 2693951.8589 | 1184162.537
158 | 2694072.267 | 1184193.0564 | 2694084.0139 | 1184179.143 | 2694089.9829 | 1184173.8778 | 2694097.0382 | 1184169.4524 | 2694103.8806 | 1184167.8811 | 2694110.7792 | 1184168.0785 | 2694117.6229 | 1184171.288 | 2694122.7712 | 1184175.9829 | 2694132.1774 | 1184187.627 | 2694149.4901 | 1184210.6247
159 | 2694072.267 | 1184193.0564 | 2694074.4087 | 1184234.1161
160 | 2693955.3637 | 1184142.0678 | 2693951.8589 | 1184162.537 | 2693951.8589 | 1184162.537
161 | 2693911.9804 | 1184166.1187 | 2693911.4423 | 1184172.4886
162 | 2694149.4901 | 1184210.6247 | 2694144.7779 | 1184227.239
163 | 2694149.4901 | 1184210.6247 | 2694157.1043 | 1184218.7161 | 2694163.7681 | 1184222.6789 | 2694171.316 | 1184224.3097 | 2694178.152 | 1184223.1497 | 2694194.2255 | 1184220.067 | 2694194.3231 | 1184226.4837
164 | 2693911.9804 | 1184166.1187 | 2693915.1812 | 1184128.2244
165 | 2693914.2533 | 1184111.2371 | 2693915.5897 | 1184123.388 | 2693915.1812 | 1184128.2244
166 | 2693921.2046 | 1184099.8055 | 2693914.2533 | 1184111.2371
167 | 2693921.2046 | 1184099.8055 | 2693930.3988 | 1184097.6237
168 | 2694194.3231 | 1184226.4837 | 2694186.1203 | 1184238.3401 | 2694174.0252 | 1184254.558
169 | 2694194.3231 | 1184226.4837 | 2694195.1709 | 1184242.4739 | 2694194.1582 | 1184254.4434 | 2694186.5071 | 1184266.1751 | 2694181.2169 | 1184272.6961
170 | 2694150.9185 | 1184287.0624 | 2694157.2311 | 1184282.5254 | 2694162.3493 | 1184273.0998 | 2694171.2943 | 1184258.2198 | 2694174.0252 | 1184254.558
171 | 2694148.7946 | 1184309.2544 | 2694158.0088 | 1184294.2451 | 2694173.264 | 1184282.4996 | 2694181.2169 | 1184272.6961
172 | 2694181.2169 | 1184272.6961 | 2694290.1296 | 1184280.3136
173 | 2694290.1296 | 1184280.3136 | 2694299.9079 | 1184289.6289 | 2694304.3482 | 1184313.0915 | 2694301.9999 | 1184322.2155
174 | 2694298.5826 | 1184335.4928 | 2694298.5826 | 1184335.4928 | 2694304.6635 | 1184350.2757 | 2694315.1179 | 1184354.9432
175 | 2694298.5826 | 1184335.4928 | 2694301.9999 | 1184322.2155
176 | 2694341.734 | 1184327.1667 | 2694329.5745 | 1184334.7801 | 2694315.1179 | 1184354.9432
177 | 2694341.734 | 1184327.1667 | 2694413.5358 | 1184364.2884
178 | 2694144.0888 | 1184291.9583 | 2694148.4205 | 1184288.8577 | 2694150.9185 | 1184287.0624

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693491.3619 | 1184174.4916
1 | 2693519.069 | 1184154.4626
2 | 2693530.2586 | 1184197.5862
3 | 2693582.5257 | 1184014.3208
4 | 2693622.6798 | 1183937.4465
5 | 2693608.5885 | 1183964.4241
6 | 2693662.6967 | 1183886.6251
7 | 2693594.6785 | 1183991.0546
8 | 2693641.6051 | 1184017.625
9 | 2693642.5745 | 1184015.9834
10 | 2693637.7095 | 1184024.2213
11 | 2693713.3834 | 1183856.5309
12 | 2693732.8378 | 1183865.7854
13 | 2693754.3176 | 1183818.8027
14 | 2693779.5598 | 1184156.6543
15 | 2693771.0648 | 1184160.6493
16 | 2693800.1255 | 1184146.9827
17 | 2693709.7232 | 1183889.8729
18 | 2693781.9191 | 1183866.5537
19 | 2693841.1037 | 1183842.8206
20 | 2693769.6638 | 1183782.9462
21 | 2693841.3756 | 1184127.5837
22 | 2693807.6608 | 1184143.439
23 | 2693845.7783 | 1184222.1373
24 | 2693863.1327 | 1184116.6244
25 | 2693709.1698 | 1183890.8546
26 | 2693756.4435 | 1183967.0979
27 | 2693865.6777 | 1184115.3425
28 | 2693845.5621 | 1183832.1055
29 | 2693884.6467 | 1183853.1018
30 | 2693772.9286 | 1183772.1163
31 | 2693893.0508 | 1184101.5543
32 | 2693894.3085 | 1184101.0793
33 | 2693869.4661 | 1184113.4341
34 | 2693696.4851 | 1183924.0677
35 | 2693701.3508 | 1183913.1524
36 | 2693681.8003 | 1183949.5629
37 | 2693704.099 | 1183903.8634
38 | 2693673.678 | 1183963.3163
39 | 2693670.292 | 1183942.6276
40 | 2693659.1084 | 1183987.9869
41 | 2693657.0823 | 1183934.6671
42 | 2693653.2326 | 1183997.9363
43 | 2693770.6177 | 1184160.8596
44 | 2693755.5757 | 1184167.9335
45 | 2693893.2966 | 1183717.382
46 | 2693893.3608 | 1183717.2278
47 | 2693890.4845 | 1183724.1419
48 | 2693894.3725 | 1183714.7958
49 | 2693888.0172 | 1183730.0726
50 | 2694015.6372 | 1184037.6577
51 | 2694067.4274 | 1183898.9154
52 | 2693963.0523 | 1184089.875
53 | 2693900.1874 | 1183735.1076
54 | 2693883.5995 | 1183740.6897
55 | 2693913.3242 | 1183740.5424
56 | 2693880.5382 | 1183748.0471
57 | 2693877.4768 | 1183755.4045
58 | 2693876.804 | 1183757.0215
59 | 2693874.4148 | 1183762.7635
60 | 2693872.0908 | 1183768.3488
61 | 2693834.8041 | 1183475.1052
62 | 2693832.2184 | 1183489.8239
63 | 2693818.5783 | 1183487.2495
64 | 2693816.0751 | 1183579.8557
65 | 2693901.0299 | 1183501.5694
66 | 2693806.2656 | 1183484.9257
67 | 2693811.4093 | 1183605.5508
68 | 2693915.9142 | 1183508.7741
69 | 2693984.9033 | 1183569.3223
70 | 2693788.2013 | 1183478.0163
71 | 2693801.0804 | 1183509.8381
72 | 2693809.5305 | 1183465.2915
73 | 2693807.7889 | 1183625.4888
74 | 2694024.1222 | 1183828.8943
75 | 2694009.023 | 1183813.7993
76 | 2694003.0645 | 1183805.9798
77 | 2694091.4018 | 1183906.1742
78 | 2694000.665 | 1183880.8352
79 | 2694003.5618 | 1183761.6483
80 | 2694096.7038 | 1183893.3874
81 | 2693977.2583 | 1183874.8277
82 | 2693979.9193 | 1183747.7909
83 | 2694014.4477 | 1183746.2293
84 | 2694100.2415 | 1183887.7987
85 | 2693952.7806 | 1183869.1068
86 | 2693868.4171 | 1183777.1778
87 | 2693867.7559 | 1183778.7669
88 | 2693865.508 | 1183784.1694
89 | 2693918.3214 | 1183861.0529
90 | 2693923.5153 | 1183846.5553
91 | 2693848.9081 | 1183824.0641
92 | 2693924.0447 | 1183845.0777
93 | 2693852.2521 | 1183816.0275
94 | 2693930.8214 | 1183826.162
95 | 2693941.1051 | 1183797.4572
96 | 2693940.6906 | 1183798.6143
97 | 2693944.016 | 1183789.3322
98 | 2693932.5185 | 1183821.4249
99 | 2693711.5308 | 1184187.7948
100 | 2693699.9751 | 1184192.4398
101 | 2693722.9383 | 1184183.2094
102 | 2693740.7731 | 1184174.8949
103 | 2693750.2182 | 1184170.453
104 | 2693766.7115 | 1184187.5837
105 | 2693979.4062 | 1183747.629
106 | 2693973.8996 | 1183761.4825
107 | 2693964.3062 | 1183742.8652
108 | 2693972.9041 | 1183763.7466
109 | 2693803.1316 | 1183651.1367
110 | 2693800.7881 | 1183664.0426
111 | 2693798.036 | 1183676.4518
112 | 2693822.6832 | 1183669.5708
113 | 2693793.9139 | 1183694.3787
114 | 2693783.5461 | 1183673.6841
115 | 2693827.2396 | 1183670.7212
116 | 2693786.7512 | 1183723.9006
117 | 2693778.7611 | 1183672.7701
118 | 2693866.0885 | 1183643.374
119 | 2693860.7478 | 1183795.6095
120 | 2693862.6 | 1183791.1581
121 | 2693859.6918 | 1183798.1474
122 | 2693855.596 | 1183807.9909
123 | 2693852.6927 | 1183814.9684
124 | 2694197.9281 | 1183689.7343
125 | 2694207.3151 | 1183680.5404
126 | 2694142.0694 | 1183627.6857
127 | 2694215.0527 | 1183574.255
128 | 2694225.7069 | 1183580.1767
129 | 2694116.8441 | 1183872.0075
130 | 2694113.2102 | 1183875.4637
131 | 2693742.9424 | 1183685.6538
132 | 2693759.1738 | 1183687.6868
133 | 2693898.6189 | 1184099.4513
134 | 2693914.3655 | 1184099.6982
135 | 2693777.0705 | 1183635.4199
136 | 2693784.4193 | 1183732.524
137 | 2694181.2004 | 1183531.1015
138 | 2694112.5607 | 1183480.8358
139 | 2694033.7189 | 1183553.4759
140 | 2693775.8835 | 1183762.3146
141 | 2693776.8126 | 1183759.2325
142 | 2693631.3892 | 1184201.7891
143 | 2693639.7839 | 1184203.6615
144 | 2693582.3368 | 1184210.2078
145 | 2693697.6893 | 1184193.3586
146 | 2693895.2881 | 1184240.3221
147 | 2693914.2057 | 1184193.6332
148 | 2693792.1018 | 1184194.3326
149 | 2694013.1313 | 1184225.175
150 | 2693977.8486 | 1184225.0655
151 | 2694014.9182 | 1184225.1319
152 | 2693923.546 | 1184216.8055
153 | 2694030.6065 | 1184223.753
154 | 2693920.8175 | 1184229.5
155 | 2693945.8044 | 1184185.3485
156 | 2694072.267 | 1184193.0564
157 | 2693951.8589 | 1184162.537
158 | 2693911.4423 | 1184172.4886
159 | 2694149.4901 | 1184210.6247
160 | 2694074.4087 | 1184234.1161
161 | 2693911.9804 | 1184166.1187
162 | 2693915.1812 | 1184128.2244
163 | 2693914.2533 | 1184111.2371
164 | 2693921.2046 | 1184099.8055
165 | 2693930.3988 | 1184097.6237
166 | 2694144.7779 | 1184227.239
167 | 2694194.3231 | 1184226.4837
168 | 2694174.0252 | 1184254.558
169 | 2694181.2169 | 1184272.6961
170 | 2694148.7946 | 1184309.2544
171 | 2694290.1296 | 1184280.3136
172 | 2694298.5826 | 1184335.4928
173 | 2694315.1179 | 1184354.9432
174 | 2694301.9999 | 1184322.2155
175 | 2694341.734 | 1184327.1667
176 | 2694413.5358 | 1184364.2884
177 | 2694150.9185 | 1184287.0624
178 | 2694144.0888 | 1184291.9583
179 | 2693955.3637 | 1184142.0678
180 | 2693841.1037 | 1183842.8206

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98858 | -0.21921 | 0.0010934 | 0.00027402
1 | 0.98861 | -0.21848 | 0 | 0
2 | 0.98851 | -0.2205 | 0.0021038 | 0.00052727
3 | 0.98906 | -0.20969 | 0.0017149 | 0.0004298
4 | 0.98961 | -0.19919 | 0.0026157 | 0.00065555
5 | 0.98937 | -0.20367 | 0.0013164 | 0.00032991
6 | 0.99026 | -0.18651 | 0.0022599 | 0.00056638
7 | 0.98918 | -0.20739 | 0.0020361 | 0.00051029
8 | 0.98712 | -0.24737 | 0.0019255 | 0.00048258
9 | 0.98713 | -0.24725 | 0.0014202 | 0.00035595
10 | 0.98711 | -0.24761 | 0.0016992 | 0.00042586
11 | 0.99097 | -0.1727 | 0 | 0
12 | 0.99029 | -0.18584 | 0 | 0
13 | 0.99325 | -0.12862 | 0 | 0
14 | 0.97384 | -0.50502 | 0.0016659 | 0.00041751
15 | 0.97367 | -0.50844 | 0.0010521 | 0.00026368
16 | 0.9743 | -0.49604 | 0.002044 | 0.00051228
17 | 0.98906 | -0.20975 | 0.0028557 | 0.00071572
18 | 0.99022 | -0.18715 | 0 | 0
19 | 0.99746 | -0.048289 | 0 | 0
20 | 0.99205 | -0.15159 | 0.0023179 | 0.00058091
21 | 0.97533 | -0.47568 | 0 | 0
22 | 0.97448 | -0.49245 | 0.00098961 | 0.00024802
23 | 0.97493 | -0.48347 | 0.004432 | 0.0011108
24 | 0.97599 | -0.46276 | 0.00040619 | 0.0001018
25 | 0.98903 | -0.21029 | 0.0020671 | 0.00051805
26 | 0.9901 | -0.1896 | 0.0011879 | 0.00029771
27 | 0.97606 | -0.46123 | 0.00091871 | 0.00023025
28 | 0.99846 | -0.029198 | 0.004106 | 0.0010291
29 | 0.99556 | -0.084511 | 0.017168 | 0.0043026
30 | 0.99172 | -0.15806 | 0.0019621 | 0.00049175
31 | 0.97694 | -0.44404 | 0.0005539 | 0.00013882
32 | 0.97698 | -0.44327 | 0.00050957 | 0.00012771
33 | 0.97618 | -0.45888 | 0.00044501 | 0.00011153
34 | 0.98825 | -0.22537 | 0.0015422 | 0.0003865
35 | 0.9885 | -0.22064 | 0.0014897 | 0.00037336
36 | 0.9877 | -0.23619 | 0.0051356 | 0.0012871
37 | 0.98871 | -0.21656 | 0.0014133 | 0.0003542
38 | 0.98754 | -0.23931 | 0.0020033 | 0.00050207
39 | 0.98764 | -0.23726 | 0.0018847 | 0.00047234
40 | 0.9873 | -0.2439 | 0.0019075 | 0.00047806
41 | 0.98761 | -0.23798 | 0.002603 | 0.00065237
42 | 0.98723 | -0.24536 | 0.0020021 | 0.00050178
43 | 0.97366 | -0.50861 | 0.002351 | 0.00058922
44 | 0.9734 | -0.51363 | 0.001678 | 0.00042056
45 | 0.99462 | -0.10348 | 0.0037355 | 0.0009362
46 | 0.99462 | -0.1035 | 0.0038534 | 0.00096574
47 | 0.9947 | -0.10201 | 0.0037372 | 0.00093664
48 | 0.99461 | -0.10367 | 0.0037355 | 0.0009362
49 | 0.99478 | -0.10031 | 0.0037355 | 0.0009362
50 | 0.98314 | -0.32303 | 0 | 0
51 | 0.98949 | -0.20066 | 0 | 0
52 | 0.97961 | -0.39174 | 0.00035568 | 8.9141e-05
53 | 0.99461 | -0.10368 | 0.0076354 | 0.0019136
54 | 0.99513 | -0.093569 | 0.0040803 | 0.0010226
55 | 0.99452 | -0.1054 | 0.0068652 | 0.0017206
56 | 0.99541 | -0.088328 | 0.004077 | 0.0010218
57 | 0.99571 | -0.082518 | 0.0040803 | 0.0010226
58 | 0.99578 | -0.081116 | 0.0055147 | 0.0013821
59 | 0.99607 | -0.075537 | 0.0040803 | 0.0010226
60 | 0.99637 | -0.069679 | 0.0033147 | 0.00083074
61 | 0.97911 | -0.40258 | 0.0015759 | 0.00039496
62 | 0.97913 | -0.40215 | 0 | 0
63 | 0.97893 | -0.4061 | 0.0021417 | 0.00053676
64 | 0.98221 | -0.342 | 0.00287 | 0.0007193
65 | 0.9779 | -0.42636 | 0.001854 | 0.00046466
66 | 0.97877 | -0.40918 | 0 | 0
67 | 0.98316 | -0.32355 | 0.0026385 | 0.00066126
68 | 0.97763 | -0.43155 | 0.0024769 | 0.00062077
69 | 0.97637 | -0.45635 | 0.002898 | 0.00072632
70 | 0.9787 | -0.41051 | 0.0037234 | 0.00093318
71 | 0.97863 | -0.41198 | 0.0060553 | 0.0015176
72 | 0.9787 | -0.41053 | 0.0037253 | 0.00093364
73 | 0.98394 | -0.30829 | 0.0020092 | 0.00050355
74 | 0.98792 | -0.23118 | 0.0020526 | 0.00051443
75 | 0.98757 | -0.23806 | 0.001121 | 0.00028095
76 | 0.98741 | -0.24102 | 0.0041875 | 0.0010495
77 | 0.98922 | -0.20599 | 0 | 0
78 | 0.99199 | -0.15267 | 0.0038482 | 0.00096444
79 | 0.98689 | -0.25121 | 0 | 0
80 | 0.98907 | -0.20895 | 0.0019253 | 0.00048254
81 | 0.9926 | -0.14098 | 0.0053293 | 0.0013357
82 | 0.98666 | -0.25563 | 0 | 0
83 | 0.98683 | -0.25244 | 0.003639 | 0.00091201
84 | 0.989 | -0.21016 | 0.0064079 | 0.001606
85 | 0.99328 | -0.12804 | 0.003549 | 0.00088946
86 | 0.99688 | -0.059871 | 0.003999 | 0.0010022
87 | 0.99698 | -0.057986 | 0.0069746 | 0.001748
88 | 0.99735 | -0.050866 | 0.0039993 | 0.0010023
89 | 0.99427 | -0.10913 | 0 | 0
90 | 0.99384 | -0.11736 | 0.0030851 | 0.00077319
91 | 0.99923 | -0.014687 | 0.004106 | 0.0010291
92 | 0.99381 | -0.11812 | 0.0059065 | 0.0014803
93 | 1 | 0 | -0.39493 | -0.10011
94 | 0.99341 | -0.12568 | 0.0033293 | 0.00083441
95 | 0.99303 | -0.13316 | 0.0027004 | 0.00067679
96 | 0.99304 | -0.13295 | 0.003598 | 0.00090174
97 | 0.99297 | -0.13422 | 0.0069441 | 0.0017404
98 | 0.99333 | -0.12728 | 0.004759 | 0.0011927
99 | 0.97293 | -0.5231 | 0.0035989 | 0.00090198
100 | 0.97288 | -0.52393 | 0.00062343 | 0.00015625
101 | 0.97301 | -0.52145 | 0.0031966 | 0.00080115
102 | 0.9732 | -0.51766 | 0 | 0
103 | 0.97332 | -0.51524 | 0.0021298 | 0.00053377
104 | 0.97314 | -0.51883 | 0.0010661 | 0.0002672
105 | 0.98666 | -0.25566 | 0.0019911 | 0.00049902
106 | 0.98658 | -0.25724 | 0.002504 | 0.00062756
107 | 0.98665 | -0.25594 | 0.0010092 | 0.00025293
108 | 0.98657 | -0.25739 | 0.0035141 | 0.00088073
109 | 0.985 | -0.28776 | 0.0016185 | 0.00040563
110 | 0.98555 | -0.27706 | 0 | 0
111 | 0.98616 | -0.26518 | 0 | 0
112 | 0.98541 | -0.27976 | 0.0015193 | 0.00038076
113 | 0.98737 | -0.24192 | 0.0033232 | 0.00083287
114 | 0.98591 | -0.27009 | 0.0019723 | 0.00049432
115 | 0.98539 | -0.2802 | 0.0020601 | 0.0005163
116 | 0.98944 | -0.20181 | 0.013981 | 0.0035039
117 | 0.98584 | -0.27154 | 0 | 0
118 | 0.98518 | -0.28439 | 0.0030894 | 0.00077428
119 | 0.9982 | -0.034601 | 0.0067149 | 0.0016829
120 | 0.99786 | -0.041133 | 0.003996 | 0.0010015
121 | 0.99841 | -0.030557 | 0.0039977 | 0.0010019
122 | 0.99926 | -0.014142 | 0.004106 | 0.0010291
123 | 0.9999 | -0.0019818 | 0.0068741 | 0.0017228
124 | 0.97332 | -0.51651 | 0.0012389 | 0.00031049
125 | 0.9733 | -0.51684 | 0.001348 | 0.00033783
126 | 0.97352 | -0.51253 | 0.0010013 | 0.00025095
127 | 0.97382 | -0.50656 | 0.0022958 | 0.00057537
128 | 0.97379 | -0.5071 | 0.0024302 | 0.00060907
129 | 0.98894 | -0.21148 | 0.0016611 | 0.0004163
130 | 0.98894 | -0.21133 | 0.0019945 | 0.00049988
131 | 0.98541 | -0.27991 | 0.0087572 | 0.0021948
132 | 0.98555 | -0.27721 | 0.0038779 | 0.00097189
133 | 0.97711 | -0.4406 | 0 | 0
134 | 0.97758 | -0.43146 | 0.00037218 | 9.3277e-05
135 | 0.98568 | -0.2746 | 0.0039573 | 0.0009918
136 | 0.99017 | -0.18783 | 0.0023517 | 0.00058939
137 | 0.97426 | -0.49798 | 0 | 0
138 | 0.97495 | -0.4843 | 0 | 0
139 | 0.97578 | -0.46794 | 0.0034897 | 0.0008746
140 | 0.99142 | -0.16381 | 0.0030078 | 0.00075381
141 | 0.99133 | -0.16556 | 0.0016716 | 0.00041895
142 | 0.97273 | -0.52691 | 0.00065676 | 0.0001646
143 | 0.97274 | -0.52671 | 0.0011398 | 0.00028566
144 | 0.9727 | -0.52748 | 0.00061277 | 0.00015357
145 | 0.97288 | -0.52407 | 0.00062367 | 0.00015631
146 | 0.97662 | -0.45036 | 0.00095669 | 0.00023977
147 | 0.97667 | -0.44944 | 0 | 0
148 | 0.97311 | -0.51936 | 0.0010948 | 0.00027439
149 | 0.97577 | -0.46712 | 0.00051157 | 0.00012821
150 | 0.97601 | -0.46244 | 0.00072525 | 0.00018176
151 | 0.97576 | -0.46734 | 0.0005216 | 0.00013073
152 | 0.97642 | -0.45431 | 0 | 0
153 | 0.97567 | -0.46913 | 0.00064761 | 0.00016231
154 | 0.97642 | -0.4544 | 0.00035397 | 8.8714e-05
155 | 0.97633 | -0.45608 | 0.00051288 | 0.00012854
156 | 0.9754 | -0.47454 | 0 | 0
157 | 0.97629 | -0.45688 | 0.00093724 | 0.00023489
158 | 0.9769 | -0.44485 | 0.00059564 | 0.00014928
159 | 0.97488 | -0.48485 | 0 | 0
160 | 0.97539 | -0.47474 | 0.0002668 | 6.6866e-05
161 | 0.97697 | -0.44342 | 0.00042084 | 0.00010547
162 | 0.97742 | -0.43464 | 0.00030058 | 7.5332e-05
163 | 0.97763 | -0.43061 | 0 | 0
164 | 0.97779 | -0.42745 | 0 | 0
165 | 0.97818 | -0.41967 | 0.0006249 | 0.00015662
166 | 0.97487 | -0.48501 | 0.00052151 | 0.0001307
167 | 0.97463 | -0.48976 | 0 | 0
168 | 0.97458 | -0.49067 | 0.00057813 | 0.00014489
169 | 0.97447 | -0.49284 | 0.00030808 | 7.7212e-05
170 | 0.97444 | -0.49357 | 0.00080557 | 0.0002019
171 | 0.97425 | -0.49727 | 0 | 0
172 | 0.97413 | -0.49962 | 0.00047762 | 0.0001197
173 | 0.9741 | -0.50028 | 0.00045266 | 0.00011345
174 | 0.97416 | -0.49917 | 0.00041135 | 0.0001031
175 | 0.97407 | -0.5009 | 0.00035441 | 8.8823e-05
176 | 0.97403 | -0.50165 | 0.000505 | 0.00012657
177 | 0.97455 | -0.4913 | 0.00041486 | 0.00010397
178 | 0.97455 | -0.49136 | 0.00043176 | 0.00010821
179 | 0.97627 | -0.45723 | 0.0009076 | 0.00022747
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010934 | -0.00027402 | 0.0010934 | 0.00027357 | 3.8118e-08 | -4.5685e-07 | 0.0016457 | 0.0016456 | 0.0016457 | 0.98858 | -0.21921 | 0.98861 | -0.21848 | 0.45213
1 | 0.002104 | 0.00052671 | -0.0021038 | -0.00052727 | 2.0254e-07 | -5.6085e-07 | 0.0031667 | 0.0031669 | 0.0031669 | 0.98861 | -0.21848 | 0.98851 | -0.2205 | 0.87004
2 | -0.0031974 | -0.00080028 | 0.0031988 | 0.00079916 | 1.3358e-06 | -1.1186e-06 | 0.0048123 | 0.0048116 | 0.0048123 | 0.98861 | -0.21848 | 0.98906 | -0.20969 | 1.3221
3 | -0.0049137 | -0.001229 | 0.0049142 | 0.001229 | 5.3779e-07 | 7.2691e-09 | 0.0073916 | 0.0073915 | 0.0073916 | 0.98906 | -0.20969 | 0.98918 | -0.20739 | 2.0307
4 | 0.0082697 | 0.0020703 | -0.0082679 | -0.0020696 | 1.7646e-06 | 7.3837e-07 | 0.012434 | 0.012434 | 0.012434 | 0.98961 | -0.19919 | 0.98937 | -0.20367 | 3.4159
5 | -0.010885 | -0.0027259 | 0.010892 | 0.0027292 | 6.5716e-06 | 3.3648e-06 | 0.016367 | 0.016367 | 0.016367 | 0.98961 | -0.19919 | 0.99026 | -0.18651 | 4.4964
6 | 0.0069516 | 0.0017397 | -0.0069503 | -0.0017393 | 1.2314e-06 | 4.0232e-07 | 0.010454 | 0.010454 | 0.010454 | 0.98937 | -0.20367 | 0.98918 | -0.20739 | 2.8721
7 | -0.013152 | -0.0032956 | 0.01316 | 0.0033004 | 8.6567e-06 | 4.7793e-06 | 0.019762 | 0.019762 | 0.019762 | 0.99026 | -0.18651 | 0.99097 | -0.1727 | 5.4292
8 | -0.0036247 | -0.00090834 | 0.0036247 | 0.00090833 | 2.1343e-08 | -1.0711e-08 | 0.0054639 | 0.0054639 | 0.0054639 | 0.98712 | -0.24737 | 0.98713 | -0.24725 | 1.5011
9 | 0.0016992 | 0.00042577 | -0.0016992 | -0.00042586 | 1.8848e-08 | -8.5868e-08 | 0.0025614 | 0.0025614 | 0.0025614 | 0.98712 | -0.24737 | 0.98711 | -0.24761 | 0.70369
10 | -0.005045 | -0.0012643 | 0.0050454 | 0.0012643 | 4.5455e-07 | 2.2947e-08 | 0.0076048 | 0.0076047 | 0.0076048 | 0.98713 | -0.24725 | 0.98723 | -0.24536 | 2.0892
11 | 0.031224 | 0.007854 | -0.031205 | -0.0078418 | 1.958e-05 | 1.2226e-05 | 0.046896 | 0.046896 | 0.046896 | 0.99097 | -0.1727 | 0.99029 | -0.18584 | 12.8835
12 | -0.044385 | -0.011154 | 0.044478 | 0.011214 | 9.3626e-05 | 5.9195e-05 | 0.066658 | 0.066658 | 0.066658 | 0.99097 | -0.1727 | 0.99325 | -0.12862 | 18.3126
13 | 0.030017 | 0.0075462 | -0.029982 | -0.0075249 | 3.4229e-05 | 2.133e-05 | 0.045111 | 0.045112 | 0.045112 | 0.99029 | -0.18584 | 0.98906 | -0.20975 | 12.3933
14 | 0.0011881 | 0.00029556 | -0.001188 | -0.00029631 | 7.4106e-08 | -7.5085e-07 | 0.0017844 | 0.0017847 | 0.0017847 | 0.99029 | -0.18584 | 0.99022 | -0.18715 | 0.49031
15 | -0.14462 | -0.036647 | 0.14518 | 0.037002 | 0.00056048 | 0.00035499 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.99325 | -0.12862 | 0.99746 | -0.048289 | 19.8541
16 | 0.10015 | 0.025433 | -0.10004 | -0.025364 | 0.00011058 | 6.9249e-05 | 0.15015 | 0.15015 | 0.15015 | 0.99325 | -0.12862 | 0.99205 | -0.15159 | 13.75
17 | 0.019837 | 0.0049734 | -0.019834 | -0.0049714 | 3.2343e-06 | 1.9532e-06 | 0.030311 | 0.030311 | 0.030311 | 0.97384 | -0.50502 | 0.97367 | -0.50844 | 8.3272
18 | -0.021503 | -0.0053909 | 0.021512 | 0.0053965 | 9.2003e-06 | 5.6053e-06 | 0.032857 | 0.032856 | 0.032857 | 0.97384 | -0.50502 | 0.9743 | -0.49604 | 9.0265
19 | 0.018782 | 0.0047077 | -0.018781 | -0.0047077 | 1.5267e-07 | 9.1561e-08 | 0.028703 | 0.028703 | 0.028703 | 0.97367 | -0.50844 | 0.97366 | -0.50861 | 7.8855
20 | -0.023556 | -0.0059088 | 0.02356 | 0.0059113 | 4.042e-06 | 2.4832e-06 | 0.035978 | 0.035978 | 0.035978 | 0.9743 | -0.49604 | 0.97448 | -0.49245 | 9.8841
21 | 0.027127 | 0.0068092 | -0.027126 | -0.0068088 | 7.0395e-07 | 4.3607e-07 | 0.040815 | 0.040815 | 0.040815 | 0.98906 | -0.20975 | 0.98903 | -0.21029 | 11.2129
22 | 0.001188 | 0.00029631 | -0.0011879 | -0.00029771 | 1.3843e-07 | -1.4016e-06 | 0.0017847 | 0.0017853 | 0.0017853 | 0.99022 | -0.18715 | 0.9901 | -0.1896 | 0.49045
23 | -0.28495 | -0.072572 | 0.28522 | 0.07274 | 0.00026266 | 0.00016765 | 0.42551 | 0.42551 | 0.42551 | 0.99746 | -0.048289 | 0.99846 | -0.029198 | 38.9659
24 | 0.13977 | 0.035571 | -0.13953 | -0.035416 | 0.00024359 | 0.00015415 | 0.2087 | 0.2087 | 0.2087 | 0.99746 | -0.048289 | 0.99556 | -0.084511 | 19.1119
25 | 0.097717 | 0.024783 | -0.097687 | -0.024764 | 3.0418e-05 | 1.9029e-05 | 0.14667 | 0.14667 | 0.14667 | 0.99205 | -0.15159 | 0.99172 | -0.15806 | 13.4317
26 | 0.024569 | 0.0061714 | -0.02455 | -0.0061593 | 1.9636e-05 | 1.2102e-05 | 0.037489 | 0.037489 | 0.037489 | 0.97533 | -0.47568 | 0.97448 | -0.49245 | 10.2993
27 | 0.0044336 | 0.0011106 | -0.004432 | -0.0011108 | 1.6435e-06 | -1.431e-07 | 0.006764 | 0.0067644 | 0.0067644 | 0.97533 | -0.47568 | 0.97493 | -0.48347 | 1.8583
28 | -0.029003 | -0.007282 | 0.029021 | 0.0072931 | 1.789e-05 | 1.1146e-05 | 0.044253 | 0.044253 | 0.044253 | 0.97533 | -0.47568 | 0.97599 | -0.46276 | 12.1575
29 | -0.029427 | -0.0073949 | 0.029429 | 0.0073963 | 2.1516e-06 | 1.3414e-06 | 0.044872 | 0.044872 | 0.044872 | 0.97599 | -0.46276 | 0.97606 | -0.46123 | 12.3276
30 | 0.025059 | 0.0062907 | -0.025051 | -0.0062861 | 7.4882e-06 | 4.6123e-06 | 0.037705 | 0.037705 | 0.037705 | 0.98903 | -0.21029 | 0.98871 | -0.21656 | 10.3586
31 | -0.030348 | -0.0076265 | 0.030351 | 0.0076287 | 3.4061e-06 | 2.1268e-06 | 0.046273 | 0.046273 | 0.046273 | 0.97606 | -0.46123 | 0.97618 | -0.45888 | 12.7123
32 | -0.28932 | -0.073769 | 0.28953 | 0.073898 | 0.00020283 | 0.00012947 | 0.43163 | 0.43163 | 0.43163 | 0.99846 | -0.029198 | 0.99923 | -0.014687 | 39.5263
33 | 0.12236 | 0.031114 | -0.12221 | -0.031022 | 0.00014491 | 9.1395e-05 | 0.18304 | 0.18304 | 0.18304 | 0.99556 | -0.084511 | 0.99427 | -0.10913 | 16.7622
34 | 0.095725 | 0.024272 | -0.095698 | -0.024256 | 2.6436e-05 | 1.6523e-05 | 0.14373 | 0.14373 | 0.14373 | 0.99172 | -0.15806 | 0.99142 | -0.16381 | 13.1621
35 | -0.031372 | -0.0078927 | 0.031373 | 0.0078934 | 1.1517e-06 | 7.2024e-07 | 0.047795 | 0.047795 | 0.047795 | 0.97694 | -0.44404 | 0.97698 | -0.44327 | 13.1304
36 | 0.030818 | 0.0077538 | -0.030796 | -0.0077402 | 2.183e-05 | 1.3641e-05 | 0.046951 | 0.046951 | 0.046951 | 0.97694 | -0.44404 | 0.97618 | -0.45888 | 12.8987
37 | -0.031883 | -0.0080211 | 0.031887 | 0.0080236 | 4.0762e-06 | 2.5511e-06 | 0.048571 | 0.048571 | 0.048571 | 0.97698 | -0.44327 | 0.97711 | -0.4406 | 13.3436
38 | -0.022139 | -0.0055527 | 0.022144 | 0.0055557 | 4.9891e-06 | 3.0396e-06 | 0.033336 | 0.033336 | 0.033336 | 0.98825 | -0.22537 | 0.9885 | -0.22064 | 9.1582
39 | 0.020597 | 0.0051662 | -0.020586 | -0.0051598 | 1.0618e-05 | 6.4186e-06 | 0.031014 | 0.031014 | 0.031014 | 0.98825 | -0.22537 | 0.9877 | -0.23619 | 8.5203
40 | -0.023633 | -0.0059291 | 0.023638 | 0.0059319 | 4.5982e-06 | 2.8187e-06 | 0.035578 | 0.035578 | 0.035578 | 0.9885 | -0.22064 | 0.98871 | -0.21656 | 9.7743
41 | 0.010962 | 0.0027481 | -0.010961 | -0.0027473 | 1.6338e-06 | 8.4124e-07 | 0.016516 | 0.016516 | 0.016516 | 0.9877 | -0.23619 | 0.98754 | -0.23931 | 4.5373
42 | 0.004488 | 0.0011245 | -0.0044877 | -0.0011246 | 2.3034e-07 | -2.4537e-08 | 0.0067613 | 0.0067613 | 0.0067613 | 0.9877 | -0.23619 | 0.98764 | -0.23726 | 1.8575
43 | 0.0089575 | 0.0022452 | -0.0089555 | -0.0022443 | 1.9574e-06 | 8.8621e-07 | 0.013497 | 0.013497 | 0.013497 | 0.98754 | -0.23931 | 0.9873 | -0.2439 | 3.708
44 | 0.0026031 | 0.00065223 | -0.002603 | -0.00065237 | 8.8958e-08 | -1.4043e-07 | 0.0039218 | 0.0039219 | 0.0039219 | 0.98764 | -0.23726 | 0.98761 | -0.23798 | 1.0774
45 | 0.007048 | 0.0017663 | -0.0070476 | -0.0017661 | 4.8893e-07 | 1.6516e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.9873 | -0.2439 | 0.98723 | -0.24536 | 2.9183
46 | 0.01643 | 0.0041184 | -0.016426 | -0.0041161 | 3.9303e-06 | 2.3087e-06 | 0.02511 | 0.02511 | 0.02511 | 0.97366 | -0.50861 | 0.9734 | -0.51363 | 6.8985
47 | 0.014748 | 0.0036956 | -0.014747 | -0.0036949 | 1.1285e-06 | 6.4862e-07 | 0.022545 | 0.022545 | 0.022545 | 0.9734 | -0.51363 | 0.97332 | -0.51524 | 6.1937
48 | 0.0075889 | 0.0019019 | -0.0075889 | -0.0019019 | 8.0711e-09 | 2.9978e-09 | 0.011353 | 0.011353 | 0.011353 | 0.99462 | -0.10348 | 0.99462 | -0.1035 | 3.1191
49 | -0.011324 | -0.0028381 | 0.011325 | 0.0028385 | 7.8806e-07 | 4.0933e-07 | 0.016942 | 0.016942 | 0.016942 | 0.99462 | -0.10348 | 0.9947 | -0.10201 | 4.6544
50 | 0.0037355 | 0.00093619 | -0.0037355 | -0.0009362 | 3.0851e-08 | -1.4442e-08 | 0.0055886 | 0.0055886 | 0.0055886 | 0.99462 | -0.1035 | 0.99461 | -0.10367 | 1.5353
51 | -0.015062 | -0.0037752 | 0.015064 | 0.0037759 | 1.223e-06 | 6.9933e-07 | 0.022533 | 0.022533 | 0.022533 | 0.9947 | -0.10201 | 0.99478 | -0.10031 | 6.1903
52 | 0.014504 | 0.0036357 | -0.014501 | -0.0036344 | 2.3246e-06 | 1.3168e-06 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.99478 | -0.10031 | 0.99461 | -0.10368 | 5.9601
53 | -0.033303 | -0.0083478 | 0.033313 | 0.0083545 | 1.0701e-05 | 6.6994e-06 | 0.049815 | 0.049815 | 0.049815 | 0.99478 | -0.10031 | 0.99513 | -0.093569 | 13.6855
54 | -0.046437 | -0.011763 | 0.046712 | 0.011936 | 0.00027468 | 0.00017391 | 0.070329 | 0.070328 | 0.070329 | 0.98314 | -0.32303 | 0.98949 | -0.20066 | 19.3212
55 | 0.046437 | 0.011763 | -0.046285 | -0.011666 | 0.0001527 | 9.6688e-05 | 0.070329 | 0.070329 | 0.070329 | 0.98314 | -0.32303 | 0.97961 | -0.39174 | 19.3213
56 | 0.011994 | 0.0030073 | -0.011991 | -0.0030057 | 3.0481e-06 | 1.63e-06 | 0.018038 | 0.018038 | 0.018038 | 0.98949 | -0.20066 | 0.98922 | -0.20599 | 4.9555
57 | -0.078771 | -0.019987 | 0.078953 | 0.020102 | 0.00018225 | 0.00011486 | 0.11854 | 0.11854 | 0.11854 | 0.98949 | -0.20066 | 0.99199 | -0.15267 | 16.2836
58 | 0.020065 | 0.0050436 | -0.020036 | -0.005026 | 2.9191e-05 | 1.7586e-05 | 0.030179 | 0.030179 | 0.030179 | 0.98949 | -0.20066 | 0.98792 | -0.23118 | 8.291
59 | 0.045929 | 0.011577 | -0.045868 | -0.011538 | 6.1296e-05 | 3.8808e-05 | 0.069789 | 0.069789 | 0.069789 | 0.97961 | -0.39174 | 0.97818 | -0.41967 | 19.1729
60 | 0.0068658 | 0.0017208 | -0.0068652 | -0.0017206 | 5.625e-07 | 1.7551e-07 | 0.010272 | 0.010272 | 0.010272 | 0.99461 | -0.10368 | 0.99452 | -0.1054 | 2.8219
61 | -0.037394 | -0.0093771 | 0.037403 | 0.009383 | 9.3434e-06 | 5.8762e-06 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.99513 | -0.093569 | 0.99541 | -0.088328 | 15.3616
62 | -0.04148 | -0.010405 | 0.041491 | 0.010412 | 1.1491e-05 | 7.2507e-06 | 0.062011 | 0.062011 | 0.062011 | 0.99541 | -0.088328 | 0.99571 | -0.082518 | 17.036
63 | -0.045572 | -0.011435 | 0.045575 | 0.011437 | 3.0466e-06 | 1.9271e-06 | 0.068109 | 0.068109 | 0.068109 | 0.99571 | -0.082518 | 0.99578 | -0.081116 | 18.7111
64 | -0.051089 | -0.012819 | 0.051103 | 0.012827 | 1.3595e-05 | 8.6199e-06 | 0.076349 | 0.076349 | 0.076349 | 0.99578 | -0.081116 | 0.99607 | -0.075537 | 20.9751
65 | -0.055183 | -0.01385 | 0.055199 | 0.01386 | 1.542e-05 | 9.7899e-06 | 0.082445 | 0.082445 | 0.082445 | 0.99607 | -0.075537 | 0.99637 | -0.069679 | 22.6497
66 | -0.058513 | -0.01469 | 0.058541 | 0.014708 | 2.739e-05 | 1.7405e-05 | 0.087395 | 0.087395 | 0.087395 | 0.99637 | -0.069679 | 0.99688 | -0.059871 | 24.0096
67 | -0.0015759 | -0.00039496 | 0.0015759 | 0.00039479 | 3.2144e-08 | -1.6738e-07 | 0.002395 | 0.002395 | 0.002395 | 0.97911 | -0.40258 | 0.97913 | -0.40215 | 0.65797
68 | 0.015652 | 0.003924 | -0.015649 | -0.0039223 | 2.9453e-06 | 1.7105e-06 | 0.023787 | 0.023787 | 0.023787 | 0.97913 | -0.40215 | 0.97893 | -0.4061 | 6.5349
69 | -0.036328 | -0.0091233 | 0.036432 | 0.0091891 | 0.00010457 | 6.5772e-05 | 0.055215 | 0.055215 | 0.055215 | 0.97913 | -0.40215 | 0.98221 | -0.342 | 15.169
70 | 0.0191 | 0.0048045 | -0.019078 | -0.0047913 | 2.2066e-05 | 1.3245e-05 | 0.029033 | 0.029033 | 0.029033 | 0.97913 | -0.40215 | 0.9779 | -0.42636 | 7.9762
71 | 0.013507 | 0.0033855 | -0.013505 | -0.0033844 | 1.9808e-06 | 1.1102e-06 | 0.020532 | 0.020532 | 0.020532 | 0.97893 | -0.4061 | 0.97877 | -0.40918 | 5.6406
72 | -0.039302 | -0.0099084 | 0.039337 | 0.0099303 | 3.4744e-05 | 2.1905e-05 | 0.059563 | 0.059563 | 0.059563 | 0.98221 | -0.342 | 0.98316 | -0.32355 | 16.3634
73 | 0.017224 | 0.0043266 | -0.01722 | -0.0043241 | 4.2676e-06 | 2.5235e-06 | 0.026212 | 0.026212 | 0.026212 | 0.9779 | -0.42636 | 0.97763 | -0.43155 | 7.2012
74 | 0.0037237 | 0.00093308 | -0.0037234 | -0.00093318 | 2.3659e-07 | -9.5994e-08 | 0.005661 | 0.0056611 | 0.0056611 | 0.97877 | -0.40918 | 0.9787 | -0.41051 | 1.5552
75 | 0.0060561 | 0.0015178 | -0.0060553 | -0.0015176 | 8.0902e-07 | 1.9796e-07 | 0.009207 | 0.0092071 | 0.0092071 | 0.97877 | -0.40918 | 0.97863 | -0.41198 | 2.5294
76 | 0.0037255 | 0.00093354 | -0.0037253 | -0.00093364 | 2.3943e-07 | -9.69e-08 | 0.0056638 | 0.0056639 | 0.0056639 | 0.97877 | -0.40918 | 0.9787 | -0.41053 | 1.556
77 | -0.041976 | -0.010592 | 0.042006 | 0.010611 | 3.0695e-05 | 1.9388e-05 | 0.063556 | 0.063556 | 0.063556 | 0.98316 | -0.32355 | 0.98394 | -0.30829 | 17.4604
78 | 0.014743 | 0.0037033 | -0.014725 | -0.0036933 | 1.7429e-05 | 9.9991e-06 | 0.022442 | 0.022443 | 0.022443 | 0.97763 | -0.43155 | 0.97637 | -0.45635 | 6.1656
79 | 0.011827 | 0.002967 | -0.011821 | -0.0029635 | 6.5313e-06 | 3.5101e-06 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.97637 | -0.45635 | 0.97578 | -0.46794 | 4.9523
80 | -0.044015 | -0.011114 | 0.044059 | 0.011142 | 4.3351e-05 | 2.7413e-05 | 0.066594 | 0.066594 | 0.066594 | 0.98394 | -0.30829 | 0.985 | -0.28776 | 18.2952
81 | 0.017983 | 0.0045116 | -0.017977 | -0.0045081 | 5.8985e-06 | 3.5007e-06 | 0.027088 | 0.027088 | 0.027088 | 0.98792 | -0.23118 | 0.98757 | -0.23806 | 7.4417
82 | 0.016856 | 0.0042271 | -0.016854 | -0.0042257 | 2.3782e-06 | 1.3963e-06 | 0.025399 | 0.025399 | 0.025399 | 0.98757 | -0.23806 | 0.98741 | -0.24102 | 6.9777
83 | 0.012666 | 0.0031763 | -0.01266 | -0.0031729 | 6.1505e-06 | 3.3609e-06 | 0.019088 | 0.019089 | 0.019089 | 0.98741 | -0.24102 | 0.98689 | -0.25121 | 5.2441
84 | 0.011991 | 0.0030057 | -0.01199 | -0.0030048 | 1.6889e-06 | 9.0324e-07 | 0.018038 | 0.018038 | 0.018038 | 0.98922 | -0.20599 | 0.98907 | -0.20895 | 4.9555
85 | -0.082801 | -0.021067 | 0.082848 | 0.021096 | 4.669e-05 | 2.8945e-05 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0.99199 | -0.15267 | 0.9926 | -0.14098 | 11.3843
86 | 0.0090209 | 0.002261 | -0.009019 | -0.0022601 | 1.8972e-06 | 8.6486e-07 | 0.013602 | 0.013602 | 0.013602 | 0.98689 | -0.25121 | 0.98666 | -0.25563 | 3.7367
87 | 0.0036392 | 0.0009119 | -0.003639 | -0.00091201 | 2.131e-07 | -1.0477e-07 | 0.005487 | 0.0054871 | 0.0054871 | 0.98689 | -0.25121 | 0.98683 | -0.25244 | 1.5074
88 | 0.010064 | 0.0025223 | -0.010064 | -0.002522 | 5.8085e-07 | 2.8504e-07 | 0.015141 | 0.015141 | 0.015141 | 0.98907 | -0.20895 | 0.989 | -0.21016 | 4.1597
89 | -0.088177 | -0.022431 | 0.088232 | 0.022465 | 5.5003e-05 | 3.4226e-05 | 0.13231 | 0.1323 | 0.13231 | 0.9926 | -0.14098 | 0.99328 | -0.12804 | 12.1159
90 | 0.0030004 | 0.00075176 | -0.0030003 | -0.00075176 | 4.1306e-09 | -4.2273e-09 | 0.0045248 | 0.0045248 | 0.0045248 | 0.98666 | -0.25563 | 0.98666 | -0.25566 | 1.2431
91 | 0.0060186 | 0.0015084 | -0.0060182 | -0.0015083 | 4.621e-07 | 1.0474e-07 | 0.0090769 | 0.0090769 | 0.0090769 | 0.98666 | -0.25563 | 0.98658 | -0.25724 | 2.4937
92 | 0.0036558 | 0.00091602 | -0.0036556 | -0.00091612 | 2.0306e-07 | -9.9704e-08 | 0.0055003 | 0.0055004 | 0.0055004 | 0.989 | -0.21016 | 0.98894 | -0.21133 | 1.5111
93 | -0.091781 | -0.023355 | 0.091865 | 0.023407 | 8.3779e-05 | 5.2243e-05 | 0.13762 | 0.13762 | 0.13762 | 0.99328 | -0.12804 | 0.99427 | -0.10913 | 12.6027
94 | -0.06254 | -0.01571 | 0.062545 | 0.015714 | 5.6262e-06 | 3.5784e-06 | 0.093364 | 0.093364 | 0.093364 | 0.99688 | -0.059871 | 0.99698 | -0.057986 | 25.6495
95 | -0.06952 | -0.017462 | 0.069544 | 0.017477 | 2.363e-05 | 1.5047e-05 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.99698 | -0.057986 | 0.99735 | -0.050866 | 28.5093
96 | -0.073543 | -0.018479 | 0.073577 | 0.018501 | 3.4185e-05 | 2.178e-05 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.99735 | -0.050866 | 0.99786 | -0.041133 | 30.1485
97 | 0.030348 | 0.0076152 | -0.030336 | -0.0076077 | 1.1915e-05 | 7.4259e-06 | 0.045422 | 0.045422 | 0.045422 | 0.99427 | -0.10913 | 0.99384 | -0.11736 | 12.4787
98 | 0.027251 | 0.0068345 | -0.02725 | -0.0068339 | 9.7995e-07 | 6.0683e-07 | 0.040803 | 0.040803 | 0.040803 | 0.99384 | -0.11736 | 0.99381 | -0.11812 | 11.2097
99 | -0.29363 | -0.074927 | 0.29384 | 0.075061 | 0.00020849 | 0.00013309 | 0.43774 | 0.43774 | 0.43774 | 0.99923 | -0.014687 | 1 | 0 | 40.0862
100 | 0.021344 | 0.0053536 | -0.021336 | -0.005349 | 7.6963e-06 | 4.6654e-06 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.99381 | -0.11812 | 0.99341 | -0.12568 | 8.7802
101 | 0.099439 | 0.025049 | -0.099429 | -0.025043 | 9.4238e-06 | 6.0162e-06 | 0.14801 | 0.14801 | 0.14801 | 1 | 0 | 0.9999 | -0.0019818 | 40.6625
102 | 0.018007 | 0.0045146 | -0.018006 | -0.0045137 | 1.3728e-06 | 8.1347e-07 | 0.026973 | 0.026973 | 0.026973 | 0.99341 | -0.12568 | 0.99333 | -0.12728 | 7.4101
103 | -0.0096449 | -0.0024173 | 0.009645 | 0.0024173 | 9.628e-08 | 4.5717e-08 | 0.014453 | 0.014453 | 0.014453 | 0.99303 | -0.13316 | 0.99304 | -0.13295 | 3.9705
104 | 0.0069445 | 0.0017405 | -0.0069441 | -0.0017404 | 3.5047e-07 | 1.1265e-07 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.99303 | -0.13316 | 0.99297 | -0.13422 | 2.8588
105 | -0.013243 | -0.0033191 | 0.013247 | 0.003321 | 3.578e-06 | 1.9764e-06 | 0.019844 | 0.019844 | 0.019844 | 0.99304 | -0.13295 | 0.99333 | -0.12728 | 5.4516
106 | 0.0036569 | 0.00091505 | -0.0036568 | -0.00091511 | 1.4607e-07 | -6.1173e-08 | 0.0055924 | 0.0055925 | 0.0055925 | 0.97293 | -0.5231 | 0.97288 | -0.52393 | 1.5364
107 | -0.0072558 | -0.001817 | 0.0072564 | 0.0018172 | 5.6772e-07 | 2.1065e-07 | 0.011097 | 0.011097 | 0.011097 | 0.97293 | -0.5231 | 0.97301 | -0.52145 | 3.0486
108 | 0.0030333 | 0.00075887 | -0.0030333 | -0.00075889 | 1.9881e-08 | -1.7867e-08 | 0.004639 | 0.004639 | 0.004639 | 0.97288 | -0.52393 | 0.97288 | -0.52407 | 1.2744
109 | -0.010453 | -0.0026184 | 0.010455 | 0.0026194 | 1.8857e-06 | 9.6238e-07 | 0.015985 | 0.015985 | 0.015985 | 0.97301 | -0.52145 | 0.9732 | -0.51766 | 4.3916
110 | -0.012616 | -0.0031604 | 0.012618 | 0.0031612 | 1.4563e-06 | 8.0234e-07 | 0.019289 | 0.019289 | 0.019289 | 0.9732 | -0.51766 | 0.97332 | -0.51524 | 5.2993
111 | 0.0021611 | 0.00054099 | -0.002161 | -0.00054128 | 1.1979e-07 | -2.8687e-07 | 0.0033041 | 0.0033042 | 0.0033042 | 0.9732 | -0.51766 | 0.97314 | -0.51883 | 0.90776
112 | 0.0010949 | 0.00027408 | -0.0010948 | -0.00027439 | 2.7611e-08 | -3.0872e-07 | 0.001674 | 0.0016741 | 0.0016741 | 0.97314 | -0.51883 | 0.97311 | -0.51936 | 0.45993
113 | 0.0010092 | 0.00025274 | -0.0010092 | -0.00025293 | 1.3755e-08 | -1.9342e-07 | 0.001522 | 0.0015221 | 0.0015221 | 0.98666 | -0.25566 | 0.98665 | -0.25594 | 0.41815
114 | 0.0035142 | 0.00088071 | -0.0035141 | -0.00088073 | 2.6056e-08 | -1.4907e-08 | 0.0053003 | 0.0053003 | 0.0053003 | 0.98658 | -0.25724 | 0.98657 | -0.25739 | 1.4561
115 | -0.045677 | -0.011548 | 0.045701 | 0.011562 | 2.3445e-05 | 1.4838e-05 | 0.069039 | 0.069039 | 0.069039 | 0.985 | -0.28776 | 0.98555 | -0.27706 | 18.9668
116 | -0.052371 | -0.013233 | 0.052401 | 0.013252 | 2.9834e-05 | 1.8931e-05 | 0.07911 | 0.07911 | 0.07911 | 0.98555 | -0.27706 | 0.98616 | -0.26518 | 21.7335
117 | 0.0066703 | 0.0016711 | -0.0066695 | -0.0016708 | 8.5888e-07 | 2.6196e-07 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.98555 | -0.27706 | 0.98541 | -0.27976 | 2.7667
118 | -0.070976 | -0.017911 | 0.071055 | 0.017961 | 7.918e-05 | 5.0441e-05 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10714 | 0.98616 | -0.26518 | 0.98737 | -0.24192 | 29.4338
119 | 0.018575 | 0.0046582 | -0.018571 | -0.0046556 | 4.3461e-06 | 2.5933e-06 | 0.028029 | 0.028029 | 0.028029 | 0.98616 | -0.26518 | 0.98591 | -0.27009 | 7.7003
120 | 0.0051502 | 0.00129 | -0.0051501 | -0.00129 | 1.0658e-07 | 8.345e-09 | 0.0077768 | 0.0077768 | 0.0077768 | 0.98541 | -0.27976 | 0.98539 | -0.2802 | 2.1365
121 | -0.074379 | -0.018794 | 0.074522 | 0.018885 | 0.0001433 | 9.1321e-05 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 | 0.98737 | -0.24192 | 0.98944 | -0.20181 | 30.8097
122 | 0.016599 | 0.0041613 | -0.016598 | -0.0041606 | 1.1466e-06 | 6.7168e-07 | 0.025052 | 0.025052 | 0.025052 | 0.98591 | -0.27009 | 0.98584 | -0.27154 | 6.8825
123 | 0.00309 | 0.00077371 | -0.0030894 | -0.00077428 | 6.1645e-07 | -5.6706e-07 | 0.0046659 | 0.0046663 | 0.0046663 | 0.98539 | -0.2802 | 0.98518 | -0.28439 | 1.2819
124 | -0.088503 | -0.022389 | 0.088562 | 0.022427 | 5.9411e-05 | 3.7908e-05 | 0.13317 | 0.13317 | 0.13317 | 0.98944 | -0.20181 | 0.99017 | -0.18783 | 36.5859
125 | 0.0039579 | 0.00099162 | -0.0039573 | -0.0009918 | 5.7564e-07 | -1.7992e-07 | 0.0059739 | 0.0059741 | 0.0059741 | 0.98584 | -0.27154 | 0.98568 | -0.2746 | 1.6412
126 | 0.01264 | 0.003169 | -0.012636 | -0.0031672 | 3.4096e-06 | 1.8638e-06 | 0.019079 | 0.019079 | 0.019079 | 0.98584 | -0.27154 | 0.98555 | -0.27721 | 5.2414
127 | 0.077597 | 0.019518 | -0.077573 | -0.019502 | 2.4203e-05 | 1.5427e-05 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 0.9982 | -0.034601 | 0.99786 | -0.041133 | 31.7856
128 | -0.084312 | -0.021201 | 0.084329 | 0.021211 | 1.629e-05 | 1.039e-05 | 0.12571 | 0.12571 | 0.12571 | 0.9982 | -0.034601 | 0.99841 | -0.030557 | 34.5355
129 | -0.088326 | -0.022213 | 0.088396 | 0.022257 | 6.9312e-05 | 4.422e-05 | 0.13167 | 0.13167 | 0.13167 | 0.99841 | -0.030557 | 0.99926 | -0.014142 | 36.1724
130 | -0.092502 | -0.023286 | 0.092555 | 0.023321 | 5.3801e-05 | 3.4334e-05 | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0.99926 | -0.014142 | 0.9999 | -0.0019818 | 37.8521
131 | 0.001348 | 0.00033768 | -0.001348 | -0.00033783 | 2.0967e-08 | -1.5021e-07 | 0.0020608 | 0.0020608 | 0.0020608 | 0.97332 | -0.51651 | 0.9733 | -0.51684 | 0.56616
132 | -0.0025869 | -0.00064818 | 0.0025874 | 0.00064745 | 4.8962e-07 | -7.2449e-07 | 0.0039548 | 0.0039544 | 0.0039548 | 0.97332 | -0.51651 | 0.97352 | -0.51253 | 1.0865
133 | -0.0035887 | -0.0008984 | 0.0035897 | 0.00089793 | 1.0203e-06 | -4.7197e-07 | 0.0054849 | 0.0054845 | 0.0054849 | 0.97352 | -0.51253 | 0.97382 | -0.50656 | 1.5068
134 | -0.0083157 | -0.0020823 | 0.0083191 | 0.0020837 | 3.3997e-06 | 1.4768e-06 | 0.012706 | 0.012706 | 0.012706 | 0.97382 | -0.50656 | 0.97426 | -0.49798 | 3.4906
135 | 0.0024303 | 0.00060896 | -0.0024302 | -0.00060907 | 6.3033e-08 | -1.1131e-07 | 0.0037134 | 0.0037135 | 0.0037135 | 0.97382 | -0.50656 | 0.97379 | -0.5071 | 1.0202
136 | -0.0016611 | -0.0004163 | 0.0016611 | 0.00041624 | 1.1748e-08 | -5.6828e-08 | 0.0024993 | 0.0024993 | 0.0024993 | 0.98894 | -0.21148 | 0.98894 | -0.21133 | 0.68663
137 | -0.0087572 | -0.0021948 | 0.0087583 | 0.0021953 | 1.129e-06 | 5.032e-07 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013224 | 0.98541 | -0.27991 | 0.98555 | -0.27721 | 3.6329
138 | -0.031887 | -0.0080236 | 0.031901 | 0.0080324 | 1.3932e-05 | 8.7193e-06 | 0.048571 | 0.048571 | 0.048571 | 0.97711 | -0.4406 | 0.97758 | -0.43146 | 13.3436
139 | -0.032273 | -0.0081256 | 0.032279 | 0.0081295 | 6.193e-06 | 3.8778e-06 | 0.049137 | 0.049137 | 0.049137 | 0.97758 | -0.43146 | 0.97779 | -0.42745 | 13.4992
140 | -0.090914 | -0.023016 | 0.091011 | 0.023078 | 9.7321e-05 | 6.157e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 0.99017 | -0.18783 | 0.99133 | -0.16556 | 18.7784
141 | -0.0083191 | -0.0020837 | 0.0083245 | 0.0020861 | 5.4206e-06 | 2.3533e-06 | 0.012706 | 0.012705 | 0.012706 | 0.97426 | -0.49798 | 0.97495 | -0.4843 | 3.4905
142 | -0.0083245 | -0.0020861 | 0.008331 | 0.0020889 | 6.4891e-06 | 2.8151e-06 | 0.012705 | 0.012705 | 0.012705 | 0.97495 | -0.4843 | 0.97578 | -0.46794 | 3.4904
143 | 0.092691 | 0.023502 | -0.092683 | -0.023497 | 7.7986e-06 | 4.8666e-06 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.99142 | -0.16381 | 0.99133 | -0.16556 | 12.7487
144 | -0.0012695 | -0.00031757 | 0.0012696 | 0.00031747 | 1.2175e-08 | -9.9091e-08 | 0.0019418 | 0.0019418 | 0.0019418 | 0.97273 | -0.52691 | 0.97274 | -0.52671 | 0.53347
145 | 0.00061279 | 0.00015297 | -0.00061277 | -0.00015357 | 1.6396e-08 | -6.0731e-07 | 0.00093718 | 0.0009374 | 0.0009374 | 0.97273 | -0.52691 | 0.9727 | -0.52748 | 0.25753
146 | -0.0024093 | -0.00060312 | 0.0024096 | 0.00060258 | 3.0262e-07 | -5.4407e-07 | 0.0036853 | 0.0036851 | 0.0036853 | 0.97274 | -0.52671 | 0.97288 | -0.52407 | 1.0125
147 | -0.00095669 | -0.00023977 | 0.00095673 | 0.00023914 | 4.179e-08 | -6.2968e-07 | 0.0014576 | 0.0014574 | 0.0014576 | 0.97662 | -0.45036 | 0.97667 | -0.44944 | 0.40045
148 | -0.011617 | -0.0029039 | 0.011619 | 0.0029052 | 2.5331e-06 | 1.3512e-06 | 0.017696 | 0.017696 | 0.017696 | 0.97667 | -0.44944 | 0.9769 | -0.44485 | 4.8616
149 | 0.01066 | 0.0026647 | -0.010658 | -0.0026635 | 2.47e-06 | 1.2683e-06 | 0.016239 | 0.016239 | 0.016239 | 0.97667 | -0.44944 | 0.97642 | -0.45431 | 4.4612
150 | -0.0072156 | -0.0018013 | 0.0072172 | 0.0018019 | 1.6021e-06 | 5.8427e-07 | 0.011001 | 0.011001 | 0.011001 | 0.97577 | -0.46712 | 0.97601 | -0.46244 | 3.0222
151 | 0.006704 | 0.0016731 | -0.006704 | -0.0016731 | 7.0023e-08 | 2.2487e-08 | 0.010221 | 0.010221 | 0.010221 | 0.97577 | -0.46712 | 0.97576 | -0.46734 | 2.8079
152 | -0.0079425 | -0.0019836 | 0.0079455 | 0.0019849 | 3.0687e-06 | 1.2659e-06 | 0.012107 | 0.012106 | 0.012107 | 0.97601 | -0.46244 | 0.97642 | -0.45431 | 3.326
153 | 0.0061824 | 0.0015423 | -0.0061818 | -0.0015422 | 5.2545e-07 | 1.3929e-07 | 0.0094254 | 0.0094255 | 0.0094255 | 0.97576 | -0.46734 | 0.97567 | -0.46913 | 2.5894
154 | 0.00035398 | 8.8553e-05 | -0.00035397 | -8.8714e-05 | 1.4168e-09 | -1.615e-07 | 0.00053938 | 0.00053944 | 0.00053944 | 0.97642 | -0.45431 | 0.97642 | -0.4544 | 0.1482
155 | 0.002358 | 0.00059001 | -0.0023578 | -0.0005904 | 1.9891e-07 | -3.8651e-07 | 0.0035931 | 0.0035933 | 0.0035933 | 0.97642 | -0.45431 | 0.97633 | -0.45608 | 0.98718
156 | 0.0055342 | 0.0013799 | -0.0055328 | -0.0013796 | 1.4205e-06 | 2.4487e-07 | 0.0084378 | 0.008438 | 0.008438 | 0.97567 | -0.46913 | 0.9754 | -0.47454 | 2.3181
157 | 0.0018449 | 0.00046186 | -0.0018449 | -0.00046211 | 7.0019e-08 | -2.5054e-07 | 0.0028116 | 0.0028117 | 0.0028117 | 0.97633 | -0.45608 | 0.97629 | -0.45688 | 0.77246
158 | 0.005266 | 0.0013133 | -0.0052634 | -0.001313 | 2.5772e-06 | 3.2026e-07 | 0.0080312 | 0.0080317 | 0.0080317 | 0.9754 | -0.47454 | 0.97488 | -0.48485 | 2.2065
159 | 0.0002668 | 6.6354e-05 | -0.0002668 | -6.6866e-05 | 2.5537e-09 | -5.1167e-07 | 0.00040683 | 0.00040702 | 0.00040702 | 0.9754 | -0.47454 | 0.97539 | -0.47474 | 0.11182
160 | 0.00090762 | 0.00022722 | -0.0009076 | -0.00022747 | 1.4902e-08 | -2.5014e-07 | 0.0013833 | 0.0013834 | 0.0013834 | 0.97629 | -0.45688 | 0.97627 | -0.45723 | 0.38004
161 | -0.012215 | -0.0030545 | 0.012216 | 0.003055 | 8.2962e-07 | 4.5092e-07 | 0.018603 | 0.018603 | 0.018603 | 0.9769 | -0.44485 | 0.97697 | -0.44342 | 5.1108
162 | 0.00052151 | 0.00013049 | -0.00052151 | -0.0001307 | 4.1032e-09 | -2.127e-07 | 0.00079594 | 0.00079601 | 0.00079601 | 0.97488 | -0.48485 | 0.97487 | -0.48501 | 0.21869
163 | 0.0047419 | 0.0011825 | -0.0047408 | -0.0011825 | 1.1055e-06 | 5.667e-09 | 0.0072357 | 0.007236 | 0.007236 | 0.97488 | -0.48485 | 0.97463 | -0.48976 | 1.9879
164 | -0.012637 | -0.0031604 | 0.012642 | 0.0031633 | 5.2814e-06 | 2.9036e-06 | 0.019244 | 0.019244 | 0.019244 | 0.97697 | -0.44342 | 0.97742 | -0.43464 | 5.2869
165 | -0.012942 | -0.0032387 | 0.012945 | 0.00324 | 2.4858e-06 | 1.3768e-06 | 0.019702 | 0.019702 | 0.019702 | 0.97742 | -0.43464 | 0.97763 | -0.43061 | 5.4125
166 | -0.012945 | -0.00324 | 0.012947 | 0.0032411 | 1.9464e-06 | 1.078e-06 | 0.019702 | 0.019701 | 0.019702 | 0.97763 | -0.43061 | 0.97779 | -0.42745 | 5.4125
167 | -0.045226 | -0.011371 | 0.045243 | 0.011381 | 1.6792e-05 | 1.0628e-05 | 0.068839 | 0.068839 | 0.068839 | 0.97779 | -0.42745 | 0.97818 | -0.41967 | 18.9117
168 | 0.0014248 | 0.00035609 | -0.0014248 | -0.00035648 | 6.1471e-08 | -3.9243e-07 | 0.002175 | 0.0021752 | 0.0021752 | 0.97463 | -0.48976 | 0.97458 | -0.49067 | 0.59757
169 | 0.003316 | 0.00082638 | -0.0033155 | -0.00082669 | 4.8439e-07 | -3.1833e-07 | 0.005061 | 0.0050612 | 0.0050612 | 0.97463 | -0.48976 | 0.97447 | -0.49284 | 1.3904
170 | 0.00084664 | 0.00021159 | -0.00084662 | -0.00021208 | 2.5329e-08 | -4.8756e-07 | 0.0012925 | 0.0012926 | 0.0012926 | 0.97458 | -0.49067 | 0.97455 | -0.4913 | 0.35512
171 | 0.0008056 | 0.0002013 | -0.00080557 | -0.0002019 | 2.8078e-08 | -5.9854e-07 | 0.0012299 | 0.0012301 | 0.0012301 | 0.97447 | -0.49284 | 0.97444 | -0.49357 | 0.33795
172 | 0.0022018 | 0.00054819 | -0.0022014 | -0.00054925 | 4.6252e-07 | -1.0638e-06 | 0.0033609 | 0.0033613 | 0.0033613 | 0.97447 | -0.49284 | 0.97425 | -0.49727 | 0.92345
173 | 0.0022014 | 0.00054925 | -0.0022012 | -0.00054971 | 1.9833e-07 | -4.5585e-07 | 0.0033613 | 0.0033616 | 0.0033616 | 0.97425 | -0.49727 | 0.97416 | -0.49917 | 0.92351
174 | 0.0013122 | 0.00032705 | -0.0013121 | -0.00032737 | 4.1306e-08 | -3.1508e-07 | 0.0020037 | 0.0020038 | 0.0020038 | 0.97413 | -0.49962 | 0.9741 | -0.50028 | 0.5505
175 | -0.0017898 | -0.00044676 | 0.0017898 | 0.00044661 | 3.8409e-08 | -1.461e-07 | 0.0027333 | 0.0027332 | 0.0027333 | 0.97413 | -0.49962 | 0.97416 | -0.49917 | 0.7509
176 | 0.00085946 | 0.00021392 | -0.00085943 | -0.00021439 | 2.5293e-08 | -4.7124e-07 | 0.0013124 | 0.0013125 | 0.0013125 | 0.9741 | -0.50028 | 0.97407 | -0.5009 | 0.36059
177 | 0.00050502 | 0.00012557 | -0.000505 | -0.00012657 | 1.8033e-08 | -9.9457e-07 | 0.00077113 | 0.00077149 | 0.00077149 | 0.97407 | -0.5009 | 0.97403 | -0.50165 | 0.21195
178 | 0.00043176 | 0.00010811 | -0.00043176 | -0.00010821 | 1.3695e-09 | -1.0383e-07 | 0.00065921 | 0.00065925 | 0.00065925 | 0.97455 | -0.4913 | 0.97455 | -0.49136 | 0.18111

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39903 | 0.10114

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010934 | 0.00027402
1 | 0.0021038 | 0.00052727
2 | 0.0017149 | 0.0004298
3 | 0.0026157 | 0.00065555
4 | 0.0013164 | 0.00032991
5 | 0.0022599 | 0.00056638
6 | 0.0020361 | 0.00051029
7 | 0.0019255 | 0.00048258
8 | 0.0014202 | 0.00035595
9 | 0.0016992 | 0.00042586
10 | 0.0016659 | 0.00041751
11 | 0.0010521 | 0.00026368
12 | 0.002044 | 0.00051228
13 | 0.0028557 | 0.00071572
14 | 0.0023179 | 0.00058091
15 | 0.00098961 | 0.00024802
16 | 0.004432 | 0.0011108
17 | 0.00040619 | 0.0001018
18 | 0.0020671 | 0.00051805
19 | 0.0011879 | 0.00029771
20 | 0.00091871 | 0.00023025
21 | 0.004106 | 0.0010291
22 | 0.017168 | 0.0043026
23 | 0.0019621 | 0.00049175
24 | 0.0005539 | 0.00013882
25 | 0.00050957 | 0.00012771
26 | 0.00044501 | 0.00011153
27 | 0.0015422 | 0.0003865
28 | 0.0014897 | 0.00037336
29 | 0.0051356 | 0.0012871
30 | 0.0014133 | 0.0003542
31 | 0.0020033 | 0.00050207
32 | 0.0018847 | 0.00047234
33 | 0.0019075 | 0.00047806
34 | 0.002603 | 0.00065237
35 | 0.0020021 | 0.00050178
36 | 0.002351 | 0.00058922
37 | 0.001678 | 0.00042056
38 | 0.0037355 | 0.0009362
39 | 0.0038534 | 0.00096574
40 | 0.0037372 | 0.00093664
41 | 0.0037355 | 0.0009362
42 | 0.0037355 | 0.0009362
43 | 0.00035568 | 8.9141e-05
44 | 0.0076354 | 0.0019136
45 | 0.0040803 | 0.0010226
46 | 0.0068652 | 0.0017206
47 | 0.004077 | 0.0010218
48 | 0.0040803 | 0.0010226
49 | 0.0055147 | 0.0013821
50 | 0.0040803 | 0.0010226
51 | 0.0033147 | 0.00083074
52 | 0.0015759 | 0.00039496
53 | 0.0021417 | 0.00053676
54 | 0.00287 | 0.0007193
55 | 0.001854 | 0.00046466
56 | 0.0026385 | 0.00066126
57 | 0.0024769 | 0.00062077
58 | 0.002898 | 0.00072632
59 | 0.0037234 | 0.00093318
60 | 0.0060553 | 0.0015176
61 | 0.0037253 | 0.00093364
62 | 0.0020092 | 0.00050355
63 | 0.0020526 | 0.00051443
64 | 0.001121 | 0.00028095
65 | 0.0041875 | 0.0010495
66 | 0.0038482 | 0.00096444
67 | 0.0019253 | 0.00048254
68 | 0.0053293 | 0.0013357
69 | 0.003639 | 0.00091201
70 | 0.0064079 | 0.001606
71 | 0.003549 | 0.00088946
72 | 0.003999 | 0.0010022
73 | 0.0069746 | 0.001748
74 | 0.0039993 | 0.0010023
75 | 0.0030851 | 0.00077319
76 | 0.004106 | 0.0010291
77 | 0.0059065 | 0.0014803
78 | 0.0041011 | 0.0010278
79 | 0.0033293 | 0.00083441
80 | 0.0027004 | 0.00067679
81 | 0.003598 | 0.00090174
82 | 0.0069441 | 0.0017404
83 | 0.004759 | 0.0011927
84 | 0.0035989 | 0.00090198
85 | 0.00062343 | 0.00015625
86 | 0.0031966 | 0.00080115
87 | 0.0021298 | 0.00053377
88 | 0.0010661 | 0.0002672
89 | 0.0019911 | 0.00049902
90 | 0.002504 | 0.00062756
91 | 0.0010092 | 0.00025293
92 | 0.0035141 | 0.00088073
93 | 0.0016185 | 0.00040563
94 | 0.0015193 | 0.00038076
95 | 0.0033232 | 0.00083287
96 | 0.0019723 | 0.00049432
97 | 0.0020601 | 0.0005163
98 | 0.013981 | 0.0035039
99 | 0.0030894 | 0.00077428
100 | 0.0067149 | 0.0016829
101 | 0.003996 | 0.0010015
102 | 0.0039977 | 0.0010019
103 | 0.004106 | 0.0010291
104 | 0.0068741 | 0.0017228
105 | 0.0012389 | 0.00031049
106 | 0.001348 | 0.00033783
107 | 0.0010013 | 0.00025095
108 | 0.0022958 | 0.00057537
109 | 0.0024302 | 0.00060907
110 | 0.0016611 | 0.0004163
111 | 0.0019945 | 0.00049988
112 | 0.0087572 | 0.0021948
113 | 0.0038779 | 0.00097189
114 | 0.00037218 | 9.3277e-05
115 | 0.0039573 | 0.0009918
116 | 0.0023517 | 0.00058939
117 | 0.0034897 | 0.0008746
118 | 0.0030078 | 0.00075381
119 | 0.0016716 | 0.00041895
120 | 0.00065676 | 0.0001646
121 | 0.0011398 | 0.00028566
122 | 0.00061277 | 0.00015357
123 | 0.00062367 | 0.00015631
124 | 0.00095669 | 0.00023977
125 | 0.0010948 | 0.00027439
126 | 0.00051157 | 0.00012821
127 | 0.00072525 | 0.00018176
128 | 0.0005216 | 0.00013073
129 | 0.00064761 | 0.00016231
130 | 0.00035397 | 8.8714e-05
131 | 0.00051288 | 0.00012854
132 | 0.00093724 | 0.00023489
133 | 0.00059564 | 0.00014928
134 | 0.0002668 | 6.6866e-05
135 | 0.00042084 | 0.00010547
136 | 0.00030058 | 7.5332e-05
137 | 0.0006249 | 0.00015662
138 | 0.00052151 | 0.0001307
139 | 0.00057813 | 0.00014489
140 | 0.00030808 | 7.7212e-05
141 | 0.00080557 | 0.0002019
142 | 0.00047762 | 0.0001197
143 | 0.00045266 | 0.00011345
144 | 0.00041135 | 0.0001031
145 | 0.00035441 | 8.8823e-05
146 | 0.000505 | 0.00012657
147 | 0.00041486 | 0.00010397
148 | 0.00043176 | 0.00010821
149 | 0.0009076 | 0.00022747

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1