## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1219-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1219-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1219-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1219-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1219-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1219-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1219-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1219-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1219-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1219-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1219-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1219-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1219-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1219-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1219-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1219-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1219-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1219-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1219-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1219-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1219-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1219-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1219-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1219-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1219-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1219-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1219-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1219-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1219-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1219-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1219-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1219-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1219-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1219-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1219-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1219-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1219-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1219-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1219-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1219-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1219-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1219-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1219-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1219-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1219-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1219-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1219-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1219-2_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1219-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1219-2_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1219-2_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1219-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1219-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1219-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1219-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1219-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1219-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1219-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1219-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1219-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1219-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1219-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1219-2_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1219-2_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1219-2_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1219-2_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1219-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1219-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1219-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1219-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1219-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1219-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1219-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1219-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1219-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1219-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1219-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1219-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1219-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1219-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1219-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1219-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1219-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1219-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1219-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1219-2_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1219-2_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1219-2_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1219-2_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1219-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1219-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1219-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1219-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1219-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1219-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1219-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1219-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1219-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1219-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1219-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1219-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1219-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1219-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1219-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1219-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1219-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1219-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1219-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1219-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1219-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1219-2_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1219-2_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1219-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1219-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1219-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1219-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1219-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1219-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1219-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1219-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1219-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1219-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1219-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1219-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1219-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1219-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1219-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1219-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1219-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1219-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1219-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1219-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1219-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1219-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1219-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1219-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1219-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1219-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1219-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1219-2_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1219-2_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1219-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1219-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1219-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1219-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1219-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1219-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1219-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1219-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1219-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1219-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1219-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1219-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1219-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1219-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1219-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1219-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1219-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1219-2_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1219-2_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1219-2_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1219-2_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1219-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1219-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1219-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1219-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1219-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1219-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1219-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1219-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1219-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1219-2_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1219-2_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1219-2_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1219-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1219-2_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1219-2_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1219-2_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1219-2_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1219-2_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1219-2_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1219-2_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1219-2_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1219-2_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1219-2_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1219-2_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1219-2_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1219-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1219-2_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1219-2_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1219-2_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1219-2_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1219-2_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1219-2_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_14_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1219-2_0_4_load_0 | 0 | 0.042049 | 0.010538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1219-2_0_4_load_3 | 3 | 0.010476 | 0.0026255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1219-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0036274 | 0.00090911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1219-2_0_4_load_6 | 6 | 0.0068965 | 0.0017284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1219-2_0_4_load_11 | 9 | 0.0028871 | 0.00072357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1219-2_0_4_load_7 | 10 | 0.0021063 | 0.00052789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1219-2_0_4_load_48 | 12 | 0.0019923 | 0.00049933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1219-2_0_4_load_49 | 13 | 0.003725 | 0.00093357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1219-2_0_4_load_65 | 14 | 0.0088179 | 0.00221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1219-2_0_4_load_10 | 16 | 0.0026474 | 0.00066349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1219-2_0_4_load_51 | 19 | 0.0033665 | 0.00084372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1219-2_0_4_load_12 | 21 | 0.0079884 | 0.0020021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1219-2_0_4_load_17 | 23 | 0.0018894 | 0.00047353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1219-2_0_4_load_66 | 24 | 0.01292 | 0.0032379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1219-2_0_4_load_19 | 26 | 0.0024337 | 0.00060994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1219-2_0_4_load_20 | 27 | 0.0027448 | 0.00068791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1219-2_0_4_load_47 | 28 | 0.002979 | 0.00074661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1219-2_0_4_load_138 | 30 | 0.0011582 | 0.00029028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1219-2_0_4_load_21 | 33 | 0.0037817 | 0.00094777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1219-2_0_4_load_22 | 34 | 0.0023019 | 0.00057691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1219-2_0_4_load_26 | 35 | 0.0026624 | 0.00066727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1219-2_0_4_load_30 | 37 | 0.0055804 | 0.0013986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1219-2_0_4_load_46 | 38 | 0.0020226 | 0.00050691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1219-2_0_4_load_33 | 39 | 0.0044597 | 0.0011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1219-2_0_4_load_31 | 40 | 0.0031636 | 0.00079288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1219-2_0_4_load_45 | 42 | 0.0028595 | 0.00071666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1219-2_0_4_load_55 | 43 | 0.0037235 | 0.00093321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1219-2_0_4_load_52 | 44 | 0.00070439 | 0.00017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1219-2_0_4_load_35 | 45 | 0.00084612 | 0.00021206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1219-2_0_4_load_235 | 47 | 0.0018916 | 0.00047407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1219-2_0_4_load_34 | 48 | 0.00062954 | 0.00015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1219-2_0_4_load_237 | 49 | 0.0017215 | 0.00043145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1219-2_0_4_load_236 | 50 | 0.0019933 | 0.00049956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1219-2_0_4_load_36 | 51 | 0.0021806 | 0.00054651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1219-2_0_4_load_37 | 52 | 0.0015855 | 0.00039737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1219-2_0_4_load_40 | 54 | 0.0020722 | 0.00051933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1219-2_0_4_load_41 | 55 | 0.00181 | 0.00045362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1219-2_0_4_load_43 | 56 | 0.0011962 | 0.00029979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1219-2_0_4_load_63 | 58 | 0.0013708 | 0.00034355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1219-2_0_4_load_187 | 59 | 0.00078981 | 0.00019795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1219-2_0_4_load_188 | 60 | 0.0048649 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1219-2_0_4_load_62 | 61 | 0.0009353 | 0.00023441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1219-2_0_4_load_233 | 62 | 0.00030802 | 7.7198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1219-2_0_4_load_229 | 63 | 0.00034915 | 8.7504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1219-2_0_4_load_231 | 65 | 0.0011929 | 0.00029896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1219-2_0_4_load_64 | 66 | 0.0014729 | 0.00036915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1219-2_0_4_load_186 | 67 | 0.0022873 | 0.00057325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1219-2_0_4_load_170 | 68 | 0.0017818 | 0.00044656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1219-2_0_4_load_53 | 69 | 0.0022179 | 0.00055586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1219-2_0_4_load_56 | 70 | 0.0060954 | 0.0015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1219-2_0_4_load_58 | 73 | 0.012725 | 0.0031892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1219-2_0_4_load_60 | 74 | 0.0017744 | 0.0004447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1219-2_0_4_load_141 | 76 | 0.0031239 | 0.00078293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1219-2_0_4_load_54 | 77 | 0.019846 | 0.0049739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1219-2_0_4_load_171 | 78 | 0.0014904 | 0.00037354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1219-2_0_4_load_133 | 79 | 0.0026123 | 0.00065471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1219-2_0_4_load_168 | 81 | 0.0022875 | 0.0005733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1219-2_0_4_load_169 | 82 | 0.0020375 | 0.00051065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1219-2_0_4_load_167 | 83 | 0.0020277 | 0.0005082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1219-2_0_4_load_244 | 86 | 0.0031169 | 0.00078116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1219-2_0_4_load_252 | 88 | 0.0020761 | 0.00052032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1219-2_0_4_load_165 | 89 | 0.0060497 | 0.0015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1219-2_0_4_load_163 | 90 | 0.0029234 | 0.00073268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1219-2_0_4_load_115 | 91 | 0.00038383 | 9.6198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1219-2_0_4_load_130 | 92 | 0.00039041 | 9.7845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1219-2_0_4_load_129 | 93 | 0.0008913 | 0.00022338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1219-2_0_4_load_116 | 94 | 0.0005498 | 0.00013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1219-2_0_4_load_117 | 95 | 0.00031846 | 7.9814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1219-2_0_4_load_126 | 96 | 0.001026 | 0.00025713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1219-2_0_4_load_127 | 98 | 0.0018693 | 0.0004685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1219-2_0_4_load_120 | 99 | 0.00057509 | 0.00014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1219-2_0_4_load_121 | 100 | 0.0018504 | 0.00046375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1219-2_0_4_load_123 | 101 | 0.00087012 | 0.00021807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1219-2_0_4_load_124 | 102 | 0.00076387 | 0.00019144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1219-2_0_4_load_125 | 103 | 0.00053742 | 0.00013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1219-2_0_4_load_128 | 104 | 0.00046248 | 0.00011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1219-2_0_4_load_131 | 105 | 0.00060601 | 0.00015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1219-2_0_4_load_132 | 106 | 0.0003889 | 9.7468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1219-2_0_4_load_135 | 107 | 0.0028981 | 0.00072633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1219-2_0_4_load_136 | 108 | 0.0034556 | 0.00086606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1219-2_0_4_load_137 | 109 | 0.0017076 | 0.00042796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1219-2_0_4_load_240 | 110 | 0.0033385 | 0.00083671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1219-2_0_4_load_241 | 111 | 0.002719 | 0.00068144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1219-2_0_4_load_149 | 112 | 0.0026256 | 0.00065804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1219-2_0_4_load_142 | 113 | 0.0020481 | 0.0005133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1219-2_0_4_load_152 | 115 | 0.0027854 | 0.00069808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1219-2_0_4_load_180 | 117 | 0.0018872 | 0.00047298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1219-2_0_4_load_144 | 119 | 0.0010822 | 0.00027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1219-2_0_4_load_145 | 120 | 0.0015264 | 0.00038255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1219-2_0_4_load_146 | 121 | 0.0025171 | 0.00063085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1219-2_0_4_load_147 | 122 | 0.0020318 | 0.00050922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1219-2_0_4_load_153 | 123 | 0.0011957 | 0.00029968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1219-2_0_4_load_151 | 124 | 0.0056718 | 0.0014215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1219-2_0_4_load_154 | 125 | 0.0029309 | 0.00073455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1219-2_0_4_load_164 | 128 | 0.0015356 | 0.00038486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1219-2_0_4_load_155 | 129 | 0.0013597 | 0.00034078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1219-2_0_4_load_156 | 130 | 0.0016597 | 0.00041596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1219-2_0_4_load_157 | 131 | 0.0015827 | 0.00039666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1219-2_0_4_load_158 | 132 | 0.0014074 | 0.00035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1219-2_0_4_load_159 | 133 | 0.0060492 | 0.0015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1219-2_0_4_load_160 | 134 | 0.0019895 | 0.0004986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1219-2_0_4_load_161 | 135 | 0.003026 | 0.00075839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1219-2_0_4_load_166 | 136 | 0.00090165 | 0.00022598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1219-2_0_4_load_189 | 137 | 0.0016582 | 0.00041559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1219-2_0_4_load_190 | 138 | 0.0042307 | 0.0010603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1219-2_0_4_load_243 | 139 | 0.0036516 | 0.00091518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1219-2_0_4_load_172 | 141 | 0.0014003 | 0.00035094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1219-2_0_4_load_177 | 143 | 0.0014765 | 0.00037005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1219-2_0_4_load_174 | 144 | 0.0028784 | 0.0007214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1219-2_0_4_load_179 | 145 | 0.0019996 | 0.00050114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1219-2_0_4_load_175 | 146 | 0.0024944 | 0.00062515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1219-2_0_4_load_176 | 147 | 0.0033962 | 0.00085117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1219-2_0_4_load_181 | 148 | 0.0032596 | 0.00081694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1219-2_0_4_load_185 | 149 | 0.0021713 | 0.00054417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1219-2_0_4_load_182 | 150 | 0.0018505 | 0.00046379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1219-2_0_4_load_183 | 151 | 0.0062372 | 0.0015632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1219-2_0_4_load_184 | 152 | 0.0022045 | 0.00055249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1219-2_0_4_load_191 | 153 | 0.0026078 | 0.00065356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1219-2_0_4_load_192 | 154 | 0.0030519 | 0.00076487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1219-2_0_4_load_193 | 155 | 0.0031512 | 0.00078976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1219-2_0_4_load_194 | 156 | 0.0014659 | 0.0003674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1219-2_0_4_load_205 | 158 | 0.0041139 | 0.001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1219-2_0_4_load_206 | 159 | 0.0047238 | 0.0011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1219-2_0_4_load_207 | 160 | 0.0010124 | 0.00025372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1219-2_0_4_load_196 | 162 | 0.0013822 | 0.00034641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1219-2_0_4_load_197 | 163 | 0.0034813 | 0.00087249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1219-2_0_4_load_198 | 164 | 0.001966 | 0.00049273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1219-2_0_4_load_199 | 165 | 0.0022632 | 0.00056721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1219-2_0_4_load_200 | 166 | 0.001845 | 0.0004624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1219-2_0_4_load_201 | 167 | 0.0040706 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1219-2_0_4_load_202 | 168 | 0.0030775 | 0.00077129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1219-2_0_4_load_203 | 169 | 0.0024468 | 0.00061323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1219-2_0_4_load_204 | 170 | 0.0010632 | 0.00026647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1219-2_0_4_load_210 | 171 | 0.0015454 | 0.00038733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1219-2_0_4_load_220 | 173 | 0.0028931 | 0.00072509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1219-2_0_4_load_217 | 174 | 0.0040657 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1219-2_0_4_load_211 | 175 | 0.0033845 | 0.00084825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1219-2_0_4_load_223 | 176 | 0.0011308 | 0.00028341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1219-2_0_4_load_218 | 177 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1219-2_0_4_load_212 | 178 | 0.0043855 | 0.0010991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1219-2_0_4_load_213 | 179 | 0.0037228 | 0.00093302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1219-2_0_4_load_214 | 180 | 0.0041431 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1219-2_0_4_load_215 | 181 | 0.0031277 | 0.00078388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1219-2_0_4_load_216 | 182 | 0.0037205 | 0.00093243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1219-2_0_4_load_222 | 185 | 0.0020517 | 0.00051419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1219-2_0_4_load_226 | 186 | 0.0030146 | 0.00075552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1219-2_0_4_load_224 | 187 | 0.0061204 | 0.0015339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1219-2_0_4_load_228 | 188 | 0.0058456 | 0.001465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1219-2_0_4_load_232 | 189 | 0.00090718 | 0.00022736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1219-2_0_4_load_239 | 191 | 0.0011317 | 0.00028364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1219-2_0_4_load_246 | 192 | 0.0022048 | 0.00055256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1219-2_0_4_load_248 | 193 | 0.0032604 | 0.00081715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1219-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1219-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1219-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0096342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1219-2_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.011524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1219-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.003221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1219-2_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1219-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1219-2_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.007843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1219-2_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.028171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1219-2_0_4_line_9 |  | 7 | 12 | 0.030764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1219-2_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.048361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1219-2_0_4_line_11 |  | 8 | 14 | 0.031852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1219-2_0_4_line_12 |  | 8 | 15 | 0.022921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1219-2_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0061355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1219-2_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0040982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1219-2_0_4_line_15 |  | 11 | 17 | 0.011267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1219-2_0_4_line_16 |  | 12 | 18 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1219-2_0_4_line_17 |  | 13 | 19 | 0.036886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1219-2_0_4_line_18 |  | 15 | 20 | 0.050164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1219-2_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1219-2_0_4_line_20 |  | 17 | 36 | 0.026556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1219-2_0_4_line_21 |  | 17 | 34 | 0.0053169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1219-2_0_4_line_22 |  | 18 | 70 | 0.042199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1219-2_0_4_line_23 |  | 18 | 71 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1219-2_0_4_line_24 |  | 19 | 72 | 0.0038984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1219-2_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.033823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1219-2_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.0079436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1219-2_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.017216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1219-2_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.037175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1219-2_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1219-2_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.061134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1219-2_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.017689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1219-2_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.014846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1219-2_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0028778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1219-2_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.035551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1219-2_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.047804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1219-2_0_4_line_36 |  | 31 | 39 | 0.01802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1219-2_0_4_line_37 |  | 31 | 40 | 0.019289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1219-2_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.043235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1219-2_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1219-2_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.060898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1219-2_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.00081183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1219-2_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1219-2_0_4_line_43 |  | 37 | 41 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1219-2_0_4_line_44 |  | 38 | 44 | 0.0027713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1219-2_0_4_line_45 |  | 39 | 45 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1219-2_0_4_line_46 |  | 40 | 46 | 0.046367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1219-2_0_4_line_47 |  | 41 | 47 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1219-2_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.025191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1219-2_0_4_line_49 |  | 43 | 68 | 0.0089873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1219-2_0_4_line_50 |  | 44 | 69 | 0.062103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1219-2_0_4_line_51 |  | 45 | 49 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1219-2_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.021892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1219-2_0_4_line_53 |  | 47 | 87 | 0.021214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1219-2_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1219-2_0_4_line_55 |  | 50 | 190 | 0.0461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1219-2_0_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.035893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1219-2_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.024518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1219-2_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1219-2_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.043329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1219-2_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1219-2_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1219-2_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.13466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1219-2_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.01146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1219-2_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.004252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1219-2_0_4_line_65 |  | 58 | 66 | 0.12567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1219-2_0_4_line_66 |  | 59 | 67 | 0.0088699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1219-2_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.00067193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1219-2_0_4_line_68 |  | 62 | 87 | 0.015339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1219-2_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.020679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1219-2_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0036827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1219-2_0_4_line_71 |  | 64 | 189 | 0.03187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1219-2_0_4_line_72 |  | 66 | 88 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1219-2_0_4_line_73 |  | 67 | 149 | 0.0067656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1219-2_0_4_line_74 |  | 68 | 78 | 0.0022705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1219-2_0_4_line_75 |  | 69 | 77 | 0.00016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1219-2_0_4_line_76 |  | 70 | 73 | 0.024659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1219-2_0_4_line_77 |  | 71 | 74 | 0.040176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1219-2_0_4_line_78 |  | 72 | 75 | 0.011827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1219-2_0_4_line_79 |  | 72 | 76 | 0.020449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1219-2_0_4_line_80 |  | 73 | 79 | 0.035042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1219-2_0_4_line_81 |  | 74 | 83 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1219-2_0_4_line_82 |  | 75 | 112 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1219-2_0_4_line_83 |  | 76 | 113 | 0.0038647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1219-2_0_4_line_84 |  | 78 | 141 | 0.0073129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1219-2_0_4_line_85 |  | 79 | 84 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1219-2_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.032265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1219-2_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.056888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1219-2_0_4_line_88 |  | 81 | 85 | 0.03196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1219-2_0_4_line_89 |  | 82 | 86 | 0.072299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1219-2_0_4_line_90 |  | 84 | 108 | 0.030321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1219-2_0_4_line_91 |  | 84 | 107 | 0.0064402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1219-2_0_4_line_92 |  | 85 | 139 | 0.0098815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1219-2_0_4_line_93 |  | 85 | 111 | 0.024471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1219-2_0_4_line_94 |  | 86 | 140 | 0.035628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1219-2_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.056566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1219-2_0_4_line_96 |  | 90 | 126 | 0.022015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1219-2_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.029886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1219-2_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.086937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1219-2_0_4_line_99 |  | 93 | 105 | 0.0022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1219-2_0_4_line_100 |  | 93 | 104 | 0.080312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1219-2_0_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0085002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1219-2_0_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.10607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1219-2_0_4_line_103 |  | 95 | 97 | 0.034897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1219-2_0_4_line_104 |  | 96 | 98 | 0.027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1219-2_0_4_line_105 |  | 97 | 99 | 0.059998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1219-2_0_4_line_106 |  | 98 | 104 | 0.082803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1219-2_0_4_line_107 |  | 99 | 100 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1219-2_0_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1219-2_0_4_line_109 |  | 101 | 102 | 0.11566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1219-2_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1219-2_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.11653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1219-2_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.12013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1219-2_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.0072536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1219-2_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1219-2_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.00064349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1219-2_0_4_line_116 |  | 112 | 117 | 0.018958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_1219-2_0_4_line_117 |  | 113 | 118 | 0.0057503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1219-2_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1219-2_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1219-2_0_4_line_120 |  | 115 | 126 | 0.10155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1219-2_0_4_line_121 |  | 116 | 124 | 0.084629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1219-2_0_4_line_122 |  | 116 | 121 | 0.0086018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_1219-2_0_4_line_123 |  | 117 | 127 | 0.0026534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1219-2_0_4_line_124 |  | 118 | 119 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_1219-2_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1219-2_0_4_line_126 |  | 119 | 121 | 0.01258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_1219-2_0_4_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1219-2_0_4_line_128 |  | 122 | 123 | 0.020004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1219-2_0_4_line_129 |  | 123 | 125 | 0.004532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1219-2_0_4_line_130 |  | 125 | 129 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1219-2_0_4_line_131 |  | 126 | 128 | 0.065367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1219-2_0_4_line_132 |  | 127 | 148 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1219-2_0_4_line_133 |  | 127 | 147 | 0.0097918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1219-2_0_4_line_134 |  | 128 | 136 | 0.019178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1219-2_0_4_line_135 |  | 129 | 130 | 0.0075547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1219-2_0_4_line_136 |  | 130 | 131 | 0.0065175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1219-2_0_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1219-2_0_4_line_138 |  | 132 | 133 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1219-2_0_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.075265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1219-2_0_4_line_140 |  | 134 | 135 | 0.096991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1219-2_0_4_line_141 |  | 136 | 137 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1219-2_0_4_line_142 |  | 137 | 138 | 0.0046803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1219-2_0_4_line_143 |  | 138 | 153 | 0.0050646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1219-2_0_4_line_144 |  | 140 | 192 | 0.0436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1219-2_0_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1219-2_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.00058536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1219-2_0_4_line_147 |  | 142 | 144 | 0.0083677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1219-2_0_4_line_148 |  | 143 | 145 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1219-2_0_4_line_149 |  | 144 | 146 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1219-2_0_4_line_150 |  | 145 | 149 | 0.017323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1219-2_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.002024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1219-2_0_4_line_152 |  | 148 | 150 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1219-2_0_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.00034289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1219-2_0_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1219-2_0_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1219-2_0_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.014655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1219-2_0_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.018518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1219-2_0_4_line_158 |  | 156 | 157 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1219-2_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.024592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1219-2_0_4_line_160 |  | 157 | 159 | 0.00035691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1219-2_0_4_line_161 |  | 158 | 160 | 0.0027803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1219-2_0_4_line_162 |  | 159 | 161 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1219-2_0_4_line_163 |  | 160 | 172 | 0.0087144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1219-2_0_4_line_164 |  | 161 | 173 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1219-2_0_4_line_165 |  | 161 | 174 | 0.005112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1219-2_0_4_line_166 |  | 162 | 163 | 0.0018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1219-2_0_4_line_167 |  | 162 | 164 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1219-2_0_4_line_168 |  | 163 | 165 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1219-2_0_4_line_169 |  | 164 | 166 | 0.0086867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1219-2_0_4_line_170 |  | 165 | 167 | 0.0095445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1219-2_0_4_line_171 |  | 166 | 168 | 0.0092104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1219-2_0_4_line_172 |  | 167 | 169 | 0.015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1219-2_0_4_line_173 |  | 168 | 170 | 0.0052493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1219-2_0_4_line_174 |  | 170 | 171 | 0.0055912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1219-2_0_4_line_175 |  | 171 | 172 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1219-2_0_4_line_176 |  | 172 | 175 | 0.0089945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1219-2_0_4_line_177 |  | 173 | 176 | 0.0090452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1219-2_0_4_line_178 |  | 174 | 177 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1219-2_0_4_line_179 |  | 175 | 178 | 0.01594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1219-2_0_4_line_180 |  | 176 | 188 | 0.0079858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1219-2_0_4_line_181 |  | 177 | 183 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1219-2_0_4_line_182 |  | 178 | 179 | 0.010452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1219-2_0_4_line_183 |  | 179 | 180 | 0.0034796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1219-2_0_4_line_184 |  | 180 | 181 | 0.044293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1219-2_0_4_line_185 |  | 181 | 182 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1219-2_0_4_line_186 |  | 183 | 184 | 0.006997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1219-2_0_4_line_187 |  | 183 | 185 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1219-2_0_4_line_188 |  | 184 | 186 | 0.019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1219-2_0_4_line_189 |  | 185 | 187 | 0.013515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1219-2_0_4_line_190 |  | 189 | 190 | 0.14133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1219-2_0_4_line_191 |  | 190 | 191 | 0.018455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1219-2_0_4_line_192 |  | 192 | 193 | 0.024099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1219-2_0_4_trafo_180 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 194 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2701518.3846 | 1191112.4093 | 2701520.8948 | 1191123.1257 | 2701521.3493 | 1191126.9026 | 2701521.3482 | 1191126.9534
1 | 2701516.6169 | 1191146.4687 | 2701516.9306 | 1191144.1614 | 2701520.2673 | 1191134.934 | 2701521.2691 | 1191130.726 | 2701521.3482 | 1191126.9534
2 | 2701518.3846 | 1191112.4093 | 2701509.7078 | 1191116.5964
3 | 2701518.3846 | 1191112.4093 | 2701523.1008 | 1191110.4213 | 2701528.129 | 1191108.472 | 2701529.0954 | 1191108.1675
4 | 2701516.6169 | 1191146.4687 | 2701516.9057 | 1191149.6757
5 | 2701516.6169 | 1191146.4687 | 2701504.739 | 1191143.3479
6 | 2701553.3127 | 1191105.197 | 2701548.0626 | 1191104.9411 | 2701545.3007 | 1191105.0165 | 2701540.8614 | 1191105.5193 | 2701536.8774 | 1191106.1522 | 2701532.6833 | 1191107.0372 | 2701529.0954 | 1191108.1675
7 | 2701516.9057 | 1191149.6757 | 2701517.8725 | 1191152.4718 | 2701519.1338 | 1191154.539 | 2701520.9355 | 1191156.2262
8 | 2701504.739 | 1191143.3479 | 2701502.4119 | 1191142.7364 | 2701479.0592 | 1191135.6358 | 2701477.7177 | 1191135.4368
9 | 2701553.3127 | 1191105.197 | 2701560.9647 | 1191106.3721 | 2701569.9204 | 1191108.4587 | 2701583.156 | 1191112.4586
10 | 2701553.3127 | 1191105.197 | 2701553.9733 | 1191101.7726 | 2701556.4946 | 1191092.9651 | 2701557.8402 | 1191089.619 | 2701558.9428 | 1191087.5586 | 2701560.8867 | 1191084.912 | 2701564.0585 | 1191081.8082 | 2701569.273 | 1191076.9712 | 2701572.1874 | 1191073.3071 | 2701574.4578 | 1191069.8433 | 2701575.8843 | 1191066.6766 | 2701576.5727 | 1191064.1301
11 | 2701520.9355 | 1191156.2262 | 2701523.4274 | 1191157.6806 | 2701527.5042 | 1191158.7615 | 2701535.9856 | 1191160.0396 | 2701540.5419 | 1191161.629 | 2701543.7262 | 1191163.6288 | 2701545.7766 | 1191165.9318 | 2701547.6061 | 1191169.1205 | 2701547.8144 | 1191169.9206
12 | 2701520.9355 | 1191156.2262 | 2701518.6624 | 1191158.5003 | 2701507.9267 | 1191161.5425 | 2701499.4378 | 1191162.955
13 | 2701473.3359 | 1191132.2587 | 2701474.1443 | 1191134.5072 | 2701475.0808 | 1191135.0457 | 2701477.7177 | 1191135.4368
14 | 2701473.3359 | 1191132.2587 | 2701477.2484 | 1191131.0391
15 | 2701473.3359 | 1191132.2587 | 2701468.9926 | 1191133.3969 | 2701462.2987 | 1191134.6399
16 | 2701600.1213 | 1191119.1562 | 2701593.5732 | 1191116.2987 | 2701586.3315 | 1191113.4183 | 2701583.156 | 1191112.4586
17 | 2701577.7108 | 1191027.3814 | 2701576.7325 | 1191033.3465 | 2701576.2334 | 1191038.9307 | 2701576.2377 | 1191041.8216 | 2701576.8892 | 1191061.3901 | 2701576.6981 | 1191063.6661 | 2701576.5727 | 1191064.1301
18 | 2701450.3317 | 1191170.2607 | 2701451.5184 | 1191168.6353 | 2701467.0876 | 1191167.4762 | 2701488.9195 | 1191164.8668 | 2701499.4378 | 1191162.955
19 | 2701499.4378 | 1191162.955 | 2701500.9121 | 1191162.1662
20 | 2701458.1778 | 1191108.7305 | 2701457.4926 | 1191110.0087 | 2701457.7673 | 1191112.2482 | 2701459.8805 | 1191122.5464 | 2701461.6941 | 1191131.6165 | 2701462.2987 | 1191134.6399
21 | 2701462.2987 | 1191134.6399 | 2701457.0252 | 1191135.3176
22 | 2701600.1213 | 1191119.1562 | 2701594.6481 | 1191134.7292 | 2701593.738 | 1191139.3724 | 2701593.5553 | 1191144.2948 | 2701595.0168 | 1191148.0443 | 2701596.502 | 1191150.4044 | 2701602.1138 | 1191157.7228
23 | 2701620.3624 | 1191131.6414 | 2701607.8349 | 1191123.4344 | 2701600.1213 | 1191119.1562
24 | 2701578.6368 | 1191023.5946 | 2701577.7108 | 1191027.3814
25 | 2701459.6106 | 1191194.6565 | 2701459.8412 | 1191182.8636 | 2701459.9933 | 1191177.9407 | 2701459.9828 | 1191170.4689 | 2701450.3317 | 1191170.2607
26 | 2701450.3317 | 1191170.2607 | 2701450.0255 | 1191173.9247 | 2701445.7604 | 1191173.8004
27 | 2701459.6106 | 1191194.6565 | 2701476.7567 | 1191193.1097
28 | 2701513.7835 | 1191193.2596 | 2701505.0303 | 1191192.0136 | 2701496.9749 | 1191191.6991 | 2701487.725 | 1191192.1203 | 2701476.7567 | 1191193.1097
29 | 2701393.5085 | 1191228.8369 | 2701396.6909 | 1191234.0943 | 2701402.3542 | 1191237.8595
30 | 2701393.5085 | 1191228.8369 | 2701390.4799 | 1191223.5043 | 2701381.9141 | 1191214.1641 | 2701378.9045 | 1191209.0542 | 2701375.4469 | 1191199.3336 | 2701374.6437 | 1191198.1303 | 2701372.0546 | 1191197.0079 | 2701371.2222 | 1191196.6269 | 2701365.3529 | 1191188.3665 | 2701362.8309 | 1191181.4858 | 2701359.995 | 1191179.5472
31 | 2701402.3542 | 1191237.8595 | 2701402.3542 | 1191237.8595 | 2701412.4104 | 1191242.0548 | 2701417.681 | 1191244.6903 | 2701418.5035 | 1191245.0567
32 | 2701348.7117 | 1191169.9836 | 2701354.9755 | 1191176.1159 | 2701359.995 | 1191179.5472
33 | 2701421.1323 | 1191246.2276 | 2701418.5035 | 1191245.0567
34 | 2701323.2779 | 1191194.8028 | 2701326.9011 | 1191192.0512 | 2701334.8653 | 1191184.6923 | 2701341.3602 | 1191178.0867 | 2701348.7117 | 1191169.9836
35 | 2701386.2171 | 1191141.1551 | 2701375.5431 | 1191146.4111 | 2701366.9517 | 1191152.0694 | 2701360.4124 | 1191156.7951 | 2701348.7117 | 1191169.9836
36 | 2701323.2779 | 1191194.8028 | 2701320.4543 | 1191190.8635 | 2701314.7779 | 1191182.9177 | 2701312.448 | 1191180.4299
37 | 2701323.2779 | 1191194.8028 | 2701317.7552 | 1191198.4896 | 2701310.3864 | 1191202.2118 | 2701306.3357 | 1191203.9126
38 | 2701386.2171 | 1191141.1551 | 2701374.0267 | 1191135.9896 | 2701366.3982 | 1191133.8812 | 2701344.8297 | 1191129.1537
39 | 2701386.2171 | 1191141.1551 | 2701394.7435 | 1191138.431 | 2701396.3477 | 1191138.0616
40 | 2701396.3477 | 1191138.0616 | 2701401.5344 | 1191136.8672 | 2701408.405 | 1191135.9942 | 2701416.4102 | 1191135.674 | 2701425.2177 | 1191135.7122 | 2701446.5981 | 1191135.8968 | 2701451.2285 | 1191135.8197 | 2701457.0252 | 1191135.3176
41 | 2701344.8297 | 1191129.1537 | 2701344.0367 | 1191128.9798
42 | 2701458.1778 | 1191108.7305 | 2701457.1682 | 1191097.8775
43 | 2701325.4353 | 1191125.5155 | 2701330.2247 | 1191125.9524 | 2701344.0367 | 1191128.9798
44 | 2701457.1682 | 1191097.8775 | 2701457.1522 | 1191097.7058 | 2701457.5161 | 1191095.1325
45 | 2701298.884 | 1191174.7904 | 2701302.3967 | 1191175.0585 | 2701305.7828 | 1191175.9497 | 2701309.0765 | 1191177.7956 | 2701312.2386 | 1191180.2063 | 2701312.448 | 1191180.4299
46 | 2701260.9367 | 1191212.7376 | 2701276.1916 | 1191210.761 | 2701289.6728 | 1191208.5988 | 2701299.244 | 1191206.3148 | 2701305.1175 | 1191204.4241 | 2701306.3357 | 1191203.9126
47 | 2701325.4353 | 1191125.5155 | 2701311.8964 | 1191144.5768 | 2701310.0413 | 1191146.4911 | 2701308.436 | 1191147.433
48 | 2701509.2173 | 1191075.0492 | 2701518.56 | 1191070.6178 | 2701523.2567 | 1191067.9846 | 2701525.2702 | 1191066.1731 | 2701526.2201 | 1191063.6764 | 2701526.6618 | 1191060.5708 | 2701526.6125 | 1191059.6222
49 | 2701526.6125 | 1191059.6222 | 2701526.4549 | 1191056.5868 | 2701524.8459 | 1191050.8607
50 | 2701479.3742 | 1191050.8225 | 2701485.7859 | 1191079.8682 | 2701462.4506 | 1191091.5137 | 2701459.0211 | 1191093.1789 | 2701457.5161 | 1191095.1325 | 2701457.5161 | 1191095.1325
51 | 2701267.9278 | 1191176.1609 | 2701297.9031 | 1191174.7156 | 2701298.884 | 1191174.7904
52 | 2701260.9367 | 1191212.7376 | 2701244.185 | 1191214.8334 | 2701239.2275 | 1191215.5552
53 | 2701287.514 | 1191150.09 | 2701304.7947 | 1191148.7371 | 2701307.9231 | 1191147.7338 | 2701308.436 | 1191147.433
54 | 2701255.2791 | 1191176.7708 | 2701267.9278 | 1191176.1609
55 | 2701209.2298 | 1191178.6404 | 2701213.5895 | 1191178.7809 | 2701255.2791 | 1191176.7708
56 | 2701359.6763 | 1191024.9977 | 2701375.1527 | 1191020.9432 | 2701394.6971 | 1191017.228
57 | 2701417.8451 | 1191009.6589 | 2701413.2582 | 1191012.1162 | 2701408.0664 | 1191014.263 | 2701397.8147 | 1191016.6353 | 2701394.6971 | 1191017.228
58 | 2701417.8451 | 1191009.6589 | 2701424.5448 | 1191004.4801 | 2701430.1822 | 1190999.4389 | 2701432.3189 | 1190995.7616 | 2701432.644 | 1190992.3315 | 2701432.2536 | 1190987.057
59 | 2701417.8451 | 1191009.6589 | 2701439.4288 | 1191007.3231 | 2701452.3016 | 1191006.8965 | 2701460.9498 | 1191005.6357
60 | 2701432.1166 | 1190985.2067 | 2701432.2536 | 1190987.057
61 | 2701480.1758 | 1191002.833 | 2701460.9498 | 1191005.6357
62 | 2701432.1166 | 1190985.2067 | 2701338.7211 | 1190888.2048
63 | 2701480.1758 | 1191002.833 | 2701485.4365 | 1191007.4141 | 2701488.2915 | 1191010.8721
64 | 2701476.9669 | 1191000.0322 | 2701480.1758 | 1191002.833
65 | 2701338.7211 | 1190888.2048 | 2701339.3533 | 1190879.6987 | 2701348.8773 | 1190857.7231 | 2701355.8565 | 1190841.9085 | 2701378.3984 | 1190822.2216 | 2701389.6697 | 1190797.963 | 2701402.6475 | 1190788.2097 | 2701405.3247 | 1190786.88
66 | 2701488.2915 | 1191010.8721 | 2701489.412 | 1191012.2291 | 2701492.89 | 1191017.1469 | 2701493.4282 | 1191018.091
67 | 2701286.7244 | 1191134.7882 | 2701286.7137 | 1191134.1163
68 | 2701287.514 | 1191150.09 | 2701286.8779 | 1191144.4199 | 2701286.7244 | 1191134.7882
69 | 2701144.5872 | 1191019.6866 | 2701159.3172 | 1191014.054 | 2701163.3556 | 1191011.2636
70 | 2701166.3854 | 1191009.1702 | 2701163.3556 | 1191011.2636
71 | 2701144.5872 | 1191019.6866 | 2701164.5899 | 1191044.5411
72 | 2701405.3247 | 1190786.88 | 2701418.2763 | 1190780.4471 | 2701424.1935 | 1190773.1016
73 | 2701493.4282 | 1191018.091 | 2701495.2006 | 1191021.1999 | 2701496.5072 | 1191024.1067
74 | 2701524.2317 | 1191048.6748 | 2701524.8459 | 1191050.8607
75 | 2701479.3742 | 1191050.8225 | 2701479.3386 | 1191050.6612
76 | 2701602.1138 | 1191157.7228 | 2701610.3492 | 1191168.4626 | 2701612.7564 | 1191179.3242
77 | 2701620.3624 | 1191131.6414 | 2701623.3918 | 1191124.3547 | 2701624.1203 | 1191120.0753 | 2701624.1433 | 1191114.6832 | 2701620.8281 | 1191101.0845 | 2701618.1407 | 1191092.9631
78 | 2701582.5783 | 1191012.4429 | 2701578.6368 | 1191023.5946
79 | 2701578.6368 | 1191023.5946 | 2701598.6095 | 1191019.2072
80 | 2701612.7564 | 1191179.3242 | 2701614.0395 | 1191185.1141 | 2701614.0011 | 1191202.1915 | 2701612.5014 | 1191214.1322
81 | 2701614.2272 | 1191081.137 | 2701618.1407 | 1191092.9631
82 | 2701582.5783 | 1191012.4429 | 2701578.8147 | 1191011.3228 | 2701575.2117 | 1191011.0726 | 2701570.4456 | 1191011.5031
83 | 2701602.3842 | 1191018.378 | 2701598.6095 | 1191019.2072
84 | 2701524.2317 | 1191048.6748 | 2701522.2536 | 1191041.6346
85 | 2701610.2179 | 1191232.314 | 2701612.5014 | 1191214.1322
86 | 2701657.0625 | 1191167.7998 | 2701672.7266 | 1191192.0153 | 2701674.4853 | 1191194.9539
87 | 2701657.0625 | 1191167.7998 | 2701676.4129 | 1191169.8631 | 2701682.0728 | 1191170.2262 | 2701687.9828 | 1191169.793 | 2701694.2188 | 1191169.0206 | 2701698.8053 | 1191168.8317 | 2701708.5983 | 1191169.2095 | 2701713.7393 | 1191169.611
88 | 2701692.1139 | 1191221.5087 | 2701688.9837 | 1191218.1311 | 2701685.1697 | 1191212.8072 | 2701674.4853 | 1191194.9539
89 | 2701785.1221 | 1191180.8176 | 2701744.6608 | 1191173.314 | 2701718.7885 | 1191170.0054 | 2701713.7393 | 1191169.611
90 | 2701610.2179 | 1191232.314 | 2701625.9747 | 1191229.0794 | 2701640.2049 | 1191228.6723
91 | 2701610.2179 | 1191232.314 | 2701604.0366 | 1191234.1217
92 | 2701692.1139 | 1191221.5087 | 2701695.4802 | 1191224.012 | 2701699.276 | 1191225.9222 | 2701700.6344 | 1191226.3912
93 | 2701692.1139 | 1191221.5087 | 2701678.8866 | 1191227.5658 | 2701668.9677 | 1191227.8496
94 | 2701820.2437 | 1191186.697 | 2701816.1919 | 1191186.3834 | 2701792.9795 | 1191182.2748 | 2701785.1221 | 1191180.8176
95 | 2701527.6288 | 1190900.6918 | 2701580.092 | 1190879.5406
96 | 2701600.51 | 1190871.3088 | 2701580.092 | 1190879.5406
97 | 2701693.5055 | 1191471.7857 | 2701694.1836 | 1191471.6217 | 2701723.1513 | 1191468.0435
98 | 2701693.5055 | 1191471.7857 | 2701667.9578 | 1191388.6876
99 | 2701667.9578 | 1191388.6876 | 2701667.4303 | 1191386.5216
100 | 2701592.7364 | 1191412.8552 | 2701601.7732 | 1191409.3665 | 2701612.4193 | 1191407.0901 | 2701628.1655 | 1191407.1464 | 2701638.5149 | 1191403.9311 | 2701667.9578 | 1191388.6876 | 2701667.9578 | 1191388.6876
101 | 2701459.6508 | 1191567.6628 | 2701451.7806 | 1191570.8743 | 2701451.7806 | 1191570.8743
102 | 2701459.6508 | 1191567.6628 | 2701519.0876 | 1191479.8153
103 | 2701427.7618 | 1191595.9618 | 2701442.0475 | 1191578.6923 | 2701451.7806 | 1191570.8743
104 | 2701519.0876 | 1191479.8153 | 2701534.8931 | 1191480.479 | 2701546.0674 | 1191481.254
105 | 2701427.7618 | 1191595.9618 | 2701442.4847 | 1191603.2717 | 2701485.7677 | 1191608.1754
106 | 2701592.7364 | 1191412.8552 | 2701546.0674 | 1191481.254
107 | 2701485.7677 | 1191608.1754 | 2701494.8763 | 1191604.0083
108 | 2701514.1318 | 1191598.0602 | 2701502.406 | 1191600.5635 | 2701494.8763 | 1191604.0083
109 | 2701514.1318 | 1191598.0602 | 2701532.8965 | 1191594.0541 | 2701627.3827 | 1191613.5065
110 | 2701653.8381 | 1191640.2155 | 2701677.7184 | 1191621.0861 | 2701674.6682 | 1191619.2887 | 2701654.8593 | 1191619.1632 | 2701627.3827 | 1191613.5065
111 | 2701667.4303 | 1191386.5216 | 2701667.4303 | 1191386.5216 | 2701660.8374 | 1191386.7654 | 2701651.3777 | 1191386.0932 | 2701644.646 | 1191382.3875 | 2701635.8336 | 1191374.1323 | 2701627.532 | 1191365.8859 | 2701621.4075 | 1191362.8021 | 2701611.9616 | 1191361.3074 | 2701589.0298 | 1191353.7353 | 2701576.2064 | 1191350.8491 | 2701561.5624 | 1191346.4977
112 | 2701604.0366 | 1191234.1217 | 2701561.5624 | 1191346.4977
113 | 2701647.4556 | 1191228.4649 | 2701640.2049 | 1191228.6723
114 | 2701647.4556 | 1191228.4649 | 2701668.3244 | 1191227.868
115 | 2701668.3244 | 1191227.868 | 2701668.9677 | 1191227.8496
116 | 2701552.7363 | 1191018.0421 | 2701564.2291 | 1191012.9208 | 2701570.4456 | 1191011.5031 | 2701570.4456 | 1191011.5031
117 | 2701608.0007 | 1191017.1442 | 2701602.3842 | 1191018.378
118 | 2701592.7362 | 1190986.8649 | 2701594.8758 | 1190975.8384 | 2701594.0202 | 1190971.474
119 | 2701592.7362 | 1190986.8649 | 2701598.2654 | 1190987.3035 | 2701602.2073 | 1190985.1134
120 | 2701600.51 | 1190871.3088 | 2701589.7474 | 1190932.9339 | 2701589.3734 | 1190947.7707 | 2701594.0202 | 1190971.474
121 | 2701669.813 | 1190934.0384 | 2701642.1119 | 1190956.1605 | 2701604.6555 | 1190983.7541 | 2701602.2073 | 1190985.1134
122 | 2701602.2073 | 1190985.1134 | 2701603.7382 | 1190993.5779
123 | 2701550.3126 | 1191019.1221 | 2701552.7363 | 1191018.0421
124 | 2701608.0007 | 1191017.1442 | 2701605.9773 | 1191005.9573
125 | 2701608.0007 | 1191017.1442 | 2701617.6543 | 1191015.418 | 2701625.2329 | 1191014.6351 | 2701628.8336 | 1191014.9449
126 | 2701605.9773 | 1191005.9573 | 2701603.7382 | 1190993.5779
127 | 2701630.2641 | 1191015.068 | 2701628.8336 | 1191014.9449
128 | 2701630.2641 | 1191015.068 | 2701640.0443 | 1191015.9096 | 2701650.1772 | 1191016.9689
129 | 2701650.1772 | 1191016.9689 | 2701650.4585 | 1191016.9983 | 2701654.6577 | 1191016.3484
130 | 2701654.6577 | 1191016.3484 | 2701673.7927 | 1191013.3873
131 | 2701600.51 | 1190871.3088 | 2701602.7888 | 1190842.6618 | 2701605.9125 | 1190809.1703 | 2701606.3314 | 1190806.2067
132 | 2701550.3126 | 1191019.1221 | 2701544.8877 | 1191004.5021
133 | 2701550.3126 | 1191019.1221 | 2701542.7468 | 1191022.7518 | 2701541.4123 | 1191023.1762
134 | 2701606.3314 | 1190806.2067 | 2701609.0156 | 1190787.2173
135 | 2701673.7927 | 1191013.3873 | 2701674.6057 | 1191013.2614 | 2701681.3188 | 1191013.7661
136 | 2701687.818 | 1191014.2547 | 2701681.3188 | 1191013.7661
137 | 2701687.818 | 1191014.2547 | 2701699.2394 | 1191015.1133
138 | 2701717.3232 | 1191014.1239 | 2701707.8595 | 1191015.7614 | 2701699.2394 | 1191015.1133
139 | 2701717.3232 | 1191014.1239 | 2701742.0877 | 1191009.8391 | 2701775.0283 | 1190993.9885 | 2701788.5319 | 1190995.3967
140 | 2701885.3267 | 1190999.619 | 2701883.6522 | 1190999.2065 | 2701875.1514 | 1190999.0617 | 2701813.6327 | 1190998.0143 | 2701788.5319 | 1190995.3967
141 | 2701609.0156 | 1190787.2173 | 2701609.4057 | 1190784.4576 | 2701610.6912 | 1190774.2646
142 | 2701611.2769 | 1190769.6211 | 2701610.6912 | 1190774.2646
143 | 2701611.2769 | 1190769.6211 | 2701611.8824 | 1190764.8199 | 2701611.8705 | 1190764.5948
144 | 2701820.2437 | 1191186.697 | 2701822.925 | 1191188.2214 | 2701855.3181 | 1191195.9666 | 2701862.4238 | 1191197.1871
145 | 2701519.3637 | 1191031.3498 | 2701522.2536 | 1191041.6346
146 | 2701519.3637 | 1191031.3498 | 2701518.8316 | 1191031.5936
147 | 2701519.3637 | 1191031.3498 | 2701524.0328 | 1191028.994 | 2701526.9548 | 1191027.8499
148 | 2701507.0318 | 1191036.3106 | 2701507.0318 | 1191036.3106 | 2701510.4249 | 1191035.4453 | 2701518.8316 | 1191031.5936
149 | 2701539.4835 | 1191023.7897 | 2701527.9789 | 1191027.4488 | 2701526.9548 | 1191027.8499
150 | 2701507.0318 | 1191036.3106 | 2701504.9888 | 1191036.2648 | 2701502.5033 | 1191034.8773 | 2701500.0656 | 1191032.0229 | 2701496.5072 | 1191024.1067
151 | 2701541.4123 | 1191023.1762 | 2701539.4835 | 1191023.7897
152 | 2701544.8877 | 1191004.5021 | 2701541.5979 | 1190995.6364 | 2701539.2213 | 1190988.736 | 2701534.8229 | 1190986.2443
153 | 2701534.5245 | 1190986.0753 | 2701534.8229 | 1190986.2443
154 | 2701525.6851 | 1190981.0679 | 2701534.5245 | 1190986.0753
155 | 2701607.134 | 1190742.2619 | 2701611.2657 | 1190753.0794 | 2701611.8705 | 1190764.5948
156 | 2701607.134 | 1190742.2619 | 2701606.7605 | 1190741.2839 | 2701603.7947 | 1190728.0027
157 | 2701600.2808 | 1190709.8405 | 2701600.9062 | 1190715.0671 | 2701603.7947 | 1190728.0027
158 | 2701598.8959 | 1190698.2663 | 2701600.2808 | 1190709.8405
159 | 2701598.8959 | 1190698.2663 | 2701614.1225 | 1190698.4915 | 2701622.389 | 1190699.4325 | 2701623.4298 | 1190699.517
160 | 2701598.8415 | 1190697.9135 | 2701598.8959 | 1190698.2663
161 | 2701626.201 | 1190699.7419 | 2701623.4298 | 1190699.517
162 | 2701596.1271 | 1190680.3184 | 2701598.8415 | 1190697.9135
163 | 2701634.735 | 1190701.3211 | 2701630.0128 | 1190700.0512 | 2701626.201 | 1190699.7419
164 | 2701596.1271 | 1190680.3184 | 2701590.2621 | 1190676.2829 | 2701583.0503 | 1190670.3294
165 | 2701596.1271 | 1190680.3184 | 2701595.2359 | 1190675.2847
166 | 2701675.5873 | 1190747.3121 | 2701677.1781 | 1190748.2097
167 | 2701675.5873 | 1190747.3121 | 2701664.244 | 1190738.0355 | 2701664.244 | 1190738.0355
168 | 2701686.0335 | 1190753.2064 | 2701677.1781 | 1190748.2097
169 | 2701664.244 | 1190738.0355 | 2701659.0311 | 1190731.0868
170 | 2701686.0335 | 1190753.2064 | 2701686.8429 | 1190753.6631 | 2701694.3671 | 1190757.8592
171 | 2701659.0311 | 1190731.0868 | 2701659.0311 | 1190731.0868 | 2701658.3844 | 1190729.1968 | 2701654.4428 | 1190723.1562
172 | 2701694.3671 | 1190757.8592 | 2701701.8547 | 1190762.0348 | 2701708.6257 | 1190764.0375
173 | 2701651.5742 | 1190718.7601 | 2701654.4428 | 1190723.1562
174 | 2701648.5809 | 1190714.038 | 2701650.4831 | 1190717.0879 | 2701651.5742 | 1190718.7601
175 | 2701634.735 | 1190701.3211 | 2701638.084 | 1190702.1674 | 2701647.7287 | 1190712.6715 | 2701648.5809 | 1190714.038
176 | 2701634.735 | 1190701.3211 | 2701637.8188 | 1190693.535 | 2701638.0475 | 1190692.9588
177 | 2701583.0503 | 1190670.3294 | 2701578.3259 | 1190666.4293 | 2701576.2685 | 1190664.3587
178 | 2701595.2359 | 1190675.2847 | 2701592.6806 | 1190660.8525
179 | 2701643.9279 | 1190678.1434 | 2701638.0475 | 1190692.9588
180 | 2701570.6398 | 1190658.6938 | 2701576.2685 | 1190664.3587
181 | 2701590.6273 | 1190646.2469 | 2701591.2974 | 1190653.0406 | 2701592.6806 | 1190660.8525
182 | 2701643.9279 | 1190678.1434 | 2701646.1212 | 1190672.6176 | 2701647.7428 | 1190668.4127
183 | 2701647.7428 | 1190668.4127 | 2701648.9948 | 1190665.1662
184 | 2701648.9948 | 1190665.1662 | 2701649.8869 | 1190662.8528 | 2701651.3644 | 1190656.696 | 2701654.8701 | 1190621.3876
185 | 2701654.8701 | 1190621.3876 | 2701654.8701 | 1190621.3876 | 2701656.1036 | 1190615.6714 | 2701657.7397 | 1190612.2969 | 2701660.9498 | 1190607.3974
186 | 2701590.9518 | 1190639.2589 | 2701590.6273 | 1190646.2469
187 | 2701590.6273 | 1190646.2469 | 2701597.2193 | 1190644.7466 | 2701602.5354 | 1190643.9369
188 | 2701590.9518 | 1190639.2589 | 2701592.6613 | 1190632.4611 | 2701595.2152 | 1190626.2337 | 2701598.1221 | 1190621.1659
189 | 2701615.9613 | 1190643.2193 | 2701609.4996 | 1190642.8761 | 2701602.5354 | 1190643.9369
190 | 2701209.2298 | 1191178.6404 | 2701164.5899 | 1191044.5411
191 | 2701209.2298 | 1191178.6404 | 2701209.3256 | 1191197.0953
192 | 2701886.2645 | 1191200.6744 | 2701871.1264 | 1191198.6819 | 2701862.4238 | 1191197.1871

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701521.3482 | 1191126.9534
1 | 2701518.3846 | 1191112.4093
2 | 2701516.6169 | 1191146.4687
3 | 2701509.7078 | 1191116.5964
4 | 2701529.0954 | 1191108.1675
5 | 2701516.9057 | 1191149.6757
6 | 2701504.739 | 1191143.3479
7 | 2701553.3127 | 1191105.197
8 | 2701520.9355 | 1191156.2262
9 | 2701477.7177 | 1191135.4368
10 | 2701477.2484 | 1191131.0391
11 | 2701473.3359 | 1191132.2587
12 | 2701583.156 | 1191112.4586
13 | 2701576.5727 | 1191064.1301
14 | 2701547.8144 | 1191169.9206
15 | 2701499.4378 | 1191162.955
16 | 2701500.9121 | 1191162.1662
17 | 2701462.2987 | 1191134.6399
18 | 2701600.1213 | 1191119.1562
19 | 2701577.7108 | 1191027.3814
20 | 2701450.3317 | 1191170.2607
21 | 2701445.7604 | 1191173.8004
22 | 2701459.6106 | 1191194.6565
23 | 2701476.7567 | 1191193.1097
24 | 2701513.7835 | 1191193.2596
25 | 2701393.5085 | 1191228.8369
26 | 2701402.3542 | 1191237.8595
27 | 2701359.995 | 1191179.5472
28 | 2701418.5035 | 1191245.0567
29 | 2701348.7117 | 1191169.9836
30 | 2701421.1323 | 1191246.2276
31 | 2701323.2779 | 1191194.8028
32 | 2701386.2171 | 1191141.1551
33 | 2701396.3477 | 1191138.0616
34 | 2701457.0252 | 1191135.3176
35 | 2701344.8297 | 1191129.1537
36 | 2701458.1778 | 1191108.7305
37 | 2701344.0367 | 1191128.9798
38 | 2701457.1682 | 1191097.8775
39 | 2701312.448 | 1191180.4299
40 | 2701306.3357 | 1191203.9126
41 | 2701325.4353 | 1191125.5155
42 | 2701509.2173 | 1191075.0492
43 | 2701526.6125 | 1191059.6222
44 | 2701457.5161 | 1191095.1325
45 | 2701298.884 | 1191174.7904
46 | 2701260.9367 | 1191212.7376
47 | 2701308.436 | 1191147.433
48 | 2701239.2275 | 1191215.5552
49 | 2701267.9278 | 1191176.1609
50 | 2701255.2791 | 1191176.7708
51 | 2701394.6971 | 1191017.228
52 | 2701359.6763 | 1191024.9977
53 | 2701417.8451 | 1191009.6589
54 | 2701432.2536 | 1190987.057
55 | 2701460.9498 | 1191005.6357
56 | 2701432.1166 | 1190985.2067
57 | 2701480.1758 | 1191002.833
58 | 2701338.7211 | 1190888.2048
59 | 2701488.2915 | 1191010.8721
60 | 2701476.9669 | 1191000.0322
61 | 2701286.7137 | 1191134.1163
62 | 2701286.7244 | 1191134.7882
63 | 2701163.3556 | 1191011.2636
64 | 2701144.5872 | 1191019.6866
65 | 2701166.3854 | 1191009.1702
66 | 2701405.3247 | 1190786.88
67 | 2701493.4282 | 1191018.091
68 | 2701524.8459 | 1191050.8607
69 | 2701479.3742 | 1191050.8225
70 | 2701602.1138 | 1191157.7228
71 | 2701620.3624 | 1191131.6414
72 | 2701578.6368 | 1191023.5946
73 | 2701612.7564 | 1191179.3242
74 | 2701618.1407 | 1191092.9631
75 | 2701582.5783 | 1191012.4429
76 | 2701598.6095 | 1191019.2072
77 | 2701479.3386 | 1191050.6612
78 | 2701524.2317 | 1191048.6748
79 | 2701612.5014 | 1191214.1322
80 | 2701657.0625 | 1191167.7998
81 | 2701674.4853 | 1191194.9539
82 | 2701713.7393 | 1191169.611
83 | 2701614.2272 | 1191081.137
84 | 2701610.2179 | 1191232.314
85 | 2701692.1139 | 1191221.5087
86 | 2701785.1221 | 1191180.8176
87 | 2701287.514 | 1191150.09
88 | 2701424.1935 | 1190773.1016
89 | 2701527.6288 | 1190900.6918
90 | 2701580.092 | 1190879.5406
91 | 2701723.1513 | 1191468.0435
92 | 2701693.5055 | 1191471.7857
93 | 2701667.9578 | 1191388.6876
94 | 2701459.6508 | 1191567.6628
95 | 2701451.7806 | 1191570.8743
96 | 2701519.0876 | 1191479.8153
97 | 2701427.7618 | 1191595.9618
98 | 2701546.0674 | 1191481.254
99 | 2701485.7677 | 1191608.1754
100 | 2701494.8763 | 1191604.0083
101 | 2701514.1318 | 1191598.0602
102 | 2701627.3827 | 1191613.5065
103 | 2701653.8381 | 1191640.2155
104 | 2701592.7364 | 1191412.8552
105 | 2701667.4303 | 1191386.5216
106 | 2701561.5624 | 1191346.4977
107 | 2701604.0366 | 1191234.1217
108 | 2701640.2049 | 1191228.6723
109 | 2701647.4556 | 1191228.4649
110 | 2701668.3244 | 1191227.868
111 | 2701668.9677 | 1191227.8496
112 | 2701570.4456 | 1191011.5031
113 | 2701602.3842 | 1191018.378
114 | 2701592.7362 | 1190986.8649
115 | 2701594.0202 | 1190971.474
116 | 2701602.2073 | 1190985.1134
117 | 2701552.7363 | 1191018.0421
118 | 2701608.0007 | 1191017.1442
119 | 2701605.9773 | 1191005.9573
120 | 2701628.8336 | 1191014.9449
121 | 2701603.7382 | 1190993.5779
122 | 2701630.2641 | 1191015.068
123 | 2701650.1772 | 1191016.9689
124 | 2701669.813 | 1190934.0384
125 | 2701654.6577 | 1191016.3484
126 | 2701600.51 | 1190871.3088
127 | 2701550.3126 | 1191019.1221
128 | 2701606.3314 | 1190806.2067
129 | 2701673.7927 | 1191013.3873
130 | 2701681.3188 | 1191013.7661
131 | 2701687.818 | 1191014.2547
132 | 2701699.2394 | 1191015.1133
133 | 2701717.3232 | 1191014.1239
134 | 2701788.5319 | 1190995.3967
135 | 2701885.3267 | 1190999.619
136 | 2701609.0156 | 1190787.2173
137 | 2701610.6912 | 1190774.2646
138 | 2701611.2769 | 1190769.6211
139 | 2701700.6344 | 1191226.3912
140 | 2701820.2437 | 1191186.697
141 | 2701522.2536 | 1191041.6346
142 | 2701519.3637 | 1191031.3498
143 | 2701518.8316 | 1191031.5936
144 | 2701526.9548 | 1191027.8499
145 | 2701507.0318 | 1191036.3106
146 | 2701539.4835 | 1191023.7897
147 | 2701541.4123 | 1191023.1762
148 | 2701544.8877 | 1191004.5021
149 | 2701496.5072 | 1191024.1067
150 | 2701534.8229 | 1190986.2443
151 | 2701534.5245 | 1190986.0753
152 | 2701525.6851 | 1190981.0679
153 | 2701611.8705 | 1190764.5948
154 | 2701607.134 | 1190742.2619
155 | 2701603.7947 | 1190728.0027
156 | 2701600.2808 | 1190709.8405
157 | 2701598.8959 | 1190698.2663
158 | 2701623.4298 | 1190699.5169
159 | 2701598.8415 | 1190697.9135
160 | 2701626.201 | 1190699.7419
161 | 2701596.1271 | 1190680.3184
162 | 2701675.5873 | 1190747.3121
163 | 2701677.1781 | 1190748.2097
164 | 2701664.244 | 1190738.0355
165 | 2701686.0335 | 1190753.2064
166 | 2701659.0311 | 1190731.0868
167 | 2701694.3671 | 1190757.8592
168 | 2701654.4428 | 1190723.1562
169 | 2701708.6257 | 1190764.0375
170 | 2701651.5742 | 1190718.7601
171 | 2701648.5809 | 1190714.038
172 | 2701634.735 | 1190701.3211
173 | 2701583.0503 | 1190670.3294
174 | 2701595.2359 | 1190675.2847
175 | 2701638.0475 | 1190692.9588
176 | 2701576.2685 | 1190664.3587
177 | 2701592.6806 | 1190660.8525
178 | 2701643.9279 | 1190678.1434
179 | 2701647.7428 | 1190668.4127
180 | 2701648.9948 | 1190665.1662
181 | 2701654.8701 | 1190621.3876
182 | 2701660.9498 | 1190607.3974
183 | 2701590.6273 | 1190646.2469
184 | 2701590.9518 | 1190639.2589
185 | 2701602.5354 | 1190643.9369
186 | 2701598.1221 | 1190621.1659
187 | 2701615.9613 | 1190643.2193
188 | 2701570.6398 | 1190658.6938
189 | 2701164.5899 | 1191044.5411
190 | 2701209.2298 | 1191178.6404
191 | 2701209.3256 | 1191197.0953
192 | 2701862.4238 | 1191197.1871
193 | 2701886.2645 | 1191200.6744
194 | 2701550.3126 | 1191019.1221

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98478 | -0.29094 | 0.042049 | 0.010538
1 | 0.98585 | -0.2701 | 0 | 0
2 | 0.98263 | -0.33255 | 0 | 0
3 | 0.98576 | -0.27191 | 0.010476 | 0.0026255
4 | 0.98674 | -0.25289 | 0.0036274 | 0.00090911
5 | 0.98253 | -0.33455 | 0 | 0
6 | 0.98172 | -0.35028 | 0.0068965 | 0.0017284
7 | 0.98803 | -0.22796 | 0 | 0
8 | 0.98228 | -0.3394 | 0 | 0
9 | 0.97981 | -0.38753 | 0.0028871 | 0.00072357
10 | 0.9794 | -0.3955 | 0.0021063 | 0.00052789
11 | 0.97941 | -0.39535 | 0 | 0
12 | 0.98605 | -0.26618 | 0.0019923 | 0.00049933
13 | 0.99161 | -0.1592 | 0.003725 | 0.00093357
14 | 0.98202 | -0.34448 | 0.0088179 | 0.00221
15 | 0.98174 | -0.34994 | 0 | 0
16 | 0.98174 | -0.35002 | 0.0026474 | 0.00066349
17 | 0.9787 | -0.40928 | 0 | 0
18 | 0.98491 | -0.28827 | 0 | 0
19 | 0.99438 | -0.10629 | 0.0033665 | 0.00084372
20 | 0.98069 | -0.37065 | 0 | 0
21 | 0.98063 | -0.3718 | 0.0079884 | 0.0020021
22 | 0.98022 | -0.37973 | 0 | 0
23 | 0.97999 | -0.38436 | 0.0018894 | 0.00047353
24 | 0.97954 | -0.39308 | 0.01292 | 0.0032379
25 | 0.97416 | -0.49855 | 0 | 0
26 | 0.97408 | -0.50011 | 0.0024337 | 0.00060994
27 | 0.97453 | -0.49117 | 0.0027448 | 0.00068791
28 | 0.97401 | -0.50146 | 0.002979 | 0.00074661
29 | 0.97466 | -0.48864 | 0 | 0
30 | 0.97401 | -0.50152 | 0.0011582 | 0.00029028
31 | 0.97412 | -0.49935 | 0 | 0
32 | 0.97581 | -0.4661 | 0 | 0
33 | 0.97617 | -0.4589 | 0.0037817 | 0.00094777
34 | 0.97849 | -0.41346 | 0.0023019 | 0.00057691
35 | 0.97535 | -0.47511 | 0.0026624 | 0.00066727
36 | 0.97809 | -0.42126 | 0 | 0
37 | 0.97534 | -0.47524 | 0.0055804 | 0.0013986
38 | 0.97784 | -0.42619 | 0.0020226 | 0.00050691
39 | 0.97391 | -0.50352 | 0.0044597 | 0.0011177
40 | 0.97405 | -0.50069 | 0.0031636 | 0.00079288
41 | 0.97529 | -0.47633 | 0 | 0
42 | 0.99825 | -0.033653 | 0.0028595 | 0.00071666
43 | 0.99831 | -0.032393 | 0.0037235 | 0.00093321
44 | 0.97778 | -0.42734 | 0.00070439 | 0.00017654
45 | 0.97379 | -0.50578 | 0.00084612 | 0.00021206
46 | 0.97402 | -0.50123 | 0 | 0
47 | 0.9752 | -0.47793 | 0.0018916 | 0.00047407
48 | 0.97401 | -0.50148 | 0.00062954 | 0.00015778
49 | 0.97358 | -0.50994 | 0.0017215 | 0.00043145
50 | 0.97352 | -0.51124 | 0.0019933 | 0.00049956
51 | 0.99659 | -0.065698 | 0.0021806 | 0.00054651
52 | 0.99653 | -0.066698 | 0.0015855 | 0.00039737
53 | 0.99667 | -0.064077 | 0 | 0
54 | 0.99645 | -0.068253 | 0.0020722 | 0.00051933
55 | 0.99714 | -0.054983 | 0.00181 | 0.00045362
56 | 0.99644 | -0.068452 | 0.0011962 | 0.00029979
57 | 0.99739 | -0.050292 | 0 | 0
58 | 0.99584 | -0.080105 | 0.0013708 | 0.00034355
59 | 0.99758 | -0.046549 | 0.00078981 | 0.00019795
60 | 0.99737 | -0.050654 | 0.0048649 | 0.0012193
61 | 0.97516 | -0.47877 | 0.0009353 | 0.00023441
62 | 0.97516 | -0.47876 | 0.00030802 | 7.7198e-05
63 | 0.97296 | -0.52216 | 0.00034915 | 8.7504e-05
64 | 0.97299 | -0.52157 | 0 | 0
65 | 0.97296 | -0.52224 | 0.0011929 | 0.00029896
66 | 0.99543 | -0.087954 | 0.0014729 | 0.00036915
67 | 0.99774 | -0.04353 | 0.0022873 | 0.00057325
68 | 0.99837 | -0.031358 | 0.0017818 | 0.00044656
69 | 0.97651 | -0.45235 | 0.0022179 | 0.00055586
70 | 0.98242 | -0.33665 | 0.0060954 | 0.0015276
71 | 0.98483 | -0.2899 | 0 | 0
72 | 0.99468 | -0.10063 | 0 | 0
73 | 0.98111 | -0.36231 | 0.012725 | 0.0031892
74 | 0.98469 | -0.29264 | 0.0017744 | 0.0004447
75 | 0.99614 | -0.072997 | 0 | 0
76 | 0.99372 | -0.11886 | 0.0031239 | 0.00078293
77 | 0.9765 | -0.45241 | 0.019846 | 0.0049739
78 | 0.99839 | -0.031026 | 0.0014904 | 0.00037354
79 | 0.97965 | -0.39079 | 0.0026123 | 0.00065471
80 | 0.97646 | -0.45344 | 0 | 0
81 | 0.97678 | -0.44717 | 0.0022875 | 0.0005733
82 | 0.9759 | -0.4645 | 0.0020375 | 0.00051065
83 | 0.98466 | -0.2931 | 0.0020277 | 0.0005082
84 | 0.97893 | -0.40485 | 0 | 0
85 | 0.97716 | -0.43964 | 0 | 0
86 | 0.97532 | -0.47587 | 0.0031169 | 0.00078116
87 | 0.97518 | -0.47841 | 0 | 0
88 | 0.99539 | -0.088826 | 0.0020761 | 0.00052032
89 | 0.98723 | -0.24309 | 0.0060497 | 0.0015162
90 | 0.98754 | -0.23697 | 0.0029234 | 0.00073268
91 | 0.97627 | -0.45726 | 0.00038383 | 9.6198e-05
92 | 0.97628 | -0.45705 | 0.00039041 | 9.7845e-05
93 | 0.97634 | -0.45582 | 0.0008913 | 0.00022338
94 | 0.97433 | -0.4954 | 0.0005498 | 0.00013779
95 | 0.9743 | -0.49617 | 0.00031846 | 7.9814e-05
96 | 0.97487 | -0.48474 | 0.001026 | 0.00025713
97 | 0.97415 | -0.49912 | 0 | 0
98 | 0.97504 | -0.48152 | 0.0018693 | 0.0004685
99 | 0.97389 | -0.5042 | 0.00057509 | 0.00014413
100 | 0.97385 | -0.50494 | 0.0018504 | 0.00046375
101 | 0.97381 | -0.50575 | 0.00087012 | 0.00021807
102 | 0.97367 | -0.50853 | 0.00076387 | 0.00019144
103 | 0.97363 | -0.50934 | 0.00053742 | 0.00013469
104 | 0.97568 | -0.46881 | 0.00046248 | 0.00011591
105 | 0.97636 | -0.45539 | 0.00060601 | 0.00015188
106 | 0.97756 | -0.43173 | 0.0003889 | 9.7468e-05
107 | 0.97885 | -0.40653 | 0.0028981 | 0.00072633
108 | 0.97815 | -0.42018 | 0.0034556 | 0.00086606
109 | 0.97799 | -0.4234 | 0.0017076 | 0.00042796
110 | 0.97755 | -0.43201 | 0.0033385 | 0.00083671
111 | 0.97754 | -0.43224 | 0.002719 | 0.00068144
112 | 0.99765 | -0.044286 | 0.0026256 | 0.00065804
113 | 0.99355 | -0.12224 | 0.0020481 | 0.0005133
114 | 0.99172 | -0.15695 | 0 | 0
115 | 0.99118 | -0.16737 | 0.0027854 | 0.00069808
116 | 0.99207 | -0.15029 | 0 | 0
117 | 1 | 0 | -0.47106 | -0.1205
118 | 0.99329 | -0.1272 | 0 | 0
119 | 0.99286 | -0.13535 | 0.0010822 | 0.00027123
120 | 0.99281 | -0.13641 | 0.0015264 | 0.00038255
121 | 0.99239 | -0.1443 | 0.0025171 | 0.00063085
122 | 0.99278 | -0.137 | 0.0020318 | 0.00050922
123 | 0.99239 | -0.1445 | 0.0011957 | 0.00029968
124 | 0.99163 | -0.1588 | 0.0056718 | 0.0014215
125 | 0.99231 | -0.14611 | 0.0029309 | 0.00073455
126 | 0.98773 | -0.23344 | 0 | 0
127 | 0.99985 | -0.0028192 | 0 | 0
128 | 0.98466 | -0.2924 | 0.0015356 | 0.00038486
129 | 0.99201 | -0.15196 | 0.0013597 | 0.00034078
130 | 0.9919 | -0.15407 | 0.0016597 | 0.00041596
131 | 0.99181 | -0.15569 | 0.0015827 | 0.00039666
132 | 0.99168 | -0.15822 | 0.0014074 | 0.00035272
133 | 0.9915 | -0.16181 | 0.0060492 | 0.0015161
134 | 0.99115 | -0.16851 | 0.0019895 | 0.0004986
135 | 0.99089 | -0.17372 | 0.003026 | 0.00075839
136 | 0.98289 | -0.32663 | 0.00090165 | 0.00022598
137 | 0.9817 | -0.3498 | 0.0016582 | 0.00041559
138 | 0.98128 | -0.35798 | 0.0042307 | 0.0010603
139 | 0.97713 | -0.4403 | 0.0036516 | 0.00091518
140 | 0.97514 | -0.47944 | 0 | 0
141 | 0.99845 | -0.029765 | 0.0014003 | 0.00035094
142 | 0.99856 | -0.027663 | 0 | 0
143 | 0.99855 | -0.027943 | 0.0014765 | 0.00037005
144 | 0.99885 | -0.022015 | 0.0028784 | 0.0007214
145 | 0.99825 | -0.033715 | 0.0019996 | 0.00050114
146 | 0.99935 | -0.012468 | 0.0024944 | 0.00062515
147 | 0.99943 | -0.010914 | 0.0033962 | 0.00085117
148 | 0.99966 | -0.0065047 | 0.0032596 | 0.00081694
149 | 0.99787 | -0.040957 | 0.0021713 | 0.00054417
150 | 0.99946 | -0.010421 | 0.0018505 | 0.00046379
151 | 0.99946 | -0.010471 | 0.0062372 | 0.0015632
152 | 0.99943 | -0.010862 | 0.0022045 | 0.00055249
153 | 0.98084 | -0.36645 | 0.0026078 | 0.00065356
154 | 0.97891 | -0.40408 | 0.0030519 | 0.00076487
155 | 0.97773 | -0.42721 | 0.0031512 | 0.00078976
156 | 0.97629 | -0.45545 | 0.0014659 | 0.0003674
157 | 0.9754 | -0.47296 | 0 | 0
158 | 0.97424 | -0.49585 | 0.0041139 | 0.001031
159 | 0.97539 | -0.47316 | 0.0047238 | 0.0011839
160 | 0.97412 | -0.49823 | 0.0010124 | 0.00025372
161 | 0.97495 | -0.48183 | 0 | 0
162 | 0.97265 | -0.52711 | 0.0013822 | 0.00034641
163 | 0.97263 | -0.52752 | 0.0034813 | 0.00087249
164 | 0.97284 | -0.52343 | 0.001966 | 0.00049273
165 | 0.97255 | -0.52917 | 0.0022632 | 0.00056721
166 | 0.97297 | -0.52093 | 0.001845 | 0.0004624
167 | 0.97249 | -0.53032 | 0.0040706 | 0.0010202
168 | 0.97312 | -0.51797 | 0.0030775 | 0.00077129
169 | 0.97246 | -0.53102 | 0.0024468 | 0.00061323
170 | 0.97322 | -0.51599 | 0.0010632 | 0.00026647
171 | 0.97333 | -0.51376 | 0.0015454 | 0.00038733
172 | 0.97375 | -0.50554 | 0 | 0
173 | 0.9748 | -0.48481 | 0.0028931 | 0.00072509
174 | 0.97487 | -0.48339 | 0.0040657 | 0.001019
175 | 0.97356 | -0.50926 | 0.0033845 | 0.00084825
176 | 0.97474 | -0.48597 | 0.0011308 | 0.00028341
177 | 0.9747 | -0.48679 | 0.001437 | 0.00036014
178 | 0.97327 | -0.51486 | 0.0043855 | 0.0010991
179 | 0.97313 | -0.51769 | 0.0037228 | 0.00093302
180 | 0.97309 | -0.51839 | 0.0041431 | 0.0010384
181 | 0.97281 | -0.52398 | 0.0031277 | 0.00078388
182 | 0.97276 | -0.52504 | 0.0037205 | 0.00093243
183 | 0.97454 | -0.48982 | 0 | 0
184 | 0.97453 | -0.4902 | 0 | 0
185 | 0.97445 | -0.49164 | 0.0020517 | 0.00051419
186 | 0.97447 | -0.49129 | 0.0030146 | 0.00075552
187 | 0.97438 | -0.49316 | 0.0061204 | 0.0015339
188 | 0.9747 | -0.48682 | 0.0058456 | 0.001465
189 | 0.97304 | -0.52067 | 0.00090718 | 0.00022736
190 | 0.97336 | -0.51429 | 0 | 0
191 | 0.97334 | -0.51467 | 0.0011317 | 0.00028364
192 | 0.97492 | -0.48381 | 0.0022048 | 0.00055256
193 | 0.97484 | -0.48525 | 0.0032604 | 0.00081715
194 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15694 | -0.039619 | 0.15709 | 0.039719 | 0.00015683 | 9.9993e-05 | 0.23724 | 0.23724 | 0.23724 | 0.98478 | -0.29094 | 0.98585 | -0.2701 | 32.5877
1 | 0.11489 | 0.02908 | -0.11466 | -0.028934 | 0.00022901 | 0.00014631 | 0.1737 | 0.1737 | 0.1737 | 0.98478 | -0.29094 | 0.98263 | -0.33255 | 47.7205
2 | 0.010477 | 0.002626 | -0.010476 | -0.0026255 | 9.0345e-07 | 4.5538e-07 | 0.015814 | 0.015814 | 0.015814 | 0.98585 | -0.2701 | 0.98576 | -0.27191 | 4.3444
3 | -0.16757 | -0.042345 | 0.16771 | 0.042433 | 0.00013837 | 8.826e-05 | 0.25305 | 0.25305 | 0.25305 | 0.98585 | -0.2701 | 0.98674 | -0.25289 | 34.7599
4 | 0.034327 | 0.0086254 | -0.034324 | -0.0086234 | 3.2648e-06 | 2.0487e-06 | 0.05199 | 0.05199 | 0.05199 | 0.98263 | -0.33255 | 0.98253 | -0.33455 | 14.2829
5 | 0.080334 | 0.020308 | -0.080265 | -0.020265 | 6.8225e-05 | 4.3509e-05 | 0.12171 | 0.12171 | 0.12171 | 0.98263 | -0.33255 | 0.98172 | -0.35028 | 33.4376
6 | -0.17134 | -0.043342 | 0.17154 | 0.043472 | 0.00020525 | 0.00013042 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.98674 | -0.25289 | 0.98803 | -0.22796 | 23.6742
7 | 0.034324 | 0.0086234 | -0.034316 | -0.0086184 | 7.9496e-06 | 4.9885e-06 | 0.05199 | 0.05199 | 0.05199 | 0.98253 | -0.33455 | 0.98228 | -0.3394 | 14.2829
8 | 0.073369 | 0.018537 | -0.073238 | -0.018453 | 0.00013077 | 8.3337e-05 | 0.11126 | 0.11126 | 0.11126 | 0.98172 | -0.35028 | 0.97981 | -0.38753 | 30.5659
9 | 0.070002 | 0.017763 | -0.069874 | -0.017681 | 0.00012842 | 8.1793e-05 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 | 0.98803 | -0.22796 | 0.98605 | -0.26618 | 28.9848
10 | -0.24155 | -0.061235 | 0.24235 | 0.061746 | 0.00080106 | 0.00051082 | 0.36403 | 0.36403 | 0.36403 | 0.98803 | -0.22796 | 0.99161 | -0.1592 | 33.3357
11 | 0.00882 | 0.0022109 | -0.0088179 | -0.00221 | 2.1324e-06 | 9.6164e-07 | 0.013361 | 0.013361 | 0.013361 | 0.98228 | -0.3394 | 0.98202 | -0.34448 | 3.6707
12 | 0.025496 | 0.0064075 | -0.025483 | -0.0063995 | 1.2826e-05 | 7.9185e-06 | 0.038628 | 0.038629 | 0.038629 | 0.98228 | -0.3394 | 0.98174 | -0.34994 | 10.6122
13 | 0.070351 | 0.01773 | -0.070325 | -0.017713 | 2.6281e-05 | 1.6742e-05 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.97981 | -0.38753 | 0.97941 | -0.39535 | 29.3614
14 | -0.0021063 | -0.00052789 | 0.0021063 | 0.00052784 | 1.5738e-08 | -4.1502e-08 | 0.0032001 | 0.0032001 | 0.0032001 | 0.9794 | -0.3955 | 0.97941 | -0.39535 | 0.87915
15 | 0.068218 | 0.017185 | -0.068173 | -0.017156 | 4.5414e-05 | 2.8923e-05 | 0.10368 | 0.10368 | 0.10368 | 0.97941 | -0.39535 | 0.9787 | -0.40928 | 28.4823
16 | 0.067882 | 0.017182 | -0.06781 | -0.017136 | 7.1921e-05 | 4.5797e-05 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0.98605 | -0.26618 | 0.98491 | -0.28827 | 28.1589
17 | -0.24607 | -0.06268 | 0.2467 | 0.063081 | 0.0006299 | 0.0004017 | 0.36962 | 0.36961 | 0.36962 | 0.99161 | -0.1592 | 0.99438 | -0.10629 | 33.8475
18 | 0.022835 | 0.0057361 | -0.022813 | -0.0057223 | 2.2541e-05 | 1.3793e-05 | 0.034616 | 0.034616 | 0.034616 | 0.98174 | -0.34994 | 0.98069 | -0.37065 | 9.5099
19 | 0.0026474 | 0.00066348 | -0.0026474 | -0.00066349 | 1.0096e-08 | -1.4682e-08 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.98174 | -0.34994 | 0.98174 | -0.35002 | 1.1024
20 | 0.024839 | 0.0062424 | -0.024824 | -0.0062336 | 1.4207e-05 | 8.7591e-06 | 0.037771 | 0.037771 | 0.037771 | 0.9787 | -0.40928 | 0.97809 | -0.42126 | 10.3766
21 | 0.043334 | 0.010914 | -0.043326 | -0.010908 | 8.6601e-06 | 5.4756e-06 | 0.065905 | 0.065905 | 0.065905 | 0.9787 | -0.40928 | 0.97849 | -0.41346 | 18.1057
22 | 0.064007 | 0.016184 | -0.063859 | -0.016089 | 0.00014814 | 9.4272e-05 | 0.096753 | 0.096753 | 0.096753 | 0.98491 | -0.28827 | 0.98242 | -0.33665 | 26.5805
23 | 0.003803 | 0.00095246 | -0.0038027 | -0.00095258 | 2.9395e-07 | -1.1406e-07 | 0.0057453 | 0.0057454 | 0.0057454 | 0.98491 | -0.28827 | 0.98483 | -0.2899 | 1.5784
24 | -0.25007 | -0.063925 | 0.25014 | 0.063969 | 6.8399e-05 | 4.3624e-05 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.99438 | -0.10629 | 0.99468 | -0.10063 | 34.3088
25 | 0.014824 | 0.00372 | -0.014818 | -0.0037163 | 6.418e-06 | 3.681e-06 | 0.022495 | 0.022495 | 0.022495 | 0.98069 | -0.37065 | 0.98022 | -0.37973 | 6.1799
26 | 0.0079888 | 0.0020023 | -0.0079884 | -0.0020021 | 4.377e-07 | 1.7991e-07 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.98069 | -0.37065 | 0.98063 | -0.3718 | 3.3301
27 | 0.014818 | 0.0037163 | -0.014814 | -0.0037145 | 3.2668e-06 | 1.8738e-06 | 0.022495 | 0.022495 | 0.022495 | 0.98022 | -0.37973 | 0.97999 | -0.38436 | 6.1799
28 | 0.012925 | 0.0032409 | -0.01292 | -0.0032379 | 5.3697e-06 | 2.9684e-06 | 0.019626 | 0.019626 | 0.019626 | 0.97999 | -0.38436 | 0.97954 | -0.39308 | 5.3918
29 | 0.0065716 | 0.0016469 | -0.0065711 | -0.0016467 | 4.8919e-07 | 1.5191e-07 | 0.010038 | 0.010038 | 0.010038 | 0.97416 | -0.49855 | 0.97408 | -0.50011 | 2.7577
30 | -0.0065716 | -0.0016469 | 0.0065739 | 0.0016476 | 2.31e-06 | 7.1696e-07 | 0.010038 | 0.010038 | 0.010038 | 0.97416 | -0.49855 | 0.97453 | -0.49117 | 2.7577
31 | 0.0041375 | 0.0010368 | -0.0041372 | -0.0010368 | 2.65e-07 | -5.0584e-08 | 0.0063204 | 0.0063205 | 0.0063205 | 0.97408 | -0.50011 | 0.97401 | -0.50146 | 1.7364
32 | -0.0093188 | -0.0023355 | 0.0093199 | 0.0023361 | 1.1271e-06 | 5.3637e-07 | 0.014229 | 0.014229 | 0.014229 | 0.97453 | -0.49117 | 0.97466 | -0.48864 | 3.909
33 | 0.0011582 | 0.00029024 | -0.0011582 | -0.00029028 | 3.3788e-09 | -3.3656e-08 | 0.0017694 | 0.0017694 | 0.0017694 | 0.97401 | -0.50146 | 0.97401 | -0.50152 | 0.48611
34 | 0.01641 | 0.0041129 | -0.016401 | -0.0041079 | 8.3676e-06 | 4.9125e-06 | 0.025053 | 0.025053 | 0.025053 | 0.97466 | -0.48864 | 0.97412 | -0.49935 | 6.8827
35 | -0.02573 | -0.0064489 | 0.025757 | 0.006466 | 2.7661e-05 | 1.7107e-05 | 0.039282 | 0.039281 | 0.039282 | 0.97466 | -0.48864 | 0.97581 | -0.4661 | 10.7917
36 | 0.012608 | 0.0031582 | -0.012605 | -0.0031568 | 2.5064e-06 | 1.3798e-06 | 0.019259 | 0.019259 | 0.019259 | 0.97412 | -0.49935 | 0.97391 | -0.50352 | 5.2909
37 | 0.0037934 | 0.00094974 | -0.0037932 | -0.00094982 | 2.4286e-07 | -8.4683e-08 | 0.0057943 | 0.0057944 | 0.0057944 | 0.97412 | -0.49935 | 0.97405 | -0.50069 | 1.5919
38 | 0.011383 | 0.0028534 | -0.011378 | -0.0028508 | 4.8853e-06 | 2.5867e-06 | 0.017358 | 0.017359 | 0.017359 | 0.97581 | -0.4661 | 0.97535 | -0.47511 | 4.7689
39 | -0.03714 | -0.0093194 | 0.037153 | 0.0093274 | 1.2749e-05 | 8.0267e-06 | 0.05664 | 0.05664 | 0.05664 | 0.97581 | -0.4661 | 0.97617 | -0.4589 | 15.5604
40 | -0.040935 | -0.010275 | 0.041024 | 0.010331 | 8.8933e-05 | 5.6154e-05 | 0.062404 | 0.062404 | 0.062404 | 0.97617 | -0.4589 | 0.97849 | -0.41346 | 17.1441
41 | 0.0087158 | 0.0021835 | -0.0087158 | -0.0021835 | 5.3826e-08 | 2.4316e-08 | 0.013297 | 0.013297 | 0.013297 | 0.97535 | -0.47511 | 0.97534 | -0.47524 | 3.653
42 | 0.024824 | 0.0062336 | -0.024819 | -0.0062301 | 5.8314e-06 | 3.5953e-06 | 0.037771 | 0.037771 | 0.037771 | 0.97809 | -0.42126 | 0.97784 | -0.42619 | 10.3766
43 | 0.0031353 | 0.00078492 | -0.0031352 | -0.00078505 | 1.6257e-07 | -1.3243e-07 | 0.0047831 | 0.0047832 | 0.0047832 | 0.97534 | -0.47524 | 0.97529 | -0.47633 | 1.3141
44 | 0.022796 | 0.0057231 | -0.022795 | -0.0057224 | 1.2508e-06 | 7.6578e-07 | 0.034693 | 0.034693 | 0.034693 | 0.97784 | -0.42619 | 0.97778 | -0.42734 | 9.5311
45 | 0.0081458 | 0.0020391 | -0.008145 | -0.0020388 | 8.7599e-07 | 3.7298e-07 | 0.012445 | 0.012445 | 0.012445 | 0.97391 | -0.50352 | 0.97379 | -0.50578 | 3.419
46 | 0.00062957 | 0.00015694 | -0.00062955 | -0.00015751 | 1.6077e-08 | -5.6684e-07 | 0.00096146 | 0.00096167 | 0.00096167 | 0.97405 | -0.50069 | 0.97402 | -0.50123 | 0.2642
47 | 0.0031352 | 0.00078505 | -0.0031349 | -0.00078524 | 2.3944e-07 | -1.9498e-07 | 0.0047832 | 0.0047833 | 0.0047833 | 0.97529 | -0.47633 | 0.9752 | -0.47793 | 1.3141
48 | -0.0028595 | -0.00071666 | 0.0028597 | 0.00071644 | 1.7163e-07 | -2.1951e-07 | 0.0042625 | 0.0042624 | 0.0042625 | 0.99825 | -0.033653 | 0.99831 | -0.032393 | 1.171
49 | -0.0065832 | -0.0016497 | 0.0065836 | 0.0016497 | 3.245e-07 | 9.0162e-08 | 0.0098124 | 0.0098124 | 0.0098124 | 0.99831 | -0.032393 | 0.99837 | -0.031358 | 2.6957
50 | 0.02209 | 0.0055458 | -0.022064 | -0.0055298 | 2.6325e-05 | 1.607e-05 | 0.033621 | 0.033621 | 0.033621 | 0.97778 | -0.42734 | 0.97651 | -0.45235 | 9.2366
51 | 0.0072989 | 0.0018267 | -0.0072974 | -0.0018262 | 1.4455e-06 | 5.3965e-07 | 0.011152 | 0.011152 | 0.011152 | 0.97379 | -0.50578 | 0.97358 | -0.50994 | 3.0638
52 | 0.00062955 | 0.00015751 | -0.00062954 | -0.00015778 | 7.593e-09 | -2.6762e-07 | 0.00096167 | 0.00096177 | 0.00096177 | 0.97402 | -0.50123 | 0.97401 | -0.50148 | 0.26422
53 | 0.0012434 | 0.00031117 | -0.0012433 | -0.00031142 | 2.863e-08 | -2.4635e-07 | 0.001897 | 0.0018971 | 0.0018971 | 0.9752 | -0.47793 | 0.97518 | -0.47841 | 0.52119
54 | 0.0055759 | 0.0013947 | -0.0055756 | -0.0013947 | 3.4482e-07 | 6.322e-08 | 0.0085212 | 0.0085213 | 0.0085213 | 0.97358 | -0.50994 | 0.97352 | -0.51124 | 2.341
55 | 0.0035823 | 0.0008951 | -0.0035818 | -0.00089534 | 5.1814e-07 | -2.4149e-07 | 0.0054746 | 0.0054748 | 0.0054748 | 0.97352 | -0.51124 | 0.97336 | -0.51429 | 1.5041
56 | 0.0015856 | 0.00039695 | -0.0015855 | -0.00039737 | 7.5436e-08 | -4.1938e-07 | 0.0023673 | 0.0023675 | 0.0023675 | 0.99659 | -0.065698 | 0.99653 | -0.066698 | 0.6504
57 | -0.0037662 | -0.00094346 | 0.0037665 | 0.00094332 | 2.9072e-07 | -1.3343e-07 | 0.0056232 | 0.0056231 | 0.0056232 | 0.99659 | -0.065698 | 0.99667 | -0.064077 | 1.5448
58 | 0.008194 | 0.0020518 | -0.0081924 | -0.0020511 | 1.6284e-06 | 6.641e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.99667 | -0.064077 | 0.99645 | -0.068253 | 3.3607
59 | -0.011961 | -0.0029951 | 0.011966 | 0.0029979 | 5.1806e-06 | 2.7506e-06 | 0.017856 | 0.017856 | 0.017856 | 0.99667 | -0.064077 | 0.99714 | -0.054983 | 4.9055
60 | 0.0061202 | 0.0015318 | -0.0061202 | -0.0015318 | 5.8108e-08 | 1.302e-08 | 0.0091387 | 0.0091387 | 0.0091387 | 0.99645 | -0.068253 | 0.99644 | -0.068452 | 2.5106
61 | -0.013776 | -0.0034515 | 0.013779 | 0.0034532 | 3.0789e-06 | 1.717e-06 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.99714 | -0.054983 | 0.99739 | -0.050292 | 5.6475
62 | 0.004924 | 0.001232 | -0.0049213 | -0.001232 | 2.7299e-06 | -5.8424e-09 | 0.0073524 | 0.007353 | 0.007353 | 0.99644 | -0.068452 | 0.99584 | -0.080105 | 2.0201
63 | -0.018644 | -0.0046725 | 0.018647 | 0.0046744 | 3.3249e-06 | 1.9783e-06 | 0.027815 | 0.027815 | 0.027815 | 0.99739 | -0.050292 | 0.99758 | -0.046549 | 7.6415
64 | 0.004865 | 0.0012193 | -0.0048649 | -0.0012193 | 8.4e-08 | -1.7305e-09 | 0.0072582 | 0.0072582 | 0.0072582 | 0.99739 | -0.050292 | 0.99737 | -0.050654 | 1.994
65 | 0.0035505 | 0.00088843 | -0.0035491 | -0.00088922 | 1.3262e-06 | -7.8552e-07 | 0.0053047 | 0.0053053 | 0.0053053 | 0.99584 | -0.080105 | 0.99543 | -0.087954 | 1.4575
66 | -0.019437 | -0.0048724 | 0.01944 | 0.0048741 | 2.796e-06 | 1.6736e-06 | 0.028993 | 0.028993 | 0.028993 | 0.99758 | -0.046549 | 0.99774 | -0.04353 | 7.9651
67 | -0.0009353 | -0.00023441 | 0.0009353 | 0.0002344 | 5.1325e-10 | -8.0544e-09 | 0.0014272 | 0.0014272 | 0.0014272 | 0.97516 | -0.47877 | 0.97516 | -0.47876 | 0.39208
68 | -0.0012433 | -0.0003116 | 0.0012433 | 0.00031142 | 2.0703e-08 | -1.7811e-07 | 0.0018972 | 0.0018971 | 0.0018972 | 0.97516 | -0.47876 | 0.97518 | -0.47841 | 0.52121
69 | -0.001542 | -0.00038642 | 0.0015421 | 0.00038619 | 4.3126e-08 | -2.2923e-07 | 0.0023583 | 0.0023582 | 0.0023583 | 0.97296 | -0.52216 | 0.97299 | -0.52157 | 0.64788
70 | 0.0011929 | 0.00029892 | -0.0011929 | -0.00029896 | 4.5963e-09 | -4.2796e-08 | 0.0018243 | 0.0018243 | 0.0018243 | 0.97296 | -0.52216 | 0.97296 | -0.52224 | 0.50119
71 | -0.0015421 | -0.00038619 | 0.0015421 | 0.00038584 | 6.6459e-08 | -3.5332e-07 | 0.0023582 | 0.0023581 | 0.0023582 | 0.97299 | -0.52157 | 0.97304 | -0.52067 | 0.64786
72 | 0.0020762 | 0.00052007 | -0.0020761 | -0.00052032 | 8.6304e-08 | -2.5536e-07 | 0.0031035 | 0.0031036 | 0.0031036 | 0.99543 | -0.087954 | 0.99539 | -0.088826 | 0.85264
73 | -0.021727 | -0.0054473 | 0.02173 | 0.0054489 | 2.664e-06 | 1.6166e-06 | 0.032404 | 0.032404 | 0.032404 | 0.99774 | -0.04353 | 0.99787 | -0.040957 | 8.9022
74 | -0.0083653 | -0.0020963 | 0.0083655 | 0.0020964 | 1.3236e-07 | 5.5019e-08 | 0.012468 | 0.012468 | 0.012468 | 0.99837 | -0.031358 | 0.99839 | -0.031026 | 3.4253
75 | 0.019846 | 0.0049739 | -0.019846 | -0.0049739 | 5.665e-08 | 3.419e-08 | 0.030242 | 0.030242 | 0.030242 | 0.97651 | -0.45235 | 0.9765 | -0.45241 | 8.3082
76 | 0.057763 | 0.014562 | -0.057692 | -0.014517 | 7.0832e-05 | 4.5021e-05 | 0.087521 | 0.087521 | 0.087521 | 0.98242 | -0.33665 | 0.98111 | -0.36231 | 24.0442
77 | 0.0038027 | 0.00095258 | -0.0038022 | -0.00095277 | 4.9734e-07 | -1.9283e-07 | 0.0057454 | 0.0057456 | 0.0057456 | 0.98483 | -0.2899 | 0.98469 | -0.29264 | 1.5785
78 | -0.40377 | -0.10324 | 0.40431 | 0.10359 | 0.00054068 | 0.00034557 | 0.60475 | 0.60475 | 0.60475 | 0.99468 | -0.10063 | 0.99614 | -0.072997 | 55.3803
79 | 0.15363 | 0.039274 | -0.15349 | -0.039188 | 0.00013534 | 8.582e-05 | 0.2301 | 0.2301 | 0.2301 | 0.99468 | -0.10063 | 0.99372 | -0.11886 | 21.0715
80 | 0.044967 | 0.011327 | -0.044906 | -0.011289 | 6.1159e-05 | 3.87e-05 | 0.068221 | 0.068221 | 0.068221 | 0.98111 | -0.36231 | 0.97965 | -0.39079 | 18.7421
81 | 0.0020278 | 0.00050807 | -0.0020277 | -0.0005082 | 4.3863e-08 | -1.3038e-07 | 0.0030642 | 0.0030643 | 0.0030643 | 0.98469 | -0.29264 | 0.98466 | -0.2931 | 0.84184
82 | -0.40431 | -0.10359 | 0.40487 | 0.10395 | 0.0005634 | 0.00036009 | 0.60475 | 0.60475 | 0.60475 | 0.99614 | -0.072997 | 0.99765 | -0.044286 | 55.3803
83 | 0.15037 | 0.038405 | -0.15035 | -0.038389 | 2.4549e-05 | 1.5561e-05 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0.99372 | -0.11886 | 0.99355 | -0.12224 | 20.6431
84 | -0.0098559 | -0.0024699 | 0.0098565 | 0.0024702 | 5.9174e-07 | 2.8307e-07 | 0.014689 | 0.014689 | 0.014689 | 0.99839 | -0.031026 | 0.99845 | -0.029765 | 4.0355
85 | 0.042294 | 0.010634 | -0.042265 | -0.010616 | 2.837e-05 | 1.7926e-05 | 0.064253 | 0.064253 | 0.064253 | 0.97965 | -0.39079 | 0.97893 | -0.40485 | 17.652
86 | -0.010632 | -0.0026666 | 0.010635 | 0.0026683 | 3.1765e-06 | 1.6292e-06 | 0.016203 | 0.016203 | 0.016203 | 0.97646 | -0.45344 | 0.97678 | -0.44717 | 4.4513
87 | 0.010632 | 0.0026666 | -0.010627 | -0.0026638 | 5.6008e-06 | 2.8733e-06 | 0.016203 | 0.016203 | 0.016203 | 0.97646 | -0.45344 | 0.9759 | -0.4645 | 4.4514
88 | -0.012923 | -0.0032416 | 0.012927 | 0.0032441 | 4.6454e-06 | 2.5728e-06 | 0.019687 | 0.019687 | 0.019687 | 0.97678 | -0.44717 | 0.97716 | -0.43964 | 5.4087
89 | 0.008589 | 0.0021531 | -0.0085844 | -0.002151 | 4.6503e-06 | 2.0734e-06 | 0.013096 | 0.013097 | 0.013097 | 0.9759 | -0.4645 | 0.97532 | -0.47587 | 3.598
90 | 0.027839 | 0.0069957 | -0.027819 | -0.006983 | 2.0368e-05 | 1.2655e-05 | 0.042324 | 0.042324 | 0.042324 | 0.97893 | -0.40485 | 0.97815 | -0.42018 | 11.6274
91 | 0.014426 | 0.0036204 | -0.014425 | -0.0036198 | 1.1614e-06 | 6.6236e-07 | 0.02193 | 0.02193 | 0.02193 | 0.97893 | -0.40485 | 0.97885 | -0.40653 | 6.0247
92 | 0.0036517 | 0.00091513 | -0.0036516 | -0.00091518 | 1.1459e-07 | -5.0445e-08 | 0.0055608 | 0.0055608 | 0.0055608 | 0.97716 | -0.43964 | 0.97713 | -0.4403 | 1.5277
93 | -0.016579 | -0.0041593 | 0.016585 | 0.0041627 | 5.8498e-06 | 3.4372e-06 | 0.025248 | 0.025248 | 0.025248 | 0.97716 | -0.43964 | 0.97754 | -0.43224 | 6.9363
94 | 0.0054675 | 0.0013699 | -0.0054666 | -0.0013697 | 9.2965e-07 | 1.5042e-07 | 0.0083414 | 0.0083416 | 0.0083416 | 0.97532 | -0.47587 | 0.97514 | -0.47944 | 2.2916
95 | -0.0060497 | -0.0015162 | 0.0060515 | 0.0015166 | 1.7637e-06 | 4.0527e-07 | 0.0091185 | 0.0091183 | 0.0091185 | 0.98723 | -0.24309 | 0.98754 | -0.23697 | 2.5051
96 | -0.0089749 | -0.0022493 | 0.0089764 | 0.00225 | 1.5098e-06 | 6.8453e-07 | 0.013523 | 0.013523 | 0.013523 | 0.98754 | -0.23697 | 0.98773 | -0.23344 | 3.7152
97 | -0.00038383 | -9.6198e-05 | 0.00038384 | 9.5826e-05 | 3.8349e-09 | -3.7124e-07 | 0.00058503 | 0.0005849 | 0.00058503 | 0.97627 | -0.45726 | 0.97628 | -0.45705 | 0.16072
98 | -0.00077424 | -0.00019367 | 0.00077429 | 0.00019261 | 4.5375e-08 | -1.0581e-06 | 0.0011799 | 0.0011796 | 0.0011799 | 0.97628 | -0.45705 | 0.97634 | -0.45582 | 0.32416
99 | -0.010505 | -0.0026301 | 0.010505 | 0.0026302 | 2.1427e-07 | 1.0925e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97634 | -0.45582 | 0.97636 | -0.45539 | 4.3983
100 | 0.0088396 | 0.0022141 | -0.0088341 | -0.0022116 | 5.466e-06 | 2.4946e-06 | 0.013472 | 0.013472 | 0.013472 | 0.97634 | -0.45582 | 0.97568 | -0.46881 | 3.7011
101 | 0.0049177 | 0.0012293 | -0.0049175 | -0.0012293 | 1.7974e-07 | 9.1751e-09 | 0.0075093 | 0.0075093 | 0.0075093 | 0.97433 | -0.4954 | 0.9743 | -0.49617 | 2.063
102 | -0.0054675 | -0.0013671 | 0.0054703 | 0.0013675 | 2.7723e-06 | 4.5255e-07 | 0.0083489 | 0.0083484 | 0.0083489 | 0.97433 | -0.4954 | 0.97487 | -0.48474 | 2.2937
103 | 0.0045991 | 0.0011495 | -0.0045984 | -0.0011495 | 6.4544e-07 | -2.1434e-08 | 0.0070229 | 0.0070231 | 0.0070231 | 0.9743 | -0.49617 | 0.97415 | -0.49912 | 1.9294
104 | -0.0064963 | -0.0016247 | 0.0064973 | 0.001625 | 9.96e-07 | 3.0048e-07 | 0.0099145 | 0.0099143 | 0.0099145 | 0.97487 | -0.48474 | 0.97504 | -0.48152 | 2.7238
105 | 0.0045984 | 0.0011495 | -0.0045973 | -0.0011495 | 1.1098e-06 | -3.6497e-08 | 0.0070231 | 0.0070233 | 0.0070233 | 0.97415 | -0.49912 | 0.97389 | -0.5042 | 1.9295
106 | -0.0083666 | -0.0020935 | 0.0083717 | 0.0020957 | 5.0612e-06 | 2.2057e-06 | 0.012767 | 0.012767 | 0.012767 | 0.97504 | -0.48152 | 0.97568 | -0.46881 | 3.5075
107 | 0.0040222 | 0.0010054 | -0.0040221 | -0.0010054 | 1.4182e-07 | -3.3865e-08 | 0.0061447 | 0.0061447 | 0.0061447 | 0.97389 | -0.5042 | 0.97385 | -0.50494 | 1.6881
108 | 0.0021717 | 0.00054168 | -0.0021716 | -0.00054187 | 8.3654e-08 | -1.9866e-07 | 0.0033173 | 0.0033174 | 0.0033174 | 0.97385 | -0.50494 | 0.97381 | -0.50575 | 0.91138
109 | 0.0013015 | 0.0003238 | -0.0013013 | -0.00032513 | 1.7143e-07 | -1.329e-06 | 0.0019879 | 0.0019884 | 0.0019884 | 0.97381 | -0.50575 | 0.97367 | -0.50853 | 0.54626
110 | 0.00053744 | 0.00013368 | -0.00053742 | -0.00013469 | 2.0735e-08 | -1.0066e-06 | 0.00082099 | 0.00082135 | 0.00082135 | 0.97367 | -0.50853 | 0.97363 | -0.50934 | 0.22565
111 | -0.011111 | -0.0027821 | 0.011124 | 0.0027886 | 1.253e-05 | 6.5599e-06 | 0.016933 | 0.016933 | 0.016933 | 0.97636 | -0.45539 | 0.97756 | -0.43173 | 4.652
112 | -0.011513 | -0.0028861 | 0.011527 | 0.0028934 | 1.3835e-05 | 7.3465e-06 | 0.017525 | 0.017524 | 0.017525 | 0.97756 | -0.43173 | 0.97885 | -0.40653 | 4.8145
113 | 0.024363 | 0.0061169 | -0.02436 | -0.0061146 | 3.7373e-06 | 2.3008e-06 | 0.037067 | 0.037067 | 0.037067 | 0.97815 | -0.42018 | 0.97799 | -0.4234 | 10.1832
114 | 0.022652 | 0.0056867 | -0.022643 | -0.005681 | 9.3016e-06 | 5.6912e-06 | 0.034469 | 0.034469 | 0.034469 | 0.97799 | -0.4234 | 0.97755 | -0.43201 | 9.4694
115 | 0.019304 | 0.0048443 | -0.019304 | -0.0048441 | 2.0839e-07 | 1.253e-07 | 0.029387 | 0.029387 | 0.029387 | 0.97755 | -0.43201 | 0.97754 | -0.43224 | 8.0733
116 | -0.4075 | -0.10461 | 0.40837 | 0.10517 | 0.00087796 | 0.00056115 | 0.60867 | 0.60867 | 0.60867 | 0.99765 | -0.044286 | 1 | 0 | 55.7389
117 | 0.1483 | 0.037876 | -0.14826 | -0.037854 | 3.5539e-05 | 2.2521e-05 | 0.22236 | 0.22236 | 0.22236 | 0.99355 | -0.12224 | 0.99329 | -0.1272 | 20.3622
118 | 0.11402 | 0.029197 | -0.11397 | -0.029161 | 5.7516e-05 | 3.6204e-05 | 0.17131 | 0.17131 | 0.17131 | 0.99172 | -0.15695 | 0.99118 | -0.16737 | 15.6873
119 | -0.11402 | -0.029197 | 0.11406 | 0.02922 | 3.6796e-05 | 2.3161e-05 | 0.17131 | 0.17131 | 0.17131 | 0.99172 | -0.15695 | 0.99207 | -0.15029 | 15.6873
120 | 0.11118 | 0.028463 | -0.11083 | -0.02824 | 0.00035456 | 0.000223 | 0.16712 | 0.16713 | 0.16713 | 0.99118 | -0.16737 | 0.98773 | -0.23344 | 15.3045
121 | 0.0056741 | 0.0014219 | -0.0056718 | -0.0014215 | 2.2987e-06 | 3.7891e-07 | 0.0085105 | 0.0085109 | 0.0085109 | 0.99207 | -0.15029 | 0.99163 | -0.1588 | 2.3382
122 | -0.11973 | -0.030642 | 0.11977 | 0.030664 | 3.4766e-05 | 2.1917e-05 | 0.17982 | 0.17982 | 0.17982 | 0.99207 | -0.15029 | 0.99239 | -0.1443 | 16.4666
123 | 0.061035 | 0.015329 | -0.061027 | -0.015324 | 8.2094e-06 | 5.2192e-06 | 0.090832 | 0.090832 | 0.090832 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0028192 | 24.954
124 | 0.12347 | 0.03163 | -0.12342 | -0.0316 | 4.8747e-05 | 3.0757e-05 | 0.18521 | 0.18521 | 0.18521 | 0.99329 | -0.1272 | 0.99286 | -0.13535 | 16.9607
125 | 0.024793 | 0.0062232 | -0.024782 | -0.0062165 | 1.0886e-05 | 6.6949e-06 | 0.037145 | 0.037145 | 0.037145 | 0.99329 | -0.1272 | 0.99281 | -0.13641 | 10.2047
126 | 0.12234 | 0.031328 | -0.12229 | -0.031295 | 5.3003e-05 | 3.3434e-05 | 0.18359 | 0.18359 | 0.18359 | 0.99286 | -0.13535 | 0.99239 | -0.1443 | 16.8122
127 | 0.023256 | 0.005834 | -0.023255 | -0.0058336 | 6.5417e-07 | 4.0011e-07 | 0.034857 | 0.034857 | 0.034857 | 0.99281 | -0.13641 | 0.99278 | -0.137 | 9.5762
128 | 0.021223 | 0.0053243 | -0.021216 | -0.0053197 | 7.5917e-06 | 4.6001e-06 | 0.031812 | 0.031812 | 0.031812 | 0.99278 | -0.137 | 0.99239 | -0.1445 | 8.7396
129 | 0.02002 | 0.0050201 | -0.020018 | -0.0050191 | 1.5315e-06 | 9.2161e-07 | 0.030019 | 0.030019 | 0.030019 | 0.99239 | -0.1445 | 0.99231 | -0.14611 | 8.247
130 | 0.017087 | 0.0042846 | -0.017083 | -0.0042818 | 4.7676e-06 | 2.8012e-06 | 0.025624 | 0.025624 | 0.025624 | 0.99231 | -0.14611 | 0.99201 | -0.15196 | 7.0396
131 | 0.10185 | 0.02599 | -0.10156 | -0.025806 | 0.00028917 | 0.0001834 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.98773 | -0.23344 | 0.98466 | -0.2924 | 21.0993
132 | 0.013556 | 0.0033986 | -0.013554 | -0.0033973 | 2.3803e-06 | 1.3189e-06 | 0.020175 | 0.020175 | 0.020175 | 0.99985 | -0.0028192 | 0.99966 | -0.0065047 | 5.5426
133 | 0.047471 | 0.011926 | -0.047452 | -0.011914 | 1.8332e-05 | 1.1604e-05 | 0.070657 | 0.070657 | 0.070657 | 0.99985 | -0.0028192 | 0.99943 | -0.010914 | 19.4114
134 | 0.10002 | 0.025422 | -0.099859 | -0.025316 | 0.00016459 | 0.0001051 | 0.15128 | 0.15128 | 0.15128 | 0.98466 | -0.2924 | 0.98289 | -0.32663 | 41.5611
135 | 0.015723 | 0.003941 | -0.015721 | -0.0039401 | 1.5758e-06 | 9.11e-07 | 0.023585 | 0.023585 | 0.023585 | 0.99201 | -0.15196 | 0.9919 | -0.15407 | 6.4793
136 | 0.014062 | 0.0035241 | -0.01406 | -0.0035235 | 1.0876e-06 | 6.1194e-07 | 0.021095 | 0.021095 | 0.021095 | 0.9919 | -0.15407 | 0.99181 | -0.15569 | 5.7953
137 | 0.012478 | 0.0031269 | -0.012476 | -0.003126 | 1.5052e-06 | 8.1554e-07 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.99181 | -0.15569 | 0.99168 | -0.15822 | 5.1429
138 | 0.011069 | 0.0027733 | -0.011067 | -0.0027724 | 1.8877e-06 | 9.7272e-07 | 0.016609 | 0.016609 | 0.016609 | 0.99168 | -0.15822 | 0.9915 | -0.16181 | 4.5628
139 | 0.0050178 | 0.0012563 | -0.0050162 | -0.0012562 | 1.6005e-06 | 5.3942e-08 | 0.0075302 | 0.0075305 | 0.0075305 | 0.9915 | -0.16181 | 0.99115 | -0.16851 | 2.0688
140 | 0.0030268 | 0.00075762 | -0.003026 | -0.00075839 | 7.5099e-07 | -7.6907e-07 | 0.0045437 | 0.0045442 | 0.0045442 | 0.99115 | -0.16851 | 0.99089 | -0.17372 | 1.2484
141 | 0.098958 | 0.025091 | -0.098848 | -0.02502 | 0.00011008 | 7.0285e-05 | 0.14992 | 0.14992 | 0.14992 | 0.98289 | -0.32663 | 0.9817 | -0.3498 | 41.1861
142 | 0.097189 | 0.024605 | -0.097151 | -0.02458 | 3.8135e-05 | 2.4347e-05 | 0.1474 | 0.1474 | 0.1474 | 0.9817 | -0.3498 | 0.98128 | -0.35798 | 40.4956
143 | 0.092921 | 0.02352 | -0.092883 | -0.023496 | 3.7752e-05 | 2.4098e-05 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.98128 | -0.35798 | 0.98084 | -0.36645 | 38.7331
144 | 0.0054666 | 0.0013697 | -0.0054654 | -0.0013696 | 1.1377e-06 | 1.8434e-07 | 0.0083416 | 0.0083418 | 0.0083418 | 0.97514 | -0.47944 | 0.97492 | -0.48381 | 2.2917
145 | -0.011257 | -0.0028211 | 0.011258 | 0.0028217 | 1.1275e-06 | 5.8186e-07 | 0.016776 | 0.016776 | 0.016776 | 0.99845 | -0.029765 | 0.99856 | -0.027663 | 4.6089
146 | 0.027393 | 0.006874 | -0.027392 | -0.0068737 | 3.6581e-07 | 2.2646e-07 | 0.040823 | 0.040823 | 0.040823 | 0.99856 | -0.027663 | 0.99855 | -0.027943 | 11.215
147 | -0.038651 | -0.0096957 | 0.038661 | 0.0097022 | 1.041e-05 | 6.5531e-06 | 0.057599 | 0.057599 | 0.057599 | 0.99856 | -0.027663 | 0.99885 | -0.022015 | 15.8239
148 | 0.025916 | 0.0065037 | -0.025909 | -0.0064993 | 7.1314e-06 | 4.3974e-06 | 0.038622 | 0.038622 | 0.038622 | 0.99855 | -0.027943 | 0.99825 | -0.033715 | 10.6106
149 | -0.041539 | -0.010424 | 0.041558 | 0.010436 | 1.8919e-05 | 1.1935e-05 | 0.061887 | 0.061887 | 0.061887 | 0.99885 | -0.022015 | 0.99935 | -0.012468 | 17.0019
150 | 0.023909 | 0.0059982 | -0.023901 | -0.0059931 | 8.2523e-06 | 5.0551e-06 | 0.035642 | 0.035642 | 0.035642 | 0.99825 | -0.033715 | 0.99787 | -0.040957 | 9.7917
151 | -0.044053 | -0.011061 | 0.044056 | 0.011063 | 3.2664e-06 | 2.0639e-06 | 0.065601 | 0.065601 | 0.065601 | 0.99935 | -0.012468 | 0.99943 | -0.010914 | 18.0222
152 | 0.010294 | 0.0025803 | -0.010292 | -0.0025794 | 1.9204e-06 | 9.4315e-07 | 0.015323 | 0.015323 | 0.015323 | 0.99966 | -0.0065047 | 0.99946 | -0.010421 | 4.2097
153 | 0.0084417 | 0.0021156 | -0.0084417 | -0.0021156 | 2.0311e-08 | 8.5056e-09 | 0.012568 | 0.012568 | 0.012568 | 0.99946 | -0.010421 | 0.99946 | -0.010471 | 3.4528
154 | 0.0022045 | 0.00055238 | -0.0022045 | -0.00055249 | 4.1039e-08 | -1.0687e-07 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.99946 | -0.010471 | 0.99943 | -0.010862 | 0.90168
155 | 0.090275 | 0.022842 | -0.090112 | -0.022738 | 0.00016274 | 0.00010386 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | 0.98084 | -0.36645 | 0.97891 | -0.40408 | 37.6463
156 | 0.087061 | 0.021974 | -0.086964 | -0.021912 | 9.6329e-05 | 6.1467e-05 | 0.13239 | 0.13239 | 0.13239 | 0.97891 | -0.40408 | 0.97773 | -0.42721 | 36.3719
157 | 0.083813 | 0.021122 | -0.0837 | -0.02105 | 0.00011306 | 7.2127e-05 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1276 | 0.97773 | -0.42721 | 0.97629 | -0.45545 | 35.0544
158 | 0.082234 | 0.020683 | -0.082165 | -0.020639 | 6.87e-05 | 4.3822e-05 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.97629 | -0.45545 | 0.9754 | -0.47296 | 34.4406
159 | 0.050863 | 0.012788 | -0.050808 | -0.012753 | 5.5546e-05 | 3.5243e-05 | 0.077609 | 0.077609 | 0.077609 | 0.9754 | -0.47296 | 0.97424 | -0.49585 | 21.3211
160 | 0.031302 | 0.007851 | -0.031302 | -0.0078508 | 3.0523e-07 | 1.9089e-07 | 0.047755 | 0.047755 | 0.047755 | 0.9754 | -0.47296 | 0.97539 | -0.47316 | 13.1195
161 | 0.046694 | 0.011722 | -0.046688 | -0.011718 | 5.3041e-06 | 3.36e-06 | 0.071325 | 0.071325 | 0.071325 | 0.97424 | -0.49585 | 0.97412 | -0.49823 | 19.5949
162 | 0.026578 | 0.0066669 | -0.026567 | -0.0066601 | 1.0977e-05 | 6.8031e-06 | 0.040549 | 0.040549 | 0.040549 | 0.97539 | -0.47316 | 0.97495 | -0.48183 | 11.1397
163 | 0.045676 | 0.011465 | -0.04566 | -0.011455 | 1.5912e-05 | 1.0075e-05 | 0.069779 | 0.069779 | 0.069779 | 0.97412 | -0.49823 | 0.97375 | -0.50554 | 19.1701
164 | 0.0098715 | 0.0024744 | -0.0098701 | -0.0024737 | 1.4021e-06 | 6.9198e-07 | 0.015067 | 0.015067 | 0.015067 | 0.97495 | -0.48183 | 0.9748 | -0.48481 | 4.1392
165 | 0.016696 | 0.0041857 | -0.016694 | -0.0041849 | 1.2448e-06 | 7.3292e-07 | 0.025482 | 0.025482 | 0.025482 | 0.97495 | -0.48183 | 0.97487 | -0.48339 | 7.0006
166 | 0.012263 | 0.0030735 | -0.012263 | -0.0030734 | 2.4109e-07 | 1.3163e-07 | 0.018761 | 0.018761 | 0.018761 | 0.97265 | -0.52711 | 0.97263 | -0.52752 | 5.1541
167 | -0.013645 | -0.0034199 | 0.013648 | 0.0034213 | 2.3947e-06 | 1.3507e-06 | 0.020875 | 0.020875 | 0.020875 | 0.97265 | -0.52711 | 0.97284 | -0.52343 | 5.735
168 | 0.0087817 | 0.0022009 | -0.008781 | -0.0022006 | 6.8823e-07 | 3.1428e-07 | 0.013435 | 0.013435 | 0.013435 | 0.97263 | -0.52752 | 0.97255 | -0.52917 | 3.6909
169 | -0.015614 | -0.003914 | 0.015616 | 0.0039151 | 1.858e-06 | 1.0813e-06 | 0.023883 | 0.023882 | 0.023883 | 0.97284 | -0.52343 | 0.97297 | -0.52093 | 6.5611
170 | 0.0065178 | 0.0016334 | -0.0065174 | -0.0016333 | 3.5594e-07 | 1.0937e-07 | 0.0099723 | 0.0099723 | 0.0099723 | 0.97255 | -0.52917 | 0.97249 | -0.53032 | 2.7397
171 | -0.017461 | -0.0043775 | 0.017463 | 0.004379 | 2.463e-06 | 1.4619e-06 | 0.026704 | 0.026704 | 0.026704 | 0.97297 | -0.52093 | 0.97312 | -0.51797 | 7.3363
172 | 0.0024469 | 0.00061308 | -0.0024468 | -0.00061323 | 8.2181e-08 | -1.4138e-07 | 0.0037439 | 0.003744 | 0.003744 | 0.97249 | -0.53032 | 0.97246 | -0.53102 | 1.0286
173 | -0.020541 | -0.0051502 | 0.020543 | 0.0051514 | 1.9421e-06 | 1.1777e-06 | 0.03141 | 0.03141 | 0.03141 | 0.97312 | -0.51797 | 0.97322 | -0.51599 | 8.6291
174 | -0.021606 | -0.0054179 | 0.021608 | 0.0054193 | 2.2882e-06 | 1.395e-06 | 0.033036 | 0.033036 | 0.033036 | 0.97322 | -0.51599 | 0.97333 | -0.51376 | 9.0757
175 | -0.023154 | -0.0058066 | 0.023163 | 0.0058122 | 9.0806e-06 | 5.5713e-06 | 0.035398 | 0.035398 | 0.035398 | 0.97333 | -0.51376 | 0.97375 | -0.50554 | 9.7248
176 | 0.022498 | 0.0056424 | -0.022494 | -0.00564 | 3.9869e-06 | 2.4398e-06 | 0.034381 | 0.034381 | 0.034381 | 0.97375 | -0.50554 | 0.97356 | -0.50926 | 9.4453
177 | 0.006977 | 0.0017486 | -0.0069766 | -0.0017485 | 3.8474e-07 | 1.3348e-07 | 0.01065 | 0.01065 | 0.01065 | 0.9748 | -0.48481 | 0.97474 | -0.48597 | 2.9259
178 | 0.012629 | 0.003166 | -0.012627 | -0.0031649 | 2.0423e-06 | 1.1244e-06 | 0.019276 | 0.019276 | 0.019276 | 0.97487 | -0.48339 | 0.9747 | -0.48679 | 5.2957
179 | 0.019109 | 0.0047918 | -0.019104 | -0.0047887 | 5.0993e-06 | 3.0654e-06 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.97356 | -0.50926 | 0.97327 | -0.51486 | 8.0242
180 | 0.0058458 | 0.0014651 | -0.0058456 | -0.001465 | 2.3849e-07 | 5.3098e-08 | 0.0089241 | 0.0089241 | 0.0089241 | 0.97474 | -0.48597 | 0.9747 | -0.48682 | 2.4517
181 | 0.01119 | 0.0028047 | -0.011188 | -0.0028039 | 1.6152e-06 | 8.4981e-07 | 0.017083 | 0.017083 | 0.017083 | 0.9747 | -0.48679 | 0.97454 | -0.48982 | 4.6931
182 | 0.014718 | 0.0036896 | -0.014716 | -0.0036884 | 1.9848e-06 | 1.1404e-06 | 0.022503 | 0.022503 | 0.022503 | 0.97327 | -0.51486 | 0.97313 | -0.51769 | 6.1822
183 | 0.010994 | 0.0027554 | -0.010993 | -0.0027552 | 3.6874e-07 | 1.9277e-07 | 0.01681 | 0.016811 | 0.016811 | 0.97313 | -0.51769 | 0.97309 | -0.51839 | 4.6183
184 | 0.0068502 | 0.0017169 | -0.0068483 | -0.0017162 | 1.8226e-06 | 6.1636e-07 | 0.010475 | 0.010475 | 0.010475 | 0.97309 | -0.51839 | 0.97281 | -0.52398 | 2.8778
185 | 0.0037206 | 0.00093236 | -0.0037205 | -0.00093243 | 1.8772e-07 | -7.1739e-08 | 0.0056911 | 0.0056911 | 0.0056911 | 0.97281 | -0.52398 | 0.97276 | -0.52504 | 1.5635
186 | 0.0030148 | 0.00075533 | -0.0030147 | -0.00075538 | 5.5597e-08 | -5.1598e-08 | 0.0046031 | 0.0046032 | 0.0046032 | 0.97454 | -0.48982 | 0.97453 | -0.4902 | 1.2646
187 | 0.0081732 | 0.0020485 | -0.0081725 | -0.0020482 | 7.089e-07 | 3.0247e-07 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.97454 | -0.48982 | 0.97445 | -0.49164 | 3.4285
188 | 0.0030147 | 0.00075538 | -0.0030146 | -0.00075552 | 1.556e-07 | -1.4438e-07 | 0.0046032 | 0.0046033 | 0.0046033 | 0.97453 | -0.4902 | 0.97447 | -0.49129 | 1.2646
189 | 0.0061209 | 0.001534 | -0.0061204 | -0.0015339 | 4.4277e-07 | 1.1502e-07 | 0.0093467 | 0.0093468 | 0.0093468 | 0.97445 | -0.49164 | 0.97438 | -0.49316 | 2.5678
190 | -0.0024493 | -0.0006132 | 0.0024501 | 0.00061192 | 7.4335e-07 | -1.2804e-06 | 0.0037454 | 0.0037447 | 0.0037454 | 0.97304 | -0.52067 | 0.97336 | -0.51429 | 1.0289
191 | 0.0011317 | 0.00028342 | -0.0011317 | -0.00028364 | 2.0715e-08 | -2.1613e-07 | 0.0017301 | 0.0017301 | 0.0017301 | 0.97336 | -0.51429 | 0.97334 | -0.51467 | 0.47531
192 | 0.0032607 | 0.00081699 | -0.0032604 | -0.00081715 | 2.2383e-07 | -1.5722e-07 | 0.0049767 | 0.0049768 | 0.0049768 | 0.97492 | -0.48381 | 0.97484 | -0.48525 | 1.3673

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47295 | 0.12097

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.042049 | 0.010538
1 | 0.010476 | 0.0026255
2 | 0.0036274 | 0.00090911
3 | 0.0068965 | 0.0017284
4 | 0.0028871 | 0.00072357
5 | 0.0021063 | 0.00052789
6 | 0.0019923 | 0.00049933
7 | 0.003725 | 0.00093357
8 | 0.0088179 | 0.00221
9 | 0.0026474 | 0.00066349
10 | 0.0033665 | 0.00084372
11 | 0.0079884 | 0.0020021
12 | 0.0018894 | 0.00047353
13 | 0.01292 | 0.0032379
14 | 0.0024337 | 0.00060994
15 | 0.0027448 | 0.00068791
16 | 0.002979 | 0.00074661
17 | 0.0011582 | 0.00029028
18 | 0.0037817 | 0.00094777
19 | 0.0023019 | 0.00057691
20 | 0.0026624 | 0.00066727
21 | 0.0055804 | 0.0013986
22 | 0.0020226 | 0.00050691
23 | 0.0044597 | 0.0011177
24 | 0.0031636 | 0.00079288
25 | 0.0028595 | 0.00071666
26 | 0.0037235 | 0.00093321
27 | 0.00070439 | 0.00017654
28 | 0.00084612 | 0.00021206
29 | 0.0018916 | 0.00047407
30 | 0.00062954 | 0.00015778
31 | 0.0017215 | 0.00043145
32 | 0.0019933 | 0.00049956
33 | 0.0021806 | 0.00054651
34 | 0.0015855 | 0.00039737
35 | 0.0020722 | 0.00051933
36 | 0.00181 | 0.00045362
37 | 0.0011962 | 0.00029979
38 | 0.0013708 | 0.00034355
39 | 0.00078981 | 0.00019795
40 | 0.0048649 | 0.0012193
41 | 0.0009353 | 0.00023441
42 | 0.00030802 | 7.7198e-05
43 | 0.00034915 | 8.7504e-05
44 | 0.0011929 | 0.00029896
45 | 0.0014729 | 0.00036915
46 | 0.0022873 | 0.00057325
47 | 0.0017818 | 0.00044656
48 | 0.0022179 | 0.00055586
49 | 0.0060954 | 0.0015276
50 | 0.012725 | 0.0031892
51 | 0.0017744 | 0.0004447
52 | 0.0031239 | 0.00078293
53 | 0.019846 | 0.0049739
54 | 0.0014904 | 0.00037354
55 | 0.0026123 | 0.00065471
56 | 0.0022875 | 0.0005733
57 | 0.0020375 | 0.00051065
58 | 0.0020277 | 0.0005082
59 | 0.0031169 | 0.00078116
60 | 0.0020761 | 0.00052032
61 | 0.0060497 | 0.0015162
62 | 0.0029234 | 0.00073268
63 | 0.00038383 | 9.6198e-05
64 | 0.00039041 | 9.7845e-05
65 | 0.0008913 | 0.00022338
66 | 0.0005498 | 0.00013779
67 | 0.00031846 | 7.9814e-05
68 | 0.001026 | 0.00025713
69 | 0.0018693 | 0.0004685
70 | 0.00057509 | 0.00014413
71 | 0.0018504 | 0.00046375
72 | 0.00087012 | 0.00021807
73 | 0.00076387 | 0.00019144
74 | 0.00053742 | 0.00013469
75 | 0.00046248 | 0.00011591
76 | 0.00060601 | 0.00015188
77 | 0.0003889 | 9.7468e-05
78 | 0.0028981 | 0.00072633
79 | 0.0034556 | 0.00086606
80 | 0.0017076 | 0.00042796
81 | 0.0033385 | 0.00083671
82 | 0.002719 | 0.00068144
83 | 0.0026256 | 0.00065804
84 | 0.0020481 | 0.0005133
85 | 0.0027854 | 0.00069808
86 | 0.0018872 | 0.00047298
87 | 0.0010822 | 0.00027123
88 | 0.0015264 | 0.00038255
89 | 0.0025171 | 0.00063085
90 | 0.0020318 | 0.00050922
91 | 0.0011957 | 0.00029968
92 | 0.0056718 | 0.0014215
93 | 0.0029309 | 0.00073455
94 | 0.0015356 | 0.00038486
95 | 0.0013597 | 0.00034078
96 | 0.0016597 | 0.00041596
97 | 0.0015827 | 0.00039666
98 | 0.0014074 | 0.00035272
99 | 0.0060492 | 0.0015161
100 | 0.0019895 | 0.0004986
101 | 0.003026 | 0.00075839
102 | 0.00090165 | 0.00022598
103 | 0.0016582 | 0.00041559
104 | 0.0042307 | 0.0010603
105 | 0.0036516 | 0.00091518
106 | 0.0014003 | 0.00035094
107 | 0.0014765 | 0.00037005
108 | 0.0028784 | 0.0007214
109 | 0.0019996 | 0.00050114
110 | 0.0024944 | 0.00062515
111 | 0.0033962 | 0.00085117
112 | 0.0032596 | 0.00081694
113 | 0.0021713 | 0.00054417
114 | 0.0018505 | 0.00046379
115 | 0.0062372 | 0.0015632
116 | 0.0022045 | 0.00055249
117 | 0.0026078 | 0.00065356
118 | 0.0030519 | 0.00076487
119 | 0.0031512 | 0.00078976
120 | 0.0014659 | 0.0003674
121 | 0.0041139 | 0.001031
122 | 0.0047238 | 0.0011839
123 | 0.0010124 | 0.00025372
124 | 0.0013822 | 0.00034641
125 | 0.0034813 | 0.00087249
126 | 0.001966 | 0.00049273
127 | 0.0022632 | 0.00056721
128 | 0.001845 | 0.0004624
129 | 0.0040706 | 0.0010202
130 | 0.0030775 | 0.00077129
131 | 0.0024468 | 0.00061323
132 | 0.0010632 | 0.00026647
133 | 0.0015454 | 0.00038733
134 | 0.0028931 | 0.00072509
135 | 0.0040657 | 0.001019
136 | 0.0033845 | 0.00084825
137 | 0.0011308 | 0.00028341
138 | 0.001437 | 0.00036014
139 | 0.0043855 | 0.0010991
140 | 0.0037228 | 0.00093302
141 | 0.0041431 | 0.0010384
142 | 0.0031277 | 0.00078388
143 | 0.0037205 | 0.00093243
144 | 0.0020517 | 0.00051419
145 | 0.0030146 | 0.00075552
146 | 0.0061204 | 0.0015339
147 | 0.0058456 | 0.001465
148 | 0.00090718 | 0.00022736
149 | 0.0011317 | 0.00028364
150 | 0.0022048 | 0.00055256
151 | 0.0032604 | 0.00081715

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1