## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1321-16_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1321-16_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1321-16_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1321-16_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1321-16_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1321-16_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1321-16_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1321-16_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1321-16_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1321-16_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1321-16_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1321-16_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1321-16_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1321-16_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1321-16_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1321-16_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1321-16_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1321-16_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1321-16_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1321-16_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1321-16_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1321-16_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1321-16_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1321-16_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1321-16_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1321-16_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1321-16_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1321-16_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1321-16_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1321-16_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1321-16_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1321-16_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1321-16_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1321-16_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1321-16_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1321-16_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1321-16_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1321-16_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1321-16_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1321-16_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1321-16_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1321-16_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1321-16_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1321-16_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1321-16_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1321-16_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1321-16_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1321-16_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1321-16_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1321-16_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1321-16_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1321-16_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1321-16_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1321-16_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1321-16_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1321-16_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1321-16_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1321-16_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1321-16_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1321-16_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1321-16_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1321-16_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1321-16_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1321-16_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1321-16_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1321-16_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1321-16_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1321-16_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1321-16_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1321-16_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1321-16_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1321-16_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1321-16_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1321-16_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1321-16_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1321-16_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1321-16_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1321-16_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1321-16_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1321-16_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1321-16_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1321-16_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1321-16_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1321-16_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1321-16_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1321-16_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1321-16_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1321-16_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1321-16_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1321-16_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1321-16_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1321-16_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1321-16_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1321-16_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1321-16_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1321-16_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1321-16_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1321-16_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1321-16_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1321-16_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1321-16_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1321-16_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1321-16_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1321-16_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1321-16_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1321-16_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1321-16_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1321-16_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1321-16_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1321-16_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1321-16_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1321-16_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1321-16_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1321-16_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1321-16_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1321-16_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1321-16_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1321-16_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1321-16_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1321-16_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1321-16_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1321-16_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1321-16_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1321-16_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1321-16_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1321-16_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1321-16_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1321-16_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1321-16_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1321-16_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1321-16_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1321-16_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1321-16_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1321-16_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1321-16_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1321-16_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1321-16_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1321-16_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1321-16_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1321-16_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1321-16_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1321-16_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1321-16_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1321-16_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1321-16_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1321-16_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1321-16_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1321-16_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1321-16_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1321-16_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1321-16_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1321-16_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1321-16_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1321-16_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1321-16_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1321-16_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1321-16_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1321-16_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1321-16_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1321-16_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1321-16_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1321-16_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1321-16_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1321-16_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1321-16_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1321-16_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1321-16_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1321-16_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1321-16_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1321-16_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1321-16_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1321-16_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1321-16_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1321-16_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1321-16_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_15_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1321-16_0_6_load_0 | 0 | 0.0013483 | 0.00033791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1321-16_0_6_load_6 | 3 | 0.00077163 | 0.00019339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1321-16_0_6_load_3 | 5 | 0.0082442 | 0.0020662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1321-16_0_6_load_7 | 7 | 0.0069062 | 0.0017309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1321-16_0_6_load_172 | 8 | 0.010815 | 0.0027104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1321-16_0_6_load_96 | 9 | 0.0090945 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1321-16_0_6_load_17 | 11 | 0.0027503 | 0.0006893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1321-16_0_6_load_18 | 12 | 0.0034986 | 0.00087682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1321-16_0_6_load_62 | 13 | 0.00067028 | 0.00016799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1321-16_0_6_load_8 | 14 | 0.0070459 | 0.0017659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1321-16_0_6_load_9 | 15 | 0.0065435 | 0.00164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1321-16_0_6_load_164 | 16 | 0.002448 | 0.00061353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1321-16_0_6_load_11 | 17 | 0.0066962 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1321-16_0_6_load_165 | 18 | 0.0029243 | 0.00073291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1321-16_0_6_load_133 | 19 | 0.0059519 | 0.0014917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1321-16_0_6_load_166 | 20 | 0.0030266 | 0.00075853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1321-16_0_6_load_132 | 21 | 0.0054543 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1321-16_0_6_load_13 | 22 | 0.0031583 | 0.00079155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1321-16_0_6_load_168 | 23 | 0.0033244 | 0.00083318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1321-16_0_6_load_167 | 24 | 0.0032015 | 0.00080237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1321-16_0_6_load_15 | 26 | 0.00076084 | 0.00019068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1321-16_0_6_load_16 | 27 | 0.00081071 | 0.00020318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1321-16_0_6_load_134 | 28 | 0.00065827 | 0.00016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1321-16_0_6_load_124 | 30 | 0.00071538 | 0.00017929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1321-16_0_6_load_81 | 31 | 0.00074549 | 0.00018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1321-16_0_6_load_82 | 32 | 0.00046904 | 0.00011755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1321-16_0_6_load_78 | 33 | 0.0010026 | 0.00025127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1321-16_0_6_load_19 | 34 | 0.0027493 | 0.00068904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1321-16_0_6_load_20 | 35 | 0.0025463 | 0.00063816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1321-16_0_6_load_21 | 36 | 0.0038421 | 0.00096292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1321-16_0_6_load_22 | 37 | 0.0035275 | 0.00088407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1321-16_0_6_load_23 | 38 | 0.0050983 | 0.0012778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1321-16_0_6_load_24 | 39 | 0.0047091 | 0.0011802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1321-16_0_6_load_25 | 40 | 0.0036899 | 0.00092477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1321-16_0_6_load_26 | 41 | 0.0093617 | 0.0023463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1321-16_0_6_load_27 | 42 | 0.0021124 | 0.00052941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1321-16_0_6_load_28 | 43 | 0.0018287 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1321-16_0_6_load_29 | 44 | 0.0021456 | 0.00053773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1321-16_0_6_load_30 | 45 | 0.0019054 | 0.00047754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1321-16_0_6_load_31 | 46 | 0.0028543 | 0.00071535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1321-16_0_6_load_105 | 47 | 0.0028378 | 0.00071122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1321-16_0_6_load_106 | 48 | 0.0016796 | 0.00042095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1321-16_0_6_load_32 | 49 | 0.00060184 | 0.00015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1321-16_0_6_load_33 | 50 | 0.00072901 | 0.00018271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1321-16_0_6_load_34 | 51 | 0.0011077 | 0.00027762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1321-16_0_6_load_36 | 53 | 0.0036103 | 0.00090483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1321-16_0_6_load_38 | 55 | 0.003165 | 0.00079321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1321-16_0_6_load_39 | 56 | 0.0010743 | 0.00026924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1321-16_0_6_load_40 | 57 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1321-16_0_6_load_49 | 58 | 0.0010962 | 0.00027474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1321-16_0_6_load_45 | 59 | 0.00094851 | 0.00023772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1321-16_0_6_load_44 | 63 | 0.00052709 | 0.0001321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1321-16_0_6_load_47 | 65 | 0.0010133 | 0.00025396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1321-16_0_6_load_48 | 66 | 0.00039477 | 9.8939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1321-16_0_6_load_54 | 67 | 0.0011223 | 0.00028128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1321-16_0_6_load_69 | 68 | 0.0014006 | 0.00035103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1321-16_0_6_load_73 | 69 | 0.00029375 | 7.3622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1321-16_0_6_load_55 | 70 | 0.00098995 | 0.00024811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1321-16_0_6_load_74 | 71 | 0.00056119 | 0.00014065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1321-16_0_6_load_51 | 72 | 0.00041256 | 0.0001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1321-16_0_6_load_52 | 73 | 0.00076924 | 0.00019279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1321-16_0_6_load_53 | 74 | 0.0027138 | 0.00068014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1321-16_0_6_load_169 | 75 | 0.00066282 | 0.00016612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1321-16_0_6_load_60 | 76 | 0.0014044 | 0.00035198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1321-16_0_6_load_63 | 77 | 0.00063321 | 0.0001587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1321-16_0_6_load_61 | 79 | 0.0016107 | 0.00040369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1321-16_0_6_load_171 | 81 | 0.00085951 | 0.00021541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1321-16_0_6_load_58 | 83 | 0.0024302 | 0.00060907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1321-16_0_6_load_66 | 86 | 0.0018104 | 0.00045372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1321-16_0_6_load_67 | 87 | 0.001567 | 0.00039274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1321-16_0_6_load_68 | 88 | 0.004057 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1321-16_0_6_load_152 | 89 | 0.0039931 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1321-16_0_6_load_151 | 90 | 0.0026329 | 0.00065987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1321-16_0_6_load_71 | 91 | 0.0012848 | 0.00032199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1321-16_0_6_load_80 | 92 | 0.0039765 | 0.0009966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1321-16_0_6_load_76 | 93 | 0.00052817 | 0.00013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1321-16_0_6_load_77 | 94 | 0.00056968 | 0.00014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1321-16_0_6_load_75 | 95 | 0.00078399 | 0.00019649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1321-16_0_6_load_157 | 96 | 0.0046815 | 0.0011733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1321-16_0_6_load_158 | 97 | 0.0041811 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1321-16_0_6_load_156 | 98 | 0.002269 | 0.00056867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1321-16_0_6_load_155 | 99 | 0.0037639 | 0.00094332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1321-16_0_6_load_88 | 100 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1321-16_0_6_load_86 | 101 | 0.00094698 | 0.00023733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1321-16_0_6_load_173 | 102 | 0.0011247 | 0.00028188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1321-16_0_6_load_84 | 103 | 0.0032714 | 0.0008199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1321-16_0_6_load_83 | 104 | 0.0017167 | 0.00043025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1321-16_0_6_load_85 | 105 | 0.0016889 | 0.00042328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1321-16_0_6_load_87 | 106 | 0.0036961 | 0.00092633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1321-16_0_6_load_174 | 107 | 0.0014598 | 0.00036585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1321-16_0_6_load_89 | 108 | 0.0038291 | 0.00095967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1321-16_0_6_load_90 | 109 | 0.0070876 | 0.0017763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1321-16_0_6_load_93 | 112 | 0.0062448 | 0.0015651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1321-16_0_6_load_95 | 114 | 0.0067487 | 0.0016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1321-16_0_6_load_99 | 116 | 0.01299 | 0.0032555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1321-16_0_6_load_100 | 117 | 0.0071924 | 0.0018026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1321-16_0_6_load_102 | 119 | 0.0051658 | 0.0012947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1321-16_0_6_load_103 | 120 | 0.0020561 | 0.00051531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1321-16_0_6_load_98 | 121 | 0.014209 | 0.0035612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1321-16_0_6_load_104 | 122 | 0.011715 | 0.0029361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1321-16_0_6_load_109 | 123 | 0.014458 | 0.0036236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1321-16_0_6_load_110 | 126 | 0.0057677 | 0.0014455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1321-16_0_6_load_111 | 127 | 0.0077809 | 0.0019501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1321-16_0_6_load_135 | 128 | 0.014315 | 0.0035876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1321-16_0_6_load_112 | 129 | 0.005768 | 0.0014456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1321-16_0_6_load_136 | 130 | 0.014445 | 0.0036202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1321-16_0_6_load_113 | 131 | 0.0013784 | 0.00034545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1321-16_0_6_load_114 | 132 | 0.0013596 | 0.00034075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1321-16_0_6_load_115 | 133 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1321-16_0_6_load_128 | 134 | 0.0040949 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1321-16_0_6_load_127 | 135 | 0.0033862 | 0.00084866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1321-16_0_6_load_116 | 136 | 0.0038146 | 0.00095603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1321-16_0_6_load_117 | 137 | 0.0036472 | 0.00091407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1321-16_0_6_load_119 | 139 | 0.003427 | 0.00085888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1321-16_0_6_load_120 | 140 | 0.0044829 | 0.0011235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1321-16_0_6_load_121 | 141 | 0.00061631 | 0.00015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1321-16_0_6_load_122 | 142 | 0.0069413 | 0.0017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1321-16_0_6_load_123 | 143 | 0.0052204 | 0.0013083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1321-16_0_6_load_125 | 144 | 0.0037711 | 0.00094514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1321-16_0_6_load_129 | 145 | 0.0045753 | 0.0011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1321-16_0_6_load_126 | 146 | 0.0032341 | 0.00081053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1321-16_0_6_load_130 | 147 | 0.0059521 | 0.0014917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1321-16_0_6_load_131 | 148 | 0.0080938 | 0.0020285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1321-16_0_6_load_137 | 149 | 0.021851 | 0.0054765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1321-16_0_6_load_138 | 150 | 0.0089329 | 0.0022388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1321-16_0_6_load_139 | 151 | 0.0021885 | 0.0005485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1321-16_0_6_load_140 | 152 | 0.0020182 | 0.0005058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1321-16_0_6_load_141 | 153 | 0.009827 | 0.0024629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1321-16_0_6_load_142 | 154 | 0.0021625 | 0.00054199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1321-16_0_6_load_144 | 156 | 0.011107 | 0.0027836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1321-16_0_6_load_145 | 157 | 0.0022007 | 0.00055153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1321-16_0_6_load_150 | 158 | 0.0040233 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1321-16_0_6_load_153 | 159 | 0.0040939 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1321-16_0_6_load_148 | 160 | 0.0017458 | 0.00043754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1321-16_0_6_load_154 | 161 | 0.0054424 | 0.001364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1321-16_0_6_load_146 | 162 | 0.0065062 | 0.0016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1321-16_0_6_load_147 | 163 | 0.0060863 | 0.0015254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1321-16_0_6_load_149 | 164 | 0.00648 | 0.001624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1321-16_0_6_load_159 | 165 | 0.0029101 | 0.00072934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1321-16_0_6_load_160 | 166 | 0.0090802 | 0.0022757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1321-16_0_6_load_161 | 167 | 0.0019948 | 0.00049994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1321-16_0_6_load_162 | 168 | 0.0033867 | 0.00084878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1321-16_0_6_load_163 | 169 | 0.007418 | 0.0018591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1321-16_0_6_load_179 | 170 | 0.0059237 | 0.0014846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1321-16_0_6_load_178 | 171 | 0.0034513 | 0.00086498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1321-16_0_6_load_175 | 172 | 0.0026587 | 0.00066634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1321-16_0_6_load_176 | 173 | 0.0034509 | 0.00086487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1321-16_0_6_load_177 | 174 | 0.0026587 | 0.00066634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 123 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1321-16_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1321-16_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.1616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1321-16_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.084921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1321-16_0_6_line_3 |  | 3 | 11 | 0.013879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1321-16_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.089159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1321-16_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.085954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1321-16_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.054545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1321-16_0_6_line_7 |  | 7 | 10 | 0.10205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1321-16_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.04418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1321-16_0_6_line_9 |  | 9 | 118 | 0.041134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1321-16_0_6_line_10 |  | 10 | 13 | 0.0049474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1321-16_0_6_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0029892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1321-16_0_6_line_12 |  | 12 | 34 | 0.0077924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1321-16_0_6_line_13 |  | 13 | 85 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1321-16_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1321-16_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.05276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1321-16_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.071085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1321-16_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.023769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1321-16_0_6_line_18 |  | 17 | 19 | 0.077833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1321-16_0_6_line_19 |  | 18 | 20 | 0.021973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1321-16_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0032064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1321-16_0_6_line_21 |  | 20 | 24 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1321-16_0_6_line_22 |  | 21 | 148 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1321-16_0_6_line_23 |  | 22 | 23 | 0.020623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1321-16_0_6_line_24 |  | 23 | 24 | 0.016143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1321-16_0_6_line_25 |  | 25 | 26 | 0.015479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1321-16_0_6_line_26 |  | 25 | 27 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1321-16_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.01145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1321-16_0_6_line_28 |  | 27 | 29 | 0.034609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1321-16_0_6_line_29 |  | 28 | 30 | 0.029571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1321-16_0_6_line_30 |  | 29 | 31 | 0.046312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1321-16_0_6_line_31 |  | 29 | 32 | 0.12101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1321-16_0_6_line_32 |  | 29 | 33 | 0.08337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1321-16_0_6_line_33 |  | 30 | 141 | 0.0016202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1321-16_0_6_line_34 |  | 31 | 100 | 0.0078722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1321-16_0_6_line_35 |  | 32 | 101 | 0.0041323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1321-16_0_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.01998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1321-16_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0071097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1321-16_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1321-16_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0025011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1321-16_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.030577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1321-16_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.00071058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1321-16_0_6_line_42 |  | 40 | 41 | 0.004256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1321-16_0_6_line_43 |  | 41 | 42 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1321-16_0_6_line_44 |  | 42 | 43 | 0.031947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1321-16_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.054771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1321-16_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0077063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1321-16_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0089647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1321-16_0_6_line_48 |  | 46 | 47 | 0.022749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1321-16_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0087083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1321-16_0_6_line_50 |  | 48 | 120 | 0.0076581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1321-16_0_6_line_51 |  | 49 | 50 | 0.029646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1321-16_0_6_line_52 |  | 49 | 51 | 0.11983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1321-16_0_6_line_53 |  | 51 | 52 | 0.038983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1321-16_0_6_line_54 |  | 52 | 53 | 0.08383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1321-16_0_6_line_55 |  | 52 | 54 | 0.005931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1321-16_0_6_line_56 |  | 53 | 55 | 0.032787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1321-16_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.10252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1321-16_0_6_line_58 |  | 54 | 57 | 0.077927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1321-16_0_6_line_59 |  | 56 | 58 | 0.080259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1321-16_0_6_line_60 |  | 57 | 59 | 0.0094325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1321-16_0_6_line_61 |  | 58 | 60 | 0.038158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1321-16_0_6_line_62 |  | 59 | 61 | 0.057073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1321-16_0_6_line_63 |  | 60 | 72 | 0.059673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1321-16_0_6_line_64 |  | 61 | 62 | 0.12727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1321-16_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.083686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1321-16_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.08592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1321-16_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.06187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1321-16_0_6_line_68 |  | 63 | 66 | 0.032765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1321-16_0_6_line_69 |  | 64 | 67 | 0.049546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1321-16_0_6_line_70 |  | 65 | 68 | 0.066346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1321-16_0_6_line_71 |  | 66 | 69 | 0.028352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1321-16_0_6_line_72 |  | 67 | 70 | 0.033739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1321-16_0_6_line_73 |  | 68 | 71 | 0.18006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1321-16_0_6_line_74 |  | 71 | 91 | 0.011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1321-16_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1321-16_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0075227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1321-16_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.17629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1321-16_0_6_line_78 |  | 75 | 82 | 0.011109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1321-16_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0032185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1321-16_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1321-16_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.034926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1321-16_0_6_line_82 |  | 78 | 83 | 0.11346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1321-16_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.011683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1321-16_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.046093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1321-16_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.027963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1321-16_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.05611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1321-16_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1321-16_0_6_line_88 |  | 84 | 86 | 0.11461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1321-16_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.076476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1321-16_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1321-16_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0071403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1321-16_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.00714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1321-16_0_6_line_93 |  | 90 | 164 | 0.000528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1321-16_0_6_line_94 |  | 91 | 92 | 0.092723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1321-16_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.003708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1321-16_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.031314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1321-16_0_6_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0080458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1321-16_0_6_line_98 |  | 96 | 97 | 0.046529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1321-16_0_6_line_99 |  | 96 | 98 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1321-16_0_6_line_100 |  | 97 | 165 | 0.04684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1321-16_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.01015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1321-16_0_6_line_102 |  | 99 | 161 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1321-16_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.016201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1321-16_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.032449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1321-16_0_6_line_105 |  | 102 | 107 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1321-16_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0095284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1321-16_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1321-16_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.011988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1321-16_0_6_line_109 |  | 107 | 172 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1321-16_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.033876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1321-16_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.015613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1321-16_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.039439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1321-16_0_6_line_113 |  | 110 | 112 | 0.024076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1321-16_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.020779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1321-16_0_6_line_115 |  | 111 | 114 | 0.0009829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1321-16_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.043397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1321-16_0_6_line_117 |  | 113 | 116 | 0.033748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1321-16_0_6_line_118 |  | 114 | 117 | 0.039332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1321-16_0_6_line_119 |  | 115 | 119 | 0.021552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1321-16_0_6_line_120 |  | 115 | 120 | 0.0040954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1321-16_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.042054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1321-16_0_6_line_122 |  | 118 | 121 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1321-16_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0057607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_1321-16_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.028366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_1321-16_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_1321-16_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_1321-16_0_6_line_127 |  | 125 | 126 | 0.029021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1321-16_0_6_line_128 |  | 125 | 127 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1321-16_0_6_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0093564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_1321-16_0_6_line_130 |  | 127 | 129 | 0.043059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1321-16_0_6_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_1321-16_0_6_line_132 |  | 129 | 131 | 0.076527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_1321-16_0_6_line_133 |  | 130 | 149 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_1321-16_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_1321-16_0_6_line_135 |  | 132 | 133 | 0.012859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_1321-16_0_6_line_136 |  | 133 | 134 | 0.01902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_1321-16_0_6_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0062918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_1321-16_0_6_line_138 |  | 135 | 146 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1321-16_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.011652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1321-16_0_6_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0079819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1321-16_0_6_line_141 |  | 137 | 139 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_1321-16_0_6_line_142 |  | 138 | 140 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_1321-16_0_6_line_143 |  | 138 | 141 | 0.039363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1321-16_0_6_line_144 |  | 139 | 142 | 0.0081392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1321-16_0_6_line_145 |  | 140 | 143 | 0.0016558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1321-16_0_6_line_146 |  | 142 | 144 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_1321-16_0_6_line_147 |  | 143 | 145 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1321-16_0_6_line_148 |  | 144 | 146 | 0.007125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_1321-16_0_6_line_149 |  | 145 | 147 | 0.0033672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1321-16_0_6_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1321-16_0_6_line_151 |  | 149 | 150 | 0.023909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1321-16_0_6_line_152 |  | 150 | 151 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_1321-16_0_6_line_153 |  | 151 | 152 | 0.0067274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1321-16_0_6_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0058272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_1321-16_0_6_line_155 |  | 153 | 154 | 0.0098821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_1321-16_0_6_line_156 |  | 154 | 155 | 0.017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_1321-16_0_6_line_157 |  | 155 | 156 | 0.034145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_1321-16_0_6_line_158 |  | 155 | 157 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1321-16_0_6_line_159 |  | 156 | 158 | 0.0041162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_1321-16_0_6_line_160 |  | 157 | 159 | 0.0062698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1321-16_0_6_line_161 |  | 158 | 160 | 0.0063437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_1321-16_0_6_line_162 |  | 159 | 161 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1321-16_0_6_line_163 |  | 160 | 162 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_1321-16_0_6_line_164 |  | 162 | 163 | 0.0044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_1321-16_0_6_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0043757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_1321-16_0_6_line_166 |  | 165 | 166 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1321-16_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.006087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1321-16_0_6_line_168 |  | 168 | 169 | 0.025058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1321-16_0_6_line_169 |  | 169 | 170 | 0.01082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1321-16_0_6_line_170 |  | 170 | 171 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1321-16_0_6_line_171 |  | 171 | 174 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1321-16_0_6_line_172 |  | 172 | 173 | 0.025762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1321-16_0_6_line_173 |  | 173 | 174 | 0.0062174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1321-16_0_6_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 123 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696355.4019 | 1226683.0356 | 2696367.4888 | 1226683.2871 | 2696376.5502 | 1226682.6556 | 2696399.1072 | 1226680.0191 | 2696422.8275 | 1226676.234 | 2696474.0839 | 1226667.4107
1 | 2696374.6719 | 1226522.5882 | 2696355.4019 | 1226683.0356
2 | 2696374.6719 | 1226522.5882 | 2696384.1364 | 1226514.4023 | 2696397.1738 | 1226507.9533 | 2696451.4698 | 1226487.9533
3 | 2696451.4698 | 1226487.9533 | 2696461.1589 | 1226484.3844 | 2696464.3139 | 1226482.7498
4 | 2696710.9081 | 1226754.3205 | 2696698.6351 | 1226710.0449 | 2696694.1927 | 1226701.6667 | 2696674.9573 | 1226673.912
5 | 2696674.9573 | 1226673.912 | 2696760.951 | 1226667.8831
6 | 2696760.951 | 1226667.8831 | 2696766.7493 | 1226667.466 | 2696812.3758 | 1226664.7395 | 2696815.3926 | 1226664.5297
7 | 2696917.1979 | 1226657.4516 | 2696815.3926 | 1226664.5297
8 | 2696732.7898 | 1226483.628 | 2696732.0279 | 1226527.8012
9 | 2696765.2107 | 1226458.7467 | 2696742.6749 | 1226478.6501 | 2696732.7898 | 1226483.628
10 | 2696917.1979 | 1226657.4516 | 2696922.1364 | 1226657.1564
11 | 2696466.968 | 1226481.3748 | 2696464.3139 | 1226482.7498
12 | 2696466.968 | 1226481.3748 | 2696473.887 | 1226477.7902
13 | 2696935.7581 | 1226656.342 | 2696922.1364 | 1226657.1564
14 | 2696528.7118 | 1226311.541 | 2696542.0148 | 1226308.8697 | 2696548.6777 | 1226306.7432
15 | 2696549.7944 | 1226359.9054 | 2696528.7118 | 1226311.541
16 | 2696548.6777 | 1226306.7432 | 2696570.6909 | 1226299.7173 | 2696582.4616 | 1226291.9472 | 2696592.5502 | 1226276.6555 | 2696599.6924 | 1226262.8385
17 | 2696549.7944 | 1226359.9054 | 2696528.2604 | 1226369.9677
18 | 2696637.1073 | 1226331.0889 | 2696599.6924 | 1226262.8385
19 | 2696528.2604 | 1226369.9677 | 2696509.885 | 1226378.5541 | 2696508.4934 | 1226379.5145
20 | 2696640.3084 | 1226331.2734 | 2696637.1073 | 1226331.0889
21 | 2696508.4934 | 1226379.5145 | 2696494.6927 | 1226389.0384
22 | 2696640.3084 | 1226331.2734 | 2696663.2635 | 1226332.5963
23 | 2696481.4066 | 1226398.2073 | 2696464.4331 | 1226409.9208
24 | 2696494.6927 | 1226389.0384 | 2696481.4066 | 1226398.2073
25 | 2696711.6643 | 1226240.7532 | 2696715.7619 | 1226255.68
26 | 2696711.6643 | 1226240.7532 | 2696721.0927 | 1226232.8121
27 | 2696718.7928 | 1226266.721 | 2696718.7928 | 1226266.721 | 2696715.7619 | 1226255.68
28 | 2696752.8887 | 1226226.4241 | 2696738.5452 | 1226223.6223 | 2696726.7528 | 1226228.0449 | 2696721.0927 | 1226232.8121
29 | 2696718.7928 | 1226266.721 | 2696710.9213 | 1226281.7817 | 2696710.9179 | 1226294.3588
30 | 2696752.8887 | 1226226.4241 | 2696752.7338 | 1226253.6522 | 2696757.4237 | 1226260.3444 | 2696767.8084 | 1226263.6934
31 | 2696752.8887 | 1226226.4241 | 2696759.6078 | 1226127.0399 | 2696759.3263 | 1226117.3172 | 2696758.1456 | 1226105.7029
32 | 2696752.8887 | 1226226.4241 | 2696827.8425 | 1226227.4217 | 2696836.2515 | 1226227.5147
33 | 2696710.9175 | 1226295.979 | 2696710.9179 | 1226294.3588
34 | 2696775.6647 | 1226264.1941 | 2696767.8084 | 1226263.6934 | 2696767.8084 | 1226263.6934
35 | 2696757.7276 | 1226101.5917 | 2696758.1456 | 1226105.7029
36 | 2696491.6277 | 1226468.5992 | 2696473.887 | 1226477.7902
37 | 2696491.6277 | 1226468.5992 | 2696497.9405 | 1226465.3287
38 | 2696516.1949 | 1226455.9512 | 2696515.3703 | 1226456.2988 | 2696497.9405 | 1226465.3287
39 | 2696518.4997 | 1226454.9798 | 2696516.1949 | 1226455.9512
40 | 2696518.4997 | 1226454.9798 | 2696546.6765 | 1226443.1044
41 | 2696547.3313 | 1226442.8284 | 2696546.6765 | 1226443.1044
42 | 2696547.3313 | 1226442.8284 | 2696551.2533 | 1226441.1754
43 | 2696567.2441 | 1226434.4359 | 2696551.2533 | 1226441.1754
44 | 2696567.2441 | 1226434.4359 | 2696575.0687 | 1226431.1381 | 2696581.1131 | 1226427.7227 | 2696580.1644 | 1226418.9232 | 2696581.4696 | 1226411.3723 | 2696581.4696 | 1226411.3723
45 | 2696581.4696 | 1226411.3723 | 2696585.2294 | 1226405.796 | 2696591.2387 | 1226402.202 | 2696599.2123 | 1226405.5672 | 2696608.3855 | 1226407.8844 | 2696622.4467 | 1226409.3694 | 2696631.2237 | 1226409.818
46 | 2696631.2237 | 1226409.818 | 2696638.9199 | 1226410.2113
47 | 2696638.9199 | 1226410.2113 | 2696647.8729 | 1226410.6689
48 | 2696647.8729 | 1226410.6689 | 2696670.5921 | 1226411.8302
49 | 2696670.5921 | 1226411.8302 | 2696679.2891 | 1226412.2747
50 | 2696679.2891 | 1226412.2747 | 2696686.9372 | 1226412.6656
51 | 2697382.56 | 1226847.9732 | 2697389.6068 | 1226858.3422 | 2697391.5506 | 1226865.09 | 2697389.5611 | 1226874.979
52 | 2697382.56 | 1226847.9732 | 2697366.705 | 1226824.6432 | 2697361.0593 | 1226811.1077 | 2697363.0117 | 1226799.7426 | 2697376.2939 | 1226758.4636 | 2697380.2872 | 1226736.7618
53 | 2697380.3337 | 1226697.8638 | 2697381.1202 | 1226732.2348 | 2697380.2872 | 1226736.7618
54 | 2697380.3337 | 1226697.8638 | 2697409.5991 | 1226711.9418 | 2697442.0188 | 1226719.4892 | 2697450.1929 | 1226703.3762
55 | 2697374.3965 | 1226697.4997 | 2697380.3337 | 1226697.8638
56 | 2697450.1929 | 1226703.3762 | 2697465.0262 | 1226674.1366
57 | 2697374.3965 | 1226697.4997 | 2697363.6383 | 1226707.7644 | 2697315.4391 | 1226768.5642 | 2697307.7639 | 1226775.068
58 | 2697374.3965 | 1226697.4997 | 2697368.1029 | 1226697.1409 | 2697357.0975 | 1226699.8184 | 2697349.5308 | 1226699.4387 | 2697347.2964 | 1226692.3749 | 2697347.9899 | 1226681.9676 | 2697355.0049 | 1226652.1498 | 2697354.858 | 1226647.903
59 | 2697307.7639 | 1226775.068 | 2697293.4388 | 1226787.2068 | 2697267.4316 | 1226799.635 | 2697256.4462 | 1226798.3212 | 2697253.4476 | 1226787.4643 | 2697243.2978 | 1226785.5369
60 | 2697347.9368 | 1226642.2972 | 2697351.9993 | 1226644.0393 | 2697354.8248 | 1226646.9431 | 2697354.858 | 1226647.903
61 | 2697216.5684 | 1226761.9767 | 2697231.0865 | 1226783.2181 | 2697243.2978 | 1226785.5369
62 | 2697341.2644 | 1226589.4355 | 2697340.8267 | 1226609.2314 | 2697339.7403 | 1226627.4379 | 2697341.8895 | 1226639.7041 | 2697347.9368 | 1226642.2972
63 | 2697216.5684 | 1226761.9767 | 2697220.9809 | 1226814.3309 | 2697220.8029 | 1226821.4615
64 | 2697213.9924 | 1226599.1397 | 2697341.2644 | 1226589.4355
65 | 2697341.2644 | 1226589.4355 | 2697343.1502 | 1226517.3033 | 2697346.817 | 1226506.373
66 | 2697128.0718 | 1226605.697 | 2697213.9924 | 1226599.1397
67 | 2697213.9924 | 1226599.1397 | 2697215.6549 | 1226537.2919
68 | 2697346.817 | 1226506.373 | 2697348.7928 | 1226500.4835 | 2697335.449 | 1226477.527
69 | 2697128.0718 | 1226605.697 | 2697152.2813 | 1226636.5143 | 2697153.2309 | 1226646.8276
70 | 2697215.6549 | 1226537.2919 | 2697217.4376 | 1226470.9699
71 | 2697329.2508 | 1226450.8393 | 2697329.2759 | 1226466.9068 | 2697335.449 | 1226477.527
72 | 2697135.7852 | 1226671.826 | 2697154.1484 | 1226656.7927 | 2697153.2309 | 1226646.8276
73 | 2697217.4376 | 1226470.9699 | 2697162.602 | 1226299.4628
74 | 2697162.602 | 1226299.4628 | 2697170.3627 | 1226290.9829
75 | 2697220.4481 | 1226835.6692 | 2697220.8029 | 1226821.4615
76 | 2697220.4481 | 1226835.6692 | 2697220.2604 | 1226843.1895
77 | 2697220.2604 | 1226843.1895 | 2697044.0566 | 1226848.7875
78 | 2697038.0344 | 1226857.5647 | 2697044.4082 | 1226849.7519 | 2697044.0566 | 1226848.7875
79 | 2697044.0566 | 1226848.7875 | 2697042.9543 | 1226845.7637
80 | 2697042.9543 | 1226845.7637 | 2697038.9157 | 1226834.6849 | 2697034.9114 | 1226832.162
81 | 2697005.3611 | 1226813.5448 | 2697034.9114 | 1226832.162
82 | 2697005.3611 | 1226813.5448 | 2697001.9041 | 1226801.9468 | 2696998.5722 | 1226762.6976 | 2696982.533 | 1226717.0811 | 2696973.2711 | 1226707.0999
83 | 2697011.4851 | 1226866.5716 | 2697012.58 | 1226861.7193 | 2697010.3026 | 1226855.4087
84 | 2697011.4851 | 1226866.5716 | 2696980.4495 | 1226874.5715 | 2696978.0783 | 1226882.8499 | 2696983.3415 | 1226884.5592
85 | 2697011.4851 | 1226866.5716 | 2697038.0344 | 1226857.5647
86 | 2696959.2507 | 1226654.9348 | 2696963.8642 | 1226696.9624 | 2696973.2711 | 1226707.0999
87 | 2696935.7581 | 1226656.342 | 2696959.2507 | 1226654.9348
88 | 2697021.9612 | 1226558.9991 | 2696959.2507 | 1226654.9348
89 | 2696980.7938 | 1226494.5487 | 2697021.9612 | 1226558.9991
90 | 2696980.5386 | 1226493.4229 | 2696980.7938 | 1226494.5487
91 | 2696978.8205 | 1226486.4964 | 2696979.3948 | 1226488.3768 | 2696980.5386 | 1226493.4229
92 | 2696978.8205 | 1226486.4964 | 2696976.7352 | 1226479.6677
93 | 2696976.7352 | 1226479.6677 | 2696976.581 | 1226479.1627
94 | 2697170.3627 | 1226290.9829 | 2697115.7558 | 1226216.0459
95 | 2697115.7558 | 1226216.0459 | 2697112.0602 | 1226215.743
96 | 2697080.8512 | 1226213.1854 | 2697112.0602 | 1226215.743
97 | 2697072.8323 | 1226212.5282 | 2697080.8512 | 1226213.1854
98 | 2696986.8207 | 1226376.7697 | 2696984.7094 | 1226375.3934 | 2696963.2098 | 1226373.5306 | 2696940.8731 | 1226375.5534
99 | 2696999.3518 | 1226384.9389 | 2696986.8207 | 1226376.7697
100 | 2696940.8731 | 1226375.5534 | 2696894.2239 | 1226379.778
101 | 2697000.1464 | 1226394.9582 | 2697000.3202 | 1226394.8173 | 2696999.3518 | 1226384.9389 | 2696999.3518 | 1226384.9389
102 | 2696989.872 | 1226403.2864 | 2696989.872 | 1226403.2864 | 2697000.1464 | 1226394.9582
103 | 2696791.8326 | 1226265.2246 | 2696775.6647 | 1226264.1941
104 | 2696757.7276 | 1226101.5917 | 2696757.1173 | 1226095.588 | 2696761.0285 | 1226078.3948 | 2696764.6342 | 1226070.3877
105 | 2696791.8326 | 1226265.2246 | 2696813.7534 | 1226266.6216
106 | 2696768.5466 | 1226061.6996 | 2696764.6342 | 1226070.3877
107 | 2696768.5466 | 1226061.6996 | 2696774.3384 | 1226048.8379
108 | 2696774.3384 | 1226048.8379 | 2696779.2609 | 1226037.9067
109 | 2696824.6146 | 1226267.3139 | 2696813.7534 | 1226266.6216
110 | 2696617.2344 | 1226494.854 | 2696651.1104 | 1226494.9044
111 | 2696666.7233 | 1226494.9276 | 2696651.1104 | 1226494.9044
112 | 2696666.7233 | 1226494.9276 | 2696668.622 | 1226455.5413
113 | 2696666.7233 | 1226494.9276 | 2696666.6827 | 1226497.4287 | 2696688.2482 | 1226498.0668
114 | 2696668.622 | 1226455.5413 | 2696689.4505 | 1226456.2357
115 | 2696667.6393 | 1226455.5207 | 2696668.622 | 1226455.5413
116 | 2696689.4505 | 1226456.2357 | 2696691.0273 | 1226412.8746
117 | 2696689.4505 | 1226456.2357 | 2696723.1797 | 1226457.3536
118 | 2696628.3162 | 1226454.6996 | 2696667.6393 | 1226455.5207
119 | 2696691.0273 | 1226412.8746 | 2696712.5515 | 1226413.9731
120 | 2696691.0273 | 1226412.8746 | 2696686.9372 | 1226412.6656
121 | 2696765.2107 | 1226458.7467 | 2696723.1797 | 1226457.3536
122 | 2696765.2107 | 1226458.7467 | 2696775.1187 | 1226451.7695
123 | 2696778.7215 | 1226447.2743 | 2696775.1187 | 1226451.7695 | 2696775.1187 | 1226451.7695
124 | 2696778.7215 | 1226447.2743 | 2696792.5369 | 1226430.0371 | 2696797.6229 | 1226426.3617
125 | 2696787.6189 | 1226417.8039 | 2696787.5533 | 1226420.4381 | 2696797.2888 | 1226423.5987 | 2696797.6229 | 1226426.3617
126 | 2696787.6189 | 1226417.8039 | 2696810.7064 | 1226418.9803
127 | 2696810.7064 | 1226418.9803 | 2696839.6602 | 1226420.9503
128 | 2696810.7064 | 1226418.9803 | 2696806.6736 | 1226409.1855 | 2696795.3417 | 1226408.0626
129 | 2696839.6602 | 1226420.9503 | 2696848.995 | 1226421.5854
130 | 2696757.5297 | 1226394.0627 | 2696757.4002 | 1226395.0518 | 2696768.9436 | 1226405.4469 | 2696795.3417 | 1226408.0626
131 | 2696848.995 | 1226421.5854 | 2696850.8718 | 1226421.7131
132 | 2696757.5297 | 1226394.0627 | 2696758.9583 | 1226383.1574 | 2696781.4255 | 1226375.4061 | 2696818.5464 | 1226366.2812 | 2696821.4177 | 1226364.2181
133 | 2696869.1436 | 1226422.9563 | 2696850.8718 | 1226421.7131
134 | 2696827.9995 | 1226346.2855 | 2696831.1409 | 1226348.4399 | 2696829.6076 | 1226358.3332 | 2696821.4177 | 1226364.2181
135 | 2696816.7085 | 1226340.7962 | 2696820.7946 | 1226341.3443 | 2696827.9995 | 1226346.2855
136 | 2696797.7977 | 1226338.9479 | 2696805.2269 | 1226339.2562 | 2696816.7085 | 1226340.7962
137 | 2696797.7977 | 1226338.9479 | 2696791.5114 | 1226338.687
138 | 2696774.4245 | 1226337.9779 | 2696791.5114 | 1226338.687
139 | 2696718.8819 | 1226335.673 | 2696730.5242 | 1226336.1562
140 | 2696710.9069 | 1226335.3421 | 2696718.8819 | 1226335.673
141 | 2696742.1634 | 1226336.6392 | 2696730.5242 | 1226336.1562
142 | 2696710.9069 | 1226335.3421 | 2696695.6926 | 1226334.4653
143 | 2696710.9069 | 1226335.3421 | 2696710.9175 | 1226295.979
144 | 2696742.1634 | 1226336.6392 | 2696750.2956 | 1226336.9766
145 | 2696695.6926 | 1226334.4653 | 2696694.0396 | 1226334.37
146 | 2696767.3057 | 1226337.6825 | 2696750.2956 | 1226336.9766
147 | 2696668.8487 | 1226332.9182 | 2696694.0396 | 1226334.37
148 | 2696767.3057 | 1226337.6825 | 2696774.4245 | 1226337.9779
149 | 2696668.8487 | 1226332.9182 | 2696665.4871 | 1226332.7245
150 | 2696665.4871 | 1226332.7245 | 2696663.2635 | 1226332.5963
151 | 2696892.2077 | 1226416.6584 | 2696869.1436 | 1226422.9563 | 2696869.1436 | 1226422.9563
152 | 2696892.2077 | 1226416.6584 | 2696911.4133 | 1226411.414
153 | 2696918.1401 | 1226411.5003 | 2696911.4133 | 1226411.414 | 2696911.4133 | 1226411.414
154 | 2696923.9668 | 1226411.5751 | 2696918.1401 | 1226411.5003
155 | 2696923.9668 | 1226411.5751 | 2696933.8481 | 1226411.7019 | 2696933.8481 | 1226411.7019
156 | 2696949.8839 | 1226418.5458 | 2696933.8481 | 1226411.7019
157 | 2696949.8839 | 1226418.5458 | 2696964.1236 | 1226438.3698 | 2696966.9673 | 1226447.6816
158 | 2696949.8839 | 1226418.5458 | 2696962.4676 | 1226409.7556 | 2696964.3948 | 1226409.3006
159 | 2696968.1695 | 1226451.6184 | 2696966.9673 | 1226447.6816
160 | 2696970.4969 | 1226407.8602 | 2696964.3948 | 1226409.3006
161 | 2696968.1695 | 1226451.6184 | 2696970.0223 | 1226457.6854
162 | 2696970.4969 | 1226407.8602 | 2696989.872 | 1226403.2864
163 | 2696973.9986 | 1226470.7063 | 2696970.0223 | 1226457.6854
164 | 2696973.9986 | 1226470.7063 | 2696975.303 | 1226474.9778
165 | 2696975.303 | 1226474.9778 | 2696976.581 | 1226479.1627
166 | 2696879.0285 | 1226380.6467 | 2696880.903 | 1226380.9843 | 2696894.2239 | 1226379.778
167 | 2696880.965 | 1226322.593 | 2696884.0808 | 1226317.3638
168 | 2696884.0808 | 1226317.3638 | 2696895.41 | 1226298.3501 | 2696895.3205 | 1226295.4264
169 | 2696894.9895 | 1226284.6111 | 2696895.3205 | 1226295.4264
170 | 2696881.7455 | 1226270.8504 | 2696885.0804 | 1226271.6183 | 2696894.9895 | 1226284.6111 | 2696894.9895 | 1226284.6111
171 | 2696856.5921 | 1226267.0079 | 2696864.7106 | 1226266.9278 | 2696881.7455 | 1226270.8504
172 | 2696824.6146 | 1226267.3139 | 2696824.7441 | 1226267.3221 | 2696850.375 | 1226267.0692
173 | 2696856.5921 | 1226267.0079 | 2696850.375 | 1226267.0692

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696474.0839 | 1226667.4107
1 | 2696355.4019 | 1226683.0356
2 | 2696374.6719 | 1226522.5882
3 | 2696451.4698 | 1226487.9533
4 | 2696674.9573 | 1226673.912
5 | 2696710.9081 | 1226754.3205
6 | 2696760.951 | 1226667.8831
7 | 2696815.3926 | 1226664.5297
8 | 2696732.0279 | 1226527.8012
9 | 2696732.7898 | 1226483.628
10 | 2696917.1979 | 1226657.4516
11 | 2696464.3139 | 1226482.7498
12 | 2696466.968 | 1226481.3748
13 | 2696922.1364 | 1226657.1564
14 | 2696528.7118 | 1226311.541
15 | 2696548.6777 | 1226306.7432
16 | 2696549.7944 | 1226359.9054
17 | 2696599.6924 | 1226262.8385
18 | 2696528.2604 | 1226369.9677
19 | 2696637.1073 | 1226331.0889
20 | 2696508.4934 | 1226379.5145
21 | 2696640.3084 | 1226331.2734
22 | 2696464.4331 | 1226409.9208
23 | 2696481.4066 | 1226398.2073
24 | 2696494.6927 | 1226389.0384
25 | 2696711.6643 | 1226240.7532
26 | 2696715.7619 | 1226255.68
27 | 2696721.0927 | 1226232.8121
28 | 2696718.7928 | 1226266.721
29 | 2696752.8887 | 1226226.4241
30 | 2696710.9179 | 1226294.3588
31 | 2696767.8084 | 1226263.6934
32 | 2696758.1456 | 1226105.7029
33 | 2696836.2515 | 1226227.5147
34 | 2696473.887 | 1226477.7902
35 | 2696491.6277 | 1226468.5992
36 | 2696497.9405 | 1226465.3287
37 | 2696516.1949 | 1226455.9512
38 | 2696518.4997 | 1226454.9798
39 | 2696546.6765 | 1226443.1044
40 | 2696547.3313 | 1226442.8284
41 | 2696551.2533 | 1226441.1754
42 | 2696567.2441 | 1226434.4359
43 | 2696581.4696 | 1226411.3723
44 | 2696631.2237 | 1226409.818
45 | 2696638.9199 | 1226410.2113
46 | 2696647.8729 | 1226410.6689
47 | 2696670.5921 | 1226411.8302
48 | 2696679.2891 | 1226412.2747
49 | 2697382.56 | 1226847.9732
50 | 2697389.5611 | 1226874.979
51 | 2697380.2872 | 1226736.7618
52 | 2697380.3337 | 1226697.8638
53 | 2697450.1929 | 1226703.3762
54 | 2697374.3965 | 1226697.4997
55 | 2697465.0262 | 1226674.1366
56 | 2697307.7639 | 1226775.068
57 | 2697354.858 | 1226647.903
58 | 2697243.2978 | 1226785.5369
59 | 2697347.9368 | 1226642.2972
60 | 2697216.5684 | 1226761.9767
61 | 2697341.2644 | 1226589.4355
62 | 2697213.9924 | 1226599.1397
63 | 2697346.817 | 1226506.373
64 | 2697128.0718 | 1226605.697
65 | 2697215.6549 | 1226537.2919
66 | 2697335.449 | 1226477.527
67 | 2697153.2309 | 1226646.8276
68 | 2697217.4376 | 1226470.9699
69 | 2697329.2508 | 1226450.8393
70 | 2697135.7852 | 1226671.826
71 | 2697162.602 | 1226299.4628
72 | 2697220.8029 | 1226821.4615
73 | 2697220.4481 | 1226835.6692
74 | 2697220.2604 | 1226843.1895
75 | 2697044.0566 | 1226848.7875
76 | 2697034.9114 | 1226832.162
77 | 2697042.9543 | 1226845.7637
78 | 2697005.3611 | 1226813.5448
79 | 2697010.3026 | 1226855.4087
80 | 2697011.4851 | 1226866.5716
81 | 2696983.3415 | 1226884.5592
82 | 2697038.0344 | 1226857.5647
83 | 2696973.2711 | 1226707.0999
84 | 2696959.2507 | 1226654.9348
85 | 2696935.7581 | 1226656.342
86 | 2697021.9612 | 1226558.9991
87 | 2696980.7938 | 1226494.5487
88 | 2696980.5386 | 1226493.4229
89 | 2696978.8205 | 1226486.4964
90 | 2696976.7352 | 1226479.6677
91 | 2697170.3627 | 1226290.9829
92 | 2697115.7558 | 1226216.0459
93 | 2697080.8512 | 1226213.1854
94 | 2697112.0602 | 1226215.743
95 | 2697072.8323 | 1226212.5282
96 | 2696986.8208 | 1226376.7697
97 | 2696940.8731 | 1226375.5534
98 | 2696999.3518 | 1226384.9389
99 | 2697000.1464 | 1226394.9582
100 | 2696775.6647 | 1226264.1941
101 | 2696757.7276 | 1226101.5917
102 | 2696791.8326 | 1226265.2246
103 | 2696764.6342 | 1226070.3877
104 | 2696768.5466 | 1226061.6996
105 | 2696774.3384 | 1226048.8379
106 | 2696779.2609 | 1226037.9067
107 | 2696813.7534 | 1226266.6216
108 | 2696617.2344 | 1226494.854
109 | 2696651.1104 | 1226494.9044
110 | 2696666.7233 | 1226494.9276
111 | 2696668.622 | 1226455.5413
112 | 2696688.2482 | 1226498.0668
113 | 2696689.4505 | 1226456.2357
114 | 2696667.6393 | 1226455.5207
115 | 2696691.0273 | 1226412.8746
116 | 2696723.1797 | 1226457.3536
117 | 2696628.3162 | 1226454.6996
118 | 2696765.2107 | 1226458.7467
119 | 2696712.5515 | 1226413.9731
120 | 2696686.9372 | 1226412.6656
121 | 2696775.1187 | 1226451.7695
122 | 2696778.7215 | 1226447.2743
123 | 2696797.6229 | 1226426.3617
124 | 2696787.6189 | 1226417.8039
125 | 2696810.7064 | 1226418.9803
126 | 2696839.6602 | 1226420.9503
127 | 2696795.3417 | 1226408.0626
128 | 2696848.995 | 1226421.5854
129 | 2696757.5297 | 1226394.0627
130 | 2696850.8718 | 1226421.7131
131 | 2696821.4176 | 1226364.2181
132 | 2696827.9995 | 1226346.2855
133 | 2696816.7085 | 1226340.7962
134 | 2696797.7977 | 1226338.9479
135 | 2696791.5114 | 1226338.687
136 | 2696718.8819 | 1226335.673
137 | 2696730.5242 | 1226336.1562
138 | 2696710.9069 | 1226335.3421
139 | 2696742.1634 | 1226336.6392
140 | 2696695.6926 | 1226334.4653
141 | 2696710.9175 | 1226295.979
142 | 2696750.2956 | 1226336.9766
143 | 2696694.0396 | 1226334.37
144 | 2696767.3057 | 1226337.6825
145 | 2696668.8487 | 1226332.9182
146 | 2696774.4245 | 1226337.9779
147 | 2696665.4871 | 1226332.7245
148 | 2696663.2635 | 1226332.5963
149 | 2696869.1436 | 1226422.9563
150 | 2696892.2077 | 1226416.6584
151 | 2696911.4133 | 1226411.414
152 | 2696918.1401 | 1226411.5003
153 | 2696923.9668 | 1226411.5751
154 | 2696933.8481 | 1226411.7019
155 | 2696949.8839 | 1226418.5458
156 | 2696966.9673 | 1226447.6816
157 | 2696964.3948 | 1226409.3006
158 | 2696968.1695 | 1226451.6184
159 | 2696970.4969 | 1226407.8602
160 | 2696970.0223 | 1226457.6854
161 | 2696989.872 | 1226403.2864
162 | 2696973.9986 | 1226470.7063
163 | 2696975.303 | 1226474.9778
164 | 2696976.581 | 1226479.1627
165 | 2696894.2239 | 1226379.778
166 | 2696879.0285 | 1226380.6467
167 | 2696880.965 | 1226322.593
168 | 2696884.0808 | 1226317.3638
169 | 2696895.3205 | 1226295.4264
170 | 2696894.9895 | 1226284.6111
171 | 2696881.7455 | 1226270.8504
172 | 2696824.6146 | 1226267.3139
173 | 2696850.375 | 1226267.0692
174 | 2696856.5921 | 1226267.0079
175 | 2696787.6189 | 1226417.8039

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97712 | -0.44184 | 0.0013483 | 0.00033791
1 | 0.97727 | -0.43889 | 0 | 0
2 | 0.97747 | -0.43489 | 0 | 0
3 | 0.97757 | -0.43279 | 0.00077163 | 0.00019339
4 | 0.97871 | -0.41055 | 0 | 0
5 | 0.97803 | -0.42394 | 0.0082442 | 0.0020662
6 | 0.97937 | -0.39766 | 0 | 0
7 | 0.97978 | -0.38949 | 0.0069062 | 0.0017309
8 | 0.99562 | -0.083583 | 0.010815 | 0.0027104
9 | 0.99606 | -0.075185 | 0.0090945 | 0.0022793
10 | 0.98122 | -0.36144 | 0 | 0
11 | 0.9776 | -0.43225 | 0.0027503 | 0.0006893
12 | 0.97762 | -0.43198 | 0.0034986 | 0.00087682
13 | 0.98129 | -0.36008 | 0.00067028 | 0.00016799
14 | 0.97181 | -0.54382 | 0.0070459 | 0.0017659
15 | 0.97229 | -0.53429 | 0.0065435 | 0.00164
16 | 0.97092 | -0.56145 | 0.002448 | 0.00061353
17 | 0.9744 | -0.49286 | 0.0066962 | 0.0016782
18 | 0.97057 | -0.56832 | 0.0029243 | 0.00073291
19 | 0.97718 | -0.43818 | 0.0059519 | 0.0014917
20 | 0.97031 | -0.57349 | 0.0030266 | 0.00075853
21 | 0.97732 | -0.43559 | 0.0054543 | 0.001367
22 | 0.97 | -0.57965 | 0.0031583 | 0.00079155
23 | 0.97006 | -0.57844 | 0.0033244 | 0.00083318
24 | 0.97016 | -0.5765 | 0.0032015 | 0.00080237
25 | 0.97837 | -0.41496 | 0 | 0
26 | 0.97908 | -0.40106 | 0.00076084 | 0.00019068
27 | 0.9778 | -0.42604 | 0.00081071 | 0.00020318
28 | 0.97961 | -0.39063 | 0.00065827 | 0.00016498
29 | 0.97623 | -0.45671 | 0 | 0
30 | 0.98031 | -0.377 | 0.00071538 | 0.00017929
31 | 0.97469 | -0.48703 | 0.00074549 | 0.00018684
32 | 0.97491 | -0.48285 | 0.00046904 | 0.00011755
33 | 0.97616 | -0.45824 | 0.0010026 | 0.00025127
34 | 0.97768 | -0.43079 | 0.0027493 | 0.00068904
35 | 0.97788 | -0.42674 | 0.0025463 | 0.00063816
36 | 0.97797 | -0.42496 | 0.0038421 | 0.00096292
37 | 0.97831 | -0.41841 | 0.0035275 | 0.00088407
38 | 0.97835 | -0.41746 | 0.0050983 | 0.0012778
39 | 0.97909 | -0.40291 | 0.0047091 | 0.0011802
40 | 0.97912 | -0.40251 | 0.0036899 | 0.00092477
41 | 0.97925 | -0.39984 | 0.0093617 | 0.0023463
42 | 0.97996 | -0.386 | 0.0021124 | 0.00052941
43 | 0.98132 | -0.35935 | 0.0018287 | 0.00045833
44 | 0.98375 | -0.31203 | 0.0021456 | 0.00053773
45 | 0.9841 | -0.30509 | 0.0019054 | 0.00047754
46 | 0.98453 | -0.29672 | 0.0028543 | 0.00071535
47 | 0.98569 | -0.27435 | 0.0028378 | 0.00071122
48 | 0.98615 | -0.26536 | 0.0016796 | 0.00042095
49 | 0.97492 | -0.48524 | 0.00060184 | 0.00015083
50 | 0.9749 | -0.48564 | 0.00072901 | 0.00018271
51 | 0.97507 | -0.48231 | 0.0011077 | 0.00027762
52 | 0.97516 | -0.48056 | 0 | 0
53 | 0.97463 | -0.49098 | 0.0036103 | 0.00090483
54 | 0.97521 | -0.47956 | 0 | 0
55 | 0.97453 | -0.49289 | 0.003165 | 0.00079321
56 | 0.97599 | -0.4641 | 0.0010743 | 0.00026924
57 | 0.97483 | -0.48693 | 0.0010202 | 0.00025568
58 | 0.97663 | -0.45149 | 0.0010962 | 0.00027474
59 | 0.97479 | -0.48776 | 0.00094851 | 0.00023772
60 | 0.97695 | -0.44524 | 0 | 0
61 | 0.97455 | -0.49247 | 0 | 0
62 | 0.97407 | -0.50203 | 0 | 0
63 | 0.97446 | -0.49435 | 0.00052709 | 0.0001321
64 | 0.9739 | -0.50537 | 0 | 0
65 | 0.97388 | -0.50587 | 0.0010133 | 0.00025396
66 | 0.97444 | -0.49476 | 0.00039477 | 9.8939e-05
67 | 0.9738 | -0.5073 | 0.0011223 | 0.00028128
68 | 0.97359 | -0.51144 | 0.0014006 | 0.00035103
69 | 0.97443 | -0.49492 | 0.00029375 | 7.3622e-05
70 | 0.97377 | -0.50791 | 0.00098995 | 0.00024811
71 | 0.97295 | -0.52422 | 0.00056119 | 0.00014065
72 | 0.97744 | -0.43547 | 0.00041256 | 0.0001034
73 | 0.97756 | -0.43311 | 0.00076924 | 0.00019279
74 | 0.97763 | -0.43183 | 0.0027138 | 0.00068014
75 | 0.9793 | -0.39887 | 0.00066282 | 0.00016612
76 | 0.97952 | -0.39475 | 0.0014044 | 0.00035198
77 | 0.97934 | -0.39821 | 0.00063321 | 0.0001587
78 | 0.9799 | -0.38714 | 0 | 0
79 | 0.9792 | -0.40097 | 0.0016107 | 0.00040369
80 | 0.97922 | -0.40063 | 0 | 0
81 | 0.97918 | -0.40135 | 0.00085951 | 0.00021541
82 | 0.97928 | -0.39937 | 0 | 0
83 | 0.98116 | -0.36246 | 0.0024302 | 0.00060907
84 | 0.98183 | -0.34945 | 0 | 0
85 | 0.98149 | -0.35617 | 0 | 0
86 | 0.98375 | -0.31203 | 0.0018104 | 0.00045372
87 | 0.98507 | -0.28631 | 0.001567 | 0.00039274
88 | 0.98509 | -0.28592 | 0.004057 | 0.0010168
89 | 0.98523 | -0.28328 | 0.0039931 | 0.0010008
90 | 0.98537 | -0.28047 | 0.0026329 | 0.00065987
91 | 0.97287 | -0.52573 | 0.0012848 | 0.00032199
92 | 0.97236 | -0.53574 | 0.0039765 | 0.0009966
93 | 0.97232 | -0.53663 | 0.00052817 | 0.00013237
94 | 0.97236 | -0.53587 | 0.00056968 | 0.00014278
95 | 0.97231 | -0.53675 | 0.00078399 | 0.00019649
96 | 0.9851 | -0.28589 | 0.0046815 | 0.0011733
97 | 0.98441 | -0.29941 | 0.0041811 | 0.0010479
98 | 0.98539 | -0.28029 | 0.002269 | 0.00056867
99 | 0.9856 | -0.27607 | 0.0037639 | 0.00094332
100 | 0.97443 | -0.49209 | 0.0014593 | 0.00036574
101 | 0.97486 | -0.48371 | 0.00094698 | 0.00023733
102 | 0.97393 | -0.50206 | 0.0011247 | 0.00028188
103 | 0.97455 | -0.48988 | 0.0032714 | 0.0008199
104 | 0.97449 | -0.49113 | 0.0017167 | 0.00043025
105 | 0.97442 | -0.49252 | 0.0016889 | 0.00042328
106 | 0.97437 | -0.49333 | 0.0036961 | 0.00092633
107 | 0.97326 | -0.51515 | 0.0014598 | 0.00036585
108 | 0.98799 | -0.23016 | 0.0038291 | 0.00095967
109 | 0.9881 | -0.22784 | 0.0070876 | 0.0017763
110 | 0.98826 | -0.2248 | 0 | 0
111 | 0.98888 | -0.21273 | 0 | 0
112 | 0.98812 | -0.22748 | 0.0062448 | 0.0015651
113 | 0.98947 | -0.20121 | 0 | 0
114 | 0.98887 | -0.21297 | 0.0067487 | 0.0016914
115 | 0.98681 | -0.25273 | 0 | 0
116 | 0.99251 | -0.14275 | 0.01299 | 0.0032555
117 | 0.98861 | -0.21801 | 0.0071924 | 0.0018026
118 | 0.9968 | -0.060807 | 0 | 0
119 | 0.9867 | -0.25472 | 0.0051658 | 0.0012947
120 | 0.98657 | -0.25722 | 0.0020561 | 0.00051531
121 | 0.99826 | -0.033104 | 0.014209 | 0.0035612
122 | 0.99864 | -0.025816 | 0.011715 | 0.0029361
123 | 1 | 0 | -0.57069 | -0.14584
124 | 0.99805 | -0.036843 | 0 | 0
125 | 0.99518 | -0.091357 | 0 | 0
126 | 0.99318 | -0.12965 | 0.0057677 | 0.0014455
127 | 0.99396 | -0.11458 | 0.0077809 | 0.0019501
128 | 0.99255 | -0.1417 | 0.014315 | 0.0035876
129 | 0.99166 | -0.15825 | 0.005768 | 0.0014456
130 | 0.99244 | -0.14397 | 0.014445 | 0.0036202
131 | 0.98772 | -0.23374 | 0.0013784 | 0.00034545
132 | 0.98649 | -0.25725 | 0.0013596 | 0.00034075
133 | 0.98584 | -0.26981 | 0.0010093 | 0.00025296
134 | 0.98489 | -0.28831 | 0.0040949 | 0.0010263
135 | 0.98458 | -0.29428 | 0.0033862 | 0.00084866
136 | 0.9813 | -0.35784 | 0.0038146 | 0.00095603
137 | 0.98178 | -0.34842 | 0.0036472 | 0.00091407
138 | 0.98098 | -0.36411 | 0 | 0
139 | 0.98228 | -0.33875 | 0.003427 | 0.00085888
140 | 0.98042 | -0.37489 | 0.0044829 | 0.0011235
141 | 0.98034 | -0.3765 | 0.00061631 | 0.00015446
142 | 0.98264 | -0.33184 | 0.0069413 | 0.0017396
143 | 0.98031 | -0.37711 | 0.0052204 | 0.0013083
144 | 0.98342 | -0.31669 | 0.0037711 | 0.00094514
145 | 0.9787 | -0.40846 | 0.0045753 | 0.0011467
146 | 0.98375 | -0.31019 | 0.0032341 | 0.00081053
147 | 0.9785 | -0.41237 | 0.0059521 | 0.0014917
148 | 0.97838 | -0.41472 | 0.0080938 | 0.0020285
149 | 0.99137 | -0.16451 | 0.021851 | 0.0054765
150 | 0.99013 | -0.1883 | 0.0089329 | 0.0022388
151 | 0.98916 | -0.20709 | 0.0021885 | 0.0005485
152 | 0.98884 | -0.21336 | 0.0020182 | 0.0005058
153 | 0.98856 | -0.21873 | 0.009827 | 0.0024629
154 | 0.98812 | -0.22726 | 0.0021625 | 0.00054199
155 | 0.98735 | -0.2421 | 0 | 0
156 | 0.98626 | -0.26334 | 0.011107 | 0.0027836
157 | 0.98674 | -0.25407 | 0.0022007 | 0.00055153
158 | 0.98614 | -0.26564 | 0.0040233 | 0.0010083
159 | 0.98652 | -0.25816 | 0.0040939 | 0.001026
160 | 0.98596 | -0.26902 | 0.0017458 | 0.00043754
161 | 0.98593 | -0.2697 | 0.0054424 | 0.001364
162 | 0.9856 | -0.27613 | 0.0065062 | 0.0016306
163 | 0.98549 | -0.27829 | 0.0060863 | 0.0015254
164 | 0.98538 | -0.28025 | 0.00648 | 0.001624
165 | 0.98389 | -0.30952 | 0.0029101 | 0.00072934
166 | 0.98376 | -0.31202 | 0.0090802 | 0.0022757
167 | 0.97098 | -0.56021 | 0.0019948 | 0.00049994
168 | 0.97099 | -0.55999 | 0.0033867 | 0.00084878
169 | 0.97112 | -0.5575 | 0.007418 | 0.0018591
170 | 0.97125 | -0.55494 | 0.0059237 | 0.0014846
171 | 0.97159 | -0.5481 | 0.0034513 | 0.00086498
172 | 0.97295 | -0.52135 | 0.0026587 | 0.00066634
173 | 0.97227 | -0.53478 | 0.0034509 | 0.00086487
174 | 0.97212 | -0.53763 | 0.0026587 | 0.00066634
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013483 | -0.00033791 | 0.0013485 | 0.00033653 | 1.8953e-07 | -1.3809e-06 | 0.0020533 | 0.0020527 | 0.0020533 | 0.97712 | -0.44184 | 0.97727 | -0.43889 | 0.56409
1 | -0.0013485 | -0.00033653 | 0.0013487 | 0.00033467 | 2.5526e-07 | -1.8618e-06 | 0.0020527 | 0.002052 | 0.0020527 | 0.97727 | -0.43889 | 0.97747 | -0.43489 | 0.56394
2 | -0.0013487 | -0.00033467 | 0.0013489 | 0.00033369 | 1.3407e-07 | -9.7878e-07 | 0.002052 | 0.0020516 | 0.002052 | 0.97747 | -0.43489 | 0.97757 | -0.43279 | 0.56374
3 | -0.0021205 | -0.00052708 | 0.0021206 | 0.00052694 | 5.4168e-08 | -1.3934e-07 | 0.0032262 | 0.0032261 | 0.0032262 | 0.97757 | -0.43279 | 0.9776 | -0.43225 | 0.88631
4 | 0.0082494 | 0.0020684 | -0.0082442 | -0.0020662 | 5.26e-06 | 2.2468e-06 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.97871 | -0.41055 | 0.97803 | -0.42394 | 3.4459
5 | -0.0082494 | -0.0020684 | 0.0082545 | 0.0020706 | 5.0706e-06 | 2.1643e-06 | 0.012543 | 0.012542 | 0.012543 | 0.97871 | -0.41055 | 0.97937 | -0.39766 | 3.4458
6 | -0.0082545 | -0.0020706 | 0.0082577 | 0.002072 | 3.2176e-06 | 1.3726e-06 | 0.012542 | 0.012542 | 0.012542 | 0.97937 | -0.39766 | 0.97978 | -0.38949 | 3.4457
7 | -0.015164 | -0.0038028 | 0.015184 | 0.0038145 | 2.0298e-05 | 1.1703e-05 | 0.023031 | 0.02303 | 0.023031 | 0.97978 | -0.38949 | 0.98122 | -0.36144 | 6.3271
8 | -0.010815 | -0.0027104 | 0.010819 | 0.0027126 | 4.3281e-06 | 2.1952e-06 | 0.016163 | 0.016163 | 0.016163 | 0.99562 | -0.083583 | 0.99606 | -0.075185 | 4.4404
9 | -0.019913 | -0.0049919 | 0.019927 | 0.0050001 | 1.3652e-05 | 8.2012e-06 | 0.029749 | 0.029749 | 0.029749 | 0.99606 | -0.075185 | 0.9968 | -0.060807 | 8.1729
10 | -0.015184 | -0.0038145 | 0.015185 | 0.0038151 | 9.84e-07 | 5.6726e-07 | 0.02303 | 0.02303 | 0.02303 | 0.98122 | -0.36144 | 0.98129 | -0.36008 | 6.3269
11 | -0.0048709 | -0.0012162 | 0.0048709 | 0.0012162 | 6.1589e-08 | 1.9372e-09 | 0.0074124 | 0.0074124 | 0.0074124 | 0.9776 | -0.43225 | 0.97762 | -0.43198 | 2.0364
12 | -0.0083695 | -0.0020931 | 0.00837 | 0.0020933 | 4.741e-07 | 2.0571e-07 | 0.012737 | 0.012737 | 0.012737 | 0.97762 | -0.43198 | 0.97768 | -0.43079 | 3.4993
13 | -0.015855 | -0.0039831 | 0.015858 | 0.0039848 | 2.959e-06 | 1.7213e-06 | 0.024046 | 0.024046 | 0.024046 | 0.98129 | -0.36008 | 0.98149 | -0.35617 | 6.6062
14 | -0.025155 | -0.0063125 | 0.025166 | 0.0063195 | 1.1441e-05 | 7.0673e-06 | 0.038519 | 0.038519 | 0.038519 | 0.97181 | -0.54382 | 0.97229 | -0.53429 | 10.5822
15 | 0.018109 | 0.0045466 | -0.018094 | -0.0045375 | 1.5215e-05 | 9.0842e-06 | 0.027731 | 0.027731 | 0.027731 | 0.97181 | -0.54382 | 0.97092 | -0.56145 | 7.6184
16 | -0.03171 | -0.0079595 | 0.031772 | 0.0079988 | 6.279e-05 | 3.9302e-05 | 0.048534 | 0.048533 | 0.048534 | 0.97229 | -0.53429 | 0.9744 | -0.49286 | 13.3334
17 | 0.015646 | 0.003924 | -0.01564 | -0.003921 | 5.1252e-06 | 2.9863e-06 | 0.023979 | 0.023979 | 0.023979 | 0.97092 | -0.56145 | 0.97057 | -0.56832 | 6.5877
18 | -0.038469 | -0.009677 | 0.038569 | 0.0097405 | 0.00010077 | 6.3522e-05 | 0.058759 | 0.058759 | 0.058759 | 0.9744 | -0.49286 | 0.97718 | -0.43818 | 16.1426
19 | 0.012716 | 0.0031881 | -0.012713 | -0.0031864 | 3.132e-06 | 1.733e-06 | 0.019496 | 0.019496 | 0.019496 | 0.97057 | -0.56832 | 0.97031 | -0.57349 | 5.356
20 | -0.044521 | -0.011232 | 0.044527 | 0.011236 | 5.5309e-06 | 3.4996e-06 | 0.067822 | 0.067822 | 0.067822 | 0.97718 | -0.43818 | 0.97732 | -0.43559 | 18.6324
21 | 0.0096864 | 0.0024278 | -0.009685 | -0.0024271 | 1.3875e-06 | 6.8092e-07 | 0.014855 | 0.014855 | 0.014855 | 0.97031 | -0.57349 | 0.97016 | -0.5765 | 4.0809
22 | -0.049981 | -0.012603 | 0.050031 | 0.012634 | 4.9969e-05 | 3.1692e-05 | 0.076126 | 0.076126 | 0.076126 | 0.97732 | -0.43559 | 0.97838 | -0.41472 | 20.9139
23 | -0.0031583 | -0.00079155 | 0.0031585 | 0.00079141 | 1.8153e-07 | -1.384e-07 | 0.0048449 | 0.0048449 | 0.0048449 | 0.97 | -0.57965 | 0.97006 | -0.57844 | 1.331
24 | -0.0064829 | -0.0016246 | 0.0064835 | 0.0016248 | 5.9863e-07 | 1.8381e-07 | 0.0099443 | 0.0099442 | 0.0099443 | 0.97006 | -0.57844 | 0.97016 | -0.5765 | 2.732
25 | -0.049598 | -0.012526 | 0.049631 | 0.012547 | 3.3061e-05 | 2.0965e-05 | 0.07547 | 0.07547 | 0.07547 | 0.97837 | -0.41496 | 0.97908 | -0.40106 | 20.7334
26 | 0.049598 | 0.012526 | -0.049572 | -0.01251 | 2.6329e-05 | 1.6696e-05 | 0.07547 | 0.07547 | 0.07547 | 0.97837 | -0.41496 | 0.9778 | -0.42604 | 20.7334
27 | -0.050392 | -0.012738 | 0.050417 | 0.012754 | 2.521e-05 | 1.599e-05 | 0.076626 | 0.076626 | 0.076626 | 0.97908 | -0.40106 | 0.97961 | -0.39063 | 21.0511
28 | 0.048761 | 0.012307 | -0.04869 | -0.012261 | 7.1524e-05 | 4.5342e-05 | 0.074236 | 0.074236 | 0.074236 | 0.9778 | -0.42604 | 0.97623 | -0.45671 | 20.3945
29 | -0.051076 | -0.012919 | 0.051109 | 0.01294 | 3.341e-05 | 2.0637e-05 | 0.077626 | 0.077625 | 0.077626 | 0.97961 | -0.39063 | 0.98031 | -0.377 | 10.6629
30 | 0.035879 | 0.0090465 | -0.035827 | -0.0090138 | 5.1978e-05 | 3.2688e-05 | 0.054708 | 0.054708 | 0.054708 | 0.97623 | -0.45671 | 0.97469 | -0.48703 | 15.0296
31 | 0.011808 | 0.0029645 | -0.011794 | -0.0029566 | 1.4704e-05 | 7.8998e-06 | 0.018001 | 0.018001 | 0.018001 | 0.97623 | -0.45671 | 0.97491 | -0.48285 | 4.9454
32 | 0.0010026 | 0.00025027 | -0.0010026 | -0.00025127 | 7.3002e-08 | -9.9558e-07 | 0.0015279 | 0.0015283 | 0.0015283 | 0.97623 | -0.45671 | 0.97616 | -0.45824 | 0.41985
33 | -0.051825 | -0.013119 | 0.051826 | 0.01312 | 1.2547e-06 | 7.4176e-07 | 0.078711 | 0.078711 | 0.078711 | 0.98031 | -0.377 | 0.98034 | -0.3765 | 7.208
34 | 0.035081 | 0.008827 | -0.035073 | -0.0088216 | 8.4716e-06 | 5.3238e-06 | 0.05357 | 0.05357 | 0.05357 | 0.97469 | -0.48703 | 0.97443 | -0.49209 | 14.717
35 | 0.011325 | 0.002839 | -0.011324 | -0.0028388 | 4.63e-07 | 2.4479e-07 | 0.017285 | 0.017285 | 0.017285 | 0.97491 | -0.48285 | 0.97486 | -0.48371 | 4.7487
36 | -0.011119 | -0.0027823 | 0.011121 | 0.0027834 | 2.1455e-06 | 1.1225e-06 | 0.016922 | 0.016922 | 0.016922 | 0.97768 | -0.43079 | 0.97788 | -0.42674 | 4.6489
37 | -0.013668 | -0.0034216 | 0.013669 | 0.0034222 | 1.1531e-06 | 6.4876e-07 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.97788 | -0.42674 | 0.97797 | -0.42496 | 5.7133
38 | -0.017511 | -0.0043852 | 0.017516 | 0.0043884 | 5.4633e-06 | 3.2389e-06 | 0.026642 | 0.026642 | 0.026642 | 0.97797 | -0.42496 | 0.97831 | -0.41841 | 7.3193
39 | -0.021044 | -0.0052725 | 0.021045 | 0.0052731 | 9.6088e-07 | 5.8355e-07 | 0.032007 | 0.032007 | 0.032007 | 0.97831 | -0.41841 | 0.97835 | -0.41746 | 8.7933
40 | -0.026143 | -0.0065508 | 0.026161 | 0.006562 | 1.8128e-05 | 1.1218e-05 | 0.039762 | 0.039762 | 0.039762 | 0.97835 | -0.41746 | 0.97909 | -0.40291 | 10.9235
41 | -0.03087 | -0.0077422 | 0.030871 | 0.0077426 | 5.8659e-07 | 3.6648e-07 | 0.046918 | 0.046918 | 0.046918 | 0.97909 | -0.40291 | 0.97912 | -0.40251 | 12.8897
42 | -0.034561 | -0.0086674 | 0.034565 | 0.0086701 | 4.4034e-06 | 2.7646e-06 | 0.052526 | 0.052526 | 0.052526 | 0.97912 | -0.40251 | 0.97925 | -0.39984 | 14.4303
43 | -0.043927 | -0.011016 | 0.043956 | 0.011035 | 2.8996e-05 | 1.8339e-05 | 0.066752 | 0.066752 | 0.066752 | 0.97925 | -0.39984 | 0.97996 | -0.386 | 18.3384
44 | -0.046068 | -0.011564 | 0.046127 | 0.011601 | 5.8634e-05 | 3.7123e-05 | 0.069959 | 0.069959 | 0.069959 | 0.97996 | -0.386 | 0.98132 | -0.35935 | 19.2196
45 | -0.047956 | -0.01206 | 0.048064 | 0.012128 | 0.00010865 | 6.8843e-05 | 0.072732 | 0.072732 | 0.072732 | 0.98132 | -0.35935 | 0.98375 | -0.31203 | 19.9813
46 | -0.05021 | -0.012666 | 0.050227 | 0.012677 | 1.6682e-05 | 1.0578e-05 | 0.075977 | 0.075977 | 0.075977 | 0.98375 | -0.31203 | 0.9841 | -0.30509 | 20.8729
47 | -0.052132 | -0.013154 | 0.052153 | 0.013168 | 2.0906e-05 | 1.3266e-05 | 0.078858 | 0.078858 | 0.078858 | 0.9841 | -0.30509 | 0.98453 | -0.29672 | 21.6643
48 | -0.055007 | -0.013883 | 0.055066 | 0.01392 | 5.9013e-05 | 3.7479e-05 | 0.083172 | 0.083172 | 0.083172 | 0.98453 | -0.29672 | 0.98569 | -0.27435 | 22.8495
49 | -0.057904 | -0.014632 | 0.057929 | 0.014647 | 2.4977e-05 | 1.5874e-05 | 0.087456 | 0.087456 | 0.087456 | 0.98569 | -0.27435 | 0.98615 | -0.26536 | 24.0264
50 | -0.059609 | -0.015068 | 0.059632 | 0.015083 | 2.3257e-05 | 1.4786e-05 | 0.08999 | 0.08999 | 0.08999 | 0.98615 | -0.26536 | 0.98657 | -0.25722 | 24.7226
51 | 0.00072902 | 0.00018235 | -0.00072901 | -0.00018271 | 1.3763e-08 | -3.6086e-07 | 0.0011126 | 0.0011127 | 0.0011127 | 0.97492 | -0.48524 | 0.9749 | -0.48564 | 0.30569
52 | -0.0013309 | -0.00033318 | 0.001331 | 0.0003318 | 1.8535e-07 | -1.3759e-06 | 0.0020312 | 0.0020306 | 0.0020312 | 0.97492 | -0.48524 | 0.97507 | -0.48231 | 0.55801
53 | -0.0024388 | -0.00060943 | 0.002439 | 0.00060907 | 2.0241e-07 | -3.5675e-07 | 0.0037211 | 0.0037209 | 0.0037211 | 0.97507 | -0.48231 | 0.97516 | -0.48056 | 1.0223
54 | 0.0067789 | 0.0016989 | -0.0067756 | -0.0016978 | 3.3638e-06 | 1.1076e-06 | 0.010344 | 0.010345 | 0.010345 | 0.97516 | -0.48056 | 0.97463 | -0.49098 | 2.8419
55 | -0.0092179 | -0.002308 | 0.0092183 | 0.0023082 | 4.3999e-07 | 2.076e-07 | 0.014065 | 0.014065 | 0.014065 | 0.97516 | -0.48056 | 0.97521 | -0.47956 | 3.864
56 | 0.0031652 | 0.00079299 | -0.003165 | -0.00079321 | 2.8713e-07 | -2.2479e-07 | 0.0048324 | 0.0048326 | 0.0048326 | 0.97463 | -0.49098 | 0.97453 | -0.49289 | 1.3276
57 | -0.024661 | -0.0061648 | 0.024679 | 0.0061726 | 1.8138e-05 | 7.768e-06 | 0.037623 | 0.037621 | 0.037623 | 0.97521 | -0.47956 | 0.97599 | -0.4641 | 3.4453
58 | 0.015442 | 0.0038566 | -0.015437 | -0.0038561 | 5.4061e-06 | 5.4418e-07 | 0.023558 | 0.023559 | 0.023559 | 0.97521 | -0.47956 | 0.97483 | -0.48693 | 2.1574
59 | -0.025753 | -0.0064418 | 0.025769 | 0.0064487 | 1.5462e-05 | 6.885e-06 | 0.039259 | 0.039258 | 0.039259 | 0.97599 | -0.4641 | 0.97663 | -0.45149 | 3.5952
60 | 0.014417 | 0.0036004 | -0.014416 | -0.0036004 | 5.7075e-07 | 1.2503e-08 | 0.022002 | 0.022002 | 0.022002 | 0.97483 | -0.48693 | 0.97479 | -0.48776 | 2.0148
61 | -0.026865 | -0.0067235 | 0.026873 | 0.0067271 | 7.9899e-06 | 3.6806e-06 | 0.040928 | 0.040928 | 0.040928 | 0.97663 | -0.45149 | 0.97695 | -0.44524 | 3.748
62 | 0.013468 | 0.0033627 | -0.013465 | -0.0033629 | 3.014e-06 | -2.0497e-07 | 0.020554 | 0.020555 | 0.020555 | 0.97479 | -0.48776 | 0.97455 | -0.49247 | 1.8823
63 | -0.026873 | -0.0067271 | 0.026885 | 0.0067329 | 1.2494e-05 | 5.7537e-06 | 0.040928 | 0.040927 | 0.040928 | 0.97695 | -0.44524 | 0.97744 | -0.43547 | 3.748
64 | 0.012249 | 0.0030599 | -0.012243 | -0.0030611 | 5.563e-06 | -1.1947e-06 | 0.018699 | 0.018701 | 0.018701 | 0.97455 | -0.49247 | 0.97407 | -0.50203 | 1.7125
65 | 0.0012157 | 0.00030294 | -0.0012156 | -0.00030391 | 1.0808e-07 | -9.7346e-07 | 0.0018556 | 0.001856 | 0.001856 | 0.97455 | -0.49247 | 0.97446 | -0.49435 | 0.5099
66 | 0.0021128 | 0.00052763 | -0.0021125 | -0.00052849 | 3.3555e-07 | -8.5458e-07 | 0.0032269 | 0.0032273 | 0.0032273 | 0.97407 | -0.50203 | 0.9739 | -0.50537 | 0.88662
67 | 0.010131 | 0.0025335 | -0.010129 | -0.0025346 | 1.8518e-06 | -1.1248e-06 | 0.015474 | 0.015475 | 0.015475 | 0.97407 | -0.50203 | 0.97388 | -0.50587 | 1.4171
68 | 0.00068854 | 0.00017181 | -0.00068853 | -0.00017221 | 1.3578e-08 | -3.9948e-07 | 0.0010511 | 0.0010513 | 0.0010513 | 0.97446 | -0.49435 | 0.97444 | -0.49476 | 0.28882
69 | 0.0021125 | 0.00052849 | -0.0021123 | -0.00052898 | 1.9353e-07 | -4.926e-07 | 0.0032273 | 0.0032275 | 0.0032275 | 0.9739 | -0.50537 | 0.9738 | -0.5073 | 0.88668
70 | 0.0091154 | 0.0022807 | -0.009113 | -0.0022808 | 2.4127e-06 | -1.0645e-07 | 0.013926 | 0.013927 | 0.013927 | 0.97388 | -0.50587 | 0.97359 | -0.51144 | 1.913
71 | 0.00029376 | 7.327e-05 | -0.00029375 | -7.3622e-05 | 2.1388e-09 | -3.5181e-07 | 0.00044846 | 0.00044858 | 0.00044858 | 0.97444 | -0.49476 | 0.97443 | -0.49492 | 0.12324
72 | 0.00098998 | 0.0002477 | -0.00098995 | -0.00024811 | 2.895e-08 | -4.0121e-07 | 0.0015126 | 0.0015127 | 0.0015127 | 0.9738 | -0.5073 | 0.97377 | -0.50791 | 0.41559
73 | 0.0077123 | 0.0019297 | -0.0077077 | -0.0019312 | 4.6906e-06 | -1.4734e-06 | 0.011786 | 0.011788 | 0.011788 | 0.97359 | -0.51144 | 0.97295 | -0.52422 | 1.6192
74 | 0.0071465 | 0.0017906 | -0.007146 | -0.0017904 | 5.1494e-07 | 1.8681e-07 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.97295 | -0.52422 | 0.97287 | -0.52573 | 3.0026
75 | -0.027298 | -0.0068363 | 0.027301 | 0.0068377 | 3.0677e-06 | 1.4289e-06 | 0.041555 | 0.041555 | 0.041555 | 0.97744 | -0.43547 | 0.97756 | -0.43311 | 3.8054
76 | -0.02807 | -0.0070305 | 0.028072 | 0.0070313 | 1.7166e-06 | 8.1566e-07 | 0.042726 | 0.042726 | 0.042726 | 0.97756 | -0.43311 | 0.97763 | -0.43183 | 3.9126
77 | -0.030786 | -0.0077115 | 0.030834 | 0.0077358 | 4.8379e-05 | 2.432e-05 | 0.046856 | 0.046854 | 0.046856 | 0.97763 | -0.43183 | 0.9793 | -0.39887 | 4.2909
78 | 0.0024705 | 0.00061805 | -0.0024705 | -0.00061816 | 5.8693e-08 | -1.0221e-07 | 0.0037535 | 0.0037535 | 0.0037535 | 0.9793 | -0.39887 | 0.97928 | -0.39937 | 1.0312
79 | -0.033967 | -0.00852 | 0.033968 | 0.0085205 | 1.0718e-06 | 5.6445e-07 | 0.051615 | 0.051615 | 0.051615 | 0.9793 | -0.39887 | 0.97934 | -0.39821 | 4.7266
80 | 0.034607 | 0.0086822 | -0.034602 | -0.0086792 | 5.7099e-06 | 3.0304e-06 | 0.052576 | 0.052577 | 0.052577 | 0.97952 | -0.39475 | 0.97934 | -0.39821 | 4.8147
81 | -0.036012 | -0.0090342 | 0.036025 | 0.0090413 | 1.3067e-05 | 7.0437e-06 | 0.05471 | 0.054709 | 0.05471 | 0.97952 | -0.39475 | 0.9799 | -0.38714 | 5.0101
82 | -0.036025 | -0.0090413 | 0.036067 | 0.0090641 | 4.245e-05 | 2.2874e-05 | 0.054709 | 0.054708 | 0.054709 | 0.9799 | -0.38714 | 0.98116 | -0.36246 | 5.01
83 | -0.0016107 | -0.00040369 | 0.0016108 | 0.00040356 | 2.6249e-08 | -1.3017e-07 | 0.0024477 | 0.0024477 | 0.0024477 | 0.9792 | -0.40097 | 0.97922 | -0.40063 | 0.67245
84 | 0.00085954 | 0.00021485 | -0.00085951 | -0.00021541 | 2.9484e-08 | -5.6094e-07 | 0.001306 | 0.0013062 | 0.0013062 | 0.97922 | -0.40063 | 0.97918 | -0.40135 | 0.35884
85 | -0.0024703 | -0.00061841 | 0.0024705 | 0.00061816 | 1.4774e-07 | -2.5723e-07 | 0.0037536 | 0.0037535 | 0.0037536 | 0.97922 | -0.40063 | 0.97928 | -0.39937 | 1.0312
86 | -0.038497 | -0.0096732 | 0.038521 | 0.0096864 | 2.3915e-05 | 1.3178e-05 | 0.058393 | 0.058393 | 0.058393 | 0.98116 | -0.36246 | 0.98183 | -0.34945 | 5.3474
87 | 0.015863 | 0.0039878 | -0.015858 | -0.0039848 | 5.0882e-06 | 2.9598e-06 | 0.024046 | 0.024046 | 0.024046 | 0.98183 | -0.34945 | 0.98149 | -0.35617 | 6.6061
88 | -0.054385 | -0.013674 | 0.054482 | 0.013732 | 9.7365e-05 | 5.7957e-05 | 0.082439 | 0.082437 | 0.082439 | 0.98183 | -0.34945 | 0.98375 | -0.31203 | 7.5494
89 | -0.056293 | -0.014186 | 0.056362 | 0.014227 | 6.9353e-05 | 4.1469e-05 | 0.085176 | 0.085175 | 0.085176 | 0.98375 | -0.31203 | 0.98507 | -0.28631 | 7.8
90 | -0.057929 | -0.01462 | 0.05793 | 0.014621 | 1.1059e-06 | 6.6366e-07 | 0.087542 | 0.087542 | 0.087542 | 0.98507 | -0.28631 | 0.98509 | -0.28592 | 8.0167
91 | -0.061987 | -0.015637 | 0.061995 | 0.015642 | 7.8311e-06 | 4.7392e-06 | 0.09367 | 0.09367 | 0.09367 | 0.98509 | -0.28592 | 0.98523 | -0.28328 | 8.5779
92 | -0.065988 | -0.016643 | 0.065997 | 0.016648 | 8.8717e-06 | 5.4051e-06 | 0.099701 | 0.099701 | 0.099701 | 0.98523 | -0.28328 | 0.98537 | -0.28047 | 9.1301
93 | -0.06863 | -0.017308 | 0.068631 | 0.017309 | 7.0943e-07 | 4.3386e-07 | 0.10368 | 0.10368 | 0.10368 | 0.98537 | -0.28047 | 0.98538 | -0.28025 | 9.4942
94 | 0.0058612 | 0.0014684 | -0.0058584 | -0.0014677 | 2.7944e-06 | 6.3768e-07 | 0.0089645 | 0.0089649 | 0.0089649 | 0.97287 | -0.52573 | 0.97236 | -0.53574 | 2.4629
95 | 0.0018819 | 0.00047114 | -0.0018819 | -0.00047118 | 1.1531e-08 | -3.8614e-08 | 0.0028797 | 0.0028797 | 0.0028797 | 0.97236 | -0.53574 | 0.97236 | -0.53587 | 0.79113
96 | -0.0013122 | -0.00032876 | 0.0013122 | 0.0003284 | 4.7347e-08 | -3.581e-07 | 0.0020081 | 0.0020079 | 0.0020081 | 0.97232 | -0.53663 | 0.97236 | -0.53587 | 0.55167
97 | 0.000784 | 0.00019639 | -0.00078399 | -0.00019649 | 4.3433e-09 | -9.7012e-08 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.0011998 | 0.97232 | -0.53663 | 0.97231 | -0.53675 | 0.32962
98 | 0.016189 | 0.0040626 | -0.016178 | -0.0040565 | 1.0435e-05 | 6.0866e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.9851 | -0.28589 | 0.98441 | -0.29941 | 6.7185
99 | -0.02087 | -0.0052359 | 0.020876 | 0.0052393 | 5.5755e-06 | 3.3778e-06 | 0.031527 | 0.031527 | 0.031527 | 0.9851 | -0.28589 | 0.98539 | -0.28029 | 8.6612
100 | 0.011997 | 0.0030086 | -0.011991 | -0.0030055 | 5.777e-06 | 3.1021e-06 | 0.018135 | 0.018136 | 0.018136 | 0.98441 | -0.29941 | 0.98389 | -0.30952 | 4.9823
101 | -0.023145 | -0.005808 | 0.023149 | 0.0058108 | 4.6499e-06 | 2.8466e-06 | 0.034953 | 0.034953 | 0.034953 | 0.98539 | -0.28029 | 0.9856 | -0.27607 | 9.6025
102 | -0.026913 | -0.0067541 | 0.026921 | 0.0067592 | 8.1897e-06 | 5.0728e-06 | 0.040636 | 0.040636 | 0.040636 | 0.9856 | -0.27607 | 0.98593 | -0.2697 | 11.1636
103 | 0.033614 | 0.0084559 | -0.033598 | -0.0084459 | 1.6014e-05 | 1.0047e-05 | 0.051341 | 0.051341 | 0.051341 | 0.97443 | -0.49209 | 0.97393 | -0.50206 | 14.1048
104 | 0.010377 | 0.0026015 | -0.010374 | -0.0025999 | 3.053e-06 | 1.5495e-06 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.97486 | -0.48371 | 0.97455 | -0.48988 | 4.3516
105 | 0.032473 | 0.008164 | -0.032453 | -0.0081513 | 2.0283e-05 | 1.2708e-05 | 0.049623 | 0.049623 | 0.049623 | 0.97393 | -0.50206 | 0.97326 | -0.51515 | 13.6327
106 | 0.0071026 | 0.00178 | -0.0071022 | -0.0017799 | 4.2024e-07 | 1.5024e-07 | 0.010845 | 0.010845 | 0.010845 | 0.97455 | -0.48988 | 0.97449 | -0.49113 | 2.9794
107 | 0.0053855 | 0.0013496 | -0.0053851 | -0.0013496 | 3.5771e-07 | 5.3217e-08 | 0.0082235 | 0.0082235 | 0.0082235 | 0.97449 | -0.49113 | 0.97442 | -0.49252 | 2.2592
108 | 0.0036962 | 0.00092627 | -0.0036961 | -0.00092633 | 1.4323e-07 | -5.766e-08 | 0.0056444 | 0.0056445 | 0.0056445 | 0.97442 | -0.49252 | 0.97437 | -0.49333 | 1.5507
109 | 0.030993 | 0.0077854 | -0.030984 | -0.0077797 | 9.1661e-06 | 5.7311e-06 | 0.047391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.97326 | -0.51515 | 0.97295 | -0.52135 | 13.0196
110 | -0.0038291 | -0.00095967 | 0.0038296 | 0.00095951 | 4.225e-07 | -1.6347e-07 | 0.0057671 | 0.0057669 | 0.0057671 | 0.98799 | -0.23016 | 0.9881 | -0.22784 | 1.5844
111 | -0.010917 | -0.0027358 | 0.010919 | 0.0027366 | 1.5825e-06 | 8.1277e-07 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01644 | 0.9881 | -0.22784 | 0.98826 | -0.2248 | 4.5166
112 | -0.017164 | -0.0043019 | 0.017174 | 0.0043078 | 9.8783e-06 | 5.8165e-06 | 0.025844 | 0.025844 | 0.025844 | 0.98826 | -0.2248 | 0.98888 | -0.21273 | 7.1001
113 | 0.0062456 | 0.0015653 | -0.0062448 | -0.0015651 | 7.9846e-07 | 2.0256e-07 | 0.009404 | 0.0094041 | 0.0094041 | 0.98826 | -0.2248 | 0.98812 | -0.22748 | 2.5835
114 | -0.031117 | -0.0078024 | 0.031134 | 0.0078131 | 1.7085e-05 | 1.0667e-05 | 0.046825 | 0.046825 | 0.046825 | 0.98888 | -0.21273 | 0.98947 | -0.20121 | 12.864
115 | 0.013943 | 0.0034947 | -0.013943 | -0.0034946 | 1.6225e-07 | 9.123e-08 | 0.020981 | 0.020981 | 0.020981 | 0.98888 | -0.21273 | 0.98887 | -0.21297 | 5.7639
116 | 0.067033 | 0.017007 | -0.066868 | -0.016902 | 0.00016562 | 0.00010544 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.98947 | -0.20121 | 0.98681 | -0.25273 | 27.7147
117 | -0.098168 | -0.02482 | 0.098444 | 0.024997 | 0.0002761 | 0.00017627 | 0.14771 | 0.14771 | 0.14771 | 0.98947 | -0.20121 | 0.99251 | -0.14275 | 40.5786
118 | 0.0071941 | 0.0018032 | -0.0071924 | -0.0018026 | 1.7285e-06 | 6.0182e-07 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.98887 | -0.21297 | 0.98861 | -0.21801 | 2.9741
119 | 0.0051663 | 0.0012947 | -0.0051658 | -0.0012947 | 4.9049e-07 | 3.8604e-08 | 0.0077902 | 0.0077903 | 0.0077903 | 0.98681 | -0.25273 | 0.9867 | -0.25472 | 2.1402
120 | 0.061701 | 0.015607 | -0.061688 | -0.015599 | 1.3309e-05 | 8.4655e-06 | 0.093091 | 0.093091 | 0.093091 | 0.98681 | -0.25273 | 0.98657 | -0.25722 | 25.5746
121 | -0.11143 | -0.028252 | 0.11187 | 0.028534 | 0.00044077 | 0.00028154 | 0.16718 | 0.16718 | 0.16718 | 0.99251 | -0.14275 | 0.9968 | -0.060807 | 45.9286
122 | -0.1318 | -0.033534 | 0.13198 | 0.033646 | 0.00017623 | 0.00011263 | 0.19693 | 0.19693 | 0.19693 | 0.9968 | -0.060807 | 0.99826 | -0.033104 | 54.1013
123 | -0.14619 | -0.037207 | 0.14624 | 0.03724 | 5.1384e-05 | 3.2735e-05 | 0.21811 | 0.21811 | 0.21811 | 0.99826 | -0.033104 | 0.99864 | -0.025816 | 29.96
124 | -0.15795 | -0.040176 | 0.15815 | 0.040301 | 0.00019675 | 0.00012481 | 0.23556 | 0.23556 | 0.23556 | 0.99864 | -0.025816 | 1 | 0 | 21.5719
125 | 0.41089 | 0.10554 | -0.41016 | -0.10507 | 0.00073365 | 0.00046892 | 0.61232 | 0.61232 | 0.61232 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.036843 | 56.0733
126 | 0.41016 | 0.10507 | -0.40908 | -0.10438 | 0.0010803 | 0.00069048 | 0.61232 | 0.61232 | 0.61232 | 0.99805 | -0.036843 | 0.99518 | -0.091357 | 56.0734
127 | 0.22631 | 0.057439 | -0.22589 | -0.057174 | 0.000416 | 0.00026511 | 0.33864 | 0.33864 | 0.33864 | 0.99518 | -0.091357 | 0.99318 | -0.12965 | 31.0108
128 | 0.18277 | 0.046938 | -0.18256 | -0.046807 | 0.0002058 | 0.00013085 | 0.27368 | 0.27369 | 0.27369 | 0.99518 | -0.091357 | 0.99396 | -0.11458 | 25.0627
129 | 0.22012 | 0.055728 | -0.22 | -0.055647 | 0.00012736 | 8.1148e-05 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.99318 | -0.12965 | 0.99255 | -0.1417 | 30.2195
130 | 0.17478 | 0.044857 | -0.17441 | -0.044622 | 0.00036957 | 0.00023486 | 0.26204 | 0.26204 | 0.26204 | 0.99396 | -0.11458 | 0.99166 | -0.15825 | 23.9961
131 | 0.20568 | 0.052059 | -0.20566 | -0.052045 | 2.2384e-05 | 1.4253e-05 | 0.30854 | 0.30854 | 0.30854 | 0.99255 | -0.1417 | 0.99244 | -0.14397 | 28.2543
132 | 0.16864 | 0.043177 | -0.16803 | -0.042787 | 0.00061415 | 0.00039011 | 0.25338 | 0.25338 | 0.25338 | 0.99166 | -0.15825 | 0.98772 | -0.23374 | 23.2036
133 | 0.19122 | 0.048425 | -0.19103 | -0.048305 | 0.0001884 | 0.00011987 | 0.28688 | 0.28688 | 0.28688 | 0.99244 | -0.14397 | 0.99137 | -0.16451 | 26.271
134 | 0.16665 | 0.042441 | -0.16646 | -0.042321 | 0.00018872 | 0.00011986 | 0.25131 | 0.25131 | 0.25131 | 0.98772 | -0.23374 | 0.98649 | -0.25725 | 23.0135
135 | 0.1651 | 0.04198 | -0.165 | -0.041917 | 9.9866e-05 | 6.3422e-05 | 0.24926 | 0.24926 | 0.24926 | 0.98649 | -0.25725 | 0.98584 | -0.26981 | 22.8257
136 | 0.16399 | 0.041664 | -0.16385 | -0.041571 | 0.00014591 | 9.2656e-05 | 0.24773 | 0.24773 | 0.24773 | 0.98584 | -0.26981 | 0.98489 | -0.28831 | 22.6862
137 | 0.15975 | 0.040545 | -0.15971 | -0.040516 | 4.5887e-05 | 2.9127e-05 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 0.98489 | -0.28831 | 0.98458 | -0.29428 | 22.1197
138 | 0.15632 | 0.039667 | -0.1562 | -0.039592 | 0.00011949 | 7.5824e-05 | 0.23643 | 0.23643 | 0.23643 | 0.98458 | -0.29428 | 0.98375 | -0.31019 | 21.651
139 | -0.13485 | -0.034115 | 0.13491 | 0.034154 | 6.0973e-05 | 3.8581e-05 | 0.2046 | 0.2046 | 0.2046 | 0.9813 | -0.35784 | 0.98178 | -0.34842 | 18.7364
140 | 0.13104 | 0.033159 | -0.131 | -0.033134 | 3.9439e-05 | 2.4938e-05 | 0.19882 | 0.19882 | 0.19882 | 0.9813 | -0.35784 | 0.98098 | -0.36411 | 18.2067
141 | -0.13856 | -0.035068 | 0.13863 | 0.035108 | 6.4295e-05 | 4.0707e-05 | 0.21013 | 0.21013 | 0.21013 | 0.98178 | -0.34842 | 0.98228 | -0.33875 | 19.2426
142 | 0.078526 | 0.019841 | -0.078485 | -0.019816 | 4.0581e-05 | 2.5587e-05 | 0.11917 | 0.11917 | 0.11917 | 0.98098 | -0.36411 | 0.98042 | -0.37489 | 16.3697
143 | 0.052473 | 0.013293 | -0.052442 | -0.013274 | 3.1213e-05 | 1.8486e-05 | 0.079646 | 0.079647 | 0.079647 | 0.98098 | -0.36411 | 0.98034 | -0.3765 | 7.2937
144 | -0.14205 | -0.035967 | 0.1421 | 0.035997 | 4.717e-05 | 2.9879e-05 | 0.21532 | 0.21532 | 0.21532 | 0.98228 | -0.33875 | 0.98264 | -0.33184 | 19.718
145 | 0.074002 | 0.018692 | -0.073994 | -0.018687 | 7.8401e-06 | 4.9968e-06 | 0.11237 | 0.11237 | 0.11237 | 0.98042 | -0.37489 | 0.98031 | -0.37711 | 30.8702
146 | -0.14904 | -0.037737 | 0.14915 | 0.037806 | 0.00010853 | 6.8813e-05 | 0.22583 | 0.22583 | 0.22583 | 0.98264 | -0.33184 | 0.98342 | -0.31669 | 20.6806
147 | 0.068774 | 0.017379 | -0.068671 | -0.017313 | 0.00010322 | 6.5742e-05 | 0.10444 | 0.10444 | 0.10444 | 0.98031 | -0.37711 | 0.9787 | -0.40846 | 28.6933
148 | -0.15292 | -0.038751 | 0.15297 | 0.038781 | 4.7746e-05 | 3.0286e-05 | 0.23154 | 0.23154 | 0.23154 | 0.98342 | -0.31669 | 0.98375 | -0.31019 | 21.2031
149 | 0.064096 | 0.016166 | -0.064084 | -0.016159 | 1.2e-05 | 7.6379e-06 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.9787 | -0.40846 | 0.9785 | -0.41237 | 26.7823
150 | 0.058131 | 0.014667 | -0.058125 | -0.014663 | 6.5325e-06 | 4.1528e-06 | 0.088436 | 0.088436 | 0.088436 | 0.9785 | -0.41237 | 0.97838 | -0.41472 | 24.2957
151 | 0.16918 | 0.042829 | -0.16898 | -0.042706 | 0.00019293 | 0.00012255 | 0.25408 | 0.25408 | 0.25408 | 0.99137 | -0.16451 | 0.99013 | -0.1883 | 23.2675
152 | 0.16005 | 0.040467 | -0.15991 | -0.040376 | 0.00014413 | 9.1474e-05 | 0.24066 | 0.24066 | 0.24066 | 0.99013 | -0.1883 | 0.98916 | -0.20709 | 22.0381
153 | 0.15772 | 0.039827 | -0.15767 | -0.039797 | 4.7379e-05 | 3.0064e-05 | 0.23736 | 0.23736 | 0.23736 | 0.98916 | -0.20709 | 0.98884 | -0.21336 | 21.7367
154 | 0.15565 | 0.039291 | -0.15561 | -0.039266 | 3.9996e-05 | 2.5373e-05 | 0.23433 | 0.23433 | 0.23433 | 0.98884 | -0.21336 | 0.98856 | -0.21873 | 21.4586
155 | 0.14578 | 0.036803 | -0.14573 | -0.036765 | 5.9535e-05 | 3.7722e-05 | 0.21954 | 0.21954 | 0.21954 | 0.98856 | -0.21873 | 0.98812 | -0.22726 | 20.104
156 | 0.14356 | 0.036223 | -0.14346 | -0.036159 | 0.00010195 | 6.4575e-05 | 0.21628 | 0.21628 | 0.21628 | 0.98812 | -0.22726 | 0.98735 | -0.2421 | 19.8058
157 | 0.10476 | 0.026429 | -0.10465 | -0.026362 | 0.00010646 | 6.6828e-05 | 0.15794 | 0.15794 | 0.15794 | 0.98735 | -0.2421 | 0.98626 | -0.26334 | 14.4631
158 | 0.038706 | 0.0097303 | -0.038683 | -0.0097164 | 2.2121e-05 | 1.3936e-05 | 0.058343 | 0.058343 | 0.058343 | 0.98735 | -0.2421 | 0.98674 | -0.25407 | 16.0283
159 | 0.093542 | 0.023578 | -0.093532 | -0.023572 | 1.0256e-05 | 6.406e-06 | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 | 0.98626 | -0.26334 | 0.98614 | -0.26564 | 12.9286
160 | 0.036483 | 0.0091648 | -0.036476 | -0.0091604 | 7.1185e-06 | 4.4758e-06 | 0.055024 | 0.055024 | 0.055024 | 0.98674 | -0.25407 | 0.98652 | -0.25816 | 15.1166
161 | 0.089509 | 0.022563 | -0.089494 | -0.022554 | 1.4475e-05 | 9.0213e-06 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0.98614 | -0.26564 | 0.98596 | -0.26902 | 12.3726
162 | 0.032382 | 0.0081343 | -0.032364 | -0.0081232 | 1.7814e-05 | 1.1147e-05 | 0.048849 | 0.048849 | 0.048849 | 0.98652 | -0.25816 | 0.98593 | -0.2697 | 13.4202
163 | 0.087748 | 0.022117 | -0.087719 | -0.022098 | 2.9866e-05 | 1.8594e-05 | 0.13247 | 0.13247 | 0.13247 | 0.98596 | -0.26902 | 0.9856 | -0.27613 | 12.1314
164 | 0.081212 | 0.020468 | -0.081204 | -0.020462 | 8.3985e-06 | 5.2043e-06 | 0.12265 | 0.12265 | 0.12265 | 0.9856 | -0.27613 | 0.98549 | -0.27829 | 11.2319
165 | 0.075118 | 0.018937 | -0.075111 | -0.018933 | 7.0413e-06 | 4.3392e-06 | 0.11346 | 0.11346 | 0.11346 | 0.98549 | -0.27829 | 0.98538 | -0.28025 | 10.3903
166 | 0.0090813 | 0.0022762 | -0.0090802 | -0.0022757 | 1.0809e-06 | 4.9773e-07 | 0.013734 | 0.013734 | 0.013734 | 0.98389 | -0.30952 | 0.98376 | -0.31202 | 3.7732
167 | -0.0019948 | -0.00049994 | 0.0019948 | 0.00049988 | 2.1331e-08 | -6.1639e-08 | 0.003057 | 0.0030569 | 0.003057 | 0.97098 | -0.56021 | 0.97099 | -0.55999 | 0.83983
168 | -0.0053815 | -0.0013487 | 0.0053821 | 0.0013488 | 6.3908e-07 | 9.9023e-08 | 0.0082469 | 0.0082468 | 0.0082469 | 0.97099 | -0.55999 | 0.97112 | -0.5575 | 2.2656
169 | -0.0128 | -0.0032079 | 0.012802 | 0.0032087 | 1.5609e-06 | 8.6506e-07 | 0.019613 | 0.019613 | 0.019613 | 0.97112 | -0.5575 | 0.97125 | -0.55494 | 5.3882
170 | -0.018725 | -0.0046934 | 0.018731 | 0.004697 | 6.0994e-06 | 3.659e-06 | 0.028689 | 0.028689 | 0.028689 | 0.97125 | -0.55494 | 0.97159 | -0.5481 | 7.8815
171 | -0.022183 | -0.005562 | 0.022194 | 0.0055688 | 1.1081e-05 | 6.7744e-06 | 0.033974 | 0.033974 | 0.033974 | 0.97159 | -0.5481 | 0.97212 | -0.53763 | 9.3336
172 | 0.028325 | 0.0071134 | -0.028307 | -0.0071021 | 1.8134e-05 | 1.1286e-05 | 0.043325 | 0.043325 | 0.043325 | 0.97295 | -0.52135 | 0.97227 | -0.53478 | 11.9025
173 | 0.024856 | 0.0062372 | -0.024853 | -0.0062351 | 3.3745e-06 | 2.0826e-06 | 0.038044 | 0.038044 | 0.038044 | 0.97227 | -0.53478 | 0.97212 | -0.53763 | 10.4516

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58515 | 0.14946

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013483 | 0.00033791
1 | 0.00077163 | 0.00019339
2 | 0.0082442 | 0.0020662
3 | 0.0069062 | 0.0017309
4 | 0.010815 | 0.0027104
5 | 0.0090945 | 0.0022793
6 | 0.0027503 | 0.0006893
7 | 0.0034986 | 0.00087682
8 | 0.00067028 | 0.00016799
9 | 0.0070459 | 0.0017659
10 | 0.0065435 | 0.00164
11 | 0.002448 | 0.00061353
12 | 0.0066962 | 0.0016782
13 | 0.0029243 | 0.00073291
14 | 0.0059519 | 0.0014917
15 | 0.0030266 | 0.00075853
16 | 0.0054543 | 0.001367
17 | 0.0031583 | 0.00079155
18 | 0.0033244 | 0.00083318
19 | 0.0032015 | 0.00080237
20 | 0.00076084 | 0.00019068
21 | 0.00081071 | 0.00020318
22 | 0.00065827 | 0.00016498
23 | 0.00071538 | 0.00017929
24 | 0.00074549 | 0.00018684
25 | 0.00046904 | 0.00011755
26 | 0.0010026 | 0.00025127
27 | 0.0027493 | 0.00068904
28 | 0.0025463 | 0.00063816
29 | 0.0038421 | 0.00096292
30 | 0.0035275 | 0.00088407
31 | 0.0050983 | 0.0012778
32 | 0.0047091 | 0.0011802
33 | 0.0036899 | 0.00092477
34 | 0.0093617 | 0.0023463
35 | 0.0021124 | 0.00052941
36 | 0.0018287 | 0.00045833
37 | 0.0021456 | 0.00053773
38 | 0.0019054 | 0.00047754
39 | 0.0028543 | 0.00071535
40 | 0.0028378 | 0.00071122
41 | 0.0016796 | 0.00042095
42 | 0.00060184 | 0.00015083
43 | 0.00072901 | 0.00018271
44 | 0.0011077 | 0.00027762
45 | 0.0036103 | 0.00090483
46 | 0.003165 | 0.00079321
47 | 0.0010743 | 0.00026924
48 | 0.0010202 | 0.00025568
49 | 0.0010962 | 0.00027474
50 | 0.00094851 | 0.00023772
51 | 0.00052709 | 0.0001321
52 | 0.0010133 | 0.00025396
53 | 0.00039477 | 9.8939e-05
54 | 0.0011223 | 0.00028128
55 | 0.0014006 | 0.00035103
56 | 0.00029375 | 7.3622e-05
57 | 0.00098995 | 0.00024811
58 | 0.00056119 | 0.00014065
59 | 0.00041256 | 0.0001034
60 | 0.00076924 | 0.00019279
61 | 0.0027138 | 0.00068014
62 | 0.00066282 | 0.00016612
63 | 0.0014044 | 0.00035198
64 | 0.00063321 | 0.0001587
65 | 0.0016107 | 0.00040369
66 | 0.00085951 | 0.00021541
67 | 0.0024302 | 0.00060907
68 | 0.0018104 | 0.00045372
69 | 0.001567 | 0.00039274
70 | 0.004057 | 0.0010168
71 | 0.0039931 | 0.0010008
72 | 0.0026329 | 0.00065987
73 | 0.0012848 | 0.00032199
74 | 0.0039765 | 0.0009966
75 | 0.00052817 | 0.00013237
76 | 0.00056968 | 0.00014278
77 | 0.00078399 | 0.00019649
78 | 0.0046815 | 0.0011733
79 | 0.0041811 | 0.0010479
80 | 0.002269 | 0.00056867
81 | 0.0037639 | 0.00094332
82 | 0.0014593 | 0.00036574
83 | 0.00094698 | 0.00023733
84 | 0.0011247 | 0.00028188
85 | 0.0032714 | 0.0008199
86 | 0.0017167 | 0.00043025
87 | 0.0016889 | 0.00042328
88 | 0.0036961 | 0.00092633
89 | 0.0014598 | 0.00036585
90 | 0.0038291 | 0.00095967
91 | 0.0070876 | 0.0017763
92 | 0.0062448 | 0.0015651
93 | 0.0067487 | 0.0016914
94 | 0.01299 | 0.0032555
95 | 0.0071924 | 0.0018026
96 | 0.0051658 | 0.0012947
97 | 0.0020561 | 0.00051531
98 | 0.014209 | 0.0035612
99 | 0.011715 | 0.0029361
100 | 0.014458 | 0.0036236
101 | 0.0057677 | 0.0014455
102 | 0.0077809 | 0.0019501
103 | 0.014315 | 0.0035876
104 | 0.005768 | 0.0014456
105 | 0.014445 | 0.0036202
106 | 0.0013784 | 0.00034545
107 | 0.0013596 | 0.00034075
108 | 0.0010093 | 0.00025296
109 | 0.0040949 | 0.0010263
110 | 0.0033862 | 0.00084866
111 | 0.0038146 | 0.00095603
112 | 0.0036472 | 0.00091407
113 | 0.003427 | 0.00085888
114 | 0.0044829 | 0.0011235
115 | 0.00061631 | 0.00015446
116 | 0.0069413 | 0.0017396
117 | 0.0052204 | 0.0013083
118 | 0.0037711 | 0.00094514
119 | 0.0045753 | 0.0011467
120 | 0.0032341 | 0.00081053
121 | 0.0059521 | 0.0014917
122 | 0.0080938 | 0.0020285
123 | 0.021851 | 0.0054765
124 | 0.0089329 | 0.0022388
125 | 0.0021885 | 0.0005485
126 | 0.0020182 | 0.0005058
127 | 0.009827 | 0.0024629
128 | 0.0021625 | 0.00054199
129 | 0.011107 | 0.0027836
130 | 0.0022007 | 0.00055153
131 | 0.0040233 | 0.0010083
132 | 0.0040939 | 0.001026
133 | 0.0017458 | 0.00043754
134 | 0.0054424 | 0.001364
135 | 0.0065062 | 0.0016306
136 | 0.0060863 | 0.0015254
137 | 0.00648 | 0.001624
138 | 0.0029101 | 0.00072934
139 | 0.0090802 | 0.0022757
140 | 0.0019948 | 0.00049994
141 | 0.0033867 | 0.00084878
142 | 0.007418 | 0.0018591
143 | 0.0059237 | 0.0014846
144 | 0.0034513 | 0.00086498
145 | 0.0026587 | 0.00066634
146 | 0.0034509 | 0.00086487
147 | 0.0026587 | 0.00066634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1