## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1331-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1331-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1331-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1331-25_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1331-25_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1331-25_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1331-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1331-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1331-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1331-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1331-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1331-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1331-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1331-25_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1331-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1331-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1331-25_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1331-25_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1331-25_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1331-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1331-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1331-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1331-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1331-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1331-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1331-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1331-25_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1331-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1331-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1331-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1331-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1331-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1331-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1331-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1331-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1331-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1331-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1331-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1331-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1331-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1331-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1331-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1331-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1331-25_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1331-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1331-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1331-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1331-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1331-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1331-25_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1331-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1331-25_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1331-25_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1331-25_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1331-25_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1331-25_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1331-25_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1331-25_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1331-25_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1331-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1331-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1331-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1331-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1331-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1331-25_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1331-25_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1331-25_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1331-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1331-25_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1331-25_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1331-25_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1331-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1331-25_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1331-25_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1331-25_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1331-25_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1331-25_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1331-25_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1331-25_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1331-25_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1331-25_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1331-25_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1331-25_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1331-25_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1331-25_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1331-25_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1331-25_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1331-25_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1331-25_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1331-25_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1331-25_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1331-25_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1331-25_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1331-25_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1331-25_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1331-25_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1331-25_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1331-25_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1331-25_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1331-25_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1331-25_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1331-25_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1331-25_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1331-25_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1331-25_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1331-25_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_4_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1331-25_0_4_load_0 | 0 | 0.00046174 | 0.00011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1331-25_0_4_load_1 | 1 | 0.0004995 | 0.00012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1331-25_0_4_load_2 | 2 | 0.0019074 | 0.00047804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1331-25_0_4_load_165 | 4 | 0.0021687 | 0.00054352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1331-25_0_4_load_166 | 5 | 0.0018834 | 0.00047204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1331-25_0_4_load_3 | 6 | 0.00010721 | 2.6868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1331-25_0_4_load_4 | 7 | 0.00042133 | 0.00010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1331-25_0_4_load_5 | 8 | 0.00035587 | 8.919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1331-25_0_4_load_6 | 9 | 0.00099536 | 0.00024946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1331-25_0_4_load_11 | 11 | 0.0002046 | 5.1278e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1331-25_0_4_load_8 | 12 | 0.00049438 | 0.0001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1331-25_0_4_load_179 | 13 | 0.00040124 | 0.00010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1331-25_0_4_load_9 | 14 | 0.00029743 | 7.4544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1331-25_0_4_load_10 | 15 | 0.00064416 | 0.00016144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1331-25_0_4_load_157 | 16 | 0.0012151 | 0.00030454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1331-25_0_4_load_172 | 18 | 0.00063432 | 0.00015897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1331-25_0_4_load_86 | 19 | 0.00041429 | 0.00010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1331-25_0_4_load_87 | 20 | 0.00019484 | 4.8832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1331-25_0_4_load_89 | 22 | 0.00032854 | 8.2341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1331-25_0_4_load_104 | 25 | 0.00086941 | 0.00021789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1331-25_0_4_load_105 | 26 | 0.0012233 | 0.00030659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1331-25_0_4_load_99 | 30 | 0.001092 | 0.00027367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1331-25_0_4_load_92 | 31 | 0.0028775 | 0.00072117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1331-25_0_4_load_102 | 32 | 0.00019245 | 4.8232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1331-25_0_4_load_93 | 33 | 0.00026911 | 6.7447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1331-25_0_4_load_95 | 35 | 0.00029668 | 7.4356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1331-25_0_4_load_103 | 36 | 9.4595e-05 | 2.3708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1331-25_0_4_load_120 | 38 | 0.0014182 | 0.00035543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1331-25_0_4_load_106 | 40 | 0.00018494 | 4.6349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1331-25_0_4_load_122 | 42 | 0.042432 | 0.010635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1331-25_0_4_load_193 | 43 | 0.0092976 | 0.0023302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1331-25_0_4_load_107 | 44 | 0.00023575 | 5.9084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1331-25_0_4_load_108 | 45 | 0.0029233 | 0.00073265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1331-25_0_4_load_109 | 46 | 0.0016695 | 0.00041843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1331-25_0_4_load_110 | 47 | 0.0016725 | 0.00041917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1331-25_0_4_load_149 | 51 | 0.00082081 | 0.00020571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1331-25_0_4_load_150 | 52 | 0.00037432 | 9.3814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1331-25_0_4_load_192 | 54 | 0.00071272 | 0.00017863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1331-25_0_4_load_171 | 56 | 0.0016437 | 0.00041196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1331-25_0_4_load_163 | 57 | 0.0011944 | 0.00029934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1331-25_0_4_load_161 | 58 | 0.0027182 | 0.00068124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1331-25_0_4_load_114 | 59 | 0.01834 | 0.0045963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1331-25_0_4_load_116 | 61 | 0.0014026 | 0.00035151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1331-25_0_4_load_118 | 63 | 0.0020758 | 0.00052025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1331-25_0_4_load_170 | 64 | 0.0055209 | 0.0013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1331-25_0_4_load_124 | 65 | 0.0086699 | 0.0021729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1331-25_0_4_load_125 | 67 | 0.0041856 | 0.001049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1331-25_0_4_load_126 | 71 | 0.014439 | 0.0036187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1331-25_0_4_load_128 | 72 | 0.0011482 | 0.00028777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1331-25_0_4_load_127 | 73 | 0.0090035 | 0.0022565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1331-25_0_4_load_130 | 75 | 0.0047386 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1331-25_0_4_load_131 | 76 | 0.0049024 | 0.0012287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1331-25_0_4_load_139 | 77 | 0.0035078 | 0.00087914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1331-25_0_4_load_140 | 78 | 0.0035065 | 0.00087881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1331-25_0_4_load_144 | 80 | 0.0031971 | 0.00080127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1331-25_0_4_load_146 | 81 | 0.0051443 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1331-25_0_4_load_143 | 82 | 0.0035834 | 0.00089808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1331-25_0_4_load_135 | 83 | 0.0016389 | 0.00041075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1331-25_0_4_load_136 | 84 | 0.016564 | 0.0041513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1331-25_0_4_load_137 | 85 | 0.0067815 | 0.0016996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1331-25_0_4_load_138 | 86 | 0.00066919 | 0.00016771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1331-25_0_4_load_167 | 87 | 0.0015912 | 0.00039879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1331-25_0_4_load_141 | 88 | 0.0031989 | 0.00080172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1331-25_0_4_load_142 | 89 | 0.0035821 | 0.00089776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1331-25_0_4_load_147 | 90 | 0.0012504 | 0.00031337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1331-25_0_4_load_148 | 91 | 0.0020423 | 0.00051185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1331-25_0_4_load_190 | 92 | 0.00057834 | 0.00014495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1331-25_0_4_load_153 | 94 | 0.0008478 | 0.00021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1331-25_0_4_load_154 | 95 | 0.00070053 | 0.00017557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1331-25_0_4_load_156 | 96 | 0.0029183 | 0.0007314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1331-25_0_4_load_158 | 97 | 0.0015881 | 0.00039801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1331-25_0_4_load_159 | 98 | 0.00026808 | 6.7188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1331-25_0_4_load_160 | 99 | 0.00024249 | 6.0773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1331-25_0_4_load_189 | 100 | 0.00020753 | 5.2013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1331-25_0_4_load_168 | 101 | 0.0017365 | 0.00043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1331-25_0_4_load_178 | 102 | 0.0010751 | 0.00026946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1331-25_0_4_load_174 | 103 | 0.00039065 | 9.7906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1331-25_0_4_load_177 | 105 | 0.0001425 | 3.5715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1331-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1331-25_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1331-25_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.021122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1331-25_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1331-25_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1331-25_0_4_line_5 |  | 4 | 101 | 0.02701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1331-25_0_4_line_6 |  | 5 | 66 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1331-25_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.011075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1331-25_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1331-25_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1331-25_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.028717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1331-25_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.10318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1331-25_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.18491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1331-25_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.059191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1331-25_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.19547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1331-25_0_4_line_15 |  | 13 | 18 | 0.28439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1331-25_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.003943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1331-25_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.009344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1331-25_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1331-25_0_4_line_19 |  | 17 | 97 | 0.034842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1331-25_0_4_line_20 |  | 17 | 94 | 0.0017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1331-25_0_4_line_21 |  | 18 | 102 | 0.29074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1331-25_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.015381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1331-25_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1331-25_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.03142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1331-25_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.16143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1331-25_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.14613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1331-25_0_4_line_27 |  | 23 | 29 | 0.17812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1331-25_0_4_line_28 |  | 23 | 30 | 0.071496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1331-25_0_4_line_29 |  | 24 | 31 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1331-25_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1331-25_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.32604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1331-25_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.20387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1331-25_0_4_line_33 |  | 26 | 40 | 0.041786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1331-25_0_4_line_34 |  | 27 | 43 | 0.15269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1331-25_0_4_line_35 |  | 27 | 41 | 0.006636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1331-25_0_4_line_36 |  | 28 | 34 | 0.087438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1331-25_0_4_line_37 |  | 29 | 32 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1331-25_0_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.025611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1331-25_0_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1331-25_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.037476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1331-25_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.072886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1331-25_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.095901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1331-25_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1331-25_0_4_line_44 |  | 39 | 47 | 0.19214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1331-25_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.0019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1331-25_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1331-25_0_4_line_47 |  | 42 | 68 | 0.21699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1331-25_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.027836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1331-25_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.15643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1331-25_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.015897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1331-25_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.14773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1331-25_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1331-25_0_4_line_53 |  | 49 | 53 | 0.17181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1331-25_0_4_line_54 |  | 50 | 55 | 0.003291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1331-25_0_4_line_55 |  | 50 | 56 | 0.018676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1331-25_0_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1331-25_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.092085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1331-25_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.1546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1331-25_0_4_line_59 |  | 54 | 93 | 0.055954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1331-25_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1331-25_0_4_line_61 |  | 55 | 58 | 0.038046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1331-25_0_4_line_62 |  | 57 | 101 | 0.025313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1331-25_0_4_line_63 |  | 58 | 96 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1331-25_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.032032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1331-25_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.17833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1331-25_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1331-25_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.096806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1331-25_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1331-25_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.02891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1331-25_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1331-25_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.093617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1331-25_0_4_line_72 |  | 66 | 87 | 0.0096949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1331-25_0_4_line_73 |  | 67 | 71 | 0.00019118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1331-25_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.080144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1331-25_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.009068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1331-25_0_4_line_76 |  | 69 | 79 | 0.039257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1331-25_0_4_line_77 |  | 70 | 80 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1331-25_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1331-25_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1331-25_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1331-25_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.010647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1331-25_0_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1331-25_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.054511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1331-25_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.034542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1331-25_0_4_line_85 |  | 78 | 88 | 0.010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1331-25_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.028563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1331-25_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.00053317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1331-25_0_4_line_88 |  | 81 | 90 | 0.041664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1331-25_0_4_line_89 |  | 82 | 89 | 0.00099356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1331-25_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.031366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1331-25_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.18714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1331-25_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.061192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1331-25_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1331-25_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1331-25_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1331-25_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.027753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1331-25_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1331-25_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.028407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1331-25_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.092769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1331-25_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.12914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1331-25_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1331-25_0_4_line_102 |  | 102 | 105 | 0.0090194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1331-25_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1331-25_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1331-25_0_4_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2674290.656 | 1216064.3498 | 2674316.3648 | 1216031.1673
1 | 2674316.3648 | 1216031.1673 | 2674326.79 | 1216017.7115
2 | 2674340.2939 | 1216001.4776 | 2674330.8704 | 1216012.4449 | 2674326.79 | 1216017.7115
3 | 2674340.2939 | 1216001.4776 | 2674349.774 | 1215992.4406
4 | 2674340.2939 | 1216001.4776 | 2674333.7108 | 1215992.9095
5 | 2674368.6849 | 1215973.1725 | 2674358.576 | 1215984.0499 | 2674349.774 | 1215992.4406
6 | 2674325.9849 | 1215982.8539 | 2674333.7108 | 1215992.9095
7 | 2674603.0064 | 1216358.6802 | 2674601.4808 | 1216357.0462 | 2674593.9766 | 1216352.3752
8 | 2674603.0064 | 1216358.6802 | 2674613.3706 | 1216369.7803
9 | 2674593.9766 | 1216352.3752 | 2674590.0514 | 1216349.9319 | 2674583.3183 | 1216340.6862 | 2674580.1761 | 1216335.1211 | 2674576.2597 | 1216334.8461
10 | 2674641.5015 | 1216373.5355 | 2674619.9501 | 1216372.5428 | 2674613.4237 | 1216369.8372 | 2674613.3706 | 1216369.7803
11 | 2674641.5015 | 1216373.5355 | 2674642.8277 | 1216408.2856 | 2674644.9761 | 1216421.0429 | 2674670.9728 | 1216470.0443
12 | 2674641.5015 | 1216373.5355 | 2674641.0488 | 1216361.7889 | 2674633.5762 | 1216335.8231 | 2674576.789 | 1216227.7986 | 2674563.8925 | 1216207.4465 | 2674563.8925 | 1216207.4465
13 | 2674695.6529 | 1216523.6977 | 2674687.1599 | 1216500.5557 | 2674670.9728 | 1216470.0443
14 | 2674563.8925 | 1216207.4465 | 2674518.0326 | 1216190.2509 | 2674511.1283 | 1216184.3498 | 2674476.487 | 1216121.2764 | 2674453.5392 | 1216078.8292 | 2674447.3101 | 1216062.805
15 | 2674695.6529 | 1216523.6977 | 2674978.589 | 1216494.9344
16 | 2674447.3101 | 1216062.805 | 2674445.8815 | 1216059.1299
17 | 2674442.3764 | 1216050.4686 | 2674445.0789 | 1216057.0651 | 2674445.8815 | 1216059.1299
18 | 2674436.6639 | 1216036.5247 | 2674442.3764 | 1216050.4686
19 | 2674436.6639 | 1216036.5247 | 2674450.5996 | 1216035.7649 | 2674466.0719 | 1216036.6031 | 2674471.3603 | 1216037.6489
20 | 2674436.6639 | 1216036.5247 | 2674436.3114 | 1216034.8528
21 | 2674978.589 | 1216494.9344 | 2674895.9928 | 1216773.6917
22 | 2674384.6442 | 1214930.2997 | 2674392.4809 | 1214924.3605 | 2674398.0255 | 1214924.5639
23 | 2674362.1723 | 1214947.3306 | 2674384.6442 | 1214930.2997
24 | 2674422.9888 | 1214942.6196 | 2674407.4499 | 1214928.6389 | 2674400.7554 | 1214924.664 | 2674398.0255 | 1214924.5639
25 | 2674362.1723 | 1214947.3306 | 2674407.84 | 1215013.5759 | 2674425.1701 | 1215033.1047 | 2674452.5668 | 1215052.926 | 2674463.5607 | 1215056.2099 | 2674472.9298 | 1215053.3806
26 | 2674286.7572 | 1214953.3834 | 2674283.0043 | 1214951.0351 | 2674278.5338 | 1214941.0619 | 2674278.1055 | 1214929.7271 | 2674318.5219 | 1214896.4539 | 2674340.15 | 1214919.7383 | 2674362.1723 | 1214947.3306
27 | 2674469.0097 | 1215216.9697 | 2674479.2166 | 1215210.8822 | 2674487.9888 | 1215201.7192 | 2674493.785 | 1215191.8631 | 2674495.1333 | 1215170.8776 | 2674495.7681 | 1215138.3202 | 2674492.45 | 1215109.1045 | 2674488.9258 | 1215095.1627 | 2674484.3743 | 1215080.7633 | 2674476.8178 | 1215063.1354 | 2674472.9298 | 1215053.3806
28 | 2674472.9298 | 1215053.3806 | 2674477.1025 | 1215045.8279 | 2674481.454 | 1215032.4737 | 2674495.35 | 1215013.8131 | 2674508.7557 | 1215003.9965 | 2674515.6635 | 1214998.3213
29 | 2674286.7572 | 1214953.3834 | 2674291.7386 | 1214956.4919 | 2674312.3796 | 1214959.0396 | 2674312.3796 | 1214959.0396
30 | 2674067.0347 | 1215138.1909 | 2674064.0106 | 1215136.3965
31 | 2674067.0347 | 1215138.1909 | 2674041.9634 | 1215463.265
32 | 2674067.0347 | 1215138.1909 | 2674263.6646 | 1215192.0484
33 | 2674064.0106 | 1215136.3965 | 2674060.91 | 1215134.5567 | 2674031.7444 | 1215121.3416 | 2674026.5286 | 1215118.0636
34 | 2674041.9634 | 1215463.265 | 2674041.833 | 1215474.982 | 2674029.7266 | 1215490.9975 | 2674004.4956 | 1215501.6911 | 2673977.1135 | 1215511.9357 | 2673964.581 | 1215523.7544 | 2673946.0595 | 1215543.9376 | 2673933.8966 | 1215559.3548
35 | 2674041.9634 | 1215463.265 | 2674044.3621 | 1215469.4543
36 | 2674339.9903 | 1215175.4555 | 2674320.8436 | 1215183.4664 | 2674309.0368 | 1215191.7913 | 2674299.5268 | 1215201.6791 | 2674297.3431 | 1215203.2307 | 2674285.4079 | 1215201.7588 | 2674263.6646 | 1215192.0484
37 | 2674469.0097 | 1215216.9697 | 2674460.2129 | 1215220.8179 | 2674454.7097 | 1215221.132
38 | 2674312.3796 | 1214959.0396 | 2674319.9482 | 1214966.005 | 2674324.4273 | 1214980.1476 | 2674324.4972 | 1214980.6323
39 | 2674454.7097 | 1215221.132 | 2674449.1856 | 1215221.4473 | 2674439.7033 | 1215218.35
40 | 2674339.9903 | 1215175.4555 | 2674362.949 | 1215179.6556 | 2674376.5913 | 1215183.3605
41 | 2674439.7033 | 1215218.35 | 2674436.1612 | 1215217.1931 | 2674416.3152 | 1215203.3587 | 2674391.9147 | 1215187.5219 | 2674376.5913 | 1215183.3605
42 | 2674466.6223 | 1215592.7474 | 2674423.3246 | 1215604.6922 | 2674385.799 | 1215608.6821 | 2674372.5624 | 1215608.1166
43 | 2674483.3955 | 1215607.4663 | 2674466.6223 | 1215592.7474
44 | 2674483.3955 | 1215607.4663 | 2674487.8348 | 1215616.2163 | 2674501.7078 | 1215634.5236 | 2674510.4127 | 1215652.555 | 2674516.8925 | 1215666.9452 | 2674528.3591 | 1215696.6965 | 2674536.8249 | 1215716.226 | 2674542.7544 | 1215733.9226 | 2674543.6195 | 1215746.7194 | 2674538.8638 | 1215758.4118 | 2674526.9033 | 1215771.8043 | 2674520.496 | 1215777.1124
45 | 2674024.8764 | 1215117.0252 | 2674026.5286 | 1215118.0636
46 | 2674044.3621 | 1215469.4543 | 2674054.7348 | 1215493.354 | 2674063.6584 | 1215529.9549 | 2674061.9921 | 1215550.9921 | 2674055.8213 | 1215564.8021 | 2674026.9543 | 1215593.7288 | 2674015.0539 | 1215604.6878
47 | 2673915.983 | 1215797.7383 | 2674015.0539 | 1215604.6878
48 | 2674416.4206 | 1215890.5659 | 2674408.7984 | 1215911.1075 | 2674406.5079 | 1215916.5724
49 | 2674416.4206 | 1215890.5659 | 2674418.613 | 1215884.6574 | 2674430.4425 | 1215861.0455 | 2674441.402 | 1215845.0832 | 2674458.2671 | 1215828.6944 | 2674482.0886 | 1215809.8242 | 2674511.1043 | 1215784.893 | 2674520.496 | 1215777.1124
50 | 2674402.673 | 1215931.5775 | 2674402.1927 | 1215926.8685 | 2674406.5079 | 1215916.5724
51 | 2674520.496 | 1215777.1124 | 2674659.7615 | 1215826.4014
52 | 2674388.852 | 1215935.2963 | 2674402.673 | 1215931.5775
53 | 2674801.4973 | 1215728.9264 | 2674699.4746 | 1215801.683 | 2674666.47 | 1215823.1055 | 2674659.7615 | 1215826.4014
54 | 2674388.852 | 1215935.2963 | 2674389.5713 | 1215938.5073
55 | 2674388.852 | 1215935.2963 | 2674382.1572 | 1215936.3023 | 2674372.2521 | 1215937.7797 | 2674370.3613 | 1215937.7561
56 | 2674710.1585 | 1215726.0044 | 2674703.5993 | 1215724.0515 | 2674692.441 | 1215716.106
57 | 2674801.4973 | 1215728.9264 | 2674797.9706 | 1215726.7586 | 2674746.5526 | 1215725.613 | 2674720.2672 | 1215726.4952 | 2674712.5265 | 1215726.7095 | 2674710.1585 | 1215726.0044
58 | 2674801.4973 | 1215728.9264 | 2674864.0118 | 1215870.3277
59 | 2674908.043 | 1215904.8548 | 2674864.0118 | 1215870.3277
60 | 2674389.5713 | 1215938.5073 | 2674384.1563 | 1215949.5246 | 2674383.078 | 1215952.5904
61 | 2674389.5713 | 1215938.5073 | 2674396.2329 | 1215944.4165 | 2674408.7083 | 1215956.024 | 2674414.7776 | 1215966.4925
62 | 2674368.6849 | 1215973.1725 | 2674375.4396 | 1215965.9042 | 2674382.3692 | 1215954.6056 | 2674383.078 | 1215952.5904
63 | 2674426.268 | 1215989.339 | 2674422.5152 | 1215982.0019 | 2674415.8442 | 1215968.3321 | 2674414.7776 | 1215966.4925
64 | 2674298.3326 | 1215927.2069 | 2674298.8187 | 1215895.179
65 | 2674209.8361 | 1215806.6719 | 2674220.2331 | 1215804.7334 | 2674231.8357 | 1215798.674 | 2674245.0051 | 1215796.0696 | 2674251.9103 | 1215797.0785 | 2674264.5324 | 1215801.8387 | 2674284.2445 | 1215811.0457 | 2674306.4267 | 1215825.5648 | 2674310.0402 | 1215831.1245 | 2674310.4202 | 1215837.8002 | 2674307.7296 | 1215850.1746 | 2674302.0418 | 1215862.9786 | 2674299.0987 | 1215876.7285 | 2674298.8187 | 1215895.179
66 | 2674298.3326 | 1215927.2069 | 2674309.3455 | 1215929.4567
67 | 2674298.3326 | 1215927.2069 | 2674237.5447 | 1215915.1976 | 2674202.9471 | 1215911.0642
68 | 2674309.3455 | 1215929.4567 | 2674314.2396 | 1215949.8419 | 2674315.0026 | 1215959.5023
69 | 2674202.9471 | 1215911.0642 | 2674202.9471 | 1215911.0642 | 2674174.0539 | 1215910.0662
70 | 2674325.9849 | 1215982.8539 | 2674315.6364 | 1215967.5262 | 2674315.0026 | 1215959.5023
71 | 2674174.0539 | 1215910.0662 | 2674165.7019 | 1215909.7778 | 2674147.8853 | 1215909.3559 | 2674130.1534 | 1215907.0006 | 2674116.0885 | 1215903.479 | 2674096.5598 | 1215896.6208 | 2674083.206 | 1215891.358
72 | 2674325.9849 | 1215982.8539 | 2674317.5912 | 1215987.7055
73 | 2674083.0282 | 1215891.2879 | 2674083.206 | 1215891.358
74 | 2673915.983 | 1215797.7383 | 2673906.4855 | 1215791.4499 | 2673887.4596 | 1215780.7406 | 2673875.7626 | 1215775.4478 | 2673843.2836 | 1215764.5051
75 | 2673906.8964 | 1215798.1148 | 2673915.983 | 1215797.7383
76 | 2673808.7819 | 1215759.8972 | 2673809.7862 | 1215755.4512 | 2673843.2836 | 1215764.5051
77 | 2673906.8964 | 1215798.1148 | 2673918.6834 | 1215805.9326 | 2673919.6968 | 1215806.5914
78 | 2674083.0282 | 1215891.2879 | 2674062.7975 | 1215883.315 | 2674054.8602 | 1215880.6229
79 | 2674038.9824 | 1215875.2365 | 2674050.8199 | 1215879.2525 | 2674054.8602 | 1215880.6229
80 | 2674024.0819 | 1215870.1814 | 2674038.9824 | 1215875.2365
81 | 2674024.0819 | 1215870.1814 | 2674014.0918 | 1215866.5008
82 | 2674024.0819 | 1215870.1814 | 2674021.8856 | 1215877.6589 | 2674015.2841 | 1215875.4311
83 | 2674015.2841 | 1215875.4311 | 2673999.5749 | 1215868.565 | 2673995.308 | 1215866.066 | 2673991.6225 | 1215863.2184 | 2673988.0022 | 1215859.4044 | 2673985.3759 | 1215856.8702 | 2673975.1397 | 1215849.5385 | 2673970.2099 | 1215845.672
84 | 2673970.2099 | 1215845.672 | 2673959.3244 | 1215837.1343 | 2673943.1953 | 1215824.1472
85 | 2673943.1953 | 1215824.1472 | 2673941.4155 | 1215822.7141 | 2673934.7053 | 1215817.2979
86 | 2673808.7819 | 1215759.8972 | 2673807.9388 | 1215763.5891 | 2673807.3497 | 1215768.2404 | 2673807.7504 | 1215772.6704 | 2673810.902 | 1215781.2371 | 2673816.0985 | 1215785.1611
87 | 2673920.1438 | 1215806.882 | 2673919.6968 | 1215806.5914
88 | 2673830.5827 | 1215819.4352 | 2673833.0872 | 1215815.2113 | 2673832.8258 | 1215803.8341 | 2673824.015 | 1215791.1391 | 2673816.0985 | 1215785.1611
89 | 2673920.9769 | 1215807.4235 | 2673920.1438 | 1215806.882
90 | 2674049.1097 | 1216026.6708 | 2674070.8857 | 1216024.9396 | 2674080.4073 | 1216024.9452
91 | 2674080.4073 | 1216024.9452 | 2674097.1584 | 1216024.955 | 2674119.0631 | 1216024.5158 | 2674136.6085 | 1216022.2992 | 2674145.8973 | 1216020.2912 | 2674153.5894 | 1216016.0175 | 2674162.3354 | 1216008.8216 | 2674171.499 | 1216000.408 | 2674176.9275 | 1215998.0296 | 2674182.7531 | 1215996.6901 | 2674187.5261 | 1215997.5611 | 2674193.1925 | 1216000.4668 | 2674201.644 | 1216008.3882 | 2674208.0911 | 1216014.4612 | 2674215.1506 | 1216019.519 | 2674223.3792 | 1216021.5561 | 2674230.812 | 1216021.6487 | 2674239.6163 | 1216017.7002 | 2674249.2143 | 1216012.4989
92 | 2674306.7901 | 1215993.5266 | 2674296.2767 | 1215998.3047 | 2674285.9209 | 1216003.6568 | 2674274.3808 | 1216006.5594 | 2674262.2422 | 1216008.1314 | 2674253.3543 | 1216010.2554 | 2674249.2143 | 1216012.4989
93 | 2674306.7901 | 1215993.5266 | 2674310.206 | 1215991.9742 | 2674317.5912 | 1215987.7055
94 | 2673920.9769 | 1215807.4235 | 2673928.6569 | 1215812.416 | 2673934.7053 | 1215817.2979
95 | 2673819.4323 | 1215832.5089 | 2673827.4722 | 1215824.6812 | 2673830.5827 | 1215819.4352
96 | 2674908.043 | 1215904.8548 | 2674880.4645 | 1215907.9616
97 | 2674436.3114 | 1216034.8528 | 2674434.3772 | 1216025.678 | 2674433.2475 | 1216016.6831
98 | 2674433.2475 | 1216016.6831 | 2674432.4779 | 1216010.5557 | 2674428.7193 | 1215994.1316 | 2674426.268 | 1215989.339
99 | 2674553.5156 | 1216078.5002 | 2674541.2649 | 1216071.4984 | 2674507.5741 | 1216048.9851 | 2674488.6367 | 1216041.0656 | 2674471.3603 | 1216037.6489
100 | 2674667.7053 | 1216137.7733 | 2674645.2621 | 1216130.9377 | 2674553.5156 | 1216078.5002
101 | 2674667.7053 | 1216137.7733 | 2674685.7313 | 1216143.2636 | 2674687.8316 | 1216144.2662
102 | 2674901.2476 | 1216781.0222 | 2674895.9928 | 1216773.6917
103 | 2674910.5689 | 1216794.0255 | 2674922.8921 | 1216812.7756
104 | 2674910.5689 | 1216794.0255 | 2674901.2476 | 1216781.0222

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674290.656 | 1216064.3498
1 | 2674316.3648 | 1216031.1673
2 | 2674326.79 | 1216017.7115
3 | 2674340.2939 | 1216001.4776
4 | 2674349.774 | 1215992.4406
5 | 2674333.7108 | 1215992.9095
6 | 2674603.0064 | 1216358.6802
7 | 2674593.9766 | 1216352.3752
8 | 2674613.3706 | 1216369.7803
9 | 2674576.2597 | 1216334.8461
10 | 2674641.5015 | 1216373.5355
11 | 2674670.9728 | 1216470.0443
12 | 2674563.8925 | 1216207.4465
13 | 2674695.6529 | 1216523.6977
14 | 2674447.3101 | 1216062.805
15 | 2674445.8815 | 1216059.1299
16 | 2674442.3764 | 1216050.4686
17 | 2674436.6639 | 1216036.5247
18 | 2674978.589 | 1216494.9344
19 | 2674384.6442 | 1214930.2997
20 | 2674398.0255 | 1214924.5639
21 | 2674362.1723 | 1214947.3306
22 | 2674422.9888 | 1214942.6196
23 | 2674472.9298 | 1215053.3806
24 | 2674286.7572 | 1214953.3834
25 | 2674067.0347 | 1215138.1909
26 | 2674064.0106 | 1215136.3965
27 | 2674041.9634 | 1215463.265
28 | 2674263.6646 | 1215192.0484
29 | 2674469.0097 | 1215216.9697
30 | 2674515.6635 | 1214998.3213
31 | 2674312.3796 | 1214959.0396
32 | 2674454.7097 | 1215221.132
33 | 2674324.4972 | 1214980.6323
34 | 2674339.9903 | 1215175.4555
35 | 2674376.5913 | 1215183.3605
36 | 2674439.7033 | 1215218.35
37 | 2674466.6223 | 1215592.7474
38 | 2674372.5624 | 1215608.1166
39 | 2674483.3955 | 1215607.4663
40 | 2674026.5286 | 1215118.0636
41 | 2674044.3621 | 1215469.4543
42 | 2674015.0539 | 1215604.6878
43 | 2673933.8966 | 1215559.3548
44 | 2674024.8764 | 1215117.0252
45 | 2674416.4206 | 1215890.5659
46 | 2674406.5079 | 1215916.5724
47 | 2674520.496 | 1215777.1124
48 | 2674402.673 | 1215931.5775
49 | 2674659.7615 | 1215826.4014
50 | 2674388.852 | 1215935.2963
51 | 2674710.1585 | 1215726.0044
52 | 2674692.441 | 1215716.106
53 | 2674801.4973 | 1215728.9264
54 | 2674864.0118 | 1215870.3277
55 | 2674389.5713 | 1215938.5073
56 | 2674370.3613 | 1215937.7561
57 | 2674383.078 | 1215952.5904
58 | 2674414.7776 | 1215966.4925
59 | 2674298.8187 | 1215895.179
60 | 2674298.3326 | 1215927.2069
61 | 2674209.8361 | 1215806.6719
62 | 2674309.3455 | 1215929.4567
63 | 2674202.9471 | 1215911.0642
64 | 2674315.0026 | 1215959.5023
65 | 2674174.0539 | 1215910.0663
66 | 2674325.9849 | 1215982.8539
67 | 2674083.206 | 1215891.358
68 | 2673915.983 | 1215797.7383
69 | 2673843.2836 | 1215764.5051
70 | 2673906.8964 | 1215798.1148
71 | 2674083.0282 | 1215891.2879
72 | 2674054.8602 | 1215880.6229
73 | 2674038.9824 | 1215875.2365
74 | 2674024.0819 | 1215870.1814
75 | 2674014.0918 | 1215866.5008
76 | 2674015.2841 | 1215875.4311
77 | 2673970.2099 | 1215845.672
78 | 2673943.1953 | 1215824.1472
79 | 2673808.7819 | 1215759.8972
80 | 2673919.6968 | 1215806.5914
81 | 2673816.0985 | 1215785.1611
82 | 2673920.1438 | 1215806.882
83 | 2674049.1097 | 1216026.6708
84 | 2674080.4073 | 1216024.9452
85 | 2674249.2143 | 1216012.4989
86 | 2674306.7901 | 1215993.5266
87 | 2674317.5912 | 1215987.7055
88 | 2673934.7053 | 1215817.2979
89 | 2673920.9769 | 1215807.4235
90 | 2673830.5827 | 1215819.4352
91 | 2673819.4323 | 1215832.5089
92 | 2674880.4645 | 1215907.9616
93 | 2674908.043 | 1215904.8548
94 | 2674436.3114 | 1216034.8528
95 | 2674433.2475 | 1216016.6831
96 | 2674426.268 | 1215989.339
97 | 2674471.3603 | 1216037.6489
98 | 2674553.5156 | 1216078.5002
99 | 2674667.7053 | 1216137.7733
100 | 2674687.8316 | 1216144.2662
101 | 2674368.6849 | 1215973.1725
102 | 2674895.9928 | 1216773.6917
103 | 2674922.8921 | 1216812.7757
104 | 2674910.5689 | 1216794.0255
105 | 2674901.2476 | 1216781.0222
106 | 2674298.3326 | 1215927.2069

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98376 | -0.3114 | 0.00046174 | 0.00011572
1 | 0.98377 | -0.31105 | 0.0004995 | 0.00012519
2 | 0.98379 | -0.31076 | 0.0019074 | 0.00047804
3 | 0.98384 | -0.30967 | 0 | 0
4 | 0.98344 | -0.31766 | 0.0021687 | 0.00054352
5 | 0.98421 | -0.30252 | 0.0018834 | 0.00047204
6 | 0.97811 | -0.42237 | 0.00010721 | 2.6868e-05
7 | 0.9781 | -0.42265 | 0.00042133 | 0.00010559
8 | 0.97813 | -0.42194 | 0.00035587 | 8.919e-05
9 | 0.97807 | -0.42313 | 0.00099536 | 0.00024946
10 | 0.97818 | -0.42096 | 0 | 0
11 | 0.97791 | -0.42636 | 0.0002046 | 5.1278e-05
12 | 0.97899 | -0.40494 | 0.00049438 | 0.0001239
13 | 0.97777 | -0.42923 | 0.00040124 | 0.00010056
14 | 0.97994 | -0.38626 | 0.00029743 | 7.4544e-05
15 | 0.97996 | -0.38587 | 0.00064416 | 0.00016144
16 | 0.98001 | -0.38481 | 0.0012151 | 0.00030454
17 | 0.98012 | -0.38279 | 0 | 0
18 | 0.97718 | -0.44095 | 0.00063432 | 0.00015897
19 | 0.97212 | -0.53995 | 0.00041429 | 0.00010383
20 | 0.97211 | -0.5401 | 0.00019484 | 4.8832e-05
21 | 0.97215 | -0.53946 | 0 | 0
22 | 0.9721 | -0.54029 | 0.00032854 | 8.2341e-05
23 | 0.97245 | -0.53336 | 0 | 0
24 | 0.97172 | -0.54796 | 0 | 0
25 | 0.97331 | -0.51625 | 0.00086941 | 0.00021789
26 | 0.97331 | -0.51635 | 0.0012233 | 0.00030659
27 | 0.97394 | -0.50367 | 0 | 0
28 | 0.97304 | -0.52172 | 0 | 0
29 | 0.97274 | -0.52767 | 0 | 0
30 | 0.97238 | -0.5348 | 0.001092 | 0.00027367
31 | 0.97164 | -0.54951 | 0.0028775 | 0.00072117
32 | 0.97276 | -0.52731 | 0.00019245 | 4.8232e-05
33 | 0.97163 | -0.54963 | 0.00026911 | 6.7447e-05
34 | 0.97292 | -0.52407 | 0 | 0
35 | 0.97287 | -0.52507 | 0.00029668 | 7.4356e-05
36 | 0.97278 | -0.52692 | 9.4595e-05 | 2.3708e-05
37 | 0.97991 | -0.38693 | 0 | 0
38 | 0.97978 | -0.3894 | 0.0014182 | 0.00035543
39 | 0.97994 | -0.38635 | 0 | 0
40 | 0.97329 | -0.51668 | 0.00018494 | 4.6349e-05
41 | 0.97397 | -0.50313 | 0 | 0
42 | 0.97461 | -0.49036 | 0.042432 | 0.010635
43 | 0.97261 | -0.5298 | 0.0092976 | 0.0023302
44 | 0.97329 | -0.51668 | 0.00023575 | 5.9084e-05
45 | 0.981 | -0.36548 | 0.0029233 | 0.00073265
46 | 0.98121 | -0.36117 | 0.0016695 | 0.00041843
47 | 0.98019 | -0.38139 | 0.0016725 | 0.00041917
48 | 0.98136 | -0.35823 | 0 | 0
49 | 0.97985 | -0.3881 | 0 | 0
50 | 0.9815 | -0.3556 | 0 | 0
51 | 0.97935 | -0.39791 | 0.00082081 | 0.00020571
52 | 0.97935 | -0.39805 | 0.00037432 | 9.3814e-05
53 | 0.97946 | -0.3959 | 0 | 0
54 | 0.97927 | -0.39955 | 0.00071272 | 0.00017863
55 | 0.98153 | -0.35489 | 0 | 0
56 | 0.98147 | -0.35615 | 0.0016437 | 0.00041196
57 | 0.98195 | -0.34681 | 0.0011944 | 0.00029934
58 | 0.98094 | -0.36655 | 0.0027182 | 0.00068124
59 | 0.99059 | -0.17901 | 0.01834 | 0.0045963
60 | 0.98904 | -0.2089 | 0 | 0
61 | 1 | 0 | -0.23376 | -0.059688
62 | 0.9883 | -0.22318 | 0 | 0
63 | 0.98593 | -0.26879 | 0.0020758 | 0.00052025
64 | 0.98628 | -0.26232 | 0.0055209 | 0.0013837
65 | 0.98502 | -0.28647 | 0.0086699 | 0.0021729
66 | 0.98466 | -0.29371 | 0 | 0
67 | 0.98225 | -0.3403 | 0.0041856 | 0.001049
68 | 0.97764 | -0.43064 | 0 | 0
69 | 0.97701 | -0.44299 | 0 | 0
70 | 0.97778 | -0.42781 | 0 | 0
71 | 0.98225 | -0.3404 | 0.014439 | 0.0036187
72 | 0.98148 | -0.35525 | 0.0011482 | 0.00028777
73 | 0.98107 | -0.36343 | 0.0090035 | 0.0022565
74 | 0.9807 | -0.37048 | 0 | 0
75 | 0.98066 | -0.37139 | 0.0047386 | 0.0011876
76 | 0.98038 | -0.37678 | 0.0049024 | 0.0012287
77 | 0.97926 | -0.39885 | 0.0035078 | 0.00087914
78 | 0.97857 | -0.41231 | 0.0035065 | 0.00087881
79 | 0.9767 | -0.44904 | 0 | 0
80 | 0.97802 | -0.423 | 0.0031971 | 0.00080127
81 | 0.97648 | -0.45345 | 0.0051443 | 0.0012893
82 | 0.97803 | -0.42283 | 0.0035834 | 0.00089808
83 | 0.97951 | -0.39432 | 0.0016389 | 0.00041075
84 | 0.97956 | -0.39338 | 0.016564 | 0.0041513
85 | 0.98271 | -0.33169 | 0.0067815 | 0.0016996
86 | 0.98413 | -0.30413 | 0.00066919 | 0.00016771
87 | 0.98442 | -0.29846 | 0.0015912 | 0.00039879
88 | 0.97836 | -0.4164 | 0.0031989 | 0.00080172
89 | 0.97805 | -0.42249 | 0.0035821 | 0.00089776
90 | 0.97635 | -0.45596 | 0.0012504 | 0.00031337
91 | 0.97632 | -0.4566 | 0.0020423 | 0.00051185
92 | 0.97923 | -0.40043 | 0.00057834 | 0.00014495
93 | 0.97924 | -0.40014 | 0 | 0
94 | 0.98013 | -0.38248 | 0.0008478 | 0.00021248
95 | 0.98031 | -0.37894 | 0.00070053 | 0.00017557
96 | 0.98061 | -0.37313 | 0.0029183 | 0.0007314
97 | 0.98004 | -0.38425 | 0.0015881 | 0.00039801
98 | 0.97998 | -0.38547 | 0.00026808 | 6.7188e-05
99 | 0.97993 | -0.38653 | 0.00024249 | 6.0773e-05
100 | 0.97992 | -0.38661 | 0.00020753 | 5.2013e-05
101 | 0.98265 | -0.33311 | 0.0017365 | 0.00043521
102 | 0.97674 | -0.44952 | 0.0010751 | 0.00026946
103 | 0.97672 | -0.44988 | 0.00039065 | 9.7906e-05
104 | 0.97673 | -0.44972 | 0 | 0
105 | 0.97674 | -0.44961 | 0.0001425 | 3.5715e-05
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00046174 | -0.00011572 | 0.00046174 | 0.00011519 | 7.6762e-09 | -5.2805e-07 | 0.00069842 | 0.00069823 | 0.00069842 | 0.98376 | -0.3114 | 0.98377 | -0.31105 | 0.19187
1 | -0.00096124 | -0.00024038 | 0.00096126 | 0.00024017 | 1.3489e-08 | -2.075e-07 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0.98377 | -0.31105 | 0.98379 | -0.31076 | 0.39938
2 | -0.0028687 | -0.00071821 | 0.0028688 | 0.00071804 | 1.491e-07 | -1.7279e-07 | 0.0043387 | 0.0043386 | 0.0043387 | 0.98379 | -0.31076 | 0.98384 | -0.30967 | 1.1919
3 | 0.033893 | 0.0085 | -0.033881 | -0.008492 | 1.2907e-05 | 8.0945e-06 | 0.051264 | 0.051264 | 0.051264 | 0.98384 | -0.30967 | 0.98344 | -0.31766 | 14.0836
4 | -0.036762 | -0.0092181 | 0.036775 | 0.009226 | 1.2527e-05 | 7.8801e-06 | 0.055603 | 0.055603 | 0.055603 | 0.98384 | -0.30967 | 0.98421 | -0.30252 | 15.2755
5 | 0.031712 | 0.0079484 | -0.031689 | -0.0079339 | 2.332e-05 | 1.4582e-05 | 0.047983 | 0.047983 | 0.047983 | 0.98344 | -0.31766 | 0.98265 | -0.33311 | 13.1821
6 | -0.038658 | -0.009698 | 0.038674 | 0.0097082 | 1.6246e-05 | 1.0236e-05 | 0.05845 | 0.05845 | 0.05845 | 0.98421 | -0.30252 | 0.98466 | -0.29371 | 16.0578
7 | 0.0014167 | 0.00035461 | -0.0014167 | -0.00035474 | 1.9289e-08 | -1.2665e-07 | 0.0021551 | 0.0021552 | 0.0021552 | 0.97811 | -0.42237 | 0.9781 | -0.42265 | 0.59208
8 | -0.0015239 | -0.00038148 | 0.001524 | 0.00038131 | 3.0605e-08 | -1.7103e-07 | 0.0023182 | 0.0023182 | 0.0023182 | 0.97811 | -0.42237 | 0.97813 | -0.42194 | 0.63687
9 | 0.00099538 | 0.00024914 | -0.00099536 | -0.00024946 | 2.2681e-08 | -3.1654e-07 | 0.0015142 | 0.0015143 | 0.0015143 | 0.9781 | -0.42265 | 0.97807 | -0.42313 | 0.41602
10 | -0.0018798 | -0.0004705 | 0.0018799 | 0.0004702 | 8.8053e-08 | -3.0412e-07 | 0.0028595 | 0.0028594 | 0.0028595 | 0.97813 | -0.42194 | 0.97818 | -0.42096 | 0.78559
11 | 0.0028514 | 0.00070597 | -0.0028507 | -0.0007068 | 7.2706e-07 | -8.2959e-07 | 0.0043345 | 0.004335 | 0.004335 | 0.97818 | -0.42096 | 0.97791 | -0.42636 | 1.1909
12 | -0.0047314 | -0.0011762 | 0.004735 | 0.0011761 | 3.5882e-06 | -2.6683e-08 | 0.0071939 | 0.0071931 | 0.0071939 | 0.97818 | -0.42096 | 0.97899 | -0.40494 | 1.9764
13 | 0.0026461 | 0.00065552 | -0.0026458 | -0.00065603 | 3.5938e-07 | -5.125e-07 | 0.0040237 | 0.0040239 | 0.0040239 | 0.97791 | -0.42636 | 0.97777 | -0.42923 | 1.1055
14 | -0.0052293 | -0.0013 | 0.005234 | 0.0013005 | 4.6258e-06 | 5.004e-07 | 0.0079445 | 0.0079437 | 0.0079445 | 0.97899 | -0.40494 | 0.97994 | -0.38626 | 2.1826
15 | 0.0022445 | 0.00055547 | -0.0022433 | -0.00055824 | 1.243e-06 | -2.7693e-06 | 0.0034133 | 0.0034146 | 0.0034146 | 0.97777 | -0.42923 | 0.97718 | -0.44095 | 0.93807
16 | -0.0055314 | -0.0013751 | 0.0055315 | 0.0013751 | 1.0421e-07 | 1.7022e-08 | 0.0083953 | 0.0083953 | 0.0083953 | 0.97994 | -0.38626 | 0.97996 | -0.38587 | 2.3064
17 | -0.0061757 | -0.0015365 | 0.006176 | 0.0015366 | 3.0786e-07 | 7.9303e-08 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0.97996 | -0.38587 | 0.98001 | -0.38481 | 2.5751
18 | -0.0073911 | -0.0018412 | 0.0073918 | 0.0018414 | 7.1115e-07 | 2.6525e-07 | 0.011218 | 0.011218 | 0.011218 | 0.98001 | -0.38481 | 0.98012 | -0.38279 | 3.082
19 | 0.0023064 | 0.00057463 | -0.0023062 | -0.00057496 | 1.601e-07 | -3.3661e-07 | 0.0035004 | 0.0035005 | 0.0035005 | 0.98012 | -0.38279 | 0.98004 | -0.38425 | 0.96169
20 | -0.0096982 | -0.0024161 | 0.0096984 | 0.0024161 | 1.3881e-07 | 6.7304e-08 | 0.014719 | 0.014719 | 0.014719 | 0.98012 | -0.38279 | 0.98013 | -0.38248 | 4.0436
21 | 0.001609 | 0.00039927 | -0.0016083 | -0.00040249 | 6.5406e-07 | -3.2219e-06 | 0.0024487 | 0.00245 | 0.00245 | 0.97718 | -0.44095 | 0.97674 | -0.44952 | 0.67306
22 | 0.00052339 | 0.0001306 | -0.00052339 | -0.00013079 | 3.7005e-09 | -1.8833e-07 | 0.00080094 | 0.00080101 | 0.00080101 | 0.97212 | -0.53995 | 0.97211 | -0.5401 | 0.22006
23 | -0.00093768 | -0.00023443 | 0.0009377 | 0.00023409 | 2.1774e-08 | -3.3565e-07 | 0.0014351 | 0.001435 | 0.0014351 | 0.97212 | -0.53995 | 0.97215 | -0.53946 | 0.39426
24 | 0.00032855 | 8.1953e-05 | -0.00032854 | -8.2341e-05 | 2.9791e-09 | -3.8763e-07 | 0.00050277 | 0.00050291 | 0.00050291 | 0.97211 | -0.5401 | 0.9721 | -0.54029 | 0.13816
25 | -0.0040858 | -0.0010212 | 0.004087 | 0.001018 | 1.1832e-06 | -3.247e-06 | 0.006253 | 0.0062515 | 0.006253 | 0.97215 | -0.53946 | 0.97245 | -0.53336 | 0.85892
26 | 0.0031481 | 0.00078712 | -0.0031469 | -0.00078812 | 1.2722e-06 | -9.9681e-07 | 0.004818 | 0.0048187 | 0.0048187 | 0.97215 | -0.53946 | 0.97172 | -0.54796 | 1.3238
27 | -0.0051791 | -0.0012908 | 0.0051805 | 0.0012851 | 1.397e-06 | -5.7374e-06 | 0.0079222 | 0.0079199 | 0.0079222 | 0.97245 | -0.53336 | 0.97274 | -0.52767 | 0.72548
28 | 0.001092 | 0.00027283 | -0.001092 | -0.00027367 | 7.4849e-08 | -8.3904e-07 | 0.0016707 | 0.001671 | 0.001671 | 0.97245 | -0.53336 | 0.97238 | -0.5348 | 0.45907
29 | 0.0031469 | 0.00078812 | -0.0031466 | -0.0007883 | 2.3222e-07 | -1.8172e-07 | 0.0048187 | 0.0048188 | 0.0048188 | 0.97172 | -0.54796 | 0.97164 | -0.54951 | 1.3238
30 | 0.001644 | 0.00041145 | -0.001644 | -0.00041149 | 8.3288e-09 | -3.8372e-08 | 0.0025132 | 0.0025132 | 0.0025132 | 0.97331 | -0.51625 | 0.97331 | -0.51635 | 0.69044
31 | -0.0082807 | -0.0020412 | 0.0082855 | 0.0020281 | 4.8871e-06 | -1.3091e-05 | 0.012647 | 0.012642 | 0.012647 | 0.97331 | -0.51625 | 0.97394 | -0.50367 | 0.86864
32 | 0.0057672 | 0.0014118 | -0.0057657 | -0.001421 | 1.4824e-06 | -9.1836e-06 | 0.0088051 | 0.0088087 | 0.0088087 | 0.97331 | -0.51625 | 0.97304 | -0.52172 | 0.60499
33 | 0.00042069 | 0.00010489 | -0.00042068 | -0.00010541 | 6.4798e-09 | -5.1516e-07 | 0.00064297 | 0.00064315 | 0.00064315 | 0.97331 | -0.51635 | 0.97329 | -0.51668 | 0.17669
34 | 0.0093092 | 0.0023357 | -0.0092976 | -0.0023302 | 1.1585e-05 | 5.5169e-06 | 0.014224 | 0.014225 | 0.014225 | 0.97394 | -0.50367 | 0.97261 | -0.5298 | 3.9079
35 | -0.017595 | -0.0043638 | 0.017595 | 0.0043638 | 4.4902e-07 | -4.2961e-08 | 0.026865 | 0.026865 | 0.026865 | 0.97394 | -0.50367 | 0.97397 | -0.50313 | 1.8452
36 | 0.0057657 | 0.001421 | -0.0057651 | -0.001425 | 6.3616e-07 | -3.9367e-06 | 0.0088087 | 0.0088102 | 0.0088102 | 0.97304 | -0.52172 | 0.97292 | -0.52407 | 0.6051
37 | -0.0051805 | -0.0012851 | 0.0051805 | 0.0012844 | 8.8872e-08 | -6.9361e-07 | 0.0079199 | 0.0079196 | 0.0079199 | 0.97274 | -0.52767 | 0.97276 | -0.52731 | 0.54395
38 | 0.00026912 | 6.713e-05 | -0.00026911 | -6.7447e-05 | 1.6309e-09 | -3.1616e-07 | 0.00041202 | 0.00041214 | 0.00041214 | 0.97164 | -0.54951 | 0.97163 | -0.54963 | 0.11322
39 | -0.005373 | -0.0013326 | 0.0053731 | 0.0013319 | 9.8091e-08 | -7.0734e-07 | 0.008214 | 0.0082137 | 0.008214 | 0.97276 | -0.52731 | 0.97278 | -0.52692 | 0.56415
40 | 0.0057651 | 0.001425 | -0.0057648 | -0.0014266 | 2.7273e-07 | -1.6869e-06 | 0.0088102 | 0.0088109 | 0.0088109 | 0.97292 | -0.52407 | 0.97287 | -0.52507 | 0.60514
41 | 0.0054682 | 0.0013523 | -0.0054677 | -0.0013556 | 4.773e-07 | -3.3143e-06 | 0.0083571 | 0.0083584 | 0.0083584 | 0.97287 | -0.52507 | 0.97278 | -0.52692 | 0.57406
42 | 0.0014184 | 0.00035433 | -0.0014182 | -0.00035543 | 1.668e-07 | -1.1012e-06 | 0.0021534 | 0.0021538 | 0.0021538 | 0.97991 | -0.38693 | 0.97978 | -0.3894 | 0.59171
43 | -0.0014184 | -0.00035433 | 0.0014184 | 0.00035408 | 3.8742e-08 | -2.5588e-07 | 0.0021534 | 0.0021533 | 0.0021534 | 0.97991 | -0.38693 | 0.97994 | -0.38635 | 0.5916
44 | -0.0014184 | -0.00035408 | 0.0014187 | 0.00035187 | 3.3396e-07 | -2.2076e-06 | 0.0021533 | 0.0021524 | 0.0021533 | 0.97994 | -0.38635 | 0.98019 | -0.38139 | 0.59157
45 | 0.00023575 | 5.906e-05 | -0.00023575 | -5.9084e-05 | 9.5065e-11 | -2.4191e-08 | 0.00036041 | 0.00036042 | 0.00036042 | 0.97329 | -0.51668 | 0.97329 | -0.51668 | 0.099017
46 | -0.017595 | -0.0043638 | 0.017606 | 0.0043627 | 1.0622e-05 | -1.0225e-06 | 0.026865 | 0.026863 | 0.026865 | 0.97397 | -0.50313 | 0.97461 | -0.49036 | 1.8451
47 | -0.060038 | -0.014997 | 0.060209 | 0.015096 | 0.00017085 | 9.8498e-05 | 0.091647 | 0.091643 | 0.091647 | 0.97461 | -0.49036 | 0.97764 | -0.43064 | 6.2945
48 | -0.008507 | -0.0021204 | 0.0085088 | 0.0021212 | 1.7369e-06 | 7.6013e-07 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.981 | -0.36548 | 0.98121 | -0.36117 | 3.5439
49 | 0.0055837 | 0.0013877 | -0.0055795 | -0.001387 | 4.2043e-06 | 7.1737e-07 | 0.0084655 | 0.0084662 | 0.0084662 | 0.981 | -0.36548 | 0.98019 | -0.38139 | 2.3259
50 | -0.010178 | -0.0025396 | 0.01018 | 0.0025403 | 1.4196e-06 | 7.0771e-07 | 0.015431 | 0.015431 | 0.015431 | 0.98121 | -0.36117 | 0.98136 | -0.35823 | 4.2394
51 | 0.0024883 | 0.00061598 | -0.0024875 | -0.00061734 | 7.8948e-07 | -1.3562e-06 | 0.0037747 | 0.0037754 | 0.0037754 | 0.98019 | -0.38139 | 0.97985 | -0.3881 | 1.0372
52 | -0.01018 | -0.0025403 | 0.010181 | 0.0025409 | 1.2746e-06 | 6.3538e-07 | 0.015431 | 0.015431 | 0.015431 | 0.98136 | -0.35823 | 0.9815 | -0.3556 | 4.2394
53 | 0.0024875 | 0.00061734 | -0.0024866 | -0.00061892 | 9.1848e-07 | -1.5753e-06 | 0.0037754 | 0.0037761 | 0.0037761 | 0.97985 | -0.3881 | 0.97946 | -0.3959 | 1.0374
54 | -0.011825 | -0.0029527 | 0.011825 | 0.0029529 | 3.9645e-07 | 2.1214e-07 | 0.017923 | 0.017923 | 0.017923 | 0.9815 | -0.3556 | 0.98153 | -0.35489 | 4.924
55 | 0.0016438 | 0.00041175 | -0.0016437 | -0.00041196 | 4.3492e-08 | -2.0819e-07 | 0.002492 | 0.0024921 | 0.0024921 | 0.9815 | -0.3556 | 0.98147 | -0.35615 | 0.68464
56 | 0.00037433 | 9.3557e-05 | -0.00037432 | -9.3814e-05 | 2.4914e-09 | -2.5688e-07 | 0.00056865 | 0.00056875 | 0.00056875 | 0.97935 | -0.39791 | 0.97935 | -0.39805 | 0.15625
57 | -0.0011951 | -0.00029927 | 0.0011952 | 0.00029819 | 1.1383e-07 | -1.086e-06 | 0.0018158 | 0.0018154 | 0.0018158 | 0.97935 | -0.39791 | 0.97946 | -0.3959 | 0.49884
58 | 0.0012913 | 0.00032073 | -0.0012911 | -0.00032253 | 2.2297e-07 | -1.8027e-06 | 0.0019608 | 0.0019615 | 0.0019615 | 0.97946 | -0.3959 | 0.97927 | -0.39955 | 0.53886
59 | 0.00057836 | 0.00014391 | -0.00057835 | -0.0001446 | 1.6197e-08 | -6.9357e-07 | 0.00087846 | 0.00087871 | 0.00087871 | 0.97927 | -0.39955 | 0.97924 | -0.40014 | 0.2414
60 | -0.028727 | -0.0071803 | 0.028738 | 0.0071871 | 1.1039e-05 | 6.8688e-06 | 0.043544 | 0.043544 | 0.043544 | 0.98153 | -0.35489 | 0.98195 | -0.34681 | 11.9625
61 | 0.016902 | 0.0042274 | -0.016893 | -0.0042219 | 9.365e-06 | 5.513e-06 | 0.02562 | 0.025621 | 0.025621 | 0.98153 | -0.35489 | 0.98094 | -0.36655 | 7.0386
62 | -0.029932 | -0.0074865 | 0.029952 | 0.0074986 | 1.9525e-05 | 1.2176e-05 | 0.045353 | 0.045353 | 0.045353 | 0.98195 | -0.34681 | 0.98265 | -0.33311 | 12.4597
63 | 0.014174 | 0.0035406 | -0.01417 | -0.0035381 | 4.4327e-06 | 2.5141e-06 | 0.021497 | 0.021497 | 0.021497 | 0.98094 | -0.36655 | 0.98061 | -0.37313 | 5.9059
64 | 0.21177 | 0.05382 | -0.21146 | -0.053627 | 0.00030438 | 0.00019316 | 0.31837 | 0.31837 | 0.31837 | 0.99059 | -0.17901 | 0.98904 | -0.2089 | 21.8662
65 | -0.23011 | -0.058416 | 0.23211 | 0.059687 | 0.0020005 | 0.0012711 | 0.34592 | 0.34592 | 0.34592 | 0.99059 | -0.17901 | 1 | 0 | 23.7583
66 | 0.071822 | 0.01816 | -0.071773 | -0.018129 | 4.9132e-05 | 3.1301e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.98904 | -0.2089 | 0.9883 | -0.22318 | 29.7018
67 | 0.13964 | 0.035467 | -0.13924 | -0.035215 | 0.00040122 | 0.00025183 | 0.21026 | 0.21026 | 0.21026 | 0.98904 | -0.2089 | 0.98593 | -0.26879 | 14.4409
68 | 0.071773 | 0.018129 | -0.071639 | -0.018043 | 0.00013437 | 8.5605e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.9883 | -0.22318 | 0.98628 | -0.26232 | 29.7019
69 | 0.13716 | 0.034695 | -0.13705 | -0.034622 | 0.00011628 | 7.2945e-05 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.98593 | -0.26879 | 0.98502 | -0.28647 | 14.2258
70 | 0.066118 | 0.01666 | -0.066019 | -0.016596 | 9.9109e-05 | 6.3092e-05 | 0.099785 | 0.099785 | 0.099785 | 0.98628 | -0.26232 | 0.98466 | -0.29371 | 27.4136
71 | 0.12838 | 0.032449 | -0.12805 | -0.032242 | 0.00033042 | 0.00020672 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.98502 | -0.28647 | 0.98225 | -0.3403 | 13.3263
72 | 0.027344 | 0.0068882 | -0.027338 | -0.0068844 | 6.2118e-06 | 3.8522e-06 | 0.041335 | 0.041335 | 0.041335 | 0.98466 | -0.29371 | 0.98442 | -0.29846 | 11.3559
73 | 0.12386 | 0.031193 | -0.12386 | -0.031193 | 6.3139e-07 | 3.9441e-07 | 0.18769 | 0.18769 | 0.18769 | 0.98225 | -0.3403 | 0.98225 | -0.3404 | 12.8908
74 | 0.0084465 | 0.0021181 | -0.0084416 | -0.0021159 | 4.9678e-06 | 2.1751e-06 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.97764 | -0.43064 | 0.97701 | -0.44299 | 3.5321
75 | -0.068655 | -0.017214 | 0.068665 | 0.017219 | 9.2836e-06 | 5.4866e-06 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.97764 | -0.43064 | 0.97778 | -0.42781 | 7.1772
76 | 0.0084416 | 0.0021159 | -0.0084391 | -0.0021148 | 2.4335e-06 | 1.066e-06 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.97701 | -0.44299 | 0.9767 | -0.44904 | 3.5322
77 | -0.068665 | -0.017219 | 0.06868 | 0.017229 | 1.5718e-05 | 9.2888e-06 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.97778 | -0.42781 | 0.97802 | -0.423 | 7.1772
78 | 0.10942 | 0.027574 | -0.10934 | -0.027526 | 7.7657e-05 | 4.8176e-05 | 0.16582 | 0.16582 | 0.16582 | 0.98225 | -0.3404 | 0.98148 | -0.35525 | 11.3886
79 | 0.1082 | 0.027238 | -0.10815 | -0.027212 | 4.2317e-05 | 2.6235e-05 | 0.16408 | 0.16408 | 0.16408 | 0.98148 | -0.35525 | 0.98107 | -0.36343 | 11.2691
80 | 0.099149 | 0.024955 | -0.099116 | -0.024935 | 3.3377e-05 | 2.0567e-05 | 0.15042 | 0.15042 | 0.15042 | 0.98107 | -0.36343 | 0.9807 | -0.37048 | 10.3312
81 | 0.0047389 | 0.0011876 | -0.0047386 | -0.0011876 | 2.0641e-07 | -2.2299e-09 | 0.0071902 | 0.0071903 | 0.0071903 | 0.9807 | -0.37048 | 0.98066 | -0.37139 | 1.9753
82 | 0.094377 | 0.023747 | -0.094349 | -0.02373 | 2.8389e-05 | 1.7424e-05 | 0.14323 | 0.14323 | 0.14323 | 0.9807 | -0.37048 | 0.98038 | -0.37678 | 9.8374
83 | 0.089446 | 0.022501 | -0.089352 | -0.022444 | 9.4232e-05 | 5.7562e-05 | 0.13579 | 0.13579 | 0.13579 | 0.98038 | -0.37678 | 0.97926 | -0.39885 | 9.3264
84 | 0.085844 | 0.021564 | -0.085789 | -0.021531 | 5.5117e-05 | 3.3538e-05 | 0.13046 | 0.13046 | 0.13046 | 0.97926 | -0.39885 | 0.97857 | -0.41231 | 8.9603
85 | 0.082283 | 0.020652 | -0.082267 | -0.020642 | 1.6012e-05 | 9.6999e-06 | 0.12513 | 0.12513 | 0.12513 | 0.97857 | -0.41231 | 0.97836 | -0.4164 | 8.5941
86 | 0.0084391 | 0.0021148 | -0.0084374 | -0.002114 | 1.7706e-06 | 7.7581e-07 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.9767 | -0.44904 | 0.97648 | -0.45345 | 3.5322
87 | -0.071878 | -0.01803 | 0.071878 | 0.01803 | 5.9783e-07 | 3.5585e-07 | 0.10936 | 0.10936 | 0.10936 | 0.97802 | -0.423 | 0.97803 | -0.42283 | 7.5113
88 | 0.0032931 | 0.00082477 | -0.0032927 | -0.00082504 | 3.9344e-07 | -2.6932e-07 | 0.0050181 | 0.0050183 | 0.0050183 | 0.97648 | -0.45345 | 0.97635 | -0.45596 | 1.3786
89 | -0.075462 | -0.018928 | 0.075463 | 0.018929 | 1.2279e-06 | 7.3599e-07 | 0.11482 | 0.11482 | 0.11482 | 0.97803 | -0.42283 | 0.97805 | -0.42249 | 7.8857
90 | -0.0016389 | -0.00041075 | 0.001639 | 0.00041041 | 7.291e-08 | -3.4817e-07 | 0.0024898 | 0.0024896 | 0.0024898 | 0.97951 | -0.39432 | 0.97956 | -0.39338 | 0.684
91 | -0.018203 | -0.0045617 | 0.018256 | 0.0045936 | 5.3654e-05 | 3.1975e-05 | 0.027651 | 0.02765 | 0.027651 | 0.97956 | -0.39338 | 0.98271 | -0.33169 | 7.5964
92 | -0.025038 | -0.0062932 | 0.025071 | 0.0063136 | 3.2993e-05 | 2.0339e-05 | 0.037919 | 0.037918 | 0.037919 | 0.98271 | -0.33169 | 0.98413 | -0.30413 | 10.4172
93 | -0.02574 | -0.0064813 | 0.025747 | 0.0064856 | 6.9804e-06 | 4.3114e-06 | 0.03893 | 0.03893 | 0.03893 | 0.98413 | -0.30413 | 0.98442 | -0.29846 | 10.6951
94 | 0.079068 | 0.019841 | -0.079045 | -0.019827 | 2.2961e-05 | 1.3845e-05 | 0.12027 | 0.12027 | 0.12027 | 0.97836 | -0.4164 | 0.97805 | -0.42249 | 8.26
95 | 0.0020424 | 0.00051167 | -0.0020423 | -0.00051185 | 6.2927e-08 | -1.7632e-07 | 0.0031126 | 0.0031127 | 0.0031127 | 0.97635 | -0.45596 | 0.97632 | -0.4566 | 0.85513
96 | -0.00057834 | -0.00014495 | 0.00057835 | 0.0001446 | 8.037e-09 | -3.4399e-07 | 0.00087883 | 0.00087871 | 0.00087883 | 0.97923 | -0.40043 | 0.97924 | -0.40014 | 0.24144
97 | -0.010546 | -0.0026286 | 0.010548 | 0.0026295 | 1.7717e-06 | 9.0142e-07 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.98013 | -0.38248 | 0.98031 | -0.37894 | 4.3972
98 | -0.011248 | -0.0028051 | 0.011252 | 0.0028067 | 3.1037e-06 | 1.6281e-06 | 0.017069 | 0.017069 | 0.017069 | 0.98031 | -0.37894 | 0.98061 | -0.37313 | 4.6893
99 | 0.00071817 | 0.00017695 | -0.00071813 | -0.0001781 | 4.1297e-08 | -1.1425e-06 | 0.0010893 | 0.0010897 | 0.0010897 | 0.98004 | -0.38425 | 0.97998 | -0.38547 | 0.29938
100 | 0.00045004 | 0.00011091 | -0.00045002 | -0.00011252 | 2.2588e-08 | -1.6125e-06 | 0.00068268 | 0.00068326 | 0.00068326 | 0.97998 | -0.38547 | 0.97993 | -0.38653 | 0.18771
101 | 0.00020753 | 5.1747e-05 | -0.00020753 | -5.2013e-05 | 7.8822e-10 | -2.662e-07 | 0.00031505 | 0.00031514 | 0.00031514 | 0.97993 | -0.38653 | 0.97992 | -0.38661 | 0.086577
102 | 0.00053316 | 0.00013303 | -0.00053316 | -0.00013314 | 2.2304e-09 | -1.1146e-07 | 0.00081203 | 0.00081207 | 0.00081207 | 0.97674 | -0.44952 | 0.97674 | -0.44961 | 0.2231
103 | -0.00039065 | -9.7906e-05 | 0.00039065 | 9.7627e-05 | 2.9797e-09 | -2.7891e-07 | 0.00059515 | 0.00059505 | 0.00059515 | 0.97672 | -0.44988 | 0.97673 | -0.44972 | 0.1635
104 | -0.00039065 | -9.7627e-05 | 0.00039066 | 9.7428e-05 | 2.1241e-09 | -1.9888e-07 | 0.00059505 | 0.00059498 | 0.00059505 | 0.97673 | -0.44972 | 0.97674 | -0.44961 | 0.16347

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23516 | 0.060039

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046174 | 0.00011572
1 | 0.0004995 | 0.00012519
2 | 0.0019074 | 0.00047804
3 | 0.0021687 | 0.00054352
4 | 0.0018834 | 0.00047204
5 | 0.00010721 | 2.6868e-05
6 | 0.00042133 | 0.00010559
7 | 0.00035587 | 8.919e-05
8 | 0.00099536 | 0.00024946
9 | 0.0002046 | 5.1278e-05
10 | 0.00049438 | 0.0001239
11 | 0.00040124 | 0.00010056
12 | 0.00029743 | 7.4544e-05
13 | 0.00064416 | 0.00016144
14 | 0.0012151 | 0.00030454
15 | 0.00063432 | 0.00015897
16 | 0.00041429 | 0.00010383
17 | 0.00019484 | 4.8832e-05
18 | 0.00032854 | 8.2341e-05
19 | 0.00086941 | 0.00021789
20 | 0.0012233 | 0.00030659
21 | 0.001092 | 0.00027367
22 | 0.0028775 | 0.00072117
23 | 0.00019245 | 4.8232e-05
24 | 0.00026911 | 6.7447e-05
25 | 0.00029668 | 7.4356e-05
26 | 9.4595e-05 | 2.3708e-05
27 | 0.0014182 | 0.00035543
28 | 0.00018494 | 4.6349e-05
29 | 0.042432 | 0.010635
30 | 0.0092976 | 0.0023302
31 | 0.00023575 | 5.9084e-05
32 | 0.0029233 | 0.00073265
33 | 0.0016695 | 0.00041843
34 | 0.0016725 | 0.00041917
35 | 0.00082081 | 0.00020571
36 | 0.00037432 | 9.3814e-05
37 | 0.00071272 | 0.00017863
38 | 0.0016437 | 0.00041196
39 | 0.0011944 | 0.00029934
40 | 0.0027182 | 0.00068124
41 | 0.01834 | 0.0045963
42 | 0.0014026 | 0.00035151
43 | 0.0020758 | 0.00052025
44 | 0.0055209 | 0.0013837
45 | 0.0086699 | 0.0021729
46 | 0.0041856 | 0.001049
47 | 0.014439 | 0.0036187
48 | 0.0011482 | 0.00028777
49 | 0.0090035 | 0.0022565
50 | 0.0047386 | 0.0011876
51 | 0.0049024 | 0.0012287
52 | 0.0035078 | 0.00087914
53 | 0.0035065 | 0.00087881
54 | 0.0031971 | 0.00080127
55 | 0.0051443 | 0.0012893
56 | 0.0035834 | 0.00089808
57 | 0.0016389 | 0.00041075
58 | 0.016564 | 0.0041513
59 | 0.0067815 | 0.0016996
60 | 0.00066919 | 0.00016771
61 | 0.0015912 | 0.00039879
62 | 0.0031989 | 0.00080172
63 | 0.0035821 | 0.00089776
64 | 0.0012504 | 0.00031337
65 | 0.0020423 | 0.00051185
66 | 0.00057834 | 0.00014495
67 | 0.0008478 | 0.00021248
68 | 0.00070053 | 0.00017557
69 | 0.0029183 | 0.0007314
70 | 0.0015881 | 0.00039801
71 | 0.00026808 | 6.7188e-05
72 | 0.00024249 | 6.0773e-05
73 | 0.00020753 | 5.2013e-05
74 | 0.0017365 | 0.00043521
75 | 0.0010751 | 0.00026946
76 | 0.00039065 | 9.7906e-05
77 | 0.0001425 | 3.5715e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1