## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1331-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1331-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1331-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1331-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1331-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1331-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1331-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1331-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1331-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1331-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1331-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1331-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1331-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1331-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1331-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1331-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1331-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1331-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1331-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1331-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1331-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1331-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1331-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1331-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1331-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1331-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1331-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1331-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1331-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1331-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1331-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1331-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1331-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1331-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1331-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1331-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1331-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1331-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1331-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1331-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1331-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1331-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1331-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1331-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1331-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1331-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1331-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1331-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1331-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1331-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1331-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1331-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1331-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1331-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1331-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1331-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1331-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1331-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1331-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1331-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1331-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1331-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1331-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1331-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1331-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1331-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1331-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1331-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1331-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1331-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1331-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1331-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1331-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1331-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1331-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1331-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1331-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1331-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1331-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1331-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1331-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1331-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1331-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1331-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1331-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1331-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1331-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1331-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1331-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1331-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1331-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1331-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1331-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1331-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1331-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1331-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1331-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1331-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1331-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1331-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1331-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1331-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1331-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1331-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1331-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_4_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1331-5_0_5_load_0 | 0 | 0.013096 | 0.0032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1331-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0059978 | 0.0015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1331-5_0_5_load_3 | 3 | 0.021386 | 0.0053597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1331-5_0_5_load_4 | 4 | 0.0023265 | 0.00058307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1331-5_0_5_load_17 | 8 | 0.058899 | 0.014762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1331-5_0_5_load_24 | 9 | 0.003497 | 0.00087643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1331-5_0_5_load_7 | 11 | 0.0046175 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1331-5_0_5_load_8 | 12 | 0.0028817 | 0.00072221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1331-5_0_5_load_9 | 13 | 0.0050774 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1331-5_0_5_load_60 | 15 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1331-5_0_5_load_59 | 16 | 0.0030038 | 0.00075282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1331-5_0_5_load_81 | 17 | 0.0086559 | 0.0021694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1331-5_0_5_load_23 | 18 | 0.0026445 | 0.00066276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1331-5_0_5_load_21 | 20 | 0.0043722 | 0.0010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1331-5_0_5_load_11 | 21 | 0.0023926 | 0.00059965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1331-5_0_5_load_12 | 22 | 0.013443 | 0.0033691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1331-5_0_5_load_15 | 25 | 0.00081659 | 0.00020466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1331-5_0_5_load_16 | 26 | 0.0031599 | 0.00079195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1331-5_0_5_load_18 | 27 | 0.0037071 | 0.00092909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1331-5_0_5_load_61 | 30 | 0.0090867 | 0.0022773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1331-5_0_5_load_62 | 31 | 0.0080935 | 0.0020284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1331-5_0_5_load_35 | 33 | 0.0027077 | 0.00067861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1331-5_0_5_load_19 | 35 | 0.0049752 | 0.0012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1331-5_0_5_load_20 | 36 | 0.018064 | 0.0045273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1331-5_0_5_load_26 | 37 | 0.025594 | 0.0064144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1331-5_0_5_load_32 | 38 | 0.001222 | 0.00030626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1331-5_0_5_load_29 | 39 | 0.0010688 | 0.00026786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1331-5_0_5_load_30 | 40 | 0.00085995 | 0.00021552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1331-5_0_5_load_28 | 42 | 0.0049883 | 0.0012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1331-5_0_5_load_34 | 43 | 0.0025951 | 0.00065039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1331-5_0_5_load_33 | 44 | 0.012849 | 0.0032202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1331-5_0_5_load_58 | 45 | 0.0026825 | 0.0006723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1331-5_0_5_load_55 | 46 | 0.0043041 | 0.0010787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1331-5_0_5_load_37 | 47 | 0.0016878 | 0.000423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1331-5_0_5_load_38 | 48 | 0.00059342 | 0.00014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1331-5_0_5_load_45 | 51 | 0.0014563 | 0.00036498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1331-5_0_5_load_42 | 52 | 0.00061834 | 0.00015497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1331-5_0_5_load_46 | 53 | 0.00085361 | 0.00021394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1331-5_0_5_load_105 | 54 | 0.00064486 | 0.00016162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1331-5_0_5_load_104 | 55 | 0.0025028 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1331-5_0_5_load_106 | 56 | 0.00071967 | 0.00018037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1331-5_0_5_load_43 | 57 | 0.0065465 | 0.0016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1331-5_0_5_load_44 | 58 | 0.0047108 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1331-5_0_5_load_50 | 59 | 0.0049285 | 0.0012352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1331-5_0_5_load_51 | 60 | 0.0051266 | 0.0012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1331-5_0_5_load_48 | 62 | 0.0004575 | 0.00011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1331-5_0_5_load_49 | 63 | 0.00027263 | 6.8329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1331-5_0_5_load_52 | 64 | 0.0019685 | 0.00049335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1331-5_0_5_load_57 | 65 | 0.0050927 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1331-5_0_5_load_70 | 66 | 0.0034111 | 0.00085491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1331-5_0_5_load_72 | 67 | 0.0026311 | 0.00065942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1331-5_0_5_load_69 | 68 | 0.0019243 | 0.00048228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1331-5_0_5_load_71 | 69 | 0.0034266 | 0.00085878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1331-5_0_5_load_84 | 70 | 0.0028985 | 0.00072642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1331-5_0_5_load_85 | 71 | 0.0012472 | 0.00031259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1331-5_0_5_load_83 | 72 | 0.0018403 | 0.00046123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1331-5_0_5_load_82 | 73 | 0.0037716 | 0.00094526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1331-5_0_5_load_64 | 74 | 0.0023455 | 0.00058784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1331-5_0_5_load_66 | 75 | 0.0018519 | 0.00046412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1331-5_0_5_load_63 | 76 | 0.012188 | 0.0030547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1331-5_0_5_load_68 | 77 | 0.0025913 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1331-5_0_5_load_86 | 78 | 0.0018703 | 0.00046874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1331-5_0_5_load_75 | 79 | 0.0028174 | 0.00070611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1331-5_0_5_load_73 | 80 | 0.0023216 | 0.00058186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1331-5_0_5_load_74 | 81 | 0.0034641 | 0.00086818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1331-5_0_5_load_76 | 82 | 0.0025141 | 0.00063009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1331-5_0_5_load_77 | 83 | 0.0063814 | 0.0015993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1331-5_0_5_load_78 | 84 | 0.0062127 | 0.0015571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1331-5_0_5_load_79 | 85 | 0.0048661 | 0.0012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1331-5_0_5_load_99 | 86 | 0.0036217 | 0.00090768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1331-5_0_5_load_65 | 87 | 0.0027251 | 0.00068296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1331-5_0_5_load_67 | 88 | 0.01219 | 0.0030551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1331-5_0_5_load_88 | 89 | 0.0041074 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1331-5_0_5_load_87 | 90 | 0.0023114 | 0.0005793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1331-5_0_5_load_100 | 91 | 0.0048892 | 0.0012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1331-5_0_5_load_91 | 92 | 0.0027073 | 0.00067852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1331-5_0_5_load_89 | 93 | 0.003189 | 0.00079923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1331-5_0_5_load_90 | 94 | 0.0060112 | 0.0015065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1331-5_0_5_load_92 | 95 | 0.0020309 | 0.00050898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1331-5_0_5_load_96 | 96 | 0.0024227 | 0.00060717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1331-5_0_5_load_97 | 97 | 0.0036508 | 0.00091497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1331-5_0_5_load_93 | 98 | 0.0026444 | 0.00066275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1331-5_0_5_load_94 | 99 | 0.0021592 | 0.00054115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1331-5_0_5_load_101 | 100 | 0.0010721 | 0.00026869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1331-5_0_5_load_98 | 101 | 0.009744 | 0.0024421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1331-5_0_5_load_95 | 102 | 0.0016811 | 0.00042133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1331-5_0_5_load_103 | 104 | 0.0010995 | 0.00027555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1331-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1331-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.068517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1331-5_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1331-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1331-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1331-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0040407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1331-5_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0099262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1331-5_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.12702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1331-5_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.085034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1331-5_0_5_line_9 |  | 8 | 24 | 0.034918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1331-5_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1331-5_0_5_line_11 |  | 10 | 37 | 0.065028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1331-5_0_5_line_12 |  | 10 | 38 | 0.17032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1331-5_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0024667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1331-5_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0078609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1331-5_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.025002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1331-5_0_5_line_16 |  | 14 | 17 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1331-5_0_5_line_17 |  | 14 | 18 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1331-5_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.027419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1331-5_0_5_line_19 |  | 16 | 79 | 0.048798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1331-5_0_5_line_20 |  | 16 | 45 | 0.028693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1331-5_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0088275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1331-5_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.020478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1331-5_0_5_line_23 |  | 19 | 73 | 0.025467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1331-5_0_5_line_24 |  | 19 | 85 | 0.016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1331-5_0_5_line_25 |  | 20 | 35 | 0.0095734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1331-5_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.047496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1331-5_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.046803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1331-5_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.027863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1331-5_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.023417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1331-5_0_5_line_30 |  | 23 | 26 | 0.0061602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1331-5_0_5_line_31 |  | 24 | 27 | 0.0083652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1331-5_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1331-5_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.022262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1331-5_0_5_line_34 |  | 28 | 32 | 0.019982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1331-5_0_5_line_35 |  | 28 | 33 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1331-5_0_5_line_36 |  | 29 | 34 | 0.052563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1331-5_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.034669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1331-5_0_5_line_38 |  | 31 | 86 | 0.024623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1331-5_0_5_line_39 |  | 31 | 56 | 0.16632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1331-5_0_5_line_40 |  | 32 | 45 | 0.0019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1331-5_0_5_line_41 |  | 32 | 46 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1331-5_0_5_line_42 |  | 33 | 44 | 0.0043705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1331-5_0_5_line_43 |  | 34 | 64 | 0.12322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1331-5_0_5_line_44 |  | 35 | 36 | 0.00028162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1331-5_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.06863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1331-5_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0004574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1331-5_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.053417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1331-5_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.021649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1331-5_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1331-5_0_5_line_50 |  | 46 | 65 | 0.021958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1331-5_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.078615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1331-5_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.092491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1331-5_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.085079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1331-5_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.12268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1331-5_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.074574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1331-5_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0041443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1331-5_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.17143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1331-5_0_5_line_58 |  | 53 | 61 | 0.1815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1331-5_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.054526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1331-5_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0032194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1331-5_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.021217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1331-5_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1331-5_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1331-5_0_5_line_64 |  | 60 | 64 | 0.0073246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1331-5_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.059483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1331-5_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1331-5_0_5_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0041723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1331-5_0_5_line_68 |  | 66 | 68 | 0.021532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1331-5_0_5_line_69 |  | 67 | 69 | 0.021014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1331-5_0_5_line_70 |  | 68 | 77 | 0.0020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1331-5_0_5_line_71 |  | 69 | 80 | 0.0060337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1331-5_0_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.028473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1331-5_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.029054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1331-5_0_5_line_74 |  | 71 | 78 | 0.043034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1331-5_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.065755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1331-5_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0011643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1331-5_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.025702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1331-5_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1331-5_0_5_line_79 |  | 76 | 87 | 0.0083577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1331-5_0_5_line_80 |  | 78 | 90 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1331-5_0_5_line_81 |  | 79 | 82 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1331-5_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1331-5_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1331-5_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1331-5_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.007039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1331-5_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1331-5_0_5_line_87 |  | 86 | 91 | 0.02617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1331-5_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1331-5_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1331-5_0_5_line_90 |  | 89 | 93 | 0.00065751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1331-5_0_5_line_91 |  | 90 | 92 | 0.045421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1331-5_0_5_line_92 |  | 91 | 100 | 0.044384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1331-5_0_5_line_93 |  | 91 | 101 | 0.067693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1331-5_0_5_line_94 |  | 92 | 95 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1331-5_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1331-5_0_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1331-5_0_5_line_97 |  | 95 | 98 | 0.018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1331-5_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.00052422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1331-5_0_5_line_99 |  | 97 | 101 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1331-5_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0089586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1331-5_0_5_line_101 |  | 99 | 102 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1331-5_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.051552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1331-5_0_5_line_103 |  | 103 | 104 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1331-5_0_5_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2677777.4113 | 1216896.6512 | 2677786.8413 | 1216908.2752
1 | 2677734.2451 | 1216843.4422 | 2677777.4113 | 1216896.6512
2 | 2677786.8413 | 1216908.2752 | 2677790.174 | 1216912.3833 | 2677797.6804 | 1216922.2741
3 | 2677734.2451 | 1216843.4422 | 2677724.4466 | 1216857.1567 | 2677714.0795 | 1216867.8952 | 2677711.7602 | 1216869.8791
4 | 2677820.94 | 1216952.9223 | 2677797.6804 | 1216922.2741
5 | 2677708.6896 | 1216872.5057 | 2677711.7602 | 1216869.8791
6 | 2677820.94 | 1216952.9223 | 2677826.9241 | 1216960.8419
7 | 2677609.536 | 1216952.1324 | 2677638.407 | 1216930.7611 | 2677664.1456 | 1216907.9927 | 2677708.6896 | 1216872.5057
8 | 2677609.536 | 1216952.1324 | 2677608.7078 | 1216958.0143 | 2677604.9595 | 1216963.08 | 2677592.4128 | 1216979.1493 | 2677555.9621 | 1217015.3429 | 2677555.4033 | 1217016.2173
9 | 2677846.2116 | 1216989.7652 | 2677843.6923 | 1216983.8507 | 2677840.8966 | 1216979.3334 | 2677826.9241 | 1216960.8419
10 | 2677538.4857 | 1217042.6889 | 2677555.4033 | 1217016.2173
11 | 2677538.4857 | 1217042.6889 | 2677544.953 | 1217043.9517 | 2677599.5154 | 1217022.57
12 | 2677538.4857 | 1217042.6889 | 2677384.9603 | 1217116.4325
13 | 2677920.9777 | 1216876.6145 | 2677922.064 | 1216874.3999
14 | 2677917.516 | 1216883.6721 | 2677920.9777 | 1216876.6145
15 | 2677931.1901 | 1216851.1519 | 2677924.7391 | 1216868.9459 | 2677922.064 | 1216874.3999
16 | 2677931.1901 | 1216851.1519 | 2677945.966 | 1216859.5481
17 | 2677931.1901 | 1216851.1519 | 2677922.9377 | 1216846.4632 | 2677915.4262 | 1216842.2196
18 | 2677940.0858 | 1216950.8121 | 2677918.136 | 1216934.3805
19 | 2677940.0858 | 1216950.8121 | 2677970.0166 | 1216912.271
20 | 2677961.0541 | 1216970.2274 | 2677949.8946 | 1216958.1551 | 2677940.0858 | 1216950.8121
21 | 2677953.6409 | 1216863.9093 | 2677945.966 | 1216859.5481
22 | 2677897.5967 | 1216832.1468 | 2677915.4262 | 1216842.2196
23 | 2677953.6409 | 1216863.9093 | 2677975.3643 | 1216877.2005
24 | 2677953.6409 | 1216863.9093 | 2677945.5073 | 1216878.0011
25 | 2677897.5967 | 1216832.1468 | 2677889.2615 | 1216827.4379
26 | 2677919.2312 | 1217007.7031 | 2677908.5275 | 1217004.3555 | 2677891.9924 | 1216999.6586 | 2677873.4554 | 1216995.0881
27 | 2677964.8348 | 1217009.8953 | 2677951.2936 | 1217013.1203 | 2677945.1166 | 1217013.4731 | 2677938.5596 | 1217013.265 | 2677934.7954 | 1217012.5709 | 2677919.2312 | 1217007.7031
28 | 2677846.2116 | 1216989.7652 | 2677851.3278 | 1216989.832 | 2677856.802 | 1216990.9821 | 2677873.4554 | 1216995.0881
29 | 2677964.8348 | 1217009.8953 | 2677968.6729 | 1217017.7061 | 2677976.5213 | 1217025.3916 | 2677979.4736 | 1217027.6698
30 | 2677964.8348 | 1217009.8953 | 2677963.2772 | 1217004.7604 | 2677962.8804 | 1217004.0723
31 | 2677846.2116 | 1216989.7652 | 2677846.664 | 1216994.6521 | 2677847.5313 | 1216997.9989
32 | 2677948.9169 | 1216986.4607 | 2677957.3531 | 1216994.4874 | 2677962.8804 | 1217004.0723
33 | 2677860.1452 | 1217016.3423 | 2677847.5313 | 1216997.9989
34 | 2677948.9169 | 1216986.4607 | 2677962.3892 | 1216971.6717
35 | 2677948.9169 | 1216986.4607 | 2677938.8494 | 1216982.8234
36 | 2677890.1557 | 1217059.4179 | 2677871.024 | 1217029.1816 | 2677860.1452 | 1217016.3423
37 | 2678089.3947 | 1217083.6942 | 2678058.2495 | 1217068.4651
38 | 2678089.3947 | 1217083.6942 | 2678089.5855 | 1217083.7875 | 2678111.3356 | 1217094.8704
39 | 2678089.3947 | 1217083.6942 | 2678018.6707 | 1217234.233
40 | 2677962.3892 | 1216971.6717 | 2677961.0541 | 1216970.2274
41 | 2677962.3892 | 1216971.6717 | 2677980.2945 | 1216990.2817
42 | 2677934.7684 | 1216981.2607 | 2677937.1665 | 1216982.2154 | 2677938.8494 | 1216982.8234
43 | 2677890.1557 | 1217059.4179 | 2677881.5145 | 1217065.9092 | 2677861.6639 | 1217078.4692 | 2677845.4726 | 1217084.6618 | 2677819.1548 | 1217092.4899 | 2677805.2968 | 1217103.7163 | 2677792.2058 | 1217119.5891 | 2677788.4461 | 1217123.9052
44 | 2677889.2615 | 1216827.4379 | 2677889.0163 | 1216827.2993
45 | 2677321.7071 | 1217142.7271 | 2677339.6462 | 1217135.7664 | 2677370.3741 | 1217124.4355 | 2677384.9603 | 1217116.4325
46 | 2677316.2634 | 1217194.2707 | 2677316.0576 | 1217193.8622
47 | 2677321.7071 | 1217142.7271 | 2677323.116 | 1217147.6485 | 2677321.0596 | 1217155.7605 | 2677315.2808 | 1217170.484 | 2677313.099 | 1217181.8186 | 2677314.1015 | 1217189.9814 | 2677316.0576 | 1217193.8622
48 | 2677895.248 | 1216965.5579 | 2677898.4427 | 1216966.7992 | 2677915.3718 | 1216973.5388
49 | 2677934.7684 | 1216981.2607 | 2677915.3718 | 1216973.5388
50 | 2677995.5189 | 1217006.1053 | 2677980.2945 | 1216990.2817
51 | 2677873.7319 | 1217569.1707 | 2677877.3022 | 1217558.2418 | 2677901.4219 | 1217520.399 | 2677906.8715 | 1217508.2956 | 2677906.9887 | 1217499.328
52 | 2677976.214 | 1217458.9146 | 2677968.0931 | 1217466.8691 | 2677956.2477 | 1217469.9606 | 2677935.4752 | 1217470.1002 | 2677918.3477 | 1217471.8997 | 2677909.6607 | 1217481.9371 | 2677907.0096 | 1217497.735 | 2677906.9887 | 1217499.328
53 | 2677976.214 | 1217458.9146 | 2677944.4122 | 1217441.5429 | 2677897.5883 | 1217426.9212
54 | 2677897.5883 | 1217426.9212 | 2677852.2578 | 1217422.326 | 2677810.1355 | 1217408.656 | 2677777.6724 | 1217403.7546
55 | 2677897.5883 | 1217426.9212 | 2677896.9402 | 1217411.4582 | 2677900.0231 | 1217380.6451 | 2677900.4432 | 1217367.0973 | 2677898.6126 | 1217356.144 | 2677896.0296 | 1217353.8259
56 | 2677777.6724 | 1217403.7546 | 2677773.5745 | 1217403.1359
57 | 2677896.0296 | 1217353.8259 | 2678049.7263 | 1217277.8913
58 | 2677773.5745 | 1217403.1359 | 2677592.7684 | 1217387.2418
59 | 2678049.7263 | 1217277.8913 | 2678030.3452 | 1217253.5335 | 2678020.9061 | 1217243.8592 | 2678018.6707 | 1217234.233
60 | 2678051.7308 | 1217280.4105 | 2678049.7263 | 1217277.8913
61 | 2677765.5456 | 1217169.2929 | 2677762.6459 | 1217165.8447 | 2677758.3317 | 1217154.3587 | 2677758.579 | 1217149.9239
62 | 2677758.579 | 1217149.9239 | 2677758.8372 | 1217145.2927 | 2677761.207 | 1217139.9757 | 2677763.9462 | 1217136.02 | 2677770.0025 | 1217134.9021
63 | 2677783.6349 | 1217129.4282 | 2677773.8473 | 1217134.1924 | 2677770.0025 | 1217134.9021
64 | 2677783.6349 | 1217129.4282 | 2677783.6349 | 1217129.4282 | 2677788.4461 | 1217123.9052
65 | 2677592.7684 | 1217387.2418 | 2677558.1469 | 1217387.5025 | 2677541.3076 | 1217385.2375 | 2677533.5684 | 1217386.662
66 | 2677533.5684 | 1217386.662 | 2677528.8958 | 1217387.522 | 2677509.4868 | 1217392.5395
67 | 2678018.5528 | 1216951.7985 | 2678015.31 | 1216949.1731
68 | 2678018.5528 | 1216951.7985 | 2678025.7634 | 1216957.6362 | 2678035.6671 | 1216964.8543
69 | 2677998.9778 | 1216935.9505 | 2678015.31 | 1216949.1731
70 | 2678037.3347 | 1216966.0697 | 2678035.6671 | 1216964.8543
71 | 2677998.9778 | 1216935.9505 | 2677994.2883 | 1216932.1539
72 | 2678049.7304 | 1216935.924 | 2678072.856 | 1216952.5353
73 | 2678026.3972 | 1216918.6298 | 2678031.6163 | 1216922.9124 | 2678049.7304 | 1216935.924
74 | 2678072.856 | 1216952.5353 | 2678078.5204 | 1216956.6041 | 2678108.8937 | 1216976.041
75 | 2677975.3643 | 1216877.2005 | 2677977.5025 | 1216878.5087 | 2678026.3972 | 1216918.6298
76 | 2678056.8879 | 1216980.3205 | 2678057.8288 | 1216981.0063
77 | 2678078.5992 | 1216996.1443 | 2678057.8288 | 1216981.0063
78 | 2678056.8879 | 1216980.3205 | 2678037.3347 | 1216966.0697
79 | 2678078.5992 | 1216996.1443 | 2678079.73 | 1216996.9684 | 2678085.8795 | 1217000.2247
80 | 2678108.8937 | 1216976.041 | 2678126.3071 | 1216987.1845
81 | 2677959.9742 | 1216903.9411 | 2677970.0166 | 1216912.271
82 | 2677977.9775 | 1216918.8744 | 2677970.0166 | 1216912.271
83 | 2677994.2883 | 1216932.1539 | 2677981.7092 | 1216921.9698 | 2677977.9775 | 1216918.8744
84 | 2677959.9742 | 1216903.9411 | 2677951.8838 | 1216897.2303 | 2677950.6859 | 1216896.1774
85 | 2677950.6859 | 1216896.1774 | 2677945.3986 | 1216891.5307 | 2677945.3986 | 1216891.5307
86 | 2677945.3986 | 1216891.5307 | 2677944.3466 | 1216884.8904 | 2677945.5073 | 1216878.0011 | 2677945.5073 | 1216878.0011
87 | 2678134.6527 | 1217106.7518 | 2678111.3356 | 1217094.8704
88 | 2678085.8795 | 1217000.2247 | 2678100.3294 | 1217007.8762
89 | 2678118.6006 | 1217017.5512 | 2678100.3294 | 1217007.8762
90 | 2678119.1816 | 1217017.8589 | 2678118.6006 | 1217017.5512
91 | 2678126.3071 | 1216987.1845 | 2678134.6422 | 1216992.5184 | 2678164.7223 | 1217011.4193
92 | 2678134.6527 | 1217106.7518 | 2678150.0548 | 1217114.6 | 2678173.1762 | 1217122.4305 | 2678175.6746 | 1217123.4166
93 | 2678134.6527 | 1217106.7518 | 2678158.0971 | 1217043.2478
94 | 2678164.7223 | 1217011.4193 | 2678182.0966 | 1217022.3365
95 | 2678144.082 | 1217032.7438 | 2678136.3543 | 1217026.9522 | 2678119.1816 | 1217017.8589
96 | 2678144.082 | 1217032.7438 | 2678145.2961 | 1217033.6538
97 | 2678182.0966 | 1217022.3365 | 2678190.3576 | 1217027.5273 | 2678197.2871 | 1217032.8949
98 | 2678145.7156 | 1217033.9682 | 2678145.2961 | 1217033.6538
99 | 2678158.0971 | 1217043.2478 | 2678145.7156 | 1217033.9682
100 | 2678197.2871 | 1217032.8949 | 2678204.3695 | 1217038.381
101 | 2678213.3958 | 1217045.3728 | 2678204.3695 | 1217038.381
102 | 2678215.9122 | 1217150.7429 | 2678213.4527 | 1217142.0494 | 2678204.5889 | 1217134.8284 | 2678175.6746 | 1217123.4166
103 | 2678215.9122 | 1217150.7429 | 2678215.8718 | 1217161.3382

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677777.4113 | 1216896.6512
1 | 2677786.8413 | 1216908.2752
2 | 2677734.2451 | 1216843.4422
3 | 2677797.6804 | 1216922.2741
4 | 2677711.7602 | 1216869.8791
5 | 2677820.94 | 1216952.9223
6 | 2677708.6896 | 1216872.5057
7 | 2677609.536 | 1216952.1324
8 | 2677826.9241 | 1216960.8419
9 | 2677555.4033 | 1217016.2173
10 | 2677538.4857 | 1217042.6889
11 | 2677920.9777 | 1216876.6145
12 | 2677922.064 | 1216874.3999
13 | 2677917.516 | 1216883.6721
14 | 2677931.1901 | 1216851.1519
15 | 2677918.136 | 1216934.3805
16 | 2677940.0858 | 1216950.8121
17 | 2677945.966 | 1216859.5481
18 | 2677915.4262 | 1216842.2196
19 | 2677953.6409 | 1216863.9093
20 | 2677897.5967 | 1216832.1468
21 | 2677919.2312 | 1217007.7031
22 | 2677873.4554 | 1216995.0881
23 | 2677964.8348 | 1217009.8953
24 | 2677846.2116 | 1216989.7652
25 | 2677979.4736 | 1217027.6698
26 | 2677962.8804 | 1217004.0723
27 | 2677847.5313 | 1216997.9989
28 | 2677948.9169 | 1216986.4607
29 | 2677860.1452 | 1217016.3423
30 | 2678058.2495 | 1217068.4651
31 | 2678089.3947 | 1217083.6942
32 | 2677962.3892 | 1216971.6717
33 | 2677938.8494 | 1216982.8234
34 | 2677890.1557 | 1217059.4179
35 | 2677889.2615 | 1216827.4379
36 | 2677889.0163 | 1216827.2993
37 | 2677599.5154 | 1217022.57
38 | 2677384.9603 | 1217116.4325
39 | 2677316.0576 | 1217193.8622
40 | 2677316.2635 | 1217194.2707
41 | 2677321.7071 | 1217142.7271
42 | 2677895.248 | 1216965.5579
43 | 2677915.3718 | 1216973.5388
44 | 2677934.7684 | 1216981.2607
45 | 2677961.0541 | 1216970.2274
46 | 2677980.2945 | 1216990.2817
47 | 2677873.7318 | 1217569.1707
48 | 2677906.9887 | 1217499.328
49 | 2677976.214 | 1217458.9146
50 | 2677897.5883 | 1217426.9212
51 | 2677777.6724 | 1217403.7546
52 | 2677896.0296 | 1217353.8259
53 | 2677773.5745 | 1217403.1359
54 | 2678049.7263 | 1217277.8913
55 | 2678051.7308 | 1217280.4105
56 | 2678018.6707 | 1217234.233
57 | 2677765.5456 | 1217169.2929
58 | 2677758.579 | 1217149.9239
59 | 2677770.0025 | 1217134.9021
60 | 2677783.6349 | 1217129.4282
61 | 2677592.7684 | 1217387.2418
62 | 2677533.5684 | 1217386.662
63 | 2677509.4868 | 1217392.5395
64 | 2677788.4461 | 1217123.9052
65 | 2677995.5189 | 1217006.1053
66 | 2678018.5528 | 1216951.7985
67 | 2678015.31 | 1216949.1731
68 | 2678035.6671 | 1216964.8543
69 | 2677998.9778 | 1216935.9505
70 | 2678049.7304 | 1216935.924
71 | 2678072.856 | 1216952.5353
72 | 2678026.3972 | 1216918.6298
73 | 2677975.3643 | 1216877.2005
74 | 2678057.8288 | 1216981.0063
75 | 2678056.8879 | 1216980.3205
76 | 2678078.5992 | 1216996.1443
77 | 2678037.3347 | 1216966.0697
78 | 2678108.8937 | 1216976.041
79 | 2677970.0166 | 1216912.271
80 | 2677994.2883 | 1216932.1539
81 | 2677977.9775 | 1216918.8744
82 | 2677959.9742 | 1216903.9411
83 | 2677950.6859 | 1216896.1774
84 | 2677945.3986 | 1216891.5307
85 | 2677945.5073 | 1216878.0011
86 | 2678111.3356 | 1217094.8704
87 | 2678085.8795 | 1217000.2247
88 | 2678100.3294 | 1217007.8762
89 | 2678118.6006 | 1217017.5512
90 | 2678126.3072 | 1216987.1845
91 | 2678134.6527 | 1217106.7518
92 | 2678164.7223 | 1217011.4193
93 | 2678119.1816 | 1217017.8589
94 | 2678144.082 | 1217032.7438
95 | 2678182.0966 | 1217022.3365
96 | 2678145.2961 | 1217033.6538
97 | 2678145.7156 | 1217033.9682
98 | 2678197.2871 | 1217032.8949
99 | 2678204.3695 | 1217038.381
100 | 2678175.6747 | 1217123.4166
101 | 2678158.0971 | 1217043.2478
102 | 2678213.3958 | 1217045.3728
103 | 2678215.9122 | 1217150.7429
104 | 2678215.8718 | 1217161.3382
105 | 2677915.3718 | 1216973.5388

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98335 | -0.31942 | 0.013096 | 0.0032821
1 | 0.98402 | -0.30656 | 0.0059978 | 0.0015032
2 | 0.98114 | -0.36223 | 0 | 0
3 | 0.9849 | -0.28947 | 0.021386 | 0.0053597
4 | 0.98002 | -0.38407 | 0.0023265 | 0.00058307
5 | 0.98758 | -0.23771 | 0 | 0
6 | 0.9799 | -0.38644 | 0 | 0
7 | 0.97607 | -0.46111 | 0 | 0
8 | 0.98827 | -0.2244 | 0.058899 | 0.014762
9 | 0.97351 | -0.51142 | 0.003497 | 0.00087643
10 | 0.97267 | -0.52805 | 0 | 0
11 | 0.98503 | -0.28747 | 0.0046175 | 0.0011573
12 | 0.98505 | -0.28704 | 0.0028817 | 0.00072221
13 | 0.98499 | -0.28819 | 0.0050774 | 0.0012725
14 | 0.98534 | -0.2814 | 0 | 0
15 | 0.99374 | -0.11912 | 0.0029591 | 0.00074163
16 | 0.99381 | -0.11769 | 0.0030038 | 0.00075282
17 | 0.98601 | -0.2684 | 0.0086559 | 0.0021694
18 | 0.98484 | -0.29118 | 0.0026445 | 0.00066276
19 | 0.98642 | -0.26029 | 0 | 0
20 | 0.98432 | -0.30127 | 0.0043722 | 0.0010958
21 | 0.99337 | -0.1262 | 0.0023926 | 0.00059965
22 | 0.99146 | -0.16285 | 0.013443 | 0.0033691
23 | 0.99528 | -0.089726 | 0 | 0
24 | 0.99043 | -0.18275 | 0 | 0
25 | 0.99526 | -0.090062 | 0.00081659 | 0.00020466
26 | 0.99553 | -0.084913 | 0.0031599 | 0.00079195
27 | 0.99022 | -0.18677 | 0.0037071 | 0.00092909
28 | 0.99648 | -0.066879 | 0 | 0
29 | 0.98974 | -0.19599 | 0 | 0
30 | 0.97619 | -0.45964 | 0.0090867 | 0.0022773
31 | 0.97649 | -0.45388 | 0.0080935 | 0.0020284
32 | 0.99539 | -0.087528 | 0 | 0
33 | 0.9975 | -0.047356 | 0.0027077 | 0.00067861
34 | 0.98862 | -0.21779 | 0 | 0
35 | 0.98412 | -0.30524 | 0.0049752 | 0.0012469
36 | 0.98411 | -0.30533 | 0.018064 | 0.0045273
37 | 0.97112 | -0.55876 | 0.025594 | 0.0064144
38 | 0.97217 | -0.53796 | 0.001222 | 0.00030626
39 | 0.97195 | -0.5423 | 0.0010688 | 0.00026786
40 | 0.97195 | -0.54231 | 0.00085995 | 0.00021552
41 | 0.97205 | -0.5404 | 0 | 0
42 | 0.9999 | -0.0018825 | 0.0049883 | 0.0012502
43 | 1 | 0 | -0.44416 | -0.1132
44 | 0.99792 | -0.039344 | 0.012849 | 0.0032202
45 | 0.99529 | -0.089482 | 0.0026825 | 0.0006723
46 | 0.99517 | -0.091799 | 0.0043041 | 0.0010787
47 | 0.97269 | -0.529 | 0.0016878 | 0.000423
48 | 0.97281 | -0.52656 | 0.00059342 | 0.00014872
49 | 0.97301 | -0.52266 | 0 | 0
50 | 0.97319 | -0.51908 | 0 | 0
51 | 0.97284 | -0.52597 | 0.0014563 | 0.00036498
52 | 0.97356 | -0.51175 | 0.00061834 | 0.00015497
53 | 0.97284 | -0.52609 | 0.00085361 | 0.00021394
54 | 0.97451 | -0.49296 | 0.00064486 | 0.00016162
55 | 0.9745 | -0.49311 | 0.0025028 | 0.00062727
56 | 0.97497 | -0.48385 | 0.00071967 | 0.00018037
57 | 0.98526 | -0.28301 | 0.0065465 | 0.0016407
58 | 0.98539 | -0.28052 | 0.0047108 | 0.0011806
59 | 0.98561 | -0.27619 | 0.0049285 | 0.0012352
60 | 0.98583 | -0.27189 | 0.0051266 | 0.0012849
61 | 0.97271 | -0.52855 | 0 | 0
62 | 0.97267 | -0.52935 | 0.0004575 | 0.00011466
63 | 0.97267 | -0.52948 | 0.00027263 | 6.8329e-05
64 | 0.98598 | -0.2691 | 0.0019685 | 0.00049335
65 | 0.99507 | -0.093767 | 0.0050927 | 0.0012763
66 | 0.98975 | -0.19578 | 0.0034111 | 0.00085491
67 | 0.98985 | -0.19382 | 0.0026311 | 0.00065942
68 | 0.98924 | -0.20562 | 0.0019243 | 0.00048228
69 | 0.99038 | -0.18366 | 0.0034266 | 0.00085878
70 | 0.98401 | -0.30727 | 0.0028985 | 0.00072642
71 | 0.98357 | -0.31581 | 0.0012472 | 0.00031259
72 | 0.98454 | -0.29704 | 0.0018403 | 0.00046123
73 | 0.98583 | -0.27178 | 0.0037716 | 0.00094526
74 | 0.98799 | -0.22972 | 0.0023455 | 0.00058784
75 | 0.98809 | -0.22772 | 0.0018519 | 0.00046412
76 | 0.98575 | -0.27293 | 0.012188 | 0.0030547
77 | 0.98919 | -0.20655 | 0.0025913 | 0.00064945
78 | 0.98296 | -0.32776 | 0.0018703 | 0.00046874
79 | 0.99137 | -0.16456 | 0.0028174 | 0.00070611
80 | 0.99053 | -0.18066 | 0.0023216 | 0.00058186
81 | 0.99109 | -0.16997 | 0.0034641 | 0.00086818
82 | 0.99021 | -0.1869 | 0.0025141 | 0.00063009
83 | 0.98917 | -0.20714 | 0.0063814 | 0.0015993
84 | 0.9886 | -0.21812 | 0.0062127 | 0.0015571
85 | 0.98757 | -0.23803 | 0.0048661 | 0.0012196
86 | 0.9771 | -0.44173 | 0.0036217 | 0.00090768
87 | 0.98512 | -0.2852 | 0.0027251 | 0.00068296
88 | 0.98392 | -0.30843 | 0.01219 | 0.0030551
89 | 0.98264 | -0.33335 | 0.0041074 | 0.0010294
90 | 0.9827 | -0.33281 | 0.0023114 | 0.0005793
91 | 0.97785 | -0.4271 | 0.0048892 | 0.0012253
92 | 0.98223 | -0.34202 | 0.0027073 | 0.00067852
93 | 0.9826 | -0.33409 | 0.003189 | 0.00079923
94 | 0.981 | -0.36541 | 0.0060112 | 0.0015065
95 | 0.98207 | -0.34518 | 0.0020309 | 0.00050898
96 | 0.98092 | -0.36688 | 0.0024227 | 0.00060717
97 | 0.9809 | -0.36736 | 0.0036508 | 0.00091497
98 | 0.98196 | -0.34735 | 0.0026444 | 0.00066275
99 | 0.98193 | -0.34797 | 0.0021592 | 0.00054115
100 | 0.97776 | -0.42886 | 0.0010721 | 0.00026869
101 | 0.98022 | -0.38068 | 0.009744 | 0.0024421
102 | 0.98191 | -0.34832 | 0.0016811 | 0.00042133
103 | 0.97771 | -0.42989 | 0 | 0
104 | 0.9777 | -0.4301 | 0.0010995 | 0.00027555
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.048032 | -0.012173 | 0.048062 | 0.012191 | 2.9691e-05 | 1.8812e-05 | 0.072731 | 0.072731 | 0.072731 | 0.98335 | -0.31942 | 0.98402 | -0.30656 | 19.981
1 | 0.034936 | 0.0088904 | -0.034864 | -0.0088452 | 7.194e-05 | 4.5174e-05 | 0.052914 | 0.052914 | 0.052914 | 0.98335 | -0.31942 | 0.98114 | -0.36223 | 14.5369
2 | -0.05406 | -0.013695 | 0.054104 | 0.013723 | 4.443e-05 | 2.821e-05 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.98402 | -0.30656 | 0.9849 | -0.28947 | 22.4726
3 | 0.034864 | 0.0088452 | -0.034828 | -0.0088223 | 3.6574e-05 | 2.2968e-05 | 0.052914 | 0.052914 | 0.052914 | 0.98114 | -0.36223 | 0.98002 | -0.38407 | 14.5369
4 | -0.07549 | -0.019082 | 0.075677 | 0.019202 | 0.00018787 | 0.00011975 | 0.11411 | 0.11411 | 0.11411 | 0.9849 | -0.28947 | 0.98758 | -0.23771 | 31.3489
5 | 0.032501 | 0.0082392 | -0.032497 | -0.0082369 | 3.6951e-06 | 2.314e-06 | 0.049382 | 0.049382 | 0.049382 | 0.98002 | -0.38407 | 0.9799 | -0.38644 | 13.5665
6 | -0.075677 | -0.019202 | 0.075726 | 0.019233 | 4.8468e-05 | 3.0893e-05 | 0.11411 | 0.11411 | 0.11411 | 0.98758 | -0.23771 | 0.98827 | -0.2244 | 31.3489
7 | 0.032497 | 0.0082369 | -0.032381 | -0.0081641 | 0.00011616 | 7.2749e-05 | 0.049382 | 0.049383 | 0.049383 | 0.9799 | -0.38644 | 0.97607 | -0.46111 | 13.5667
8 | 0.032381 | 0.0081641 | -0.032304 | -0.0081154 | 7.7764e-05 | 4.8709e-05 | 0.049383 | 0.049383 | 0.049383 | 0.97607 | -0.46111 | 0.97351 | -0.51142 | 13.5668
9 | -0.13463 | -0.033995 | 0.13489 | 0.034166 | 0.00026925 | 0.00017142 | 0.20279 | 0.20279 | 0.20279 | 0.98827 | -0.2244 | 0.99043 | -0.18275 | 27.8562
10 | 0.028807 | 0.007239 | -0.028784 | -0.0072248 | 2.2847e-05 | 1.4232e-05 | 0.044038 | 0.044038 | 0.044038 | 0.97351 | -0.51142 | 0.97267 | -0.52805 | 12.0984
11 | 0.025631 | 0.0064376 | -0.025594 | -0.0064144 | 3.7503e-05 | 2.3196e-05 | 0.039216 | 0.039216 | 0.039216 | 0.97267 | -0.52805 | 0.97112 | -0.55876 | 10.7737
12 | 0.0031526 | 0.00078722 | -0.0031511 | -0.00078838 | 1.4852e-06 | -1.1623e-06 | 0.0048219 | 0.0048227 | 0.0048227 | 0.97267 | -0.52805 | 0.97217 | -0.53796 | 1.3249
13 | -0.0096951 | -0.0024298 | 0.0096953 | 0.0024299 | 1.9841e-07 | 9.5583e-08 | 0.014646 | 0.014646 | 0.014646 | 0.98503 | -0.28747 | 0.98505 | -0.28704 | 4.0235
14 | 0.0050776 | 0.0012725 | -0.0050774 | -0.0012725 | 1.7344e-07 | 1.0938e-08 | 0.0076704 | 0.0076704 | 0.0076704 | 0.98503 | -0.28747 | 0.98499 | -0.28819 | 2.1073
15 | -0.012577 | -0.0031521 | 0.01258 | 0.0031539 | 3.3842e-06 | 1.8475e-06 | 0.018999 | 0.018999 | 0.018999 | 0.98505 | -0.28704 | 0.98534 | -0.2814 | 5.2194
16 | -0.042668 | -0.010706 | 0.042694 | 0.010723 | 2.6464e-05 | 1.672e-05 | 0.06444 | 0.06444 | 0.06444 | 0.98534 | -0.2814 | 0.98601 | -0.2684 | 17.7032
17 | 0.030088 | 0.0075524 | -0.030074 | -0.0075436 | 1.403e-05 | 8.7485e-06 | 0.045441 | 0.045441 | 0.045441 | 0.98534 | -0.2814 | 0.98484 | -0.29118 | 12.4838
18 | -0.0029591 | -0.00074163 | 0.0029593 | 0.0007414 | 2.0187e-07 | -2.2606e-07 | 0.004431 | 0.0044308 | 0.004431 | 0.99374 | -0.11912 | 0.99381 | -0.11769 | 1.2173
19 | 0.21918 | 0.055708 | -0.21869 | -0.055394 | 0.00049354 | 0.00031334 | 0.32845 | 0.32845 | 0.32845 | 0.99381 | -0.11769 | 0.99137 | -0.16456 | 22.5586
20 | -0.22515 | -0.057202 | 0.22545 | 0.057396 | 0.00030619 | 0.00019447 | 0.33738 | 0.33738 | 0.33738 | 0.99381 | -0.11769 | 0.99529 | -0.089482 | 23.1718
21 | -0.05135 | -0.012892 | 0.05137 | 0.012905 | 1.9884e-05 | 1.2613e-05 | 0.077503 | 0.077502 | 0.077503 | 0.98601 | -0.2684 | 0.98642 | -0.26029 | 21.2919
22 | 0.027429 | 0.0068809 | -0.027416 | -0.0068727 | 1.3191e-05 | 8.1818e-06 | 0.041446 | 0.041446 | 0.041446 | 0.98484 | -0.29118 | 0.98432 | -0.30127 | 11.3862
23 | 0.025237 | 0.0063503 | -0.025224 | -0.0063418 | 1.3848e-05 | 8.5379e-06 | 0.038079 | 0.03808 | 0.03808 | 0.98642 | -0.26029 | 0.98583 | -0.27178 | 10.4614
24 | -0.076608 | -0.019255 | 0.076689 | 0.019307 | 8.1511e-05 | 5.1959e-05 | 0.11558 | 0.11558 | 0.11558 | 0.98642 | -0.26029 | 0.98757 | -0.23803 | 31.7533
25 | 0.023044 | 0.0057769 | -0.023039 | -0.0057742 | 4.3567e-06 | 2.6666e-06 | 0.034836 | 0.034836 | 0.034836 | 0.98432 | -0.30127 | 0.98412 | -0.30524 | 9.5704
26 | 0.1759 | 0.044657 | -0.17559 | -0.044461 | 0.00030961 | 0.00019569 | 0.26369 | 0.26369 | 0.26369 | 0.99337 | -0.1262 | 0.99146 | -0.16285 | 18.1104
27 | -0.17829 | -0.045257 | 0.1786 | 0.045455 | 0.00031343 | 0.00019817 | 0.26727 | 0.26727 | 0.26727 | 0.99337 | -0.1262 | 0.99528 | -0.089726 | 18.3565
28 | 0.16214 | 0.041092 | -0.16199 | -0.040994 | 0.00015489 | 9.7696e-05 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.99146 | -0.16285 | 0.99043 | -0.18275 | 16.7248
29 | 0.0008166 | 0.00020436 | -0.00081659 | -0.00020466 | 1.3088e-08 | -2.9593e-07 | 0.0012208 | 0.0012209 | 0.0012209 | 0.99528 | -0.089726 | 0.99526 | -0.090062 | 0.33541
30 | -0.17942 | -0.045659 | 0.17946 | 0.045685 | 4.1632e-05 | 2.6324e-05 | 0.26849 | 0.26849 | 0.26849 | 0.99528 | -0.089726 | 0.99553 | -0.084913 | 18.4403
31 | 0.027094 | 0.0068283 | -0.027089 | -0.0068251 | 5.2014e-06 | 3.2212e-06 | 0.04072 | 0.04072 | 0.04072 | 0.99043 | -0.18275 | 0.99022 | -0.18677 | 11.1868
32 | -0.18262 | -0.046477 | 0.18278 | 0.046578 | 0.00015892 | 0.00010053 | 0.27321 | 0.27321 | 0.27321 | 0.99553 | -0.084913 | 0.99648 | -0.066879 | 18.7647
33 | 0.023382 | 0.005896 | -0.023372 | -0.0058897 | 1.0314e-05 | 6.3146e-06 | 0.035149 | 0.035149 | 0.035149 | 0.99022 | -0.18677 | 0.98974 | -0.19599 | 9.6564
34 | 0.23779 | 0.060589 | -0.23756 | -0.060438 | 0.00023667 | 0.00015043 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.99648 | -0.066879 | 0.99539 | -0.087528 | 24.4122
35 | -0.42057 | -0.10717 | 0.42097 | 0.10742 | 0.0003966 | 0.00025327 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.99648 | -0.066879 | 0.9975 | -0.047356 | 43.1768
36 | 0.023372 | 0.0058897 | -0.023347 | -0.0058748 | 2.4353e-05 | 1.4911e-05 | 0.035149 | 0.035149 | 0.035149 | 0.98974 | -0.19599 | 0.98862 | -0.21779 | 9.6564
37 | -0.0090867 | -0.0022773 | 0.0090892 | 0.0022785 | 2.4942e-06 | 1.1627e-06 | 0.013851 | 0.013851 | 0.013851 | 0.97619 | -0.45964 | 0.97649 | -0.45388 | 3.8052
38 | -0.027017 | -0.0067683 | 0.027033 | 0.006778 | 1.565e-05 | 9.7077e-06 | 0.041169 | 0.041169 | 0.041169 | 0.97649 | -0.45388 | 0.9771 | -0.44173 | 11.3101
39 | 0.0098342 | 0.0024614 | -0.0098202 | -0.0024545 | 1.4006e-05 | 6.8861e-06 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.97649 | -0.45388 | 0.97497 | -0.48385 | 4.1169
40 | 0.22816 | 0.058082 | -0.22813 | -0.058069 | 2.1491e-05 | 1.3652e-05 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.99539 | -0.087528 | 0.99529 | -0.089482 | 23.4472
41 | 0.0093992 | 0.002356 | -0.0093973 | -0.0023551 | 1.912e-06 | 8.8807e-07 | 0.014051 | 0.014051 | 0.014051 | 0.99539 | -0.087528 | 0.99517 | -0.091799 | 3.8602
42 | -0.42367 | -0.1081 | 0.42384 | 0.1082 | 0.00016402 | 0.00010474 | 0.63269 | 0.63269 | 0.63269 | 0.9975 | -0.047356 | 0.99792 | -0.039344 | 43.4542
43 | 0.023347 | 0.0058748 | -0.02329 | -0.0058398 | 5.7091e-05 | 3.4963e-05 | 0.035149 | 0.03515 | 0.03515 | 0.98862 | -0.21779 | 0.98598 | -0.2691 | 9.6566
44 | 0.018064 | 0.0045273 | -0.018064 | -0.0045273 | 7.8787e-08 | 4.6846e-08 | 0.027314 | 0.027314 | 0.027314 | 0.98412 | -0.30524 | 0.98411 | -0.30533 | 7.5037
45 | 0.0019291 | 0.00048212 | -0.0019289 | -0.00048283 | 2.2434e-07 | -7.0728e-07 | 0.0029523 | 0.0029526 | 0.0029526 | 0.97217 | -0.53796 | 0.97205 | -0.5404 | 0.81115
46 | 0.00085995 | 0.00021552 | -0.00085995 | -0.00021552 | 2.9735e-10 | -5.4785e-09 | 0.0013165 | 0.0013166 | 0.0013166 | 0.97195 | -0.5423 | 0.97195 | -0.54231 | 0.36169
47 | -0.0019287 | -0.00048338 | 0.0019289 | 0.00048283 | 1.7464e-07 | -5.5033e-07 | 0.0029528 | 0.0029526 | 0.0029528 | 0.97195 | -0.5423 | 0.97205 | -0.5404 | 0.81121
48 | -0.0049883 | -0.0012502 | 0.0049888 | 0.0012502 | 4.4737e-07 | 2.3282e-09 | 0.0074234 | 0.0074233 | 0.0074234 | 0.9999 | -0.0018825 | 1 | 0 | 2.0394
49 | 0.43752 | 0.11195 | -0.43669 | -0.11142 | 0.00083165 | 0.00053116 | 0.65185 | 0.65185 | 0.65185 | 1 | 0 | 0.99792 | -0.039344 | 44.7701
50 | 0.0050932 | 0.0012764 | -0.0050927 | -0.0012763 | 4.7756e-07 | 2.0364e-08 | 0.0076154 | 0.0076155 | 0.0076155 | 0.99517 | -0.091799 | 0.99507 | -0.093767 | 2.0922
51 | -0.0016878 | -0.000423 | 0.001688 | 0.00042215 | 1.9651e-07 | -8.5017e-07 | 0.002582 | 0.0025816 | 0.002582 | 0.97269 | -0.529 | 0.97281 | -0.52656 | 0.70933
52 | -0.0022814 | -0.00057087 | 0.0022818 | 0.00057 | 4.2224e-07 | -8.7833e-07 | 0.0034893 | 0.0034889 | 0.0034893 | 0.97281 | -0.52656 | 0.97301 | -0.52266 | 0.9586
53 | -0.0022818 | -0.00057 | 0.0022822 | 0.00056919 | 3.8832e-07 | -8.0841e-07 | 0.0034889 | 0.0034885 | 0.0034889 | 0.97301 | -0.52266 | 0.97319 | -0.51908 | 0.95849
54 | 0.0030412 | 0.00075775 | -0.0030402 | -0.00075864 | 9.9415e-07 | -8.8752e-07 | 0.0046484 | 0.0046489 | 0.0046489 | 0.97319 | -0.51908 | 0.97284 | -0.52597 | 1.2772
55 | -0.0053234 | -0.0013269 | 0.0053252 | 0.0013272 | 1.8515e-06 | 2.5799e-07 | 0.0081369 | 0.0081366 | 0.0081369 | 0.97319 | -0.51908 | 0.97356 | -0.51175 | 2.2354
56 | 0.0015839 | 0.00039365 | -0.0015839 | -0.0003937 | 9.1124e-09 | -4.5626e-08 | 0.0024214 | 0.0024214 | 0.0024214 | 0.97284 | -0.52597 | 0.97284 | -0.52609 | 0.66523
57 | -0.0059436 | -0.0014822 | 0.0059489 | 0.0014834 | 5.3017e-06 | 1.2593e-06 | 0.0090816 | 0.0090809 | 0.0090816 | 0.97356 | -0.51175 | 0.97451 | -0.49296 | 2.495
58 | 0.00073025 | 0.00017976 | -0.00073016 | -0.00018196 | 8.4801e-08 | -2.199e-06 | 0.0011158 | 0.0011166 | 0.0011166 | 0.97284 | -0.52609 | 0.97271 | -0.52855 | 0.30676
59 | -0.0090966 | -0.0022723 | 0.0091005 | 0.0022741 | 3.9433e-06 | 1.8441e-06 | 0.013887 | 0.013887 | 0.013887 | 0.97451 | -0.49296 | 0.97497 | -0.48385 | 3.8152
60 | 0.0025028 | 0.00062724 | -0.0025028 | -0.00062727 | 1.7633e-08 | -2.8825e-08 | 0.0038217 | 0.0038217 | 0.0038217 | 0.97451 | -0.49296 | 0.9745 | -0.49311 | 1.0499
61 | -0.0065465 | -0.0016407 | 0.0065473 | 0.0016409 | 7.7774e-07 | 2.2752e-07 | 0.009887 | 0.0098869 | 0.009887 | 0.98526 | -0.28301 | 0.98539 | -0.28052 | 2.7162
62 | -0.011258 | -0.0028216 | 0.01126 | 0.0028228 | 2.3226e-06 | 1.2134e-06 | 0.017001 | 0.017 | 0.017001 | 0.98539 | -0.28052 | 0.98561 | -0.27619 | 4.6705
63 | -0.016189 | -0.004058 | 0.016192 | 0.0040599 | 3.3144e-06 | 1.9326e-06 | 0.024441 | 0.024441 | 0.024441 | 0.98561 | -0.27619 | 0.98583 | -0.27189 | 6.7146
64 | -0.021319 | -0.0053448 | 0.021322 | 0.0053465 | 2.8442e-06 | 1.7269e-06 | 0.032179 | 0.032179 | 0.032179 | 0.98583 | -0.27189 | 0.98598 | -0.2691 | 8.8404
65 | 0.00073016 | 0.00018196 | -0.00073014 | -0.00018268 | 2.7818e-08 | -7.2053e-07 | 0.0011166 | 0.0011169 | 0.0011169 | 0.97271 | -0.52855 | 0.97267 | -0.52935 | 0.30683
66 | 0.00027264 | 6.8022e-05 | -0.00027263 | -6.8329e-05 | 1.6173e-09 | -3.0676e-07 | 0.00041697 | 0.00041709 | 0.00041709 | 0.97267 | -0.52935 | 0.97267 | -0.52948 | 0.11458
67 | -0.10688 | -0.027097 | 0.10689 | 0.027104 | 1.0113e-05 | 6.2577e-06 | 0.16079 | 0.16079 | 0.16079 | 0.98975 | -0.19578 | 0.98985 | -0.19382 | 11.0434
68 | 0.10346 | 0.026242 | -0.10342 | -0.026212 | 4.8914e-05 | 3.0199e-05 | 0.15566 | 0.15566 | 0.15566 | 0.98975 | -0.19578 | 0.98924 | -0.20562 | 10.6912
69 | -0.10952 | -0.027763 | 0.10957 | 0.027796 | 5.347e-05 | 3.314e-05 | 0.16475 | 0.16475 | 0.16475 | 0.98985 | -0.19382 | 0.99038 | -0.18366 | 11.315
70 | 0.10149 | 0.02573 | -0.10149 | -0.025727 | 4.5148e-06 | 2.7835e-06 | 0.15277 | 0.15277 | 0.15277 | 0.98924 | -0.20562 | 0.98919 | -0.20655 | 10.4924
71 | -0.113 | -0.028655 | 0.11301 | 0.028665 | 1.6327e-05 | 1.0139e-05 | 0.16989 | 0.16989 | 0.16989 | 0.99038 | -0.18366 | 0.99053 | -0.18066 | 11.6686
72 | 0.016678 | 0.0041874 | -0.016671 | -0.0041834 | 6.7929e-06 | 3.9859e-06 | 0.025223 | 0.025223 | 0.025223 | 0.98401 | -0.30727 | 0.98357 | -0.31581 | 6.9293
73 | -0.019576 | -0.0049138 | 0.019586 | 0.0049196 | 9.5497e-06 | 5.7425e-06 | 0.029606 | 0.029606 | 0.029606 | 0.98401 | -0.30727 | 0.98454 | -0.29704 | 8.1334
74 | 0.015424 | 0.0038708 | -0.015415 | -0.0038658 | 8.7882e-06 | 5.0786e-06 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.98357 | -0.31581 | 0.98296 | -0.32776 | 6.411
75 | -0.021426 | -0.0053808 | 0.021452 | 0.0053965 | 2.5864e-05 | 1.5716e-05 | 0.032387 | 0.032387 | 0.032387 | 0.98454 | -0.29704 | 0.98583 | -0.27178 | 8.8975
76 | -0.096934 | -0.024544 | 0.096943 | 0.02455 | 9.3175e-06 | 5.9483e-06 | 0.14608 | 0.14608 | 0.14608 | 0.98799 | -0.22972 | 0.98809 | -0.22772 | 40.1324
77 | 0.094588 | 0.023956 | -0.094392 | -0.023831 | 0.00019585 | 0.00012501 | 0.14255 | 0.14255 | 0.14255 | 0.98799 | -0.22972 | 0.98575 | -0.27293 | 39.162
78 | -0.098795 | -0.025014 | 0.098895 | 0.025078 | 0.00010054 | 6.3727e-05 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 | 0.98809 | -0.22772 | 0.98919 | -0.20655 | 20.4493
79 | 0.082204 | 0.020776 | -0.082156 | -0.020746 | 4.8308e-05 | 3.0811e-05 | 0.12415 | 0.12415 | 0.12415 | 0.98575 | -0.27293 | 0.98512 | -0.2852 | 34.1074
80 | 0.013545 | 0.003397 | -0.013541 | -0.0033952 | 3.2596e-06 | 1.8242e-06 | 0.020505 | 0.020505 | 0.020505 | 0.98296 | -0.32776 | 0.9827 | -0.33281 | 5.6332
81 | 0.096982 | 0.024517 | -0.096879 | -0.024451 | 0.00010379 | 6.6255e-05 | 0.14564 | 0.14564 | 0.14564 | 0.99137 | -0.16456 | 0.99021 | -0.1869 | 40.0117
82 | 0.11889 | 0.030171 | -0.11886 | -0.030152 | 3.0924e-05 | 1.9258e-05 | 0.17858 | 0.17858 | 0.17858 | 0.99137 | -0.16456 | 0.99109 | -0.16997 | 12.2653
83 | -0.11533 | -0.029247 | 0.11539 | 0.029284 | 5.9277e-05 | 3.6854e-05 | 0.17338 | 0.17338 | 0.17338 | 0.99053 | -0.18066 | 0.99109 | -0.16997 | 11.9081
84 | 0.094365 | 0.023821 | -0.094273 | -0.023762 | 9.1367e-05 | 5.8319e-05 | 0.14186 | 0.14186 | 0.14186 | 0.99021 | -0.1869 | 0.98917 | -0.20714 | 38.9738
85 | 0.087892 | 0.022163 | -0.087846 | -0.022133 | 4.6178e-05 | 2.9463e-05 | 0.13227 | 0.13227 | 0.13227 | 0.98917 | -0.20714 | 0.9886 | -0.21812 | 36.3366
86 | 0.081633 | 0.020576 | -0.081555 | -0.020527 | 7.767e-05 | 4.9533e-05 | 0.12291 | 0.12291 | 0.12291 | 0.9886 | -0.21812 | 0.98757 | -0.23803 | 33.7676
87 | -0.030654 | -0.0076857 | 0.030676 | 0.0076991 | 2.1388e-05 | 1.336e-05 | 0.046684 | 0.046684 | 0.046684 | 0.9771 | -0.44173 | 0.97785 | -0.4271 | 12.8253
88 | 0.07943 | 0.020063 | -0.079342 | -0.020006 | 8.8345e-05 | 5.6333e-05 | 0.12003 | 0.12003 | 0.12003 | 0.98512 | -0.2852 | 0.98392 | -0.30843 | 32.9766
89 | 0.067152 | 0.016951 | -0.067072 | -0.0169 | 8.003e-05 | 5.0957e-05 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | 0.98392 | -0.30843 | 0.98264 | -0.33335 | 27.912
90 | 0.062965 | 0.015871 | -0.062963 | -0.015869 | 2.2431e-06 | 1.4273e-06 | 0.09538 | 0.09538 | 0.09538 | 0.98264 | -0.33335 | 0.9826 | -0.33409 | 26.2033
91 | 0.01123 | 0.0028159 | -0.011225 | -0.0028133 | 4.9254e-06 | 2.5771e-06 | 0.017005 | 0.017005 | 0.017005 | 0.9827 | -0.33281 | 0.98223 | -0.34202 | 4.6717
92 | 0.0021718 | 0.00054306 | -0.0021716 | -0.0005435 | 1.8175e-07 | -4.404e-07 | 0.0033044 | 0.0033046 | 0.0033046 | 0.97785 | -0.4271 | 0.97776 | -0.42886 | 0.90786
93 | -0.037737 | -0.0094675 | 0.03782 | 0.0095202 | 8.3719e-05 | 5.2729e-05 | 0.057428 | 0.057428 | 0.057428 | 0.97785 | -0.4271 | 0.98022 | -0.38068 | 15.777
94 | 0.0085177 | 0.0021348 | -0.0085164 | -0.0021342 | 1.2812e-06 | 5.6032e-07 | 0.012904 | 0.012904 | 0.012904 | 0.98223 | -0.34202 | 0.98207 | -0.34518 | 3.545
95 | 0.059774 | 0.01507 | -0.059684 | -0.015013 | 8.9442e-05 | 5.6875e-05 | 0.090551 | 0.090551 | 0.090551 | 0.9826 | -0.33409 | 0.981 | -0.36541 | 24.8766
96 | 0.053673 | 0.013507 | -0.053669 | -0.013504 | 3.7732e-06 | 2.3957e-06 | 0.081433 | 0.081433 | 0.081433 | 0.981 | -0.36541 | 0.98092 | -0.36688 | 22.3717
97 | 0.0064855 | 0.0016253 | -0.0064849 | -0.0016251 | 6.707e-07 | 1.9492e-07 | 0.0098267 | 0.0098268 | 0.0098268 | 0.98207 | -0.34518 | 0.98196 | -0.34735 | 2.6997
98 | 0.051247 | 0.012897 | -0.051245 | -0.012896 | 1.1886e-06 | 7.5408e-07 | 0.077758 | 0.077758 | 0.077758 | 0.98092 | -0.36688 | 0.9809 | -0.36736 | 21.362
99 | 0.047595 | 0.011981 | -0.047564 | -0.011962 | 3.0263e-05 | 1.9173e-05 | 0.07222 | 0.07222 | 0.07222 | 0.9809 | -0.36736 | 0.98022 | -0.38068 | 19.8406
100 | 0.0038405 | 0.00096231 | -0.0038404 | -0.00096235 | 1.1378e-07 | -4.0507e-08 | 0.0058196 | 0.0058196 | 0.0058196 | 0.98196 | -0.34735 | 0.98193 | -0.34797 | 1.5988
101 | 0.0016811 | 0.0004212 | -0.0016811 | -0.00042133 | 2.7788e-08 | -1.2664e-07 | 0.0025475 | 0.0025476 | 0.0025476 | 0.98193 | -0.34797 | 0.98191 | -0.34832 | 0.69989
102 | 0.0010995 | 0.00027481 | -0.0010995 | -0.00027542 | 5.412e-08 | -6.1191e-07 | 0.001673 | 0.0016733 | 0.0016733 | 0.97776 | -0.42886 | 0.97771 | -0.42989 | 0.45969
103 | 0.0010995 | 0.00027542 | -0.0010995 | -0.00027555 | 1.1125e-08 | -1.2575e-07 | 0.0016733 | 0.0016733 | 0.0016733 | 0.97771 | -0.42989 | 0.9777 | -0.4301 | 0.4597

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44675 | 0.11386

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013096 | 0.0032821
1 | 0.0059978 | 0.0015032
2 | 0.021386 | 0.0053597
3 | 0.0023265 | 0.00058307
4 | 0.058899 | 0.014762
5 | 0.003497 | 0.00087643
6 | 0.0046175 | 0.0011573
7 | 0.0028817 | 0.00072221
8 | 0.0050774 | 0.0012725
9 | 0.0029591 | 0.00074163
10 | 0.0030038 | 0.00075282
11 | 0.0086559 | 0.0021694
12 | 0.0026445 | 0.00066276
13 | 0.0043722 | 0.0010958
14 | 0.0023926 | 0.00059965
15 | 0.013443 | 0.0033691
16 | 0.00081659 | 0.00020466
17 | 0.0031599 | 0.00079195
18 | 0.0037071 | 0.00092909
19 | 0.0090867 | 0.0022773
20 | 0.0080935 | 0.0020284
21 | 0.0027077 | 0.00067861
22 | 0.0049752 | 0.0012469
23 | 0.018064 | 0.0045273
24 | 0.025594 | 0.0064144
25 | 0.001222 | 0.00030626
26 | 0.0010688 | 0.00026786
27 | 0.00085995 | 0.00021552
28 | 0.0049883 | 0.0012502
29 | 0.0025951 | 0.00065039
30 | 0.012849 | 0.0032202
31 | 0.0026825 | 0.0006723
32 | 0.0043041 | 0.0010787
33 | 0.0016878 | 0.000423
34 | 0.00059342 | 0.00014872
35 | 0.0014563 | 0.00036498
36 | 0.00061834 | 0.00015497
37 | 0.00085361 | 0.00021394
38 | 0.00064486 | 0.00016162
39 | 0.0025028 | 0.00062727
40 | 0.00071967 | 0.00018037
41 | 0.0065465 | 0.0016407
42 | 0.0047108 | 0.0011806
43 | 0.0049285 | 0.0012352
44 | 0.0051266 | 0.0012849
45 | 0.0004575 | 0.00011466
46 | 0.00027263 | 6.8329e-05
47 | 0.0019685 | 0.00049335
48 | 0.0050927 | 0.0012763
49 | 0.0034111 | 0.00085491
50 | 0.0026311 | 0.00065942
51 | 0.0019243 | 0.00048228
52 | 0.0034266 | 0.00085878
53 | 0.0028985 | 0.00072642
54 | 0.0012472 | 0.00031259
55 | 0.0018403 | 0.00046123
56 | 0.0037716 | 0.00094526
57 | 0.0023455 | 0.00058784
58 | 0.0018519 | 0.00046412
59 | 0.012188 | 0.0030547
60 | 0.0025913 | 0.00064945
61 | 0.0018703 | 0.00046874
62 | 0.0028174 | 0.00070611
63 | 0.0023216 | 0.00058186
64 | 0.0034641 | 0.00086818
65 | 0.0025141 | 0.00063009
66 | 0.0063814 | 0.0015993
67 | 0.0062127 | 0.0015571
68 | 0.0048661 | 0.0012196
69 | 0.0036217 | 0.00090768
70 | 0.0027251 | 0.00068296
71 | 0.01219 | 0.0030551
72 | 0.0041074 | 0.0010294
73 | 0.0023114 | 0.0005793
74 | 0.0048892 | 0.0012253
75 | 0.0027073 | 0.00067852
76 | 0.003189 | 0.00079923
77 | 0.0060112 | 0.0015065
78 | 0.0020309 | 0.00050898
79 | 0.0024227 | 0.00060717
80 | 0.0036508 | 0.00091497
81 | 0.0026444 | 0.00066275
82 | 0.0021592 | 0.00054115
83 | 0.0010721 | 0.00026869
84 | 0.009744 | 0.0024421
85 | 0.0016811 | 0.00042133
86 | 0.0010995 | 0.00027555

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1