## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1331-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1331-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1331-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1331-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1331-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1331-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1331-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1331-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1331-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1331-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1331-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1331-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1331-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1331-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1331-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1331-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1331-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1331-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1331-7_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1331-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1331-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1331-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1331-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1331-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1331-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1331-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1331-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1331-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1331-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1331-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1331-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1331-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1331-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1331-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1331-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1331-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1331-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1331-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1331-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1331-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1331-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1331-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1331-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1331-7_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1331-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1331-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1331-7_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1331-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1331-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1331-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1331-7_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1331-7_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1331-7_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1331-7_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1331-7_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1331-7_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1331-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1331-7_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1331-7_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1331-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1331-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1331-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1331-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1331-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1331-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1331-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1331-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1331-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1331-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1331-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1331-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1331-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1331-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1331-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1331-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1331-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1331-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1331-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1331-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1331-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1331-7_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1331-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1331-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1331-7_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1331-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1331-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1331-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1331-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1331-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1331-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1331-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1331-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1331-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1331-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1331-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1331-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1331-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1331-7_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1331-7_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1331-7_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1331-7_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1331-7_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_4_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1331-7_0_3_load_0 | 0 | 0.016891 | 0.0042334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1331-7_0_3_load_1 | 1 | 0.011411 | 0.0028599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1331-7_0_3_load_2 | 2 | 0.019449 | 0.0048744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1331-7_0_3_load_3 | 4 | 0.0091064 | 0.0022823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1331-7_0_3_load_21 | 8 | 0.02155 | 0.005401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1331-7_0_3_load_4 | 9 | 0.012979 | 0.0032529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1331-7_0_3_load_11 | 13 | 0.0050577 | 0.0012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1331-7_0_3_load_58 | 14 | 0.007469 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1331-7_0_3_load_59 | 16 | 0.0087384 | 0.0021901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1331-7_0_3_load_195 | 18 | 0.0080644 | 0.0020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1331-7_0_3_load_12 | 20 | 0.0011565 | 0.00028983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1331-7_0_3_load_51 | 21 | 0.00060251 | 0.000151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1331-7_0_3_load_54 | 23 | 0.00099387 | 0.00024909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1331-7_0_3_load_55 | 24 | 0.00014102 | 3.5344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1331-7_0_3_load_56 | 25 | 0.00060522 | 0.00015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1331-7_0_3_load_61 | 26 | 0.0078932 | 0.0019782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1331-7_0_3_load_64 | 27 | 0.068865 | 0.017259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1331-7_0_3_load_60 | 29 | 0.026323 | 0.0065971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1331-7_0_3_load_13 | 30 | 0.0017451 | 0.00043737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1331-7_0_3_load_149 | 31 | 0.0016372 | 0.00041032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1331-7_0_3_load_14 | 33 | 0.0028431 | 0.00071255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1331-7_0_3_load_18 | 37 | 0.00040289 | 0.00010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1331-7_0_3_load_19 | 38 | 0.0014557 | 0.00036484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1331-7_0_3_load_88 | 39 | 0.0073507 | 0.0018423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1331-7_0_3_load_91 | 41 | 0.00075944 | 0.00019033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1331-7_0_3_load_185 | 43 | 0.0010805 | 0.00027079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1331-7_0_3_load_187 | 46 | 0.0016706 | 0.00041868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1331-7_0_3_load_71 | 49 | 0.00067527 | 0.00016924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1331-7_0_3_load_179 | 51 | 0.00052463 | 0.00013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1331-7_0_3_load_191 | 52 | 0.0019046 | 0.00047734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1331-7_0_3_load_192 | 53 | 0.00080039 | 0.0002006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1331-7_0_3_load_183 | 54 | 0.00035846 | 8.9839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1331-7_0_3_load_190 | 55 | 0.00047654 | 0.00011943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1331-7_0_3_load_136 | 56 | 0.00582 | 0.0014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1331-7_0_3_load_188 | 57 | 0.00074761 | 0.00018737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1331-7_0_3_load_184 | 58 | 0.00064259 | 0.00016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1331-7_0_3_load_74 | 59 | 0.0031671 | 0.00079374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1331-7_0_3_load_78 | 60 | 0.0020634 | 0.00051715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1331-7_0_3_load_79 | 61 | 0.0012981 | 0.00032534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1331-7_0_3_load_80 | 62 | 0.00071698 | 0.00017969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1331-7_0_3_load_81 | 63 | 0.00082432 | 0.00020659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1331-7_0_3_load_82 | 64 | 0.0018424 | 0.00046176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1331-7_0_3_load_83 | 65 | 0.003115 | 0.00078069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1331-7_0_3_load_135 | 68 | 0.0027096 | 0.0006791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1331-7_0_3_load_92 | 69 | 0.0039629 | 0.0009932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1331-7_0_3_load_93 | 70 | 0.0031392 | 0.00078675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1331-7_0_3_load_95 | 71 | 0.0015892 | 0.00039828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1331-7_0_3_load_148 | 72 | 0.0021514 | 0.00053919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1331-7_0_3_load_123 | 73 | 0.00019928 | 4.9944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1331-7_0_3_load_124 | 74 | 0.00028464 | 7.1337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1331-7_0_3_load_126 | 76 | 0.00030026 | 7.5252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1331-7_0_3_load_127 | 77 | 0.0010394 | 0.00026049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1331-7_0_3_load_128 | 78 | 0.0013738 | 0.00034431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1331-7_0_3_load_129 | 79 | 0.00047579 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1331-7_0_3_load_152 | 80 | 0.00010792 | 2.7047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1331-7_0_3_load_130 | 81 | 0.00023262 | 5.8299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1331-7_0_3_load_133 | 82 | 0.00027033 | 6.7752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1331-7_0_3_load_150 | 84 | 0.0016082 | 0.00040305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1331-7_0_3_load_151 | 85 | 0.00053544 | 0.00013419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1331-7_0_3_load_131 | 86 | 0.00026703 | 6.6925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1331-7_0_3_load_134 | 87 | 0.00017057 | 4.275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1331-7_0_3_load_147 | 88 | 0.0018651 | 0.00046745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1331-7_0_3_load_139 | 89 | 0.0058638 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1331-7_0_3_load_140 | 90 | 0.0016558 | 0.00041497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1331-7_0_3_load_141 | 91 | 0.00093032 | 0.00023316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1331-7_0_3_load_142 | 92 | 0.00066183 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1331-7_0_3_load_146 | 93 | 0.0016232 | 0.0004068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1331-7_0_3_load_143 | 95 | 0.00036061 | 9.0377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1331-7_0_3_load_181 | 97 | 0.00021952 | 5.5016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1331-7_0_3_load_178 | 98 | 0.0037391 | 0.00093711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1331-7_0_3_load_182 | 99 | 0.00029798 | 7.468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1331-7_0_3_load_193 | 100 | 0.00035852 | 8.9854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1331-7_0_3_load_186 | 101 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1331-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1331-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1331-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.039996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1331-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1331-7_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1331-7_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.032964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1331-7_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.074561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1331-7_0_3_line_7 |  | 5 | 26 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1331-7_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.02859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1331-7_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.052381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1331-7_0_3_line_10 |  | 8 | 29 | 0.057824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1331-7_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1331-7_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.032356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1331-7_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.033608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1331-7_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.038108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1331-7_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.050293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1331-7_0_3_line_16 |  | 13 | 20 | 0.068533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1331-7_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.029178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1331-7_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.068751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1331-7_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.19483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1331-7_0_3_line_20 |  | 17 | 25 | 0.097146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1331-7_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.11197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1331-7_0_3_line_22 |  | 19 | 69 | 0.077404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1331-7_0_3_line_23 |  | 20 | 30 | 0.03049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1331-7_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.098842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1331-7_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0027139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1331-7_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.20769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1331-7_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.068989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1331-7_0_3_line_28 |  | 24 | 50 | 0.082401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1331-7_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.006412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1331-7_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.06784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1331-7_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1331-7_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.034873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1331-7_0_3_line_33 |  | 32 | 72 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1331-7_0_3_line_34 |  | 32 | 45 | 0.14573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1331-7_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1331-7_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0050749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1331-7_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.032938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1331-7_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.028437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1331-7_0_3_line_39 |  | 35 | 38 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1331-7_0_3_line_40 |  | 36 | 39 | 0.032937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1331-7_0_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1331-7_0_3_line_42 |  | 38 | 41 | 0.00025462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1331-7_0_3_line_43 |  | 39 | 47 | 0.075489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1331-7_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1331-7_0_3_line_45 |  | 41 | 49 | 0.000173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1331-7_0_3_line_46 |  | 42 | 43 | 0.041173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1331-7_0_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.1321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1331-7_0_3_line_48 |  | 43 | 58 | 0.031832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1331-7_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.17638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1331-7_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.16165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1331-7_0_3_line_51 |  | 45 | 56 | 0.12207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1331-7_0_3_line_52 |  | 46 | 57 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1331-7_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1331-7_0_3_line_54 |  | 48 | 60 | 0.045267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1331-7_0_3_line_55 |  | 48 | 61 | 0.023073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1331-7_0_3_line_56 |  | 48 | 59 | 0.045718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1331-7_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.028435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1331-7_0_3_line_58 |  | 51 | 98 | 0.02759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1331-7_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.042017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1331-7_0_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.31972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1331-7_0_3_line_61 |  | 52 | 55 | 0.046281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1331-7_0_3_line_62 |  | 53 | 100 | 0.029266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1331-7_0_3_line_63 |  | 54 | 99 | 0.029627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1331-7_0_3_line_64 |  | 55 | 83 | 0.021746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1331-7_0_3_line_65 |  | 56 | 68 | 0.015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1331-7_0_3_line_66 |  | 56 | 71 | 0.11347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1331-7_0_3_line_67 |  | 58 | 101 | 0.10197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1331-7_0_3_line_68 |  | 62 | 63 | 0.041251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1331-7_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.039562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1331-7_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.035976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1331-7_0_3_line_71 |  | 64 | 66 | 0.047738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1331-7_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.030539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1331-7_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.18073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1331-7_0_3_line_74 |  | 69 | 70 | 0.041592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1331-7_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.046452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1331-7_0_3_line_76 |  | 72 | 88 | 0.036455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1331-7_0_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.040761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1331-7_0_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.04442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1331-7_0_3_line_79 |  | 74 | 76 | 0.15586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1331-7_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.010807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1331-7_0_3_line_81 |  | 75 | 78 | 0.1007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1331-7_0_3_line_82 |  | 76 | 79 | 0.030782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1331-7_0_3_line_83 |  | 76 | 80 | 0.21999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1331-7_0_3_line_84 |  | 77 | 81 | 0.014635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1331-7_0_3_line_85 |  | 78 | 82 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1331-7_0_3_line_86 |  | 79 | 83 | 0.086547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1331-7_0_3_line_87 |  | 80 | 85 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1331-7_0_3_line_88 |  | 81 | 86 | 0.048269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1331-7_0_3_line_89 |  | 82 | 87 | 0.022916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1331-7_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1331-7_0_3_line_91 |  | 88 | 93 | 0.1337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1331-7_0_3_line_92 |  | 89 | 90 | 0.03864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1331-7_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.046999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1331-7_0_3_line_94 |  | 90 | 92 | 0.012801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1331-7_0_3_line_95 |  | 92 | 94 | 0.059639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1331-7_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.13191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1331-7_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1331-7_0_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.016931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1331-7_0_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0037069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1331-7_0_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0064133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1331-7_0_3_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2676783.8135 | 1216195.3654 | 2676781.878 | 1216197.1696 | 2676769.1429 | 1216204.9329 | 2676759.5643 | 1216210.3735
1 | 2676783.8135 | 1216195.3654 | 2676791.6309 | 1216188.0782 | 2676802.7283 | 1216176.0134 | 2676803.9668 | 1216174.2847
2 | 2676745.1596 | 1216247.6851 | 2676759.5643 | 1216210.3735
3 | 2676819.2128 | 1216150.1312 | 2676811.4813 | 1216163.796 | 2676803.9668 | 1216174.2847
4 | 2676745.1596 | 1216247.6851 | 2676732.467 | 1216253.9258
5 | 2676745.1596 | 1216247.6851 | 2676755.7985 | 1216270.6035 | 2676759.5003 | 1216277.3667
6 | 2676827.8406 | 1216078.1402 | 2676829.3443 | 1216081.0726 | 2676831.873 | 1216087.5427 | 2676830.0434 | 1216108.7106 | 2676828.1511 | 1216124.1407 | 2676823.7888 | 1216139.1497 | 2676819.2128 | 1216150.1312 | 2676819.2128 | 1216150.1312
7 | 2676732.467 | 1216253.9258 | 2676723.4605 | 1216259.2104
8 | 2676759.5003 | 1216277.3667 | 2676747.9253 | 1216280.5531 | 2676731.9818 | 1216285.1175
9 | 2676827.8406 | 1216078.1402 | 2676781.471 | 1216102.5038
10 | 2676781.471 | 1216102.5038 | 2676730.2824 | 1216129.3994
11 | 2676713.8575 | 1216287.4413 | 2676731.9818 | 1216285.1175
12 | 2676700.4437 | 1216313.152 | 2676699.9524 | 1216305.3073 | 2676700.7545 | 1216298.4465 | 2676702.1993 | 1216296.5083 | 2676703.2298 | 1216294.3201 | 2676708.1957 | 1216290.1924 | 2676713.8575 | 1216287.4413
13 | 2676672.3875 | 1216300.7498 | 2676679.7577 | 1216299.7773 | 2676685.8362 | 1216300.6449 | 2676688.4486 | 1216301.7904 | 2676691.2593 | 1216302.2824 | 2676696.0623 | 1216306.6803 | 2676700.4437 | 1216313.152
14 | 2676700.4437 | 1216313.152 | 2676708.0801 | 1216333.3745 | 2676715.436 | 1216348.1345
15 | 2676672.3875 | 1216300.7498 | 2676669.3724 | 1216301.3892 | 2676665.8465 | 1216299.8317 | 2676664.3379 | 1216294.9203 | 2676660.1894 | 1216279.7905 | 2676654.583 | 1216266.4208 | 2676650.7097 | 1216259.3834
16 | 2676715.436 | 1216348.1345 | 2676717.806 | 1216352.89 | 2676736.8579 | 1216391.1266 | 2676744.4207 | 1216410.1803
17 | 2676650.7097 | 1216259.3834 | 2676639.7733 | 1216239.513 | 2676636.6415 | 1216233.8213
18 | 2676613.6988 | 1216175.7144 | 2676610.6275 | 1216177.1759 | 2676608.0759 | 1216185.4707 | 2676609.2729 | 1216189.8111 | 2676615.993 | 1216196.3016 | 2676626.4401 | 1216215.2815 | 2676636.6415 | 1216233.8213
19 | 2676613.6988 | 1216175.7144 | 2676418.8726 | 1216176.2588
20 | 2676418.8726 | 1216176.2588 | 2676361.4375 | 1216202.3286 | 2676336.2187 | 1216225.2387
21 | 2677001.4256 | 1216476.9936 | 2676999.7823 | 1216365.0331
22 | 2677001.4256 | 1216476.9936 | 2676988.7931 | 1216489.1828 | 2676986.5287 | 1216492.2555 | 2676973.597 | 1216519.3728 | 2676971.9147 | 1216522.0528 | 2676969.2569 | 1216524.4312 | 2676952.8268 | 1216534.4789
23 | 2676754.2902 | 1216438.9838 | 2676750.6398 | 1216425.8488 | 2676744.4207 | 1216410.1803
24 | 2676307.7644 | 1216289.8313 | 2676292.0103 | 1216280.2234 | 2676277.6815 | 1216260.7053 | 2676269.5995 | 1216249.0721 | 2676259.9546 | 1216245.0461 | 2676238.2803 | 1216247.1036 | 2676229.7695 | 1216242.2694
25 | 2676307.7644 | 1216289.8313 | 2676308.8072 | 1216287.3257
26 | 2676307.7644 | 1216289.8313 | 2676300.2956 | 1216300.2869 | 2676272.4267 | 1216298.1066 | 2676262.0076 | 1216299.9968 | 2676237.403 | 1216313.2907 | 2676195.0173 | 1216315.1834 | 2676185.3816 | 1216320.5415 | 2676181.413 | 1216330.4305 | 2676172.8719 | 1216394.0814
27 | 2676308.8072 | 1216287.3257 | 2676316.4682 | 1216268.9181 | 2676323.4642 | 1216241.4343 | 2676333.0042 | 1216228.159 | 2676336.2187 | 1216225.2387
28 | 2676210.7498 | 1216460.6341 | 2676188.0881 | 1216442.5883 | 2676177.5071 | 1216429.2556 | 2676170.8131 | 1216409.4239 | 2676172.8719 | 1216394.0814
29 | 2676717.9303 | 1216262.4553 | 2676723.4605 | 1216259.2104
30 | 2676717.9303 | 1216262.4553 | 2676713.9789 | 1216264.4502 | 2676707.9416 | 1216266.8741 | 2676705.9217 | 1216266.8814 | 2676704.3326 | 1216266.4607 | 2676702.5407 | 1216265.2702 | 2676694.4964 | 1216253.7259 | 2676677.1209 | 1216221.0348
31 | 2676754.2902 | 1216438.9838 | 2676755.313 | 1216442.6643 | 2676757.4929 | 1216451.544
32 | 2676763.3054 | 1216485.9063 | 2676759.0861 | 1216458.0339 | 2676757.4929 | 1216451.544
33 | 2676763.3054 | 1216485.9063 | 2676755.0341 | 1216487.3007 | 2676750.066 | 1216492.7847 | 2676749.3749 | 1216496.8105
34 | 2676766.9724 | 1216631.4812 | 2676766.7818 | 1216572.0291 | 2676766.9613 | 1216542.1898 | 2676765.2691 | 1216507.3455 | 2676763.3054 | 1216485.9063
35 | 2676815.2414 | 1216992.8262 | 2676812.3679 | 1216970.8397
36 | 2676811.7102 | 1216965.8076 | 2676812.3679 | 1216970.8397
37 | 2676782.4729 | 1216996.9956 | 2676815.2414 | 1216992.8262
38 | 2676811.7102 | 1216965.8076 | 2676809.8995 | 1216951.9642 | 2676809.4817 | 1216949.0347 | 2676808.9139 | 1216947.1483 | 2676807.5955 | 1216945.7638 | 2676805.6331 | 1216944.8601 | 2676802.6021 | 1216944.999 | 2676800.1656 | 1216945.1242
39 | 2676811.7102 | 1216965.8076 | 2676798.2466 | 1216967.7063
40 | 2676782.4729 | 1216996.9956 | 2676786.6544 | 1217020.1089 | 2676788.3446 | 1217029.4049
41 | 2676785.4778 | 1216945.8789 | 2676800.1656 | 1216945.1242
42 | 2676797.9945 | 1216967.7419 | 2676798.2466 | 1216967.7063
43 | 2676800.5383 | 1217103.8977 | 2676792.1133 | 1217050.132 | 2676788.3446 | 1217029.4049
44 | 2676768.5556 | 1216939.9127 | 2676774.1392 | 1216937.8944 | 2676777.2546 | 1216937.6899 | 2676778.7445 | 1216938.1427 | 2676780.2273 | 1216939.1403 | 2676785.4778 | 1216945.8789
45 | 2676797.8232 | 1216967.7661 | 2676797.9945 | 1216967.7419
46 | 2676768.5556 | 1216939.9127 | 2676759.2694 | 1216948.8211 | 2676757.0717 | 1216951.45 | 2676755.6015 | 1216954.1884 | 2676754.7193 | 1216957.8461 | 2676754.5715 | 1216975.8529
47 | 2676767.16 | 1216807.8312 | 2676767.2821 | 1216817.2056 | 2676768.7946 | 1216901.9244 | 2676768.5556 | 1216939.9127
48 | 2676750.8645 | 1217006.6509 | 2676749.3066 | 1216997.2798 | 2676750.35 | 1216991.723 | 2676752.674 | 1216986.9498 | 2676753.9391 | 1216983.6306 | 2676754.5461 | 1216978.9465 | 2676754.5715 | 1216975.8529
49 | 2676766.9724 | 1216631.4812 | 2676767.16 | 1216807.8312
50 | 2676767.16 | 1216807.8312 | 2676760.5939 | 1216808.3137 | 2676756.5033 | 1216812.308 | 2676755.8116 | 1216820.6156 | 2676754.5975 | 1216830.5842 | 2676748.5681 | 1216839.5013 | 2676742.9663 | 1216847.6456 | 2676738.7075 | 1216858.8091 | 2676735.2924 | 1216871.0731 | 2676725.1804 | 1216884.5517 | 2676714.7488 | 1216892.7894 | 2676703.7237 | 1216908.7913 | 2676692.299 | 1216918.0947 | 2676680.4228 | 1216921.7777 | 2676671.6086 | 1216923.0339
51 | 2676766.9724 | 1216631.4812 | 2676792.1549 | 1216633.429 | 2676809.5057 | 1216637.4218 | 2676823.7269 | 1216644.4763 | 2676837.689 | 1216658.6654 | 2676846.6676 | 1216677.182 | 2676858.2001 | 1216695.4759 | 2676859.1382 | 1216695.8861
52 | 2676671.6086 | 1216923.0339 | 2676665.1115 | 1216923.9599 | 2676649.3988 | 1216923.1129 | 2676649.2264 | 1216923.0041
53 | 2676800.5383 | 1217103.8977 | 2676811.8734 | 1217102.7097
54 | 2676811.8734 | 1217102.7097 | 2676812.457 | 1217057.446
55 | 2676811.8734 | 1217102.7097 | 2676813.8961 | 1217125.6937
56 | 2676811.8734 | 1217102.7097 | 2676819.1204 | 1217100.6128 | 2676836.1479 | 1217099.5538 | 2676838.1282 | 1217100.2353 | 2676839.7462 | 1217101.3458 | 2676840.8705 | 1217103.0614 | 2676841.4105 | 1217104.7472 | 2676841.9368 | 1217117.9721
57 | 2676210.7498 | 1216460.6341 | 2676217.1236 | 1216465.7077 | 2676234.614 | 1216475.9891
58 | 2676258.3987 | 1216489.9704 | 2676234.614 | 1216475.9891
59 | 2676187.0709 | 1216818.675 | 2676165.5215 | 1216812.0389 | 2676146.333 | 1216808.7464
60 | 2676146.333 | 1216808.7464 | 2676218.8302 | 1216497.3498
61 | 2676100.456 | 1216806.0269 | 2676122.0441 | 1216804.5788 | 2676146.333 | 1216808.7464
62 | 2676215.0409 | 1216827.2868 | 2676215.0187 | 1216827.2814 | 2676187.0709 | 1216818.675
63 | 2676245.916 | 1216504.2214 | 2676234.979 | 1216505.106 | 2676229.3478 | 1216499.5526 | 2676218.8302 | 1216497.3498
64 | 2676079.623 | 1216811.8975 | 2676096.5649 | 1216806.2879 | 2676100.456 | 1216806.0269
65 | 2676873.2231 | 1216702.0444 | 2676859.1382 | 1216695.8861
66 | 2676859.1382 | 1216695.8861 | 2676883.8745 | 1216585.1465
67 | 2676724.7812 | 1217073.5358 | 2676729.2613 | 1217079.3639 | 2676731.3462 | 1217081.3587 | 2676733.8524 | 1217082.4806 | 2676736.5742 | 1217082.7714 | 2676739.7185 | 1217081.4999 | 2676752.7204 | 1217070.5602 | 2676756.1063 | 1217065.267 | 2676758.1367 | 1217059.1225 | 2676758.5088 | 1217052.6342 | 2676750.8645 | 1217006.6509
68 | 2677061.5967 | 1216815.9524 | 2677061.5503 | 1216816.513 | 2677061.4199 | 1216826.5956 | 2677063.384 | 1216853.772 | 2677063.7509 | 1216857.1092
69 | 2677061.5967 | 1216815.9524 | 2677062.2881 | 1216807.6056 | 2677063.7527 | 1216797.6848 | 2677066.4606 | 1216785.5563 | 2677067.3168 | 1216779.2411 | 2677067.5541 | 1216776.895
70 | 2677063.7509 | 1216857.1092 | 2677066.4273 | 1216881.4515 | 2677067.6478 | 1216892.8735
71 | 2677077.4132 | 1216731.2405 | 2677073.7859 | 1216735.1961 | 2677072.1287 | 1216738.8771 | 2677070.8687 | 1216744.1309 | 2677067.5541 | 1216776.895
72 | 2677077.4132 | 1216731.2405 | 2677047.4677 | 1216724.827
73 | 2677047.4677 | 1216724.827 | 2677036.7365 | 1216721.5306 | 2676999.3028 | 1216717.0218 | 2676961.8794 | 1216708.7777 | 2676953.7546 | 1216707.661 | 2676938.547 | 1216714.1022 | 2676922.1625 | 1216717.6152 | 2676906.6563 | 1216716.0253 | 2676891.8909 | 1216711.7431 | 2676875.9651 | 1216703.2433 | 2676873.2231 | 1216702.0444
74 | 2676952.8268 | 1216534.4789 | 2676951.2029 | 1216535.4719 | 2676935.2828 | 1216545.3173 | 2676931.8851 | 1216546.7855 | 2676922.1541 | 1216549.495 | 2676918.6831 | 1216550.7622 | 2676915.691 | 1216552.5247
75 | 2676883.8745 | 1216585.1465 | 2676888.7117 | 1216580.984 | 2676890.8678 | 1216578.0544 | 2676895.4614 | 1216569.8194 | 2676898.9575 | 1216564.8501 | 2676902.1285 | 1216561.5333 | 2676905.7912 | 1216558.3563 | 2676915.691 | 1216552.5247
76 | 2676749.3749 | 1216496.8105 | 2676747.2094 | 1216509.4254 | 2676742.3017 | 1216526.729 | 2676740.5207 | 1216532.1113
77 | 2676245.7979 | 1217041.7914 | 2676226.6977 | 1217033.0306 | 2676208.5347 | 1217025.2805
78 | 2676284.1191 | 1217063.685 | 2676281.9107 | 1217061.2441 | 2676278.031 | 1217058.2925 | 2676264.0517 | 1217050.164 | 2676245.7979 | 1217041.7914
79 | 2676095.6375 | 1216927.7351 | 2676097.3154 | 1216935.3588 | 2676104.4539 | 1216950.671 | 2676126.6146 | 1216979.8617 | 2676145.4055 | 1216996.468 | 2676165.6409 | 1217006.9778 | 2676208.5347 | 1217025.2805
80 | 2676284.1191 | 1217063.685 | 2676285.3737 | 1217067.0922 | 2676286.6085 | 1217071.4553 | 2676287.0495 | 1217074.0596
81 | 2676284.1191 | 1217063.685 | 2676290.3986 | 1217063.6209 | 2676349.1519 | 1217070.8667 | 2676376.3107 | 1217071.9042 | 2676384.1868 | 1217073.5492
82 | 2676095.6375 | 1216927.7351 | 2676094.1006 | 1216920.7528 | 2676092.1631 | 1216897.2003
83 | 2676095.6375 | 1216927.7351 | 2675902.6325 | 1217033.3068
84 | 2676289.6236 | 1217088.4637 | 2676288.9801 | 1217085.4614 | 2676287.0495 | 1217074.0596
85 | 2676391.9518 | 1217063.0147 | 2676388.1075 | 1217074.3681 | 2676384.1868 | 1217073.5492
86 | 2676079.623 | 1216811.8975 | 2676087.555 | 1216841.1844 | 2676092.1631 | 1216897.2003
87 | 2675902.6325 | 1217033.3068 | 2675896.2767 | 1217022.2839
88 | 2676306.0668 | 1217133.5391 | 2676299.6601 | 1217121.7771 | 2676295.7978 | 1217112.1326 | 2676292.2899 | 1217100.9026 | 2676289.6236 | 1217088.4637
89 | 2676403.3338 | 1217043.9462 | 2676396.2115 | 1217050.4342 | 2676391.9518 | 1217063.0147
90 | 2675888.8703 | 1217009.4388 | 2675896.2767 | 1217022.2839
91 | 2676718.3243 | 1216662.2193 | 2676720.7373 | 1216655.3348 | 2676719.6727 | 1216635.4193 | 2676718.1048 | 1216614.4855 | 2676722.2113 | 1216593.3469 | 2676731.8497 | 1216558.3149 | 2676740.5207 | 1216532.1113
92 | 2676587.2126 | 1216632.9701 | 2676591.3709 | 1216615.4455 | 2676593.7492 | 1216596.9974 | 2676593.7807 | 1216594.9691
93 | 2676587.2126 | 1216632.9701 | 2676581.409 | 1216630.2382 | 2676572.6464 | 1216622.6096 | 2676559.6954 | 1216615.95 | 2676547.0836 | 1216608.9935
94 | 2676587.2126 | 1216632.9701 | 2676582.5257 | 1216644.8826
95 | 2676592.3615 | 1216701.3916 | 2676586.561 | 1216688.9757 | 2676579.4491 | 1216671.0728 | 2676579.2848 | 1216660.8196 | 2676580.227 | 1216650.7251 | 2676582.5257 | 1216644.8826
96 | 2676718.3243 | 1216662.2193 | 2676592.3615 | 1216701.3916
97 | 2676261.5943 | 1216491.8489 | 2676275.4961 | 1216500.172
98 | 2676261.5943 | 1216491.8489 | 2676259.6834 | 1216500.5523 | 2676252.3085 | 1216503.7045 | 2676252.3085 | 1216503.7045
99 | 2676261.5943 | 1216491.8489 | 2676258.3987 | 1216489.9704
100 | 2676245.916 | 1216504.2214 | 2676252.3085 | 1216503.7045

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676783.8135 | 1216195.3654
1 | 2676759.5643 | 1216210.3735
2 | 2676803.9668 | 1216174.2847
3 | 2676745.1596 | 1216247.6851
4 | 2676819.2128 | 1216150.1312
5 | 2676732.467 | 1216253.9258
6 | 2676759.5003 | 1216277.3667
7 | 2676827.8406 | 1216078.1402
8 | 2676781.471 | 1216102.5038
9 | 2676731.9818 | 1216285.1175
10 | 2676713.8575 | 1216287.4413
11 | 2676700.4437 | 1216313.152
12 | 2676672.3875 | 1216300.7498
13 | 2676715.436 | 1216348.1345
14 | 2676650.7097 | 1216259.3834
15 | 2676613.6988 | 1216175.7144
16 | 2676636.6415 | 1216233.8213
17 | 2676418.8726 | 1216176.2588
18 | 2676999.7823 | 1216365.0331
19 | 2677001.4256 | 1216476.9936
20 | 2676744.4207 | 1216410.1803
21 | 2676229.7695 | 1216242.2694
22 | 2676307.7644 | 1216289.8313
23 | 2676308.8072 | 1216287.3257
24 | 2676172.8719 | 1216394.0814
25 | 2676336.2187 | 1216225.2387
26 | 2676723.4605 | 1216259.2104
27 | 2676677.1209 | 1216221.0348
28 | 2676717.9303 | 1216262.4553
29 | 2676730.2824 | 1216129.3994
30 | 2676754.2902 | 1216438.9838
31 | 2676757.4929 | 1216451.544
32 | 2676763.3054 | 1216485.9063
33 | 2676812.3679 | 1216970.8397
34 | 2676815.2414 | 1216992.8262
35 | 2676811.7102 | 1216965.8076
36 | 2676782.4729 | 1216996.9956
37 | 2676800.1656 | 1216945.1242
38 | 2676798.2466 | 1216967.7063
39 | 2676788.3446 | 1217029.4049
40 | 2676785.4778 | 1216945.8789
41 | 2676797.9945 | 1216967.7419
42 | 2676768.5556 | 1216939.9127
43 | 2676754.5715 | 1216975.8529
44 | 2676767.16 | 1216807.8312
45 | 2676766.9724 | 1216631.4812
46 | 2676671.6086 | 1216923.0339
47 | 2676800.5383 | 1217103.8977
48 | 2676811.8734 | 1217102.7097
49 | 2676797.8232 | 1216967.7661
50 | 2676210.7498 | 1216460.6341
51 | 2676234.614 | 1216475.9891
52 | 2676146.333 | 1216808.7464
53 | 2676187.0709 | 1216818.675
54 | 2676218.8302 | 1216497.3498
55 | 2676100.456 | 1216806.0269
56 | 2676859.1382 | 1216695.8861
57 | 2676649.2264 | 1216923.0041
58 | 2676750.8645 | 1217006.6509
59 | 2676841.9368 | 1217117.9721
60 | 2676812.457 | 1217057.446
61 | 2676813.8961 | 1217125.6937
62 | 2677061.5967 | 1216815.9524
63 | 2677063.7509 | 1216857.1092
64 | 2677067.5541 | 1216776.895
65 | 2677067.6478 | 1216892.8735
66 | 2677077.4132 | 1216731.2405
67 | 2677047.4677 | 1216724.827
68 | 2676873.2231 | 1216702.0444
69 | 2676952.8268 | 1216534.4789
70 | 2676915.691 | 1216552.5247
71 | 2676883.8745 | 1216585.1465
72 | 2676749.3749 | 1216496.8105
73 | 2676245.7979 | 1217041.7914
74 | 2676208.5347 | 1217025.2805
75 | 2676284.1191 | 1217063.685
76 | 2676095.6375 | 1216927.7351
77 | 2676287.0495 | 1217074.0596
78 | 2676384.1868 | 1217073.5492
79 | 2676092.1631 | 1216897.2003
80 | 2675902.6325 | 1217033.3068
81 | 2676289.6236 | 1217088.4637
82 | 2676391.9518 | 1217063.0147
83 | 2676079.623 | 1216811.8975
84 | 2675888.8703 | 1217009.4388
85 | 2675896.2767 | 1217022.2839
86 | 2676306.0668 | 1217133.5391
87 | 2676403.3338 | 1217043.9462
88 | 2676740.5207 | 1216532.1113
89 | 2676593.7807 | 1216594.9691
90 | 2676587.2126 | 1216632.9701
91 | 2676547.0836 | 1216608.9935
92 | 2676582.5257 | 1216644.8826
93 | 2676718.3243 | 1216662.2193
94 | 2676592.3615 | 1216701.3916
95 | 2676275.4961 | 1216500.172
96 | 2676261.5943 | 1216491.8489
97 | 2676252.3085 | 1216503.7045
98 | 2676258.3987 | 1216489.9704
99 | 2676245.916 | 1216504.2214
100 | 2676215.0409 | 1216827.2868
101 | 2676724.7812 | 1217073.5358
102 | 2676700.4437 | 1216313.152

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98178 | -0.34857 | 0.016891 | 0.0042334
1 | 0.98426 | -0.30047 | 0.011411 | 0.0028599
2 | 0.97971 | -0.38902 | 0.019449 | 0.0048744
3 | 0.98621 | -0.26286 | 0 | 0
4 | 0.97819 | -0.41867 | 0.0091064 | 0.0022823
5 | 0.98521 | -0.28229 | 0 | 0
6 | 0.98898 | -0.2094 | 0 | 0
7 | 0.97485 | -0.48392 | 0 | 0
8 | 0.97251 | -0.53002 | 0.02155 | 0.005401
9 | 0.99139 | -0.16327 | 0.012979 | 0.0032529
10 | 0.99304 | -0.13182 | 0 | 0
11 | 0.99596 | -0.076367 | 0 | 0
12 | 0.99489 | -0.09678 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.31301 | -0.080232
14 | 0.99329 | -0.12741 | 0.007469 | 0.0018719
15 | 0.9914 | -0.16367 | 0 | 0
16 | 0.99257 | -0.14137 | 0.0087384 | 0.0021901
17 | 0.98811 | -0.22716 | 0 | 0
18 | 0.97408 | -0.49939 | 0.0080644 | 0.0020211
19 | 0.97492 | -0.48281 | 0 | 0
20 | 0.99513 | -0.092045 | 0.0011565 | 0.00028983
21 | 0.98524 | -0.28275 | 0.00060251 | 0.000151
22 | 0.98529 | -0.28168 | 0 | 0
23 | 0.98533 | -0.28087 | 0.00099387 | 0.00024909
24 | 0.9822 | -0.34189 | 0.00014102 | 3.5344e-05
25 | 0.98646 | -0.25897 | 0.00060522 | 0.00015168
26 | 0.98446 | -0.29669 | 0.0078932 | 0.0019782
27 | 0.97973 | -0.3891 | 0.068865 | 0.017259
28 | 0.98406 | -0.30464 | 0 | 0
29 | 0.97109 | -0.55811 | 0.026323 | 0.0065971
30 | 0.99299 | -0.13266 | 0.0017451 | 0.00043737
31 | 0.9921 | -0.14958 | 0.0016372 | 0.00041032
32 | 0.98977 | -0.19424 | 0 | 0
33 | 0.97369 | -0.50673 | 0.0028431 | 0.00071255
34 | 0.97341 | -0.5124 | 0 | 0
35 | 0.97377 | -0.50517 | 0 | 0
36 | 0.97298 | -0.52082 | 0 | 0
37 | 0.97429 | -0.49492 | 0.00040289 | 0.00010097
38 | 0.97374 | -0.5059 | 0.0014557 | 0.00036484
39 | 0.97255 | -0.52924 | 0.0073507 | 0.0018423
40 | 0.97457 | -0.48952 | 0 | 0
41 | 0.97374 | -0.5059 | 0.00075944 | 0.00019033
42 | 0.97496 | -0.48182 | 0 | 0
43 | 0.97484 | -0.48416 | 0.0010805 | 0.00027079
44 | 0.9778 | -0.42598 | 0 | 0
45 | 0.982 | -0.34417 | 0 | 0
46 | 0.97744 | -0.43311 | 0.0016706 | 0.00041868
47 | 0.9721 | -0.53833 | 0 | 0
48 | 0.97203 | -0.5397 | 0 | 0
49 | 0.97374 | -0.50591 | 0.00067527 | 0.00016924
50 | 0.98098 | -0.36567 | 0 | 0
51 | 0.98056 | -0.37389 | 0.00052463 | 0.00013148
52 | 0.9765 | -0.4538 | 0.0019046 | 0.00047734
53 | 0.97645 | -0.4547 | 0.00080039 | 0.0002006
54 | 0.97959 | -0.39298 | 0.00035846 | 8.9839e-05
55 | 0.97618 | -0.46004 | 0.00047654 | 0.00011943
56 | 0.97839 | -0.41461 | 0.00582 | 0.0014586
57 | 0.97742 | -0.43342 | 0.00074761 | 0.00018737
58 | 0.97478 | -0.48533 | 0.00064259 | 0.00016105
59 | 0.97189 | -0.54237 | 0.0031671 | 0.00079374
60 | 0.97194 | -0.54143 | 0.0020634 | 0.00051715
61 | 0.972 | -0.54025 | 0.0012981 | 0.00032534
62 | 0.97653 | -0.4513 | 0.00071698 | 0.00017969
63 | 0.97638 | -0.45427 | 0.00082432 | 0.00020659
64 | 0.9767 | -0.44793 | 0.0018424 | 0.00046176
65 | 0.97627 | -0.45632 | 0.003115 | 0.00078069
66 | 0.97699 | -0.44226 | 0 | 0
67 | 0.97717 | -0.43864 | 0 | 0
68 | 0.97826 | -0.41719 | 0.0027096 | 0.0006791
69 | 0.9755 | -0.47137 | 0.0039629 | 0.0009932
70 | 0.97597 | -0.4622 | 0.0031392 | 0.00078675
71 | 0.97662 | -0.44931 | 0.0015892 | 0.00039828
72 | 0.9895 | -0.19946 | 0.0021514 | 0.00053919
73 | 0.97462 | -0.49098 | 0.00019928 | 4.9944e-05
74 | 0.97475 | -0.48831 | 0.00028464 | 7.1337e-05
75 | 0.97448 | -0.49372 | 0 | 0
76 | 0.97531 | -0.47731 | 0.00030026 | 7.5252e-05
77 | 0.97446 | -0.49402 | 0.0010394 | 0.00026049
78 | 0.97431 | -0.49708 | 0.0013738 | 0.00034431
79 | 0.97549 | -0.4737 | 0.00047579 | 0.00011924
80 | 0.97485 | -0.48641 | 0.00010792 | 2.7047e-05
81 | 0.97446 | -0.49416 | 0.00023262 | 5.8299e-05
82 | 0.9743 | -0.49721 | 0.00027033 | 6.7752e-05
83 | 0.97604 | -0.46278 | 0 | 0
84 | 0.9748 | -0.48735 | 0.0016082 | 0.00040305
85 | 0.97482 | -0.48691 | 0.00053544 | 0.00013419
86 | 0.97445 | -0.4944 | 0.00026703 | 6.6925e-05
87 | 0.9743 | -0.49728 | 0.00017057 | 4.275e-05
88 | 0.98908 | -0.20765 | 0.0018651 | 0.00046745
89 | 0.98585 | -0.27054 | 0.0058638 | 0.0014696
90 | 0.98606 | -0.26647 | 0.0016558 | 0.00041497
91 | 0.98602 | -0.26726 | 0.00093032 | 0.00023316
92 | 0.98615 | -0.26453 | 0.00066183 | 0.00016587
93 | 0.98776 | -0.23328 | 0.0016232 | 0.0004068
94 | 0.98665 | -0.2548 | 0 | 0
95 | 0.98012 | -0.3825 | 0.00036061 | 9.0377e-05
96 | 0.98013 | -0.38239 | 0 | 0
97 | 0.97995 | -0.38587 | 0.00021952 | 5.5016e-05
98 | 0.98017 | -0.38161 | 0.0037391 | 0.00093711
99 | 0.97989 | -0.38717 | 0.00029798 | 7.468e-05
100 | 0.97644 | -0.45489 | 0.00035852 | 8.9854e-05
101 | 0.97465 | -0.48789 | 0.0013646 | 0.00034201
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.093842 | -0.023719 | 0.094059 | 0.023858 | 0.000217 | 0.00013852 | 0.1423 | 0.1423 | 0.1423 | 0.98178 | -0.34857 | 0.98426 | -0.30047 | 39.0936
1 | 0.07695 | 0.019486 | -0.076801 | -0.019391 | 0.00014916 | 9.5093e-05 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.98178 | -0.34857 | 0.97971 | -0.38902 | 32.0604
2 | -0.10547 | -0.026718 | 0.10566 | 0.026839 | 0.00019091 | 0.00012116 | 0.15955 | 0.15955 | 0.15955 | 0.98426 | -0.30047 | 0.98621 | -0.26286 | 21.9165
3 | 0.057352 | 0.014516 | -0.05727 | -0.014464 | 8.1485e-05 | 5.1791e-05 | 0.08716 | 0.08716 | 0.08716 | 0.97971 | -0.38902 | 0.97819 | -0.41867 | 23.945
4 | 0.077188 | 0.019511 | -0.077116 | -0.019465 | 7.1847e-05 | 4.5802e-05 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.98621 | -0.26286 | 0.98521 | -0.28229 | 32.0117
5 | -0.18285 | -0.04635 | 0.18332 | 0.046651 | 0.00047108 | 0.00030065 | 0.27607 | 0.27607 | 0.27607 | 0.98621 | -0.26286 | 0.98898 | -0.2094 | 37.9223
6 | 0.048164 | 0.012182 | -0.048014 | -0.012087 | 0.00015026 | 9.5233e-05 | 0.073307 | 0.073308 | 0.073308 | 0.97819 | -0.41867 | 0.97485 | -0.48392 | 20.1394
7 | 0.077116 | 0.019465 | -0.077063 | -0.019431 | 5.3168e-05 | 3.3895e-05 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.98521 | -0.28229 | 0.98446 | -0.29669 | 32.0117
8 | -0.18332 | -0.046651 | 0.18373 | 0.046911 | 0.00040856 | 0.00026074 | 0.27607 | 0.27607 | 0.27607 | 0.98898 | -0.2094 | 0.99139 | -0.16327 | 37.9222
9 | 0.048014 | 0.012087 | -0.047908 | -0.01202 | 0.00010556 | 6.6907e-05 | 0.073308 | 0.073308 | 0.073308 | 0.97485 | -0.48392 | 0.97251 | -0.53002 | 20.1395
10 | 0.026358 | 0.006619 | -0.026323 | -0.0065971 | 3.5277e-05 | 2.1861e-05 | 0.040334 | 0.040335 | 0.040335 | 0.97251 | -0.53002 | 0.97109 | -0.55811 | 11.0809
11 | -0.19671 | -0.050164 | 0.19701 | 0.050355 | 0.00029928 | 0.00019107 | 0.29555 | 0.29555 | 0.29555 | 0.99139 | -0.16327 | 0.99304 | -0.13182 | 40.5982
12 | -0.19701 | -0.050355 | 0.19754 | 0.050694 | 0.00052995 | 0.00033833 | 0.29555 | 0.29555 | 0.29555 | 0.99304 | -0.13182 | 0.99596 | -0.076367 | 40.5981
13 | 0.034807 | 0.008831 | -0.034773 | -0.0088096 | 3.4134e-05 | 2.1409e-05 | 0.052042 | 0.052043 | 0.052043 | 0.99596 | -0.076367 | 0.99489 | -0.09678 | 14.2974
14 | -0.23234 | -0.059525 | 0.23321 | 0.060076 | 0.0008633 | 0.00055152 | 0.3476 | 0.3476 | 0.3476 | 0.99596 | -0.076367 | 1 | 0 | 47.7467
15 | 0.034773 | 0.0088096 | -0.034722 | -0.0087776 | 5.1081e-05 | 3.204e-05 | 0.052043 | 0.052043 | 0.052043 | 0.99489 | -0.09678 | 0.99329 | -0.12741 | 14.2975
16 | 0.078148 | 0.020156 | -0.077799 | -0.019934 | 0.00034874 | 0.0002223 | 0.11649 | 0.11649 | 0.11649 | 1 | 0 | 0.99513 | -0.092045 | 32.0024
17 | 0.027253 | 0.0069057 | -0.027235 | -0.0068943 | 1.8262e-05 | 1.131e-05 | 0.040854 | 0.040854 | 0.040854 | 0.99329 | -0.12741 | 0.99257 | -0.14137 | 11.2236
18 | -0.018477 | -0.0046925 | 0.018497 | 0.0047043 | 1.9859e-05 | 1.1822e-05 | 0.027754 | 0.027754 | 0.027754 | 0.9914 | -0.16367 | 0.99257 | -0.14137 | 7.6247
19 | 0.018477 | 0.0046925 | -0.01842 | -0.004659 | 5.6279e-05 | 3.3515e-05 | 0.027754 | 0.027755 | 0.027755 | 0.9914 | -0.16367 | 0.98811 | -0.22716 | 7.625
20 | 0.01842 | 0.004659 | -0.018392 | -0.0046422 | 2.8064e-05 | 1.6718e-05 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027755 | 0.98811 | -0.22716 | 0.98646 | -0.25897 | 7.6251
21 | -0.0080644 | -0.0020211 | 0.0080708 | 0.0020238 | 6.3723e-06 | 2.6832e-06 | 0.012319 | 0.012319 | 0.012319 | 0.97408 | -0.49939 | 0.97492 | -0.48281 | 3.3844
22 | -0.0080708 | -0.0020238 | 0.0080752 | 0.0020257 | 4.4047e-06 | 1.8532e-06 | 0.012319 | 0.012318 | 0.012319 | 0.97492 | -0.48281 | 0.9755 | -0.47137 | 3.3843
23 | 0.076643 | 0.019644 | -0.076492 | -0.019548 | 0.00015058 | 9.5977e-05 | 0.11476 | 0.11476 | 0.11476 | 0.99513 | -0.092045 | 0.99299 | -0.13266 | 31.5273
24 | -0.00060251 | -0.000151 | 0.00060254 | 0.00014976 | 3.0678e-08 | -1.2392e-06 | 0.00090998 | 0.00090953 | 0.00090998 | 0.98524 | -0.28275 | 0.98529 | -0.28168 | 0.24999
25 | -0.016774 | -0.00423 | 0.016775 | 0.0042304 | 6.5358e-07 | 3.8373e-07 | 0.025342 | 0.025342 | 0.025342 | 0.98529 | -0.28168 | 0.98533 | -0.28087 | 6.962
26 | 0.016171 | 0.0040803 | -0.016125 | -0.0040531 | 4.6493e-05 | 2.7119e-05 | 0.024432 | 0.024433 | 0.024433 | 0.98529 | -0.28168 | 0.9822 | -0.34189 | 6.7124
27 | -0.017769 | -0.0044795 | 0.017787 | 0.0044906 | 1.8641e-05 | 1.105e-05 | 0.026843 | 0.026842 | 0.026843 | 0.98533 | -0.28087 | 0.98646 | -0.25897 | 7.3744
28 | 0.015984 | 0.0040178 | -0.015966 | -0.0040072 | 1.8126e-05 | 1.0559e-05 | 0.02422 | 0.02422 | 0.02422 | 0.9822 | -0.34189 | 0.98098 | -0.36567 | 6.6538
29 | 0.06917 | 0.017453 | -0.069143 | -0.017436 | 2.6304e-05 | 1.6753e-05 | 0.10459 | 0.10459 | 0.10459 | 0.98446 | -0.29669 | 0.98406 | -0.30464 | 28.7341
30 | -0.068865 | -0.017259 | 0.069143 | 0.017436 | 0.0002783 | 0.00017725 | 0.10459 | 0.10459 | 0.10459 | 0.97973 | -0.3891 | 0.98406 | -0.30464 | 28.7342
31 | 0.074747 | 0.01911 | -0.074686 | -0.019071 | 6.1137e-05 | 3.896e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.99299 | -0.13266 | 0.9921 | -0.14958 | 30.8089
32 | 0.073049 | 0.018661 | -0.072891 | -0.018561 | 0.00015734 | 0.00010025 | 0.10969 | 0.10969 | 0.10969 | 0.9921 | -0.14958 | 0.98977 | -0.19424 | 30.1344
33 | 0.014789 | 0.0037148 | -0.014785 | -0.0037127 | 3.6847e-06 | 2.1029e-06 | 0.022236 | 0.022236 | 0.022236 | 0.98977 | -0.19424 | 0.9895 | -0.19946 | 6.1089
34 | 0.058103 | 0.014846 | -0.057685 | -0.01458 | 0.00041797 | 0.00026564 | 0.087453 | 0.087454 | 0.087454 | 0.98977 | -0.19424 | 0.982 | -0.34417 | 24.0258
35 | 0.013898 | 0.0034869 | -0.013894 | -0.0034848 | 3.7515e-06 | 2.1252e-06 | 0.021241 | 0.021241 | 0.021241 | 0.97369 | -0.50673 | 0.97341 | -0.5124 | 5.8354
36 | -0.016741 | -0.0041995 | 0.016742 | 0.0042002 | 1.2458e-06 | 7.3418e-07 | 0.025586 | 0.025586 | 0.025586 | 0.97369 | -0.50673 | 0.97377 | -0.50517 | 7.029
37 | 0.013894 | 0.0034848 | -0.013889 | -0.0034816 | 5.5728e-06 | 3.1573e-06 | 0.021241 | 0.021241 | 0.021241 | 0.97341 | -0.5124 | 0.97298 | -0.52082 | 5.8354
38 | -0.019633 | -0.0049245 | 0.019643 | 0.0049303 | 9.599e-06 | 5.7894e-06 | 0.030003 | 0.030002 | 0.030003 | 0.97377 | -0.50517 | 0.97429 | -0.49492 | 8.2425
39 | 0.0028906 | 0.00072431 | -0.0028905 | -0.00072441 | 9.9478e-08 | -1.0547e-07 | 0.004417 | 0.0044171 | 0.0044171 | 0.97377 | -0.50517 | 0.97374 | -0.5059 | 1.2135
40 | 0.013889 | 0.0034816 | -0.013883 | -0.0034785 | 5.5727e-06 | 3.1576e-06 | 0.021241 | 0.021241 | 0.021241 | 0.97298 | -0.52082 | 0.97255 | -0.52924 | 5.8355
41 | -0.020046 | -0.0050313 | 0.020051 | 0.0050344 | 5.1702e-06 | 3.1257e-06 | 0.030618 | 0.030618 | 0.030618 | 0.97429 | -0.49492 | 0.97457 | -0.48952 | 8.4115
42 | 0.0014347 | 0.00035957 | -0.0014347 | -0.00035957 | 4.5846e-10 | -2.8733e-09 | 0.0021925 | 0.0021925 | 0.0021925 | 0.97374 | -0.5059 | 0.97374 | -0.5059 | 0.60232
43 | 0.0065325 | 0.0016362 | -0.0065296 | -0.0016353 | 2.8277e-06 | 8.7345e-07 | 0.0099944 | 0.0099947 | 0.0099947 | 0.97255 | -0.52924 | 0.9721 | -0.53833 | 2.7458
44 | -0.020051 | -0.0050344 | 0.020058 | 0.0050388 | 7.3634e-06 | 4.4515e-06 | 0.030618 | 0.030618 | 0.030618 | 0.97457 | -0.48952 | 0.97496 | -0.48182 | 8.4115
45 | 0.00067527 | 0.00016924 | -0.00067527 | -0.00016924 | 6.8677e-11 | -2.1079e-09 | 0.0010319 | 0.0010319 | 0.0010319 | 0.97374 | -0.5059 | 0.97374 | -0.50591 | 0.28349
46 | 0.0030883 | 0.00077206 | -0.003088 | -0.00077236 | 3.4294e-07 | -2.939e-07 | 0.0047128 | 0.004713 | 0.004713 | 0.97496 | -0.48182 | 0.97484 | -0.48416 | 1.2948
47 | -0.023146 | -0.0058109 | 0.023208 | 0.0058488 | 6.1832e-05 | 3.792e-05 | 0.03533 | 0.03533 | 0.03533 | 0.97496 | -0.48182 | 0.9778 | -0.42598 | 9.7061
48 | 0.0020075 | 0.00050157 | -0.0020074 | -0.00050189 | 1.1205e-07 | -3.2512e-07 | 0.0030637 | 0.0030639 | 0.0030639 | 0.97484 | -0.48416 | 0.97478 | -0.48533 | 0.84173
49 | -0.025627 | -0.0064531 | 0.025728 | 0.0065153 | 0.00010066 | 6.2198e-05 | 0.03901 | 0.039009 | 0.03901 | 0.9778 | -0.42598 | 0.982 | -0.34417 | 10.7171
50 | 0.002419 | 0.00060428 | -0.0024182 | -0.00060578 | 8.2134e-07 | -1.5013e-06 | 0.0036805 | 0.0036813 | 0.0036813 | 0.9778 | -0.42598 | 0.97744 | -0.43311 | 1.0113
51 | 0.031957 | 0.0080652 | -0.031849 | -0.0079979 | 0.00010743 | 6.7218e-05 | 0.048444 | 0.048445 | 0.048445 | 0.982 | -0.34417 | 0.97839 | -0.41461 | 13.309
52 | 0.00074762 | 0.00018709 | -0.00074761 | -0.00018737 | 1.093e-08 | -2.7504e-07 | 0.001138 | 0.0011381 | 0.0011381 | 0.97744 | -0.43311 | 0.97742 | -0.43342 | 0.31268
53 | 0.0065296 | 0.0016353 | -0.0065292 | -0.0016352 | 4.257e-07 | 1.3158e-07 | 0.0099947 | 0.0099948 | 0.0099948 | 0.9721 | -0.53833 | 0.97203 | -0.5397 | 2.7458
54 | 0.0020636 | 0.00051669 | -0.0020634 | -0.00051715 | 1.694e-07 | -4.5265e-07 | 0.0031589 | 0.0031591 | 0.0031591 | 0.97203 | -0.5397 | 0.97194 | -0.54143 | 0.86788
55 | 0.0012982 | 0.00032508 | -0.0012981 | -0.00032534 | 3.4169e-08 | -2.6413e-07 | 0.0019872 | 0.0019873 | 0.0019873 | 0.97203 | -0.5397 | 0.972 | -0.54025 | 0.54596
56 | 0.0031675 | 0.00079343 | -0.0031671 | -0.00079374 | 4.0308e-07 | -3.0865e-07 | 0.0048487 | 0.0048489 | 0.0048489 | 0.97203 | -0.5397 | 0.97189 | -0.54237 | 1.3321
57 | 0.015966 | 0.0040072 | -0.01596 | -0.0040036 | 6.2551e-06 | 3.6444e-06 | 0.02422 | 0.02422 | 0.02422 | 0.98098 | -0.36567 | 0.98056 | -0.37389 | 6.6539
58 | 0.015435 | 0.0038721 | -0.015429 | -0.0038688 | 5.6768e-06 | 3.2852e-06 | 0.023424 | 0.023424 | 0.023424 | 0.98056 | -0.37389 | 0.98017 | -0.38161 | 6.4352
59 | 0.001159 | 0.00028959 | -0.0011589 | -0.00029009 | 4.9132e-08 | -4.9416e-07 | 0.0017658 | 0.0017659 | 0.0017659 | 0.9765 | -0.4538 | 0.97645 | -0.4547 | 0.48515
60 | -0.010417 | -0.0026036 | 0.010448 | 0.0026189 | 3.02e-05 | 1.5316e-05 | 0.015872 | 0.01587 | 0.015872 | 0.9765 | -0.4538 | 0.97959 | -0.39298 | 4.3603
61 | 0.0073538 | 0.0018366 | -0.0073516 | -0.0018358 | 2.1785e-06 | 8.1545e-07 | 0.011204 | 0.011204 | 0.011204 | 0.9765 | -0.4538 | 0.97618 | -0.46004 | 3.078
62 | 0.00035853 | 8.949e-05 | -0.00035852 | -8.9854e-05 | 3.2752e-09 | -3.6398e-07 | 0.00054623 | 0.00054636 | 0.00054636 | 0.97645 | -0.4547 | 0.97644 | -0.45489 | 0.1501
63 | -0.010806 | -0.0027087 | 0.010809 | 0.0027103 | 2.9936e-06 | 1.5428e-06 | 0.016415 | 0.016415 | 0.016415 | 0.97959 | -0.39298 | 0.97989 | -0.38717 | 4.5095
64 | 0.0068751 | 0.0017164 | -0.0068742 | -0.0017161 | 8.9522e-07 | 3.0111e-07 | 0.010477 | 0.010478 | 0.010478 | 0.97618 | -0.46004 | 0.97604 | -0.46278 | 2.8784
65 | 0.0092206 | 0.0023108 | -0.0092195 | -0.0023102 | 1.1337e-06 | 5.3251e-07 | 0.014023 | 0.014023 | 0.014023 | 0.97839 | -0.41461 | 0.97826 | -0.41719 | 3.8526
66 | 0.016809 | 0.0042285 | -0.016781 | -0.0042121 | 2.7821e-05 | 1.6383e-05 | 0.02557 | 0.02557 | 0.02557 | 0.97839 | -0.41461 | 0.97662 | -0.44931 | 7.0248
67 | 0.0013648 | 0.00034085 | -0.0013646 | -0.00034201 | 1.6594e-07 | -1.1648e-06 | 0.002083 | 0.0020834 | 0.0020834 | 0.97478 | -0.48533 | 0.97465 | -0.48789 | 0.57237
68 | 0.0039401 | 0.00098686 | -0.0039396 | -0.00098702 | 5.5759e-07 | -1.5914e-07 | 0.0060037 | 0.0060039 | 0.0060039 | 0.97653 | -0.4513 | 0.97638 | -0.45427 | 1.6494
69 | -0.0046571 | -0.0011666 | 0.0046579 | 0.0011665 | 7.4705e-07 | -1.6917e-08 | 0.0070962 | 0.007096 | 0.0070962 | 0.97653 | -0.4513 | 0.9767 | -0.44793 | 1.9495
70 | 0.0031153 | 0.00078043 | -0.003115 | -0.00078069 | 3.041e-07 | -2.5527e-07 | 0.0047476 | 0.0047478 | 0.0047478 | 0.97638 | -0.45427 | 0.97627 | -0.45632 | 1.3043
71 | -0.0065003 | -0.0016283 | 0.0065021 | 0.0016288 | 1.7556e-06 | 5.2595e-07 | 0.009903 | 0.0099028 | 0.009903 | 0.9767 | -0.44793 | 0.97699 | -0.44226 | 2.7206
72 | -0.0065021 | -0.0016288 | 0.0065032 | 0.0016292 | 1.123e-06 | 3.3625e-07 | 0.0099028 | 0.0099027 | 0.0099028 | 0.97699 | -0.44226 | 0.97717 | -0.43864 | 2.7206
73 | -0.0065032 | -0.0016292 | 0.0065098 | 0.0016311 | 6.6456e-06 | 1.9866e-06 | 0.0099027 | 0.0099019 | 0.0099027 | 0.97717 | -0.43864 | 0.97826 | -0.41719 | 2.7205
74 | -0.012038 | -0.0030189 | 0.012043 | 0.0030217 | 5.2595e-06 | 2.8466e-06 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.9755 | -0.47137 | 0.97597 | -0.4622 | 5.0449
75 | -0.015183 | -0.0038085 | 0.015192 | 0.0038139 | 9.3348e-06 | 5.3934e-06 | 0.023149 | 0.023149 | 0.023149 | 0.97597 | -0.4622 | 0.97662 | -0.44931 | 6.3597
76 | 0.012634 | 0.0031735 | -0.012629 | -0.0031708 | 4.9356e-06 | 2.6907e-06 | 0.019001 | 0.019001 | 0.019001 | 0.9895 | -0.19946 | 0.98908 | -0.20765 | 5.2201
77 | -0.0035537 | -0.00088774 | 0.0035542 | 0.00088752 | 4.4979e-07 | -2.2016e-07 | 0.0054247 | 0.0054245 | 0.0054247 | 0.97462 | -0.49098 | 0.97475 | -0.48831 | 1.4903
78 | 0.0033545 | 0.00083779 | -0.003354 | -0.00083807 | 4.3676e-07 | -2.7395e-07 | 0.0051204 | 0.0051206 | 0.0051206 | 0.97462 | -0.49098 | 0.97448 | -0.49372 | 1.4068
79 | -0.0038388 | -0.00095885 | 0.0038408 | 0.00095819 | 2.0062e-06 | -6.6001e-07 | 0.005859 | 0.0058583 | 0.005859 | 0.97475 | -0.48831 | 0.97531 | -0.47731 | 1.6096
80 | 0.001539 | 0.00038481 | -0.001539 | -0.00038493 | 2.2376e-08 | -1.2031e-07 | 0.0023497 | 0.0023498 | 0.0023498 | 0.97448 | -0.49372 | 0.97446 | -0.49402 | 0.64555
81 | 0.001815 | 0.00045326 | -0.0018147 | -0.00045433 | 2.8999e-07 | -1.0688e-06 | 0.0027709 | 0.0027713 | 0.0027713 | 0.97448 | -0.49372 | 0.97431 | -0.49708 | 0.76136
82 | -0.0063937 | -0.0015953 | 0.0063948 | 0.0015956 | 1.0978e-06 | 3.1839e-07 | 0.0097523 | 0.0097521 | 0.0097523 | 0.97531 | -0.47731 | 0.97549 | -0.4737 | 2.6792
83 | 0.0022526 | 0.00056188 | -0.0022516 | -0.000564 | 9.7414e-07 | -2.1206e-06 | 0.0034358 | 0.0034368 | 0.0034368 | 0.97531 | -0.47731 | 0.97485 | -0.48641 | 0.94418
84 | 0.00049965 | 0.00012444 | -0.00049965 | -0.00012462 | 3.1926e-09 | -1.8027e-07 | 0.0007627 | 0.00076276 | 0.00076276 | 0.97446 | -0.49402 | 0.97446 | -0.49416 | 0.20955
85 | 0.00044091 | 0.00011002 | -0.00044091 | -0.00011022 | 2.7182e-09 | -1.9742e-07 | 0.00067321 | 0.00067328 | 0.00067328 | 0.97431 | -0.49708 | 0.9743 | -0.49721 | 0.18497
86 | -0.0068706 | -0.0017149 | 0.0068742 | 0.0017161 | 3.563e-06 | 1.1992e-06 | 0.010478 | 0.010478 | 0.010478 | 0.97549 | -0.4737 | 0.97604 | -0.46278 | 2.8785
87 | 0.0021437 | 0.00053696 | -0.0021437 | -0.00053708 | 5.1087e-08 | -1.2594e-07 | 0.0032721 | 0.0032721 | 0.0032721 | 0.97485 | -0.48641 | 0.97482 | -0.48691 | 0.89894
88 | 0.00026704 | 6.6325e-05 | -0.00026703 | -6.6925e-05 | 3.0082e-09 | -5.9939e-07 | 0.00040755 | 0.00040777 | 0.00040777 | 0.97446 | -0.49416 | 0.97445 | -0.4944 | 0.11202
89 | 0.00017057 | 4.2465e-05 | -0.00017057 | -4.275e-05 | 5.8299e-10 | -2.8502e-07 | 0.00026041 | 0.00026051 | 0.00026051 | 0.9743 | -0.49721 | 0.9743 | -0.49728 | 0.071569
90 | -0.0016082 | -0.00040305 | 0.0016082 | 0.00040289 | 3.3507e-08 | -1.634e-07 | 0.0024549 | 0.0024548 | 0.0024549 | 0.9748 | -0.48735 | 0.97482 | -0.48691 | 0.67442
91 | 0.010764 | 0.0027033 | -0.01075 | -0.0026966 | 1.3151e-05 | 6.7028e-06 | 0.016195 | 0.016196 | 0.016196 | 0.98908 | -0.20765 | 0.98776 | -0.23328 | 4.4494
92 | -0.0058638 | -0.0014696 | 0.0058649 | 0.0014698 | 1.1351e-06 | 2.3364e-07 | 0.0088507 | 0.0088505 | 0.0088507 | 0.98585 | -0.27054 | 0.98606 | -0.26647 | 2.4315
93 | 0.00093035 | 0.00023258 | -0.00093032 | -0.00023316 | 3.4734e-08 | -5.7726e-07 | 0.0014037 | 0.001404 | 0.001404 | 0.98606 | -0.26647 | 0.98602 | -0.26726 | 0.3857
94 | -0.008451 | -0.0021174 | 0.0084518 | 0.0021177 | 7.8073e-07 | 3.3636e-07 | 0.012753 | 0.012753 | 0.012753 | 0.98606 | -0.26647 | 0.98615 | -0.26453 | 3.5035
95 | -0.0091136 | -0.0022836 | 0.0091179 | 0.0022855 | 4.2291e-06 | 1.9454e-06 | 0.013751 | 0.013751 | 0.013751 | 0.98615 | -0.26453 | 0.98665 | -0.2548 | 3.7779
96 | 0.0091272 | 0.0022898 | -0.0091179 | -0.0022855 | 9.3536e-06 | 4.2997e-06 | 0.013751 | 0.013751 | 0.013751 | 0.98776 | -0.23328 | 0.98665 | -0.2548 | 3.7778
97 | -0.00036061 | -9.0377e-05 | 0.00036061 | 9.0174e-05 | 1.8209e-09 | -2.0304e-07 | 0.00054747 | 0.0005474 | 0.00054747 | 0.98012 | -0.3825 | 0.98013 | -0.38239 | 0.15041
98 | 0.011329 | 0.0028413 | -0.011327 | -0.0028403 | 1.8784e-06 | 9.8884e-07 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.98013 | -0.38239 | 0.97995 | -0.38587 | 4.7254
99 | -0.01169 | -0.0029315 | 0.01169 | 0.0029317 | 4.3785e-07 | 2.3351e-07 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.98013 | -0.38239 | 0.98017 | -0.38161 | 4.8757
100 | 0.011108 | 0.0027853 | -0.011107 | -0.002785 | 6.8422e-07 | 3.5711e-07 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.97995 | -0.38587 | 0.97989 | -0.38717 | 4.6338

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31806 | 0.0815

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016891 | 0.0042334
1 | 0.011411 | 0.0028599
2 | 0.019449 | 0.0048744
3 | 0.0091064 | 0.0022823
4 | 0.02155 | 0.005401
5 | 0.012979 | 0.0032529
6 | 0.0050577 | 0.0012676
7 | 0.007469 | 0.0018719
8 | 0.0087384 | 0.0021901
9 | 0.0080644 | 0.0020211
10 | 0.0011565 | 0.00028983
11 | 0.00060251 | 0.000151
12 | 0.00099387 | 0.00024909
13 | 0.00014102 | 3.5344e-05
14 | 0.00060522 | 0.00015168
15 | 0.0078932 | 0.0019782
16 | 0.068865 | 0.017259
17 | 0.026323 | 0.0065971
18 | 0.0017451 | 0.00043737
19 | 0.0016372 | 0.00041032
20 | 0.0028431 | 0.00071255
21 | 0.00040289 | 0.00010097
22 | 0.0014557 | 0.00036484
23 | 0.0073507 | 0.0018423
24 | 0.00075944 | 0.00019033
25 | 0.0010805 | 0.00027079
26 | 0.0016706 | 0.00041868
27 | 0.00067527 | 0.00016924
28 | 0.00052463 | 0.00013148
29 | 0.0019046 | 0.00047734
30 | 0.00080039 | 0.0002006
31 | 0.00035846 | 8.9839e-05
32 | 0.00047654 | 0.00011943
33 | 0.00582 | 0.0014586
34 | 0.00074761 | 0.00018737
35 | 0.00064259 | 0.00016105
36 | 0.0031671 | 0.00079374
37 | 0.0020634 | 0.00051715
38 | 0.0012981 | 0.00032534
39 | 0.00071698 | 0.00017969
40 | 0.00082432 | 0.00020659
41 | 0.0018424 | 0.00046176
42 | 0.003115 | 0.00078069
43 | 0.0027096 | 0.0006791
44 | 0.0039629 | 0.0009932
45 | 0.0031392 | 0.00078675
46 | 0.0015892 | 0.00039828
47 | 0.0021514 | 0.00053919
48 | 0.00019928 | 4.9944e-05
49 | 0.00028464 | 7.1337e-05
50 | 0.00030026 | 7.5252e-05
51 | 0.0010394 | 0.00026049
52 | 0.0013738 | 0.00034431
53 | 0.00047579 | 0.00011924
54 | 0.00010792 | 2.7047e-05
55 | 0.00023262 | 5.8299e-05
56 | 0.00027033 | 6.7752e-05
57 | 0.0016082 | 0.00040305
58 | 0.00053544 | 0.00013419
59 | 0.00026703 | 6.6925e-05
60 | 0.00017057 | 4.275e-05
61 | 0.0018651 | 0.00046745
62 | 0.0058638 | 0.0014696
63 | 0.0016558 | 0.00041497
64 | 0.00093032 | 0.00023316
65 | 0.00066183 | 0.00016587
66 | 0.0016232 | 0.0004068
67 | 0.00036061 | 9.0377e-05
68 | 0.00021952 | 5.5016e-05
69 | 0.0037391 | 0.00093711
70 | 0.00029798 | 7.468e-05
71 | 0.00035852 | 8.9854e-05
72 | 0.0013646 | 0.00034201

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1