## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1331-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1331-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1331-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1331-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1331-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1331-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1331-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1331-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1331-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1331-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1331-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1331-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1331-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1331-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1331-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1331-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1331-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1331-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1331-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1331-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1331-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1331-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1331-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1331-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1331-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1331-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1331-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1331-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1331-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1331-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1331-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1331-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1331-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1331-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1331-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1331-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1331-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1331-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1331-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1331-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1331-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1331-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1331-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1331-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1331-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1331-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1331-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1331-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1331-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1331-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1331-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1331-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1331-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1331-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1331-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1331-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1331-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1331-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1331-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1331-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1331-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1331-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1331-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1331-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1331-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1331-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1331-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1331-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1331-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1331-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1331-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1331-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1331-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1331-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1331-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1331-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1331-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1331-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1331-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1331-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1331-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1331-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1331-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1331-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1331-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1331-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1331-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1331-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1331-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1331-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1331-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1331-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1331-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1331-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1331-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1331-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1331-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1331-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1331-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1331-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1331-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1331-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1331-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1331-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1331-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1331-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1331-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1331-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1331-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_4_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1331-9_0_4_load_0 | 0 | 0.011486 | 0.0028787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1331-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0046782 | 0.0011725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1331-9_0_4_load_2 | 2 | 0.0047603 | 0.001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1331-9_0_4_load_15 | 4 | 0.0030083 | 0.00075395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1331-9_0_4_load_52 | 5 | 0.0023849 | 0.0005977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1331-9_0_4_load_36 | 6 | 0.0024347 | 0.00061018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1331-9_0_4_load_53 | 9 | 0.0022319 | 0.00055936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1331-9_0_4_load_5 | 10 | 0.0067457 | 0.0016906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1331-9_0_4_load_6 | 11 | 0.0060992 | 0.0015286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1331-9_0_4_load_8 | 13 | 0.005139 | 0.001288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1331-9_0_4_load_93 | 16 | 0.010375 | 0.0026001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1331-9_0_4_load_90 | 17 | 0.010734 | 0.0026903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1331-9_0_4_load_10 | 18 | 0.012374 | 0.0031012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1331-9_0_4_load_70 | 20 | 0.001965 | 0.00049248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1331-9_0_4_load_101 | 21 | 0.0054021 | 0.0013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1331-9_0_4_load_89 | 22 | 0.010179 | 0.0025511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1331-9_0_4_load_29 | 24 | 0.0082876 | 0.0020771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1331-9_0_4_load_11 | 25 | 0.0029188 | 0.00073151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1331-9_0_4_load_12 | 26 | 0.0059321 | 0.0014867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1331-9_0_4_load_14 | 27 | 0.0060516 | 0.0015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1331-9_0_4_load_16 | 28 | 0.0030813 | 0.00077225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1331-9_0_4_load_56 | 29 | 0.0012988 | 0.0003255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1331-9_0_4_load_57 | 30 | 0.0011815 | 0.0002961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1331-9_0_4_load_17 | 31 | 0.0018824 | 0.00047177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1331-9_0_4_load_20 | 32 | 0.0061279 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1331-9_0_4_load_21 | 33 | 0.0079288 | 0.0019871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1331-9_0_4_load_18 | 34 | 0.0054938 | 0.0013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1331-9_0_4_load_19 | 35 | 0.011971 | 0.0030002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1331-9_0_4_load_106 | 36 | 0.0054944 | 0.001377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1331-9_0_4_load_22 | 38 | 0.0056867 | 0.0014252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1331-9_0_4_load_23 | 41 | 0.0074354 | 0.0018635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1331-9_0_4_load_24 | 42 | 0.005492 | 0.0013764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1331-9_0_4_load_26 | 43 | 0.0065278 | 0.001636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1331-9_0_4_load_105 | 44 | 0.0048798 | 0.001223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1331-9_0_4_load_100 | 45 | 0.011222 | 0.0028125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1331-9_0_4_load_27 | 46 | 0.02442 | 0.0061201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1331-9_0_4_load_28 | 47 | 0.0030384 | 0.00076149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1331-9_0_4_load_77 | 49 | 0.0073543 | 0.0018432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1331-9_0_4_load_75 | 51 | 0.0043013 | 0.001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1331-9_0_4_load_42 | 52 | 0.0038705 | 0.00097004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1331-9_0_4_load_76 | 54 | 0.015032 | 0.0037673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1331-9_0_4_load_72 | 56 | 0.0057595 | 0.0014435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1331-9_0_4_load_32 | 57 | 0.0088554 | 0.0022194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1331-9_0_4_load_33 | 58 | 0.0091822 | 0.0023013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1331-9_0_4_load_34 | 59 | 0.01044 | 0.0026165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1331-9_0_4_load_87 | 62 | 0.0060576 | 0.0015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1331-9_0_4_load_109 | 63 | 0.0092793 | 0.0023256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1331-9_0_4_load_107 | 64 | 0.0092715 | 0.0023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1331-9_0_4_load_85 | 65 | 0.0058231 | 0.0014594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1331-9_0_4_load_38 | 66 | 0.0054786 | 0.0013731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1331-9_0_4_load_39 | 67 | 0.0029259 | 0.0007333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1331-9_0_4_load_40 | 68 | 0.0059186 | 0.0014833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1331-9_0_4_load_44 | 70 | 0.0038738 | 0.00097088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1331-9_0_4_load_43 | 71 | 0.015003 | 0.0037601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1331-9_0_4_load_45 | 72 | 0.0015568 | 0.00039018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1331-9_0_4_load_46 | 73 | 0.0014739 | 0.00036938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1331-9_0_4_load_47 | 74 | 0.001457 | 0.00036515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1331-9_0_4_load_49 | 75 | 0.0014146 | 0.00035454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1331-9_0_4_load_48 | 76 | 0.0009987 | 0.0002503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1331-9_0_4_load_50 | 77 | 0.0014675 | 0.00036779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1331-9_0_4_load_51 | 78 | 0.0013116 | 0.00032872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1331-9_0_4_load_54 | 79 | 0.0026453 | 0.00066297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1331-9_0_4_load_55 | 80 | 0.00092108 | 0.00023084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1331-9_0_4_load_59 | 81 | 0.0021889 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1331-9_0_4_load_60 | 82 | 0.0009278 | 0.00023253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1331-9_0_4_load_58 | 83 | 0.0010039 | 0.00025161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1331-9_0_4_load_63 | 85 | 0.0015203 | 0.00038103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1331-9_0_4_load_61 | 86 | 0.0017874 | 0.00044797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1331-9_0_4_load_62 | 87 | 0.001749 | 0.00043835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1331-9_0_4_load_108 | 88 | 0.0012515 | 0.00031366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1331-9_0_4_load_64 | 89 | 0.0018463 | 0.00046271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1331-9_0_4_load_66 | 90 | 0.0048386 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1331-9_0_4_load_67 | 91 | 0.0057614 | 0.001444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1331-9_0_4_load_111 | 94 | 0.0073888 | 0.0018518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1331-9_0_4_load_83 | 95 | 0.0064023 | 0.0016046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1331-9_0_4_load_79 | 96 | 0.022876 | 0.0057334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1331-9_0_4_load_80 | 97 | 0.011091 | 0.0027798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1331-9_0_4_load_82 | 98 | 0.013051 | 0.003271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1331-9_0_4_load_86 | 101 | 0.010263 | 0.0025722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1331-9_0_4_load_95 | 103 | 0.0035413 | 0.00088754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1331-9_0_4_load_92 | 104 | 0.0057555 | 0.0014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1331-9_0_4_load_96 | 105 | 0.0049467 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1331-9_0_4_load_94 | 106 | 0.0029078 | 0.00072877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1331-9_0_4_load_102 | 107 | 0.0059685 | 0.0014958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1331-9_0_4_load_103 | 108 | 0.011823 | 0.002963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1331-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1331-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1331-9_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.049204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1331-9_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1331-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1331-9_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.0071281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1331-9_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.026667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1331-9_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0061269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1331-9_0_4_line_8 |  | 7 | 66 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1331-9_0_4_line_9 |  | 7 | 67 | 0.039632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1331-9_0_4_line_10 |  | 7 | 68 | 0.018418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1331-9_0_4_line_11 |  | 8 | 28 | 0.027066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1331-9_0_4_line_12 |  | 8 | 25 | 0.032972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1331-9_0_4_line_13 |  | 9 | 68 | 0.026522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1331-9_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0028948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1331-9_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1331-9_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1331-9_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.011737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1331-9_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.027587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1331-9_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1331-9_0_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.0021927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1331-9_0_4_line_21 |  | 15 | 20 | 0.009575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1331-9_0_4_line_22 |  | 16 | 21 | 0.0062444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1331-9_0_4_line_23 |  | 17 | 22 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1331-9_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.014523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1331-9_0_4_line_25 |  | 19 | 23 | 0.009122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1331-9_0_4_line_26 |  | 19 | 24 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1331-9_0_4_line_27 |  | 20 | 40 | 0.023705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1331-9_0_4_line_28 |  | 21 | 107 | 0.019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1331-9_0_4_line_29 |  | 22 | 100 | 0.0030552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1331-9_0_4_line_30 |  | 23 | 55 | 0.00437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1331-9_0_4_line_31 |  | 23 | 56 | 0.023719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1331-9_0_4_line_32 |  | 24 | 46 | 0.00088124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1331-9_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1331-9_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1331-9_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.00019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1331-9_0_4_line_36 |  | 29 | 30 | 0.048245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1331-9_0_4_line_37 |  | 30 | 83 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1331-9_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.06668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1331-9_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.051291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1331-9_0_4_line_40 |  | 33 | 38 | 0.052961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1331-9_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.0098824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1331-9_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1331-9_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.028809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1331-9_0_4_line_44 |  | 37 | 44 | 0.036457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1331-9_0_4_line_45 |  | 37 | 45 | 0.050602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1331-9_0_4_line_46 |  | 37 | 43 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1331-9_0_4_line_47 |  | 38 | 39 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1331-9_0_4_line_48 |  | 39 | 40 | 0.039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1331-9_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0015781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1331-9_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.035357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1331-9_0_4_line_51 |  | 44 | 108 | 0.009411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1331-9_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0099944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1331-9_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.032454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1331-9_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.027241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1331-9_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.01938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1331-9_0_4_line_56 |  | 48 | 51 | 0.010068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1331-9_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1331-9_0_4_line_58 |  | 50 | 53 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1331-9_0_4_line_59 |  | 51 | 54 | 0.00478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1331-9_0_4_line_60 |  | 52 | 69 | 0.013731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1331-9_0_4_line_61 |  | 53 | 95 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1331-9_0_4_line_62 |  | 53 | 96 | 0.0077529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1331-9_0_4_line_63 |  | 55 | 94 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1331-9_0_4_line_64 |  | 56 | 93 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1331-9_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0042707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1331-9_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.063501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1331-9_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1331-9_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1331-9_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1331-9_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1331-9_0_4_line_71 |  | 61 | 64 | 0.032102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1331-9_0_4_line_72 |  | 62 | 65 | 0.0072707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1331-9_0_4_line_73 |  | 64 | 102 | 0.0046219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1331-9_0_4_line_74 |  | 65 | 99 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1331-9_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0061683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1331-9_0_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1331-9_0_4_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0082967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1331-9_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.02921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1331-9_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.00049143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1331-9_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1331-9_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1331-9_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1331-9_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.0035962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1331-9_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1331-9_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.0060221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1331-9_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1331-9_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.030792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1331-9_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.012378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1331-9_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1331-9_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1331-9_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.012547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1331-9_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1331-9_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.11704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1331-9_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.043177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1331-9_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.01233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1331-9_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1331-9_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.007057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1331-9_0_4_line_98 |  | 95 | 100 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1331-9_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1331-9_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1331-9_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0062042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1331-9_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1331-9_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.011659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1331-9_0_4_line_104 |  | 103 | 106 | 0.016615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1331-9_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.031206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1331-9_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0072201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1331-9_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.022521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1331-9_0_4_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2677757.542 | 1216567.3276 | 2677744.7052 | 1216575.2851
1 | 2677757.542 | 1216567.3276 | 2677766.4919 | 1216561.7796 | 2677775.3771 | 1216554.6242
2 | 2677811.5196 | 1216521.4742 | 2677802.1041 | 1216532.5474 | 2677789.167 | 1216543.5191 | 2677775.3771 | 1216554.6242
3 | 2677811.5196 | 1216521.4742 | 2677817.8773 | 1216512.7427
4 | 2677811.5196 | 1216521.4742 | 2677813.8056 | 1216525.4956 | 2677814.4918 | 1216531.6752 | 2677815.2606 | 1216538.5008 | 2677813.014 | 1216546.5767 | 2677812.6543 | 1216547.191
5 | 2677822.0731 | 1216506.9804 | 2677817.8773 | 1216512.7427
6 | 2677812.6543 | 1216547.191 | 2677801.8698 | 1216565.6103 | 2677798.6366 | 1216569.838
7 | 2677773.1103 | 1216606.7618 | 2677767.3725 | 1216608.9106
8 | 2677773.1103 | 1216606.7618 | 2677774.6939 | 1216616.9002 | 2677778.9755 | 1216623.3491 | 2677779.6758 | 1216625.1766
9 | 2677773.1103 | 1216606.7618 | 2677781.5502 | 1216609.3292 | 2677799.0781 | 1216609.6136 | 2677812.181 | 1216607.4499
10 | 2677773.1103 | 1216606.7618 | 2677776.6537 | 1216600.5484 | 2677782.9083 | 1216591.1788
11 | 2677822.0731 | 1216506.9804 | 2677830.212 | 1216493.0776 | 2677835.3996 | 1216483.4274
12 | 2677822.0731 | 1216506.9804 | 2677816.9323 | 1216504.1114 | 2677803.1149 | 1216485.9637 | 2677798.8395 | 1216486.0079
13 | 2677798.6366 | 1216569.838 | 2677786.9767 | 1216585.0842 | 2677782.9083 | 1216591.1788
14 | 2677766.3312 | 1216764.4759 | 2677765.9014 | 1216767.3386
15 | 2677768.3319 | 1216748.2915 | 2677767.7173 | 1216755.2436 | 2677766.3312 | 1216764.4759
16 | 2677765.9014 | 1216767.3386 | 2677762.2758 | 1216791.4867
17 | 2677768.3319 | 1216748.2915 | 2677768.1055 | 1216736.5587
18 | 2677755.6973 | 1216818.1499 | 2677760.1835 | 1216805.4224 | 2677762.2758 | 1216791.4867
19 | 2677768.1055 | 1216736.5587 | 2677757.3329 | 1216738.8338
20 | 2677768.1055 | 1216736.5587 | 2677767.8712 | 1216734.3786
21 | 2677755.6973 | 1216818.1499 | 2677750.3365 | 1216826.0836
22 | 2677751.2233 | 1216740.1241 | 2677757.3329 | 1216738.8338
23 | 2677765.3718 | 1216711.1157 | 2677767.8712 | 1216734.3786
24 | 2677815.1245 | 1216738.4291 | 2677800.914 | 1216741.4242
25 | 2677819.1707 | 1216746.6094 | 2677815.1245 | 1216738.4291
26 | 2677815.1245 | 1216738.4291 | 2677811.6008 | 1216723.546
27 | 2677734.2451 | 1216843.4422 | 2677742.7132 | 1216835.1027 | 2677749.4418 | 1216827.4077 | 2677750.3365 | 1216826.0836
28 | 2677751.2233 | 1216740.1241 | 2677731.9274 | 1216744.1992
29 | 2677765.0454 | 1216708.0781 | 2677765.3718 | 1216711.1157
30 | 2677823.2902 | 1216745.1178 | 2677819.1707 | 1216746.6094
31 | 2677819.1707 | 1216746.6094 | 2677823.9413 | 1216756.3002 | 2677831.3186 | 1216766.9044
32 | 2677811.3978 | 1216722.6885 | 2677811.6008 | 1216723.546
33 | 2677798.8395 | 1216486.0079 | 2677798.8395 | 1216486.0079 | 2677795.1489 | 1216487.7943 | 2677786.7392 | 1216496.8179
34 | 2677770.8625 | 1216513.8539 | 2677786.7392 | 1216496.8179
35 | 2677835.3996 | 1216483.4274 | 2677835.4933 | 1216483.2531
36 | 2677835.4933 | 1216483.2531 | 2677837.9395 | 1216478.7024 | 2677843.4661 | 1216463.6759 | 2677851.4585 | 1216437.8148
37 | 2677857.3706 | 1216416.4817 | 2677855.7864 | 1216423.8109 | 2677851.4585 | 1216437.8148
38 | 2677590.4565 | 1216884.5695 | 2677527.2906 | 1216863.209
39 | 2677590.4565 | 1216884.5695 | 2677599.3981 | 1216878.8639 | 2677612.1848 | 1216874.6943 | 2677638.4858 | 1216874.6145 | 2677639.4191 | 1216874.6401
40 | 2677691.7073 | 1216872.0065 | 2677687.8632 | 1216874.2909 | 2677668.5636 | 1216875.4402 | 2677639.4191 | 1216874.6401
41 | 2677619.9523 | 1216787.3588 | 2677610.9712 | 1216791.2687 | 2677610.8919 | 1216791.3049
42 | 2677619.9523 | 1216787.3588 | 2677637.6277 | 1216779.6638 | 2677641.4079 | 1216777.6671
43 | 2677666.4994 | 1216763.5516 | 2677658.1702 | 1216768.8132 | 2677641.4079 | 1216777.6671
44 | 2677666.4994 | 1216763.5516 | 2677672.1857 | 1216762.425 | 2677701.7869 | 1216754.438
45 | 2677666.4994 | 1216763.5516 | 2677679.6266 | 1216776.9647 | 2677692.6464 | 1216792.1999 | 2677699.5687 | 1216801.7478
46 | 2677666.4994 | 1216763.5516 | 2677651.6613 | 1216750.8445
47 | 2677705.1745 | 1216870.1583 | 2677700.3125 | 1216866.8928 | 2677691.7073 | 1216872.0065
48 | 2677705.1745 | 1216870.1583 | 2677714.9766 | 1216860.8245 | 2677734.2451 | 1216843.4422
49 | 2677624.1618 | 1216726.207 | 2677625.3025 | 1216727.2974
50 | 2677651.6613 | 1216750.8445 | 2677635.083 | 1216736.6471 | 2677625.3025 | 1216727.2974
51 | 2677710.6573 | 1216751.347 | 2677705.5965 | 1216753.4101 | 2677701.7869 | 1216754.438
52 | 2677809.0952 | 1216712.963 | 2677811.3978 | 1216722.6885
53 | 2677801.6183 | 1216681.3823 | 2677809.0952 | 1216712.963
54 | 2677801.6183 | 1216681.3823 | 2677795.3353 | 1216656.6732 | 2677794.9273 | 1216654.976
55 | 2677782.1816 | 1216681.3509 | 2677801.6183 | 1216681.3823
56 | 2677801.6183 | 1216681.3823 | 2677811.5456 | 1216679.7058
57 | 2677790.492 | 1216641.042 | 2677792.5412 | 1216645.0514 | 2677794.9273 | 1216654.976
58 | 2677782.1816 | 1216681.3509 | 2677762.1544 | 1216681.1895
59 | 2677811.5456 | 1216679.7058 | 2677816.2589 | 1216678.9099
60 | 2677781.8831 | 1216630.9364 | 2677787.0551 | 1216634.3172 | 2677790.492 | 1216641.042
61 | 2677762.1544 | 1216681.1895 | 2677763.936 | 1216697.7595
62 | 2677762.1544 | 1216681.1895 | 2677754.5336 | 1216679.7644
63 | 2677823.2902 | 1216745.1178 | 2677833.1499 | 1216738.9536
64 | 2677837.2739 | 1216775.4645 | 2677831.3186 | 1216766.9044
65 | 2677737.3977 | 1216609.0597 | 2677734.6281 | 1216612.3105
66 | 2677687.4918 | 1216646.9928 | 2677693.3276 | 1216638.6645 | 2677699.5154 | 1216632.8636 | 2677704.6122 | 1216632.1184 | 2677713.5594 | 1216633.0467 | 2677719.4841 | 1216631.7009 | 2677726.3295 | 1216622.0505 | 2677734.6281 | 1216612.3105
67 | 2677678.521 | 1216660.8637 | 2677682.3261 | 1216654.3646 | 2677687.4918 | 1216646.9928
68 | 2677669.0629 | 1216654.8588 | 2677678.521 | 1216660.8637
69 | 2677678.521 | 1216660.8637 | 2677693.4267 | 1216666.0743
70 | 2677669.0629 | 1216654.8588 | 2677659.734 | 1216646.7947
71 | 2677669.0629 | 1216654.8588 | 2677666.3285 | 1216659.604 | 2677665.4724 | 1216675.1808 | 2677663.9558 | 1216686.1015
72 | 2677700.3554 | 1216668.2652 | 2677697.1217 | 1216667.3659 | 2677693.4267 | 1216666.0743
73 | 2677666.2343 | 1216690.1227 | 2677663.9558 | 1216686.1015
74 | 2677715.3689 | 1216672.4404 | 2677700.3554 | 1216668.2652
75 | 2677781.8831 | 1216630.9364 | 2677779.6758 | 1216625.1766
76 | 2677812.181 | 1216607.4499 | 2677818.3457 | 1216600.5147 | 2677820.6007 | 1216597.8325
77 | 2677781.8831 | 1216630.9364 | 2677780.0664 | 1216635.7492 | 2677779.5208 | 1216638.8541
78 | 2677820.6007 | 1216597.8325 | 2677835.1823 | 1216580.4882 | 2677839.3442 | 1216575.4296
79 | 2677839.3442 | 1216575.4296 | 2677839.6564 | 1216575.0501
80 | 2677847.802 | 1216565.1569 | 2677846.7938 | 1216566.3751 | 2677839.6564 | 1216575.0501
81 | 2677854.827 | 1216556.6687 | 2677847.802 | 1216565.1569
82 | 2677862.5727 | 1216546.9098 | 2677861.4592 | 1216548.6551 | 2677854.827 | 1216556.6687
83 | 2677862.5727 | 1216546.9098 | 2677864.507 | 1216543.8781
84 | 2677879.733 | 1216518.6454 | 2677869.9084 | 1216535.4124 | 2677864.507 | 1216543.8781
85 | 2677879.733 | 1216518.6454 | 2677882.7774 | 1216513.4496
86 | 2677882.7774 | 1216513.4496 | 2677884.0737 | 1216511.2372 | 2677894.5948 | 1216490.4029
87 | 2677894.5948 | 1216490.4029 | 2677899.9593 | 1216479.7799 | 2677905.8376 | 1216464.569 | 2677906.4868 | 1216462.0674
88 | 2677909.5957 | 1216450.0865 | 2677906.4868 | 1216462.0674
89 | 2677860.9101 | 1216400.1069 | 2677857.3706 | 1216416.4817
90 | 2677860.9101 | 1216400.1069 | 2677876.1236 | 1216403.5295
91 | 2677887.9584 | 1216406.8973 | 2677887.3546 | 1216406.0562 | 2677876.1236 | 1216403.5295
92 | 2677887.9584 | 1216406.8973 | 2677889.8602 | 1216409.5467 | 2677887.2927 | 1216421.0597
93 | 2677887.9584 | 1216406.8973 | 2677927.8109 | 1216296.8472
94 | 2677887.2927 | 1216421.0597 | 2677877.8946 | 1216463.2015
95 | 2677803.5464 | 1216800.62 | 2677814.5207 | 1216794.999
96 | 2677841.2061 | 1216781.3308 | 2677814.5207 | 1216794.999
97 | 2677841.2061 | 1216781.3308 | 2677837.2739 | 1216775.4645
98 | 2677765.0454 | 1216708.0781 | 2677763.936 | 1216697.7595
99 | 2677754.5336 | 1216679.7644 | 2677738.9232 | 1216676.8452
100 | 2677721.4674 | 1216673.5808 | 2677738.9232 | 1216676.8452
101 | 2677715.3689 | 1216672.4404 | 2677721.4674 | 1216673.5808
102 | 2677715.3689 | 1216672.4404 | 2677709.4235 | 1216688.1842 | 2677707.9137 | 1216690.2789
103 | 2677666.2343 | 1216690.1227 | 2677674.921 | 1216697.8992
104 | 2677689.1909 | 1216706.0748 | 2677678.8502 | 1216701.4166 | 2677674.921 | 1216697.8992
105 | 2677726.7349 | 1216711.1171 | 2677712.7672 | 1216711.821 | 2677695.8036 | 1216709.0536 | 2677695.7738 | 1216709.0402
106 | 2677689.1909 | 1216706.0748 | 2677695.7738 | 1216709.0402
107 | 2677710.6573 | 1216751.347 | 2677724.1755 | 1216745.8363 | 2677731.9274 | 1216744.1992

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677757.542 | 1216567.3276
1 | 2677744.7052 | 1216575.2851
2 | 2677775.3771 | 1216554.6242
3 | 2677811.5196 | 1216521.4742
4 | 2677817.8773 | 1216512.7427
5 | 2677812.6543 | 1216547.191
6 | 2677767.3725 | 1216608.9106
7 | 2677773.1103 | 1216606.7618
8 | 2677822.0731 | 1216506.9804
9 | 2677798.6366 | 1216569.838
10 | 2677766.3312 | 1216764.4759
11 | 2677765.9014 | 1216767.3386
12 | 2677768.3319 | 1216748.2915
13 | 2677762.2758 | 1216791.4867
14 | 2677768.1055 | 1216736.5587
15 | 2677755.6973 | 1216818.1499
16 | 2677757.3329 | 1216738.8338
17 | 2677767.8712 | 1216734.3786
18 | 2677800.914 | 1216741.4242
19 | 2677815.1245 | 1216738.4291
20 | 2677750.3365 | 1216826.0836
21 | 2677751.2233 | 1216740.1241
22 | 2677765.3718 | 1216711.1157
23 | 2677819.1707 | 1216746.6094
24 | 2677811.6008 | 1216723.546
25 | 2677798.8395 | 1216486.0079
26 | 2677786.7392 | 1216496.8179
27 | 2677770.8625 | 1216513.8539
28 | 2677835.3996 | 1216483.4274
29 | 2677835.4933 | 1216483.2531
30 | 2677851.4585 | 1216437.8148
31 | 2677527.2906 | 1216863.209
32 | 2677590.4565 | 1216884.5695
33 | 2677639.4191 | 1216874.6401
34 | 2677610.8919 | 1216791.3049
35 | 2677619.9523 | 1216787.3588
36 | 2677641.4079 | 1216777.6671
37 | 2677666.4994 | 1216763.5516
38 | 2677691.7073 | 1216872.0065
39 | 2677705.1745 | 1216870.1583
40 | 2677734.2451 | 1216843.4422
41 | 2677624.1618 | 1216726.207
42 | 2677625.3025 | 1216727.2974
43 | 2677651.6613 | 1216750.8445
44 | 2677701.7869 | 1216754.438
45 | 2677699.5687 | 1216801.7478
46 | 2677811.3978 | 1216722.6885
47 | 2677809.0952 | 1216712.963
48 | 2677801.6183 | 1216681.3823
49 | 2677794.9273 | 1216654.976
50 | 2677782.1816 | 1216681.3509
51 | 2677811.5456 | 1216679.7058
52 | 2677790.492 | 1216641.042
53 | 2677762.1544 | 1216681.1895
54 | 2677816.2589 | 1216678.9099
55 | 2677823.2902 | 1216745.1178
56 | 2677831.3186 | 1216766.9044
57 | 2677737.3977 | 1216609.0597
58 | 2677734.6281 | 1216612.3105
59 | 2677687.4918 | 1216646.9928
60 | 2677678.521 | 1216660.8637
61 | 2677669.0629 | 1216654.8588
62 | 2677693.4267 | 1216666.0743
63 | 2677659.734 | 1216646.7947
64 | 2677663.9558 | 1216686.1015
65 | 2677700.3554 | 1216668.2652
66 | 2677779.6758 | 1216625.1766
67 | 2677812.181 | 1216607.4499
68 | 2677782.9083 | 1216591.1788
69 | 2677781.8831 | 1216630.9364
70 | 2677820.6007 | 1216597.8325
71 | 2677779.5208 | 1216638.8541
72 | 2677839.3442 | 1216575.4296
73 | 2677839.6564 | 1216575.0501
74 | 2677847.802 | 1216565.1569
75 | 2677854.827 | 1216556.6687
76 | 2677862.5727 | 1216546.9098
77 | 2677864.507 | 1216543.8781
78 | 2677879.733 | 1216518.6454
79 | 2677882.7774 | 1216513.4496
80 | 2677894.5948 | 1216490.4029
81 | 2677906.4868 | 1216462.0674
82 | 2677909.5957 | 1216450.0865
83 | 2677857.3706 | 1216416.4817
84 | 2677860.9101 | 1216400.1069
85 | 2677876.1236 | 1216403.5295
86 | 2677887.9584 | 1216406.8973
87 | 2677887.2927 | 1216421.0597
88 | 2677927.8109 | 1216296.8472
89 | 2677877.8946 | 1216463.2015
90 | 2677803.5464 | 1216800.62
91 | 2677814.5207 | 1216794.999
92 | 2677841.2061 | 1216781.3308
93 | 2677837.2739 | 1216775.4645
94 | 2677833.1499 | 1216738.9536
95 | 2677763.936 | 1216697.7595
96 | 2677754.5336 | 1216679.7644
97 | 2677738.9231 | 1216676.8452
98 | 2677721.4674 | 1216673.5808
99 | 2677715.3689 | 1216672.4404
100 | 2677765.0454 | 1216708.0781
101 | 2677707.9137 | 1216690.2789
102 | 2677666.2343 | 1216690.1227
103 | 2677674.921 | 1216697.8992
104 | 2677726.7349 | 1216711.1171
105 | 2677695.7738 | 1216709.0402
106 | 2677689.1909 | 1216706.0748
107 | 2677731.9274 | 1216744.1992
108 | 2677710.6573 | 1216751.347
109 | 2677762.1544 | 1216681.1895

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98125 | -0.36154 | 0.011486 | 0.0028787
1 | 0.98118 | -0.36282 | 0.0046782 | 0.0011725
2 | 0.98157 | -0.35512 | 0.0047603 | 0.001193
3 | 0.98253 | -0.33651 | 0 | 0
4 | 0.9822 | -0.34288 | 0.0030083 | 0.00075395
5 | 0.98385 | -0.31062 | 0.0023849 | 0.0005977
6 | 0.98773 | -0.23527 | 0.0024347 | 0.00061018
7 | 0.98775 | -0.235 | 0 | 0
8 | 0.98201 | -0.3467 | 0 | 0
9 | 0.98523 | -0.28379 | 0.0022319 | 0.00055936
10 | 0.99479 | -0.099891 | 0.0067457 | 0.0016906
11 | 0.99469 | -0.10167 | 0.0060992 | 0.0015286
12 | 0.99541 | -0.087949 | 0 | 0
13 | 0.99405 | -0.11404 | 0.005139 | 0.001288
14 | 0.99585 | -0.079367 | 0 | 0
15 | 0.99346 | -0.12553 | 0 | 0
16 | 0.99492 | -0.097204 | 0.010375 | 0.0026001
17 | 0.99612 | -0.074217 | 0.010734 | 0.0026903
18 | 0.99246 | -0.14459 | 0.012374 | 0.0031012
19 | 0.99263 | -0.14141 | 0 | 0
20 | 0.99325 | -0.12952 | 0.001965 | 0.00049248
21 | 0.99445 | -0.10619 | 0.0054021 | 0.0013539
22 | 0.99766 | -0.044587 | 0.010179 | 0.0025511
23 | 0.99243 | -0.14525 | 0 | 0
24 | 0.99313 | -0.13164 | 0.0082876 | 0.0020771
25 | 0.98155 | -0.35559 | 0.0029188 | 0.00073151
26 | 0.98137 | -0.35915 | 0.0059321 | 0.0014867
27 | 0.98124 | -0.3617 | 0.0060516 | 0.0015167
28 | 0.98164 | -0.35391 | 0.0030813 | 0.00077225
29 | 0.98163 | -0.35395 | 0.0012988 | 0.0003255
30 | 0.98117 | -0.36298 | 0.0011815 | 0.0002961
31 | 0.99042 | -0.18427 | 0.0018824 | 0.00047177
32 | 0.99054 | -0.18204 | 0.0061279 | 0.0015358
33 | 0.99091 | -0.17474 | 0.0079288 | 0.0019871
34 | 0.98829 | -0.22542 | 0.0054938 | 0.0013769
35 | 0.98834 | -0.22445 | 0.011971 | 0.0030002
36 | 0.98872 | -0.21711 | 0.0054944 | 0.001377
37 | 0.98933 | -0.20533 | 0 | 0
38 | 0.99169 | -0.15976 | 0.0056867 | 0.0014252
39 | 0.992 | -0.15368 | 0 | 0
40 | 0.99278 | -0.13858 | 0 | 0
41 | 0.98855 | -0.22045 | 0.0074354 | 0.0018635
42 | 0.98856 | -0.22025 | 0.005492 | 0.0013764
43 | 0.98898 | -0.2121 | 0.0065278 | 0.001636
44 | 0.99112 | -0.17056 | 0.0048798 | 0.001223
45 | 0.9888 | -0.21544 | 0.011222 | 0.0028125
46 | 0.99317 | -0.13095 | 0.02442 | 0.0061201
47 | 0.99379 | -0.1188 | 0.0030384 | 0.00076149
48 | 0.99593 | -0.077727 | 0 | 0
49 | 0.99288 | -0.13603 | 0.0073543 | 0.0018432
50 | 0.99782 | -0.041589 | 0 | 0
51 | 0.99575 | -0.081148 | 0.0043013 | 0.001078
52 | 0.99133 | -0.16574 | 0.0038705 | 0.00097004
53 | 0.99912 | -0.016844 | 0 | 0
54 | 0.99568 | -0.082411 | 0.015032 | 0.0037673
55 | 0.9924 | -0.14582 | 0 | 0
56 | 0.99207 | -0.15212 | 0.0057595 | 0.0014435
57 | 0.99231 | -0.14787 | 0.0088554 | 0.0022194
58 | 0.99235 | -0.1472 | 0.0091822 | 0.0023013
59 | 0.9934 | -0.12695 | 0.01044 | 0.0026165
60 | 0.99383 | -0.11864 | 0 | 0
61 | 0.99346 | -0.12568 | 0 | 0
62 | 0.99475 | -0.10077 | 0.0060576 | 0.0015182
63 | 0.99336 | -0.1277 | 0.0092793 | 0.0023256
64 | 0.99269 | -0.14068 | 0.0092715 | 0.0023237
65 | 0.99522 | -0.091775 | 0.0058231 | 0.0014594
66 | 0.9894 | -0.20307 | 0.0054786 | 0.0013731
67 | 0.9869 | -0.25142 | 0.0029259 | 0.0007333
68 | 0.98666 | -0.25612 | 0.0059186 | 0.0014833
69 | 0.98994 | -0.19262 | 0 | 0
70 | 0.98666 | -0.25605 | 0.0038738 | 0.00097088
71 | 0.98983 | -0.19483 | 0.015003 | 0.0037601
72 | 0.98623 | -0.26462 | 0.0015568 | 0.00039018
73 | 0.98622 | -0.26475 | 0.0014739 | 0.00036938
74 | 0.98606 | -0.26781 | 0.001457 | 0.00036515
75 | 0.98594 | -0.27016 | 0.0014146 | 0.00035454
76 | 0.98582 | -0.2725 | 0.0009987 | 0.0002503
77 | 0.98579 | -0.27311 | 0.0014675 | 0.00036779
78 | 0.98557 | -0.27734 | 0.0013116 | 0.00032872
79 | 0.98554 | -0.27806 | 0.0026453 | 0.00066297
80 | 0.98544 | -0.27994 | 0.00092108 | 0.00023084
81 | 0.98535 | -0.28166 | 0.0021889 | 0.0005486
82 | 0.98534 | -0.28187 | 0.0009278 | 0.00023253
83 | 0.98099 | -0.36666 | 0.0010039 | 0.00025161
84 | 0.98086 | -0.36914 | 0 | 0
85 | 0.98074 | -0.37144 | 0.0015203 | 0.00038103
86 | 0.98067 | -0.37295 | 0.0017874 | 0.00044797
87 | 0.98062 | -0.37394 | 0.001749 | 0.00043835
88 | 0.98053 | -0.37561 | 0.0012515 | 0.00031366
89 | 0.98054 | -0.37538 | 0.0018463 | 0.00046271
90 | 0.99156 | -0.16209 | 0.0048386 | 0.0012127
91 | 0.99161 | -0.16103 | 0.0057614 | 0.001444
92 | 0.9919 | -0.1554 | 0 | 0
93 | 0.99197 | -0.15407 | 0 | 0
94 | 0.99232 | -0.14733 | 0.0073888 | 0.0018518
95 | 0.9983 | -0.032473 | 0.0064023 | 0.0016046
96 | 1 | 0 | -0.48967 | -0.12383
97 | 0.9984 | -0.030628 | 0.011091 | 0.0027798
98 | 0.99679 | -0.061538 | 0.013051 | 0.003271
99 | 0.9963 | -0.070939 | 0 | 0
100 | 0.99781 | -0.041831 | 0 | 0
101 | 0.99612 | -0.074437 | 0.010263 | 0.0025722
102 | 0.99261 | -0.14208 | 0 | 0
103 | 0.99243 | -0.14562 | 0.0035413 | 0.00088754
104 | 0.99199 | -0.15417 | 0.0057555 | 0.0014425
105 | 0.99215 | -0.15099 | 0.0049467 | 0.0012398
106 | 0.99222 | -0.14962 | 0.0029078 | 0.00072877
107 | 0.99308 | -0.13276 | 0.0059685 | 0.0014958
108 | 0.99162 | -0.1608 | 0.011823 | 0.002963
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0046785 | 0.0011725 | -0.0046782 | -0.0011725 | 2.8509e-07 | -8.3132e-09 | 0.0070947 | 0.0070948 | 0.0070948 | 0.98125 | -0.36154 | 0.98118 | -0.36282 | 1.9491
1 | -0.016165 | -0.0040512 | 0.01617 | 0.0040541 | 4.9434e-06 | 2.8866e-06 | 0.024513 | 0.024513 | 0.024513 | 0.98125 | -0.36154 | 0.98157 | -0.35512 | 6.7343
2 | -0.02093 | -0.0052471 | 0.020949 | 0.0052584 | 1.8576e-05 | 1.1266e-05 | 0.031729 | 0.031729 | 0.031729 | 0.98157 | -0.35512 | 0.98253 | -0.33651 | 8.7168
3 | 0.032669 | 0.0081974 | -0.032659 | -0.0081912 | 9.9164e-06 | 6.2098e-06 | 0.04948 | 0.04948 | 0.04948 | 0.98253 | -0.33651 | 0.9822 | -0.34288 | 13.5935
4 | -0.053618 | -0.013456 | 0.053684 | 0.013498 | 6.6295e-05 | 4.2089e-05 | 0.081209 | 0.081209 | 0.081209 | 0.98253 | -0.33651 | 0.98385 | -0.31062 | 22.3102
5 | 0.029651 | 0.0074372 | -0.029645 | -0.0074339 | 5.3943e-06 | 3.3622e-06 | 0.044923 | 0.044923 | 0.044923 | 0.9822 | -0.34288 | 0.98201 | -0.3467 | 12.3414
6 | -0.056069 | -0.014096 | 0.056141 | 0.014141 | 7.1937e-05 | 4.5701e-05 | 0.084816 | 0.084816 | 0.084816 | 0.98385 | -0.31062 | 0.98523 | -0.28379 | 23.3011
7 | -0.0024347 | -0.00061018 | 0.0024347 | 0.00061012 | 3.0909e-08 | -5.864e-08 | 0.0036678 | 0.0036678 | 0.0036678 | 0.98773 | -0.23527 | 0.98775 | -0.235 | 1.0076
8 | -0.090068 | -0.02271 | 0.090206 | 0.022798 | 0.0001379 | 8.7997e-05 | 0.13573 | 0.13573 | 0.13573 | 0.98775 | -0.235 | 0.9894 | -0.20307 | 37.2895
9 | 0.0232 | 0.0058257 | -0.023181 | -0.0058146 | 1.8158e-05 | 1.1114e-05 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.98775 | -0.235 | 0.9869 | -0.25142 | 9.6027
10 | 0.064434 | 0.016275 | -0.064368 | -0.016233 | 6.5137e-05 | 4.1452e-05 | 0.097113 | 0.097113 | 0.097113 | 0.98775 | -0.235 | 0.98666 | -0.25612 | 26.6793
11 | 0.014734 | 0.0036941 | -0.014729 | -0.0036912 | 5.0594e-06 | 2.8957e-06 | 0.022327 | 0.022327 | 0.022327 | 0.98201 | -0.3467 | 0.98164 | -0.35391 | 6.1337
12 | 0.014912 | 0.0037398 | -0.014905 | -0.0037362 | 6.3132e-06 | 3.6235e-06 | 0.022596 | 0.022596 | 0.022596 | 0.98201 | -0.3467 | 0.98155 | -0.35559 | 6.2078
13 | -0.058373 | -0.014701 | 0.05845 | 0.01475 | 7.7346e-05 | 4.9163e-05 | 0.088187 | 0.088187 | 0.088187 | 0.98523 | -0.28379 | 0.98666 | -0.25612 | 24.2271
14 | 0.034912 | 0.0087781 | -0.034909 | -0.0087762 | 2.9616e-06 | 1.8578e-06 | 0.052232 | 0.052232 | 0.052232 | 0.99479 | -0.099891 | 0.99469 | -0.10167 | 14.3495
15 | -0.041658 | -0.010469 | 0.041681 | 0.010484 | 2.3763e-05 | 1.4996e-05 | 0.062322 | 0.062322 | 0.062322 | 0.99479 | -0.099891 | 0.99541 | -0.087949 | 17.1215
16 | 0.02881 | 0.0072476 | -0.028793 | -0.007237 | 1.7016e-05 | 1.0574e-05 | 0.043108 | 0.043108 | 0.043108 | 0.99469 | -0.10167 | 0.99405 | -0.11404 | 11.8428
17 | -0.041681 | -0.010484 | 0.041699 | 0.010494 | 1.7095e-05 | 1.0788e-05 | 0.062322 | 0.062322 | 0.062322 | 0.99541 | -0.087949 | 0.99585 | -0.079367 | 17.1215
18 | 0.023654 | 0.0059491 | -0.023641 | -0.0059411 | 1.2975e-05 | 7.9468e-06 | 0.035415 | 0.035415 | 0.035415 | 0.99405 | -0.11404 | 0.99346 | -0.12553 | 9.7295
19 | 0.092543 | 0.023369 | -0.092464 | -0.023318 | 7.9018e-05 | 5.0428e-05 | 0.13834 | 0.13834 | 0.13834 | 0.99585 | -0.079367 | 0.99492 | -0.097204 | 38.0058
20 | -0.13424 | -0.033863 | 0.13427 | 0.033884 | 3.3109e-05 | 2.1161e-05 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.99585 | -0.079367 | 0.99612 | -0.074217 | 55.1272
21 | 0.023641 | 0.0059411 | -0.023636 | -0.0059384 | 4.5035e-06 | 2.7583e-06 | 0.035415 | 0.035415 | 0.035415 | 0.99346 | -0.12553 | 0.99325 | -0.12952 | 9.7295
22 | 0.082089 | 0.020718 | -0.082054 | -0.020695 | 3.5326e-05 | 2.2527e-05 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.99492 | -0.097204 | 0.99445 | -0.10619 | 33.743
23 | -0.14501 | -0.036574 | 0.14521 | 0.036706 | 0.000206 | 0.00013123 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.99612 | -0.074217 | 0.99766 | -0.044587 | 29.7662
24 | -0.012374 | -0.0031012 | 0.012376 | 0.0031022 | 1.8745e-06 | 1.012e-06 | 0.018552 | 0.018552 | 0.018552 | 0.99246 | -0.14459 | 0.99263 | -0.14141 | 5.0968
25 | 0.023764 | 0.0059602 | -0.023759 | -0.0059576 | 4.3414e-06 | 2.6606e-06 | 0.035625 | 0.035625 | 0.035625 | 0.99263 | -0.14141 | 0.99243 | -0.14525 | 9.7871
26 | -0.036139 | -0.0090624 | 0.036156 | 0.009073 | 1.6834e-05 | 1.0576e-05 | 0.054177 | 0.054177 | 0.054177 | 0.99263 | -0.14141 | 0.99313 | -0.13164 | 14.8838
27 | 0.021671 | 0.0054459 | -0.021662 | -0.0054402 | 9.373e-06 | 5.6921e-06 | 0.032472 | 0.032472 | 0.032472 | 0.99325 | -0.12952 | 0.99278 | -0.13858 | 8.9208
28 | 0.076652 | 0.019342 | -0.076554 | -0.019279 | 9.7367e-05 | 6.206e-05 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.99445 | -0.10619 | 0.99308 | -0.13276 | 31.5224
29 | -0.15539 | -0.039257 | 0.15541 | 0.03927 | 2.0534e-05 | 1.3022e-05 | 0.23188 | 0.23188 | 0.23188 | 0.99766 | -0.044587 | 0.99781 | -0.041831 | 21.2344
30 | 0.0073896 | 0.0018521 | -0.0073894 | -0.001852 | 2.0117e-07 | 7.2286e-08 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.99243 | -0.14525 | 0.9924 | -0.14582 | 3.0439
31 | 0.01637 | 0.0041055 | -0.016364 | -0.0041024 | 5.3588e-06 | 3.1233e-06 | 0.024545 | 0.024545 | 0.024545 | 0.99243 | -0.14525 | 0.99207 | -0.15212 | 6.7432
32 | -0.044444 | -0.01115 | 0.044445 | 0.011151 | 1.4656e-06 | 9.2655e-07 | 0.066594 | 0.066594 | 0.066594 | 0.99313 | -0.13164 | 0.99317 | -0.13095 | 18.2952
33 | 0.011986 | 0.0030047 | -0.011984 | -0.0030036 | 2.0351e-06 | 1.0948e-06 | 0.018172 | 0.018172 | 0.018172 | 0.98155 | -0.35559 | 0.98137 | -0.35915 | 4.9922
34 | 0.0060523 | 0.0015168 | -0.0060516 | -0.0015167 | 7.3544e-07 | 1.7649e-07 | 0.0091769 | 0.009177 | 0.009177 | 0.98137 | -0.35915 | 0.98124 | -0.3617 | 2.5212
35 | 0.011648 | 0.0029189 | -0.011648 | -0.0029189 | 2.3137e-08 | 1.2306e-08 | 0.017656 | 0.017656 | 0.017656 | 0.98164 | -0.35391 | 0.98163 | -0.35395 | 4.8505
36 | 0.010349 | 0.0025934 | -0.010344 | -0.0025912 | 4.4522e-06 | 2.2398e-06 | 0.015687 | 0.015687 | 0.015687 | 0.98163 | -0.35395 | 0.98117 | -0.36298 | 4.3097
37 | 0.0091629 | 0.0022951 | -0.0091613 | -0.0022943 | 1.6043e-06 | 7.4696e-07 | 0.013896 | 0.013896 | 0.013896 | 0.98117 | -0.36298 | 0.98099 | -0.36666 | 3.8175
38 | -0.0018824 | -0.00047177 | 0.0018826 | 0.00047104 | 1.9997e-07 | -7.3024e-07 | 0.0028281 | 0.0028278 | 0.0028281 | 0.99042 | -0.18427 | 0.99054 | -0.18204 | 0.77695
39 | -0.0080105 | -0.0020068 | 0.0080132 | 0.002008 | 2.785e-06 | 1.1219e-06 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.99054 | -0.18204 | 0.99091 | -0.17474 | 3.3058
40 | -0.015942 | -0.0039951 | 0.015953 | 0.0040017 | 1.1382e-05 | 6.6015e-06 | 0.023939 | 0.023939 | 0.023939 | 0.99091 | -0.17474 | 0.99169 | -0.15976 | 6.5767
41 | -0.0054938 | -0.0013769 | 0.0054941 | 0.0013769 | 2.5356e-07 | 3.5643e-08 | 0.0082718 | 0.0082717 | 0.0082718 | 0.98829 | -0.22542 | 0.98834 | -0.22445 | 2.2725
42 | -0.017465 | -0.0043771 | 0.017471 | 0.0043807 | 6.1069e-06 | 3.6064e-06 | 0.026295 | 0.026295 | 0.026295 | 0.98834 | -0.22445 | 0.98872 | -0.21711 | 7.2239
43 | -0.022966 | -0.0057578 | 0.022979 | 0.0057657 | 1.2906e-05 | 7.8903e-06 | 0.034564 | 0.034564 | 0.034564 | 0.98872 | -0.21711 | 0.98933 | -0.20533 | 9.4956
44 | -0.053673 | -0.013463 | 0.053762 | 0.01352 | 8.9103e-05 | 5.6557e-05 | 0.080732 | 0.080731 | 0.080732 | 0.98933 | -0.20533 | 0.99112 | -0.17056 | 22.179
45 | 0.011227 | 0.0028153 | -0.011222 | -0.0028125 | 5.4117e-06 | 2.814e-06 | 0.016887 | 0.016888 | 0.016888 | 0.98933 | -0.20533 | 0.9888 | -0.21544 | 4.6395
46 | 0.019467 | 0.0048825 | -0.01946 | -0.0048787 | 6.2808e-06 | 3.769e-06 | 0.02928 | 0.029281 | 0.029281 | 0.98933 | -0.20533 | 0.98898 | -0.2121 | 8.0441
47 | -0.02164 | -0.0054269 | 0.021646 | 0.0054307 | 6.2739e-06 | 3.8105e-06 | 0.032472 | 0.032472 | 0.032472 | 0.99169 | -0.15976 | 0.992 | -0.15368 | 8.9209
48 | -0.021646 | -0.0054307 | 0.021662 | 0.0054402 | 1.559e-05 | 9.4682e-06 | 0.032472 | 0.032472 | 0.032472 | 0.992 | -0.15368 | 0.99278 | -0.13858 | 8.9208
49 | -0.0074354 | -0.0018635 | 0.0074355 | 0.0018635 | 7.4131e-08 | 2.7212e-08 | 0.011192 | 0.011192 | 0.011192 | 0.98855 | -0.22045 | 0.98856 | -0.22025 | 3.0748
50 | -0.012928 | -0.00324 | 0.012933 | 0.0032427 | 5.0205e-06 | 2.7596e-06 | 0.019459 | 0.019459 | 0.019459 | 0.98856 | -0.22025 | 0.98898 | -0.2121 | 5.3459
51 | -0.058642 | -0.014743 | 0.058669 | 0.01476 | 2.7365e-05 | 1.7392e-05 | 0.088058 | 0.088058 | 0.088058 | 0.99112 | -0.17056 | 0.99162 | -0.1608 | 24.1917
52 | -0.068865 | -0.017271 | 0.068905 | 0.017297 | 3.9901e-05 | 2.5408e-05 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.99317 | -0.13095 | 0.99379 | -0.1188 | 28.3465
53 | -0.071943 | -0.018058 | 0.072084 | 0.018148 | 0.00014125 | 8.9975e-05 | 0.10773 | 0.10773 | 0.10773 | 0.99379 | -0.1188 | 0.99593 | -0.077727 | 29.5963
54 | 0.12261 | 0.031192 | -0.12227 | -0.030972 | 0.00034345 | 0.00021945 | 0.18336 | 0.18336 | 0.18336 | 0.99593 | -0.077727 | 0.99288 | -0.13603 | 50.3733
55 | -0.21403 | -0.054187 | 0.21441 | 0.054425 | 0.00037205 | 0.00023761 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.99593 | -0.077727 | 0.99782 | -0.041589 | 43.9535
56 | 0.019337 | 0.0048477 | -0.019334 | -0.0048458 | 3.1516e-06 | 1.886e-06 | 0.028892 | 0.028892 | 0.028892 | 0.99593 | -0.077727 | 0.99575 | -0.081148 | 7.9374
57 | 0.11491 | 0.029129 | -0.11475 | -0.029024 | 0.00016383 | 0.00010466 | 0.17234 | 0.17234 | 0.17234 | 0.99288 | -0.13603 | 0.99133 | -0.16574 | 47.3454
58 | -0.21441 | -0.054425 | 0.21466 | 0.054588 | 0.00025557 | 0.00016278 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.99782 | -0.041589 | 0.99912 | -0.016844 | 29.3023
59 | 0.015033 | 0.0037678 | -0.015032 | -0.0037673 | 9.0459e-07 | 5.1677e-07 | 0.022464 | 0.022465 | 0.022465 | 0.99575 | -0.081148 | 0.99568 | -0.082411 | 6.1716
60 | 0.11088 | 0.028054 | -0.11074 | -0.027963 | 0.00014279 | 9.1211e-05 | 0.16653 | 0.16653 | 0.16653 | 0.99133 | -0.16574 | 0.98994 | -0.19262 | 45.7493
61 | 0.16201 | 0.040996 | -0.16189 | -0.040919 | 0.00012142 | 7.7053e-05 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.99912 | -0.016844 | 0.9983 | -0.032473 | 22.1083
62 | -0.37667 | -0.095583 | 0.37697 | 0.095779 | 0.00030544 | 0.00019518 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 0.99912 | -0.016844 | 1 | 0 | 51.4105
63 | 0.0073894 | 0.001852 | -0.0073888 | -0.0018518 | 5.3424e-07 | 1.9198e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.9924 | -0.14582 | 0.99232 | -0.14733 | 3.0439
64 | 0.010605 | 0.0026589 | -0.010604 | -0.0026584 | 9.8943e-07 | 4.986e-07 | 0.015907 | 0.015907 | 0.015907 | 0.99207 | -0.15212 | 0.99197 | -0.15407 | 4.3699
65 | -0.0088554 | -0.0022194 | 0.0088557 | 0.0022195 | 2.824e-07 | 1.2556e-07 | 0.013279 | 0.013279 | 0.013279 | 0.99231 | -0.14787 | 0.99235 | -0.1472 | 3.6481
66 | -0.018038 | -0.0045208 | 0.018055 | 0.0045311 | 1.7421e-05 | 1.0328e-05 | 0.027048 | 0.027047 | 0.027048 | 0.99235 | -0.1472 | 0.9934 | -0.12695 | 7.4306
67 | -0.028495 | -0.0071475 | 0.028506 | 0.0071546 | 1.1296e-05 | 7.0153e-06 | 0.042685 | 0.042685 | 0.042685 | 0.9934 | -0.12695 | 0.99383 | -0.11864 | 11.7267
68 | 0.035742 | 0.0089717 | -0.03573 | -0.0089642 | 1.2009e-05 | 7.541e-06 | 0.05352 | 0.05352 | 0.05352 | 0.99383 | -0.11864 | 0.99346 | -0.12568 | 14.7033
69 | -0.064248 | -0.016126 | 0.064303 | 0.016161 | 5.4804e-05 | 3.487e-05 | 0.096205 | 0.096205 | 0.096205 | 0.99383 | -0.11864 | 0.99475 | -0.10077 | 26.43
70 | 0.0092802 | 0.002326 | -0.0092793 | -0.0023256 | 8.9344e-07 | 4.1215e-07 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0139 | 0.99346 | -0.12568 | 0.99336 | -0.1277 | 3.8187
71 | 0.02645 | 0.0066382 | -0.026431 | -0.0066265 | 1.8898e-05 | 1.1679e-05 | 0.03962 | 0.03962 | 0.03962 | 0.99346 | -0.12568 | 0.99269 | -0.14068 | 10.8847
72 | -0.070361 | -0.017679 | 0.070391 | 0.017699 | 3.0213e-05 | 1.9242e-05 | 0.10527 | 0.10527 | 0.10527 | 0.99475 | -0.10077 | 0.99522 | -0.091775 | 28.9194
73 | 0.01716 | 0.0043029 | -0.017158 | -0.0043022 | 1.1468e-06 | 6.7419e-07 | 0.025723 | 0.025723 | 0.025723 | 0.99269 | -0.14068 | 0.99261 | -0.14208 | 7.0666
74 | -0.076214 | -0.019158 | 0.07629 | 0.019206 | 7.5909e-05 | 4.8379e-05 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.99522 | -0.091775 | 0.9963 | -0.070939 | 31.3113
75 | -0.095684 | -0.024171 | 0.095732 | 0.024202 | 4.7947e-05 | 3.0607e-05 | 0.14397 | 0.14397 | 0.14397 | 0.9894 | -0.20307 | 0.98994 | -0.19262 | 39.5531
76 | 0.020255 | 0.0050813 | -0.020251 | -0.0050786 | 4.4717e-06 | 2.6986e-06 | 0.030542 | 0.030542 | 0.030542 | 0.9869 | -0.25142 | 0.98666 | -0.25605 | 8.3907
77 | 0.015005 | 0.003761 | -0.015003 | -0.0037601 | 1.5827e-06 | 9.0626e-07 | 0.022554 | 0.022554 | 0.022554 | 0.98994 | -0.19262 | 0.98983 | -0.19483 | 6.1962
78 | 0.016377 | 0.0041077 | -0.01637 | -0.0041038 | 6.6828e-06 | 3.9041e-06 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0.98666 | -0.25605 | 0.98623 | -0.26462 | 6.7857
79 | 0.014814 | 0.0037136 | -0.014814 | -0.0037136 | 9.2065e-08 | 5.265e-08 | 0.022351 | 0.022351 | 0.022351 | 0.98623 | -0.26462 | 0.98622 | -0.26475 | 6.1404
80 | 0.01334 | 0.0033442 | -0.013338 | -0.0033431 | 1.9468e-06 | 1.0825e-06 | 0.020127 | 0.020127 | 0.020127 | 0.98622 | -0.26475 | 0.98606 | -0.26781 | 5.5295
81 | 0.011881 | 0.002978 | -0.011879 | -0.0029772 | 1.3281e-06 | 7.0947e-07 | 0.017929 | 0.017929 | 0.017929 | 0.98606 | -0.26781 | 0.98594 | -0.27016 | 4.9255
82 | 0.010465 | 0.0026227 | -0.010464 | -0.0026221 | 1.1667e-06 | 5.8764e-07 | 0.015794 | 0.015794 | 0.015794 | 0.98594 | -0.27016 | 0.98582 | -0.2725 | 4.339
83 | 0.0094649 | 0.0023718 | -0.0094646 | -0.0023717 | 2.7525e-07 | 1.3031e-07 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014286 | 0.98582 | -0.2725 | 0.98579 | -0.27311 | 3.9248
84 | 0.0079971 | 0.0020039 | -0.0079955 | -0.0020032 | 1.6106e-06 | 6.5511e-07 | 0.012071 | 0.012071 | 0.012071 | 0.98579 | -0.27311 | 0.98557 | -0.27734 | 3.3163
85 | 0.0066839 | 0.0016745 | -0.0066837 | -0.0016745 | 2.2997e-07 | 7.0438e-08 | 0.010091 | 0.010091 | 0.010091 | 0.98557 | -0.27734 | 0.98554 | -0.27806 | 2.7723
86 | 0.0040384 | 0.0010115 | -0.0040381 | -0.0010116 | 3.6114e-07 | -9.8925e-08 | 0.0060972 | 0.0060973 | 0.0060973 | 0.98554 | -0.27806 | 0.98544 | -0.27994 | 1.6751
87 | 0.003117 | 0.00078074 | -0.0031167 | -0.00078097 | 2.5579e-07 | -2.2855e-07 | 0.0047065 | 0.0047066 | 0.0047066 | 0.98544 | -0.27994 | 0.98535 | -0.28166 | 1.293
88 | 0.00092781 | 0.00023238 | -0.0009278 | -0.00023253 | 9.1117e-09 | -1.5183e-07 | 0.0014011 | 0.0014011 | 0.0014011 | 0.98535 | -0.28166 | 0.98534 | -0.28187 | 0.38492
89 | 0.0081573 | 0.0020427 | -0.0081564 | -0.0020423 | 9.6177e-07 | 4.0405e-07 | 0.012373 | 0.012373 | 0.012373 | 0.98099 | -0.36666 | 0.98086 | -0.36914 | 3.3992
90 | 0.0081564 | 0.0020423 | -0.0081555 | -0.0020419 | 8.9522e-07 | 3.7614e-07 | 0.012373 | 0.012373 | 0.012373 | 0.98086 | -0.36914 | 0.98074 | -0.37144 | 3.3992
91 | 0.0066351 | 0.0016609 | -0.0066347 | -0.0016608 | 4.7678e-07 | 1.4682e-07 | 0.010066 | 0.010066 | 0.010066 | 0.98074 | -0.37144 | 0.98067 | -0.37295 | 2.7655
92 | 0.0035956 | 0.00090052 | -0.0035954 | -0.0009006 | 1.6806e-07 | -8.2409e-08 | 0.0054555 | 0.0054556 | 0.0054556 | 0.98067 | -0.37295 | 0.98062 | -0.37394 | 1.4988
93 | 0.0012517 | 0.00031228 | -0.0012515 | -0.00031366 | 1.5828e-07 | -1.3752e-06 | 0.0018987 | 0.0018992 | 0.0018992 | 0.98067 | -0.37295 | 0.98053 | -0.37561 | 0.52177
94 | 0.0018464 | 0.00046225 | -0.0018463 | -0.00046271 | 1.2709e-07 | -4.6332e-07 | 0.0028016 | 0.0028018 | 0.0028018 | 0.98062 | -0.37394 | 0.98054 | -0.37538 | 0.76972
95 | -0.0048386 | -0.0012127 | 0.0048388 | 0.0012127 | 2.4379e-07 | -3.0281e-09 | 0.0072612 | 0.0072611 | 0.0072612 | 0.99156 | -0.16209 | 0.99161 | -0.16103 | 1.9948
96 | -0.0106 | -0.0026566 | 0.010603 | 0.002658 | 2.8448e-06 | 1.4338e-06 | 0.015907 | 0.015907 | 0.015907 | 0.99161 | -0.16103 | 0.9919 | -0.1554 | 4.37
97 | -0.010603 | -0.002658 | 0.010604 | 0.0026584 | 6.6959e-07 | 3.3744e-07 | 0.015907 | 0.015907 | 0.015907 | 0.9919 | -0.1554 | 0.99197 | -0.15407 | 4.37
98 | 0.15548 | 0.039314 | -0.15541 | -0.03927 | 6.9751e-05 | 4.4234e-05 | 0.23188 | 0.23188 | 0.23188 | 0.9983 | -0.032473 | 0.99781 | -0.041831 | 21.2344
99 | 0.11105 | 0.028053 | -0.11088 | -0.027949 | 0.00016276 | 0.00010396 | 0.16532 | 0.16532 | 0.16532 | 1 | 0 | 0.9984 | -0.030628 | 45.417
100 | 0.099793 | 0.025169 | -0.099645 | -0.025075 | 0.00014742 | 9.4119e-05 | 0.14879 | 0.14879 | 0.14879 | 0.9984 | -0.030628 | 0.99679 | -0.061538 | 40.8756
101 | 0.086594 | 0.021804 | -0.086555 | -0.021779 | 3.8899e-05 | 2.4815e-05 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 0.99679 | -0.061538 | 0.9963 | -0.070939 | 35.5231
102 | 0.010265 | 0.002573 | -0.010263 | -0.0025722 | 1.7109e-06 | 8.4226e-07 | 0.015331 | 0.015331 | 0.015331 | 0.9963 | -0.070939 | 0.99612 | -0.074437 | 4.2119
103 | 0.017158 | 0.0043022 | -0.017155 | -0.0043005 | 2.8928e-06 | 1.7007e-06 | 0.025723 | 0.025723 | 0.025723 | 0.99261 | -0.14208 | 0.99243 | -0.14562 | 7.0667
104 | 0.013614 | 0.0034129 | -0.013612 | -0.0034115 | 2.5962e-06 | 1.4469e-06 | 0.020413 | 0.020413 | 0.020413 | 0.99243 | -0.14562 | 0.99222 | -0.14962 | 5.608
105 | -0.0057555 | -0.0014425 | 0.0057564 | 0.0014426 | 8.7222e-07 | 1.5529e-07 | 0.0086334 | 0.0086333 | 0.0086334 | 0.99199 | -0.15417 | 0.99215 | -0.15099 | 2.3718
106 | -0.010703 | -0.0026824 | 0.010704 | 0.0026827 | 6.9765e-07 | 3.5325e-07 | 0.016052 | 0.016052 | 0.016052 | 0.99215 | -0.15099 | 0.99222 | -0.14962 | 4.4099
107 | 0.070586 | 0.017784 | -0.070491 | -0.017723 | 9.4532e-05 | 6.021e-05 | 0.1058 | 0.1058 | 0.1058 | 0.99308 | -0.13276 | 0.99162 | -0.1608 | 29.0655

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51255 | 0.12957

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011486 | 0.0028787
1 | 0.0046782 | 0.0011725
2 | 0.0047603 | 0.001193
3 | 0.0030083 | 0.00075395
4 | 0.0023849 | 0.0005977
5 | 0.0024347 | 0.00061018
6 | 0.0022319 | 0.00055936
7 | 0.0067457 | 0.0016906
8 | 0.0060992 | 0.0015286
9 | 0.005139 | 0.001288
10 | 0.010375 | 0.0026001
11 | 0.010734 | 0.0026903
12 | 0.012374 | 0.0031012
13 | 0.001965 | 0.00049248
14 | 0.0054021 | 0.0013539
15 | 0.010179 | 0.0025511
16 | 0.0082876 | 0.0020771
17 | 0.0029188 | 0.00073151
18 | 0.0059321 | 0.0014867
19 | 0.0060516 | 0.0015167
20 | 0.0030813 | 0.00077225
21 | 0.0012988 | 0.0003255
22 | 0.0011815 | 0.0002961
23 | 0.0018824 | 0.00047177
24 | 0.0061279 | 0.0015358
25 | 0.0079288 | 0.0019871
26 | 0.0054938 | 0.0013769
27 | 0.011971 | 0.0030002
28 | 0.0054944 | 0.001377
29 | 0.0056867 | 0.0014252
30 | 0.0074354 | 0.0018635
31 | 0.005492 | 0.0013764
32 | 0.0065278 | 0.001636
33 | 0.0048798 | 0.001223
34 | 0.011222 | 0.0028125
35 | 0.02442 | 0.0061201
36 | 0.0030384 | 0.00076149
37 | 0.0073543 | 0.0018432
38 | 0.0043013 | 0.001078
39 | 0.0038705 | 0.00097004
40 | 0.015032 | 0.0037673
41 | 0.0057595 | 0.0014435
42 | 0.0088554 | 0.0022194
43 | 0.0091822 | 0.0023013
44 | 0.01044 | 0.0026165
45 | 0.0060576 | 0.0015182
46 | 0.0092793 | 0.0023256
47 | 0.0092715 | 0.0023237
48 | 0.0058231 | 0.0014594
49 | 0.0054786 | 0.0013731
50 | 0.0029259 | 0.0007333
51 | 0.0059186 | 0.0014833
52 | 0.0038738 | 0.00097088
53 | 0.015003 | 0.0037601
54 | 0.0015568 | 0.00039018
55 | 0.0014739 | 0.00036938
56 | 0.001457 | 0.00036515
57 | 0.0014146 | 0.00035454
58 | 0.0009987 | 0.0002503
59 | 0.0014675 | 0.00036779
60 | 0.0013116 | 0.00032872
61 | 0.0026453 | 0.00066297
62 | 0.00092108 | 0.00023084
63 | 0.0021889 | 0.0005486
64 | 0.0009278 | 0.00023253
65 | 0.0010039 | 0.00025161
66 | 0.0015203 | 0.00038103
67 | 0.0017874 | 0.00044797
68 | 0.001749 | 0.00043835
69 | 0.0012515 | 0.00031366
70 | 0.0018463 | 0.00046271
71 | 0.0048386 | 0.0012127
72 | 0.0057614 | 0.001444
73 | 0.0073888 | 0.0018518
74 | 0.0064023 | 0.0016046
75 | 0.022876 | 0.0057334
76 | 0.011091 | 0.0027798
77 | 0.013051 | 0.003271
78 | 0.010263 | 0.0025722
79 | 0.0035413 | 0.00088754
80 | 0.0057555 | 0.0014425
81 | 0.0049467 | 0.0012398
82 | 0.0029078 | 0.00072877
83 | 0.0059685 | 0.0014958
84 | 0.011823 | 0.002963

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1