## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1342-10_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1342-10_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1342-10_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1342-10_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1342-10_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1342-10_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1342-10_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1342-10_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1342-10_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1342-10_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1342-10_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1342-10_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1342-10_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1342-10_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1342-10_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1342-10_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1342-10_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1342-10_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1342-10_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1342-10_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1342-10_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1342-10_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1342-10_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1342-10_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1342-10_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1342-10_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1342-10_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1342-10_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1342-10_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1342-10_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1342-10_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1342-10_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1342-10_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1342-10_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1342-10_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1342-10_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1342-10_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1342-10_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1342-10_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1342-10_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1342-10_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1342-10_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1342-10_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1342-10_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1342-10_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1342-10_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1342-10_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1342-10_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1342-10_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1342-10_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1342-10_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1342-10_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1342-10_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1342-10_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1342-10_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1342-10_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1342-10_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1342-10_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1342-10_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1342-10_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1342-10_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1342-10_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1342-10_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1342-10_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1342-10_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1342-10_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1342-10_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1342-10_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1342-10_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1342-10_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1342-10_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1342-10_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1342-10_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1342-10_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1342-10_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1342-10_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1342-10_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1342-10_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1342-10_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1342-10_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1342-10_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1342-10_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1342-10_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1342-10_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1342-10_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1342-10_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1342-10_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1342-10_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1342-10_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1342-10_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1342-10_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1342-10_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1342-10_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1342-10_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1342-10_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1342-10_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1342-10_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1342-10_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1342-10_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1342-10_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1342-10_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1342-10_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1342-10_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1342-10_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1342-10_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1342-10_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1342-10_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1342-10_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1342-10_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1342-10_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1342-10_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1342-10_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1342-10_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1342-10_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1342-10_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1342-10_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1342-10_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1342-10_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1342-10_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1342-10_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1342-10_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1342-10_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1342-10_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1342-10_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1342-10_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1342-10_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1342-10_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1342-10_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1342-10_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1342-10_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1342-10_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1342-10_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1342-10_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1342-10_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1342-10_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1342-10_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1342-10_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1342-10_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1342-10_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1342-10_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1342-10_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1342-10_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1342-10_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1342-10_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1342-10_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1342-10_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1342-10_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1342-10_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1342-10_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1342-10_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1342-10_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1342-10_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1342-10_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1342-10_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1342-10_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1342-10_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1342-10_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1342-10_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1342-10_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1342-10_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1342-10_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1342-10_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1342-10_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1342-10_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1342-10_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1342-10_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1342-10_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1342-10_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1342-10_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1342-10_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1342-10_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1342-10_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1342-10_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1342-10_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1342-10_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1342-10_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1342-10_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1342-10_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1342-10_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1342-10_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1342-10_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1342-10_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1342-10_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1342-10_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1342-10_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1342-10_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1342-10_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1342-10_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1342-10_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1342-10_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1342-10_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1342-10_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1342-10_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_18_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1342-10_0_5_load_0 | 0 | 0.0004436 | 0.00011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1342-10_0_5_load_199 | 2 | 0.0014748 | 0.00036961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1342-10_0_5_load_192 | 3 | 0.00020822 | 5.2184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1342-10_0_5_load_183 | 4 | 0.00034988 | 8.7688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1342-10_0_5_load_190 | 5 | 0.00020684 | 5.1838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1342-10_0_5_load_2 | 6 | 0.0020028 | 0.00050195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1342-10_0_5_load_3 | 7 | 0.0040495 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1342-10_0_5_load_5 | 9 | 0.0024279 | 0.00060848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1342-10_0_5_load_6 | 10 | 0.001231 | 0.00030853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1342-10_0_5_load_42 | 12 | 0.00077092 | 0.00019321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1342-10_0_5_load_32 | 13 | 0.0063655 | 0.0015953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1342-10_0_5_load_7 | 14 | 0.0058237 | 0.0014596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1342-10_0_5_load_8 | 15 | 0.0069947 | 0.001753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1342-10_0_5_load_9 | 16 | 0.0047878 | 0.0011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1342-10_0_5_load_10 | 17 | 0.003389 | 0.00084936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1342-10_0_5_load_11 | 18 | 0.013632 | 0.0034165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1342-10_0_5_load_48 | 19 | 0.0024347 | 0.00061019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1342-10_0_5_load_44 | 20 | 0.0032658 | 0.00081848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1342-10_0_5_load_50 | 21 | 0.0058512 | 0.0014664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1342-10_0_5_load_43 | 22 | 0.0031143 | 0.00078052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1342-10_0_5_load_12 | 23 | 0.026625 | 0.0066727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1342-10_0_5_load_13 | 24 | 0.024298 | 0.0060896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1342-10_0_5_load_15 | 26 | 0.024907 | 0.0062422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1342-10_0_5_load_16 | 27 | 0.0011269 | 0.00028242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1342-10_0_5_load_38 | 28 | 0.0021494 | 0.00053869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1342-10_0_5_load_36 | 29 | 0.0013202 | 0.00033088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1342-10_0_5_load_17 | 30 | 0.0031538 | 0.00079042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1342-10_0_5_load_18 | 31 | 0.0050947 | 0.0012769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1342-10_0_5_load_22 | 35 | 0.0040006 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1342-10_0_5_load_39 | 36 | 0.01141 | 0.0028595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1342-10_0_5_load_33 | 37 | 0.0035869 | 0.00089897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1342-10_0_5_load_51 | 38 | 0.0038913 | 0.00097526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1342-10_0_5_load_49 | 39 | 0.0024858 | 0.00062301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1342-10_0_5_load_76 | 40 | 0.0062603 | 0.001569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1342-10_0_5_load_52 | 41 | 0.0021456 | 0.00053773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1342-10_0_5_load_31 | 42 | 0.0052111 | 0.001306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1342-10_0_5_load_75 | 44 | 0.0045917 | 0.0011508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1342-10_0_5_load_23 | 45 | 0.00283 | 0.00070928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1342-10_0_5_load_24 | 46 | 0.0017368 | 0.00043528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1342-10_0_5_load_26 | 48 | 0.002098 | 0.0005258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1342-10_0_5_load_28 | 50 | 0.002097 | 0.00052555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1342-10_0_5_load_41 | 51 | 0.0021326 | 0.00053447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1342-10_0_5_load_67 | 52 | 0.0015346 | 0.00038461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1342-10_0_5_load_55 | 53 | 0.0031287 | 0.00078412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1342-10_0_5_load_64 | 54 | 0.0080305 | 0.0020126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1342-10_0_5_load_47 | 56 | 0.00098541 | 0.00024697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1342-10_0_5_load_29 | 58 | 0.0044909 | 0.0011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1342-10_0_5_load_30 | 59 | 0.006873 | 0.0017225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1342-10_0_5_load_34 | 60 | 0.0021386 | 0.00053597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1342-10_0_5_load_35 | 61 | 0.003771 | 0.0009451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1342-10_0_5_load_37 | 62 | 0.0078231 | 0.0019607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1342-10_0_5_load_53 | 63 | 0.0019645 | 0.00049234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1342-10_0_5_load_58 | 64 | 0.0010367 | 0.00025982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1342-10_0_5_load_45 | 65 | 0.0009856 | 0.00024702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1342-10_0_5_load_46 | 66 | 0.010422 | 0.002612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1342-10_0_5_load_200 | 67 | 0.0034793 | 0.00087199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1342-10_0_5_load_185 | 68 | 0.00024993 | 6.2638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1342-10_0_5_load_121 | 69 | 0.0047222 | 0.0011835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1342-10_0_5_load_54 | 70 | 0.0012937 | 0.00032422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1342-10_0_5_load_56 | 71 | 0.0040881 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1342-10_0_5_load_57 | 72 | 0.0041573 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1342-10_0_5_load_61 | 74 | 0.0043007 | 0.0010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1342-10_0_5_load_60 | 75 | 0.003211 | 0.00080476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1342-10_0_5_load_65 | 76 | 0.0035243 | 0.00088327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1342-10_0_5_load_117 | 77 | 0.0091325 | 0.0022888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1342-10_0_5_load_66 | 78 | 0.0043467 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1342-10_0_5_load_74 | 79 | 0.0032402 | 0.00081207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1342-10_0_5_load_73 | 81 | 0.0024753 | 0.00062036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1342-10_0_5_load_127 | 82 | 0.0020791 | 0.00052107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1342-10_0_5_load_68 | 83 | 0.0030342 | 0.00076044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1342-10_0_5_load_69 | 84 | 0.0027732 | 0.00069502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1342-10_0_5_load_70 | 85 | 0.0030467 | 0.00076356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1342-10_0_5_load_71 | 86 | 0.0031119 | 0.00077992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1342-10_0_5_load_72 | 87 | 0.0024347 | 0.0006102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1342-10_0_5_load_103 | 88 | 0.003532 | 0.00088521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1342-10_0_5_load_77 | 89 | 0.00088161 | 0.00022095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1342-10_0_5_load_78 | 90 | 0.0042631 | 0.0010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1342-10_0_5_load_80 | 91 | 0.00073138 | 0.0001833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1342-10_0_5_load_122 | 92 | 0.0038472 | 0.0009642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1342-10_0_5_load_98 | 94 | 0.00069663 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1342-10_0_5_load_95 | 95 | 0.00087167 | 0.00021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1342-10_0_5_load_114 | 96 | 0.0023792 | 0.00059629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1342-10_0_5_load_105 | 97 | 0.0014003 | 0.00035095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1342-10_0_5_load_96 | 98 | 0.0015926 | 0.00039915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1342-10_0_5_load_83 | 99 | 0.0073028 | 0.0018303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1342-10_0_5_load_84 | 100 | 0.002888 | 0.0007238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1342-10_0_5_load_86 | 102 | 0.00216 | 0.00054135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1342-10_0_5_load_87 | 103 | 0.0034372 | 0.00086143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1342-10_0_5_load_88 | 104 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1342-10_0_5_load_112 | 106 | 0.002556 | 0.00064059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1342-10_0_5_load_118 | 107 | 0.003642 | 0.00091278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1342-10_0_5_load_107 | 109 | 0.0032921 | 0.00082509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1342-10_0_5_load_113 | 110 | 0.0036563 | 0.00091636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1342-10_0_5_load_89 | 111 | 0.0039369 | 0.00098669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1342-10_0_5_load_90 | 112 | 0.0023741 | 0.00059499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1342-10_0_5_load_91 | 113 | 0.0023832 | 0.00059728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1342-10_0_5_load_94 | 114 | 0.0024459 | 0.00061301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1342-10_0_5_load_93 | 115 | 0.0011571 | 0.00028999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1342-10_0_5_load_99 | 116 | 0.0010229 | 0.00025637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1342-10_0_5_load_126 | 117 | 0.0051547 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1342-10_0_5_load_120 | 118 | 0.0046596 | 0.0011678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1342-10_0_5_load_139 | 119 | 0.038043 | 0.0095345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1342-10_0_5_load_119 | 120 | 0.0031332 | 0.00078525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1342-10_0_5_load_136 | 121 | 0.010938 | 0.0027413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1342-10_0_5_load_137 | 122 | 0.0078807 | 0.0019751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1342-10_0_5_load_138 | 123 | 0.0047549 | 0.0011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1342-10_0_5_load_156 | 125 | 0.0016594 | 0.00041589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1342-10_0_5_load_160 | 126 | 0.0038972 | 0.00097672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1342-10_0_5_load_101 | 128 | 0.0026837 | 0.00067259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1342-10_0_5_load_97 | 129 | 0.00045709 | 0.00011456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1342-10_0_5_load_111 | 130 | 0.0010395 | 0.00026052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1342-10_0_5_load_116 | 131 | 0.00068145 | 0.00017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1342-10_0_5_load_102 | 133 | 0.0028032 | 0.00070254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1342-10_0_5_load_124 | 135 | 0.0015786 | 0.00039562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1342-10_0_5_load_130 | 136 | 0.0020166 | 0.00050542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1342-10_0_5_load_133 | 137 | 0.0007039 | 0.00017641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1342-10_0_5_load_134 | 138 | 0.0031389 | 0.00078668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1342-10_0_5_load_108 | 139 | 0.00247 | 0.00061905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1342-10_0_5_load_110 | 140 | 0.0060065 | 0.0015054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1342-10_0_5_load_115 | 141 | 0.0036639 | 0.00091825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1342-10_0_5_load_123 | 143 | 0.0034356 | 0.00086105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1342-10_0_5_load_142 | 144 | 0.0012289 | 0.00030799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1342-10_0_5_load_129 | 145 | 0.0030784 | 0.00077152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1342-10_0_5_load_140 | 146 | 0.0010067 | 0.00025231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1342-10_0_5_load_149 | 148 | 0.00077694 | 0.00019472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1342-10_0_5_load_144 | 149 | 0.00078789 | 0.00019746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1342-10_0_5_load_147 | 152 | 0.00038832 | 9.7321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1342-10_0_5_load_148 | 153 | 0.00052213 | 0.00013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1342-10_0_5_load_153 | 155 | 0.00071253 | 0.00017858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1342-10_0_5_load_157 | 156 | 0.00017534 | 4.3943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1342-10_0_5_load_155 | 157 | 0.0004354 | 0.00010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1342-10_0_5_load_151 | 158 | 0.00039215 | 9.8281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1342-10_0_5_load_154 | 159 | 0.00020273 | 5.0809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1342-10_0_5_load_197 | 160 | 0.0021477 | 0.00053826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1342-10_0_5_load_161 | 161 | 0.00051498 | 0.00012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1342-10_0_5_load_158 | 162 | 0.00082106 | 0.00020578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1342-10_0_5_load_131 | 163 | 0.0039552 | 0.00099127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1342-10_0_5_load_150 | 164 | 0.0022013 | 0.0005517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1342-10_0_5_load_163 | 165 | 0.00045411 | 0.00011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1342-10_0_5_load_162 | 166 | 0.00030174 | 7.5622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1342-10_0_5_load_174 | 167 | 0.00045204 | 0.00011329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1342-10_0_5_load_173 | 168 | 0.0004784 | 0.0001199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1342-10_0_5_load_165 | 170 | 0.00062651 | 0.00015702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1342-10_0_5_load_186 | 171 | 0.0004127 | 0.00010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1342-10_0_5_load_170 | 172 | 0.0017961 | 0.00045014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1342-10_0_5_load_187 | 173 | 0.00048236 | 0.00012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1342-10_0_5_load_188 | 174 | 0.00072438 | 0.00018155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1342-10_0_5_load_178 | 175 | 0.0010946 | 0.00027432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1342-10_0_5_load_171 | 176 | 0.00033246 | 8.3321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1342-10_0_5_load_166 | 177 | 0.00051075 | 0.00012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1342-10_0_5_load_167 | 178 | 9.6436e-05 | 2.4169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1342-10_0_5_load_168 | 179 | 0.00026244 | 6.5772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1342-10_0_5_load_184 | 181 | 0.0011047 | 0.00027687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1342-10_0_5_load_175 | 182 | 0.0002403 | 6.0225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1342-10_0_5_load_176 | 183 | 0.0002704 | 6.7769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1342-10_0_5_load_177 | 184 | 0.00036914 | 9.2516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1342-10_0_5_load_180 | 185 | 0.000253 | 6.3408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1342-10_0_5_load_181 | 186 | 0.00021859 | 5.4784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1342-10_0_5_load_182 | 187 | 0.00047982 | 0.00012025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1342-10_0_5_load_189 | 188 | 0.00032502 | 8.1459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1342-10_0_5_load_195 | 191 | 0.00023502 | 5.8903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1342-10_0_5_load_196 | 192 | 0.00082713 | 0.0002073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1342-10_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.052699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1342-10_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.14219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1342-10_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.081619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1342-10_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.033531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1342-10_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1342-10_0_5_line_5 |  | 4 | 186 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1342-10_0_5_line_6 |  | 5 | 188 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1342-10_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.06516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1342-10_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.022336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1342-10_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1342-10_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.03665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1342-10_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1342-10_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.026358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1342-10_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1342-10_0_5_line_14 |  | 12 | 64 | 0.051883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1342-10_0_5_line_15 |  | 13 | 59 | 0.0091473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1342-10_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1342-10_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1342-10_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1342-10_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0082353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1342-10_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 1.5334e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1342-10_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1342-10_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.024067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1342-10_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1342-10_0_5_line_24 |  | 21 | 39 | 0.0024201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1342-10_0_5_line_25 |  | 22 | 62 | 0.0064063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1342-10_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.040391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1342-10_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.024018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1342-10_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.041811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1342-10_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.056797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1342-10_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1342-10_0_5_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0084398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1342-10_0_5_line_32 |  | 29 | 60 | 0.0029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1342-10_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1342-10_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1342-10_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1342-10_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.00849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1342-10_0_5_line_37 |  | 32 | 35 | 0.014939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1342-10_0_5_line_38 |  | 33 | 36 | 0.019535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1342-10_0_5_line_39 |  | 33 | 37 | 0.0024123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1342-10_0_5_line_40 |  | 34 | 38 | 0.030688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1342-10_0_5_line_41 |  | 34 | 39 | 0.017275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1342-10_0_5_line_42 |  | 35 | 40 | 0.0053969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1342-10_0_5_line_43 |  | 36 | 41 | 0.021983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1342-10_0_5_line_44 |  | 37 | 42 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1342-10_0_5_line_45 |  | 38 | 43 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1342-10_0_5_line_46 |  | 40 | 44 | 0.020885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1342-10_0_5_line_47 |  | 41 | 63 | 0.016888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1342-10_0_5_line_48 |  | 42 | 58 | 0.0034902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1342-10_0_5_line_49 |  | 43 | 69 | 0.023781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1342-10_0_5_line_50 |  | 44 | 81 | 0.0055122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1342-10_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.024854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1342-10_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1342-10_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.026556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1342-10_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.024776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1342-10_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.020487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1342-10_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.025357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1342-10_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.033987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1342-10_0_5_line_58 |  | 49 | 53 | 0.030495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1342-10_0_5_line_59 |  | 50 | 54 | 0.033577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1342-10_0_5_line_60 |  | 52 | 55 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1342-10_0_5_line_61 |  | 53 | 56 | 0.088298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1342-10_0_5_line_62 |  | 54 | 57 | 0.0088177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1342-10_0_5_line_63 |  | 55 | 82 | 0.020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1342-10_0_5_line_64 |  | 56 | 66 | 0.027153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1342-10_0_5_line_65 |  | 57 | 76 | 0.028047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1342-10_0_5_line_66 |  | 57 | 75 | 0.021609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1342-10_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1342-10_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1342-10_0_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1342-10_0_5_line_70 |  | 63 | 70 | 0.010353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1342-10_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0040687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1342-10_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.2638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1342-10_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.2996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1342-10_0_5_line_74 |  | 68 | 181 | 0.0032678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1342-10_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1342-10_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.010952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1342-10_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0065931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1342-10_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1342-10_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.00099339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1342-10_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1342-10_0_5_line_81 |  | 77 | 80 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1342-10_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.021386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1342-10_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1342-10_0_5_line_84 |  | 80 | 88 | 0.016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1342-10_0_5_line_85 |  | 80 | 107 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1342-10_0_5_line_86 |  | 82 | 145 | 0.025556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1342-10_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1342-10_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1342-10_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.024835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1342-10_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0071333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1342-10_0_5_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1342-10_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0076006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1342-10_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1342-10_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.01161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1342-10_0_5_line_95 |  | 92 | 96 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1342-10_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.058273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1342-10_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1342-10_0_5_line_98 |  | 94 | 97 | 0.026287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1342-10_0_5_line_99 |  | 95 | 98 | 0.00071563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1342-10_0_5_line_100 |  | 96 | 110 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1342-10_0_5_line_101 |  | 97 | 132 | 0.035514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1342-10_0_5_line_102 |  | 98 | 129 | 0.026248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1342-10_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0079794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1342-10_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1342-10_0_5_line_105 |  | 100 | 102 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1342-10_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1342-10_0_5_line_107 |  | 101 | 104 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1342-10_0_5_line_108 |  | 102 | 105 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1342-10_0_5_line_109 |  | 103 | 106 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1342-10_0_5_line_110 |  | 104 | 107 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1342-10_0_5_line_111 |  | 105 | 108 | 0.039542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_1342-10_0_5_line_112 |  | 105 | 109 | 0.0070543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_1342-10_0_5_line_113 |  | 106 | 110 | 0.0083037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1342-10_0_5_line_114 |  | 108 | 112 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_1342-10_0_5_line_115 |  | 109 | 139 | 0.0048414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1342-10_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.032841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_1342-10_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.012027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1342-10_0_5_line_118 |  | 113 | 114 | 0.018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1342-10_0_5_line_119 |  | 114 | 117 | 0.0090728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1342-10_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0037671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1342-10_0_5_line_121 |  | 116 | 124 | 0.012902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1342-10_0_5_line_122 |  | 117 | 128 | 0.0091447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_1342-10_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.099599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_1342-10_0_5_line_124 |  | 118 | 120 | 0.009279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_1342-10_0_5_line_125 |  | 119 | 122 | 0.036255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1342-10_0_5_line_126 |  | 120 | 125 | 0.11267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1342-10_0_5_line_127 |  | 121 | 122 | 0.023588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1342-10_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.050887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1342-10_0_5_line_129 |  | 124 | 128 | 0.019294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1342-10_0_5_line_130 |  | 124 | 133 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_1342-10_0_5_line_131 |  | 125 | 142 | 0.04196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_1342-10_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.042948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1342-10_0_5_line_133 |  | 127 | 161 | 0.042207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1342-10_0_5_line_134 |  | 127 | 162 | 0.027221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1342-10_0_5_line_135 |  | 129 | 130 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1342-10_0_5_line_136 |  | 130 | 131 | 0.0082312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1342-10_0_5_line_137 |  | 131 | 141 | 0.025824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1342-10_0_5_line_138 |  | 132 | 137 | 0.12265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1342-10_0_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_1342-10_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.061335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_1342-10_0_5_line_141 |  | 134 | 136 | 0.042535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1342-10_0_5_line_142 |  | 135 | 144 | 0.092714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_1342-10_0_5_line_143 |  | 135 | 143 | 0.038204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1342-10_0_5_line_144 |  | 136 | 163 | 0.0039005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1342-10_0_5_line_145 |  | 137 | 138 | 0.02087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1342-10_0_5_line_146 |  | 139 | 140 | 0.031278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_1342-10_0_5_line_147 |  | 140 | 141 | 0.0010761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1342-10_0_5_line_148 |  | 142 | 148 | 0.057494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_1342-10_0_5_line_149 |  | 142 | 147 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_1342-10_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.011096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_1342-10_0_5_line_151 |  | 146 | 147 | 0.014628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_1342-10_0_5_line_152 |  | 148 | 151 | 0.038205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_1342-10_0_5_line_153 |  | 149 | 150 | 0.044462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1342-10_0_5_line_154 |  | 149 | 151 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_1342-10_0_5_line_155 |  | 150 | 152 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1342-10_0_5_line_156 |  | 151 | 153 | 0.069729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1342-10_0_5_line_157 |  | 152 | 154 | 0.042387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1342-10_0_5_line_158 |  | 153 | 155 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1342-10_0_5_line_159 |  | 154 | 156 | 0.031567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1342-10_0_5_line_160 |  | 154 | 157 | 0.088485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1342-10_0_5_line_161 |  | 154 | 158 | 0.025038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1342-10_0_5_line_162 |  | 155 | 159 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1342-10_0_5_line_163 |  | 156 | 161 | 0.014623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1342-10_0_5_line_164 |  | 157 | 167 | 0.26758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1342-10_0_5_line_165 |  | 158 | 164 | 0.039835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1342-10_0_5_line_166 |  | 159 | 160 | 0.10551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1342-10_0_5_line_167 |  | 165 | 166 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1342-10_0_5_line_168 |  | 166 | 168 | 0.074238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1342-10_0_5_line_169 |  | 166 | 169 | 0.08066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1342-10_0_5_line_170 |  | 167 | 168 | 0.0055265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1342-10_0_5_line_171 |  | 169 | 170 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1342-10_0_5_line_172 |  | 169 | 171 | 0.14455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1342-10_0_5_line_173 |  | 170 | 172 | 0.03999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1342-10_0_5_line_174 |  | 171 | 173 | 0.028682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1342-10_0_5_line_175 |  | 171 | 174 | 0.086706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1342-10_0_5_line_176 |  | 172 | 176 | 0.042409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1342-10_0_5_line_177 |  | 173 | 175 | 0.19138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1342-10_0_5_line_178 |  | 174 | 186 | 0.1737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1342-10_0_5_line_179 |  | 175 | 183 | 0.011367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1342-10_0_5_line_180 |  | 177 | 178 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1342-10_0_5_line_181 |  | 177 | 179 | 0.062668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1342-10_0_5_line_182 |  | 178 | 180 | 0.0054551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1342-10_0_5_line_183 |  | 179 | 181 | 0.10681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1342-10_0_5_line_184 |  | 180 | 182 | 0.022111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1342-10_0_5_line_185 |  | 183 | 184 | 0.0015656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1342-10_0_5_line_186 |  | 185 | 186 | 0.025029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1342-10_0_5_line_187 |  | 185 | 187 | 0.0063849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1342-10_0_5_line_188 |  | 188 | 189 | 0.023244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1342-10_0_5_line_189 |  | 189 | 190 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1342-10_0_5_line_190 |  | 190 | 191 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1342-10_0_5_line_191 |  | 191 | 192 | 0.0091592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1342-10_0_5_trafo_71 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 193 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2707938.8249 | 1225214.4976 | 2707938.9837 | 1225161.7989
1 | 2707938.8249 | 1225214.4976 | 2708079.9367 | 1225231.9714
2 | 2707880.3212 | 1225271.4091 | 2707938.8249 | 1225214.4976
3 | 2707880.3212 | 1225271.4091 | 2707885.8774 | 1225273.6262 | 2707888.9711 | 1225278.2302 | 2707889.7882 | 1225282.5149 | 2707886.8534 | 1225291.7241 | 2707881.5973 | 1225297.7217
4 | 2707861.1023 | 1225263.744 | 2707864.158 | 1225264.9594 | 2707880.3212 | 1225271.4091
5 | 2707874.1386 | 1225306.2327 | 2707881.5973 | 1225297.7217
6 | 2707841.0588 | 1225255.7715 | 2707861.1023 | 1225263.744
7 | 2708593.6228 | 1226350.5421 | 2708574.9338 | 1226361.6722 | 2708536.0286 | 1226380.9232
8 | 2708612.8136 | 1226339.1132 | 2708593.6228 | 1226350.5421
9 | 2708522.1806 | 1226387.7755 | 2708536.0286 | 1226380.9232
10 | 2708612.8136 | 1226339.1132 | 2708640.5498 | 1226342.6888 | 2708646.0471 | 1226349.4115
11 | 2708511.694 | 1226392.9645 | 2708522.1806 | 1226387.7755
12 | 2708511.694 | 1226392.9645 | 2708530.8023 | 1226411.12
13 | 2708511.694 | 1226392.9645 | 2708487.2896 | 1226402.5044 | 2708485.3221 | 1226403.689
14 | 2708530.8023 | 1226411.12 | 2708568.4146 | 1226446.8569
15 | 2708485.3221 | 1226403.689 | 2708477.4855 | 1226408.4071
16 | 2708414.498 | 1226507.8236 | 2708424.7486 | 1226502.6739
17 | 2708442.0475 | 1226493.9834 | 2708424.7486 | 1226502.6739
18 | 2708414.498 | 1226507.8236 | 2708414.498 | 1226507.8236 | 2708408.2084 | 1226496.1087
19 | 2708449.4063 | 1226490.2864 | 2708442.0475 | 1226493.9834
20 | 2708408.2011 | 1226496.0952 | 2708408.2084 | 1226496.1087
21 | 2708449.4063 | 1226490.2864 | 2708458.5681 | 1226485.6838
22 | 2708396.8165 | 1226474.8907 | 2708408.2011 | 1226496.0952
23 | 2708473.8105 | 1226478.6787 | 2708467.7443 | 1226481.0738 | 2708458.5681 | 1226485.6838
24 | 2708395.6717 | 1226472.7584 | 2708396.8165 | 1226474.8907
25 | 2708473.8105 | 1226478.6787 | 2708479.7692 | 1226476.3261
26 | 2708491.2537 | 1226555.417 | 2708527.8325 | 1226538.2873
27 | 2708549.5832 | 1226528.1015 | 2708527.8325 | 1226538.2873
28 | 2708491.2537 | 1226555.417 | 2708453.3893 | 1226573.1488
29 | 2708549.5832 | 1226528.1015 | 2708534.7219 | 1226490.4132 | 2708528.7503 | 1226475.2628
30 | 2708517.06 | 1226461.6028 | 2708523.9328 | 1226463.0403 | 2708528.7503 | 1226475.2628
31 | 2708517.06 | 1226461.6028 | 2708517.06 | 1226461.6028 | 2708509.2099 | 1226464.7022
32 | 2708506.4471 | 1226465.793 | 2708509.2099 | 1226464.7022
33 | 2708431.6366 | 1226434.824 | 2708414.8562 | 1226443.3589
34 | 2708394.9738 | 1226453.4715 | 2708414.8562 | 1226443.3589
35 | 2708444.3392 | 1226428.3632 | 2708431.6366 | 1226434.824
36 | 2708394.9738 | 1226453.4715 | 2708387.5002 | 1226457.5385
37 | 2708394.9738 | 1226453.4715 | 2708388.2136 | 1226440.1502
38 | 2708444.3392 | 1226428.3632 | 2708434.323 | 1226411.591
39 | 2708444.3392 | 1226428.3632 | 2708446.4058 | 1226427.119
40 | 2708387.5002 | 1226457.5385 | 2708369.1048 | 1226466.8549 | 2708363.9245 | 1226469.4736 | 2708360.1212 | 1226471.3999
41 | 2708387.5002 | 1226457.5385 | 2708395.6717 | 1226472.7584
42 | 2708388.2136 | 1226440.1502 | 2708385.7713 | 1226435.3375
43 | 2708421.7045 | 1226393.8052 | 2708426.2194 | 1226398.0214 | 2708434.323 | 1226411.591
44 | 2708446.4058 | 1226427.119 | 2708457.6443 | 1226420.3527
45 | 2708343.8764 | 1226479.6273 | 2708360.1212 | 1226471.3999
46 | 2708376.32 | 1226416.7132 | 2708385.7713 | 1226435.3375
47 | 2708421.7045 | 1226393.8052 | 2708409.3614 | 1226382.2788
48 | 2708457.6443 | 1226420.3527 | 2708460.6344 | 1226418.5525
49 | 2708343.8764 | 1226479.6273 | 2708333.7797 | 1226458.0966
50 | 2708376.32 | 1226416.7132 | 2708373.8256 | 1226411.7977
51 | 2708427.5833 | 1226313.5711 | 2708409.5093 | 1226296.5108
52 | 2708397.4213 | 1226285.1008 | 2708409.5093 | 1226296.5108
53 | 2708446.8948 | 1226331.7996 | 2708427.5833 | 1226313.5711
54 | 2708397.4213 | 1226285.1008 | 2708379.3845 | 1226268.0595
55 | 2708397.4213 | 1226285.1008 | 2708380.7219 | 1226296.9691
56 | 2708446.8948 | 1226331.7996 | 2708465.3348 | 1226349.2053
57 | 2708379.3845 | 1226268.0595 | 2708354.6763 | 1226244.7223
58 | 2708379.3845 | 1226268.0595 | 2708386.772 | 1226252.5046 | 2708397.6004 | 1226244.8256
59 | 2708380.7219 | 1226296.9691 | 2708353.3531 | 1226316.42
60 | 2708343.3475 | 1226234.0222 | 2708354.6763 | 1226244.7223
61 | 2708397.6004 | 1226244.8256 | 2708426.7418 | 1226161.4755
62 | 2708346.1656 | 1226321.5281 | 2708353.3531 | 1226316.42
63 | 2708343.3475 | 1226234.0222 | 2708326.8171 | 1226246.9211
64 | 2708426.7418 | 1226161.4755 | 2708426.7418 | 1226161.4755 | 2708452.5342 | 1226152.9882
65 | 2708346.1656 | 1226321.5281 | 2708323.4262 | 1226337.9464
66 | 2708346.1656 | 1226321.5281 | 2708361.4965 | 1226336.7572
67 | 2708477.4855 | 1226408.4071 | 2708460.6344 | 1226418.5525
68 | 2708506.4471 | 1226465.793 | 2708492.9833 | 1226471.1088
69 | 2708492.9833 | 1226471.1088 | 2708479.7692 | 1226476.3261
70 | 2708401.7947 | 1226375.2127 | 2708409.3614 | 1226382.2788
71 | 2708456.399 | 1226151.7164 | 2708452.5342 | 1226152.9882
72 | 2708456.399 | 1226151.7164 | 2708610.9146 | 1225937.8995
73 | 2708332.8559 | 1225826.3488 | 2708610.9146 | 1225937.8995
74 | 2708333.9468 | 1225823.2685 | 2708332.8559 | 1225826.3488
75 | 2708401.7947 | 1226375.2127 | 2708388.1578 | 1226362.4781
76 | 2708380.1532 | 1226355.0031 | 2708388.1578 | 1226362.4781
77 | 2708375.3345 | 1226350.5032 | 2708380.1532 | 1226355.0031
78 | 2708375.3345 | 1226350.5032 | 2708362.2013 | 1226337.4572
79 | 2708361.4965 | 1226336.7572 | 2708362.2013 | 1226337.4572
80 | 2708323.4262 | 1226337.9464 | 2708302.7593 | 1226352.8683
81 | 2708289.0689 | 1226362.7531 | 2708302.7593 | 1226352.8683
82 | 2708357.6399 | 1226372.9312 | 2708359.7381 | 1226383.8553 | 2708364.355 | 1226393.0201
83 | 2708373.8256 | 1226411.7977 | 2708372.3229 | 1226408.8366 | 2708364.355 | 1226393.0201
84 | 2708289.0689 | 1226362.7531 | 2708296.1428 | 1226377.8379
85 | 2708289.0689 | 1226362.7531 | 2708273.5575 | 1226368.1652
86 | 2708306.6693 | 1226262.6427 | 2708326.8171 | 1226246.9211
87 | 2708307.9132 | 1226402.9378 | 2708308.4466 | 1226404.075
88 | 2708317.177 | 1226422.6923 | 2708308.4466 | 1226404.075
89 | 2708307.9132 | 1226402.9378 | 2708297.369 | 1226380.4527
90 | 2708317.177 | 1226422.6923 | 2708320.2056 | 1226429.1507
91 | 2708297.369 | 1226380.4527 | 2708296.1428 | 1226377.8379
92 | 2708285.5962 | 1226490.2946 | 2708282.3318 | 1226483.4307
93 | 2708282.3318 | 1226483.4307 | 2708273.4666 | 1226464.7909
94 | 2708268.48 | 1226454.3061 | 2708273.4666 | 1226464.7909
95 | 2708260.1869 | 1226436.8692 | 2708268.48 | 1226454.3061
96 | 2708240.7136 | 1226531.0441 | 2708188.4024 | 1226556.7212
97 | 2708240.7136 | 1226531.0441 | 2708233.1665 | 1226516.3398
98 | 2708164.8047 | 1226568.3042 | 2708188.4024 | 1226556.7212
99 | 2708232.8397 | 1226515.7031 | 2708233.1665 | 1226516.3398
100 | 2708260.1869 | 1226436.8692 | 2708255.3119 | 1226426.6189
101 | 2708132.5808 | 1226583.2173 | 2708151.5044 | 1226574.8327 | 2708164.8047 | 1226568.3042
102 | 2708232.8397 | 1226515.7031 | 2708220.8544 | 1226492.3515
103 | 2708224.1822 | 1226385.3136 | 2708216.6296 | 1226387.8884
104 | 2708234.0646 | 1226381.9446 | 2708224.1822 | 1226385.3136
105 | 2708216.6296 | 1226387.8884 | 2708195.2364 | 1226395.1816
106 | 2708234.0646 | 1226381.9446 | 2708243.0709 | 1226400.8811
107 | 2708234.0646 | 1226381.9446 | 2708252.0066 | 1226375.6845
108 | 2708184.3023 | 1226407.6479 | 2708193.5329 | 1226395.7623 | 2708195.2364 | 1226395.1816
109 | 2708251.7454 | 1226419.1201 | 2708243.0709 | 1226400.8811
110 | 2708273.5575 | 1226368.1652 | 2708252.0066 | 1226375.6845
111 | 2708184.3023 | 1226407.6479 | 2708170.4502 | 1226370.6016
112 | 2708184.3023 | 1226407.6479 | 2708183.7756 | 1226414.6825
113 | 2708251.7454 | 1226419.1201 | 2708255.3119 | 1226426.6189
114 | 2708170.4502 | 1226370.6016 | 2708189.6681 | 1226361.4161
115 | 2708183.7756 | 1226414.6825 | 2708183.421 | 1226419.4185 | 2708183.4631 | 1226419.5005
116 | 2708205.8146 | 1226338.3713 | 2708205.1874 | 1226353.9985 | 2708189.6681 | 1226361.4161
117 | 2708206.297 | 1226326.3535 | 2708205.8146 | 1226338.3713
118 | 2708206.297 | 1226326.3535 | 2708207.7861 | 1226326.1804 | 2708223.9753 | 1226320.1619
119 | 2708223.9753 | 1226320.1619 | 2708232.4794 | 1226317.0004
120 | 2708213.9728 | 1226294.8611 | 2708210.4761 | 1226296.2624 | 2708210.4761 | 1226296.2624
121 | 2708225.9492 | 1226290.0614 | 2708213.9728 | 1226294.8611
122 | 2708232.4794 | 1226317.0004 | 2708232.4794 | 1226317.0004 | 2708229.4018 | 1226308.3891
123 | 2707984.9474 | 1226330.4914 | 2708057.3726 | 1226262.1215
124 | 2708057.3726 | 1226262.1215 | 2708066.4566 | 1226264.0139
125 | 2707984.9474 | 1226330.4914 | 2707951.5597 | 1226335.8452 | 2707949.1858 | 1226336.4132
126 | 2708132.4045 | 1226172.6618 | 2708066.4566 | 1226264.0139
127 | 2707927.1238 | 1226342.6199 | 2707927.155 | 1226341.6847 | 2707949.1858 | 1226336.4132
128 | 2707927.1238 | 1226342.6199 | 2707925.5087 | 1226391.0362 | 2707925.6163 | 1226393.478
129 | 2708225.9492 | 1226290.0614 | 2708224.6953 | 1226295.2202 | 2708229.4018 | 1226308.3891
130 | 2708225.9492 | 1226290.0614 | 2708246.0984 | 1226281.9781
131 | 2708151.9962 | 1226135.5344 | 2708132.4045 | 1226172.6618
132 | 2707939.7899 | 1226140.9746 | 2707928.5891 | 1226164.0888 | 2707924.2889 | 1226165.8343 | 2707911.9371 | 1226162.9748
133 | 2707939.7899 | 1226140.9746 | 2707941.1827 | 1226131.0702 | 2707952.8096 | 1226117.9046 | 2707952.9347 | 1226111.0128 | 2707952.4901 | 1226103.278
134 | 2707939.7899 | 1226140.9746 | 2707952.8754 | 1226148.1062 | 2707965.082 | 1226146.4519
135 | 2708220.8544 | 1226492.3515 | 2708213.7872 | 1226478.5823
136 | 2708210.0287 | 1226471.2594 | 2708213.7872 | 1226478.5823
137 | 2708198.2367 | 1226448.2845 | 2708210.0287 | 1226471.2594
138 | 2708132.5808 | 1226583.2173 | 2708185.8517 | 1226693.696
139 | 2708259.2487 | 1226274.5888 | 2708253.1 | 1226279.1693 | 2708246.0984 | 1226281.9781
140 | 2708259.2487 | 1226274.5888 | 2708236.7311 | 1226217.5364
141 | 2708259.2487 | 1226274.5888 | 2708289.8222 | 1226304.1599
142 | 2708236.7311 | 1226217.5364 | 2708159.3567 | 1226166.458
143 | 2708236.7311 | 1226217.5364 | 2708267.9037 | 1226195.4502
144 | 2708292.6259 | 1226306.8716 | 2708289.8222 | 1226304.1599
145 | 2708185.8517 | 1226693.696 | 2708194.916 | 1226712.4946
146 | 2708183.4631 | 1226419.5005 | 2708197.7453 | 1226447.3272
147 | 2708198.2367 | 1226448.2845 | 2708197.7453 | 1226447.3272
148 | 2708151.9962 | 1226135.5344 | 2708116.4361 | 1226120.1879 | 2708099.0357 | 1226113.1657
149 | 2708171.926 | 1226144.0141 | 2708160.8279 | 1226139.3422 | 2708151.9962 | 1226135.5344
150 | 2708159.3567 | 1226166.458 | 2708164.7786 | 1226156.7766
151 | 2708171.926 | 1226144.0141 | 2708164.7786 | 1226156.7766
152 | 2708063.607 | 1226098.8679 | 2708099.0357 | 1226113.1657
153 | 2708005.2199 | 1226080.8945 | 2708040.1055 | 1226089.5676 | 2708048.0291 | 1226092.6841
154 | 2708063.607 | 1226098.8679 | 2708058.5417 | 1226096.8188 | 2708048.0291 | 1226092.6841
155 | 2708005.2199 | 1226080.8945 | 2707986.4022 | 1226076.2185
156 | 2708063.607 | 1226098.8679 | 2708065.3845 | 1226093.6741 | 2708085.9432 | 1226054.6404 | 2708092.8057 | 1226046.2476 | 2708097.5826 | 1226038.2894
157 | 2707948.4178 | 1226058.2803 | 2707973.406 | 1226072.9891 | 2707986.4022 | 1226076.2185
158 | 2708100.9576 | 1226027.3489 | 2708100.1475 | 1226034.0163 | 2708097.5826 | 1226038.2894
159 | 2707948.4178 | 1226058.2803 | 2707945.6117 | 1226066.6801 | 2707949.0694 | 1226080.442 | 2707950.7612 | 1226088.7941
160 | 2707948.4178 | 1226058.2803 | 2708001.6088 | 1225987.5679
161 | 2707948.4178 | 1226058.2803 | 2707934.3745 | 1226050.0194 | 2707927.013 | 1226045.298
162 | 2708100.9576 | 1226027.3489 | 2708102.7776 | 1226012.3701 | 2708101.4582 | 1226008.456
163 | 2707950.7612 | 1226088.7941 | 2707952.0128 | 1226094.973 | 2707952.4901 | 1226103.278
164 | 2708034.6361 | 1225722.0376 | 2708001.6088 | 1225987.5679
165 | 2707891.4954 | 1226028.0754 | 2707908.1283 | 1226033.1864 | 2707927.013 | 1226045.298
166 | 2708101.4582 | 1226008.456 | 2708206.4043 | 1225997.5422
167 | 2707959.6831 | 1225706.2768 | 2707968.1589 | 1225691.3082 | 2707970.6227 | 1225682.746
168 | 2707970.6227 | 1225682.746 | 2708036.5605 | 1225716.8569
169 | 2707980.5574 | 1225602.7002 | 2707970.6227 | 1225682.746
170 | 2708034.6361 | 1225722.0376 | 2708036.5605 | 1225716.8569
171 | 2707980.5574 | 1225602.7002 | 2707990.6036 | 1225602.6497
172 | 2707980.5574 | 1225602.7002 | 2707921.1655 | 1225470.9167
173 | 2708030.593 | 1225602.4487 | 2707990.6036 | 1225602.6497
174 | 2707921.1655 | 1225470.9167 | 2707912.5514 | 1225473.5258 | 2707893.7032 | 1225479.1932
175 | 2707921.1655 | 1225470.9167 | 2707997.0497 | 1225428.9696
176 | 2708030.593 | 1225602.4487 | 2708073.0012 | 1225602.2355
177 | 2707893.7032 | 1225479.1932 | 2707734.4947 | 1225585.3947
178 | 2707874.1386 | 1225306.2327 | 2707997.0497 | 1225428.9696
179 | 2707734.4947 | 1225585.3947 | 2707723.2123 | 1225584.0126
180 | 2708290.1716 | 1225665.8802 | 2708294.4281 | 1225661.6806 | 2708306.8611 | 1225653.4674 | 2708308.104 | 1225652.6732
181 | 2708290.1716 | 1225665.8802 | 2708286.5603 | 1225669.4433 | 2708284.4482 | 1225678.0001 | 2708284.836 | 1225708.341 | 2708286.3142 | 1225716.2739 | 2708291.4425 | 1225725.285
182 | 2708308.9186 | 1225647.9118 | 2708309.3314 | 1225651.8889 | 2708308.104 | 1225652.6732
183 | 2708291.4425 | 1225725.285 | 2708333.9468 | 1225823.2685
184 | 2708308.9186 | 1225647.9118 | 2708324.2425 | 1225644.5882 | 2708330.0189 | 1225641.7609
185 | 2707723.2123 | 1225584.0126 | 2707721.6583 | 1225583.8223
186 | 2707857.6425 | 1225325.0561 | 2707874.1386 | 1225306.2327
187 | 2707853.4343 | 1225329.858 | 2707857.6425 | 1225325.0561
188 | 2707819.4608 | 1225247.1807 | 2707841.0588 | 1225255.7715
189 | 2707819.4608 | 1225247.1807 | 2707795.1267 | 1225251.8212
190 | 2707795.1267 | 1225251.8212 | 2707805.9862 | 1225278.6286
191 | 2707809.4251 | 1225287.1177 | 2707805.9862 | 1225278.6286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707938.9837 | 1225161.7989
1 | 2707938.8249 | 1225214.4976
2 | 2708079.9367 | 1225231.9714
3 | 2707880.3212 | 1225271.4091
4 | 2707881.5973 | 1225297.7217
5 | 2707861.1023 | 1225263.744
6 | 2708593.6228 | 1226350.5421
7 | 2708536.0286 | 1226380.9232
8 | 2708612.8136 | 1226339.1132
9 | 2708522.1806 | 1226387.7755
10 | 2708646.0471 | 1226349.4115
11 | 2708511.694 | 1226392.9645
12 | 2708530.8023 | 1226411.12
13 | 2708485.3221 | 1226403.689
14 | 2708424.7486 | 1226502.6739
15 | 2708414.498 | 1226507.8236
16 | 2708442.0475 | 1226493.9834
17 | 2708408.2084 | 1226496.1087
18 | 2708449.4063 | 1226490.2864
19 | 2708408.2011 | 1226496.0952
20 | 2708458.5681 | 1226485.6838
21 | 2708396.8165 | 1226474.8907
22 | 2708473.8105 | 1226478.6787
23 | 2708527.8325 | 1226538.2873
24 | 2708491.2537 | 1226555.417
25 | 2708549.5832 | 1226528.1015
26 | 2708453.3893 | 1226573.1488
27 | 2708528.7503 | 1226475.2628
28 | 2708517.06 | 1226461.6028
29 | 2708509.2099 | 1226464.7022
30 | 2708414.8562 | 1226443.3589
31 | 2708431.6366 | 1226434.824
32 | 2708394.9738 | 1226453.4715
33 | 2708444.3392 | 1226428.3632
34 | 2708387.5002 | 1226457.5385
35 | 2708388.2136 | 1226440.1502
36 | 2708434.323 | 1226411.591
37 | 2708446.4058 | 1226427.119
38 | 2708360.1212 | 1226471.3999
39 | 2708395.6717 | 1226472.7584
40 | 2708385.7713 | 1226435.3375
41 | 2708421.7045 | 1226393.8052
42 | 2708457.6443 | 1226420.3527
43 | 2708343.8764 | 1226479.6273
44 | 2708376.32 | 1226416.7132
45 | 2708409.5093 | 1226296.5108
46 | 2708427.5833 | 1226313.5711
47 | 2708397.4213 | 1226285.1008
48 | 2708446.8948 | 1226331.7996
49 | 2708379.3845 | 1226268.0595
50 | 2708380.7219 | 1226296.9691
51 | 2708465.3348 | 1226349.2053
52 | 2708354.6762 | 1226244.7223
53 | 2708397.6004 | 1226244.8256
54 | 2708353.3531 | 1226316.42
55 | 2708343.3475 | 1226234.0222
56 | 2708426.7418 | 1226161.4755
57 | 2708346.1656 | 1226321.5281
58 | 2708460.6344 | 1226418.5525
59 | 2708477.4855 | 1226408.4071
60 | 2708506.4471 | 1226465.793
61 | 2708492.9833 | 1226471.1088
62 | 2708479.7692 | 1226476.3261
63 | 2708409.3614 | 1226382.2788
64 | 2708568.4146 | 1226446.8569
65 | 2708456.399 | 1226151.7164
66 | 2708452.5342 | 1226152.9882
67 | 2708610.9146 | 1225937.8995
68 | 2708332.8559 | 1225826.3488
69 | 2708333.7797 | 1226458.0966
70 | 2708401.7947 | 1226375.2127
71 | 2708388.1578 | 1226362.4781
72 | 2708380.1532 | 1226355.0031
73 | 2708375.3345 | 1226350.5032
74 | 2708362.2013 | 1226337.4572
75 | 2708361.4965 | 1226336.7572
76 | 2708323.4262 | 1226337.9464
77 | 2708302.7593 | 1226352.8683
78 | 2708357.6399 | 1226372.9312
79 | 2708364.355 | 1226393.0201
80 | 2708289.0689 | 1226362.7531
81 | 2708373.8256 | 1226411.7977
82 | 2708326.8171 | 1226246.9211
83 | 2708308.4466 | 1226404.075
84 | 2708307.9132 | 1226402.9378
85 | 2708317.177 | 1226422.6923
86 | 2708297.369 | 1226380.4527
87 | 2708320.2056 | 1226429.1507
88 | 2708296.1428 | 1226377.8379
89 | 2708285.5962 | 1226490.2946
90 | 2708282.3318 | 1226483.4307
91 | 2708273.4666 | 1226464.7909
92 | 2708268.48 | 1226454.3061
93 | 2708240.7136 | 1226531.0441
94 | 2708188.4024 | 1226556.7212
95 | 2708233.1665 | 1226516.3398
96 | 2708260.1869 | 1226436.8692
97 | 2708164.8047 | 1226568.3042
98 | 2708232.8397 | 1226515.7031
99 | 2708224.1822 | 1226385.3136
100 | 2708216.6296 | 1226387.8884
101 | 2708234.0646 | 1226381.9446
102 | 2708195.2364 | 1226395.1816
103 | 2708243.0709 | 1226400.8811
104 | 2708252.0066 | 1226375.6845
105 | 2708184.3023 | 1226407.6479
106 | 2708251.7454 | 1226419.1201
107 | 2708273.5574 | 1226368.1652
108 | 2708170.4502 | 1226370.6016
109 | 2708183.7756 | 1226414.6825
110 | 2708255.3119 | 1226426.6189
111 | 2708205.8146 | 1226338.3713
112 | 2708189.6681 | 1226361.4161
113 | 2708206.297 | 1226326.3535
114 | 2708223.9753 | 1226320.1619
115 | 2708210.4761 | 1226296.2624
116 | 2708213.9728 | 1226294.8611
117 | 2708232.4794 | 1226317.0004
118 | 2708057.3726 | 1226262.1215
119 | 2707984.9474 | 1226330.4914
120 | 2708066.4566 | 1226264.0139
121 | 2707927.1238 | 1226342.6199
122 | 2707949.1858 | 1226336.4132
123 | 2707925.6163 | 1226393.478
124 | 2708225.9492 | 1226290.0614
125 | 2708132.4045 | 1226172.6618
126 | 2707911.9371 | 1226162.9748
127 | 2707939.7899 | 1226140.9746
128 | 2708229.4018 | 1226308.3891
129 | 2708220.8544 | 1226492.3515
130 | 2708213.7872 | 1226478.5823
131 | 2708210.0287 | 1226471.2594
132 | 2708132.5808 | 1226583.2173
133 | 2708246.0984 | 1226281.9781
134 | 2708259.2487 | 1226274.5888
135 | 2708236.7311 | 1226217.5364
136 | 2708289.8222 | 1226304.1599
137 | 2708185.8517 | 1226693.696
138 | 2708194.916 | 1226712.4946
139 | 2708183.4631 | 1226419.5005
140 | 2708197.7453 | 1226447.3272
141 | 2708198.2367 | 1226448.2845
142 | 2708151.9962 | 1226135.5344
143 | 2708267.9037 | 1226195.4502
144 | 2708159.3567 | 1226166.458
145 | 2708306.6693 | 1226262.6427
146 | 2708164.7786 | 1226156.7766
147 | 2708171.926 | 1226144.0141
148 | 2708099.0357 | 1226113.1657
149 | 2708048.0291 | 1226092.6841
150 | 2708005.2199 | 1226080.8945
151 | 2708063.607 | 1226098.8679
152 | 2707986.4022 | 1226076.2185
153 | 2708097.5826 | 1226038.2894
154 | 2707948.4179 | 1226058.2803
155 | 2708100.9576 | 1226027.3489
156 | 2707950.7612 | 1226088.7941
157 | 2708001.6088 | 1225987.5679
158 | 2707927.013 | 1226045.298
159 | 2708101.4582 | 1226008.456
160 | 2708206.4043 | 1225997.5422
161 | 2707952.4901 | 1226103.278
162 | 2707965.082 | 1226146.4519
163 | 2708292.6259 | 1226306.8716
164 | 2707891.4954 | 1226028.0754
165 | 2707959.6831 | 1225706.2768
166 | 2707970.6227 | 1225682.746
167 | 2708034.6361 | 1225722.0376
168 | 2708036.5605 | 1225716.8569
169 | 2707980.5574 | 1225602.7002
170 | 2707990.6035 | 1225602.6497
171 | 2707921.1655 | 1225470.9167
172 | 2708030.593 | 1225602.4487
173 | 2707893.7032 | 1225479.1932
174 | 2707997.0497 | 1225428.9696
175 | 2707734.4947 | 1225585.3947
176 | 2708073.0012 | 1225602.2355
177 | 2708290.1716 | 1225665.8802
178 | 2708308.104 | 1225652.6732
179 | 2708291.4425 | 1225725.285
180 | 2708308.9186 | 1225647.9118
181 | 2708333.9468 | 1225823.2685
182 | 2708330.0189 | 1225641.7609
183 | 2707723.2123 | 1225584.0126
184 | 2707721.6583 | 1225583.8223
185 | 2707857.6425 | 1225325.0561
186 | 2707874.1386 | 1225306.2327
187 | 2707853.4343 | 1225329.858
188 | 2707841.0588 | 1225255.7715
189 | 2707819.4609 | 1225247.1807
190 | 2707795.1267 | 1225251.8212
191 | 2707805.9862 | 1225278.6286
192 | 2707809.4251 | 1225287.1177
193 | 2708289.0689 | 1226362.7531

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97035 | -0.57478 | 0.0004436 | 0.00011118
1 | 0.97037 | -0.57435 | 0 | 0
2 | 0.97018 | -0.57824 | 0.0014748 | 0.00036961
3 | 0.97052 | -0.57144 | 0.00020822 | 5.2184e-05
4 | 0.97064 | -0.56912 | 0.00034988 | 8.7688e-05
5 | 0.97049 | -0.57205 | 0.00020684 | 5.1838e-05
6 | 0.98246 | -0.3362 | 0.0020028 | 0.00050195
7 | 0.98266 | -0.33239 | 0.0040495 | 0.0010149
8 | 0.98244 | -0.3367 | 0 | 0
9 | 0.98276 | -0.33036 | 0.0024279 | 0.00060848
10 | 0.9824 | -0.33751 | 0.001231 | 0.00030853
11 | 0.98287 | -0.32831 | 0 | 0
12 | 0.98282 | -0.32917 | 0.00077092 | 0.00019321
13 | 0.98317 | -0.32238 | 0.0063655 | 0.0015953
14 | 0.97953 | -0.39302 | 0.0058237 | 0.0014596
15 | 0.97987 | -0.38652 | 0.0069947 | 0.001753
16 | 0.979 | -0.40349 | 0.0047878 | 0.0011999
17 | 0.98027 | -0.37857 | 0.003389 | 0.00084936
18 | 0.97878 | -0.40776 | 0.013632 | 0.0034165
19 | 0.98027 | -0.37856 | 0.0024347 | 0.00061019
20 | 0.97854 | -0.41245 | 0.0032658 | 0.00081848
21 | 0.98104 | -0.36355 | 0.0058512 | 0.0014664
22 | 0.97816 | -0.41989 | 0.0031143 | 0.00078052
23 | 0.97418 | -0.49798 | 0.026625 | 0.0066727
24 | 0.97232 | -0.53455 | 0.024298 | 0.0060896
25 | 0.97588 | -0.46458 | 0 | 0
26 | 0.97135 | -0.55376 | 0.024907 | 0.0062422
27 | 0.97688 | -0.4449 | 0.0011269 | 0.00028242
28 | 0.97724 | -0.43781 | 0.0021494 | 0.00053869
29 | 0.9774 | -0.43477 | 0.0013202 | 0.00033088
30 | 0.98294 | -0.32656 | 0.0031538 | 0.00079042
31 | 0.98374 | -0.31107 | 0.0050947 | 0.0012769
32 | 0.98201 | -0.34464 | 0 | 0
33 | 0.98436 | -0.29903 | 0 | 0
34 | 0.98171 | -0.35057 | 0 | 0
35 | 0.98167 | -0.35137 | 0.0040006 | 0.0010026
36 | 0.98539 | -0.27921 | 0.01141 | 0.0028595
37 | 0.98428 | -0.30068 | 0.0035869 | 0.00089897
38 | 0.98147 | -0.35536 | 0.0038913 | 0.00097526
39 | 0.98112 | -0.36198 | 0.0024858 | 0.00062301
40 | 0.98157 | -0.35341 | 0.0062603 | 0.001569
41 | 0.98659 | -0.25584 | 0.0021456 | 0.00053773
42 | 0.98386 | -0.30882 | 0.0052111 | 0.001306
43 | 0.98139 | -0.35691 | 0 | 0
44 | 0.98128 | -0.35895 | 0.0045917 | 0.0011508
45 | 0.99044 | -0.18232 | 0.00283 | 0.00070928
46 | 0.9903 | -0.18496 | 0.0017368 | 0.00043528
47 | 0.99057 | -0.17972 | 0 | 0
48 | 0.9902 | -0.18695 | 0.002098 | 0.0005258
49 | 0.98993 | -0.19214 | 0 | 0
50 | 0.99127 | -0.16627 | 0.002097 | 0.00052555
51 | 0.99015 | -0.18791 | 0.0021326 | 0.00053447
52 | 0.98973 | -0.19618 | 0.0015346 | 0.00038461
53 | 0.98933 | -0.2038 | 0.0031287 | 0.00078412
54 | 0.99247 | -0.14301 | 0.0080305 | 0.0020126
55 | 0.98965 | -0.19761 | 0 | 0
56 | 0.98785 | -0.23272 | 0.00098541 | 0.00024697
57 | 0.9926 | -0.14056 | 0 | 0
58 | 0.98377 | -0.31066 | 0.0044909 | 0.0011255
59 | 0.98332 | -0.31943 | 0.006873 | 0.0017225
60 | 0.97745 | -0.43368 | 0.0021386 | 0.00053597
61 | 0.97773 | -0.42823 | 0.003771 | 0.0009451
62 | 0.97802 | -0.42264 | 0.0078231 | 0.0019607
63 | 0.98753 | -0.23776 | 0.0019645 | 0.00049234
64 | 0.98277 | -0.33014 | 0.0010367 | 0.00025982
65 | 0.98739 | -0.24166 | 0.0009856 | 0.00024702
66 | 0.98741 | -0.24115 | 0.010422 | 0.002612
67 | 0.98595 | -0.26983 | 0.0034793 | 0.00087199
68 | 0.98527 | -0.28315 | 0.00024993 | 6.2638e-05
69 | 0.98128 | -0.35894 | 0.0047222 | 0.0011835
70 | 0.98811 | -0.2266 | 0.0012937 | 0.00032422
71 | 0.98916 | -0.20642 | 0.0040881 | 0.0010246
72 | 0.98979 | -0.19439 | 0.0041573 | 0.0010419
73 | 0.99017 | -0.18703 | 0 | 0
74 | 0.99125 | -0.16642 | 0.0043007 | 0.0010779
75 | 0.9913 | -0.16529 | 0.003211 | 0.00080476
76 | 0.99458 | -0.10274 | 0.0035243 | 0.00088327
77 | 0.9964 | -0.068101 | 0.0091325 | 0.0022888
78 | 0.981 | -0.36453 | 0.0043467 | 0.0010894
79 | 0.98109 | -0.36284 | 0.0032402 | 0.00081207
80 | 0.99764 | -0.044549 | 0 | 0
81 | 0.98123 | -0.35996 | 0.0024753 | 0.00062036
82 | 0.98955 | -0.19954 | 0.0020791 | 0.00052107
83 | 0.99974 | -0.0050748 | 0.0030342 | 0.00076044
84 | 0.99975 | -0.0048882 | 0.0027732 | 0.00069502
85 | 0.99963 | -0.0070407 | 0.0030467 | 0.00076356
86 | 1 | 0 | -0.54584 | -0.13956
87 | 0.99962 | -0.0073437 | 0.0024347 | 0.0006102
88 | 0.99965 | -0.006606 | 0.003532 | 0.00088521
89 | 0.99364 | -0.12126 | 0.00088161 | 0.00022095
90 | 0.99364 | -0.12114 | 0.0042631 | 0.0010684
91 | 0.99374 | -0.11927 | 0.00073138 | 0.0001833
92 | 0.9938 | -0.11806 | 0.0038472 | 0.0009642
93 | 0.99165 | -0.15923 | 0 | 0
94 | 0.99134 | -0.16537 | 0.00069663 | 0.00017459
95 | 0.99174 | -0.15749 | 0.00087167 | 0.00021846
96 | 0.99397 | -0.11475 | 0.0023792 | 0.00059629
97 | 0.99121 | -0.16782 | 0.0014003 | 0.00035095
98 | 0.99175 | -0.1574 | 0.0015926 | 0.00039915
99 | 0.99455 | -0.10345 | 0.0073028 | 0.0018303
100 | 0.99425 | -0.10929 | 0.002888 | 0.0007238
101 | 0.99497 | -0.095464 | 0 | 0
102 | 0.9934 | -0.12559 | 0.00216 | 0.00054135
103 | 0.99456 | -0.1035 | 0.0034372 | 0.00086143
104 | 0.99583 | -0.079138 | 0.0040177 | 0.0010069
105 | 0.99277 | -0.13759 | 0 | 0
106 | 0.99422 | -0.11002 | 0.002556 | 0.00064059
107 | 0.99688 | -0.059162 | 0.003642 | 0.00091278
108 | 0.99153 | -0.16126 | 0 | 0
109 | 0.99273 | -0.1384 | 0.0032921 | 0.00082509
110 | 0.9941 | -0.11233 | 0.0036563 | 0.00091636
111 | 0.98986 | -0.19341 | 0.0039369 | 0.00098669
112 | 0.99087 | -0.17403 | 0.0023741 | 0.00059499
113 | 0.9895 | -0.20031 | 0.0023832 | 0.00059728
114 | 0.98895 | -0.21088 | 0.0024459 | 0.00061301
115 | 0.98789 | -0.23133 | 0.0011571 | 0.00028999
116 | 0.98789 | -0.23125 | 0.0010229 | 0.00025637
117 | 0.98869 | -0.2159 | 0.0051547 | 0.0012919
118 | 0.97957 | -0.39277 | 0.0046596 | 0.0011678
119 | 0.97672 | -0.44868 | 0.038043 | 0.0095345
120 | 0.97971 | -0.38998 | 0.0031332 | 0.00078525
121 | 0.97558 | -0.47109 | 0.010938 | 0.0027413
122 | 0.97593 | -0.46431 | 0.0078807 | 0.0019751
123 | 0.97536 | -0.47552 | 0.0047549 | 0.0011917
124 | 0.98792 | -0.23075 | 0 | 0
125 | 0.98153 | -0.35454 | 0.0016594 | 0.00041589
126 | 0.97854 | -0.41317 | 0.0038972 | 0.00097672
127 | 0.97869 | -0.41013 | 0 | 0
128 | 0.98844 | -0.22074 | 0.0026837 | 0.00067259
129 | 0.99195 | -0.15349 | 0.00045709 | 0.00011456
130 | 0.99207 | -0.15105 | 0.0010395 | 0.00026052
131 | 0.99215 | -0.14961 | 0.00068145 | 0.00017079
132 | 0.99108 | -0.17025 | 0 | 0
133 | 0.98734 | -0.24181 | 0.0028032 | 0.00070254
134 | 0.98695 | -0.24938 | 0 | 0
135 | 0.98545 | -0.2783 | 0.0015786 | 0.00039562
136 | 0.98672 | -0.25392 | 0.0020166 | 0.00050542
137 | 0.99065 | -0.17862 | 0.0007039 | 0.00017641
138 | 0.99059 | -0.17978 | 0.0031389 | 0.00078668
139 | 0.9927 | -0.13889 | 0.00247 | 0.00061905
140 | 0.99241 | -0.1445 | 0.0060065 | 0.0015054
141 | 0.9924 | -0.14477 | 0.0036639 | 0.00091825
142 | 0.98222 | -0.34105 | 0 | 0
143 | 0.98533 | -0.28065 | 0.0034356 | 0.00086105
144 | 0.9833 | -0.32008 | 0.0012289 | 0.00030799
145 | 0.98948 | -0.20094 | 0.0030784 | 0.00077152
146 | 0.98304 | -0.32503 | 0.0010067 | 0.00025231
147 | 0.98271 | -0.3315 | 0 | 0
148 | 0.98186 | -0.34803 | 0.00077694 | 0.00019472
149 | 0.98123 | -0.36046 | 0.00078789 | 0.00019746
150 | 0.98033 | -0.37795 | 0 | 0
151 | 0.9814 | -0.35705 | 0 | 0
152 | 0.97994 | -0.38559 | 0.00038832 | 9.7321e-05
153 | 0.98117 | -0.36158 | 0.00052213 | 0.00013086
154 | 0.9791 | -0.402 | 0 | 0
155 | 0.98114 | -0.36223 | 0.00071253 | 0.00017858
156 | 0.97895 | -0.40511 | 0.00017534 | 4.3943e-05
157 | 0.97801 | -0.42343 | 0.0004354 | 0.00010912
158 | 0.97904 | -0.40318 | 0.00039215 | 9.8281e-05
159 | 0.9811 | -0.36305 | 0.00020273 | 5.0809e-05
160 | 0.98089 | -0.36716 | 0.0021477 | 0.00053826
161 | 0.97887 | -0.4065 | 0.00051498 | 0.00012907
162 | 0.97867 | -0.41053 | 0.00082106 | 0.00020578
163 | 0.9867 | -0.2542 | 0.0039552 | 0.00099127
164 | 0.97896 | -0.40478 | 0.0022013 | 0.0005517
165 | 0.97391 | -0.5041 | 0.00045411 | 0.00011381
166 | 0.97393 | -0.50389 | 0.00030174 | 7.5622e-05
167 | 0.97481 | -0.48637 | 0.00045204 | 0.00011329
168 | 0.97475 | -0.48763 | 0.0004784 | 0.0001199
169 | 0.97309 | -0.52046 | 0 | 0
170 | 0.97306 | -0.52097 | 0.00062651 | 0.00015702
171 | 0.97196 | -0.54285 | 0.0004127 | 0.00010343
172 | 0.97298 | -0.52253 | 0.0017961 | 0.00045014
173 | 0.9719 | -0.54403 | 0.00048236 | 0.00012089
174 | 0.97149 | -0.55209 | 0.00072438 | 0.00018155
175 | 0.97159 | -0.55017 | 0.0010946 | 0.00027432
176 | 0.97297 | -0.52279 | 0.00033246 | 8.3321e-05
177 | 0.9851 | -0.28637 | 0.00051075 | 0.00012801
178 | 0.9851 | -0.28651 | 9.6436e-05 | 2.4169e-05
179 | 0.98515 | -0.28542 | 0.00026244 | 6.5772e-05
180 | 0.98509 | -0.28653 | 0 | 0
181 | 0.98526 | -0.28328 | 0.0011047 | 0.00027687
182 | 0.98509 | -0.28663 | 0.0002403 | 6.0225e-05
183 | 0.97158 | -0.5503 | 0.0002704 | 6.7769e-05
184 | 0.97158 | -0.55031 | 0.00036914 | 9.2516e-05
185 | 0.97066 | -0.56861 | 0.000253 | 6.3408e-05
186 | 0.97068 | -0.56827 | 0.00021859 | 5.4784e-05
187 | 0.97066 | -0.56866 | 0.00047982 | 0.00012025
188 | 0.97046 | -0.57261 | 0.00032502 | 8.1459e-05
189 | 0.97044 | -0.57306 | 0 | 0
190 | 0.97041 | -0.57355 | 0 | 0
191 | 0.97038 | -0.57412 | 0.00023502 | 5.8903e-05
192 | 0.97038 | -0.57426 | 0.00082713 | 0.0002073
193 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0004436 | -0.00011118 | 0.00044361 | 0.00011053 | 9.1417e-09 | -6.4515e-07 | 0.00068025 | 0.00068002 | 0.00068025 | 0.97035 | -0.57478 | 0.97037 | -0.57435 | 0.18688
1 | 0.001475 | 0.00036803 | -0.0014748 | -0.00036961 | 2.7273e-07 | -1.5816e-06 | 0.0022613 | 0.0022619 | 0.0022619 | 0.97037 | -0.57435 | 0.97018 | -0.57824 | 0.62141
2 | -0.0019186 | -0.00047856 | 0.0019189 | 0.00047772 | 2.6476e-07 | -8.3898e-07 | 0.0029413 | 0.0029409 | 0.0029413 | 0.97037 | -0.57435 | 0.97052 | -0.57144 | 0.80805
3 | -0.0037213 | -0.00092792 | 0.0037217 | 0.00092777 | 4.0908e-07 | -1.5259e-07 | 0.0057038 | 0.0057037 | 0.0057038 | 0.97052 | -0.57144 | 0.97064 | -0.56912 | 1.567
4 | 0.0015942 | 0.00039802 | -0.0015941 | -0.00039824 | 4.6335e-08 | -2.2602e-07 | 0.0024437 | 0.0024438 | 0.0024438 | 0.97052 | -0.57144 | 0.97049 | -0.57205 | 0.67136
5 | -0.0040716 | -0.0010155 | 0.0040717 | 0.0010154 | 1.6525e-07 | -3.4126e-08 | 0.0062401 | 0.00624 | 0.0062401 | 0.97064 | -0.56912 | 0.97068 | -0.56827 | 1.7143
6 | 0.0013873 | 0.00034641 | -0.0013873 | -0.00034665 | 3.6585e-08 | -2.4312e-07 | 0.0021266 | 0.0021267 | 0.0021267 | 0.97049 | -0.57205 | 0.97046 | -0.57261 | 0.58426
7 | -0.0032339 | -0.00080979 | 0.0032345 | 0.00080933 | 5.8612e-07 | -4.5017e-07 | 0.0048978 | 0.0048975 | 0.0048978 | 0.98246 | -0.3362 | 0.98266 | -0.33239 | 1.3456
8 | 0.0012311 | 0.00030783 | -0.0012311 | -0.00030809 | 2.9116e-08 | -2.6421e-07 | 0.0018644 | 0.0018645 | 0.0018645 | 0.98246 | -0.3362 | 0.98244 | -0.3367 | 0.51222
9 | -0.007284 | -0.0018242 | 0.0072848 | 0.0018245 | 7.0485e-07 | 2.5535e-07 | 0.01103 | 0.01103 | 0.01103 | 0.98266 | -0.33239 | 0.98276 | -0.33036 | 3.0301
10 | 0.0012311 | 0.00030809 | -0.001231 | -0.00030853 | 4.7781e-08 | -4.3348e-07 | 0.0018645 | 0.0018646 | 0.0018646 | 0.98244 | -0.3367 | 0.9824 | -0.33751 | 0.51226
11 | -0.0097126 | -0.002433 | 0.0097136 | 0.0024334 | 9.4883e-07 | 4.5898e-07 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.98276 | -0.33036 | 0.98287 | -0.32831 | 4.04
12 | 0.0018077 | 0.00045212 | -0.0018077 | -0.00045241 | 7.4021e-08 | -2.8666e-07 | 0.0027365 | 0.0027366 | 0.0027366 | 0.98287 | -0.32831 | 0.98282 | -0.32917 | 0.75182
13 | -0.011521 | -0.0028856 | 0.011525 | 0.0028873 | 3.2513e-06 | 1.7195e-06 | 0.017442 | 0.017442 | 0.017442 | 0.98287 | -0.32831 | 0.98317 | -0.32238 | 4.7918
14 | 0.0010368 | 0.0002592 | -0.0010367 | -0.00025982 | 4.793e-08 | -6.2677e-07 | 0.0015694 | 0.0015697 | 0.0015697 | 0.98282 | -0.32917 | 0.98277 | -0.33014 | 0.43123
15 | -0.01789 | -0.0044826 | 0.017893 | 0.0044841 | 2.5147e-06 | 1.4934e-06 | 0.027076 | 0.027076 | 0.027076 | 0.98317 | -0.32238 | 0.98332 | -0.31943 | 7.4385
16 | -0.12532 | -0.03161 | 0.12536 | 0.031634 | 3.9009e-05 | 2.4388e-05 | 0.19045 | 0.19045 | 0.19045 | 0.97953 | -0.39302 | 0.97987 | -0.38652 | 13.0805
17 | 0.1195 | 0.03015 | -0.11944 | -0.030113 | 5.9857e-05 | 3.7334e-05 | 0.18161 | 0.18161 | 0.18161 | 0.97953 | -0.39302 | 0.979 | -0.40349 | 12.4729
18 | -0.13236 | -0.033387 | 0.13241 | 0.033419 | 5.0399e-05 | 3.1585e-05 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.97987 | -0.38652 | 0.98027 | -0.37857 | 13.81
19 | 0.11465 | 0.028913 | -0.11463 | -0.028898 | 2.3463e-05 | 1.4602e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.979 | -0.40349 | 0.97878 | -0.40776 | 11.9731
20 | -0.1358 | -0.034268 | 0.1358 | 0.034268 | 6.1127e-08 | 3.8383e-08 | 0.20622 | 0.20622 | 0.20622 | 0.98027 | -0.37857 | 0.98027 | -0.37856 | 14.1633
21 | 0.101 | 0.025482 | -0.10097 | -0.025468 | 2.2679e-05 | 1.3999e-05 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.97878 | -0.40776 | 0.97854 | -0.41245 | 10.5498
22 | -0.13823 | -0.034878 | 0.13833 | 0.034941 | 9.9422e-05 | 6.2415e-05 | 0.20991 | 0.20991 | 0.20991 | 0.98027 | -0.37856 | 0.98104 | -0.36355 | 14.4172
23 | 0.097708 | 0.024649 | -0.097674 | -0.024628 | 3.4778e-05 | 2.1415e-05 | 0.14864 | 0.14864 | 0.14864 | 0.97854 | -0.41245 | 0.97816 | -0.41989 | 10.2087
24 | -0.14418 | -0.036407 | 0.14419 | 0.036414 | 1.0861e-05 | 6.8286e-06 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.98104 | -0.36355 | 0.98112 | -0.36198 | 15.0267
25 | 0.094559 | 0.023847 | -0.094547 | -0.02384 | 1.2437e-05 | 7.6379e-06 | 0.1439 | 0.1439 | 0.1439 | 0.97816 | -0.41989 | 0.97802 | -0.42264 | 9.8833
26 | 0.049313 | 0.0124 | -0.049227 | -0.012346 | 8.5972e-05 | 5.452e-05 | 0.075339 | 0.075339 | 0.075339 | 0.97418 | -0.49798 | 0.97232 | -0.53455 | 20.6976
27 | -0.075938 | -0.019073 | 0.076059 | 0.01915 | 0.00012121 | 7.7273e-05 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.97418 | -0.49798 | 0.97588 | -0.46458 | 31.87
28 | 0.024929 | 0.0062563 | -0.024907 | -0.0062422 | 2.2825e-05 | 1.409e-05 | 0.038154 | 0.038155 | 0.038155 | 0.97232 | -0.53455 | 0.97135 | -0.55376 | 10.482
29 | -0.076059 | -0.01915 | 0.076131 | 0.019193 | 7.1658e-05 | 4.3019e-05 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.97588 | -0.46458 | 0.97688 | -0.4449 | 7.9675
30 | -0.077258 | -0.019476 | 0.077284 | 0.019492 | 2.6191e-05 | 1.5753e-05 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11772 | 0.97688 | -0.4449 | 0.97724 | -0.43781 | 8.0853
31 | -0.079433 | -0.02003 | 0.079445 | 0.020037 | 1.1583e-05 | 6.9903e-06 | 0.12099 | 0.12099 | 0.12099 | 0.97724 | -0.43781 | 0.9774 | -0.43477 | 8.3101
32 | -0.080765 | -0.020368 | 0.080769 | 0.020371 | 4.2134e-06 | 2.5476e-06 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.9774 | -0.43477 | 0.97745 | -0.43368 | 8.4481
33 | -0.18366 | -0.046417 | 0.1838 | 0.046504 | 0.00013657 | 8.645e-05 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.98294 | -0.32656 | 0.98374 | -0.31107 | 19.1051
34 | 0.18051 | 0.045627 | -0.18035 | -0.045528 | 0.00015631 | 9.8908e-05 | 0.2734 | 0.2734 | 0.2734 | 0.98294 | -0.32656 | 0.98201 | -0.34464 | 18.7772
35 | -0.18889 | -0.047781 | 0.189 | 0.04785 | 0.00010919 | 6.9157e-05 | 0.28588 | 0.28588 | 0.28588 | 0.98374 | -0.31107 | 0.98436 | -0.29903 | 19.6343
36 | 0.15542 | 0.039275 | -0.15538 | -0.039247 | 4.4187e-05 | 2.785e-05 | 0.23562 | 0.23562 | 0.23562 | 0.98201 | -0.34464 | 0.98171 | -0.35057 | 16.1826
37 | 0.024931 | 0.0062532 | -0.024923 | -0.0062483 | 7.9951e-06 | 4.9279e-06 | 0.037778 | 0.037778 | 0.037778 | 0.98201 | -0.34464 | 0.98167 | -0.35137 | 10.3787
38 | -0.22708 | -0.057405 | 0.2273 | 0.057543 | 0.00021603 | 0.00013727 | 0.34345 | 0.34345 | 0.34345 | 0.98436 | -0.29903 | 0.98539 | -0.27921 | 23.5885
39 | 0.038084 | 0.0095554 | -0.038081 | -0.0095535 | 2.9985e-06 | 1.8884e-06 | 0.057573 | 0.057573 | 0.057573 | 0.98436 | -0.29903 | 0.98428 | -0.30068 | 15.8168
40 | 0.0086163 | 0.0021596 | -0.0086143 | -0.0021587 | 1.9629e-06 | 8.6833e-07 | 0.01306 | 0.01306 | 0.01306 | 0.98171 | -0.35057 | 0.98147 | -0.35536 | 3.588
41 | 0.14676 | 0.037087 | -0.14668 | -0.037037 | 8.0218e-05 | 5.0467e-05 | 0.22256 | 0.22256 | 0.22256 | 0.98171 | -0.35057 | 0.98112 | -0.36198 | 15.2856
42 | 0.020922 | 0.0052456 | -0.02092 | -0.0052444 | 2.0356e-06 | 1.2345e-06 | 0.031714 | 0.031714 | 0.031714 | 0.98167 | -0.35137 | 0.98157 | -0.35341 | 8.7127
43 | -0.23871 | -0.060402 | 0.23898 | 0.060573 | 0.00026809 | 0.00017046 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.98539 | -0.27921 | 0.98659 | -0.25584 | 24.7719
44 | 0.034494 | 0.0086546 | -0.03448 | -0.0086462 | 1.3379e-05 | 8.3959e-06 | 0.052151 | 0.052151 | 0.052151 | 0.98428 | -0.30068 | 0.98386 | -0.30882 | 14.3271
45 | 0.004723 | 0.0011835 | -0.0047226 | -0.0011835 | 3.5012e-07 | -6.0244e-09 | 0.0071605 | 0.0071606 | 0.0071606 | 0.98147 | -0.35536 | 0.98139 | -0.35691 | 1.9672
46 | 0.01466 | 0.0036754 | -0.014656 | -0.0036732 | 3.8682e-06 | 2.2117e-06 | 0.022224 | 0.022224 | 0.022224 | 0.98157 | -0.35341 | 0.98128 | -0.35895 | 6.1055
47 | -0.24112 | -0.06111 | 0.24133 | 0.061244 | 0.00020968 | 0.00013333 | 0.36391 | 0.36391 | 0.36391 | 0.98659 | -0.25584 | 0.98753 | -0.23776 | 24.9941
48 | 0.029269 | 0.0073401 | -0.029267 | -0.0073385 | 2.565e-06 | 1.5973e-06 | 0.044269 | 0.044269 | 0.044269 | 0.98386 | -0.30882 | 0.98377 | -0.31066 | 12.1619
49 | 0.0047226 | 0.0011835 | -0.0047222 | -0.0011835 | 4.5725e-07 | -7.8036e-09 | 0.0071606 | 0.0071607 | 0.0071607 | 0.98139 | -0.35691 | 0.98128 | -0.35894 | 1.9672
50 | 0.010064 | 0.0025224 | -0.010064 | -0.0025222 | 4.8143e-07 | 2.3848e-07 | 0.015261 | 0.015261 | 0.015261 | 0.98128 | -0.35895 | 0.98123 | -0.35996 | 4.1926
51 | 0.0059686 | 0.0014954 | -0.0059679 | -0.0014952 | 7.4941e-07 | 1.598e-07 | 0.0089669 | 0.008967 | 0.008967 | 0.99044 | -0.18232 | 0.9903 | -0.18496 | 2.4635
52 | -0.0087986 | -0.0022046 | 0.0087997 | 0.0022051 | 1.0892e-06 | 4.8313e-07 | 0.013219 | 0.013219 | 0.013219 | 0.99044 | -0.18232 | 0.99057 | -0.17972 | 3.6315
53 | 0.0042311 | 0.0010599 | -0.0042307 | -0.00106 | 4.0249e-07 | -8.4043e-08 | 0.0063574 | 0.0063575 | 0.0063575 | 0.9903 | -0.18496 | 0.9902 | -0.18695 | 1.7466
54 | 0.028231 | 0.0070903 | -0.028214 | -0.0070799 | 1.6713e-05 | 1.0378e-05 | 0.042413 | 0.042413 | 0.042413 | 0.99057 | -0.17972 | 0.98993 | -0.19214 | 11.6519
55 | -0.03703 | -0.0092954 | 0.037054 | 0.0093103 | 2.3777e-05 | 1.4953e-05 | 0.055631 | 0.055631 | 0.055631 | 0.99057 | -0.17972 | 0.99127 | -0.16627 | 15.2834
56 | 0.0021327 | 0.00053421 | -0.0021326 | -0.00053447 | 9.7665e-08 | -2.6366e-07 | 0.0032048 | 0.0032049 | 0.0032049 | 0.9902 | -0.18695 | 0.99015 | -0.18791 | 0.88046
57 | 0.0066944 | 0.0016774 | -0.0066931 | -0.0016771 | 1.2905e-06 | 3.8908e-07 | 0.010063 | 0.010063 | 0.010063 | 0.98993 | -0.19214 | 0.98973 | -0.19618 | 2.7645
58 | 0.02152 | 0.0054024 | -0.021508 | -0.0053952 | 1.1968e-05 | 7.2676e-06 | 0.03235 | 0.03235 | 0.03235 | 0.98993 | -0.19214 | 0.98933 | -0.2038 | 8.8875
59 | -0.039151 | -0.0098359 | 0.039195 | 0.0098633 | 4.3502e-05 | 2.7408e-05 | 0.058779 | 0.058779 | 0.058779 | 0.99127 | -0.16627 | 0.99247 | -0.14301 | 16.1481
60 | 0.0051585 | 0.0012924 | -0.0051582 | -0.0012924 | 3.5149e-07 | 2.4706e-08 | 0.0077555 | 0.0077556 | 0.0077556 | 0.98973 | -0.19618 | 0.98965 | -0.19761 | 2.1306
61 | 0.018379 | 0.004611 | -0.018354 | -0.004596 | 2.5305e-05 | 1.5063e-05 | 0.027645 | 0.027645 | 0.027645 | 0.98933 | -0.2038 | 0.98785 | -0.23272 | 7.5948
62 | -0.047225 | -0.011876 | 0.047231 | 0.011879 | 5.5279e-06 | 3.196e-06 | 0.070819 | 0.070819 | 0.070819 | 0.99247 | -0.14301 | 0.9926 | -0.14056 | 6.4853
63 | 0.0051582 | 0.0012924 | -0.0051577 | -0.0012924 | 4.7294e-07 | 3.3296e-08 | 0.0077556 | 0.0077557 | 0.0077557 | 0.98965 | -0.19761 | 0.98955 | -0.19954 | 2.1307
64 | 0.017368 | 0.004349 | -0.017361 | -0.0043449 | 6.9687e-06 | 4.1125e-06 | 0.026161 | 0.026161 | 0.026161 | 0.98785 | -0.23272 | 0.98741 | -0.24115 | 7.1871
65 | -0.30876 | -0.07864 | 0.30932 | 0.079 | 0.00056443 | 0.00035978 | 0.46331 | 0.46331 | 0.46331 | 0.9926 | -0.14056 | 0.99458 | -0.10274 | 31.821
66 | 0.26153 | 0.066761 | -0.26122 | -0.066562 | 0.00031209 | 0.00019862 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.9926 | -0.14056 | 0.9913 | -0.16529 | 26.9571
67 | 0.024776 | 0.006213 | -0.024766 | -0.0062066 | 1.036e-05 | 6.3805e-06 | 0.037476 | 0.037477 | 0.037477 | 0.98377 | -0.31066 | 0.98332 | -0.31943 | 10.2958
68 | -0.082908 | -0.020907 | 0.082929 | 0.02092 | 2.1633e-05 | 1.3119e-05 | 0.12626 | 0.12626 | 0.12626 | 0.97745 | -0.43368 | 0.97773 | -0.42823 | 8.6717
69 | -0.0867 | -0.021865 | 0.086724 | 0.021879 | 2.3206e-05 | 1.4139e-05 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.97773 | -0.42823 | 0.97802 | -0.42264 | 9.0659
70 | -0.2433 | -0.061736 | 0.24343 | 0.061819 | 0.00013064 | 8.3078e-05 | 0.36687 | 0.36687 | 0.36687 | 0.98753 | -0.23776 | 0.98811 | -0.2266 | 25.1974
71 | -0.0069391 | -0.0017329 | 0.0069393 | 0.0017329 | 1.6678e-07 | 5.4699e-08 | 0.010455 | 0.010455 | 0.010455 | 0.98739 | -0.24166 | 0.98741 | -0.24115 | 2.8723
72 | 0.0059535 | 0.0014858 | -0.0059456 | -0.0014841 | 7.9606e-06 | 1.7255e-06 | 0.0089699 | 0.0089711 | 0.0089711 | 0.98739 | -0.24166 | 0.98595 | -0.26983 | 2.4646
73 | 0.0024663 | 0.00061213 | -0.0024647 | -0.00061495 | 1.5554e-06 | -2.8228e-06 | 0.0037201 | 0.0037214 | 0.0037214 | 0.98595 | -0.26983 | 0.98527 | -0.28315 | 1.0224
74 | 0.0022148 | 0.00055231 | -0.0022148 | -0.00055234 | 1.3703e-08 | -3.2847e-08 | 0.0033439 | 0.003344 | 0.003344 | 0.98527 | -0.28315 | 0.98526 | -0.28328 | 0.91867
75 | -0.24472 | -0.062143 | 0.24496 | 0.062295 | 0.00023795 | 0.00015133 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.98811 | -0.2266 | 0.98916 | -0.20642 | 25.3311
76 | -0.24905 | -0.063319 | 0.24919 | 0.063411 | 0.00014437 | 9.1832e-05 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.98916 | -0.20642 | 0.98979 | -0.19439 | 25.7535
77 | -0.25335 | -0.064453 | 0.25344 | 0.06451 | 8.9828e-05 | 5.7151e-05 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.98979 | -0.19439 | 0.99017 | -0.18703 | 26.1827
78 | -0.25344 | -0.06451 | 0.25369 | 0.064671 | 0.00025221 | 0.00016046 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.99017 | -0.18703 | 0.99125 | -0.16642 | 26.1827
79 | -0.25799 | -0.065748 | 0.25801 | 0.065757 | 1.3997e-05 | 8.9067e-06 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.99125 | -0.16642 | 0.9913 | -0.16529 | 26.6261
80 | -0.31285 | -0.079883 | 0.31337 | 0.080217 | 0.00052473 | 0.0003345 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.99458 | -0.10274 | 0.9964 | -0.068101 | 32.1831
81 | -0.32251 | -0.082506 | 0.32287 | 0.082741 | 0.00036812 | 0.00023472 | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222 | 0.9964 | -0.068101 | 0.99764 | -0.044549 | 33.1198
82 | -0.0043467 | -0.0010894 | 0.0043471 | 0.0010893 | 3.4862e-07 | -4.6914e-08 | 0.0065932 | 0.0065932 | 0.0065932 | 0.981 | -0.36453 | 0.98109 | -0.36284 | 1.8113
83 | -0.0075873 | -0.0019014 | 0.0075883 | 0.0019018 | 1.0444e-06 | 4.0278e-07 | 0.011508 | 0.011507 | 0.011508 | 0.98109 | -0.36284 | 0.98123 | -0.35996 | 3.1614
84 | -0.52823 | -0.13511 | 0.5292 | 0.13573 | 0.00097195 | 0.00062118 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.99764 | -0.044549 | 0.99965 | -0.006606 | 54.1782
85 | 0.20535 | 0.052371 | -0.20521 | -0.05228 | 0.00014479 | 9.1809e-05 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.99764 | -0.044549 | 0.99688 | -0.059162 | 21.0584
86 | 0.0030786 | 0.00077132 | -0.0030784 | -0.00077152 | 2.0538e-07 | -1.9684e-07 | 0.0046293 | 0.0046294 | 0.0046294 | 0.98955 | -0.19954 | 0.98948 | -0.20094 | 1.2718
87 | -0.0085161 | -0.0021342 | 0.0085162 | 0.0021342 | 7.5681e-08 | 3.1965e-08 | 0.012675 | 0.012675 | 0.012675 | 0.99974 | -0.0050748 | 0.99975 | -0.0048882 | 3.4823
88 | 0.0054819 | 0.0013738 | -0.0054814 | -0.0013737 | 5.1336e-07 | 5.8954e-08 | 0.0081593 | 0.0081594 | 0.0081594 | 0.99974 | -0.0050748 | 0.99963 | -0.0070407 | 2.2416
89 | -0.011289 | -0.0028293 | 0.011292 | 0.0028306 | 2.6294e-06 | 1.3571e-06 | 0.016803 | 0.016803 | 0.016803 | 0.99975 | -0.0048882 | 1 | 0 | 4.6162
90 | 0.0024348 | 0.00061013 | -0.0024347 | -0.0006102 | 3.5137e-08 | -7.1026e-08 | 0.0036243 | 0.0036243 | 0.0036243 | 0.99963 | -0.0070407 | 0.99962 | -0.0073437 | 0.99569
91 | 0.5329 | 0.13673 | -0.53273 | -0.13662 | 0.00017073 | 0.00010912 | 0.79409 | 0.79409 | 0.79409 | 1 | 0 | 0.99965 | -0.006606 | 54.5392
92 | -0.00088161 | -0.00022095 | 0.00088161 | 0.00022086 | 4.968e-09 | -9.5271e-08 | 0.0013202 | 0.0013202 | 0.0013202 | 0.99364 | -0.12126 | 0.99364 | -0.12114 | 0.36271
93 | -0.0051448 | -0.0012893 | 0.0051452 | 0.0012893 | 4.5944e-07 | 2.6656e-08 | 0.0077044 | 0.0077043 | 0.0077044 | 0.99364 | -0.12114 | 0.99374 | -0.11927 | 2.1166
94 | -0.0058766 | -0.0014726 | 0.0058769 | 0.0014727 | 3.3712e-07 | 6.533e-08 | 0.0087995 | 0.0087994 | 0.0087995 | 0.99374 | -0.11927 | 0.9938 | -0.11806 | 2.4174
95 | -0.0097241 | -0.0024369 | 0.0097257 | 0.0024376 | 1.5349e-06 | 7.3213e-07 | 0.01456 | 0.01456 | 0.01456 | 0.9938 | -0.11806 | 0.99397 | -0.11475 | 4
96 | 0.0059442 | 0.0014881 | -0.0059425 | -0.0014878 | 1.7384e-06 | 3.6101e-07 | 0.008919 | 0.0089192 | 0.0089192 | 0.99165 | -0.15923 | 0.99134 | -0.16537 | 2.4503
97 | -0.0059442 | -0.0014881 | 0.0059447 | 0.0014882 | 4.9304e-07 | 1.0229e-07 | 0.008919 | 0.0089189 | 0.008919 | 0.99165 | -0.15923 | 0.99174 | -0.15749 | 2.4503
98 | 0.0052459 | 0.0013132 | -0.0052453 | -0.0013131 | 6.1112e-07 | 5.2242e-08 | 0.0078736 | 0.0078737 | 0.0078737 | 0.99134 | -0.16537 | 0.99121 | -0.16782 | 2.1631
99 | -0.0068164 | -0.0017067 | 0.0068164 | 0.0017067 | 2.8067e-08 | 8.7288e-09 | 0.010227 | 0.010227 | 0.010227 | 0.99174 | -0.15749 | 0.99175 | -0.1574 | 2.8096
100 | -0.012105 | -0.0030339 | 0.012106 | 0.0030347 | 1.3978e-06 | 7.4743e-07 | 0.018122 | 0.018121 | 0.018122 | 0.99397 | -0.11475 | 0.9941 | -0.11233 | 4.9784
101 | 0.0038449 | 0.00096216 | -0.0038445 | -0.00096234 | 4.4364e-07 | -1.7378e-07 | 0.0057716 | 0.0057717 | 0.0057717 | 0.99121 | -0.16782 | 0.99108 | -0.17025 | 1.5856
102 | -0.008409 | -0.0021058 | 0.0084106 | 0.0021065 | 1.5667e-06 | 6.6393e-07 | 0.012616 | 0.012616 | 0.012616 | 0.99175 | -0.1574 | 0.99195 | -0.15349 | 3.466
103 | 0.16806 | 0.042803 | -0.16801 | -0.042773 | 4.7386e-05 | 2.9913e-05 | 0.25168 | 0.25168 | 0.25168 | 0.99455 | -0.10345 | 0.99425 | -0.10929 | 17.286
104 | -0.17536 | -0.044633 | 0.17543 | 0.044676 | 6.7504e-05 | 4.2661e-05 | 0.26261 | 0.26261 | 0.26261 | 0.99455 | -0.10345 | 0.99497 | -0.095464 | 18.0364
105 | 0.16512 | 0.042049 | -0.16499 | -0.041967 | 0.00012965 | 8.1808e-05 | 0.24736 | 0.24736 | 0.24736 | 0.99425 | -0.10929 | 0.9934 | -0.12559 | 16.9892
106 | 0.021772 | 0.0054625 | -0.021763 | -0.0054574 | 8.3376e-06 | 5.0638e-06 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032562 | 0.99497 | -0.095464 | 0.99456 | -0.1035 | 8.9457
107 | -0.1972 | -0.050138 | 0.19735 | 0.050237 | 0.00015522 | 9.835e-05 | 0.29517 | 0.29517 | 0.29517 | 0.99497 | -0.095464 | 0.99583 | -0.079138 | 20.2728
108 | 0.16283 | 0.041426 | -0.16274 | -0.041367 | 9.4139e-05 | 5.9377e-05 | 0.24413 | 0.24413 | 0.24413 | 0.9934 | -0.12559 | 0.99277 | -0.13759 | 16.767
109 | 0.018326 | 0.004596 | -0.01832 | -0.0045926 | 5.6943e-06 | 3.3824e-06 | 0.02742 | 0.02742 | 0.02742 | 0.99456 | -0.1035 | 0.99422 | -0.11002 | 7.5329
110 | -0.20137 | -0.051244 | 0.20157 | 0.051367 | 0.0001941 | 0.00012303 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.99583 | -0.079138 | 0.99688 | -0.059162 | 20.6851
111 | 0.13671 | 0.034841 | -0.13655 | -0.034744 | 0.00015595 | 9.7768e-05 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20511 | 0.99277 | -0.13759 | 0.99153 | -0.16126 | 14.0871
112 | 0.026032 | 0.0065253 | -0.026031 | -0.006525 | 1.0069e-06 | 2.7957e-07 | 0.039019 | 0.039019 | 0.039019 | 0.99277 | -0.13759 | 0.99273 | -0.1384 | 2.6799
113 | 0.015764 | 0.003952 | -0.015763 | -0.003951 | 1.7335e-06 | 1.0018e-06 | 0.023594 | 0.023594 | 0.023594 | 0.99422 | -0.11002 | 0.9941 | -0.11233 | 6.482
114 | 0.13655 | 0.034744 | -0.13647 | -0.034691 | 8.4009e-05 | 5.2668e-05 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20511 | 0.99153 | -0.16126 | 0.99087 | -0.17403 | 14.0872
115 | 0.022739 | 0.0056999 | -0.022739 | -0.0056998 | 5.2731e-07 | 8.7102e-08 | 0.034085 | 0.034085 | 0.034085 | 0.99273 | -0.1384 | 0.9927 | -0.13889 | 2.341
116 | -0.13397 | -0.034018 | 0.13409 | 0.034096 | 0.00012506 | 7.8349e-05 | 0.20154 | 0.20154 | 0.20154 | 0.98986 | -0.19341 | 0.99087 | -0.17403 | 13.8423
117 | 0.13003 | 0.033031 | -0.12999 | -0.033004 | 4.3152e-05 | 2.6999e-05 | 0.19563 | 0.19563 | 0.19563 | 0.98986 | -0.19341 | 0.9895 | -0.20031 | 13.4359
118 | 0.1276 | 0.032407 | -0.12754 | -0.032366 | 6.4901e-05 | 4.0573e-05 | 0.19204 | 0.19204 | 0.19204 | 0.9895 | -0.20031 | 0.98895 | -0.21088 | 13.1898
119 | 0.12509 | 0.031753 | -0.12506 | -0.031734 | 3.0179e-05 | 1.8849e-05 | 0.18836 | 0.18836 | 0.18836 | 0.98895 | -0.21088 | 0.98869 | -0.2159 | 12.937
120 | -0.0011571 | -0.00028999 | 0.0011571 | 0.00028994 | 4.2909e-09 | -4.5486e-08 | 0.0017428 | 0.0017428 | 0.0017428 | 0.98789 | -0.23133 | 0.98789 | -0.23125 | 0.4788
121 | -0.00218 | -0.00054632 | 0.0021801 | 0.00054618 | 5.2168e-08 | -1.3181e-07 | 0.0032836 | 0.0032836 | 0.0032836 | 0.98789 | -0.23125 | 0.98792 | -0.23075 | 0.9021
122 | 0.11991 | 0.030442 | -0.11988 | -0.030425 | 2.7964e-05 | 1.7428e-05 | 0.18061 | 0.18061 | 0.18061 | 0.98869 | -0.2159 | 0.98844 | -0.22074 | 12.4042
123 | 0.061805 | 0.015559 | -0.06164 | -0.015456 | 0.00016469 | 0.0001029 | 0.09391 | 0.093911 | 0.093911 | 0.97957 | -0.39277 | 0.97672 | -0.44868 | 12.8998
124 | -0.066465 | -0.016727 | 0.066473 | 0.016732 | 8.8717e-06 | 5.2106e-06 | 0.10099 | 0.10099 | 0.10099 | 0.97957 | -0.39277 | 0.97971 | -0.38998 | 6.936
125 | 0.023597 | 0.0059218 | -0.02358 | -0.005911 | 1.7574e-05 | 1.0794e-05 | 0.035953 | 0.035953 | 0.035953 | 0.97672 | -0.44868 | 0.97593 | -0.46431 | 9.8771
126 | -0.069607 | -0.017518 | 0.069725 | 0.017587 | 0.00011811 | 6.9907e-05 | 0.10575 | 0.10574 | 0.10575 | 0.97971 | -0.38998 | 0.98153 | -0.35454 | 7.2628
127 | -0.015694 | -0.003933 | 0.015699 | 0.0039359 | 5.0683e-06 | 2.9491e-06 | 0.023937 | 0.023937 | 0.023937 | 0.97558 | -0.47109 | 0.97593 | -0.46431 | 6.5761
128 | 0.0047559 | 0.0011917 | -0.0047549 | -0.0011917 | 1.0042e-06 | 7.3999e-09 | 0.0072539 | 0.0072541 | 0.0072541 | 0.97558 | -0.47109 | 0.97536 | -0.47552 | 1.9929
129 | -0.11714 | -0.029717 | 0.1172 | 0.029752 | 5.6389e-05 | 3.5101e-05 | 0.17657 | 0.17657 | 0.17657 | 0.98792 | -0.23075 | 0.98844 | -0.22074 | 12.1268
130 | 0.11496 | 0.029171 | -0.1149 | -0.029133 | 6.1114e-05 | 3.8002e-05 | 0.17328 | 0.17328 | 0.17328 | 0.98792 | -0.23075 | 0.98734 | -0.24181 | 11.9013
131 | -0.071384 | -0.018003 | 0.07143 | 0.018031 | 4.6104e-05 | 2.7384e-05 | 0.10826 | 0.10826 | 0.10826 | 0.98153 | -0.35454 | 0.98222 | -0.34105 | 7.4355
132 | -0.0038972 | -0.00097672 | 0.0038977 | 0.00097655 | 5.6562e-07 | -1.7761e-07 | 0.0059263 | 0.0059261 | 0.0059263 | 0.97854 | -0.41317 | 0.97869 | -0.41013 | 1.6281
133 | -0.0047188 | -0.001182 | 0.0047196 | 0.001182 | 8.1464e-07 | -9.1058e-09 | 0.0071743 | 0.0071741 | 0.0071743 | 0.97869 | -0.41013 | 0.97887 | -0.4065 | 1.971
134 | 0.00082108 | 0.00020545 | -0.00082106 | -0.00020578 | 1.5907e-08 | -3.3187e-07 | 0.0012483 | 0.0012484 | 0.0012484 | 0.97869 | -0.41013 | 0.97867 | -0.41053 | 0.34296
135 | -0.0088677 | -0.0022211 | 0.0088687 | 0.0022215 | 1.0269e-06 | 4.5742e-07 | 0.013302 | 0.013302 | 0.013302 | 0.99195 | -0.15349 | 0.99207 | -0.15105 | 3.6544
136 | -0.0099082 | -0.002482 | 0.0099089 | 0.0024824 | 6.8169e-07 | 3.2999e-07 | 0.014861 | 0.014861 | 0.014861 | 0.99207 | -0.15105 | 0.99215 | -0.14961 | 4.0827
137 | -0.01059 | -0.0026532 | 0.010593 | 0.0026544 | 2.443e-06 | 1.2299e-06 | 0.015883 | 0.015883 | 0.015883 | 0.99215 | -0.14961 | 0.9924 | -0.14477 | 4.3635
138 | 0.0038445 | 0.00096234 | -0.003843 | -0.00096294 | 1.5323e-06 | -5.9915e-07 | 0.0057717 | 0.0057723 | 0.0057723 | 0.99108 | -0.17025 | 0.99065 | -0.17862 | 1.5858
139 | 0.11209 | 0.028431 | -0.11205 | -0.028405 | 4.0758e-05 | 2.5307e-05 | 0.16906 | 0.16906 | 0.16906 | 0.98734 | -0.24181 | 0.98695 | -0.24938 | 11.6111
140 | 0.10608 | 0.026908 | -0.10593 | -0.026817 | 0.0001473 | 9.1143e-05 | 0.16005 | 0.16005 | 0.16005 | 0.98695 | -0.24938 | 0.98545 | -0.2783 | 10.9927
141 | 0.0059732 | 0.001497 | -0.0059719 | -0.0014967 | 1.2937e-06 | 2.8451e-07 | 0.0090057 | 0.0090059 | 0.0090059 | 0.98695 | -0.24938 | 0.98672 | -0.25392 | 2.4741
142 | 0.10092 | 0.025561 | -0.10072 | -0.025436 | 0.00020209 | 0.00012463 | 0.15248 | 0.15248 | 0.15248 | 0.98545 | -0.2783 | 0.9833 | -0.32008 | 10.4728
143 | 0.003436 | 0.00086081 | -0.0034356 | -0.00086105 | 3.8564e-07 | -2.3986e-07 | 0.0051882 | 0.0051883 | 0.0051883 | 0.98545 | -0.2783 | 0.98533 | -0.28065 | 1.4254
144 | 0.0039553 | 0.00099125 | -0.0039552 | -0.00099127 | 5.2039e-08 | -1.6515e-08 | 0.0059647 | 0.0059647 | 0.0059647 | 0.98672 | -0.25392 | 0.9867 | -0.2542 | 1.6387
145 | 0.0031391 | 0.00078652 | -0.0031389 | -0.00078668 | 1.7399e-07 | -1.5733e-07 | 0.004715 | 0.0047151 | 0.0047151 | 0.99065 | -0.17862 | 0.99059 | -0.17978 | 1.2954
146 | 0.020269 | 0.0050808 | -0.020263 | -0.0050781 | 5.4136e-06 | 2.6562e-06 | 0.030382 | 0.030383 | 0.030383 | 0.9927 | -0.13889 | 0.99241 | -0.1445 | 4.1734
147 | 0.014257 | 0.0035727 | -0.014257 | -0.0035726 | 1.8439e-07 | 1.0411e-07 | 0.021377 | 0.021377 | 0.021377 | 0.99241 | -0.1445 | 0.9924 | -0.14477 | 5.8727
148 | 0.026952 | 0.0067841 | -0.026943 | -0.0067812 | 8.9909e-06 | 2.8444e-06 | 0.040841 | 0.040842 | 0.040842 | 0.98222 | -0.34105 | 0.98186 | -0.34803 | 2.8051
149 | -0.098382 | -0.024815 | 0.098427 | 0.024843 | 4.5028e-05 | 2.7724e-05 | 0.1491 | 0.1491 | 0.1491 | 0.98222 | -0.34105 | 0.98271 | -0.3315 | 10.2404
150 | 0.099488 | 0.025128 | -0.099464 | -0.025114 | 2.3601e-05 | 1.4542e-05 | 0.15062 | 0.15062 | 0.15062 | 0.9833 | -0.32008 | 0.98304 | -0.32503 | 10.345
151 | 0.098458 | 0.024861 | -0.098427 | -0.024843 | 3.0486e-05 | 1.877e-05 | 0.1491 | 0.1491 | 0.1491 | 0.98304 | -0.32503 | 0.98271 | -0.3315 | 10.2404
152 | 0.026166 | 0.0065865 | -0.026155 | -0.0065803 | 1.127e-05 | 6.2471e-06 | 0.039665 | 0.039665 | 0.039665 | 0.98186 | -0.34803 | 0.9814 | -0.35705 | 5.4485
153 | 0.021777 | 0.0054841 | -0.021758 | -0.005473 | 1.8194e-05 | 1.1083e-05 | 0.033033 | 0.033034 | 0.033034 | 0.98123 | -0.36046 | 0.98033 | -0.37795 | 9.0752
154 | -0.022565 | -0.0056815 | 0.022568 | 0.0056835 | 3.6818e-06 | 1.9328e-06 | 0.034228 | 0.034228 | 0.034228 | 0.98123 | -0.36046 | 0.9814 | -0.35705 | 4.7017
155 | 0.021758 | 0.005473 | -0.021751 | -0.0054682 | 7.9345e-06 | 4.8337e-06 | 0.033034 | 0.033034 | 0.033034 | 0.98033 | -0.37795 | 0.97994 | -0.38559 | 9.0752
156 | 0.0035864 | 0.00089678 | -0.0035857 | -0.00089717 | 7.7304e-07 | -3.8614e-07 | 0.0054371 | 0.0054374 | 0.0054374 | 0.9814 | -0.35705 | 0.98117 | -0.36158 | 1.4938
157 | 0.021362 | 0.0053708 | -0.021346 | -0.0053607 | 1.6732e-05 | 1.0175e-05 | 0.032444 | 0.032444 | 0.032444 | 0.97994 | -0.38559 | 0.9791 | -0.402 | 8.9133
158 | 0.0030635 | 0.00076631 | -0.0030634 | -0.00076639 | 9.469e-08 | -8.7167e-08 | 0.0046455 | 0.0046456 | 0.0046456 | 0.98117 | -0.36158 | 0.98114 | -0.36223 | 1.2763
159 | 0.0054111 | 0.0013551 | -0.0054103 | -0.001355 | 8.0051e-07 | 1.1538e-07 | 0.0082233 | 0.0082234 | 0.0082234 | 0.9791 | -0.402 | 0.97895 | -0.40511 | 2.2592
160 | 0.013341 | 0.0033562 | -0.013327 | -0.0033485 | 1.3646e-05 | 7.622e-06 | 0.020279 | 0.02028 | 0.02028 | 0.9791 | -0.402 | 0.97801 | -0.42343 | 5.5714
161 | 0.0025938 | 0.00064936 | -0.0025936 | -0.00064958 | 1.4588e-07 | -2.2152e-07 | 0.0039417 | 0.0039418 | 0.0039418 | 0.9791 | -0.402 | 0.97904 | -0.40318 | 1.0829
162 | 0.0023509 | 0.00058782 | -0.0023508 | -0.000588 | 9.1599e-08 | -1.8409e-07 | 0.003565 | 0.003565 | 0.003565 | 0.98114 | -0.36223 | 0.9811 | -0.36305 | 0.97941
163 | 0.005235 | 0.0013111 | -0.0052346 | -0.001311 | 3.4719e-07 | 3.8361e-08 | 0.0079569 | 0.007957 | 0.007957 | 0.97895 | -0.40511 | 0.97887 | -0.4065 | 2.186
164 | 0.012892 | 0.0032394 | -0.012853 | -0.0032181 | 3.8618e-05 | 2.1368e-05 | 0.019617 | 0.019619 | 0.019619 | 0.97801 | -0.42343 | 0.97481 | -0.48637 | 5.3897
165 | 0.0022015 | 0.0005513 | -0.0022013 | -0.0005517 | 1.6723e-07 | -3.9387e-07 | 0.0033458 | 0.0033459 | 0.0033459 | 0.97904 | -0.40318 | 0.97896 | -0.40478 | 0.91922
166 | 0.0021481 | 0.00053719 | -0.0021477 | -0.00053826 | 4.1994e-07 | -1.0634e-06 | 0.0032576 | 0.003258 | 0.003258 | 0.9811 | -0.36305 | 0.98089 | -0.36716 | 0.89507
167 | -0.00045411 | -0.00011381 | 0.00045412 | 0.00011349 | 4.7129e-09 | -3.2191e-07 | 0.00069382 | 0.00069371 | 0.00069382 | 0.97391 | -0.5041 | 0.97393 | -0.50389 | 0.19061
168 | -0.011913 | -0.0029795 | 0.011922 | 0.0029845 | 9.2199e-06 | 4.9761e-06 | 0.018199 | 0.018198 | 0.018199 | 0.97393 | -0.50389 | 0.97475 | -0.48763 | 4.9996
169 | 0.011157 | 0.0027904 | -0.011148 | -0.0027857 | 8.7868e-06 | 4.6207e-06 | 0.017044 | 0.017044 | 0.017044 | 0.97393 | -0.50389 | 0.97309 | -0.52046 | 4.6825
170 | 0.012401 | 0.0031048 | -0.0124 | -0.0031044 | 7.4254e-07 | 4.0633e-07 | 0.018928 | 0.018929 | 0.018929 | 0.97481 | -0.48637 | 0.97475 | -0.48763 | 5.2001
171 | 0.0027553 | 0.00068948 | -0.0027552 | -0.00068956 | 6.6866e-08 | -8.2004e-08 | 0.0042129 | 0.004213 | 0.004213 | 0.97309 | -0.52046 | 0.97306 | -0.52097 | 1.1574
172 | 0.0083927 | 0.0020963 | -0.0083837 | -0.0020923 | 8.9249e-06 | 3.9184e-06 | 0.012831 | 0.012832 | 0.012832 | 0.97309 | -0.52046 | 0.97196 | -0.54285 | 3.5252
173 | 0.0021287 | 0.00053255 | -0.0021286 | -0.00053294 | 1.5888e-07 | -3.9503e-07 | 0.0032549 | 0.0032551 | 0.0032551 | 0.97306 | -0.52097 | 0.97298 | -0.52253 | 0.89425
174 | 0.0022171 | 0.00055302 | -0.002217 | -0.0005533 | 1.2386e-07 | -2.762e-07 | 0.0033933 | 0.0033935 | 0.0033935 | 0.97196 | -0.54285 | 0.9719 | -0.54403 | 0.93227
175 | 0.0057539 | 0.0014359 | -0.0057514 | -0.0014354 | 2.5219e-06 | 5.3992e-07 | 0.0088067 | 0.0088071 | 0.0088071 | 0.97196 | -0.54285 | 0.97149 | -0.55209 | 2.4195
176 | 0.00033246 | 8.2797e-05 | -0.00033246 | -8.3321e-05 | 4.1097e-09 | -5.2408e-07 | 0.00050825 | 0.00050844 | 0.00050844 | 0.97298 | -0.52253 | 0.97297 | -0.52279 | 0.13968
177 | 0.0017346 | 0.00043241 | -0.0017341 | -0.00043445 | 5.0603e-07 | -2.047e-06 | 0.0026549 | 0.0026558 | 0.0026558 | 0.9719 | -0.54403 | 0.97159 | -0.55017 | 0.72961
178 | 0.005027 | 0.0012538 | -0.0050232 | -0.0012535 | 3.86e-06 | 3.2145e-07 | 0.0076976 | 0.0076984 | 0.0076984 | 0.97149 | -0.55209 | 0.97068 | -0.56827 | 2.1149
179 | 0.00063955 | 0.00016013 | -0.00063955 | -0.00016027 | 4.0892e-09 | -1.3815e-07 | 0.00097943 | 0.00097948 | 0.00097948 | 0.97159 | -0.55017 | 0.97158 | -0.5503 | 0.26909
180 | 0.00033674 | 8.3761e-05 | -0.00033674 | -8.4044e-05 | 2.1675e-09 | -2.8322e-07 | 0.00050843 | 0.00050853 | 0.00050853 | 0.9851 | -0.28637 | 0.9851 | -0.28651 | 0.13971
181 | -0.00084749 | -0.00021177 | 0.00084753 | 0.00021099 | 3.849e-08 | -7.7325e-07 | 0.0012799 | 0.0012796 | 0.0012799 | 0.9851 | -0.28637 | 0.98515 | -0.28542 | 0.35163
182 | 0.0002403 | 5.9875e-05 | -0.0002403 | -5.9944e-05 | 2.6938e-10 | -6.9277e-08 | 0.00036286 | 0.00036288 | 0.00036288 | 0.9851 | -0.28651 | 0.98509 | -0.28653 | 0.099693
183 | -0.00111 | -0.00027677 | 0.0011101 | 0.00027548 | 1.1248e-07 | -1.2881e-06 | 0.001676 | 0.0016755 | 0.001676 | 0.98515 | -0.28542 | 0.98526 | -0.28328 | 0.46045
184 | 0.0002403 | 5.9944e-05 | -0.0002403 | -6.0225e-05 | 1.0922e-09 | -2.808e-07 | 0.00036288 | 0.00036298 | 0.00036298 | 0.98509 | -0.28653 | 0.98509 | -0.28663 | 0.09972
185 | 0.00036914 | 9.2497e-05 | -0.00036914 | -9.2516e-05 | 1.8766e-10 | -1.9269e-08 | 0.00056535 | 0.00056536 | 0.00056536 | 0.97158 | -0.5503 | 0.97158 | -0.55031 | 0.15532
186 | -0.00073282 | -0.00018358 | 0.00073284 | 0.00018328 | 1.1844e-08 | -3.018e-07 | 0.0011234 | 0.0011233 | 0.0011234 | 0.97066 | -0.56861 | 0.97068 | -0.56827 | 0.30862
187 | 0.00047982 | 0.00012018 | -0.00047982 | -0.00012025 | 1.2954e-09 | -7.8093e-08 | 0.00073554 | 0.00073556 | 0.00073556 | 0.97066 | -0.56861 | 0.97066 | -0.56866 | 0.20208
188 | 0.0010622 | 0.00026519 | -0.0010622 | -0.00026546 | 2.3113e-08 | -2.7239e-07 | 0.0016284 | 0.0016285 | 0.0016285 | 0.97046 | -0.57261 | 0.97044 | -0.57306 | 0.44738
189 | 0.0010622 | 0.00026546 | -0.0010622 | -0.00026575 | 2.4568e-08 | -2.8948e-07 | 0.0016285 | 0.0016286 | 0.0016286 | 0.97044 | -0.57306 | 0.97041 | -0.57355 | 0.44741
190 | 0.0010622 | 0.00026575 | -0.0010622 | -0.00026609 | 2.8769e-08 | -3.3891e-07 | 0.0016286 | 0.0016287 | 0.0016287 | 0.97041 | -0.57355 | 0.97038 | -0.57412 | 0.44745
191 | 0.00082713 | 0.00020719 | -0.00082713 | -0.0002073 | 5.5253e-09 | -1.0961e-07 | 0.0012683 | 0.0012683 | 0.0012683 | 0.97038 | -0.57412 | 0.97038 | -0.57426 | 0.34845

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54896 | 0.14034

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0004436 | 0.00011118
1 | 0.0014748 | 0.00036961
2 | 0.00020822 | 5.2184e-05
3 | 0.00034988 | 8.7688e-05
4 | 0.00020684 | 5.1838e-05
5 | 0.0020028 | 0.00050195
6 | 0.0040495 | 0.0010149
7 | 0.0024279 | 0.00060848
8 | 0.001231 | 0.00030853
9 | 0.00077092 | 0.00019321
10 | 0.0063655 | 0.0015953
11 | 0.0058237 | 0.0014596
12 | 0.0069947 | 0.001753
13 | 0.0047878 | 0.0011999
14 | 0.003389 | 0.00084936
15 | 0.013632 | 0.0034165
16 | 0.0024347 | 0.00061019
17 | 0.0032658 | 0.00081848
18 | 0.0058512 | 0.0014664
19 | 0.0031143 | 0.00078052
20 | 0.026625 | 0.0066727
21 | 0.024298 | 0.0060896
22 | 0.024907 | 0.0062422
23 | 0.0011269 | 0.00028242
24 | 0.0021494 | 0.00053869
25 | 0.0013202 | 0.00033088
26 | 0.0031538 | 0.00079042
27 | 0.0050947 | 0.0012769
28 | 0.0040006 | 0.0010026
29 | 0.01141 | 0.0028595
30 | 0.0035869 | 0.00089897
31 | 0.0038913 | 0.00097526
32 | 0.0024858 | 0.00062301
33 | 0.0062603 | 0.001569
34 | 0.0021456 | 0.00053773
35 | 0.0052111 | 0.001306
36 | 0.0045917 | 0.0011508
37 | 0.00283 | 0.00070928
38 | 0.0017368 | 0.00043528
39 | 0.002098 | 0.0005258
40 | 0.002097 | 0.00052555
41 | 0.0021326 | 0.00053447
42 | 0.0015346 | 0.00038461
43 | 0.0031287 | 0.00078412
44 | 0.0080305 | 0.0020126
45 | 0.00098541 | 0.00024697
46 | 0.0044909 | 0.0011255
47 | 0.006873 | 0.0017225
48 | 0.0021386 | 0.00053597
49 | 0.003771 | 0.0009451
50 | 0.0078231 | 0.0019607
51 | 0.0019645 | 0.00049234
52 | 0.0010367 | 0.00025982
53 | 0.0009856 | 0.00024702
54 | 0.010422 | 0.002612
55 | 0.0034793 | 0.00087199
56 | 0.00024993 | 6.2638e-05
57 | 0.0047222 | 0.0011835
58 | 0.0012937 | 0.00032422
59 | 0.0040881 | 0.0010246
60 | 0.0041573 | 0.0010419
61 | 0.0043007 | 0.0010779
62 | 0.003211 | 0.00080476
63 | 0.0035243 | 0.00088327
64 | 0.0091325 | 0.0022888
65 | 0.0043467 | 0.0010894
66 | 0.0032402 | 0.00081207
67 | 0.0024753 | 0.00062036
68 | 0.0020791 | 0.00052107
69 | 0.0030342 | 0.00076044
70 | 0.0027732 | 0.00069502
71 | 0.0030467 | 0.00076356
72 | 0.0031119 | 0.00077992
73 | 0.0024347 | 0.0006102
74 | 0.003532 | 0.00088521
75 | 0.00088161 | 0.00022095
76 | 0.0042631 | 0.0010684
77 | 0.00073138 | 0.0001833
78 | 0.0038472 | 0.0009642
79 | 0.00069663 | 0.00017459
80 | 0.00087167 | 0.00021846
81 | 0.0023792 | 0.00059629
82 | 0.0014003 | 0.00035095
83 | 0.0015926 | 0.00039915
84 | 0.0073028 | 0.0018303
85 | 0.002888 | 0.0007238
86 | 0.00216 | 0.00054135
87 | 0.0034372 | 0.00086143
88 | 0.0040177 | 0.0010069
89 | 0.002556 | 0.00064059
90 | 0.003642 | 0.00091278
91 | 0.0032921 | 0.00082509
92 | 0.0036563 | 0.00091636
93 | 0.0039369 | 0.00098669
94 | 0.0023741 | 0.00059499
95 | 0.0023832 | 0.00059728
96 | 0.0024459 | 0.00061301
97 | 0.0011571 | 0.00028999
98 | 0.0010229 | 0.00025637
99 | 0.0051547 | 0.0012919
100 | 0.0046596 | 0.0011678
101 | 0.038043 | 0.0095345
102 | 0.0031332 | 0.00078525
103 | 0.010938 | 0.0027413
104 | 0.0078807 | 0.0019751
105 | 0.0047549 | 0.0011917
106 | 0.0016594 | 0.00041589
107 | 0.0038972 | 0.00097672
108 | 0.0026837 | 0.00067259
109 | 0.00045709 | 0.00011456
110 | 0.0010395 | 0.00026052
111 | 0.00068145 | 0.00017079
112 | 0.0028032 | 0.00070254
113 | 0.0015786 | 0.00039562
114 | 0.0020166 | 0.00050542
115 | 0.0007039 | 0.00017641
116 | 0.0031389 | 0.00078668
117 | 0.00247 | 0.00061905
118 | 0.0060065 | 0.0015054
119 | 0.0036639 | 0.00091825
120 | 0.0034356 | 0.00086105
121 | 0.0012289 | 0.00030799
122 | 0.0030784 | 0.00077152
123 | 0.0010067 | 0.00025231
124 | 0.00077694 | 0.00019472
125 | 0.00078789 | 0.00019746
126 | 0.00038832 | 9.7321e-05
127 | 0.00052213 | 0.00013086
128 | 0.00071253 | 0.00017858
129 | 0.00017534 | 4.3943e-05
130 | 0.0004354 | 0.00010912
131 | 0.00039215 | 9.8281e-05
132 | 0.00020273 | 5.0809e-05
133 | 0.0021477 | 0.00053826
134 | 0.00051498 | 0.00012907
135 | 0.00082106 | 0.00020578
136 | 0.0039552 | 0.00099127
137 | 0.0022013 | 0.0005517
138 | 0.00045411 | 0.00011381
139 | 0.00030174 | 7.5622e-05
140 | 0.00045204 | 0.00011329
141 | 0.0004784 | 0.0001199
142 | 0.00062651 | 0.00015702
143 | 0.0004127 | 0.00010343
144 | 0.0017961 | 0.00045014
145 | 0.00048236 | 0.00012089
146 | 0.00072438 | 0.00018155
147 | 0.0010946 | 0.00027432
148 | 0.00033246 | 8.3321e-05
149 | 0.00051075 | 0.00012801
150 | 9.6436e-05 | 2.4169e-05
151 | 0.00026244 | 6.5772e-05
152 | 0.0011047 | 0.00027687
153 | 0.0002403 | 6.0225e-05
154 | 0.0002704 | 6.7769e-05
155 | 0.00036914 | 9.2516e-05
156 | 0.000253 | 6.3408e-05
157 | 0.00021859 | 5.4784e-05
158 | 0.00047982 | 0.00012025
159 | 0.00032502 | 8.1459e-05
160 | 0.00023502 | 5.8903e-05
161 | 0.00082713 | 0.0002073

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1