## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1342-8_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1342-8_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1342-8_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1342-8_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1342-8_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1342-8_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1342-8_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1342-8_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1342-8_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1342-8_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1342-8_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1342-8_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1342-8_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1342-8_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1342-8_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1342-8_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1342-8_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1342-8_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1342-8_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1342-8_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1342-8_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1342-8_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1342-8_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1342-8_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1342-8_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1342-8_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1342-8_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1342-8_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1342-8_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1342-8_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1342-8_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1342-8_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1342-8_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1342-8_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1342-8_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1342-8_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1342-8_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1342-8_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1342-8_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1342-8_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1342-8_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1342-8_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1342-8_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1342-8_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1342-8_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1342-8_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1342-8_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1342-8_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1342-8_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1342-8_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1342-8_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1342-8_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1342-8_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1342-8_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1342-8_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1342-8_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1342-8_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1342-8_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1342-8_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1342-8_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1342-8_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1342-8_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1342-8_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1342-8_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1342-8_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1342-8_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1342-8_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1342-8_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1342-8_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1342-8_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1342-8_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1342-8_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1342-8_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1342-8_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1342-8_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1342-8_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1342-8_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1342-8_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1342-8_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1342-8_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1342-8_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1342-8_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1342-8_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1342-8_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1342-8_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1342-8_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1342-8_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1342-8_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1342-8_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1342-8_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1342-8_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1342-8_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1342-8_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1342-8_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1342-8_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1342-8_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1342-8_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1342-8_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1342-8_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1342-8_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_19_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1342-8_1_5_load_73 | 1 | 0.010759 | 0.0026966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1342-8_1_5_load_105 | 2 | 0.0075274 | 0.0018865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1342-8_1_5_load_71 | 3 | 0.0037296 | 0.00093472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1342-8_1_5_load_106 | 4 | 0.0070322 | 0.0017624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1342-8_1_5_load_63 | 7 | 0.0023052 | 0.00057773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1342-8_1_5_load_30 | 8 | 0.0028292 | 0.00070907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1342-8_1_5_load_31 | 9 | 0.0055273 | 0.0013853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1342-8_1_5_load_33 | 11 | 0.0028476 | 0.00071367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1342-8_1_5_load_34 | 12 | 0.008414 | 0.0021088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1342-8_1_5_load_35 | 13 | 0.0084139 | 0.0021087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1342-8_1_5_load_37 | 15 | 0.0073708 | 0.0018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1342-8_1_5_load_38 | 16 | 0.003077 | 0.00077116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1342-8_1_5_load_60 | 17 | 0.0039232 | 0.00098324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1342-8_1_5_load_41 | 20 | 0.003925 | 0.00098369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1342-8_1_5_load_61 | 21 | 0.0026381 | 0.00066117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1342-8_1_5_load_54 | 22 | 0.0044389 | 0.0011125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1342-8_1_5_load_39 | 24 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1342-8_1_5_load_40 | 25 | 0.0032996 | 0.00082696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1342-8_1_5_load_43 | 27 | 0.0022973 | 0.00057575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1342-8_1_5_load_48 | 30 | 0.0042563 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1342-8_1_5_load_62 | 31 | 0.0039322 | 0.00098551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1342-8_1_5_load_129 | 32 | 0.0062058 | 0.0015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1342-8_1_5_load_49 | 33 | 0.0067245 | 0.0016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1342-8_1_5_load_50 | 34 | 0.0026121 | 0.00065466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1342-8_1_5_load_51 | 35 | 0.0049455 | 0.0012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1342-8_1_5_load_53 | 36 | 0.0033947 | 0.00085079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1342-8_1_5_load_69 | 38 | 0.0022532 | 0.00056471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1342-8_1_5_load_56 | 39 | 0.00506 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1342-8_1_5_load_57 | 40 | 0.0042736 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1342-8_1_5_load_115 | 41 | 0.0037991 | 0.00095215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1342-8_1_5_load_58 | 42 | 0.0038843 | 0.00097351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1342-8_1_5_load_59 | 43 | 0.0037906 | 0.00095001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1342-8_1_5_load_120 | 44 | 0.0078898 | 0.0019774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1342-8_1_5_load_119 | 46 | 0.0022699 | 0.00056888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1342-8_1_5_load_112 | 47 | 0.0029221 | 0.00073235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1342-8_1_5_load_65 | 49 | 0.0010279 | 0.00025762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1342-8_1_5_load_67 | 50 | 0.0019518 | 0.00048916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1342-8_1_5_load_99 | 52 | 0.0021384 | 0.00053593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1342-8_1_5_load_121 | 53 | 0.0016936 | 0.00042445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1342-8_1_5_load_98 | 54 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1342-8_1_5_load_122 | 55 | 0.0013132 | 0.00032913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1342-8_1_5_load_116 | 56 | 0.0022202 | 0.00055645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1342-8_1_5_load_70 | 57 | 0.0025227 | 0.00063226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1342-8_1_5_load_72 | 58 | 0.003543 | 0.00088797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1342-8_1_5_load_74 | 59 | 0.0024137 | 0.00060492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1342-8_1_5_load_75 | 60 | 0.0023283 | 0.00058353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1342-8_1_5_load_114 | 61 | 0.0037509 | 0.00094007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1342-8_1_5_load_113 | 62 | 0.0013764 | 0.00034496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1342-8_1_5_load_95 | 63 | 0.0018733 | 0.00046949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1342-8_1_5_load_96 | 64 | 0.0043639 | 0.0010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1342-8_1_5_load_97 | 65 | 0.0018113 | 0.00045395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1342-8_1_5_load_100 | 67 | 0.0076302 | 0.0019123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1342-8_1_5_load_149 | 68 | 0.0029169 | 0.00073104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1342-8_1_5_load_130 | 71 | 0.0032251 | 0.00080828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1342-8_1_5_load_131 | 72 | 0.0056766 | 0.0014227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1342-8_1_5_load_147 | 73 | 0.0019002 | 0.00047624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1342-8_1_5_load_151 | 74 | 0.0035074 | 0.00087904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1342-8_1_5_load_156 | 75 | 0.0048652 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1342-8_1_5_load_144 | 76 | 0.0066595 | 0.001669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1342-8_1_5_load_146 | 77 | 0.003129 | 0.00078421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1342-8_1_5_load_150 | 78 | 0.0051618 | 0.0012937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1342-8_1_5_load_132 | 79 | 0.0039522 | 0.00099052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1342-8_1_5_load_133 | 81 | 0.0064218 | 0.0016095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1342-8_1_5_load_135 | 82 | 0.0065015 | 0.0016294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1342-8_1_5_load_136 | 83 | 0.0076018 | 0.0019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1342-8_1_5_load_137 | 84 | 0.0020011 | 0.00050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1342-8_1_5_load_138 | 85 | 0.0087991 | 0.0022053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1342-8_1_5_load_139 | 86 | 0.012273 | 0.0030759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1342-8_1_5_load_140 | 87 | 0.0020981 | 0.00052585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1342-8_1_5_load_143 | 88 | 0.0074905 | 0.0018773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1342-8_1_5_load_159 | 89 | 0.0040644 | 0.0010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1342-8_1_5_load_155 | 90 | 0.0082731 | 0.0020734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1342-8_1_5_load_141 | 91 | 0.0055762 | 0.0013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1342-8_1_5_load_157 | 92 | 0.0024822 | 0.00062211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1342-8_1_5_load_158 | 93 | 0.0038445 | 0.00096353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1342-8_1_5_load_160 | 94 | 0.0027292 | 0.00068401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1342-8_1_5_load_142 | 95 | 0.0034173 | 0.00085646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1342-8_1_5_load_148 | 96 | 0.002947 | 0.00073858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1342-8_1_5_load_152 | 97 | 0.0068387 | 0.001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1342-8_1_5_load_153 | 98 | 0.0053173 | 0.0013327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1342-8_1_5_load_154 | 99 | 0.026923 | 0.0067475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1342-8_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1342-8_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1342-8_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1342-8_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1342-8_1_5_line_4 |  | 3 | 57 | 0.0052616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1342-8_1_5_line_5 |  | 4 | 66 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1342-8_1_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.029363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1342-8_1_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.030476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1342-8_1_5_line_8 |  | 6 | 50 | 0.039435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1342-8_1_5_line_9 |  | 6 | 51 | 0.043732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1342-8_1_5_line_10 |  | 7 | 49 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1342-8_1_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1342-8_1_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1342-8_1_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0085973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1342-8_1_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.022611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1342-8_1_5_line_15 |  | 10 | 13 | 0.037372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1342-8_1_5_line_16 |  | 11 | 14 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1342-8_1_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.045128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1342-8_1_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.047146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1342-8_1_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.027928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1342-8_1_5_line_20 |  | 14 | 18 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1342-8_1_5_line_21 |  | 15 | 19 | 0.058632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1342-8_1_5_line_22 |  | 16 | 20 | 0.066644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1342-8_1_5_line_23 |  | 17 | 21 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1342-8_1_5_line_24 |  | 18 | 22 | 0.0096435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1342-8_1_5_line_25 |  | 19 | 23 | 0.005571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1342-8_1_5_line_26 |  | 20 | 24 | 0.00099668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1342-8_1_5_line_27 |  | 22 | 38 | 0.025499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1342-8_1_5_line_28 |  | 23 | 31 | 0.032361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1342-8_1_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.032503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1342-8_1_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.06094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1342-8_1_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.014599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1342-8_1_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.033656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1342-8_1_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.049955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1342-8_1_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.01695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1342-8_1_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0092085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1342-8_1_5_line_36 |  | 32 | 48 | 0.001646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1342-8_1_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.028159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1342-8_1_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0053586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1342-8_1_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0031368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1342-8_1_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1342-8_1_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.047854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1342-8_1_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1342-8_1_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.018877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1342-8_1_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.0097022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1342-8_1_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.029788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1342-8_1_5_line_46 |  | 41 | 56 | 0.0049236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1342-8_1_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1342-8_1_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.016775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1342-8_1_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.006924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1342-8_1_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.016891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1342-8_1_5_line_51 |  | 46 | 69 | 0.020446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1342-8_1_5_line_52 |  | 47 | 62 | 0.017932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1342-8_1_5_line_53 |  | 48 | 75 | 0.026097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1342-8_1_5_line_54 |  | 48 | 76 | 0.0388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1342-8_1_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0025152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1342-8_1_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.033629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1342-8_1_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.017248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1342-8_1_5_line_58 |  | 53 | 55 | 0.022841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1342-8_1_5_line_59 |  | 54 | 64 | 0.013698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1342-8_1_5_line_60 |  | 56 | 69 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1342-8_1_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1342-8_1_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.013453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1342-8_1_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1342-8_1_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0068241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1342-8_1_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0048218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1342-8_1_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0072727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1342-8_1_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1342-8_1_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.094216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1342-8_1_5_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1342-8_1_5_line_70 |  | 68 | 96 | 0.01793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1342-8_1_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.042953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1342-8_1_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1342-8_1_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.011451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1342-8_1_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.014557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1342-8_1_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.023074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1342-8_1_5_line_76 |  | 73 | 77 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1342-8_1_5_line_77 |  | 74 | 78 | 0.0069532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1342-8_1_5_line_78 |  | 75 | 90 | 0.0011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1342-8_1_5_line_79 |  | 76 | 95 | 0.040345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1342-8_1_5_line_80 |  | 77 | 96 | 0.0065982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1342-8_1_5_line_81 |  | 78 | 97 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1342-8_1_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.013449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1342-8_1_5_line_83 |  | 80 | 83 | 0.0018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1342-8_1_5_line_84 |  | 80 | 84 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1342-8_1_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0081362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1342-8_1_5_line_86 |  | 82 | 85 | 0.027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1342-8_1_5_line_87 |  | 83 | 86 | 0.026459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1342-8_1_5_line_88 |  | 84 | 87 | 0.019974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1342-8_1_5_line_89 |  | 85 | 88 | 0.00251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1342-8_1_5_line_90 |  | 86 | 89 | 0.094179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1342-8_1_5_line_91 |  | 87 | 90 | 0.02224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1342-8_1_5_line_92 |  | 88 | 91 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1342-8_1_5_line_93 |  | 89 | 92 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1342-8_1_5_line_94 |  | 91 | 95 | 0.0063405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1342-8_1_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.027583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1342-8_1_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1342-8_1_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0035557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1342-8_1_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1342-8_1_5_trafo_118 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2709207.0922 | 1225532.8274 | 2709208.9031 | 1225557.9315
1 | 2709207.0922 | 1225532.8274 | 2709231.8713 | 1225534.5931
2 | 2709211.2217 | 1225590.0736 | 2709208.9031 | 1225557.9315
3 | 2709231.8713 | 1225534.5931 | 2709249.3478 | 1225535.8385 | 2709272.2604 | 1225544.539
4 | 2709211.6003 | 1225595.3215 | 2709211.2217 | 1225590.0736
5 | 2709291.586 | 1225551.7592 | 2709279.227 | 1225547.1844 | 2709272.2604 | 1225544.539
6 | 2709453.5485 | 1225446.7678 | 2709424.323 | 1225443.1499
7 | 2709424.323 | 1225443.1499 | 2709432.4466 | 1225433.5365 | 2709450.0445 | 1225430.3167
8 | 2709453.5485 | 1225446.7678 | 2709435.683 | 1225456.2797 | 2709417.6697 | 1225462.9105
9 | 2709453.5485 | 1225446.7678 | 2709470.3752 | 1225450.0241 | 2709489.924 | 1225448.7606 | 2709495.6544 | 1225452.9914
10 | 2709462.6517 | 1225428.01 | 2709450.0445 | 1225430.3167
11 | 2709299.9828 | 1225816.1783 | 2709288.3865 | 1225813.7419 | 2709285.7685 | 1225812.1367
12 | 2709316.197 | 1225819.5793 | 2709304.4519 | 1225817.1173 | 2709299.9828 | 1225816.1783
13 | 2709278.4393 | 1225807.6429 | 2709285.7685 | 1225812.1367
14 | 2709316.197 | 1225819.5793 | 2709298.6826 | 1225833.88
15 | 2709316.197 | 1225819.5793 | 2709353.0491 | 1225825.7918
16 | 2709260.2265 | 1225791.4303 | 2709275.4678 | 1225805.821 | 2709278.4393 | 1225807.6429
17 | 2709298.6826 | 1225833.88 | 2709263.7267 | 1225862.4219
18 | 2709400.0553 | 1225829.3669 | 2709381.6663 | 1225827.9997 | 2709354.0288 | 1225825.9569 | 2709353.0491 | 1225825.7918
19 | 2709260.2265 | 1225791.4303 | 2709249.1111 | 1225817.0512
20 | 2709264.5266 | 1225782.3024 | 2709260.2265 | 1225791.4303
21 | 2709215.1475 | 1225894.3692 | 2709235.9794 | 1225885.0779 | 2709263.7267 | 1225862.4219
22 | 2709400.0553 | 1225829.3669 | 2709436.8789 | 1225884.9133
23 | 2709249.1111 | 1225817.0512 | 2709241.5224 | 1225834.543
24 | 2709264.5266 | 1225782.3024 | 2709261.9485 | 1225773.0099
25 | 2709217.6726 | 1225889.4007 | 2709215.1475 | 1225894.3692
26 | 2709436.8789 | 1225884.9133 | 2709437.8754 | 1225884.8989
27 | 2709255.1316 | 1225748.439 | 2709261.9485 | 1225773.0099
28 | 2709217.6726 | 1225889.4007 | 2709213.9946 | 1225886.1307 | 2709210.7494 | 1225883.2468 | 2709207.198 | 1225880.1015 | 2709193.5789 | 1225867.7979 | 2709193.5789 | 1225867.7979
29 | 2709437.8754 | 1225884.8989 | 2709448.7558 | 1225884.7425 | 2709453.5477 | 1225882.6846 | 2709466.3544 | 1225872.4299
30 | 2709503.9988 | 1225826.3036 | 2709502.8501 | 1225833.9215 | 2709477.4118 | 1225863.5758 | 2709466.3544 | 1225872.4299
31 | 2709503.9988 | 1225826.3036 | 2709518.5913 | 1225825.8576
32 | 2709552.1747 | 1225823.9218 | 2709537.827 | 1225825.2698 | 2709518.5913 | 1225825.8576
33 | 2709552.1747 | 1225823.9218 | 2709551.7772 | 1225813.8068 | 2709554.9649 | 1225804.5808 | 2709568.7418 | 1225777.8365
34 | 2709561.4338 | 1225762.5349 | 2709568.7418 | 1225777.8365
35 | 2709193.5789 | 1225867.7979 | 2709184.6469 | 1225865.5585
36 | 2709183.0503 | 1225865.1583 | 2709184.6469 | 1225865.5585
37 | 2709290.1871 | 1225698.0213 | 2709282.7621 | 1225725.184
38 | 2709290.1871 | 1225698.0213 | 2709290.1871 | 1225698.0213 | 2709290.4347 | 1225692.6684
39 | 2709290.5797 | 1225689.5349 | 2709290.4347 | 1225692.6684
40 | 2709291.3445 | 1225673.0015 | 2709290.5797 | 1225689.5349
41 | 2709291.3445 | 1225673.0015 | 2709243.5009 | 1225672.0023
42 | 2709291.3445 | 1225673.0015 | 2709291.6005 | 1225665.2559 | 2709291.4985 | 1225656.6619
43 | 2709250.085 | 1225730.2489 | 2709255.1316 | 1225748.439
44 | 2709233.8008 | 1225671.7997 | 2709233.8008 | 1225671.7997 | 2709243.5009 | 1225672.0023
45 | 2709291.1451 | 1225626.8764 | 2709291.4985 | 1225656.6619
46 | 2709250.085 | 1225730.2489 | 2709248.7687 | 1225725.5045
47 | 2709233.8008 | 1225671.7997 | 2709238.2182 | 1225687.6297
48 | 2709290.946 | 1225610.1025 | 2709291.1451 | 1225626.8764
49 | 2709238.2182 | 1225687.6297 | 2709240.0793 | 1225694.2988
50 | 2709290.946 | 1225610.1025 | 2709274.1183 | 1225608.6379
51 | 2709245.5747 | 1225713.992 | 2709240.0793 | 1225694.2988
52 | 2709274.1183 | 1225608.6379 | 2709256.2538 | 1225607.0831
53 | 2709183.0503 | 1225865.1583 | 2709157.7374 | 1225858.8087
54 | 2709183.0503 | 1225865.1583 | 2709185.8763 | 1225833.0638 | 2709185.4554 | 1225826.4958
55 | 2709415.3094 | 1225463.7793 | 2709417.6697 | 1225462.9105
56 | 2709495.6544 | 1225452.9914 | 2709467.7191 | 1225471.7136
57 | 2709415.3094 | 1225463.7793 | 2709409.4741 | 1225465.9274 | 2709399.1998 | 1225469.9382
58 | 2709467.7191 | 1225471.7136 | 2709455.3173 | 1225480.0253 | 2709448.1183 | 1225483.3075
59 | 2709399.1998 | 1225469.9382 | 2709386.4397 | 1225474.9195
60 | 2709245.5747 | 1225713.992 | 2709248.7687 | 1225725.5045
61 | 2709211.6003 | 1225595.3215 | 2709211.6615 | 1225596.1699 | 2709219.5269 | 1225603.8867 | 2709219.5269 | 1225603.8867
62 | 2709219.5269 | 1225603.8867 | 2709232.9294 | 1225605.0532
63 | 2709244.6518 | 1225606.0734 | 2709232.9294 | 1225605.0532
64 | 2709251.4502 | 1225606.6651 | 2709244.6518 | 1225606.0734
65 | 2709256.2538 | 1225607.0831 | 2709251.4502 | 1225606.6651
66 | 2709379.4709 | 1225476.9236 | 2709383.6592 | 1225476.0049 | 2709386.4397 | 1225474.9195
67 | 2709355.1869 | 1225482.2501 | 2709379.4709 | 1225476.9236
68 | 2709291.586 | 1225551.7592 | 2709355.1869 | 1225482.2501
69 | 2709172.3089 | 1225645.2848 | 2709111.6526 | 1225642.9782
70 | 2709172.3089 | 1225645.2848 | 2709180.4514 | 1225661.2595
71 | 2709245.5747 | 1225713.992 | 2709212.6995 | 1225714.7114 | 2709206.3753 | 1225715.1512 | 2709202.5213 | 1225715.2695
72 | 2709202.5213 | 1225715.2695 | 2709197.4246 | 1225700.6489
73 | 2709202.5213 | 1225715.2695 | 2709191.1632 | 1225716.7288
74 | 2709192.6329 | 1225686.9035 | 2709197.4246 | 1225700.6489
75 | 2709168.2776 | 1225719.6692 | 2709191.1632 | 1225716.7288
76 | 2709183.4477 | 1225667.138 | 2709190.7084 | 1225681.3828 | 2709192.6329 | 1225686.9035
77 | 2709161.381 | 1225720.5552 | 2709168.2776 | 1225719.6692
78 | 2709156.5815 | 1225858.5187 | 2709157.7374 | 1225858.8087
79 | 2709182.8752 | 1225786.2332 | 2709185.4554 | 1225826.4958
80 | 2709183.4477 | 1225667.138 | 2709180.4514 | 1225661.2595
81 | 2709161.381 | 1225720.5552 | 2709146.3621 | 1225722.4849
82 | 2709093.7566 | 1225842.7595 | 2709096.7241 | 1225829.6418
83 | 2709093.7566 | 1225842.7595 | 2709092.0081 | 1225842.321
84 | 2709093.7566 | 1225842.7595 | 2709115.6365 | 1225848.2479
85 | 2709135.0677 | 1225790.0075 | 2709127.1101 | 1225791.7034
86 | 2709135.0677 | 1225790.0075 | 2709161.667 | 1225784.339
87 | 2709066.3442 | 1225835.8852 | 2709092.0081 | 1225842.321
88 | 2709135.0102 | 1225853.1077 | 2709115.6365 | 1225848.2479
89 | 2709164.1219 | 1225783.8158 | 2709161.667 | 1225784.339
90 | 2709066.3442 | 1225835.8852 | 2708972.7474 | 1225846.3452
91 | 2709156.5815 | 1225858.5187 | 2709135.0102 | 1225853.1077
92 | 2709164.1219 | 1225783.8158 | 2709182.4697 | 1225779.9057 | 2709182.4697 | 1225779.9057
93 | 2708972.7474 | 1225846.3452 | 2708965.8926 | 1225844.307 | 2708962.8731 | 1225844.7325
94 | 2709182.4697 | 1225779.9057 | 2709182.8752 | 1225786.2332
95 | 2708962.8731 | 1225844.7325 | 2708959.1194 | 1225845.2615 | 2708943.4377 | 1225863.1545 | 2708943.4377 | 1225863.1545
96 | 2708954.9131 | 1225875.8994 | 2708944.8354 | 1225868.8066 | 2708943.4377 | 1225863.1545
97 | 2709142.8354 | 1225722.938 | 2709146.3621 | 1225722.4849
98 | 2709131.7932 | 1225724.3567 | 2709142.8354 | 1225722.938

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709207.0922 | 1225532.8274
1 | 2709208.9031 | 1225557.9315
2 | 2709231.8713 | 1225534.5931
3 | 2709211.2217 | 1225590.0735
4 | 2709272.2604 | 1225544.539
5 | 2709424.323 | 1225443.1499
6 | 2709453.5485 | 1225446.7678
7 | 2709450.0445 | 1225430.3167
8 | 2709299.9828 | 1225816.1783
9 | 2709285.7685 | 1225812.1367
10 | 2709316.197 | 1225819.5793
11 | 2709278.4393 | 1225807.6429
12 | 2709298.6826 | 1225833.88
13 | 2709353.0491 | 1225825.7918
14 | 2709260.2265 | 1225791.4303
15 | 2709263.7267 | 1225862.4219
16 | 2709400.0553 | 1225829.3669
17 | 2709249.1111 | 1225817.0512
18 | 2709264.5266 | 1225782.3024
19 | 2709215.1475 | 1225894.3692
20 | 2709436.8789 | 1225884.9133
21 | 2709241.5224 | 1225834.543
22 | 2709261.9485 | 1225773.0099
23 | 2709217.6726 | 1225889.4007
24 | 2709437.8754 | 1225884.8989
25 | 2709466.3544 | 1225872.4299
26 | 2709503.9988 | 1225826.3036
27 | 2709518.5913 | 1225825.8576
28 | 2709552.1747 | 1225823.9218
29 | 2709568.7418 | 1225777.8365
30 | 2709561.4338 | 1225762.5349
31 | 2709193.5789 | 1225867.7979
32 | 2709184.6469 | 1225865.5585
33 | 2709290.1871 | 1225698.0213
34 | 2709282.7621 | 1225725.184
35 | 2709290.4347 | 1225692.6684
36 | 2709290.5797 | 1225689.5349
37 | 2709291.3445 | 1225673.0015
38 | 2709255.1316 | 1225748.439
39 | 2709243.5009 | 1225672.0023
40 | 2709291.4985 | 1225656.6619
41 | 2709250.085 | 1225730.2489
42 | 2709233.8008 | 1225671.7997
43 | 2709291.1451 | 1225626.8764
44 | 2709238.2182 | 1225687.6297
45 | 2709290.946 | 1225610.1025
46 | 2709240.0793 | 1225694.2988
47 | 2709274.1183 | 1225608.6379
48 | 2709183.0503 | 1225865.1583
49 | 2709462.6517 | 1225428.01
50 | 2709417.6697 | 1225462.9105
51 | 2709495.6544 | 1225452.9914
52 | 2709415.3094 | 1225463.7793
53 | 2709467.7191 | 1225471.7136
54 | 2709399.1998 | 1225469.9382
55 | 2709448.1183 | 1225483.3075
56 | 2709248.7687 | 1225725.5045
57 | 2709211.6003 | 1225595.3215
58 | 2709219.5269 | 1225603.8867
59 | 2709232.9294 | 1225605.0532
60 | 2709244.6518 | 1225606.0734
61 | 2709251.4502 | 1225606.6651
62 | 2709256.2538 | 1225607.0831
63 | 2709379.4709 | 1225476.9236
64 | 2709386.4397 | 1225474.9195
65 | 2709355.1869 | 1225482.2501
66 | 2709291.586 | 1225551.7592
67 | 2709111.6526 | 1225642.9782
68 | 2709172.3089 | 1225645.2848
69 | 2709245.5747 | 1225713.992
70 | 2709202.5213 | 1225715.2695
71 | 2709197.4246 | 1225700.6489
72 | 2709191.1632 | 1225716.7288
73 | 2709192.6329 | 1225686.9035
74 | 2709168.2776 | 1225719.6692
75 | 2709157.7374 | 1225858.8087
76 | 2709185.4554 | 1225826.4958
77 | 2709183.4477 | 1225667.138
78 | 2709161.381 | 1225720.5552
79 | 2709096.7241 | 1225829.6418
80 | 2709093.7566 | 1225842.7595
81 | 2709127.1101 | 1225791.7034
82 | 2709135.0677 | 1225790.0075
83 | 2709092.0081 | 1225842.321
84 | 2709115.6365 | 1225848.2479
85 | 2709161.667 | 1225784.339
86 | 2709066.3442 | 1225835.8852
87 | 2709135.0102 | 1225853.1077
88 | 2709164.1219 | 1225783.8158
89 | 2708972.7474 | 1225846.3452
90 | 2709156.5815 | 1225858.5187
91 | 2709182.4697 | 1225779.9057
92 | 2708962.8731 | 1225844.7325
93 | 2708943.4377 | 1225863.1545
94 | 2708954.9131 | 1225875.8994
95 | 2709182.8752 | 1225786.2332
96 | 2709180.4514 | 1225661.2595
97 | 2709146.3621 | 1225722.4849
98 | 2709142.8354 | 1225722.938
99 | 2709131.7932 | 1225724.3567
100 | 2709245.5747 | 1225713.992

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97538 | -0.47374 | 0 | 0
1 | 0.97619 | -0.45792 | 0.010759 | 0.0026966
2 | 0.97459 | -0.48938 | 0.0075274 | 0.0018865
3 | 0.97754 | -0.43139 | 0.0037296 | 0.00093472
4 | 0.97354 | -0.51007 | 0.0070322 | 0.0017624
5 | 0.97023 | -0.57543 | 0 | 0
6 | 0.97032 | -0.57362 | 0 | 0
7 | 0.97013 | -0.57731 | 0.0023052 | 0.00057773
8 | 0.98933 | -0.2029 | 0.0028292 | 0.00070907
9 | 0.99004 | -0.18919 | 0.0055273 | 0.0013853
10 | 0.98855 | -0.21786 | 0 | 0
11 | 0.99047 | -0.18102 | 0.0028476 | 0.00071367
12 | 0.98768 | -0.23468 | 0.008414 | 0.0021088
13 | 0.98762 | -0.23591 | 0.0084139 | 0.0021087
14 | 0.9917 | -0.15741 | 0 | 0
15 | 0.98604 | -0.26606 | 0.0073708 | 0.0018473
16 | 0.98681 | -0.25162 | 0.003077 | 0.00077116
17 | 0.99154 | -0.16066 | 0.0039232 | 0.00098324
18 | 0.99223 | -0.1473 | 0 | 0
19 | 0.98306 | -0.32363 | 0 | 0
20 | 0.98586 | -0.27019 | 0.003925 | 0.00098369
21 | 0.99149 | -0.16155 | 0.0026381 | 0.00066117
22 | 0.99274 | -0.13764 | 0.0044389 | 0.0011125
23 | 0.9825 | -0.33461 | 0 | 0
24 | 0.98585 | -0.2704 | 0.0017685 | 0.00044323
25 | 0.98556 | -0.27615 | 0.0032996 | 0.00082696
26 | 0.98519 | -0.28332 | 0 | 0
27 | 0.9851 | -0.28504 | 0.0022973 | 0.00057575
28 | 0.98497 | -0.28761 | 0 | 0
29 | 0.98477 | -0.29144 | 0 | 0
30 | 0.98471 | -0.29273 | 0.0042563 | 0.0010667
31 | 0.97921 | -0.39863 | 0.0039322 | 0.00098551
32 | 0.97831 | -0.41627 | 0.0062058 | 0.0015553
33 | 0.9863 | -0.26127 | 0.0067245 | 0.0016853
34 | 0.98623 | -0.26259 | 0.0026121 | 0.00065466
35 | 0.98635 | -0.26037 | 0.0049455 | 0.0012394
36 | 0.98639 | -0.25957 | 0.0033947 | 0.00085079
37 | 0.98666 | -0.25433 | 0 | 0
38 | 0.99411 | -0.11148 | 0.0022532 | 0.00056471
39 | 0.9908 | -0.17462 | 0.00506 | 0.0012682
40 | 0.98551 | -0.27652 | 0.0042736 | 0.0010711
41 | 0.99514 | -0.09191 | 0.0037991 | 0.00095215
42 | 0.99169 | -0.15767 | 0.0038843 | 0.00097351
43 | 0.98353 | -0.3148 | 0.0037906 | 0.00095001
44 | 0.99325 | -0.1279 | 0.0078898 | 0.0019774
45 | 0.98247 | -0.33528 | 0 | 0
46 | 0.99396 | -0.11443 | 0.0022699 | 0.00056888
47 | 0.98141 | -0.35595 | 0.0029221 | 0.00073235
48 | 0.97816 | -0.41924 | 0 | 0
49 | 0.97012 | -0.57756 | 0.0010279 | 0.00025762
50 | 0.97055 | -0.56899 | 0.0019518 | 0.00048916
51 | 0.9702 | -0.57605 | 0 | 0
52 | 0.97057 | -0.5686 | 0.0021384 | 0.00053593
53 | 0.9701 | -0.57793 | 0.0016936 | 0.00042445
54 | 0.97074 | -0.56527 | 0.0012738 | 0.00031925
55 | 0.97008 | -0.57848 | 0.0013132 | 0.00032913
56 | 0.99541 | -0.086703 | 0.0022202 | 0.00055645
57 | 0.97778 | -0.4267 | 0.0025227 | 0.00063226
58 | 0.97835 | -0.4156 | 0.003543 | 0.00088797
59 | 0.97904 | -0.40216 | 0.0024137 | 0.00060492
60 | 0.97966 | -0.38991 | 0.0023283 | 0.00058353
61 | 0.98004 | -0.38253 | 0.0037509 | 0.00094007
62 | 0.98033 | -0.37698 | 0.0013764 | 0.00034496
63 | 0.971 | -0.56014 | 0.0018733 | 0.00046949
64 | 0.97089 | -0.5623 | 0.0043639 | 0.0010937
65 | 0.97142 | -0.5519 | 0.0018113 | 0.00045395
66 | 0.97316 | -0.51757 | 0 | 0
67 | 0.99845 | -0.029867 | 0.0076302 | 0.0019123
68 | 0.99887 | -0.021772 | 0.0029169 | 0.00073104
69 | 0.99609 | -0.073924 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | -0.37733 | -0.096266
71 | 0.99969 | -0.0058721 | 0.0032251 | 0.00080828
72 | 0.99944 | -0.01067 | 0.0056766 | 0.0014227
73 | 0.99945 | -0.010577 | 0.0019002 | 0.00047624
74 | 0.99844 | -0.029913 | 0.0035074 | 0.00087904
75 | 0.97684 | -0.44503 | 0.0048652 | 0.0012193
76 | 0.97654 | -0.451 | 0.0066595 | 0.001669
77 | 0.99912 | -0.016913 | 0.003129 | 0.00078421
78 | 0.99816 | -0.035293 | 0.0051618 | 0.0012937
79 | 0.97439 | -0.49332 | 0.0039522 | 0.00099052
80 | 0.97444 | -0.49234 | 0 | 0
81 | 0.97396 | -0.50174 | 0.0064218 | 0.0016095
82 | 0.97401 | -0.50078 | 0.0065015 | 0.0016294
83 | 0.97438 | -0.49343 | 0.0076018 | 0.0019052
84 | 0.97521 | -0.47705 | 0.0020011 | 0.00050153
85 | 0.97434 | -0.49432 | 0.0087991 | 0.0022053
86 | 0.97375 | -0.50578 | 0.012273 | 0.0030759
87 | 0.97594 | -0.4628 | 0.0020981 | 0.00052585
88 | 0.97439 | -0.49332 | 0.0074905 | 0.0018773
89 | 0.9726 | -0.52852 | 0.0040644 | 0.0010186
90 | 0.97679 | -0.44611 | 0.0082731 | 0.0020734
91 | 0.9749 | -0.48326 | 0.0055762 | 0.0013975
92 | 0.97252 | -0.53023 | 0.0024822 | 0.00062211
93 | 0.97235 | -0.53357 | 0.0038445 | 0.00096353
94 | 0.9723 | -0.53448 | 0.0027292 | 0.00068401
95 | 0.9751 | -0.47922 | 0.0034173 | 0.00085646
96 | 0.99904 | -0.018468 | 0.002947 | 0.00073858
97 | 0.99763 | -0.045651 | 0.0068387 | 0.001714
98 | 0.99752 | -0.047659 | 0.0053173 | 0.0013327
99 | 0.99725 | -0.05291 | 0.026923 | 0.0067475
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.034418 | -0.0086619 | 0.034444 | 0.0086782 | 2.6035e-05 | 1.6348e-05 | 0.052521 | 0.052521 | 0.052521 | 0.97538 | -0.47374 | 0.97619 | -0.45792 | 14.4288
1 | 0.034418 | 0.0086619 | -0.034393 | -0.0086457 | 2.5697e-05 | 1.6136e-05 | 0.052521 | 0.052521 | 0.052521 | 0.97538 | -0.47374 | 0.97459 | -0.48938 | 14.4288
2 | -0.045204 | -0.011375 | 0.045261 | 0.011411 | 5.7403e-05 | 3.6335e-05 | 0.068921 | 0.068921 | 0.068921 | 0.97619 | -0.45792 | 0.97754 | -0.43139 | 18.9344
3 | 0.026865 | 0.0067592 | -0.026839 | -0.0067427 | 2.6531e-05 | 1.6456e-05 | 0.041028 | 0.041028 | 0.041028 | 0.97459 | -0.48938 | 0.97354 | -0.51007 | 11.2715
4 | -0.048991 | -0.012346 | 0.049002 | 0.012353 | 1.098e-05 | 6.9613e-06 | 0.074598 | 0.074598 | 0.074598 | 0.97754 | -0.43139 | 0.97778 | -0.4267 | 20.494
5 | 0.019807 | 0.0049803 | -0.0198 | -0.004976 | 7.0932e-06 | 4.2832e-06 | 0.03028 | 0.03028 | 0.03028 | 0.97354 | -0.51007 | 0.97316 | -0.51757 | 8.3186
6 | -0.0033334 | -0.00083502 | 0.0033337 | 0.00083484 | 2.8777e-07 | -1.7849e-07 | 0.0051122 | 0.0051121 | 0.0051122 | 0.97023 | -0.57543 | 0.97032 | -0.57362 | 1.4045
7 | 0.0033334 | 0.00083502 | -0.0033331 | -0.0008352 | 2.9869e-07 | -1.8517e-07 | 0.0051122 | 0.0051124 | 0.0051124 | 0.97023 | -0.57543 | 0.97013 | -0.57731 | 1.4045
8 | -0.0063412 | -0.0015876 | 0.0063426 | 0.001588 | 1.3982e-06 | 4.0764e-07 | 0.0097238 | 0.0097236 | 0.0097238 | 0.97032 | -0.57362 | 0.97055 | -0.56899 | 2.6714
9 | 0.0030075 | 0.00075276 | -0.0030071 | -0.00075308 | 3.488e-07 | -3.1688e-07 | 0.0046117 | 0.0046119 | 0.0046119 | 0.97032 | -0.57362 | 0.9702 | -0.57605 | 1.267
10 | 0.0010279 | 0.00025747 | -0.0010279 | -0.00025762 | 1.1947e-08 | -1.506e-07 | 0.0015766 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.97013 | -0.57731 | 0.97012 | -0.57756 | 0.43315
11 | -0.15643 | -0.039808 | 0.15653 | 0.039873 | 0.00010343 | 6.562e-05 | 0.23549 | 0.23549 | 0.23549 | 0.98933 | -0.2029 | 0.99004 | -0.18919 | 21.5654
12 | 0.1536 | 0.039099 | -0.15349 | -0.039028 | 0.00011073 | 7.0231e-05 | 0.23124 | 0.23124 | 0.23124 | 0.98933 | -0.2029 | 0.98855 | -0.21786 | 21.1757
13 | -0.16206 | -0.041259 | 0.16212 | 0.041299 | 6.3877e-05 | 4.0549e-05 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2438 | 0.99004 | -0.18919 | 0.99047 | -0.18102 | 22.3261
14 | 0.12639 | 0.03222 | -0.12629 | -0.032155 | 0.00010251 | 6.474e-05 | 0.19045 | 0.19045 | 0.19045 | 0.98855 | -0.21786 | 0.98768 | -0.23468 | 17.4402
15 | 0.027096 | 0.0068089 | -0.027072 | -0.0067944 | 2.332e-05 | 1.4446e-05 | 0.040792 | 0.040792 | 0.040792 | 0.98855 | -0.21786 | 0.98762 | -0.23591 | 11.2067
16 | -0.16497 | -0.042013 | 0.16516 | 0.042132 | 0.00018807 | 0.00011942 | 0.24808 | 0.24808 | 0.24808 | 0.99047 | -0.18102 | 0.9917 | -0.15741 | 22.7179
17 | 0.11788 | 0.030046 | -0.1177 | -0.029934 | 0.00017827 | 0.00011236 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.98768 | -0.23468 | 0.98604 | -0.26606 | 16.2794
18 | 0.018658 | 0.0046857 | -0.018645 | -0.0046774 | 1.3976e-05 | 8.3416e-06 | 0.028115 | 0.028116 | 0.028116 | 0.98762 | -0.23591 | 0.98681 | -0.25162 | 7.7241
19 | 0.0065624 | 0.0016445 | -0.0065614 | -0.0016442 | 1.0154e-06 | 2.8959e-07 | 0.0098466 | 0.0098467 | 0.0098467 | 0.9917 | -0.15741 | 0.99154 | -0.16066 | 2.7051
20 | -0.17172 | -0.043777 | 0.17181 | 0.04383 | 8.388e-05 | 5.3293e-05 | 0.25793 | 0.25793 | 0.25793 | 0.9917 | -0.15741 | 0.99223 | -0.1473 | 23.6195
21 | 0.11033 | 0.028086 | -0.11002 | -0.027893 | 0.00030531 | 0.00019391 | 0.16665 | 0.16665 | 0.16665 | 0.98604 | -0.26606 | 0.98306 | -0.32363 | 22.8914
22 | 0.015568 | 0.0039062 | -0.015554 | -0.0038983 | 1.3773e-05 | 7.9644e-06 | 0.023476 | 0.023476 | 0.023476 | 0.98681 | -0.25162 | 0.98586 | -0.27019 | 6.4495
23 | 0.0026382 | 0.000661 | -0.0026381 | -0.00066117 | 1.1208e-07 | -1.7419e-07 | 0.0039591 | 0.0039592 | 0.0039592 | 0.99154 | -0.16066 | 0.99149 | -0.16155 | 1.0877
24 | -0.17181 | -0.04383 | 0.17189 | 0.043881 | 8.0192e-05 | 5.0949e-05 | 0.25793 | 0.25792 | 0.25793 | 0.99223 | -0.1473 | 0.99274 | -0.13764 | 23.6195
25 | 0.11002 | 0.027893 | -0.10996 | -0.027855 | 5.8019e-05 | 3.7062e-05 | 0.16665 | 0.16665 | 0.16665 | 0.98306 | -0.32363 | 0.9825 | -0.33461 | 45.7827
26 | 0.011629 | 0.0029146 | -0.011629 | -0.0029145 | 1.1514e-07 | 6.0984e-08 | 0.017552 | 0.017552 | 0.017552 | 0.98586 | -0.27019 | 0.98585 | -0.2704 | 4.822
27 | -0.17632 | -0.044994 | 0.17655 | 0.045135 | 0.00022312 | 0.00014181 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.99274 | -0.13764 | 0.99411 | -0.11148 | 24.2288
28 | 0.10996 | 0.027855 | -0.10963 | -0.02764 | 0.00033702 | 0.00021528 | 0.16665 | 0.16665 | 0.16665 | 0.9825 | -0.33461 | 0.97921 | -0.39863 | 45.7828
29 | 0.0098602 | 0.0024713 | -0.0098575 | -0.00247 | 2.6997e-06 | 1.3135e-06 | 0.014883 | 0.014883 | 0.014883 | 0.98585 | -0.2704 | 0.98556 | -0.27615 | 4.0887
30 | 0.0065579 | 0.001643 | -0.0065556 | -0.0016423 | 2.2403e-06 | 6.5752e-07 | 0.009901 | 0.0099013 | 0.0099013 | 0.98556 | -0.27615 | 0.98519 | -0.28332 | 2.7201
31 | 0.0065556 | 0.0016423 | -0.0065551 | -0.0016422 | 5.3672e-07 | 1.5762e-07 | 0.0099013 | 0.0099014 | 0.0099014 | 0.98519 | -0.28332 | 0.9851 | -0.28504 | 2.7202
32 | 0.0042578 | 0.0010664 | -0.0042573 | -0.0010665 | 5.2203e-07 | -9.4322e-08 | 0.0064313 | 0.0064314 | 0.0064314 | 0.9851 | -0.28504 | 0.98497 | -0.28761 | 1.7669
33 | 0.0042573 | 0.0010665 | -0.0042565 | -0.0010667 | 7.7489e-07 | -1.3976e-07 | 0.0064314 | 0.0064317 | 0.0064317 | 0.98497 | -0.28761 | 0.98477 | -0.29144 | 1.7669
34 | 0.0042565 | 0.0010667 | -0.0042563 | -0.0010667 | 2.6294e-07 | -4.7356e-08 | 0.0064317 | 0.0064317 | 0.0064317 | 0.98477 | -0.29144 | 0.98471 | -0.29273 | 1.767
35 | 0.10569 | 0.026655 | -0.10561 | -0.026598 | 8.9148e-05 | 5.6939e-05 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.97921 | -0.39863 | 0.97831 | -0.41627 | 44.1412
36 | 0.0994 | 0.025042 | -0.099386 | -0.025033 | 1.4118e-05 | 9.0146e-06 | 0.15123 | 0.15123 | 0.15123 | 0.97831 | -0.41627 | 0.97816 | -0.41924 | 41.548
37 | 0.0026123 | 0.0006544 | -0.0026121 | -0.00065466 | 1.6401e-07 | -2.5438e-07 | 0.003941 | 0.0039411 | 0.0039411 | 0.9863 | -0.26127 | 0.98623 | -0.26259 | 1.0827
38 | -0.0093367 | -0.0023397 | 0.0093371 | 0.0023399 | 3.9872e-07 | 1.8679e-07 | 0.014086 | 0.014086 | 0.014086 | 0.9863 | -0.26127 | 0.98635 | -0.26037 | 3.8698
39 | -0.014283 | -0.0035793 | 0.014283 | 0.0035797 | 5.4612e-07 | 3.0948e-07 | 0.021547 | 0.021547 | 0.021547 | 0.98635 | -0.26037 | 0.98639 | -0.25957 | 5.9195
40 | -0.017678 | -0.0044304 | 0.017682 | 0.0044331 | 4.414e-06 | 2.6136e-06 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.98639 | -0.25957 | 0.98666 | -0.25433 | 7.3263
41 | -0.094155 | -0.023883 | 0.094517 | 0.024114 | 0.00036236 | 0.0002313 | 0.1421 | 0.1421 | 0.1421 | 0.98666 | -0.25433 | 0.9908 | -0.17462 | 39.0387
42 | 0.076473 | 0.01945 | -0.076391 | -0.019398 | 8.167e-05 | 5.206e-05 | 0.11543 | 0.11543 | 0.11543 | 0.98666 | -0.25433 | 0.98551 | -0.27652 | 31.7124
43 | -0.1788 | -0.0457 | 0.17897 | 0.045808 | 0.00016942 | 0.00010769 | 0.26795 | 0.26795 | 0.26795 | 0.99411 | -0.11148 | 0.99514 | -0.09191 | 24.5376
44 | -0.099577 | -0.025382 | 0.099659 | 0.025434 | 8.1535e-05 | 5.2057e-05 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.9908 | -0.17462 | 0.99169 | -0.15767 | 41.1263
45 | 0.072117 | 0.018327 | -0.071985 | -0.018242 | 0.00013267 | 8.4528e-05 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.98551 | -0.27652 | 0.98353 | -0.3148 | 29.9397
46 | -0.18277 | -0.04676 | 0.18282 | 0.046789 | 4.6081e-05 | 2.93e-05 | 0.27363 | 0.27363 | 0.27363 | 0.99514 | -0.09191 | 0.99541 | -0.086703 | 25.0578
47 | -0.10354 | -0.026408 | 0.10369 | 0.026503 | 0.00014908 | 9.5197e-05 | 0.15553 | 0.15553 | 0.15553 | 0.99169 | -0.15767 | 0.99325 | -0.1279 | 42.7275
48 | 0.068194 | 0.017292 | -0.068127 | -0.017249 | 6.7057e-05 | 4.2704e-05 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.98353 | -0.3148 | 0.98247 | -0.33528 | 28.3642
49 | -0.11158 | -0.02848 | 0.11165 | 0.028527 | 7.2715e-05 | 4.6448e-05 | 0.16735 | 0.16735 | 0.16735 | 0.99325 | -0.1279 | 0.99396 | -0.11443 | 45.9746
50 | 0.068127 | 0.017249 | -0.068059 | -0.017206 | 6.7521e-05 | 4.3e-05 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.98247 | -0.33528 | 0.98141 | -0.35595 | 28.3642
51 | -0.11392 | -0.029096 | 0.11415 | 0.029238 | 0.00022353 | 0.00014279 | 0.17075 | 0.17075 | 0.17075 | 0.99396 | -0.11443 | 0.99609 | -0.073924 | 46.9082
52 | 0.065137 | 0.016474 | -0.065072 | -0.016432 | 6.5661e-05 | 4.1797e-05 | 0.098815 | 0.098815 | 0.098815 | 0.98141 | -0.35595 | 0.98033 | -0.37698 | 27.1471
53 | 0.054374 | 0.013697 | -0.054307 | -0.013655 | 6.6999e-05 | 4.2552e-05 | 0.082741 | 0.082741 | 0.082741 | 0.97816 | -0.41924 | 0.97684 | -0.44503 | 22.7311
54 | 0.045012 | 0.011336 | -0.044944 | -0.011293 | 6.826e-05 | 4.32e-05 | 0.068494 | 0.068494 | 0.068494 | 0.97816 | -0.41924 | 0.97654 | -0.451 | 18.817
55 | -0.0082944 | -0.0020772 | 0.0082945 | 0.0020772 | 1.5251e-07 | 6.6524e-08 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.97055 | -0.56899 | 0.97057 | -0.5686 | 3.4934
56 | 0.0030071 | 0.00075308 | -0.0030069 | -0.00075332 | 2.6824e-07 | -2.4357e-07 | 0.0046119 | 0.0046121 | 0.0046121 | 0.9702 | -0.57605 | 0.9701 | -0.57793 | 1.267
57 | -0.010433 | -0.0026132 | 0.010435 | 0.002614 | 1.6546e-06 | 8.4575e-07 | 0.015994 | 0.015994 | 0.015994 | 0.97057 | -0.5686 | 0.97074 | -0.56527 | 4.3941
58 | 0.0013133 | 0.00032887 | -0.0013132 | -0.00032913 | 3.4756e-08 | -2.5976e-07 | 0.0020143 | 0.0020144 | 0.0020144 | 0.9701 | -0.57793 | 0.97008 | -0.57848 | 0.55341
59 | -0.011708 | -0.0029333 | 0.01171 | 0.0029342 | 1.6545e-06 | 8.895e-07 | 0.017947 | 0.017947 | 0.017947 | 0.97074 | -0.56527 | 0.97089 | -0.5623 | 4.9305
60 | -0.18504 | -0.047346 | 0.18515 | 0.047419 | 0.00011455 | 7.2844e-05 | 0.27695 | 0.27695 | 0.27695 | 0.99541 | -0.086703 | 0.99609 | -0.073924 | 25.3617
61 | -0.051525 | -0.012985 | 0.051552 | 0.013002 | 2.7385e-05 | 1.7377e-05 | 0.078437 | 0.078437 | 0.078437 | 0.97778 | -0.4267 | 0.97835 | -0.4156 | 21.5488
62 | -0.055095 | -0.01389 | 0.05513 | 0.013913 | 3.545e-05 | 2.2519e-05 | 0.083826 | 0.083826 | 0.083826 | 0.97835 | -0.4156 | 0.97904 | -0.40216 | 23.0292
63 | -0.057544 | -0.014518 | 0.057578 | 0.014539 | 3.3779e-05 | 2.1471e-05 | 0.087495 | 0.087495 | 0.087495 | 0.97904 | -0.40216 | 0.97966 | -0.38991 | 24.037
64 | -0.059906 | -0.015123 | 0.059927 | 0.015136 | 2.1206e-05 | 1.3486e-05 | 0.091031 | 0.091031 | 0.091031 | 0.97966 | -0.38991 | 0.98004 | -0.38253 | 25.0085
65 | -0.063678 | -0.016076 | 0.063695 | 0.016087 | 1.6917e-05 | 1.0766e-05 | 0.096726 | 0.096726 | 0.096726 | 0.98004 | -0.38253 | 0.98033 | -0.37698 | 26.5731
66 | 0.016076 | 0.0040288 | -0.016074 | -0.0040278 | 1.6551e-06 | 9.6934e-07 | 0.024635 | 0.024635 | 0.024635 | 0.971 | -0.56014 | 0.97089 | -0.5623 | 6.7679
67 | -0.017949 | -0.0044983 | 0.017956 | 0.0045025 | 7.0534e-06 | 4.2065e-06 | 0.027506 | 0.027506 | 0.027506 | 0.971 | -0.56014 | 0.97142 | -0.5519 | 7.5565
68 | -0.019767 | -0.0049565 | 0.0198 | 0.004976 | 3.2394e-05 | 1.9564e-05 | 0.03028 | 0.03028 | 0.03028 | 0.97142 | -0.5519 | 0.97316 | -0.51757 | 8.3187
69 | -0.0076302 | -0.0019123 | 0.0076332 | 0.0019134 | 2.9434e-06 | 1.0896e-06 | 0.011372 | 0.011371 | 0.011372 | 0.99845 | -0.029867 | 0.99887 | -0.021772 | 3.124
70 | -0.01055 | -0.0026444 | 0.010552 | 0.0026453 | 1.6608e-06 | 8.282e-07 | 0.015717 | 0.015716 | 0.015717 | 0.99887 | -0.021772 | 0.99904 | -0.018468 | 4.3177
71 | -0.2993 | -0.076657 | 0.30037 | 0.077344 | 0.0010761 | 0.00068705 | 0.4477 | 0.44769 | 0.4477 | 0.99609 | -0.073924 | 1 | 0 | 40.9978
72 | 0.021769 | 0.0054622 | -0.021763 | -0.0054585 | 6.0934e-06 | 3.6967e-06 | 0.032395 | 0.032395 | 0.032395 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0058721 | 8.8998
73 | 0.053537 | 0.01346 | -0.053509 | -0.013443 | 2.7263e-05 | 1.7298e-05 | 0.079678 | 0.079678 | 0.079678 | 1 | 0 | 0.99944 | -0.01067 | 21.8896
74 | 0.018538 | 0.0046502 | -0.018534 | -0.0046478 | 4.1567e-06 | 2.4695e-06 | 0.027595 | 0.027595 | 0.027595 | 0.99969 | -0.0058721 | 0.99945 | -0.010577 | 7.581
75 | 0.047833 | 0.01202 | -0.047789 | -0.011992 | 4.3897e-05 | 2.7792e-05 | 0.071227 | 0.071227 | 0.071227 | 0.99944 | -0.01067 | 0.99844 | -0.029913 | 19.5678
76 | 0.016634 | 0.0041715 | -0.016629 | -0.0041686 | 5.0222e-06 | 2.9281e-06 | 0.024766 | 0.024766 | 0.024766 | 0.99945 | -0.010577 | 0.99912 | -0.016913 | 6.8038
77 | 0.044281 | 0.011113 | -0.04427 | -0.011106 | 1.1358e-05 | 7.1782e-06 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.99844 | -0.029913 | 0.99816 | -0.035293 | 18.1317
78 | 0.049442 | 0.012436 | -0.049439 | -0.012434 | 2.5361e-06 | 1.6082e-06 | 0.07533 | 0.07533 | 0.07533 | 0.97684 | -0.44503 | 0.97679 | -0.44611 | 20.6951
79 | 0.038284 | 0.0096238 | -0.038232 | -0.0095913 | 5.1505e-05 | 3.2459e-05 | 0.058346 | 0.058346 | 0.058346 | 0.97654 | -0.451 | 0.9751 | -0.47922 | 16.0292
80 | 0.0135 | 0.0033844 | -0.013499 | -0.0033838 | 1.0002e-06 | 5.5374e-07 | 0.020106 | 0.020106 | 0.020106 | 0.99912 | -0.016913 | 0.99904 | -0.018468 | 5.5236
81 | 0.039108 | 0.0098124 | -0.039089 | -0.0098002 | 1.9303e-05 | 1.2156e-05 | 0.058305 | 0.058305 | 0.058305 | 0.99816 | -0.035293 | 0.99763 | -0.045651 | 16.0178
82 | -0.0039522 | -0.00099052 | 0.0039524 | 0.00099047 | 1.8372e-07 | -4.9948e-08 | 0.0060356 | 0.0060355 | 0.0060356 | 0.97439 | -0.49332 | 0.97444 | -0.49234 | 1.6581
83 | 0.033028 | 0.0082882 | -0.033026 | -0.0082871 | 1.7199e-06 | 1.0783e-06 | 0.050439 | 0.050439 | 0.050439 | 0.97444 | -0.49234 | 0.97438 | -0.49343 | 13.857
84 | -0.03698 | -0.0092786 | 0.037007 | 0.0092956 | 2.698e-05 | 1.6986e-05 | 0.056475 | 0.056475 | 0.056475 | 0.97444 | -0.49234 | 0.97521 | -0.47705 | 15.5151
85 | -0.0064218 | -0.0016095 | 0.0064221 | 0.0016095 | 2.9369e-07 | 8.6704e-08 | 0.0098112 | 0.0098112 | 0.0098112 | 0.97396 | -0.50174 | 0.97401 | -0.50078 | 2.6954
86 | -0.012924 | -0.003239 | 0.012928 | 0.0032412 | 3.9756e-06 | 2.2058e-06 | 0.019744 | 0.019744 | 0.019744 | 0.97401 | -0.50078 | 0.97434 | -0.49432 | 5.4241
87 | 0.025425 | 0.0063819 | -0.02541 | -0.0063727 | 1.496e-05 | 9.2453e-06 | 0.03883 | 0.038831 | 0.038831 | 0.97438 | -0.49343 | 0.97375 | -0.50578 | 10.6677
88 | -0.039009 | -0.0097972 | 0.039035 | 0.0098139 | 2.6542e-05 | 1.6738e-05 | 0.059528 | 0.059528 | 0.059528 | 0.97521 | -0.47705 | 0.97594 | -0.4628 | 16.3539
89 | -0.021727 | -0.0054464 | 0.021728 | 0.0054471 | 1.0363e-06 | 6.32e-07 | 0.033182 | 0.033182 | 0.033182 | 0.97434 | -0.49432 | 0.97439 | -0.49332 | 9.1158
90 | 0.013137 | 0.0032968 | -0.013122 | -0.0032888 | 1.4235e-05 | 7.94e-06 | 0.020076 | 0.020076 | 0.020076 | 0.97375 | -0.50578 | 0.9726 | -0.52852 | 5.5155
91 | -0.041133 | -0.01034 | 0.041166 | 0.01036 | 3.2815e-05 | 2.0723e-05 | 0.062727 | 0.062727 | 0.062727 | 0.97594 | -0.4628 | 0.97679 | -0.44611 | 17.2327
92 | -0.029218 | -0.0073244 | 0.029232 | 0.0073331 | 1.4006e-05 | 8.7304e-06 | 0.044621 | 0.04462 | 0.044621 | 0.97439 | -0.49332 | 0.9749 | -0.48326 | 12.2584
93 | 0.0090579 | 0.0022702 | -0.0090572 | -0.0022698 | 7.3463e-07 | 3.4358e-07 | 0.013858 | 0.013858 | 0.013858 | 0.9726 | -0.52852 | 0.97252 | -0.53023 | 3.8072
94 | -0.034808 | -0.0087306 | 0.034815 | 0.0087348 | 6.7121e-06 | 4.2167e-06 | 0.053132 | 0.053132 | 0.053132 | 0.9749 | -0.48326 | 0.9751 | -0.47922 | 14.5966
95 | 0.006575 | 0.0016477 | -0.0065739 | -0.0016474 | 1.0468e-06 | 3.2779e-07 | 0.01006 | 0.01006 | 0.01006 | 0.97252 | -0.53023 | 0.97235 | -0.53357 | 2.7638
96 | 0.0027294 | 0.00068386 | -0.0027292 | -0.00068401 | 1.1871e-07 | -1.4909e-07 | 0.0041768 | 0.0041769 | 0.0041769 | 0.97235 | -0.53357 | 0.9723 | -0.53448 | 1.1475
97 | 0.03225 | 0.0080863 | -0.032247 | -0.0080844 | 3.0855e-06 | 1.9283e-06 | 0.048104 | 0.048104 | 0.048104 | 0.99763 | -0.045651 | 0.99752 | -0.047659 | 13.2155
98 | 0.02693 | 0.0067517 | -0.026923 | -0.0067475 | 6.7375e-06 | 4.1667e-06 | 0.040172 | 0.040172 | 0.040172 | 0.99752 | -0.047659 | 0.99725 | -0.05291 | 11.0364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37733 | 0.096266

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010759 | 0.0026966
1 | 0.0075274 | 0.0018865
2 | 0.0037296 | 0.00093472
3 | 0.0070322 | 0.0017624
4 | 0.0023052 | 0.00057773
5 | 0.0028292 | 0.00070907
6 | 0.0055273 | 0.0013853
7 | 0.0028476 | 0.00071367
8 | 0.008414 | 0.0021088
9 | 0.0084139 | 0.0021087
10 | 0.0073708 | 0.0018473
11 | 0.003077 | 0.00077116
12 | 0.0039232 | 0.00098324
13 | 0.003925 | 0.00098369
14 | 0.0026381 | 0.00066117
15 | 0.0044389 | 0.0011125
16 | 0.0017685 | 0.00044323
17 | 0.0032996 | 0.00082696
18 | 0.0022973 | 0.00057575
19 | 0.0042563 | 0.0010667
20 | 0.0039322 | 0.00098551
21 | 0.0062058 | 0.0015553
22 | 0.0067245 | 0.0016853
23 | 0.0026121 | 0.00065466
24 | 0.0049455 | 0.0012394
25 | 0.0033947 | 0.00085079
26 | 0.0022532 | 0.00056471
27 | 0.00506 | 0.0012682
28 | 0.0042736 | 0.0010711
29 | 0.0037991 | 0.00095215
30 | 0.0038843 | 0.00097351
31 | 0.0037906 | 0.00095001
32 | 0.0078898 | 0.0019774
33 | 0.0022699 | 0.00056888
34 | 0.0029221 | 0.00073235
35 | 0.0010279 | 0.00025762
36 | 0.0019518 | 0.00048916
37 | 0.0021384 | 0.00053593
38 | 0.0016936 | 0.00042445
39 | 0.0012738 | 0.00031925
40 | 0.0013132 | 0.00032913
41 | 0.0022202 | 0.00055645
42 | 0.0025227 | 0.00063226
43 | 0.003543 | 0.00088797
44 | 0.0024137 | 0.00060492
45 | 0.0023283 | 0.00058353
46 | 0.0037509 | 0.00094007
47 | 0.0013764 | 0.00034496
48 | 0.0018733 | 0.00046949
49 | 0.0043639 | 0.0010937
50 | 0.0018113 | 0.00045395
51 | 0.0076302 | 0.0019123
52 | 0.0029169 | 0.00073104
53 | 0.0032251 | 0.00080828
54 | 0.0056766 | 0.0014227
55 | 0.0019002 | 0.00047624
56 | 0.0035074 | 0.00087904
57 | 0.0048652 | 0.0012193
58 | 0.0066595 | 0.001669
59 | 0.003129 | 0.00078421
60 | 0.0051618 | 0.0012937
61 | 0.0039522 | 0.00099052
62 | 0.0064218 | 0.0016095
63 | 0.0065015 | 0.0016294
64 | 0.0076018 | 0.0019052
65 | 0.0020011 | 0.00050153
66 | 0.0087991 | 0.0022053
67 | 0.012273 | 0.0030759
68 | 0.0020981 | 0.00052585
69 | 0.0074905 | 0.0018773
70 | 0.0040644 | 0.0010186
71 | 0.0082731 | 0.0020734
72 | 0.0055762 | 0.0013975
73 | 0.0024822 | 0.00062211
74 | 0.0038445 | 0.00096353
75 | 0.0027292 | 0.00068401
76 | 0.0034173 | 0.00085646
77 | 0.002947 | 0.00073858
78 | 0.0068387 | 0.001714
79 | 0.0053173 | 0.0013327
80 | 0.026923 | 0.0067475

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1