## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1345-6_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1345-6_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1345-6_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1345-6_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1345-6_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1345-6_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1345-6_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1345-6_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1345-6_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1345-6_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1345-6_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1345-6_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1345-6_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1345-6_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1345-6_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1345-6_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1345-6_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1345-6_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1345-6_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1345-6_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1345-6_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1345-6_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1345-6_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1345-6_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1345-6_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1345-6_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1345-6_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1345-6_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1345-6_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1345-6_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1345-6_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1345-6_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1345-6_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1345-6_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1345-6_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1345-6_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1345-6_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1345-6_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1345-6_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1345-6_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1345-6_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1345-6_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1345-6_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1345-6_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1345-6_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1345-6_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1345-6_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1345-6_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1345-6_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1345-6_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1345-6_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1345-6_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1345-6_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1345-6_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1345-6_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1345-6_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1345-6_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1345-6_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1345-6_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1345-6_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1345-6_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1345-6_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1345-6_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1345-6_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1345-6_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1345-6_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1345-6_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1345-6_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1345-6_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1345-6_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1345-6_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1345-6_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1345-6_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1345-6_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1345-6_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1345-6_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1345-6_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1345-6_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1345-6_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1345-6_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1345-6_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1345-6_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1345-6_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1345-6_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1345-6_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1345-6_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1345-6_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1345-6_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1345-6_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1345-6_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1345-6_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1345-6_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1345-6_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1345-6_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1345-6_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1345-6_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1345-6_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1345-6_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1345-6_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1345-6_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1345-6_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1345-6_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1345-6_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1345-6_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1345-6_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1345-6_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1345-6_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1345-6_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_20_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1345-6_0_8_load_0 | 0 | 0.00091135 | 0.0002284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1345-6_0_8_load_1 | 1 | 0.0019929 | 0.00049946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1345-6_0_8_load_3 | 3 | 0.012516 | 0.0031368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1345-6_0_8_load_4 | 4 | 0.012929 | 0.0032404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1345-6_0_8_load_42 | 5 | 0.012018 | 0.003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1345-6_0_8_load_43 | 6 | 0.013425 | 0.0033647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1345-6_0_8_load_5 | 7 | 0.0031263 | 0.00078351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1345-6_0_8_load_6 | 8 | 0.0020398 | 0.00051123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1345-6_0_8_load_7 | 9 | 0.0015496 | 0.00038836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1345-6_0_8_load_8 | 10 | 0.018001 | 0.0045116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1345-6_0_8_load_27 | 11 | 0.0044102 | 0.0011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1345-6_0_8_load_28 | 12 | 0.0034161 | 0.00085616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1345-6_0_8_load_9 | 13 | 0.0020604 | 0.00051637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1345-6_0_8_load_10 | 14 | 0.0014005 | 0.000351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1345-6_0_8_load_11 | 15 | 0.0025388 | 0.00063627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1345-6_0_8_load_12 | 16 | 0.0018171 | 0.00045542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1345-6_0_8_load_13 | 17 | 0.0012915 | 0.00032369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1345-6_0_8_load_15 | 19 | 0.0023279 | 0.00058342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1345-6_0_8_load_16 | 21 | 0.0077452 | 0.0019411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1345-6_0_8_load_17 | 22 | 0.0021773 | 0.00054569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1345-6_0_8_load_19 | 23 | 0.0044258 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1345-6_0_8_load_24 | 24 | 0.0021797 | 0.00054628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1345-6_0_8_load_22 | 25 | 0.0041185 | 0.0010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1345-6_0_8_load_20 | 26 | 0.0028687 | 0.00071897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1345-6_0_8_load_21 | 27 | 0.0075948 | 0.0019034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1345-6_0_8_load_25 | 29 | 0.0021682 | 0.00054341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1345-6_0_8_load_26 | 30 | 0.0041039 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1345-6_0_8_load_31 | 31 | 0.0026754 | 0.00067053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1345-6_0_8_load_30 | 32 | 0.010674 | 0.0026751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1345-6_0_8_load_34 | 33 | 0.067652 | 0.016955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1345-6_0_8_load_29 | 35 | 0.004676 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1345-6_0_8_load_36 | 36 | 0.011023 | 0.0027627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1345-6_0_8_load_37 | 37 | 0.05485 | 0.013747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1345-6_0_8_load_32 | 38 | 0.021787 | 0.0054603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1345-6_0_8_load_108 | 43 | 0.010935 | 0.0027405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1345-6_0_8_load_40 | 44 | 0.024089 | 0.0060372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1345-6_0_8_load_41 | 45 | 0.014803 | 0.0037101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1345-6_0_8_load_106 | 48 | 0.052279 | 0.013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1345-6_0_8_load_102 | 49 | 0.0066249 | 0.0016604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1345-6_0_8_load_109 | 50 | 0.019726 | 0.0049438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1345-6_0_8_load_84 | 51 | 0.0028771 | 0.00072107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1345-6_0_8_load_44 | 53 | 0.014226 | 0.0035654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1345-6_0_8_load_45 | 54 | 0.017599 | 0.0044108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1345-6_0_8_load_47 | 55 | 0.003633 | 0.00091051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1345-6_0_8_load_50 | 56 | 0.0033328 | 0.00083527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1345-6_0_8_load_51 | 57 | 0.0066202 | 0.0016592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1345-6_0_8_load_83 | 58 | 0.0035696 | 0.00089462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1345-6_0_8_load_52 | 59 | 0.0033541 | 0.0008406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1345-6_0_8_load_53 | 60 | 0.0035784 | 0.00089684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1345-6_0_8_load_54 | 61 | 0.00022738 | 5.6987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1345-6_0_8_load_55 | 62 | 0.0029419 | 0.00073731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1345-6_0_8_load_56 | 63 | 0.00035656 | 8.9362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1345-6_0_8_load_57 | 64 | 0.00020001 | 5.0127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1345-6_0_8_load_58 | 65 | 0.00012388 | 3.1046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1345-6_0_8_load_59 | 66 | 0.00034883 | 8.7425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1345-6_0_8_load_61 | 68 | 0.00074477 | 0.00018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1345-6_0_8_load_62 | 69 | 0.00023661 | 5.9301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1345-6_0_8_load_63 | 70 | 0.0001535 | 3.847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1345-6_0_8_load_79 | 71 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1345-6_0_8_load_64 | 72 | 0.00063746 | 0.00015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1345-6_0_8_load_77 | 73 | 0.00022767 | 5.706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1345-6_0_8_load_69 | 74 | 0.00025907 | 6.4929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1345-6_0_8_load_65 | 76 | 0.00048291 | 0.00012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1345-6_0_8_load_66 | 77 | 0.0013857 | 0.00034729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1345-6_0_8_load_71 | 79 | 0.0022552 | 0.00056521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1345-6_0_8_load_70 | 80 | 0.0027785 | 0.00069636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1345-6_0_8_load_72 | 81 | 0.00071392 | 0.00017893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1345-6_0_8_load_73 | 82 | 0.00020154 | 5.051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1345-6_0_8_load_74 | 83 | 0.00021081 | 5.2835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1345-6_0_8_load_76 | 85 | 0.00021813 | 5.4668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1345-6_0_8_load_78 | 86 | 0.00024019 | 6.0196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1345-6_0_8_load_80 | 87 | 0.00017175 | 4.3045e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1345-6_0_8_load_81 | 88 | 0.00028404 | 7.1187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1345-6_0_8_load_82 | 89 | 0.0032025 | 0.00080263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1345-6_0_8_load_91 | 90 | 0.00077967 | 0.0001954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1345-6_0_8_load_89 | 91 | 0.0037498 | 0.0009398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1345-6_0_8_load_85 | 92 | 0.005234 | 0.0013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1345-6_0_8_load_86 | 93 | 0.0033235 | 0.00083296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1345-6_0_8_load_87 | 94 | 0.0025662 | 0.00064316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1345-6_0_8_load_88 | 95 | 0.0026362 | 0.00066069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1345-6_0_8_load_93 | 96 | 0.0070459 | 0.0017659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1345-6_0_8_load_94 | 97 | 0.0029517 | 0.00073976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1345-6_0_8_load_90 | 98 | 0.0016066 | 0.00040266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1345-6_0_8_load_95 | 100 | 0.00395 | 0.00098997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1345-6_0_8_load_98 | 101 | 0.0034362 | 0.00086119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1345-6_0_8_load_96 | 102 | 0.0014921 | 0.00037396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1345-6_0_8_load_97 | 103 | 0.0013193 | 0.00033066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1345-6_0_8_load_99 | 104 | 0.0022571 | 0.00056568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1345-6_0_8_load_103 | 105 | 0.010905 | 0.002733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1345-6_0_8_load_105 | 106 | 0.01068 | 0.0026767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1345-6_0_8_load_107 | 107 | 0.019921 | 0.0049926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1345-6_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1345-6_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1345-6_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.046306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1345-6_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.056468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1345-6_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1345-6_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0074994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1345-6_0_8_line_6 |  | 6 | 53 | 0.023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1345-6_0_8_line_7 |  | 7 | 8 | 0.035124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1345-6_0_8_line_8 |  | 8 | 9 | 0.069401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1345-6_0_8_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1345-6_0_8_line_10 |  | 10 | 11 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1345-6_0_8_line_11 |  | 11 | 12 | 0.007055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1345-6_0_8_line_12 |  | 12 | 29 | 0.0026332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1345-6_0_8_line_13 |  | 13 | 14 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1345-6_0_8_line_14 |  | 14 | 15 | 0.037742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1345-6_0_8_line_15 |  | 15 | 16 | 0.020408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1345-6_0_8_line_16 |  | 16 | 17 | 0.005437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1345-6_0_8_line_17 |  | 17 | 18 | 0.0032387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1345-6_0_8_line_18 |  | 18 | 19 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1345-6_0_8_line_19 |  | 19 | 20 | 0.030432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1345-6_0_8_line_20 |  | 20 | 21 | 0.018211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1345-6_0_8_line_21 |  | 21 | 22 | 0.0070727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1345-6_0_8_line_22 |  | 22 | 23 | 4.425e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1345-6_0_8_line_23 |  | 23 | 24 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1345-6_0_8_line_24 |  | 24 | 25 | 0.023217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1345-6_0_8_line_25 |  | 25 | 26 | 0.018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1345-6_0_8_line_26 |  | 26 | 27 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1345-6_0_8_line_27 |  | 27 | 28 | 0.029062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1345-6_0_8_line_28 |  | 28 | 29 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1345-6_0_8_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0036641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1345-6_0_8_line_30 |  | 28 | 31 | 0.041722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1345-6_0_8_line_31 |  | 31 | 32 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1345-6_0_8_line_32 |  | 32 | 36 | 0.047242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1345-6_0_8_line_33 |  | 32 | 35 | 0.0037346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1345-6_0_8_line_34 |  | 33 | 34 | 0.045735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1345-6_0_8_line_35 |  | 34 | 45 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1345-6_0_8_line_36 |  | 36 | 37 | 0.036744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1345-6_0_8_line_37 |  | 37 | 41 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1345-6_0_8_line_38 |  | 38 | 39 | 0.02673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1345-6_0_8_line_39 |  | 39 | 40 | 0.034665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1345-6_0_8_line_40 |  | 39 | 41 | 0.046564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1345-6_0_8_line_41 |  | 40 | 42 | 0.021297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1345-6_0_8_line_42 |  | 40 | 43 | 0.025852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1345-6_0_8_line_43 |  | 41 | 44 | 0.050461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1345-6_0_8_line_44 |  | 42 | 48 | 0.039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1345-6_0_8_line_45 |  | 42 | 49 | 0.0093384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1345-6_0_8_line_46 |  | 43 | 50 | 0.036476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1345-6_0_8_line_47 |  | 44 | 47 | 0.029335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1345-6_0_8_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0096458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1345-6_0_8_line_49 |  | 46 | 52 | 0.037763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1345-6_0_8_line_50 |  | 47 | 51 | 0.0079094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1345-6_0_8_line_51 |  | 49 | 105 | 0.013501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1345-6_0_8_line_52 |  | 51 | 58 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1345-6_0_8_line_53 |  | 52 | 55 | 0.0080632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1345-6_0_8_line_54 |  | 52 | 54 | 0.044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1345-6_0_8_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0095251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1345-6_0_8_line_56 |  | 55 | 56 | 0.011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1345-6_0_8_line_57 |  | 56 | 57 | 0.0092659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1345-6_0_8_line_58 |  | 57 | 59 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1345-6_0_8_line_59 |  | 58 | 92 | 0.022278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1345-6_0_8_line_60 |  | 59 | 60 | 0.01463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1345-6_0_8_line_61 |  | 60 | 61 | 0.014626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1345-6_0_8_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0059662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1345-6_0_8_line_63 |  | 62 | 63 | 0.011561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1345-6_0_8_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1345-6_0_8_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1345-6_0_8_line_66 |  | 65 | 66 | 0.018925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1345-6_0_8_line_67 |  | 66 | 67 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1345-6_0_8_line_68 |  | 67 | 68 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1345-6_0_8_line_69 |  | 67 | 69 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1345-6_0_8_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0012474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1345-6_0_8_line_71 |  | 69 | 71 | 0.0013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1345-6_0_8_line_72 |  | 70 | 72 | 0.0048552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1345-6_0_8_line_73 |  | 71 | 73 | 0.022805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1345-6_0_8_line_74 |  | 72 | 74 | 0.0078555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1345-6_0_8_line_75 |  | 73 | 84 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1345-6_0_8_line_76 |  | 74 | 75 | 0.011539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1345-6_0_8_line_77 |  | 75 | 76 | 0.024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1345-6_0_8_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0041172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1345-6_0_8_line_79 |  | 77 | 78 | 0.027412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1345-6_0_8_line_80 |  | 78 | 79 | 0.017842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1345-6_0_8_line_81 |  | 78 | 80 | 0.032624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1345-6_0_8_line_82 |  | 79 | 81 | 0.020701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1345-6_0_8_line_83 |  | 82 | 83 | 0.012467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1345-6_0_8_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0050868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1345-6_0_8_line_85 |  | 83 | 85 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1345-6_0_8_line_86 |  | 84 | 86 | 0.020581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1345-6_0_8_line_87 |  | 85 | 87 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1345-6_0_8_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0084347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1345-6_0_8_line_89 |  | 88 | 89 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1345-6_0_8_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0093879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1345-6_0_8_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0094203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1345-6_0_8_line_92 |  | 91 | 98 | 0.0013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1345-6_0_8_line_93 |  | 92 | 93 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1345-6_0_8_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0034711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1345-6_0_8_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0043417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1345-6_0_8_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1345-6_0_8_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0065593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1345-6_0_8_line_98 |  | 97 | 99 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1345-6_0_8_line_99 |  | 98 | 99 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1345-6_0_8_line_100 |  | 99 | 100 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1345-6_0_8_line_101 |  | 100 | 101 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1345-6_0_8_line_102 |  | 101 | 102 | 3.3381e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1345-6_0_8_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1345-6_0_8_line_104 |  | 103 | 104 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1345-6_0_8_line_105 |  | 105 | 106 | 0.016509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1345-6_0_8_line_106 |  | 106 | 107 | 0.029118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1345-6_0_8_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2716925.8087 | 1225060.7215 | 2716926.2764 | 1225053.6916 | 2716930.0114 | 1225050.4069 | 2716941.1221 | 1225045.7438 | 2716945.9772 | 1225047.9742 | 2716952.0732 | 1225055.9499
1 | 2716896.1859 | 1225071.3809 | 2716922.5912 | 1225069.487 | 2716925.4045 | 1225066.7957 | 2716925.8087 | 1225060.7215
2 | 2716896.1859 | 1225071.3809 | 2716892.0942 | 1225088.9586 | 2716892.1614 | 1225094.7978 | 2716893.9361 | 1225105.2074 | 2716896.8561 | 1225116.7017
3 | 2716849.2358 | 1225078.7314 | 2716871.0304 | 1225060.2338 | 2716879.2752 | 1225061.3188 | 2716896.1859 | 1225071.3809
4 | 2716896.8561 | 1225116.7017 | 2716900.2359 | 1225130.0059 | 2716902.7439 | 1225144.1685
5 | 2716902.7439 | 1225144.1685 | 2716904.0515 | 1225151.5531
6 | 2716904.0515 | 1225151.5531 | 2716904.0515 | 1225151.5531 | 2716911.5342 | 1225173.6525
7 | 2716731.2635 | 1225157.5982 | 2716733.7789 | 1225162.0637 | 2716735.0469 | 1225167.0035 | 2716734.7707 | 1225173.3475 | 2716732.6455 | 1225177.3088 | 2716723.7415 | 1225188.181
8 | 2716742.2713 | 1225246.9085 | 2716722.3479 | 1225220.1623 | 2716717.584 | 1225211.7401 | 2716715.4295 | 1225205.215 | 2716716.0711 | 1225199.5677 | 2716718.5203 | 1225194.5563 | 2716723.7415 | 1225188.181
9 | 2716742.2713 | 1225246.9085 | 2716743.9956 | 1225249.2232
10 | 2716757.7908 | 1225268.6425 | 2716756.5942 | 1225266.1363 | 2716743.9956 | 1225249.2232
11 | 2716760.8304 | 1225275.0092 | 2716757.7908 | 1225268.6425
12 | 2716760.8304 | 1225275.0092 | 2716761.965 | 1225277.3855
13 | 2716591.4415 | 1225240.9749 | 2716591.8087 | 1225241.409 | 2716593.3256 | 1225249.1336 | 2716594.6418 | 1225254.8053
14 | 2716594.6418 | 1225254.8053 | 2716597.5771 | 1225267.4533 | 2716606.5057 | 1225283.1515 | 2716611.5221 | 1225287.5895
15 | 2716611.5221 | 1225287.5895 | 2716621.5701 | 1225296.4792 | 2716626.2189 | 1225301.7013
16 | 2716626.2189 | 1225301.7013 | 2716629.834 | 1225305.7622
17 | 2716631.9875 | 1225308.1813 | 2716629.834 | 1225305.7622
18 | 2716631.9875 | 1225308.1813 | 2716643.639 | 1225324.0406
19 | 2716661.8958 | 1225348.3875 | 2716649.9578 | 1225332.6413 | 2716643.639 | 1225324.0406
20 | 2716661.8958 | 1225348.3875 | 2716677.3641 | 1225338.7768
21 | 2716683.3716 | 1225335.0442 | 2716677.3641 | 1225338.7768
22 | 2716683.3716 | 1225335.0442 | 2716683.4092 | 1225335.0209
23 | 2716696.1973 | 1225327.0754 | 2716683.4092 | 1225335.0209
24 | 2716715.9175 | 1225314.823 | 2716696.1973 | 1225327.0754
25 | 2716731.8211 | 1225304.9419 | 2716715.9175 | 1225314.823
26 | 2716731.8211 | 1225304.9419 | 2716740.4604 | 1225299.5741
27 | 2716766.857 | 1225287.632 | 2716746.9933 | 1225295.5151 | 2716740.4604 | 1225299.5741
28 | 2716766.857 | 1225287.632 | 2716761.965 | 1225277.3855
29 | 2716766.857 | 1225287.632 | 2716770.2354 | 1225286.2136
30 | 2716766.857 | 1225287.632 | 2716771.7157 | 1225329.0706
31 | 2716771.7157 | 1225329.0706 | 2716779.2912 | 1225341.0257
32 | 2716818.3042 | 1225314.3843 | 2716779.2912 | 1225341.0257
33 | 2716781.2902 | 1225344.1803 | 2716779.2912 | 1225341.0257
34 | 2716861.8295 | 1225249.8334 | 2716819.161 | 1225266.2974
35 | 2716861.8295 | 1225249.8334 | 2716870.3647 | 1225246.5429 | 2716878.78 | 1225243.2961
36 | 2716818.3042 | 1225314.3843 | 2716851.5975 | 1225298.8376
37 | 2716868.7896 | 1225294.2823 | 2716856.1231 | 1225296.7244 | 2716851.5975 | 1225298.8376
38 | 2716871.4037 | 1225338.3789 | 2716846.567 | 1225348.2585
39 | 2716871.4037 | 1225338.3789 | 2716881.8888 | 1225357.7999 | 2716889.6402 | 1225367.7598
40 | 2716868.7896 | 1225294.2823 | 2716863.0108 | 1225310.8928 | 2716865.4212 | 1225325.229 | 2716871.4037 | 1225338.3789
41 | 2716901.9237 | 1225385.1812 | 2716889.6402 | 1225367.7598
42 | 2716889.6402 | 1225367.7598 | 2716866.0136 | 1225378.2538
43 | 2716868.7896 | 1225294.2823 | 2716879.9017 | 1225279.0998 | 2716896.8767 | 1225264.6442 | 2716905.3912 | 1225260.7802
44 | 2716933.1291 | 1225361.6204 | 2716901.9237 | 1225385.1812
45 | 2716901.9237 | 1225385.1812 | 2716906.7038 | 1225389.2894 | 2716904.5019 | 1225391.379
46 | 2716866.0136 | 1225378.2538 | 2716832.678 | 1225393.0602
47 | 2716932.1045 | 1225248.6572 | 2716905.3912 | 1225260.7802
48 | 2716887.7792 | 1225239.8241 | 2716878.78 | 1225243.2961
49 | 2716887.7792 | 1225239.8241 | 2716913.8734 | 1225229.7955 | 2716922.9914 | 1225226.1829
50 | 2716932.1045 | 1225248.6572 | 2716938.3132 | 1225253.5573
51 | 2716904.5019 | 1225391.379 | 2716894.7089 | 1225400.6723
52 | 2716947.6517 | 1225260.9277 | 2716938.3132 | 1225253.5573
53 | 2716922.9914 | 1225226.1829 | 2716930.5256 | 1225223.3104
54 | 2716922.9914 | 1225226.1829 | 2716920.4682 | 1225217.2042 | 2716917.9827 | 1225196.2836 | 2716914.3772 | 1225182.7384
55 | 2716914.3772 | 1225182.7384 | 2716913.5196 | 1225179.5163 | 2716911.5342 | 1225173.6525
56 | 2716941.4687 | 1225219.118 | 2716936.8591 | 1225220.8957 | 2716930.5256 | 1225223.3104
57 | 2716941.4687 | 1225219.118 | 2716950.114 | 1225215.7839
58 | 2716950.114 | 1225215.7839 | 2716968.7595 | 1225208.593
59 | 2716947.6517 | 1225260.9277 | 2716947.6517 | 1225260.9277 | 2716963.1831 | 1225276.8987
60 | 2716982.4094 | 1225203.3288 | 2716968.7595 | 1225208.593
61 | 2716982.4094 | 1225203.3288 | 2716996.0553 | 1225198.0662
62 | 2717001.6219 | 1225195.9193 | 2716996.0553 | 1225198.0662
63 | 2717001.6219 | 1225195.9193 | 2717005.1422 | 1225194.5617 | 2717012.4082 | 1225191.7584
64 | 2717012.4082 | 1225191.7584 | 2717026.3098 | 1225186.3951
65 | 2717028.1315 | 1225185.6923 | 2717026.3098 | 1225186.3951
66 | 2717028.1315 | 1225185.6923 | 2717045.7883 | 1225178.8802
67 | 2717059.8242 | 1225173.465 | 2717045.7883 | 1225178.8802
68 | 2717059.8242 | 1225173.465 | 2717069.2363 | 1225169.8181
69 | 2717059.8242 | 1225173.465 | 2717057.874 | 1225197.6503
70 | 2717069.2363 | 1225169.8181 | 2717070.3995 | 1225169.3674
71 | 2717057.874 | 1225197.6503 | 2717057.768 | 1225198.9648
72 | 2717070.3995 | 1225169.3674 | 2717074.9266 | 1225167.6133
73 | 2717055.935 | 1225221.6964 | 2717057.768 | 1225198.9648
74 | 2717074.9266 | 1225167.6133 | 2717082.2515 | 1225164.7751
75 | 2717054.417 | 1225240.5218 | 2717055.935 | 1225221.6964
76 | 2717093.0122 | 1225160.6079 | 2717088.282 | 1225162.4384 | 2717082.2515 | 1225164.7751
77 | 2717093.0122 | 1225160.6079 | 2717081.1434 | 1225139.3184
78 | 2717081.1434 | 1225139.3184 | 2717079.1385 | 1225135.7223
79 | 2717079.9883 | 1225110.6907 | 2717074.0703 | 1225126.6311 | 2717079.1385 | 1225135.7223
80 | 2717079.9883 | 1225110.6907 | 2717094.94 | 1225100.9551
81 | 2717079.9883 | 1225110.6907 | 2717062.4384 | 1225083.1895
82 | 2717094.94 | 1225100.9551 | 2717112.2875 | 1225089.6596
83 | 2717051.6034 | 1225244.7596 | 2717044.7078 | 1225255.1458
84 | 2717054.417 | 1225240.5218 | 2717051.6034 | 1225244.7596
85 | 2717044.7078 | 1225255.1458 | 2717037.4943 | 1225266.011
86 | 2717054.417 | 1225240.5218 | 2717062.6593 | 1225247.1112 | 2717067.1937 | 1225256.0558
87 | 2717037.4943 | 1225266.011 | 2717031.8869 | 1225274.4571
88 | 2717031.8869 | 1225274.4571 | 2717027.2215 | 1225281.4841
89 | 2717020.7922 | 1225291.1682 | 2717027.2215 | 1225281.4841
90 | 2717020.7922 | 1225291.1682 | 2717020.0937 | 1225292.2203 | 2717014.4049 | 1225298.0215
91 | 2717007.8093 | 1225304.7476 | 2717014.4049 | 1225298.0215
92 | 2717007.8093 | 1225304.7476 | 2717006.8814 | 1225305.6938
93 | 2716963.1831 | 1225276.8987 | 2716968.3006 | 1225282.161 | 2716973.336 | 1225287.2368
94 | 2716973.336 | 1225287.2368 | 2716975.7806 | 1225289.7011
95 | 2716978.8384 | 1225292.7834 | 2716975.7806 | 1225289.7011
96 | 2716980.2756 | 1225294.2321 | 2716978.8384 | 1225292.7834
97 | 2716980.2756 | 1225294.2321 | 2716984.8952 | 1225298.8887
98 | 2716999.308 | 1225313.417 | 2716984.8952 | 1225298.8887
99 | 2716999.308 | 1225313.417 | 2717006.8814 | 1225305.6938
100 | 2716999.308 | 1225313.417 | 2717000.5537 | 1225314.8537 | 2717006.9422 | 1225322.0299
101 | 2717006.9422 | 1225322.0299 | 2717015.1948 | 1225331.3003
102 | 2717015.1948 | 1225331.3003 | 2717015.217 | 1225331.3252
103 | 2717015.217 | 1225331.3252 | 2717016.1463 | 1225332.369
104 | 2717016.1463 | 1225332.369 | 2717025.2588 | 1225342.6052
105 | 2716882.7338 | 1225412.0363 | 2716894.7089 | 1225400.6723
106 | 2716882.7338 | 1225412.0363 | 2716882.7338 | 1225412.0363 | 2716856.2964 | 1225424.2393

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716925.8087 | 1225060.7215
1 | 2716952.0732 | 1225055.9499
2 | 2716896.1859 | 1225071.3809
3 | 2716896.8561 | 1225116.7017
4 | 2716849.2358 | 1225078.7314
5 | 2716902.7439 | 1225144.1685
6 | 2716904.0515 | 1225151.5531
7 | 2716731.2635 | 1225157.5982
8 | 2716723.7415 | 1225188.181
9 | 2716742.2713 | 1225246.9085
10 | 2716743.9956 | 1225249.2232
11 | 2716757.7908 | 1225268.6425
12 | 2716760.8304 | 1225275.0092
13 | 2716591.4415 | 1225240.9749
14 | 2716594.6418 | 1225254.8053
15 | 2716611.5221 | 1225287.5895
16 | 2716626.2189 | 1225301.7013
17 | 2716629.834 | 1225305.7622
18 | 2716631.9875 | 1225308.1813
19 | 2716643.639 | 1225324.0406
20 | 2716661.8958 | 1225348.3875
21 | 2716677.3641 | 1225338.7768
22 | 2716683.3716 | 1225335.0442
23 | 2716683.4092 | 1225335.0209
24 | 2716696.1973 | 1225327.0754
25 | 2716715.9175 | 1225314.823
26 | 2716731.8211 | 1225304.9419
27 | 2716740.4604 | 1225299.5741
28 | 2716766.857 | 1225287.632
29 | 2716761.965 | 1225277.3855
30 | 2716770.2354 | 1225286.2136
31 | 2716771.7157 | 1225329.0706
32 | 2716779.2912 | 1225341.0257
33 | 2716819.161 | 1225266.2974
34 | 2716861.8295 | 1225249.8334
35 | 2716781.2902 | 1225344.1803
36 | 2716818.3042 | 1225314.3843
37 | 2716851.5975 | 1225298.8376
38 | 2716846.567 | 1225348.2585
39 | 2716871.4037 | 1225338.3789
40 | 2716889.6402 | 1225367.7598
41 | 2716868.7896 | 1225294.2823
42 | 2716901.9237 | 1225385.1812
43 | 2716866.0136 | 1225378.2538
44 | 2716905.3912 | 1225260.7802
45 | 2716878.78 | 1225243.2961
46 | 2716887.7792 | 1225239.8241
47 | 2716932.1045 | 1225248.6572
48 | 2716933.1291 | 1225361.6204
49 | 2716904.5019 | 1225391.379
50 | 2716832.678 | 1225393.0602
51 | 2716938.3132 | 1225253.5573
52 | 2716922.9914 | 1225226.1829
53 | 2716911.5342 | 1225173.6525
54 | 2716914.3772 | 1225182.7384
55 | 2716930.5256 | 1225223.3104
56 | 2716941.4687 | 1225219.118
57 | 2716950.114 | 1225215.7839
58 | 2716947.6517 | 1225260.9277
59 | 2716968.7595 | 1225208.593
60 | 2716982.4094 | 1225203.3288
61 | 2716996.0553 | 1225198.0662
62 | 2717001.6219 | 1225195.9193
63 | 2717012.4082 | 1225191.7584
64 | 2717026.3098 | 1225186.3951
65 | 2717028.1315 | 1225185.6923
66 | 2717045.7883 | 1225178.8802
67 | 2717059.8242 | 1225173.465
68 | 2717069.2363 | 1225169.8181
69 | 2717057.874 | 1225197.6503
70 | 2717070.3995 | 1225169.3674
71 | 2717057.768 | 1225198.9648
72 | 2717074.9266 | 1225167.6133
73 | 2717055.935 | 1225221.6964
74 | 2717082.2515 | 1225164.7751
75 | 2717093.0122 | 1225160.6079
76 | 2717081.1434 | 1225139.3184
77 | 2717079.1385 | 1225135.7223
78 | 2717079.9883 | 1225110.6907
79 | 2717094.94 | 1225100.9551
80 | 2717062.4384 | 1225083.1895
81 | 2717112.2875 | 1225089.6596
82 | 2717051.6034 | 1225244.7596
83 | 2717044.7078 | 1225255.1458
84 | 2717054.417 | 1225240.5218
85 | 2717037.4943 | 1225266.011
86 | 2717067.1937 | 1225256.0558
87 | 2717031.8869 | 1225274.4571
88 | 2717027.2215 | 1225281.4841
89 | 2717020.7922 | 1225291.1682
90 | 2717014.4049 | 1225298.0215
91 | 2717007.8093 | 1225304.7476
92 | 2716963.1831 | 1225276.8987
93 | 2716973.336 | 1225287.2368
94 | 2716975.7806 | 1225289.7011
95 | 2716978.8384 | 1225292.7834
96 | 2716980.2756 | 1225294.2321
97 | 2716984.8952 | 1225298.8887
98 | 2717006.8814 | 1225305.6938
99 | 2716999.308 | 1225313.417
100 | 2717006.9422 | 1225322.0299
101 | 2717015.1948 | 1225331.3003
102 | 2717015.217 | 1225331.3252
103 | 2717016.1463 | 1225332.369
104 | 2717025.2588 | 1225342.6052
105 | 2716894.7089 | 1225400.6723
106 | 2716882.7338 | 1225412.0363
107 | 2716856.2964 | 1225424.2393
108 | 2716871.4037 | 1225338.3789

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97125 | -0.55377 | 0.00091135 | 0.0002284
1 | 0.97118 | -0.55522 | 0.0019929 | 0.00049946
2 | 0.97135 | -0.55181 | 0 | 0
3 | 0.97204 | -0.53827 | 0.012516 | 0.0031368
4 | 0.97067 | -0.56531 | 0.012929 | 0.0032404
5 | 0.97278 | -0.52358 | 0.012018 | 0.003012
6 | 0.97306 | -0.518 | 0.013425 | 0.0033647
7 | 0.98475 | -0.29346 | 0.0031263 | 0.00078351
8 | 0.98485 | -0.29149 | 0.0020398 | 0.00051123
9 | 0.98518 | -0.28504 | 0.0015496 | 0.00038836
10 | 0.98519 | -0.2847 | 0.018001 | 0.0045116
11 | 0.98574 | -0.27411 | 0.0044102 | 0.0011053
12 | 0.98593 | -0.27042 | 0.0034161 | 0.00085616
13 | 0.98226 | -0.34201 | 0.0020604 | 0.00051637
14 | 0.98229 | -0.34148 | 0.0014005 | 0.000351
15 | 0.98241 | -0.33912 | 0.0025388 | 0.00063627
16 | 0.98252 | -0.33691 | 0.0018171 | 0.00045542
17 | 0.98256 | -0.33614 | 0.0012915 | 0.00032369
18 | 0.98259 | -0.33561 | 0 | 0
19 | 0.98275 | -0.33237 | 0.0023279 | 0.00058342
20 | 0.98307 | -0.32609 | 0 | 0
21 | 0.98326 | -0.32234 | 0.0077452 | 0.0019411
22 | 0.98339 | -0.31989 | 0.0021773 | 0.00054569
23 | 0.98339 | -0.31987 | 0.0044258 | 0.0011092
24 | 0.98375 | -0.31288 | 0.0021797 | 0.00054628
25 | 0.98435 | -0.30119 | 0.0041185 | 0.0010322
26 | 0.9849 | -0.29039 | 0.0028687 | 0.00071897
27 | 0.98523 | -0.284 | 0.0075948 | 0.0019034
28 | 0.98637 | -0.26182 | 0 | 0
29 | 0.98601 | -0.26888 | 0.0021682 | 0.00054341
30 | 0.98635 | -0.26209 | 0.0041039 | 0.0010285
31 | 0.9895 | -0.20119 | 0.0026754 | 0.00067053
32 | 0.99059 | -0.18004 | 0.010674 | 0.0026751
33 | 0.9701 | -0.57632 | 0.067652 | 0.016955
34 | 0.973 | -0.51918 | 0 | 0
35 | 0.99057 | -0.18035 | 0.004676 | 0.0011719
36 | 0.99491 | -0.096989 | 0.011023 | 0.0027627
37 | 0.99865 | -0.025809 | 0.05485 | 0.013747
38 | 0.99621 | -0.072457 | 0.021787 | 0.0054603
39 | 0.99674 | -0.062235 | 0 | 0
40 | 0.99258 | -0.14228 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | -0.61083 | -0.15594
42 | 0.99061 | -0.18019 | 0 | 0
43 | 0.99185 | -0.15632 | 0.010935 | 0.0027405
44 | 0.99669 | -0.062353 | 0.024089 | 0.0060372
45 | 0.97415 | -0.49658 | 0.014803 | 0.0037101
46 | 0.97489 | -0.48198 | 0 | 0
47 | 0.99493 | -0.09568 | 0 | 0
48 | 0.98874 | -0.2165 | 0.052279 | 0.013102
49 | 0.9902 | -0.18818 | 0.0066249 | 0.0016604
50 | 0.99119 | -0.16907 | 0.019726 | 0.0049438
51 | 0.99445 | -0.10469 | 0.0028771 | 0.00072107
52 | 0.97562 | -0.46772 | 0 | 0
53 | 0.97423 | -0.49492 | 0.014226 | 0.0035654
54 | 0.97443 | -0.49096 | 0.017599 | 0.0044108
55 | 0.97593 | -0.46152 | 0.003633 | 0.00091051
56 | 0.9764 | -0.45231 | 0.0033328 | 0.00083527
57 | 0.97678 | -0.4449 | 0.0066202 | 0.0016592
58 | 0.99374 | -0.1181 | 0.0035696 | 0.00089462
59 | 0.97763 | -0.42834 | 0.0033541 | 0.0008406
60 | 0.97826 | -0.416 | 0.0035784 | 0.00089684
61 | 0.9789 | -0.40345 | 0.00022738 | 5.6987e-05
62 | 0.97916 | -0.39833 | 0.0029419 | 0.00073731
63 | 0.97968 | -0.38826 | 0.00035656 | 8.9362e-05
64 | 0.98035 | -0.37527 | 0.00020001 | 5.0127e-05
65 | 0.98044 | -0.37356 | 0.00012388 | 3.1046e-05
66 | 0.98129 | -0.35706 | 0.00034883 | 8.7425e-05
67 | 0.98196 | -0.34395 | 0 | 0
68 | 0.98187 | -0.34566 | 0.00074477 | 0.00018666
69 | 0.98311 | -0.3218 | 0.00023661 | 5.9301e-05
70 | 0.98186 | -0.34586 | 0.0001535 | 3.847e-05
71 | 0.98317 | -0.32059 | 0.0024769 | 0.00062077
72 | 0.98183 | -0.34661 | 0.00063746 | 0.00015976
73 | 0.98426 | -0.29955 | 0.00022767 | 5.706e-05
74 | 0.98177 | -0.34773 | 0.00025907 | 6.4929e-05
75 | 0.98169 | -0.34932 | 0 | 0
76 | 0.98152 | -0.35268 | 0.00048291 | 0.00012103
77 | 0.98149 | -0.35321 | 0.0013857 | 0.00034729
78 | 0.98134 | -0.35606 | 0 | 0
79 | 0.98129 | -0.35702 | 0.0022552 | 0.00056521
80 | 0.98126 | -0.3577 | 0.0027785 | 0.00069636
81 | 0.98128 | -0.35729 | 0.00071392 | 0.00017893
82 | 0.9854 | -0.27744 | 0.00020154 | 5.051e-05
83 | 0.986 | -0.26594 | 0.00021081 | 5.2835e-05
84 | 0.98516 | -0.28213 | 0 | 0
85 | 0.98663 | -0.25392 | 0.00021813 | 5.4668e-05
86 | 0.98516 | -0.28222 | 0.00024019 | 6.0196e-05
87 | 0.98712 | -0.24457 | 0.00017175 | 4.3045e-05
88 | 0.98752 | -0.23679 | 0.00028404 | 7.1187e-05
89 | 0.98808 | -0.22607 | 0.0032025 | 0.00080263
90 | 0.98854 | -0.21729 | 0.00077967 | 0.0001954
91 | 0.989 | -0.20845 | 0.0037498 | 0.0009398
92 | 0.99244 | -0.14291 | 0.005234 | 0.0013118
93 | 0.99161 | -0.15875 | 0.0033235 | 0.00083296
94 | 0.99141 | -0.1625 | 0.0025662 | 0.00064316
95 | 0.99117 | -0.16713 | 0.0026362 | 0.00066069
96 | 0.99105 | -0.16929 | 0.0070459 | 0.0017659
97 | 0.9907 | -0.17602 | 0.0029517 | 0.00073976
98 | 0.98907 | -0.20719 | 0.0016066 | 0.00040266
99 | 0.98961 | -0.19679 | 0 | 0
100 | 0.98948 | -0.19934 | 0.00395 | 0.00098997
101 | 0.98938 | -0.20122 | 0.0034362 | 0.00086119
102 | 0.98938 | -0.20123 | 0.0014921 | 0.00037396
103 | 0.98938 | -0.20132 | 0.0013193 | 0.00033066
104 | 0.98935 | -0.20187 | 0.0022571 | 0.00056568
105 | 0.98969 | -0.19814 | 0.010905 | 0.002733
106 | 0.98923 | -0.20714 | 0.01068 | 0.0026767
107 | 0.98869 | -0.21748 | 0.019921 | 0.0049926
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.001993 | 0.00049906 | -0.0019929 | -0.00049946 | 1.3792e-07 | -3.9993e-07 | 0.0030532 | 0.0030534 | 0.0030534 | 0.97125 | -0.55377 | 0.97118 | -0.55522 | 0.83885
1 | -0.0029043 | -0.00072746 | 0.0029046 | 0.00072718 | 2.7063e-07 | -2.7799e-07 | 0.0044495 | 0.0044493 | 0.0044495 | 0.97125 | -0.55377 | 0.97135 | -0.55181 | 1.2224
2 | -0.015842 | -0.0039722 | 0.015852 | 0.0039782 | 1.0228e-05 | 5.9722e-06 | 0.024269 | 0.024269 | 0.024269 | 0.97135 | -0.55181 | 0.97204 | -0.53827 | 6.6674
3 | 0.012938 | 0.003245 | -0.012929 | -0.0032404 | 8.3186e-06 | 4.6254e-06 | 0.01982 | 0.01982 | 0.01982 | 0.97135 | -0.55181 | 0.97067 | -0.56531 | 5.4451
4 | -0.028368 | -0.007115 | 0.028388 | 0.0071273 | 1.9881e-05 | 1.2375e-05 | 0.043429 | 0.043429 | 0.043429 | 0.97204 | -0.53827 | 0.97278 | -0.52358 | 11.931
5 | -0.040406 | -0.010139 | 0.040417 | 0.010146 | 1.0745e-05 | 6.7837e-06 | 0.061812 | 0.061812 | 0.061812 | 0.97278 | -0.52358 | 0.97306 | -0.518 | 16.9814
6 | -0.053843 | -0.013511 | 0.053902 | 0.013549 | 5.9324e-05 | 3.7677e-05 | 0.082343 | 0.082342 | 0.082343 | 0.97306 | -0.518 | 0.97423 | -0.49492 | 22.6216
7 | -0.0031263 | -0.00078351 | 0.0031265 | 0.00078325 | 2.9392e-07 | -2.5878e-07 | 0.004724 | 0.0047238 | 0.004724 | 0.98475 | -0.29346 | 0.98485 | -0.29149 | 1.2978
8 | -0.0051664 | -0.0012945 | 0.005168 | 0.0012946 | 1.5857e-06 | 1.3143e-07 | 0.0078058 | 0.0078055 | 0.0078058 | 0.98485 | -0.29149 | 0.98518 | -0.28504 | 2.1445
9 | -0.0067175 | -0.001683 | 0.0067176 | 0.001683 | 1.1142e-07 | 3.4556e-08 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.98518 | -0.28504 | 0.98519 | -0.2847 | 2.7874
10 | -0.024719 | -0.0061946 | 0.024731 | 0.0062022 | 1.2475e-05 | 7.6802e-06 | 0.037335 | 0.037335 | 0.037335 | 0.98519 | -0.2847 | 0.98574 | -0.27411 | 10.2568
11 | -0.029142 | -0.0073075 | 0.029147 | 0.0073107 | 5.1201e-06 | 3.1869e-06 | 0.043992 | 0.043992 | 0.043992 | 0.98574 | -0.27411 | 0.98593 | -0.27042 | 12.0857
12 | -0.032563 | -0.0081669 | 0.032565 | 0.0081684 | 2.3852e-06 | 1.493e-06 | 0.049148 | 0.049148 | 0.049148 | 0.98593 | -0.27042 | 0.98601 | -0.26888 | 13.5021
13 | -0.0020604 | -0.00051637 | 0.0020604 | 0.00051623 | 5.2106e-08 | -1.472e-07 | 0.0031212 | 0.0031212 | 0.0031212 | 0.98226 | -0.34201 | 0.98229 | -0.34148 | 0.85748
14 | -0.0034609 | -0.00086723 | 0.0034613 | 0.000867 | 3.89e-07 | -2.2885e-07 | 0.0052427 | 0.0052426 | 0.0052427 | 0.98229 | -0.34148 | 0.98241 | -0.33912 | 1.4403
15 | -0.0060001 | -0.0015033 | 0.0060007 | 0.0015034 | 6.3204e-07 | 1.4608e-07 | 0.0090879 | 0.0090878 | 0.0090879 | 0.98241 | -0.33912 | 0.98252 | -0.33691 | 2.4967
16 | -0.0078178 | -0.0019588 | 0.0078181 | 0.001959 | 2.8581e-07 | 1.1406e-07 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01184 | 0.98252 | -0.33691 | 0.98256 | -0.33614 | 3.2527
17 | -0.0091096 | -0.0022826 | 0.0091099 | 0.0022827 | 2.3115e-07 | 1.0692e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.98256 | -0.33614 | 0.98259 | -0.33561 | 3.79
18 | -0.0091099 | -0.0022827 | 0.0091113 | 0.0022834 | 1.4045e-06 | 6.4959e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.98259 | -0.33561 | 0.98275 | -0.33237 | 3.79
19 | -0.011439 | -0.0028668 | 0.011443 | 0.0028686 | 3.4236e-06 | 1.8054e-06 | 0.01732 | 0.01732 | 0.01732 | 0.98275 | -0.33237 | 0.98307 | -0.32609 | 4.7583
20 | -0.011443 | -0.0028686 | 0.011445 | 0.0028697 | 2.0486e-06 | 1.0802e-06 | 0.01732 | 0.01732 | 0.01732 | 0.98307 | -0.32609 | 0.98326 | -0.32234 | 4.7583
21 | -0.01919 | -0.0048108 | 0.019192 | 0.0048122 | 2.2369e-06 | 1.3419e-06 | 0.029041 | 0.029041 | 0.029041 | 0.98326 | -0.32234 | 0.98339 | -0.31989 | 7.9784
22 | -0.021369 | -0.0053579 | 0.021369 | 0.0053579 | 1.7355e-08 | 1.0539e-08 | 0.032336 | 0.032336 | 0.032336 | 0.98339 | -0.31989 | 0.98339 | -0.31987 | 8.8835
23 | -0.025795 | -0.0064671 | 0.025804 | 0.0064724 | 8.6017e-06 | 5.314e-06 | 0.039033 | 0.039033 | 0.039033 | 0.98339 | -0.31987 | 0.98375 | -0.31288 | 10.7233
24 | -0.027983 | -0.0070187 | 0.027999 | 0.0070284 | 1.56e-05 | 9.6889e-06 | 0.04233 | 0.04233 | 0.04233 | 0.98375 | -0.31288 | 0.98435 | -0.30119 | 11.629
25 | -0.032118 | -0.0080605 | 0.032134 | 0.0080709 | 1.6553e-05 | 1.0356e-05 | 0.048555 | 0.048555 | 0.048555 | 0.98435 | -0.30119 | 0.9849 | -0.29039 | 13.3394
26 | -0.035003 | -0.0087899 | 0.035014 | 0.0087966 | 1.0669e-05 | 6.6989e-06 | 0.052889 | 0.052889 | 0.052889 | 0.9849 | -0.29039 | 0.98523 | -0.284 | 14.5301
27 | -0.042608 | -0.0107 | 0.042653 | 0.010729 | 4.5143e-05 | 2.8521e-05 | 0.06436 | 0.06436 | 0.06436 | 0.98523 | -0.284 | 0.98637 | -0.26182 | 17.6813
28 | 0.034745 | 0.0087191 | -0.034733 | -0.0087118 | 1.17e-05 | 7.3432e-06 | 0.05242 | 0.05242 | 0.05242 | 0.98637 | -0.26182 | 0.98601 | -0.26888 | 14.4011
29 | 0.004104 | 0.0010285 | -0.0041039 | -0.0010285 | 5.2668e-08 | -1.306e-08 | 0.0061912 | 0.0061912 | 0.0061912 | 0.98637 | -0.26182 | 0.98635 | -0.26209 | 1.7009
30 | -0.081503 | -0.020476 | 0.081739 | 0.020627 | 0.0002366 | 0.00015089 | 0.12297 | 0.12297 | 0.12297 | 0.98637 | -0.26182 | 0.9895 | -0.20119 | 33.7833
31 | -0.084415 | -0.021298 | 0.0845 | 0.021352 | 8.5596e-05 | 5.46e-05 | 0.12699 | 0.12699 | 0.12699 | 0.9895 | -0.20119 | 0.99059 | -0.18004 | 34.8885
32 | -0.09985 | -0.025199 | 0.10025 | 0.025454 | 0.00039888 | 0.00025467 | 0.15005 | 0.15005 | 0.15005 | 0.99059 | -0.18004 | 0.99491 | -0.096989 | 41.2231
33 | 0.0046761 | 0.0011719 | -0.004676 | -0.0011719 | 6.9097e-08 | -3.8542e-09 | 0.0070242 | 0.0070242 | 0.0070242 | 0.99059 | -0.18004 | 0.99057 | -0.18035 | 1.9297
34 | -0.067652 | -0.016955 | 0.067836 | 0.017073 | 0.00018468 | 0.00011763 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.9701 | -0.57632 | 0.973 | -0.51918 | 28.508
35 | -0.067836 | -0.017073 | 0.06791 | 0.017119 | 7.336e-05 | 4.6724e-05 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.973 | -0.51918 | 0.97415 | -0.49658 | 28.5079
36 | -0.11127 | -0.028217 | 0.11165 | 0.028461 | 0.00038216 | 0.00024411 | 0.16654 | 0.16654 | 0.16654 | 0.99491 | -0.096989 | 0.99865 | -0.025809 | 45.7523
37 | -0.1665 | -0.042207 | 0.16671 | 0.042339 | 0.0002068 | 0.00013188 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.99865 | -0.025809 | 1 | 0 | 34.1024
38 | -0.021787 | -0.0054603 | 0.021797 | 0.0054667 | 1.0615e-05 | 6.4454e-06 | 0.032542 | 0.032542 | 0.032542 | 0.99621 | -0.072457 | 0.99674 | -0.062235 | 8.9402
39 | 0.13194 | 0.033404 | -0.13144 | -0.033081 | 0.00050497 | 0.00032273 | 0.19709 | 0.19709 | 0.19709 | 0.99674 | -0.062235 | 0.99258 | -0.14228 | 54.1463
40 | -0.15374 | -0.038871 | 0.1542 | 0.039164 | 0.00046039 | 0.00029343 | 0.22963 | 0.22963 | 0.22963 | 0.99674 | -0.062235 | 1 | 0 | 31.5432
41 | 0.10074 | 0.025377 | -0.10056 | -0.025261 | 0.00018228 | 0.00011638 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.99258 | -0.14228 | 0.99061 | -0.18019 | 41.504
42 | 0.030693 | 0.0077043 | -0.030673 | -0.0076915 | 2.053e-05 | 1.2805e-05 | 0.046018 | 0.046018 | 0.046018 | 0.99258 | -0.14228 | 0.99185 | -0.15632 | 12.6423
43 | 0.28827 | 0.074434 | -0.28739 | -0.073878 | 0.00087358 | 0.00055645 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 1 | 0 | 0.99669 | -0.062353 | 29.514
44 | 0.052369 | 0.01316 | -0.052279 | -0.013102 | 9.0607e-05 | 5.7487e-05 | 0.078677 | 0.078677 | 0.078677 | 0.99061 | -0.18019 | 0.98874 | -0.2165 | 21.6146
45 | 0.048192 | 0.012101 | -0.048173 | -0.012089 | 1.8355e-05 | 1.1627e-05 | 0.072398 | 0.072398 | 0.072398 | 0.99061 | -0.18019 | 0.9902 | -0.18818 | 19.8895
46 | 0.019738 | 0.004951 | -0.019726 | -0.0049438 | 1.1995e-05 | 7.2064e-06 | 0.029613 | 0.029613 | 0.029613 | 0.99185 | -0.15632 | 0.99119 | -0.16907 | 8.1355
47 | 0.2633 | 0.067841 | -0.26288 | -0.067569 | 0.00042641 | 0.00027138 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.99669 | -0.062353 | 0.99493 | -0.09568 | 27.044
48 | -0.082713 | -0.02083 | 0.082771 | 0.020866 | 5.7774e-05 | 3.6855e-05 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.97415 | -0.49658 | 0.97489 | -0.48198 | 34.72
49 | -0.082771 | -0.020866 | 0.082827 | 0.020901 | 5.6545e-05 | 3.4304e-05 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.97489 | -0.48198 | 0.97562 | -0.46772 | 8.68
50 | 0.26288 | 0.067569 | -0.26276 | -0.067496 | 0.00011497 | 7.3169e-05 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.99493 | -0.09568 | 0.99445 | -0.10469 | 27.0441
51 | 0.041548 | 0.010429 | -0.041529 | -0.010416 | 1.974e-05 | 1.246e-05 | 0.062442 | 0.062442 | 0.062442 | 0.9902 | -0.18818 | 0.98969 | -0.19814 | 17.1544
52 | 0.25988 | 0.066775 | -0.25972 | -0.066667 | 0.00016917 | 0.00010765 | 0.38946 | 0.38946 | 0.38946 | 0.99445 | -0.10469 | 0.99374 | -0.1181 | 26.7484
53 | -0.16866 | -0.042493 | 0.16871 | 0.042524 | 5.0055e-05 | 3.1632e-05 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.97562 | -0.46772 | 0.97593 | -0.46152 | 17.6735
54 | 0.085836 | 0.021592 | -0.08574 | -0.021533 | 9.5189e-05 | 5.9259e-05 | 0.13095 | 0.13095 | 0.13095 | 0.97562 | -0.46772 | 0.97443 | -0.49096 | 11.9914
55 | -0.068128 | -0.017114 | 0.068141 | 0.017122 | 1.2896e-05 | 7.8973e-06 | 0.10407 | 0.10407 | 0.10407 | 0.97423 | -0.49492 | 0.97443 | -0.49096 | 9.5303
56 | -0.17235 | -0.043435 | 0.17242 | 0.043483 | 7.5913e-05 | 4.7998e-05 | 0.26287 | 0.26286 | 0.26287 | 0.97593 | -0.46152 | 0.9764 | -0.45231 | 18.0539
57 | -0.17575 | -0.044318 | 0.17582 | 0.044358 | 6.2366e-05 | 3.9451e-05 | 0.26794 | 0.26794 | 0.26794 | 0.9764 | -0.45231 | 0.97678 | -0.4449 | 18.4027
58 | -0.18244 | -0.046017 | 0.18258 | 0.046108 | 0.00014482 | 9.1685e-05 | 0.27803 | 0.27803 | 0.27803 | 0.97678 | -0.4449 | 0.97763 | -0.42834 | 19.0954
59 | 0.25615 | 0.065773 | -0.25584 | -0.065577 | 0.00030815 | 0.00019606 | 0.38411 | 0.38411 | 0.38411 | 0.99374 | -0.1181 | 0.99244 | -0.14291 | 26.3813
60 | -0.18594 | -0.046949 | 0.18605 | 0.047019 | 0.00010995 | 6.9633e-05 | 0.28313 | 0.28313 | 0.28313 | 0.97763 | -0.42834 | 0.97826 | -0.416 | 19.446
61 | -0.18962 | -0.047915 | 0.18974 | 0.047988 | 0.00011418 | 7.2343e-05 | 0.28858 | 0.28858 | 0.28858 | 0.97826 | -0.416 | 0.9789 | -0.40345 | 19.8198
62 | -0.18997 | -0.048045 | 0.19001 | 0.048074 | 4.6691e-05 | 2.9582e-05 | 0.28892 | 0.28892 | 0.28892 | 0.9789 | -0.40345 | 0.97916 | -0.39833 | 19.8435
63 | -0.19295 | -0.048812 | 0.19305 | 0.048871 | 9.3296e-05 | 5.9128e-05 | 0.29339 | 0.29339 | 0.29339 | 0.97916 | -0.39833 | 0.97968 | -0.38826 | 20.1506
64 | -0.1934 | -0.04896 | 0.19353 | 0.049037 | 0.00012069 | 7.649e-05 | 0.29393 | 0.29393 | 0.29393 | 0.97968 | -0.38826 | 0.98035 | -0.37527 | 20.1878
65 | -0.19373 | -0.049087 | 0.19374 | 0.049097 | 1.5848e-05 | 1.0044e-05 | 0.29424 | 0.29424 | 0.29424 | 0.98035 | -0.37527 | 0.98044 | -0.37356 | 20.2086
66 | -0.19387 | -0.049128 | 0.19402 | 0.049225 | 0.0001538 | 9.7478e-05 | 0.29443 | 0.29442 | 0.29443 | 0.98044 | -0.37356 | 0.98129 | -0.35706 | 20.2215
67 | -0.19437 | -0.049313 | 0.19449 | 0.049391 | 0.0001227 | 7.7768e-05 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.98129 | -0.35706 | 0.98196 | -0.34395 | 20.2578
68 | 0.0094157 | 0.0023596 | -0.009415 | -0.0023592 | 7.7058e-07 | 3.655e-07 | 0.014268 | 0.014268 | 0.014268 | 0.98196 | -0.34395 | 0.98187 | -0.34566 | 3.9198
69 | -0.20391 | -0.05175 | 0.20412 | 0.051888 | 0.00021751 | 0.00013797 | 0.30922 | 0.30922 | 0.30922 | 0.98196 | -0.34395 | 0.98311 | -0.3218 | 21.2377
70 | 0.0086702 | 0.0021726 | -0.0086701 | -0.0021725 | 8.0762e-08 | 3.591e-08 | 0.013139 | 0.013139 | 0.013139 | 0.98187 | -0.34566 | 0.98186 | -0.34586 | 3.6097
71 | -0.20436 | -0.051947 | 0.20437 | 0.051955 | 1.1849e-05 | 7.5163e-06 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.98311 | -0.3218 | 0.98317 | -0.32059 | 21.2623
72 | 0.0085166 | 0.0021341 | -0.0085163 | -0.0021339 | 3.033e-07 | 1.3271e-07 | 0.012907 | 0.012907 | 0.012907 | 0.98186 | -0.34586 | 0.98183 | -0.34661 | 3.5458
73 | -0.20685 | -0.052576 | 0.20706 | 0.052709 | 0.0002099 | 0.00013318 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.98317 | -0.32059 | 0.98426 | -0.29955 | 21.5198
74 | 0.0078789 | 0.0019742 | -0.0078784 | -0.001974 | 4.2002e-07 | 1.6947e-07 | 0.011941 | 0.011941 | 0.011941 | 0.98183 | -0.34661 | 0.98177 | -0.34773 | 3.2804
75 | -0.20729 | -0.052766 | 0.20746 | 0.052876 | 0.00017421 | 0.00011053 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.98426 | -0.29955 | 0.98516 | -0.28213 | 21.5434
76 | 0.0076194 | 0.0019091 | -0.0076188 | -0.0019088 | 5.7708e-07 | 2.2343e-07 | 0.011548 | 0.011548 | 0.011548 | 0.98177 | -0.34773 | 0.98169 | -0.34932 | 3.1726
77 | 0.0076188 | 0.0019088 | -0.0076176 | -0.0019084 | 1.219e-06 | 4.7203e-07 | 0.011548 | 0.011548 | 0.011548 | 0.98169 | -0.34932 | 0.98152 | -0.35268 | 3.1726
78 | 0.0071347 | 0.0017873 | -0.0071345 | -0.0017873 | 1.8063e-07 | 6.3566e-08 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98152 | -0.35268 | 0.98149 | -0.35321 | 2.9715
79 | 0.0057488 | 0.00144 | -0.005748 | -0.0014398 | 7.8081e-07 | 1.5334e-07 | 0.0087153 | 0.0087155 | 0.0087155 | 0.98149 | -0.35321 | 0.98134 | -0.35606 | 2.3944
80 | 0.0029693 | 0.00074374 | -0.0029691 | -0.00074388 | 1.3562e-07 | -1.3861e-07 | 0.0045022 | 0.0045023 | 0.0045023 | 0.98134 | -0.35606 | 0.98129 | -0.35702 | 1.2369
81 | 0.0027787 | 0.00069609 | -0.0027785 | -0.00069636 | 2.1718e-07 | -2.7315e-07 | 0.0042133 | 0.0042134 | 0.0042134 | 0.98134 | -0.35606 | 0.98126 | -0.3577 | 1.1575
82 | 0.00071393 | 0.00017867 | -0.00071392 | -0.00017893 | 9.0973e-09 | -2.5569e-07 | 0.0010825 | 0.0010826 | 0.0010826 | 0.98129 | -0.35702 | 0.98128 | -0.35729 | 0.29742
83 | -0.20795 | -0.053017 | 0.20806 | 0.05309 | 0.00011548 | 7.3274e-05 | 0.31434 | 0.31434 | 0.31434 | 0.9854 | -0.27744 | 0.986 | -0.26594 | 21.5892
84 | 0.20775 | 0.052966 | -0.2077 | -0.052936 | 4.7029e-05 | 2.984e-05 | 0.31403 | 0.31403 | 0.31403 | 0.9854 | -0.27744 | 0.98516 | -0.28213 | 21.5683
85 | -0.20828 | -0.053143 | 0.2084 | 0.05322 | 0.00012105 | 7.6808e-05 | 0.31466 | 0.31466 | 0.31466 | 0.986 | -0.26594 | 0.98663 | -0.25392 | 21.611
86 | 0.00024019 | 5.9935e-05 | -0.00024019 | -6.0196e-05 | 1.0155e-09 | -2.614e-07 | 0.00036269 | 0.00036279 | 0.00036279 | 0.98516 | -0.28213 | 0.98516 | -0.28222 | 0.099667
87 | -0.20861 | -0.053274 | 0.20871 | 0.053334 | 9.4299e-05 | 5.9833e-05 | 0.31498 | 0.31498 | 0.31498 | 0.98663 | -0.25392 | 0.98712 | -0.24457 | 21.6336
88 | -0.20888 | -0.053377 | 0.20896 | 0.053427 | 7.8584e-05 | 4.9862e-05 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.98712 | -0.24457 | 0.98752 | -0.23679 | 21.6513
89 | -0.20924 | -0.053498 | 0.20935 | 0.053567 | 0.00010859 | 6.8904e-05 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.98752 | -0.23679 | 0.98808 | -0.22607 | 21.6807
90 | -0.21255 | -0.05437 | 0.21265 | 0.054427 | 9.0402e-05 | 5.7376e-05 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.98808 | -0.22607 | 0.98854 | -0.21729 | 22.012
91 | -0.21342 | -0.054623 | 0.21352 | 0.054681 | 9.138e-05 | 5.8e-05 | 0.32167 | 0.32167 | 0.32167 | 0.98854 | -0.21729 | 0.989 | -0.20845 | 22.0925
92 | -0.21727 | -0.05562 | 0.21728 | 0.055629 | 1.331e-05 | 8.4506e-06 | 0.32731 | 0.32731 | 0.32731 | 0.989 | -0.20845 | 0.98907 | -0.20719 | 22.48
93 | 0.2506 | 0.064265 | -0.25041 | -0.064143 | 0.00019232 | 0.00012234 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.99244 | -0.14291 | 0.99161 | -0.15875 | 25.8424
94 | 0.24709 | 0.06331 | -0.24704 | -0.063281 | 4.4858e-05 | 2.853e-05 | 0.37128 | 0.37128 | 0.37128 | 0.99161 | -0.15875 | 0.99141 | -0.1625 | 25.4998
95 | 0.24448 | 0.062638 | -0.24442 | -0.062603 | 5.4951e-05 | 3.4945e-05 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.99141 | -0.1625 | 0.99117 | -0.16713 | 25.2353
96 | 0.24179 | 0.061942 | -0.24176 | -0.061926 | 2.5274e-05 | 1.607e-05 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.99117 | -0.16713 | 0.99105 | -0.16929 | 24.9635
97 | 0.23471 | 0.06016 | -0.23464 | -0.060112 | 7.6579e-05 | 4.8672e-05 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.99105 | -0.16929 | 0.9907 | -0.17602 | 24.2369
98 | 0.23169 | 0.059372 | -0.23145 | -0.059224 | 0.00023295 | 0.00014804 | 0.34846 | 0.34846 | 0.34846 | 0.9907 | -0.17602 | 0.98961 | -0.19679 | 23.9325
99 | -0.21889 | -0.056031 | 0.219 | 0.056101 | 0.00011025 | 7.0004e-05 | 0.32973 | 0.32973 | 0.32973 | 0.98907 | -0.20719 | 0.98961 | -0.19679 | 22.646
100 | 0.012457 | 0.0031225 | -0.012456 | -0.0031216 | 1.5143e-06 | 8.213e-07 | 0.018731 | 0.018731 | 0.018731 | 0.98961 | -0.19679 | 0.98948 | -0.19934 | 5.1459
101 | 0.0085056 | 0.0021317 | -0.0085048 | -0.0021313 | 7.6149e-07 | 3.2795e-07 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.98948 | -0.19934 | 0.98938 | -0.20122 | 3.514
102 | 0.0050687 | 0.0012702 | -0.0050687 | -0.0012702 | 7.2594e-10 | 3.7241e-11 | 0.0076231 | 0.0076231 | 0.0076231 | 0.98938 | -0.20122 | 0.98938 | -0.20123 | 2.0943
103 | 0.0035765 | 0.0008962 | -0.0035765 | -0.00089621 | 1.5164e-08 | -8.243e-09 | 0.005379 | 0.005379 | 0.005379 | 0.98938 | -0.20123 | 0.98938 | -0.20132 | 1.4777
104 | 0.0022572 | 0.00056555 | -0.0022571 | -0.00056568 | 5.9225e-08 | -1.3809e-07 | 0.0033947 | 0.0033948 | 0.0033948 | 0.98938 | -0.20132 | 0.98935 | -0.20187 | 0.93263
105 | 0.030624 | 0.0076834 | -0.030611 | -0.0076752 | 1.3126e-05 | 8.1888e-06 | 0.046046 | 0.046047 | 0.046047 | 0.98969 | -0.19814 | 0.98923 | -0.20714 | 12.6501
106 | 0.01993 | 0.0049985 | -0.019921 | -0.0049926 | 9.8149e-06 | 5.9079e-06 | 0.029981 | 0.029981 | 0.029981 | 0.98923 | -0.20714 | 0.98869 | -0.21748 | 8.2366

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61083 | 0.15594

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00091135 | 0.0002284
1 | 0.0019929 | 0.00049946
2 | 0.012516 | 0.0031368
3 | 0.012929 | 0.0032404
4 | 0.012018 | 0.003012
5 | 0.013425 | 0.0033647
6 | 0.0031263 | 0.00078351
7 | 0.0020398 | 0.00051123
8 | 0.0015496 | 0.00038836
9 | 0.018001 | 0.0045116
10 | 0.0044102 | 0.0011053
11 | 0.0034161 | 0.00085616
12 | 0.0020604 | 0.00051637
13 | 0.0014005 | 0.000351
14 | 0.0025388 | 0.00063627
15 | 0.0018171 | 0.00045542
16 | 0.0012915 | 0.00032369
17 | 0.0023279 | 0.00058342
18 | 0.0077452 | 0.0019411
19 | 0.0021773 | 0.00054569
20 | 0.0044258 | 0.0011092
21 | 0.0021797 | 0.00054628
22 | 0.0041185 | 0.0010322
23 | 0.0028687 | 0.00071897
24 | 0.0075948 | 0.0019034
25 | 0.0021682 | 0.00054341
26 | 0.0041039 | 0.0010285
27 | 0.0026754 | 0.00067053
28 | 0.010674 | 0.0026751
29 | 0.067652 | 0.016955
30 | 0.004676 | 0.0011719
31 | 0.011023 | 0.0027627
32 | 0.05485 | 0.013747
33 | 0.021787 | 0.0054603
34 | 0.010935 | 0.0027405
35 | 0.024089 | 0.0060372
36 | 0.014803 | 0.0037101
37 | 0.052279 | 0.013102
38 | 0.0066249 | 0.0016604
39 | 0.019726 | 0.0049438
40 | 0.0028771 | 0.00072107
41 | 0.014226 | 0.0035654
42 | 0.017599 | 0.0044108
43 | 0.003633 | 0.00091051
44 | 0.0033328 | 0.00083527
45 | 0.0066202 | 0.0016592
46 | 0.0035696 | 0.00089462
47 | 0.0033541 | 0.0008406
48 | 0.0035784 | 0.00089684
49 | 0.00022738 | 5.6987e-05
50 | 0.0029419 | 0.00073731
51 | 0.00035656 | 8.9362e-05
52 | 0.00020001 | 5.0127e-05
53 | 0.00012388 | 3.1046e-05
54 | 0.00034883 | 8.7425e-05
55 | 0.00074477 | 0.00018666
56 | 0.00023661 | 5.9301e-05
57 | 0.0001535 | 3.847e-05
58 | 0.0024769 | 0.00062077
59 | 0.00063746 | 0.00015976
60 | 0.00022767 | 5.706e-05
61 | 0.00025907 | 6.4929e-05
62 | 0.00048291 | 0.00012103
63 | 0.0013857 | 0.00034729
64 | 0.0022552 | 0.00056521
65 | 0.0027785 | 0.00069636
66 | 0.00071392 | 0.00017893
67 | 0.00020154 | 5.051e-05
68 | 0.00021081 | 5.2835e-05
69 | 0.00021813 | 5.4668e-05
70 | 0.00024019 | 6.0196e-05
71 | 0.00017175 | 4.3045e-05
72 | 0.00028404 | 7.1187e-05
73 | 0.0032025 | 0.00080263
74 | 0.00077967 | 0.0001954
75 | 0.0037498 | 0.0009398
76 | 0.005234 | 0.0013118
77 | 0.0033235 | 0.00083296
78 | 0.0025662 | 0.00064316
79 | 0.0026362 | 0.00066069
80 | 0.0070459 | 0.0017659
81 | 0.0029517 | 0.00073976
82 | 0.0016066 | 0.00040266
83 | 0.00395 | 0.00098997
84 | 0.0034362 | 0.00086119
85 | 0.0014921 | 0.00037396
86 | 0.0013193 | 0.00033066
87 | 0.0022571 | 0.00056568
88 | 0.010905 | 0.002733
89 | 0.01068 | 0.0026767
90 | 0.019921 | 0.0049926

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1