## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1347-3_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1347-3_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1347-3_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1347-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1347-3_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1347-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1347-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1347-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1347-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1347-3_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1347-3_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1347-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1347-3_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1347-3_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1347-3_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1347-3_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1347-3_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1347-3_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1347-3_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1347-3_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1347-3_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1347-3_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1347-3_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1347-3_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1347-3_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1347-3_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1347-3_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1347-3_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1347-3_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1347-3_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1347-3_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1347-3_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1347-3_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1347-3_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1347-3_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1347-3_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1347-3_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1347-3_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1347-3_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1347-3_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1347-3_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1347-3_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1347-3_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1347-3_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1347-3_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1347-3_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1347-3_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1347-3_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1347-3_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1347-3_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1347-3_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1347-3_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1347-3_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1347-3_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1347-3_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1347-3_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1347-3_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1347-3_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1347-3_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1347-3_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1347-3_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1347-3_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1347-3_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1347-3_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1347-3_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1347-3_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1347-3_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1347-3_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1347-3_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1347-3_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1347-3_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1347-3_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1347-3_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1347-3_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1347-3_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1347-3_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1347-3_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1347-3_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1347-3_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1347-3_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1347-3_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1347-3_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1347-3_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1347-3_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1347-3_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1347-3_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1347-3_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1347-3_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1347-3_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1347-3_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1347-3_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1347-3_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1347-3_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1347-3_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1347-3_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1347-3_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1347-3_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1347-3_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1347-3_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1347-3_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1347-3_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1347-3_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1347-3_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1347-3_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_19_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1347-3_1_2_load_166 | 1 | 0.00053944 | 0.0001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1347-3_1_2_load_167 | 2 | 0.00056997 | 0.00014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1347-3_1_2_load_113 | 3 | 0.00034308 | 8.5985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1347-3_1_2_load_127 | 5 | 0.00050819 | 0.00012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1347-3_1_2_load_128 | 6 | 0.00038923 | 9.7549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1347-3_1_2_load_129 | 7 | 0.00068924 | 0.00017274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1347-3_1_2_load_131 | 9 | 0.00055551 | 0.00013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1347-3_1_2_load_133 | 11 | 0.00032596 | 8.1694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1347-3_1_2_load_134 | 12 | 0.00029635 | 7.4273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1347-3_1_2_load_135 | 13 | 9.848e-05 | 2.4681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1347-3_1_2_load_139 | 15 | 0.00027872 | 6.9855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1347-3_1_2_load_137 | 16 | 0.00024764 | 6.2064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1347-3_1_2_load_140 | 18 | 0.00013938 | 3.4933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1347-3_1_2_load_141 | 19 | 0.001376 | 0.00034485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1347-3_1_2_load_143 | 21 | 0.00020215 | 5.0663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1347-3_1_2_load_145 | 23 | 0.001078 | 0.00027017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1347-3_1_2_load_147 | 24 | 0.00016684 | 4.1815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1347-3_1_2_load_148 | 25 | 0.0019306 | 0.00048385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1347-3_1_2_load_149 | 27 | 6.9896e-05 | 1.7518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1347-3_1_2_load_151 | 28 | 0.00053415 | 0.00013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1347-3_1_2_load_152 | 29 | 0.00018073 | 4.5296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1347-3_1_2_load_154 | 30 | 0.0001158 | 2.9022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1347-3_1_2_load_155 | 31 | 0.00094392 | 0.00023657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1347-3_1_2_load_153 | 32 | 0.0005123 | 0.0001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1347-3_1_2_load_160 | 33 | 0.00038596 | 9.673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1347-3_1_2_load_220 | 34 | 0.0088392 | 0.0022153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1347-3_1_2_load_156 | 35 | 0.00022882 | 5.7349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1347-3_1_2_load_157 | 36 | 0.0012864 | 0.0003224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1347-3_1_2_load_158 | 37 | 0.0004271 | 0.00010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1347-3_1_2_load_159 | 38 | 0.00033761 | 8.4614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1347-3_1_2_load_176 | 39 | 0.00020643 | 5.1736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1347-3_1_2_load_161 | 40 | 0.00056613 | 0.00014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1347-3_1_2_load_172 | 42 | 0.0009881 | 0.00024764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1347-3_1_2_load_164 | 44 | 0.0010367 | 0.00025983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1347-3_1_2_load_174 | 46 | 0.00056112 | 0.00014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1347-3_1_2_load_187 | 47 | 0.0033525 | 0.00084022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1347-3_1_2_load_184 | 48 | 0.0044271 | 0.0011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1347-3_1_2_load_168 | 49 | 0.00034965 | 8.763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1347-3_1_2_load_169 | 50 | 0.0012176 | 0.00030516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1347-3_1_2_load_170 | 51 | 0.0025337 | 0.00063501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1347-3_1_2_load_171 | 52 | 0.00057363 | 0.00014376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1347-3_1_2_load_173 | 53 | 0.00064087 | 0.00016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1347-3_1_2_load_175 | 54 | 0.00042637 | 0.00010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1347-3_1_2_load_182 | 55 | 0.0085153 | 0.0021341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1347-3_1_2_load_185 | 57 | 0.0060027 | 0.0015044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1347-3_1_2_load_186 | 58 | 0.01001 | 0.0025087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1347-3_1_2_load_190 | 59 | 0.0074777 | 0.0018741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1347-3_1_2_load_189 | 60 | 0.0031064 | 0.00077852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1347-3_1_2_load_204 | 62 | 0.0048384 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1347-3_1_2_load_198 | 65 | 0.0041378 | 0.001037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1347-3_1_2_load_191 | 66 | 0.0059851 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1347-3_1_2_load_192 | 67 | 0.0065388 | 0.0016388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1347-3_1_2_load_194 | 69 | 0.0041849 | 0.0010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1347-3_1_2_load_196 | 71 | 0.0029148 | 0.00073052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1347-3_1_2_load_199 | 72 | 0.0037959 | 0.00095135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1347-3_1_2_load_200 | 73 | 0.0091345 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1347-3_1_2_load_201 | 74 | 0.0045773 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1347-3_1_2_load_202 | 75 | 0.0045214 | 0.0011332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1347-3_1_2_load_203 | 76 | 0.0039682 | 0.00099452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1347-3_1_2_load_207 | 77 | 0.0020522 | 0.00051434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1347-3_1_2_load_214 | 78 | 0.0096491 | 0.0024183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1347-3_1_2_load_211 | 79 | 0.0040334 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1347-3_1_2_load_206 | 80 | 0.0089814 | 0.0022509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1347-3_1_2_load_208 | 81 | 0.008805 | 0.0022067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1347-3_1_2_load_209 | 82 | 0.0089081 | 0.0022326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1347-3_1_2_load_210 | 83 | 0.0087348 | 0.0021892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1347-3_1_2_load_212 | 85 | 0.0044304 | 0.0011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1347-3_1_2_load_213 | 86 | 0.0038088 | 0.00095458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1347-3_1_2_load_215 | 87 | 0.0072085 | 0.0018066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1347-3_1_2_load_216 | 88 | 0.0018314 | 0.00045899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1347-3_1_2_load_217 | 89 | 0.0039578 | 0.00099191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1347-3_1_2_load_219 | 91 | 0.0021059 | 0.0005278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1347-3_1_2_load_222 | 92 | 0.0085206 | 0.0021355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1347-3_1_2_load_225 | 93 | 0.0025858 | 0.00064807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1347-3_1_2_load_226 | 94 | 0.0018733 | 0.00046949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1347-3_1_2_load_223 | 95 | 0.008693 | 0.0021787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1347-3_1_2_load_224 | 96 | 0.0020114 | 0.0005041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1347-3_1_2_load_228 | 99 | 0.0022017 | 0.00055181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1347-3_1_2_load_232 | 102 | 0.0036688 | 0.00091948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1347-3_1_2_load_233 | 103 | 0.00477 | 0.0011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1347-3_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1347-3_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.16623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1347-3_1_2_line_2 |  | 1 | 49 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1347-3_1_2_line_3 |  | 2 | 50 | 0.032844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1347-3_1_2_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0051711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1347-3_1_2_line_5 |  | 4 | 5 | 0.021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1347-3_1_2_line_6 |  | 4 | 6 | 0.031897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1347-3_1_2_line_7 |  | 5 | 7 | 0.021937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1347-3_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.068079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1347-3_1_2_line_9 |  | 8 | 9 | 0.016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1347-3_1_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.13156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1347-3_1_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.033713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1347-3_1_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.030464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1347-3_1_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.17483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1347-3_1_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1347-3_1_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.087893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1347-3_1_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.00090945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1347-3_1_2_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1347-3_1_2_line_18 |  | 16 | 17 | 0.053738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1347-3_1_2_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0090297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1347-3_1_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.088924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1347-3_1_2_line_21 |  | 20 | 21 | 0.078535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1347-3_1_2_line_22 |  | 20 | 22 | 0.071283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1347-3_1_2_line_23 |  | 21 | 23 | 0.024768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1347-3_1_2_line_24 |  | 22 | 24 | 0.054533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1347-3_1_2_line_25 |  | 23 | 25 | 0.059706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1347-3_1_2_line_26 |  | 24 | 26 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1347-3_1_2_line_27 |  | 25 | 27 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1347-3_1_2_line_28 |  | 26 | 28 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1347-3_1_2_line_29 |  | 26 | 29 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1347-3_1_2_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0049798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1347-3_1_2_line_31 |  | 29 | 31 | 0.012383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1347-3_1_2_line_32 |  | 30 | 35 | 0.0087978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1347-3_1_2_line_33 |  | 32 | 33 | 0.0098243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1347-3_1_2_line_34 |  | 32 | 34 | 0.28599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1347-3_1_2_line_35 |  | 33 | 36 | 0.0086663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1347-3_1_2_line_36 |  | 34 | 84 | 0.011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1347-3_1_2_line_37 |  | 35 | 36 | 0.031237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1347-3_1_2_line_38 |  | 37 | 38 | 0.091785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1347-3_1_2_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0012293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1347-3_1_2_line_40 |  | 39 | 50 | 0.03005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1347-3_1_2_line_41 |  | 40 | 41 | 0.15988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1347-3_1_2_line_42 |  | 40 | 42 | 0.28766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1347-3_1_2_line_43 |  | 41 | 43 | 0.11074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1347-3_1_2_line_44 |  | 42 | 52 | 0.00102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1347-3_1_2_line_45 |  | 43 | 44 | 0.027269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1347-3_1_2_line_46 |  | 43 | 45 | 0.076959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1347-3_1_2_line_47 |  | 44 | 46 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1347-3_1_2_line_48 |  | 45 | 47 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1347-3_1_2_line_49 |  | 45 | 48 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1347-3_1_2_line_50 |  | 46 | 53 | 0.14703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1347-3_1_2_line_51 |  | 47 | 60 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1347-3_1_2_line_52 |  | 48 | 56 | 0.01321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1347-3_1_2_line_53 |  | 49 | 51 | 0.11349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1347-3_1_2_line_54 |  | 51 | 52 | 0.067426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1347-3_1_2_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1347-3_1_2_line_56 |  | 55 | 56 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1347-3_1_2_line_57 |  | 56 | 57 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1347-3_1_2_line_58 |  | 57 | 58 | 0.001072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1347-3_1_2_line_59 |  | 58 | 59 | 0.027692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1347-3_1_2_line_60 |  | 59 | 66 | 0.00096603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1347-3_1_2_line_61 |  | 60 | 65 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1347-3_1_2_line_62 |  | 61 | 62 | 0.017044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1347-3_1_2_line_63 |  | 61 | 63 | 0.056714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1347-3_1_2_line_64 |  | 61 | 64 | 0.027183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1347-3_1_2_line_65 |  | 63 | 78 | 0.047518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1347-3_1_2_line_66 |  | 63 | 79 | 0.017496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1347-3_1_2_line_67 |  | 64 | 73 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1347-3_1_2_line_68 |  | 64 | 70 | 0.0105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1347-3_1_2_line_69 |  | 65 | 70 | 0.016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1347-3_1_2_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0047183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1347-3_1_2_line_71 |  | 67 | 69 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1347-3_1_2_line_72 |  | 68 | 70 | 0.054276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1347-3_1_2_line_73 |  | 68 | 71 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1347-3_1_2_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0031571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1347-3_1_2_line_75 |  | 73 | 74 | 1.4848e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1347-3_1_2_line_76 |  | 74 | 75 | 0.021224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1347-3_1_2_line_77 |  | 75 | 76 | 0.014285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1347-3_1_2_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0031129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1347-3_1_2_line_79 |  | 77 | 80 | 0.016773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1347-3_1_2_line_80 |  | 79 | 85 | 0.0045868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1347-3_1_2_line_81 |  | 80 | 81 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1347-3_1_2_line_82 |  | 81 | 82 | 0.0061915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1347-3_1_2_line_83 |  | 82 | 83 | 0.029218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1347-3_1_2_line_84 |  | 83 | 84 | 0.013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1347-3_1_2_line_85 |  | 84 | 91 | 0.013454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1347-3_1_2_line_86 |  | 85 | 86 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1347-3_1_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.037454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1347-3_1_2_line_88 |  | 87 | 88 | 0.07489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1347-3_1_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.010207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1347-3_1_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1347-3_1_2_line_91 |  | 90 | 93 | 0.03579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1347-3_1_2_line_92 |  | 90 | 94 | 0.047044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1347-3_1_2_line_93 |  | 91 | 92 | 0.024859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1347-3_1_2_line_94 |  | 92 | 95 | 0.040809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1347-3_1_2_line_95 |  | 94 | 97 | 0.042652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1347-3_1_2_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0079021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1347-3_1_2_line_97 |  | 97 | 98 | 0.065816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1347-3_1_2_line_98 |  | 98 | 99 | 0.063222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1347-3_1_2_line_99 |  | 99 | 100 | 0.016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1347-3_1_2_line_100 |  | 100 | 101 | 0.038726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1347-3_1_2_line_101 |  | 101 | 102 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1347-3_1_2_line_102 |  | 102 | 103 | 0.012264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1347-3_1_2_trafo_199 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2712903.9787 | 1228452.436 | 2712920.7935 | 1228452.5997 | 2712935.1961 | 1228449.189
1 | 2712903.9787 | 1228452.436 | 2712913.4191 | 1228470.9517 | 2712926.0822 | 1228488.1831 | 2712941.5913 | 1228502.811 | 2712960.7248 | 1228519.3426 | 2712977.0531 | 1228535.5207 | 2712999.9734 | 1228563.7444 | 2713010.6752 | 1228574.089 | 2713013.2183 | 1228576.0735
2 | 2712935.1961 | 1228449.189 | 2712937.3981 | 1228448.6675 | 2712944.737 | 1228445.3487 | 2712955.0017 | 1228432.032
3 | 2713039.8358 | 1228595.2896 | 2713023.5576 | 1228584.1415 | 2713013.2183 | 1228576.0735
4 | 2712654.7793 | 1228861.5373 | 2712651.7655 | 1228857.3353
5 | 2712654.7793 | 1228861.5373 | 2712665.8249 | 1228876.9362 | 2712667.732 | 1228879.042
6 | 2712654.7793 | 1228861.5373 | 2712637.6057 | 1228877.1686 | 2712630.1419 | 1228881.5895
7 | 2712667.732 | 1228879.042 | 2712682.4577 | 1228895.3022
8 | 2712735.5844 | 1228937.2932 | 2712695.1906 | 1228909.3619 | 2712682.4577 | 1228895.3022
9 | 2712735.5844 | 1228937.2932 | 2712730.086 | 1228952.6741
10 | 2712735.5844 | 1228937.2932 | 2712744.3066 | 1228943.3188 | 2712806.3845 | 1228975.4983 | 2712833.265 | 1228987.4729 | 2712854.1449 | 1228994.1742
11 | 2712854.1449 | 1228994.1742 | 2712864.6885 | 1229013.2223 | 2712865.5582 | 1229025.1325
12 | 2712854.1449 | 1228994.1742 | 2712825.3021 | 1229003.9799
13 | 2713027.8848 | 1228960.2181 | 2712865.5582 | 1229025.1325
14 | 2713044.3169 | 1228950.7074 | 2713027.8848 | 1228960.2181
15 | 2713044.3169 | 1228950.7074 | 2713014.0632 | 1228932.8076 | 2713008.4356 | 1228929.4536 | 2713005.2741 | 1228924.7344 | 2713003.9847 | 1228917.6155 | 2713004.1079 | 1228911.1351 | 2713007.6008 | 1228884.5709
16 | 2713045.1392 | 1228950.3189 | 2713044.3169 | 1228950.7074
17 | 2713007.9087 | 1228882.2295 | 2713007.6008 | 1228884.5709
18 | 2713095.182 | 1228931.2593 | 2713085.8295 | 1228933.283 | 2713067.4419 | 1228939.7829 | 2713045.1392 | 1228950.3189
19 | 2713095.182 | 1228931.2593 | 2713104.008 | 1228929.3522
20 | 2713191.977 | 1228916.7671 | 2713187.7967 | 1228917.0099 | 2713119.7766 | 1228925.9451 | 2713104.008 | 1228929.3522
21 | 2713191.977 | 1228916.7671 | 2713173.5359 | 1228840.428
22 | 2713263.3471 | 1228912.6002 | 2713191.977 | 1228916.7671
23 | 2713173.5359 | 1228840.428 | 2713169.6031 | 1228824.1477 | 2713161.7021 | 1228822.7741 | 2713161.7021 | 1228822.7741
24 | 2713263.3471 | 1228912.6002 | 2713269.3301 | 1228868.2688 | 2713269.3568 | 1228858.4691
25 | 2713161.7021 | 1228822.7741 | 2713147.6752 | 1228822.7183 | 2713145.2704 | 1228820.8489 | 2713138.4191 | 1228806.9301 | 2713138.5541 | 1228799.8383 | 2713140.5296 | 1228792.4035 | 2713147.9261 | 1228782.5344
26 | 2713269.402 | 1228841.8275 | 2713269.3568 | 1228858.4691
27 | 2713147.9261 | 1228782.5344 | 2713154.2099 | 1228774.15
28 | 2713269.402 | 1228841.8275 | 2713282.4346 | 1228836.7941
29 | 2713269.402 | 1228841.8275 | 2713263.4534 | 1228833.0519 | 2713261.3287 | 1228819.6678 | 2713254.5711 | 1228815.0329
30 | 2713282.4346 | 1228836.7941 | 2713286.9402 | 1228838.9149
31 | 2713254.5711 | 1228815.0329 | 2713244.3593 | 1228808.0288
32 | 2713286.9402 | 1228838.9149 | 2713294.9003 | 1228842.6617
33 | 2713325.3881 | 1228868.0968 | 2713331.5102 | 1228875.7803
34 | 2713331.5102 | 1228875.7803 | 2713614.744 | 1228836.1592
35 | 2713325.3881 | 1228868.0968 | 2713322.3794 | 1228864.3206 | 2713319.4171 | 1228861.8802
36 | 2713625.7713 | 1228831.8166 | 2713621.6647 | 1228834.1399 | 2713614.744 | 1228836.1592
37 | 2713319.4171 | 1228861.8802 | 2713297.6748 | 1228843.9676 | 2713294.9003 | 1228842.6617
38 | 2713141.178 | 1228655.2212 | 2713136.1541 | 1228658.7617 | 2713131.1843 | 1228659.4566 | 2713127.4152 | 1228657.9949 | 2713125.295 | 1228657.0983 | 2713083.8958 | 1228627.8219 | 2713071.5883 | 1228617.0352 | 2713065.643 | 1228612.9636
39 | 2713065.643 | 1228612.9636 | 2713064.6288 | 1228612.269
40 | 2713039.8358 | 1228595.2896 | 2713064.6288 | 1228612.269
41 | 2713527.8084 | 1228477.9729 | 2713501.9143 | 1228462.7115 | 2713466.9332 | 1228439.4818 | 2713454.5729 | 1228427.9037 | 2713449.2476 | 1228424.9777 | 2713440.5582 | 1228422.7881 | 2713422.5443 | 1228420.3205 | 2713410.8247 | 1228417.2613 | 2713404.212 | 1228413.0876 | 2713400.0141 | 1228409.4603 | 2713395.4557 | 1228398.1528
42 | 2713108.6216 | 1228376.3833 | 2713395.4557 | 1228398.1528
43 | 2713527.8084 | 1228477.9729 | 2713545.0535 | 1228494.4926 | 2713559.8881 | 1228504.2833 | 2713569.4515 | 1228513.473 | 2713576.1933 | 1228516.4373 | 2713582.5664 | 1228517.6711 | 2713596.0326 | 1228524.5001 | 2713600.2752 | 1228528.5509 | 2713603.4561 | 1228534.6164 | 2713605.4707 | 1228543.0169 | 2713606.4778 | 1228548.6182
44 | 2713108.6216 | 1228376.3833 | 2713107.6022 | 1228376.3477
45 | 2713606.4778 | 1228548.6182 | 2713579.6043 | 1228553.2458
46 | 2713606.4778 | 1228548.6182 | 2713615.4884 | 1228598.6178 | 2713620.4924 | 1228624.2888
47 | 2713565.2511 | 1228561.1629 | 2713570.6555 | 1228555.9732 | 2713577.5903 | 1228553.5927 | 2713579.6043 | 1228553.2458
48 | 2713620.4924 | 1228624.2888 | 2713623.7014 | 1228642.6341
49 | 2713620.4924 | 1228624.2888 | 2713605.0004 | 1228626.9349
50 | 2713448.3474 | 1228586.6104 | 2713457.2975 | 1228590.9037 | 2713461.941 | 1228594.9954 | 2713467.5538 | 1228601.1183 | 2713474.8338 | 1228605.2604 | 2713485.0323 | 1228608.1794 | 2713495.2154 | 1228608.7296 | 2713506.4714 | 1228607.4657 | 2713542.1787 | 1228597.773 | 2713548.779 | 1228594.2518 | 2713554.9947 | 1228587.8544 | 2713559.611 | 1228578.2907 | 2713561.9374 | 1228569.1836 | 2713565.2511 | 1228561.1629 | 2713565.2511 | 1228561.1629
51 | 2713626.9808 | 1228661.3823 | 2713623.7014 | 1228642.6341
52 | 2713591.9786 | 1228629.1591 | 2713605.0004 | 1228626.9349
53 | 2713041.6171 | 1228368.257 | 2713024.4914 | 1228370.4169 | 2713015.5618 | 1228379.2541 | 2712995.5137 | 1228410.8198 | 2712958.2191 | 1228427.8579 | 2712955.0017 | 1228432.032
54 | 2713041.6171 | 1228368.257 | 2713050.8467 | 1228367.0929 | 2713074.5215 | 1228375.1936 | 2713107.6022 | 1228376.3477
55 | 2713444.0195 | 1228584.5344 | 2713448.3474 | 1228586.6104
56 | 2713591.9786 | 1228629.1591 | 2713581.5238 | 1228630.9495
57 | 2713591.9786 | 1228629.1591 | 2713594.3059 | 1228645.8395
58 | 2713594.4541 | 1228646.9012 | 2713594.3059 | 1228645.8395
59 | 2713594.4541 | 1228646.9012 | 2713598.2807 | 1228674.3273
60 | 2713598.4142 | 1228675.284 | 2713598.2807 | 1228674.3273
61 | 2713630.3031 | 1228680.3756 | 2713626.9808 | 1228661.3823
62 | 2713652.8045 | 1228706.1582 | 2713654.4777 | 1228689.1992
63 | 2713654.4777 | 1228689.1992 | 2713656.212 | 1228686.8861 | 2713661.084 | 1228684.1771 | 2713671.5393 | 1228681.9752 | 2713678.0392 | 1228718.9725
64 | 2713635.0162 | 1228706.9967 | 2713640.2151 | 1228705.4171 | 2713644.8957 | 1228702.015 | 2713654.4777 | 1228689.1992
65 | 2713703.4255 | 1228687.0108 | 2713705.6701 | 1228701.9986 | 2713678.0392 | 1228718.9725
66 | 2713678.0392 | 1228718.9725 | 2713681.068 | 1228736.204
67 | 2713635.0162 | 1228706.9967 | 2713637.8788 | 1228722.889
68 | 2713635.0162 | 1228706.9967 | 2713633.1523 | 1228696.6643
69 | 2713633.1523 | 1228696.6643 | 2713630.3031 | 1228680.3756
70 | 2713589.8834 | 1228726.8945 | 2713588.9501 | 1228722.2695
71 | 2713585.3557 | 1228704.4574 | 2713588.9501 | 1228722.2695
72 | 2713633.1523 | 1228696.6643 | 2713619.7196 | 1228699.2096 | 2713589.8834 | 1228726.8945
73 | 2713589.8834 | 1228726.8945 | 2713591.8782 | 1228742.8777
74 | 2713592.2692 | 1228746.0104 | 2713591.8782 | 1228742.8777
75 | 2713637.8814 | 1228722.9036 | 2713637.8788 | 1228722.889
76 | 2713637.8814 | 1228722.9036 | 2713641.6439 | 1228743.7916
77 | 2713641.6439 | 1228743.7916 | 2713642.6557 | 1228749.4088 | 2713642.2818 | 1228755.4841 | 2713641.4621 | 1228757.8358
78 | 2713641.4621 | 1228757.8358 | 2713640.4376 | 1228760.7752
79 | 2713627.4019 | 1228771.1008 | 2713630.9465 | 1228768.0439 | 2713636.0467 | 1228765.2837 | 2713640.4376 | 1228760.7752
80 | 2713681.068 | 1228736.204 | 2713681.862 | 1228740.7215
81 | 2713627.4019 | 1228771.1008 | 2713627.4019 | 1228771.1008 | 2713624.5667 | 1228775.8948 | 2713623.5004 | 1228780.5336 | 2713624.0124 | 1228784.4326
82 | 2713624.0124 | 1228784.4326 | 2713624.3538 | 1228787.0327 | 2713624.9796 | 1228790.5465
83 | 2713624.9796 | 1228790.5465 | 2713630.1028 | 1228819.3119
84 | 2713625.7713 | 1228831.8166 | 2713628.3157 | 1228828.3514 | 2713629.702 | 1228824.4193 | 2713630.1028 | 1228819.3119
85 | 2713625.7713 | 1228831.8166 | 2713627.5896 | 1228845.1469
86 | 2713684.9585 | 1228758.3382 | 2713681.862 | 1228740.7215
87 | 2713684.9585 | 1228758.3382 | 2713691.4425 | 1228795.227
88 | 2713691.4425 | 1228795.227 | 2713704.4073 | 1228868.9866
89 | 2713706.1742 | 1228879.0391 | 2713704.4073 | 1228868.9866
90 | 2713708.2423 | 1228890.8048 | 2713706.1742 | 1228879.0391
91 | 2713708.2423 | 1228890.8048 | 2713698.9492 | 1228903.1811 | 2713692.6255 | 1228918.4054 | 2713692.7199 | 1228922.232
92 | 2713708.2423 | 1228890.8048 | 2713716.3825 | 1228937.1388
93 | 2713627.5896 | 1228845.1469 | 2713630.9493 | 1228869.7781
94 | 2713630.9493 | 1228869.7781 | 2713630.9493 | 1228869.7781 | 2713639.5233 | 1228871.2208 | 2713653.6979 | 1228867.9113 | 2713657.5602 | 1228853.7853 | 2713657.2685 | 1228850.8854
95 | 2713723.7628 | 1228979.1476 | 2713716.3825 | 1228937.1388
96 | 2713656.4777 | 1228843.023 | 2713657.2685 | 1228850.8854
97 | 2713789.2932 | 1228971.2392 | 2713723.7628 | 1228979.1476
98 | 2713789.2932 | 1228971.2392 | 2713846.4082 | 1228944.1309
99 | 2713861.5588 | 1228936.9399 | 2713846.4082 | 1228944.1309
100 | 2713860.4793 | 1228898.345 | 2713859.463 | 1228911.0465 | 2713861.5588 | 1228936.9399
101 | 2713860.4793 | 1228898.345 | 2713862.3468 | 1228884.3366 | 2713864.044 | 1228877.5276
102 | 2713867.01 | 1228865.6281 | 2713864.044 | 1228877.5276

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712903.9787 | 1228452.436
1 | 2712935.1961 | 1228449.189
2 | 2713013.2183 | 1228576.0735
3 | 2712651.7655 | 1228857.3353
4 | 2712654.7793 | 1228861.5373
5 | 2712667.732 | 1228879.042
6 | 2712630.1419 | 1228881.5895
7 | 2712682.4577 | 1228895.3022
8 | 2712735.5844 | 1228937.2932
9 | 2712730.086 | 1228952.6741
10 | 2712854.1449 | 1228994.1742
11 | 2712865.5582 | 1229025.1325
12 | 2712825.3021 | 1229003.9799
13 | 2713027.8848 | 1228960.2181
14 | 2713044.3169 | 1228950.7074
15 | 2713007.6008 | 1228884.5709
16 | 2713045.1392 | 1228950.3189
17 | 2713095.182 | 1228931.2593
18 | 2713104.008 | 1228929.3522
19 | 2713007.9087 | 1228882.2295
20 | 2713191.977 | 1228916.7671
21 | 2713173.5359 | 1228840.428
22 | 2713263.3471 | 1228912.6002
23 | 2713161.7021 | 1228822.7741
24 | 2713269.3568 | 1228858.4691
25 | 2713147.9261 | 1228782.5344
26 | 2713269.402 | 1228841.8275
27 | 2713154.2099 | 1228774.15
28 | 2713282.4346 | 1228836.7941
29 | 2713254.5711 | 1228815.0329
30 | 2713286.9402 | 1228838.9149
31 | 2713244.3593 | 1228808.0288
32 | 2713331.5102 | 1228875.7803
33 | 2713325.3881 | 1228868.0968
34 | 2713614.744 | 1228836.1592
35 | 2713294.9003 | 1228842.6617
36 | 2713319.4171 | 1228861.8802
37 | 2713141.178 | 1228655.2212
38 | 2713065.643 | 1228612.9636
39 | 2713064.6288 | 1228612.269
40 | 2713395.4557 | 1228398.1528
41 | 2713527.8084 | 1228477.9729
42 | 2713108.6216 | 1228376.3833
43 | 2713606.4778 | 1228548.6182
44 | 2713579.6043 | 1228553.2458
45 | 2713620.4924 | 1228624.2888
46 | 2713565.2511 | 1228561.1629
47 | 2713623.7014 | 1228642.6341
48 | 2713605.0004 | 1228626.9349
49 | 2712955.0017 | 1228432.032
50 | 2713039.8358 | 1228595.2896
51 | 2713041.6171 | 1228368.257
52 | 2713107.6022 | 1228376.3477
53 | 2713448.3474 | 1228586.6104
54 | 2713444.0195 | 1228584.5344
55 | 2713581.5238 | 1228630.9495
56 | 2713591.9786 | 1228629.1591
57 | 2713594.3059 | 1228645.8395
58 | 2713594.4541 | 1228646.9012
59 | 2713598.2807 | 1228674.3273
60 | 2713626.9808 | 1228661.3823
61 | 2713654.4777 | 1228689.1992
62 | 2713652.8045 | 1228706.1582
63 | 2713678.0392 | 1228718.9725
64 | 2713635.0162 | 1228706.9967
65 | 2713630.3031 | 1228680.3756
66 | 2713598.4142 | 1228675.284
67 | 2713588.9501 | 1228722.2695
68 | 2713589.8834 | 1228726.8945
69 | 2713585.3557 | 1228704.4574
70 | 2713633.1523 | 1228696.6643
71 | 2713591.8782 | 1228742.8777
72 | 2713592.2692 | 1228746.0104
73 | 2713637.8788 | 1228722.889
74 | 2713637.8814 | 1228722.9036
75 | 2713641.6439 | 1228743.7916
76 | 2713641.4621 | 1228757.8358
77 | 2713640.4376 | 1228760.7752
78 | 2713703.4255 | 1228687.0108
79 | 2713681.068 | 1228736.204
80 | 2713627.4019 | 1228771.1008
81 | 2713624.0124 | 1228784.4326
82 | 2713624.9796 | 1228790.5465
83 | 2713630.1028 | 1228819.3119
84 | 2713625.7713 | 1228831.8166
85 | 2713681.862 | 1228740.7215
86 | 2713684.9585 | 1228758.3382
87 | 2713691.4425 | 1228795.227
88 | 2713704.4073 | 1228868.9866
89 | 2713706.1742 | 1228879.0391
90 | 2713708.2423 | 1228890.8048
91 | 2713627.5896 | 1228845.1469
92 | 2713630.9493 | 1228869.7781
93 | 2713692.7199 | 1228922.232
94 | 2713716.3825 | 1228937.1388
95 | 2713657.2685 | 1228850.8854
96 | 2713656.4777 | 1228843.023
97 | 2713723.7628 | 1228979.1476
98 | 2713789.2932 | 1228971.2392
99 | 2713846.4082 | 1228944.1309
100 | 2713861.5588 | 1228936.9399
101 | 2713860.4793 | 1228898.345
102 | 2713864.044 | 1228877.5276
103 | 2713867.01 | 1228865.6281
104 | 2713589.8834 | 1228726.8945

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98262 | -0.33538 | 0 | 0
1 | 0.9827 | -0.3338 | 0.00053944 | 0.0001352
2 | 0.98219 | -0.34369 | 0.00056997 | 0.00014285
3 | 0.97518 | -0.48093 | 0.00034308 | 8.5985e-05
4 | 0.97518 | -0.4809 | 0 | 0
5 | 0.97519 | -0.4806 | 0.00050819 | 0.00012736
6 | 0.97517 | -0.48112 | 0.00038923 | 9.7549e-05
7 | 0.97522 | -0.4801 | 0.00068924 | 0.00017274
8 | 0.97534 | -0.47769 | 0 | 0
9 | 0.97533 | -0.47786 | 0.00055551 | 0.00013922
10 | 0.97564 | -0.47168 | 0 | 0
11 | 0.97573 | -0.46996 | 0.00032596 | 8.1694e-05
12 | 0.97564 | -0.47185 | 0.00029635 | 7.4273e-05
13 | 0.97624 | -0.45997 | 9.848e-05 | 2.4681e-05
14 | 0.97629 | -0.45885 | 0 | 0
15 | 0.97616 | -0.46152 | 0.00027872 | 6.9855e-05
16 | 0.9763 | -0.45877 | 0.00024764 | 6.2064e-05
17 | 0.97655 | -0.45373 | 0 | 0
18 | 0.97659 | -0.45289 | 0.00013938 | 3.4933e-05
19 | 0.97615 | -0.46158 | 0.001376 | 0.00034485
20 | 0.97703 | -0.44432 | 0 | 0
21 | 0.97679 | -0.44904 | 0.00020215 | 5.0663e-05
22 | 0.97759 | -0.43319 | 0 | 0
23 | 0.97672 | -0.45043 | 0.001078 | 0.00027017
24 | 0.97802 | -0.42468 | 0.00016684 | 4.1815e-05
25 | 0.97661 | -0.45261 | 0.0019306 | 0.00048385
26 | 0.97816 | -0.42203 | 0 | 0
27 | 0.97661 | -0.45263 | 6.9896e-05 | 1.7518e-05
28 | 0.97828 | -0.41952 | 0.00053415 | 0.00013387
29 | 0.97812 | -0.42269 | 0.00018073 | 4.5296e-05
30 | 0.97833 | -0.41858 | 0.0001158 | 2.9022e-05
31 | 0.97811 | -0.4229 | 0.00094392 | 0.00023657
32 | 0.97894 | -0.40668 | 0.0005123 | 0.0001284
33 | 0.97882 | -0.40889 | 0.00038596 | 9.673e-05
34 | 0.98236 | -0.33967 | 0.0088392 | 0.0022153
35 | 0.97842 | -0.41689 | 0.00022882 | 5.7349e-05
36 | 0.97873 | -0.41079 | 0.0012864 | 0.0003224
37 | 0.98206 | -0.34625 | 0.0004271 | 0.00010704
38 | 0.9821 | -0.34554 | 0.00033761 | 8.4614e-05
39 | 0.9821 | -0.34552 | 0.00020643 | 5.1736e-05
40 | 0.98561 | -0.27686 | 0.00056613 | 0.00014188
41 | 0.98683 | -0.25297 | 0 | 0
42 | 0.98355 | -0.31703 | 0.0009881 | 0.00024764
43 | 0.98768 | -0.23644 | 0 | 0
44 | 0.98761 | -0.23775 | 0.0010367 | 0.00025983
45 | 0.98846 | -0.2213 | 0 | 0
46 | 0.98759 | -0.23824 | 0.00056112 | 0.00014063
47 | 0.98937 | -0.20357 | 0.0033525 | 0.00084022
48 | 0.98784 | -0.23321 | 0.0044271 | 0.0011095
49 | 0.98278 | -0.33218 | 0.00034965 | 8.763e-05
50 | 0.98213 | -0.34499 | 0.0012176 | 0.00030516
51 | 0.98316 | -0.32469 | 0.0025337 | 0.00063501
52 | 0.98355 | -0.31715 | 0.00057363 | 0.00014376
53 | 0.98744 | -0.24105 | 0.00064087 | 0.00016062
54 | 0.98744 | -0.24109 | 0.00042637 | 0.00010686
55 | 0.9873 | -0.24379 | 0.0085153 | 0.0021341
56 | 0.98738 | -0.24217 | 0 | 0
57 | 0.98693 | -0.25105 | 0.0060027 | 0.0015044
58 | 0.9869 | -0.2515 | 0.01001 | 0.0025087
59 | 0.98656 | -0.25818 | 0.0074777 | 0.0018741
60 | 0.99036 | -0.18434 | 0.0031064 | 0.00077852
61 | 0.99026 | -0.18622 | 0 | 0
62 | 0.99018 | -0.18768 | 0.0048384 | 0.0012126
63 | 0.98765 | -0.23679 | 0 | 0
64 | 0.99163 | -0.15974 | 0 | 0
65 | 0.99142 | -0.16384 | 0.0041378 | 0.001037
66 | 0.98656 | -0.25828 | 0.0059851 | 0.0015
67 | 0.99789 | -0.040069 | 0.0065388 | 0.0016388
68 | 0.99794 | -0.039184 | 0 | 0
69 | 0.99782 | -0.041401 | 0.0041849 | 0.0010488
70 | 0.9924 | -0.14508 | 0 | 0
71 | 0.99966 | -0.0064775 | 0.0029148 | 0.00073052
72 | 1 | 0 | -0.23996 | -0.060874
73 | 0.9901 | -0.1892 | 0.0091345 | 0.0022893
74 | 0.9901 | -0.18923 | 0.0045773 | 0.0011472
75 | 0.98836 | -0.2229 | 0.0045214 | 0.0011332
76 | 0.98724 | -0.24448 | 0.0039682 | 0.00099452
77 | 0.98701 | -0.24897 | 0.0020522 | 0.00051434
78 | 0.98723 | -0.24499 | 0.0096491 | 0.0024183
79 | 0.987 | -0.24942 | 0.0040334 | 0.0010109
80 | 0.9858 | -0.27256 | 0.0089814 | 0.0022509
81 | 0.98488 | -0.29037 | 0.008805 | 0.0022067
82 | 0.98454 | -0.29713 | 0.0089081 | 0.0022326
83 | 0.98314 | -0.32441 | 0.0087348 | 0.0021892
84 | 0.9826 | -0.33498 | 0 | 0
85 | 0.98684 | -0.25241 | 0.0044304 | 0.0011104
86 | 0.98632 | -0.26263 | 0.0038088 | 0.00095458
87 | 0.98535 | -0.28151 | 0.0072085 | 0.0018066
88 | 0.9839 | -0.30966 | 0.0018314 | 0.00045899
89 | 0.98372 | -0.31316 | 0.0039578 | 0.00099191
90 | 0.98356 | -0.31641 | 0 | 0
91 | 0.98233 | -0.34016 | 0.0021059 | 0.0005278
92 | 0.98189 | -0.3488 | 0.0085206 | 0.0021355
93 | 0.98347 | -0.31808 | 0.0025858 | 0.00064807
94 | 0.98301 | -0.32703 | 0.0018733 | 0.00046949
95 | 0.98149 | -0.3567 | 0.008693 | 0.0021787
96 | 0.98147 | -0.35699 | 0.0020114 | 0.0005041
97 | 0.98259 | -0.33523 | 0 | 0
98 | 0.98194 | -0.34789 | 0 | 0
99 | 0.98132 | -0.36006 | 0.0022017 | 0.00055181
100 | 0.98119 | -0.36262 | 0 | 0
101 | 0.98089 | -0.36854 | 0 | 0
102 | 0.98073 | -0.37177 | 0.0036688 | 0.00091948
103 | 0.98067 | -0.37283 | 0.00477 | 0.0011955
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00276 | -0.00068813 | 0.0027602 | 0.00068786 | 2.0698e-07 | -2.6806e-07 | 0.0041783 | 0.0041781 | 0.0041783 | 0.98262 | -0.33538 | 0.9827 | -0.3338 | 1.1479
1 | 0.00276 | 0.00068813 | -0.0027589 | -0.00068954 | 1.0884e-06 | -1.4081e-06 | 0.0041783 | 0.004179 | 0.004179 | 0.98262 | -0.33538 | 0.98219 | -0.34369 | 1.1481
2 | -0.0032996 | -0.00082306 | 0.0032999 | 0.00082288 | 2.5383e-07 | -1.813e-07 | 0.004995 | 0.0049948 | 0.004995 | 0.9827 | -0.3338 | 0.98278 | -0.33218 | 1.3722
3 | 0.0021889 | 0.00054669 | -0.0021888 | -0.00054702 | 1.354e-07 | -3.29e-07 | 0.0033155 | 0.0033157 | 0.0033157 | 0.98219 | -0.34369 | 0.98213 | -0.34499 | 0.9109
4 | -0.00034308 | -8.5985e-05 | 0.00034308 | 8.5921e-05 | 5.3145e-10 | -6.4175e-08 | 0.00052351 | 0.00052349 | 0.00052351 | 0.97518 | -0.48093 | 0.97518 | -0.4809 | 0.14382
5 | -0.00073231 | -0.00018307 | 0.00073232 | 0.00018281 | 1.02e-08 | -2.6535e-07 | 0.0011173 | 0.0011172 | 0.0011173 | 0.97518 | -0.4809 | 0.97519 | -0.4806 | 0.30694
6 | 0.00038923 | 9.7154e-05 | -0.00038923 | -9.7549e-05 | 4.2183e-09 | -3.9525e-07 | 0.00059378 | 0.00059392 | 0.00059392 | 0.97518 | -0.4809 | 0.97517 | -0.48112 | 0.16317
7 | -0.0012405 | -0.00031017 | 0.0012405 | 0.00030992 | 2.9465e-08 | -2.5485e-07 | 0.0018926 | 0.0018925 | 0.0018926 | 0.97519 | -0.4806 | 0.97522 | -0.4801 | 0.51994
8 | -0.0019298 | -0.00048266 | 0.00193 | 0.00048195 | 2.2127e-07 | -7.0792e-07 | 0.0029442 | 0.0029439 | 0.0029442 | 0.97522 | -0.4801 | 0.97534 | -0.47769 | 0.80883
9 | 0.00055551 | 0.00013902 | -0.00055551 | -0.00013922 | 4.3992e-09 | -2.0104e-07 | 0.00084743 | 0.00084751 | 0.00084751 | 0.97534 | -0.47769 | 0.97533 | -0.47786 | 0.23283
10 | -0.0024855 | -0.00062097 | 0.0024862 | 0.00061978 | 7.0905e-07 | -1.1887e-06 | 0.0037913 | 0.0037907 | 0.0037913 | 0.97534 | -0.47769 | 0.97564 | -0.47168 | 1.0416
11 | -0.0027826 | -0.00069368 | 0.0027828 | 0.0006934 | 2.2755e-07 | -2.7542e-07 | 0.0042426 | 0.0042424 | 0.0042426 | 0.97564 | -0.47168 | 0.97573 | -0.46996 | 1.1655
12 | 0.00029636 | 7.3895e-05 | -0.00029635 | -7.4273e-05 | 2.3332e-09 | -3.7894e-07 | 0.00045186 | 0.00045199 | 0.00045199 | 0.97564 | -0.47168 | 0.97564 | -0.47185 | 0.12417
13 | -0.0031088 | -0.0007751 | 0.0031102 | 0.00077385 | 1.4724e-06 | -1.2424e-06 | 0.0047395 | 0.0047387 | 0.0047395 | 0.97573 | -0.46996 | 0.97624 | -0.45997 | 1.3021
14 | -0.0032087 | -0.00079853 | 0.0032089 | 0.00079841 | 1.7016e-07 | -1.2849e-07 | 0.0048888 | 0.0048887 | 0.0048888 | 0.97624 | -0.45997 | 0.97629 | -0.45885 | 1.3431
15 | 0.0016549 | 0.00041371 | -0.0016547 | -0.00041468 | 2.0967e-07 | -9.6473e-07 | 0.002522 | 0.0025223 | 0.0025223 | 0.97629 | -0.45885 | 0.97616 | -0.46152 | 0.69295
16 | -0.0048638 | -0.0012121 | 0.0048638 | 0.0012121 | 1.873e-08 | 6.1463e-10 | 0.0074107 | 0.0074107 | 0.0074107 | 0.97629 | -0.45885 | 0.9763 | -0.45877 | 2.0359
17 | 0.001376 | 0.00034482 | -0.001376 | -0.00034485 | 3.8962e-09 | -2.7029e-08 | 0.0020975 | 0.0020975 | 0.0020975 | 0.97616 | -0.46152 | 0.97615 | -0.46158 | 0.57623
18 | -0.0051115 | -0.0012742 | 0.0051127 | 0.0012743 | 1.2223e-06 | 1.101e-07 | 0.0077881 | 0.0077879 | 0.0077881 | 0.9763 | -0.45877 | 0.97655 | -0.45373 | 2.1396
19 | -0.0051127 | -0.0012743 | 0.0051129 | 0.0012743 | 2.0537e-07 | 1.8461e-08 | 0.0077879 | 0.0077879 | 0.0077879 | 0.97655 | -0.45373 | 0.97659 | -0.45289 | 2.1395
20 | -0.0052523 | -0.0013092 | 0.0052544 | 0.0013095 | 2.1342e-06 | 2.5274e-07 | 0.0080002 | 0.0079998 | 0.0080002 | 0.97659 | -0.45289 | 0.97703 | -0.44432 | 2.1979
21 | 0.0032818 | 0.00082077 | -0.003281 | -0.00082128 | 7.356e-07 | -5.125e-07 | 0.0049976 | 0.0049979 | 0.0049979 | 0.97703 | -0.44432 | 0.97679 | -0.44904 | 1.3731
22 | -0.0085362 | -0.0021303 | 0.0085407 | 0.0021323 | 4.5156e-06 | 1.9968e-06 | 0.012997 | 0.012997 | 0.012997 | 0.97703 | -0.44432 | 0.97759 | -0.43319 | 3.5707
23 | 0.0030789 | 0.00077062 | -0.0030787 | -0.0007708 | 2.043e-07 | -1.7925e-07 | 0.00469 | 0.0046901 | 0.0046901 | 0.97679 | -0.44904 | 0.97672 | -0.45043 | 1.2885
24 | -0.0085407 | -0.0021323 | 0.0085442 | 0.0021338 | 3.4544e-06 | 1.5268e-06 | 0.012997 | 0.012997 | 0.012997 | 0.97759 | -0.43319 | 0.97802 | -0.42468 | 3.5706
25 | 0.0020007 | 0.00050062 | -0.0020005 | -0.00050124 | 2.0799e-07 | -6.1405e-07 | 0.0030477 | 0.003048 | 0.003048 | 0.97672 | -0.45043 | 0.97661 | -0.45261 | 0.83737
26 | -0.008711 | -0.0021756 | 0.0087121 | 0.0021761 | 1.0957e-06 | 4.924e-07 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 0.97802 | -0.42468 | 0.97816 | -0.42203 | 3.6403
27 | 6.9896e-05 | 1.7387e-05 | -6.9896e-05 | -1.7518e-05 | 4.4539e-11 | -1.3108e-07 | 0.00010645 | 0.0001065 | 0.0001065 | 0.97661 | -0.45261 | 0.97661 | -0.45263 | 0.029258
28 | -0.0098368 | -0.0024574 | 0.009838 | 0.002458 | 1.1727e-06 | 5.7514e-07 | 0.014961 | 0.014961 | 0.014961 | 0.97816 | -0.42203 | 0.97828 | -0.41952 | 4.1103
29 | 0.0011247 | 0.00028133 | -0.0011247 | -0.00028171 | 3.5504e-08 | -3.8331e-07 | 0.0017107 | 0.0017109 | 0.0017109 | 0.97816 | -0.42203 | 0.97812 | -0.42269 | 0.47002
30 | -0.010372 | -0.0025919 | 0.010373 | 0.0025921 | 4.6463e-07 | 2.3484e-07 | 0.015774 | 0.015774 | 0.015774 | 0.97828 | -0.41952 | 0.97833 | -0.41858 | 4.3334
31 | 0.00094393 | 0.00023642 | -0.00094392 | -0.00023657 | 9.5752e-09 | -1.493e-07 | 0.0014359 | 0.001436 | 0.001436 | 0.97812 | -0.42269 | 0.97811 | -0.4229 | 0.3945
32 | -0.010488 | -0.0026211 | 0.010489 | 0.0026216 | 8.393e-07 | 4.2667e-07 | 0.01595 | 0.01595 | 0.01595 | 0.97833 | -0.41858 | 0.97842 | -0.41689 | 4.3818
33 | 0.012396 | 0.0031009 | -0.012395 | -0.0031002 | 1.3077e-06 | 7.1341e-07 | 0.01884 | 0.01884 | 0.01884 | 0.97894 | -0.40668 | 0.97882 | -0.40889 | 5.1759
34 | -0.012908 | -0.0032293 | 0.012949 | 0.0032521 | 4.1276e-05 | 2.2809e-05 | 0.019619 | 0.019617 | 0.019619 | 0.97894 | -0.40668 | 0.98236 | -0.33967 | 5.3898
35 | 0.012009 | 0.0030035 | -0.012008 | -0.0030029 | 1.0828e-06 | 5.8408e-07 | 0.018253 | 0.018253 | 0.018253 | 0.97882 | -0.40889 | 0.97873 | -0.41079 | 5.0147
36 | -0.021789 | -0.0054674 | 0.021794 | 0.0054704 | 4.8729e-06 | 2.9676e-06 | 0.033007 | 0.033007 | 0.033007 | 0.98236 | -0.33967 | 0.9826 | -0.33498 | 9.0677
37 | -0.010718 | -0.0026789 | 0.010721 | 0.0026805 | 3.1114e-06 | 1.5989e-06 | 0.016298 | 0.016298 | 0.016298 | 0.97842 | -0.41689 | 0.97873 | -0.41079 | 4.4774
38 | -0.0004271 | -0.00010704 | 0.00042711 | 0.00010589 | 1.4405e-08 | -1.1522e-06 | 0.00064714 | 0.00064673 | 0.00064714 | 0.98206 | -0.34625 | 0.9821 | -0.34554 | 0.17779
39 | -0.00076473 | -0.0001905 | 0.00076473 | 0.00019049 | 6.1839e-10 | -1.5159e-08 | 0.0011583 | 0.0011582 | 0.0011583 | 0.9821 | -0.34554 | 0.9821 | -0.34552 | 0.3182
40 | -0.00097116 | -0.00024222 | 0.00097118 | 0.00024186 | 2.4382e-08 | -3.6465e-07 | 0.001471 | 0.0014709 | 0.001471 | 0.9821 | -0.34552 | 0.98213 | -0.34499 | 0.40413
41 | -0.0083295 | -0.0020846 | 0.0083389 | 0.0020886 | 9.4789e-06 | 4.0265e-06 | 0.012574 | 0.012574 | 0.012574 | 0.98561 | -0.27686 | 0.98683 | -0.25297 | 3.4545
42 | 0.0077633 | 0.0019427 | -0.0077485 | -0.0019369 | 1.4818e-05 | 5.825e-06 | 0.01172 | 0.011721 | 0.011721 | 0.98561 | -0.27686 | 0.98355 | -0.31703 | 3.22
43 | -0.0083389 | -0.0020886 | 0.0083455 | 0.0020914 | 6.565e-06 | 2.7856e-06 | 0.012574 | 0.012573 | 0.012574 | 0.98683 | -0.25297 | 0.98768 | -0.23644 | 3.4543
44 | 0.0067604 | 0.0016892 | -0.0067604 | -0.0016892 | 4e-08 | 1.2655e-08 | 0.010226 | 0.010226 | 0.010226 | 0.98355 | -0.31703 | 0.98355 | -0.31715 | 2.8093
45 | 0.0026654 | 0.00066565 | -0.0026653 | -0.00066589 | 1.6483e-07 | -2.4347e-07 | 0.0040148 | 0.004015 | 0.004015 | 0.98768 | -0.23644 | 0.98761 | -0.23775 | 1.103
46 | -0.011011 | -0.0027571 | 0.011019 | 0.0027612 | 7.9408e-06 | 4.0964e-06 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.98768 | -0.23644 | 0.98846 | -0.2213 | 4.5571
47 | 0.0016285 | 0.00040606 | -0.0016285 | -0.00040625 | 3.8062e-08 | -1.9149e-07 | 0.002453 | 0.002453 | 0.002453 | 0.98761 | -0.23775 | 0.98759 | -0.23824 | 0.67391
48 | -0.053495 | -0.013428 | 0.05354 | 0.013457 | 4.5301e-05 | 2.8754e-05 | 0.080539 | 0.080538 | 0.080539 | 0.98846 | -0.2213 | 0.98937 | -0.20357 | 22.126
49 | 0.042476 | 0.010667 | -0.042452 | -0.010652 | 2.4103e-05 | 1.5225e-05 | 0.063951 | 0.063951 | 0.063951 | 0.98846 | -0.2213 | 0.98784 | -0.23321 | 17.569
50 | 0.0010674 | 0.00026562 | -0.0010672 | -0.00026741 | 1.4254e-07 | -1.7898e-06 | 0.0016076 | 0.0016082 | 0.0016082 | 0.98759 | -0.23824 | 0.98744 | -0.24105 | 0.44182
51 | -0.056893 | -0.014297 | 0.056945 | 0.01433 | 5.2274e-05 | 3.3211e-05 | 0.085581 | 0.085581 | 0.085581 | 0.98937 | -0.20357 | 0.99036 | -0.18434 | 23.5112
52 | 0.038025 | 0.0095424 | -0.038009 | -0.0095321 | 1.6255e-05 | 1.0234e-05 | 0.057282 | 0.057282 | 0.057282 | 0.98784 | -0.23321 | 0.98738 | -0.24217 | 15.7369
53 | -0.0036495 | -0.00091051 | 0.0036508 | 0.0009099 | 1.2987e-06 | -6.075e-07 | 0.0055242 | 0.0055237 | 0.0055242 | 0.98278 | -0.33218 | 0.98316 | -0.32469 | 1.5176
54 | -0.0061845 | -0.0015449 | 0.0061868 | 0.0015455 | 2.2144e-06 | 5.6184e-07 | 0.0093585 | 0.0093582 | 0.0093585 | 0.98316 | -0.32469 | 0.98355 | -0.31715 | 2.571
55 | 0.00042637 | 0.0001068 | -0.00042637 | -0.00010686 | 7.4304e-10 | -6.0925e-08 | 0.00064249 | 0.00064251 | 0.00064251 | 0.98744 | -0.24105 | 0.98744 | -0.24109 | 0.17651
56 | -0.0085153 | -0.0021341 | 0.008516 | 0.0021344 | 6.5515e-07 | 2.8364e-07 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.9873 | -0.24379 | 0.98738 | -0.24217 | 3.5258
57 | 0.029493 | 0.0073977 | -0.02948 | -0.0073899 | 1.2478e-05 | 7.7705e-06 | 0.044449 | 0.044449 | 0.044449 | 0.98738 | -0.24217 | 0.98693 | -0.25105 | 12.2112
58 | 0.023477 | 0.0058855 | -0.023477 | -0.0058852 | 5.0372e-07 | 3.0868e-07 | 0.035398 | 0.035398 | 0.035398 | 0.98693 | -0.25105 | 0.9869 | -0.2515 | 9.7248
59 | 0.013467 | 0.0033765 | -0.013463 | -0.0033741 | 4.2817e-06 | 2.3866e-06 | 0.020306 | 0.020306 | 0.020306 | 0.9869 | -0.2515 | 0.98656 | -0.25818 | 5.5785
60 | 0.0059852 | 0.0015 | -0.0059851 | -0.0015 | 2.9522e-08 | 6.5587e-09 | 0.0090273 | 0.0090273 | 0.0090273 | 0.98656 | -0.25818 | 0.98656 | -0.25828 | 2.48
61 | -0.060051 | -0.015109 | 0.06011 | 0.015146 | 5.8891e-05 | 3.7442e-05 | 0.090248 | 0.090248 | 0.090248 | 0.99036 | -0.18434 | 0.99142 | -0.16384 | 24.7934
62 | 0.0048387 | 0.0012126 | -0.0048384 | -0.0012126 | 3.3789e-07 | -3.0036e-09 | 0.0072708 | 0.0072709 | 0.0072709 | 0.99026 | -0.18622 | 0.99018 | -0.18768 | 1.9975
63 | 0.050277 | 0.012693 | -0.050155 | -0.012616 | 0.00012149 | 7.7028e-05 | 0.075582 | 0.075582 | 0.075582 | 0.99026 | -0.18622 | 0.98765 | -0.23679 | 20.7642
64 | -0.055116 | -0.013906 | 0.055186 | 0.01395 | 6.9974e-05 | 4.4433e-05 | 0.082852 | 0.082852 | 0.082852 | 0.99026 | -0.18622 | 0.99163 | -0.15974 | 22.7616
65 | 0.0096528 | 0.0024201 | -0.0096491 | -0.0024183 | 3.7691e-06 | 1.8044e-06 | 0.014544 | 0.014544 | 0.014544 | 0.98765 | -0.23679 | 0.98723 | -0.24499 | 3.9955
66 | 0.040503 | 0.010196 | -0.040478 | -0.010181 | 2.4444e-05 | 1.542e-05 | 0.061038 | 0.061038 | 0.061038 | 0.98765 | -0.23679 | 0.987 | -0.24942 | 16.7688
67 | 0.10348 | 0.026201 | -0.10333 | -0.026107 | 0.00014618 | 9.3347e-05 | 0.15537 | 0.15537 | 0.15537 | 0.99163 | -0.15974 | 0.9901 | -0.1892 | 42.6843
68 | -0.15866 | -0.040151 | 0.15878 | 0.040222 | 0.00011173 | 7.1234e-05 | 0.23822 | 0.23822 | 0.23822 | 0.99163 | -0.15974 | 0.9924 | -0.14508 | 32.7229
69 | -0.064248 | -0.016183 | 0.064306 | 0.01622 | 5.7695e-05 | 3.6711e-05 | 0.096458 | 0.096458 | 0.096458 | 0.99142 | -0.16384 | 0.9924 | -0.14508 | 26.4995
70 | -0.010724 | -0.0026875 | 0.010724 | 0.0026878 | 4.5245e-07 | 2.2792e-07 | 0.015991 | 0.015991 | 0.015991 | 0.99789 | -0.040069 | 0.99794 | -0.039184 | 4.3931
71 | 0.0041851 | 0.0010488 | -0.0041849 | -0.0010488 | 2.6539e-07 | -6.7522e-08 | 0.0062407 | 0.0062407 | 0.0062407 | 0.99789 | -0.040069 | 0.99782 | -0.041401 | 1.7145
72 | 0.22422 | 0.05717 | -0.22308 | -0.056442 | 0.0011399 | 0.00072813 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.99794 | -0.039184 | 0.9924 | -0.14508 | 45.9726
73 | -0.23495 | -0.059858 | 0.23532 | 0.060095 | 0.00037138 | 0.00023726 | 0.35067 | 0.35067 | 0.35067 | 0.99794 | -0.039184 | 0.99966 | -0.0064775 | 48.1691
74 | -0.23823 | -0.060826 | 0.23831 | 0.060874 | 7.4604e-05 | 4.7664e-05 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.99966 | -0.0064775 | 1 | 0 | 48.7651
75 | 0.094197 | 0.023818 | -0.094197 | -0.023818 | 1.1171e-07 | 7.1305e-08 | 0.14164 | 0.14164 | 0.14164 | 0.9901 | -0.1892 | 0.9901 | -0.18923 | 38.9128
76 | 0.08962 | 0.022671 | -0.089475 | -0.022578 | 0.00014455 | 9.2237e-05 | 0.13476 | 0.13476 | 0.13476 | 0.9901 | -0.18923 | 0.98836 | -0.2229 | 37.023
77 | 0.084954 | 0.021445 | -0.084866 | -0.021389 | 8.7706e-05 | 5.5949e-05 | 0.12796 | 0.12796 | 0.12796 | 0.98836 | -0.2229 | 0.98724 | -0.24448 | 35.1529
78 | 0.080898 | 0.020395 | -0.080881 | -0.020384 | 1.7368e-05 | 1.1075e-05 | 0.12198 | 0.12198 | 0.12198 | 0.98724 | -0.24448 | 0.98701 | -0.24897 | 33.5097
79 | 0.078828 | 0.019869 | -0.078739 | -0.019813 | 8.8895e-05 | 5.6679e-05 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.98701 | -0.24897 | 0.9858 | -0.27256 | 32.6598
80 | 0.036445 | 0.0091697 | -0.03644 | -0.0091664 | 5.1951e-06 | 3.2662e-06 | 0.054958 | 0.054958 | 0.054958 | 0.987 | -0.24942 | 0.98684 | -0.25241 | 15.0982
81 | 0.069758 | 0.017562 | -0.069699 | -0.017524 | 5.9329e-05 | 3.7789e-05 | 0.10532 | 0.10532 | 0.10532 | 0.9858 | -0.27256 | 0.98488 | -0.29037 | 28.9353
82 | 0.060894 | 0.015317 | -0.060874 | -0.015305 | 1.9661e-05 | 1.2504e-05 | 0.092022 | 0.092022 | 0.092022 | 0.98488 | -0.29037 | 0.98454 | -0.29713 | 25.2807
83 | 0.051966 | 0.013072 | -0.051898 | -0.013029 | 6.7618e-05 | 4.2905e-05 | 0.078558 | 0.078558 | 0.078558 | 0.98454 | -0.29713 | 0.98314 | -0.32441 | 21.5819
84 | 0.043163 | 0.01084 | -0.043142 | -0.010826 | 2.1758e-05 | 1.3753e-05 | 0.065338 | 0.065338 | 0.065338 | 0.98314 | -0.32441 | 0.9826 | -0.33498 | 17.9499
85 | 0.021348 | 0.005356 | -0.021343 | -0.0053528 | 5.2737e-06 | 3.2048e-06 | 0.032331 | 0.032331 | 0.032331 | 0.9826 | -0.33498 | 0.98233 | -0.34016 | 8.8822
86 | 0.032009 | 0.0080561 | -0.031993 | -0.0080463 | 1.5633e-05 | 9.7768e-06 | 0.048277 | 0.048277 | 0.048277 | 0.98684 | -0.25241 | 0.98632 | -0.26263 | 13.263
87 | 0.028185 | 0.0070917 | -0.028159 | -0.0070759 | 2.5407e-05 | 1.5783e-05 | 0.042531 | 0.042531 | 0.042531 | 0.98632 | -0.26263 | 0.98535 | -0.28151 | 11.6844
88 | 0.020951 | 0.0052693 | -0.020923 | -0.0052523 | 2.8124e-05 | 1.7047e-05 | 0.031645 | 0.031646 | 0.031646 | 0.98535 | -0.28151 | 0.9839 | -0.30966 | 8.6939
89 | 0.019091 | 0.0047933 | -0.019088 | -0.0047913 | 3.1914e-06 | 1.9129e-06 | 0.028876 | 0.028876 | 0.028876 | 0.9839 | -0.30966 | 0.98372 | -0.31316 | 7.933
90 | 0.01513 | 0.0037994 | -0.015128 | -0.0037981 | 2.3471e-06 | 1.3505e-06 | 0.022889 | 0.022889 | 0.022889 | 0.98372 | -0.31316 | 0.98356 | -0.31641 | 6.2883
91 | 0.002586 | 0.00064775 | -0.0025858 | -0.00064807 | 2.0543e-07 | -3.2271e-07 | 0.0039123 | 0.0039124 | 0.0039124 | 0.98356 | -0.31641 | 0.98347 | -0.31808 | 1.0748
92 | 0.012542 | 0.0031503 | -0.012536 | -0.0031469 | 6.3533e-06 | 3.4694e-06 | 0.018977 | 0.018977 | 0.018977 | 0.98356 | -0.31641 | 0.98301 | -0.32703 | 5.2136
93 | 0.019237 | 0.004825 | -0.019229 | -0.0048202 | 7.9166e-06 | 4.752e-06 | 0.029141 | 0.029141 | 0.029141 | 0.98233 | -0.34016 | 0.98189 | -0.3488 | 8.0058
94 | 0.010708 | 0.0026847 | -0.010704 | -0.0026827 | 4.0305e-06 | 2.0635e-06 | 0.016229 | 0.016229 | 0.016229 | 0.98189 | -0.3488 | 0.98149 | -0.3567 | 4.4584
95 | 0.010662 | 0.0026774 | -0.010658 | -0.0026753 | 4.1675e-06 | 2.1267e-06 | 0.016142 | 0.016142 | 0.016142 | 0.98301 | -0.32703 | 0.98259 | -0.33523 | 4.4346
96 | 0.0020114 | 0.00050402 | -0.0020114 | -0.0005041 | 2.7556e-08 | -8.2229e-08 | 0.0030495 | 0.0030495 | 0.0030495 | 0.98149 | -0.3567 | 0.98147 | -0.35699 | 0.83777
97 | 0.010658 | 0.0026753 | -0.010652 | -0.002672 | 6.431e-06 | 3.2827e-06 | 0.016142 | 0.016142 | 0.016142 | 0.98259 | -0.33523 | 0.98194 | -0.34789 | 4.4347
98 | 0.010652 | 0.002672 | -0.010645 | -0.0026688 | 6.1777e-06 | 3.1545e-06 | 0.016142 | 0.016142 | 0.016142 | 0.98194 | -0.34789 | 0.98132 | -0.36006 | 4.4347
99 | 0.0084438 | 0.002117 | -0.0084427 | -0.0021166 | 1.031e-06 | 4.48e-07 | 0.012804 | 0.012804 | 0.012804 | 0.98132 | -0.36006 | 0.98119 | -0.36262 | 3.5176
100 | 0.0084427 | 0.0021166 | -0.0084403 | -0.0021155 | 2.3808e-06 | 1.0348e-06 | 0.012804 | 0.012804 | 0.012804 | 0.98119 | -0.36262 | 0.98089 | -0.36854 | 3.5176
101 | 0.0084403 | 0.0021155 | -0.008439 | -0.002115 | 1.3003e-06 | 5.6526e-07 | 0.012804 | 0.012804 | 0.012804 | 0.98089 | -0.36854 | 0.98073 | -0.37177 | 3.5176
102 | 0.0047703 | 0.0011955 | -0.00477 | -0.0011955 | 2.4091e-07 | -5.5533e-10 | 0.0072377 | 0.0072378 | 0.0072378 | 0.98073 | -0.37177 | 0.98067 | -0.37283 | 1.9884

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24375 | 0.061825

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00053944 | 0.0001352
1 | 0.00056997 | 0.00014285
2 | 0.00034308 | 8.5985e-05
3 | 0.00050819 | 0.00012736
4 | 0.00038923 | 9.7549e-05
5 | 0.00068924 | 0.00017274
6 | 0.00055551 | 0.00013922
7 | 0.00032596 | 8.1694e-05
8 | 0.00029635 | 7.4273e-05
9 | 9.848e-05 | 2.4681e-05
10 | 0.00027872 | 6.9855e-05
11 | 0.00024764 | 6.2064e-05
12 | 0.00013938 | 3.4933e-05
13 | 0.001376 | 0.00034485
14 | 0.00020215 | 5.0663e-05
15 | 0.001078 | 0.00027017
16 | 0.00016684 | 4.1815e-05
17 | 0.0019306 | 0.00048385
18 | 6.9896e-05 | 1.7518e-05
19 | 0.00053415 | 0.00013387
20 | 0.00018073 | 4.5296e-05
21 | 0.0001158 | 2.9022e-05
22 | 0.00094392 | 0.00023657
23 | 0.0005123 | 0.0001284
24 | 0.00038596 | 9.673e-05
25 | 0.0088392 | 0.0022153
26 | 0.00022882 | 5.7349e-05
27 | 0.0012864 | 0.0003224
28 | 0.0004271 | 0.00010704
29 | 0.00033761 | 8.4614e-05
30 | 0.00020643 | 5.1736e-05
31 | 0.00056613 | 0.00014188
32 | 0.0009881 | 0.00024764
33 | 0.0010367 | 0.00025983
34 | 0.00056112 | 0.00014063
35 | 0.0033525 | 0.00084022
36 | 0.0044271 | 0.0011095
37 | 0.00034965 | 8.763e-05
38 | 0.0012176 | 0.00030516
39 | 0.0025337 | 0.00063501
40 | 0.00057363 | 0.00014376
41 | 0.00064087 | 0.00016062
42 | 0.00042637 | 0.00010686
43 | 0.0085153 | 0.0021341
44 | 0.0060027 | 0.0015044
45 | 0.01001 | 0.0025087
46 | 0.0074777 | 0.0018741
47 | 0.0031064 | 0.00077852
48 | 0.0048384 | 0.0012126
49 | 0.0041378 | 0.001037
50 | 0.0059851 | 0.0015
51 | 0.0065388 | 0.0016388
52 | 0.0041849 | 0.0010488
53 | 0.0029148 | 0.00073052
54 | 0.0037959 | 0.00095135
55 | 0.0091345 | 0.0022893
56 | 0.0045773 | 0.0011472
57 | 0.0045214 | 0.0011332
58 | 0.0039682 | 0.00099452
59 | 0.0020522 | 0.00051434
60 | 0.0096491 | 0.0024183
61 | 0.0040334 | 0.0010109
62 | 0.0089814 | 0.0022509
63 | 0.008805 | 0.0022067
64 | 0.0089081 | 0.0022326
65 | 0.0087348 | 0.0021892
66 | 0.0044304 | 0.0011104
67 | 0.0038088 | 0.00095458
68 | 0.0072085 | 0.0018066
69 | 0.0018314 | 0.00045899
70 | 0.0039578 | 0.00099191
71 | 0.0021059 | 0.0005278
72 | 0.0085206 | 0.0021355
73 | 0.0025858 | 0.00064807
74 | 0.0018733 | 0.00046949
75 | 0.008693 | 0.0021787
76 | 0.0020114 | 0.0005041
77 | 0.0022017 | 0.00055181
78 | 0.0036688 | 0.00091948
79 | 0.00477 | 0.0011955

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1