## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1348-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1348-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1348-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1348-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1348-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1348-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1348-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1348-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1348-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1348-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1348-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1348-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1348-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1348-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1348-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1348-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1348-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1348-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1348-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1348-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1348-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1348-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1348-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1348-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1348-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1348-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1348-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1348-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1348-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1348-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1348-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1348-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1348-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1348-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1348-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1348-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1348-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1348-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1348-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1348-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1348-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1348-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1348-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1348-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1348-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1348-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1348-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1348-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1348-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1348-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1348-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1348-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1348-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1348-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1348-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1348-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1348-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1348-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1348-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1348-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1348-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1348-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1348-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1348-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1348-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1348-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1348-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1348-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1348-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1348-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1348-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1348-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1348-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1348-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1348-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1348-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1348-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1348-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1348-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1348-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1348-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1348-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1348-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1348-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1348-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1348-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1348-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1348-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1348-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1348-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1348-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1348-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1348-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1348-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1348-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1348-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1348-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1348-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1348-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1348-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1348-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1348-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1348-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1348-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1348-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1348-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1348-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1348-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1348-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1348-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1348-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1348-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1348-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1348-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1348-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1348-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1348-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1348-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1348-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1348-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1348-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1348-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1348-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1348-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1348-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1348-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1348-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1348-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1348-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1348-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1348-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1348-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1348-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1348-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1348-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1348-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1348-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1348-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1348-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1348-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1348-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1348-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1348-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1348-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1348-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1348-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1348-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1348-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1348-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1348-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1348-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1348-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1348-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1348-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1348-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1348-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1348-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1348-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1348-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1348-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1348-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1348-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1348-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1348-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1348-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1348-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1348-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1348-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1348-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1348-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1348-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1348-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1348-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1348-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1348-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1348-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1348-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1348-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1348-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_19_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1348-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0017993 | 0.00045094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1348-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0030376 | 0.00076128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1348-2_0_6_load_4 | 2 | 0.007203 | 0.0018052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1348-2_0_6_load_2 | 3 | 0.00073917 | 0.00018525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1348-2_0_6_load_148 | 4 | 0.0034856 | 0.00087357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1348-2_0_6_load_9 | 6 | 0.0017491 | 0.00043836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1348-2_0_6_load_5 | 7 | 0.0026124 | 0.00065473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1348-2_0_6_load_168 | 8 | 0.001868 | 0.00046816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1348-2_0_6_load_117 | 9 | 0.0025457 | 0.00063802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1348-2_0_6_load_6 | 11 | 0.001545 | 0.00038721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1348-2_0_6_load_25 | 14 | 0.00027294 | 6.8406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1348-2_0_6_load_13 | 15 | 0.00046423 | 0.00011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1348-2_0_6_load_24 | 16 | 0.00096248 | 0.00024122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1348-2_0_6_load_19 | 17 | 0.00082753 | 0.0002074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1348-2_0_6_load_23 | 18 | 0.00099624 | 0.00024968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1348-2_0_6_load_10 | 20 | 0.0047834 | 0.0011988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1348-2_0_6_load_11 | 21 | 0.00085565 | 0.00021444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1348-2_0_6_load_14 | 23 | 0.0028801 | 0.00072181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1348-2_0_6_load_60 | 26 | 0.00079723 | 0.0001998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1348-2_0_6_load_72 | 27 | 0.00092255 | 0.00023121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1348-2_0_6_load_59 | 28 | 0.0012163 | 0.00030483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1348-2_0_6_load_16 | 29 | 0.00058551 | 0.00014674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1348-2_0_6_load_18 | 30 | 0.0041304 | 0.0010352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1348-2_0_6_load_21 | 31 | 0.0010789 | 0.00027041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1348-2_0_6_load_22 | 32 | 0.00031151 | 7.8073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1348-2_0_6_load_26 | 33 | 0.0017562 | 0.00044014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1348-2_0_6_load_27 | 34 | 0.0041372 | 0.0010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1348-2_0_6_load_49 | 38 | 0.0029927 | 0.00075004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1348-2_0_6_load_127 | 39 | 0.0017307 | 0.00043375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1348-2_0_6_load_180 | 40 | 0.0014615 | 0.00036628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1348-2_0_6_load_179 | 43 | 0.0030924 | 0.00077503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1348-2_0_6_load_149 | 44 | 0.0037041 | 0.00092833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1348-2_0_6_load_31 | 46 | 0.0013063 | 0.00032739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1348-2_0_6_load_32 | 47 | 0.00069632 | 0.00017451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1348-2_0_6_load_33 | 48 | 0.0045419 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1348-2_0_6_load_35 | 50 | 0.0037319 | 0.00093531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1348-2_0_6_load_36 | 51 | 0.0035202 | 0.00088224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1348-2_0_6_load_37 | 52 | 0.0033087 | 0.00082923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1348-2_0_6_load_40 | 53 | 0.0021029 | 0.00052705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1348-2_0_6_load_38 | 54 | 0.0022658 | 0.00056788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1348-2_0_6_load_39 | 56 | 0.0042705 | 0.0010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1348-2_0_6_load_47 | 57 | 0.0026441 | 0.00066266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1348-2_0_6_load_46 | 58 | 0.0016287 | 0.00040819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1348-2_0_6_load_42 | 59 | 0.0043375 | 0.0010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1348-2_0_6_load_43 | 60 | 0.0050639 | 0.0012691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1348-2_0_6_load_44 | 61 | 0.00099169 | 0.00024854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1348-2_0_6_load_89 | 62 | 0.0021309 | 0.00053405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1348-2_0_6_load_45 | 63 | 0.0021878 | 0.00054832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1348-2_0_6_load_85 | 65 | 0.0023941 | 0.00060003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1348-2_0_6_load_83 | 66 | 0.0013835 | 0.00034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1348-2_0_6_load_50 | 68 | 0.0029289 | 0.00073404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1348-2_0_6_load_51 | 69 | 0.0026312 | 0.00065945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1348-2_0_6_load_52 | 70 | 0.001969 | 0.00049347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1348-2_0_6_load_53 | 71 | 0.0029053 | 0.00072814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1348-2_0_6_load_54 | 72 | 0.0083167 | 0.0020844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1348-2_0_6_load_102 | 73 | 0.0032135 | 0.00080539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1348-2_0_6_load_103 | 74 | 0.0026014 | 0.00065198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1348-2_0_6_load_90 | 75 | 0.0022563 | 0.00056549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1348-2_0_6_load_55 | 77 | 0.0044132 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1348-2_0_6_load_56 | 78 | 0.0020413 | 0.0005116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1348-2_0_6_load_57 | 79 | 0.0012722 | 0.00031884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1348-2_0_6_load_71 | 81 | 0.021576 | 0.0054074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1348-2_0_6_load_66 | 83 | 0.017876 | 0.0044801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1348-2_0_6_load_62 | 84 | 0.013096 | 0.0032822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1348-2_0_6_load_63 | 86 | 0.059086 | 0.014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1348-2_0_6_load_65 | 87 | 0.0087583 | 0.002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1348-2_0_6_load_70 | 89 | 0.0022563 | 0.00056548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1348-2_0_6_load_96 | 90 | 0.0025072 | 0.00062837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1348-2_0_6_load_74 | 91 | 0.00083935 | 0.00021036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1348-2_0_6_load_76 | 93 | 0.0014092 | 0.00035318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1348-2_0_6_load_77 | 94 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1348-2_0_6_load_78 | 95 | 0.0010521 | 0.00026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1348-2_0_6_load_79 | 96 | 0.00068047 | 0.00017054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1348-2_0_6_load_80 | 97 | 0.00099039 | 0.00024822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1348-2_0_6_load_81 | 98 | 0.00098098 | 0.00024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1348-2_0_6_load_82 | 99 | 0.0033624 | 0.0008427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1348-2_0_6_load_84 | 100 | 0.0016592 | 0.00041584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1348-2_0_6_load_87 | 102 | 0.0019621 | 0.00049174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1348-2_0_6_load_88 | 103 | 0.0023965 | 0.00060062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1348-2_0_6_load_99 | 104 | 0.0013888 | 0.00034807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1348-2_0_6_load_118 | 105 | 0.0015354 | 0.0003848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1348-2_0_6_load_97 | 106 | 0.002157 | 0.00054059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1348-2_0_6_load_119 | 107 | 0.0022374 | 0.00056075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1348-2_0_6_load_95 | 108 | 0.0012419 | 0.00031125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1348-2_0_6_load_91 | 109 | 0.0024955 | 0.00062543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1348-2_0_6_load_92 | 110 | 0.0038992 | 0.00097723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1348-2_0_6_load_93 | 111 | 0.0038782 | 0.00097197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1348-2_0_6_load_98 | 113 | 0.0050338 | 0.0012616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1348-2_0_6_load_100 | 114 | 0.002287 | 0.00057317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1348-2_0_6_load_101 | 115 | 0.0034689 | 0.00086938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1348-2_0_6_load_104 | 116 | 0.0028255 | 0.00070813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1348-2_0_6_load_105 | 117 | 0.001899 | 0.00047592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1348-2_0_6_load_106 | 118 | 0.0035519 | 0.0008902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1348-2_0_6_load_107 | 119 | 0.00306 | 0.00076691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1348-2_0_6_load_116 | 120 | 0.0031556 | 0.00079086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1348-2_0_6_load_115 | 121 | 0.0028785 | 0.00072143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1348-2_0_6_load_112 | 124 | 0.0035931 | 0.00090052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1348-2_0_6_load_109 | 125 | 0.0053609 | 0.0013436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1348-2_0_6_load_113 | 127 | 0.0014846 | 0.00037207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1348-2_0_6_load_114 | 128 | 0.0015037 | 0.00037687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1348-2_0_6_load_138 | 129 | 0.00204 | 0.00051127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1348-2_0_6_load_134 | 130 | 0.0033836 | 0.00084802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1348-2_0_6_load_139 | 131 | 0.0033249 | 0.0008333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1348-2_0_6_load_120 | 132 | 0.001497 | 0.00037517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1348-2_0_6_load_121 | 133 | 0.0014597 | 0.00036583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1348-2_0_6_load_122 | 134 | 0.0041624 | 0.0010432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1348-2_0_6_load_123 | 135 | 0.0013533 | 0.00033918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1348-2_0_6_load_124 | 136 | 0.0019212 | 0.00048149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1348-2_0_6_load_125 | 137 | 0.0011653 | 0.00029204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1348-2_0_6_load_128 | 138 | 0.0019054 | 0.00047755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1348-2_0_6_load_129 | 139 | 0.0023725 | 0.0005946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1348-2_0_6_load_130 | 140 | 0.0014002 | 0.00035092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1348-2_0_6_load_132 | 142 | 0.0022327 | 0.00055956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1348-2_0_6_load_133 | 143 | 0.0024507 | 0.00061421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1348-2_0_6_load_135 | 144 | 0.002196 | 0.00055038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1348-2_0_6_load_136 | 145 | 0.0017893 | 0.00044844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1348-2_0_6_load_152 | 148 | 0.002942 | 0.00073734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1348-2_0_6_load_151 | 149 | 0.0025899 | 0.00064909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1348-2_0_6_load_150 | 150 | 0.0020726 | 0.00051944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1348-2_0_6_load_145 | 152 | 0.0039006 | 0.00097758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1348-2_0_6_load_142 | 153 | 0.0027405 | 0.00068684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1348-2_0_6_load_153 | 154 | 0.0029642 | 0.00074289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1348-2_0_6_load_144 | 155 | 0.002305 | 0.00057768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1348-2_0_6_load_146 | 156 | 0.0028037 | 0.00070268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1348-2_0_6_load_147 | 157 | 0.0035324 | 0.00088531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1348-2_0_6_load_155 | 158 | 0.0038078 | 0.00095432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1348-2_0_6_load_156 | 159 | 0.0036291 | 0.00090954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1348-2_0_6_load_154 | 160 | 0.0031573 | 0.0007913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1348-2_0_6_load_162 | 161 | 0.00329 | 0.00082454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1348-2_0_6_load_163 | 162 | 0.0030369 | 0.00076111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1348-2_0_6_load_157 | 163 | 0.0034528 | 0.00086535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1348-2_0_6_load_158 | 164 | 0.0025968 | 0.00065081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1348-2_0_6_load_159 | 165 | 0.0046719 | 0.0011709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1348-2_0_6_load_160 | 166 | 0.0043858 | 0.0010992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1348-2_0_6_load_161 | 167 | 0.004558 | 0.0011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1348-2_0_6_load_167 | 168 | 0.0025684 | 0.00064371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1348-2_0_6_load_166 | 169 | 0.0034799 | 0.00087214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1348-2_0_6_load_164 | 170 | 0.0038049 | 0.0009536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1348-2_0_6_load_165 | 171 | 0.0037386 | 0.00093699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1348-2_0_6_load_170 | 172 | 0.0010927 | 0.00027385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1348-2_0_6_load_171 | 173 | 0.0024331 | 0.00060978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1348-2_0_6_load_176 | 176 | 0.0033763 | 0.00084619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1348-2_0_6_load_174 | 177 | 0.0031967 | 0.00080118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1348-2_0_6_load_175 | 178 | 0.003827 | 0.00095914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1348-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1348-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.092795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1348-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1348-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.060903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1348-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0031801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1348-2_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0068771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1348-2_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.037116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1348-2_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.028071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1348-2_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1348-2_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.010008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1348-2_0_6_line_10 |  | 9 | 122 | 0.014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1348-2_0_6_line_11 |  | 10 | 172 | 0.032672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1348-2_0_6_line_12 |  | 10 | 173 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1348-2_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.075508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1348-2_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.009731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1348-2_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1348-2_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1348-2_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.13959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1348-2_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1348-2_0_6_line_19 |  | 15 | 21 | 0.0010224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1348-2_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1348-2_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1348-2_0_6_line_22 |  | 18 | 32 | 0.0092631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1348-2_0_6_line_23 |  | 19 | 30 | 0.039384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1348-2_0_6_line_24 |  | 19 | 29 | 0.038277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1348-2_0_6_line_25 |  | 20 | 21 | 0.016894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1348-2_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.079819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1348-2_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.067627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1348-2_0_6_line_28 |  | 22 | 24 | 0.055745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_1348-2_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1348-2_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0044941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1348-2_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.040683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1348-2_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1348-2_0_6_line_33 |  | 27 | 85 | 0.015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1348-2_0_6_line_34 |  | 28 | 79 | 0.031088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1348-2_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1348-2_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.079571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1348-2_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0088829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1348-2_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.041813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1348-2_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.08023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1348-2_0_6_line_40 |  | 36 | 42 | 0.14392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1348-2_0_6_line_41 |  | 37 | 40 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1348-2_0_6_line_42 |  | 38 | 39 | 0.068498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1348-2_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.13983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1348-2_0_6_line_44 |  | 38 | 41 | 0.064663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1348-2_0_6_line_45 |  | 39 | 67 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1348-2_0_6_line_46 |  | 41 | 58 | 0.057498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1348-2_0_6_line_47 |  | 42 | 43 | 0.051798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1348-2_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.01612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1348-2_0_6_line_49 |  | 45 | 150 | 0.019031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1348-2_0_6_line_50 |  | 45 | 146 | 0.003071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1348-2_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.014772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1348-2_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1348-2_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.014383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1348-2_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1348-2_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.029692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1348-2_0_6_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0028797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1348-2_0_6_line_57 |  | 51 | 53 | 0.017527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1348-2_0_6_line_58 |  | 52 | 54 | 0.016756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1348-2_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.019962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1348-2_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1348-2_0_6_line_61 |  | 55 | 59 | 0.077815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1348-2_0_6_line_62 |  | 55 | 60 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1348-2_0_6_line_63 |  | 57 | 58 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1348-2_0_6_line_64 |  | 59 | 61 | 0.057213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1348-2_0_6_line_65 |  | 60 | 62 | 0.022139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_1348-2_0_6_line_66 |  | 61 | 63 | 0.00047291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1348-2_0_6_line_67 |  | 62 | 64 | 0.054345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1348-2_0_6_line_68 |  | 64 | 75 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_1348-2_0_6_line_69 |  | 64 | 76 | 0.018129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_1348-2_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.018889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1348-2_0_6_line_71 |  | 66 | 100 | 0.014704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1348-2_0_6_line_72 |  | 67 | 138 | 0.005093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1348-2_0_6_line_73 |  | 67 | 137 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1348-2_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0061992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1348-2_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1348-2_0_6_line_76 |  | 69 | 71 | 0.026734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1348-2_0_6_line_77 |  | 70 | 72 | 0.001528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1348-2_0_6_line_78 |  | 71 | 73 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1348-2_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.018801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_1348-2_0_6_line_80 |  | 74 | 118 | 0.023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_1348-2_0_6_line_81 |  | 75 | 90 | 0.0057799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1348-2_0_6_line_82 |  | 76 | 87 | 0.030203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_1348-2_0_6_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0081277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1348-2_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.02895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_1348-2_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1348-2_0_6_line_86 |  | 80 | 81 | 0.004958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1348-2_0_6_line_87 |  | 80 | 82 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_1348-2_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1348-2_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0034736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_1348-2_0_6_line_90 |  | 83 | 88 | 0.052729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_1348-2_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.015912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_1348-2_0_6_line_92 |  | 85 | 91 | 0.012904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_1348-2_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_1348-2_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.042018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1348-2_0_6_line_95 |  | 90 | 108 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_1348-2_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_1348-2_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0077383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_1348-2_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_1348-2_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0059416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_1348-2_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.011932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_1348-2_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0080666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_1348-2_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.01825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_1348-2_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.041765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_1348-2_0_6_line_104 |  | 100 | 101 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1348-2_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_1348-2_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.0025691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_1348-2_0_6_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1348-2_0_6_line_108 |  | 103 | 105 | 0.015499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_1348-2_0_6_line_109 |  | 104 | 106 | 0.017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1348-2_0_6_line_110 |  | 105 | 107 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_1348-2_0_6_line_111 |  | 106 | 112 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1348-2_0_6_line_112 |  | 107 | 132 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1348-2_0_6_line_113 |  | 108 | 111 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_1348-2_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.02467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_1348-2_0_6_line_115 |  | 109 | 111 | 0.0052509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_1348-2_0_6_line_116 |  | 110 | 112 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_1348-2_0_6_line_117 |  | 112 | 113 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_1348-2_0_6_line_118 |  | 113 | 114 | 0.020669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_1348-2_0_6_line_119 |  | 114 | 115 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_1348-2_0_6_line_120 |  | 115 | 116 | 0.012075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_1348-2_0_6_line_121 |  | 116 | 117 | 0.0050958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_1348-2_0_6_line_122 |  | 117 | 120 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_1348-2_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.024982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_1348-2_0_6_line_124 |  | 119 | 122 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_1348-2_0_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.018362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_1348-2_0_6_line_126 |  | 121 | 127 | 0.0039525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_1348-2_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.046392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_1348-2_0_6_line_128 |  | 123 | 124 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_1348-2_0_6_line_129 |  | 123 | 125 | 0.015216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_1348-2_0_6_line_130 |  | 124 | 129 | 0.0038197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_1348-2_0_6_line_131 |  | 125 | 126 | 0.027979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_1348-2_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_1348-2_0_6_line_133 |  | 126 | 128 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_1348-2_0_6_line_134 |  | 128 | 130 | 0.00023305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_1348-2_0_6_line_135 |  | 129 | 131 | 0.028679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_1348-2_0_6_line_136 |  | 131 | 151 | 0.00961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1348-2_0_6_line_137 |  | 132 | 133 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1348-2_0_6_line_138 |  | 133 | 134 | 0.0012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1348-2_0_6_line_139 |  | 134 | 135 | 0.019853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1348-2_0_6_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0064293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1348-2_0_6_line_141 |  | 136 | 137 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1348-2_0_6_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0097724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1348-2_0_6_line_143 |  | 139 | 140 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1348-2_0_6_line_144 |  | 140 | 141 | 0.018142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1348-2_0_6_line_145 |  | 141 | 142 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1348-2_0_6_line_146 |  | 141 | 143 | 0.012123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1348-2_0_6_line_147 |  | 142 | 144 | 0.00051046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1348-2_0_6_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0084039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1348-2_0_6_line_149 |  | 146 | 147 | 0.026776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1348-2_0_6_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0030559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1348-2_0_6_line_151 |  | 147 | 149 | 0.024581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1348-2_0_6_line_152 |  | 148 | 154 | 0.026907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1348-2_0_6_line_153 |  | 151 | 152 | 0.013643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1348-2_0_6_line_154 |  | 151 | 153 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1348-2_0_6_line_155 |  | 152 | 158 | 0.007256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1348-2_0_6_line_156 |  | 153 | 155 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1348-2_0_6_line_157 |  | 154 | 160 | 0.014108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1348-2_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1348-2_0_6_line_159 |  | 155 | 157 | 0.011493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1348-2_0_6_line_160 |  | 158 | 159 | 0.016711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1348-2_0_6_line_161 |  | 159 | 163 | 0.008191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1348-2_0_6_line_162 |  | 160 | 161 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1348-2_0_6_line_163 |  | 161 | 162 | 0.0085475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1348-2_0_6_line_164 |  | 162 | 170 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1348-2_0_6_line_165 |  | 163 | 164 | 0.017408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1348-2_0_6_line_166 |  | 164 | 165 | 0.0098709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1348-2_0_6_line_167 |  | 165 | 166 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1348-2_0_6_line_168 |  | 166 | 167 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1348-2_0_6_line_169 |  | 167 | 168 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1348-2_0_6_line_170 |  | 168 | 169 | 0.0063793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1348-2_0_6_line_171 |  | 169 | 171 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1348-2_0_6_line_172 |  | 170 | 171 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1348-2_0_6_line_173 |  | 173 | 174 | 0.0199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1348-2_0_6_line_174 |  | 174 | 175 | 0.006021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1348-2_0_6_line_175 |  | 175 | 176 | 0.0086837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1348-2_0_6_line_176 |  | 176 | 177 | 0.03077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1348-2_0_6_line_177 |  | 177 | 178 | 0.03749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1348-2_0_6_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 179 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2711301.1734 | 1219809.5022 | 2711297.382 | 1219793.7146 | 2711296.3271 | 1219791.0598
1 | 2711297.5914 | 1219902.2279 | 2711301.1734 | 1219809.5022
2 | 2711290.5795 | 1219778.7243 | 2711291.938 | 1219780.0138 | 2711296.3271 | 1219791.0598
3 | 2711236.7188 | 1219901.3286 | 2711282.4754 | 1219901.2941 | 2711294.402 | 1219901.9507 | 2711297.5914 | 1219902.2279
4 | 2711300.7596 | 1219902.5032 | 2711297.5914 | 1219902.2279
5 | 2711290.5795 | 1219778.7243 | 2711285.5916 | 1219773.9898
6 | 2711199.6032 | 1219901.3566 | 2711236.7188 | 1219901.3286
7 | 2711300.7596 | 1219902.5032 | 2711308.3153 | 1219903.9232 | 2711319.0681 | 1219907.2822 | 2711327.6604 | 1219910.3317
8 | 2711327.6604 | 1219910.3317 | 2711344.5677 | 1219916.3322 | 2711354.3385 | 1219920.121
9 | 2711363.6694 | 1219923.7392 | 2711354.3385 | 1219920.121
10 | 2711184.6711 | 1219901.3679 | 2711199.6032 | 1219901.3566
11 | 2711363.6694 | 1219923.7392 | 2711368.7521 | 1219913.3265 | 2711372.9019 | 1219905.3092 | 2711373.3824 | 1219904.373 | 2711379.5643 | 1219895.2485
12 | 2711363.6694 | 1219923.7392 | 2711370.0532 | 1219927.3501 | 2711372.8349 | 1219929.3872
13 | 2711203.8871 | 1219458.5635 | 2711221.7688 | 1219435.0687 | 2711254.6813 | 1219402.9578
14 | 2711197.9439 | 1219466.2805 | 2711203.8871 | 1219458.5635
15 | 2711197.9439 | 1219466.2805 | 2711182.8416 | 1219457.4093
16 | 2711197.9439 | 1219466.2805 | 2711206.575 | 1219470.3002 | 2711211.0373 | 1219471.5622 | 2711215.5388 | 1219472.3579 | 2711221.5346 | 1219473.4974
17 | 2711125.6254 | 1219585.6751 | 2711197.9439 | 1219466.2805
18 | 2711116.5156 | 1219600.6931 | 2711125.6254 | 1219585.6751
19 | 2711115.9854 | 1219601.5672 | 2711116.5156 | 1219600.6931
20 | 2711182.8416 | 1219457.4093 | 2711181.4036 | 1219456.5646 | 2711170.4128 | 1219452.5166
21 | 2711262.7569 | 1219479.7673 | 2711257.268 | 1219479.8204 | 2711253.3202 | 1219479.4575 | 2711243.7659 | 1219477.7223 | 2711221.5346 | 1219473.4974
22 | 2711170.4128 | 1219452.5166 | 2711161.7205 | 1219449.3152
23 | 2711262.7569 | 1219479.7673 | 2711266.2938 | 1219478.9661 | 2711272.2181 | 1219476.7306 | 2711290.8604 | 1219469.0064 | 2711297.4594 | 1219466.817 | 2711299.6751 | 1219466.2239
24 | 2711262.7569 | 1219479.7673 | 2711262.3085 | 1219499.696 | 2711261.8952 | 1219504.3473 | 2711260.5335 | 1219511.0046 | 2711259.5756 | 1219514.7451 | 2711258.4352 | 1219517.5389
25 | 2711115.9854 | 1219601.5672 | 2711107.2236 | 1219616.0114
26 | 2711065.8267 | 1219684.256 | 2711107.2236 | 1219616.0114
27 | 2711065.8267 | 1219684.256 | 2711073.8303 | 1219690.1652 | 2711081.4255 | 1219698.4352 | 2711084.1434 | 1219702.0663 | 2711086.4795 | 1219705.8127 | 2711088.6765 | 1219710.913 | 2711091.3894 | 1219717.6575 | 2711093.4376 | 1219721.3763 | 2711095.4497 | 1219724.1825 | 2711098.0234 | 1219726.5879 | 2711101.5844 | 1219729.3675 | 2711106.4681 | 1219732.0383 | 2711109.4994 | 1219733.5135
28 | 2711035.8862 | 1219731.3218 | 2711065.8267 | 1219684.256
29 | 2711035.8862 | 1219731.3218 | 2711019.6039 | 1219722.4562
30 | 2711035.8862 | 1219731.3218 | 2711033.5794 | 1219735.1786
31 | 2711019.6039 | 1219722.4562 | 2710991.3836 | 1219706.5964 | 2710984.3116 | 1219702.2307
32 | 2711026.0745 | 1219747.7719 | 2711028.3026 | 1219744.001 | 2711033.5794 | 1219735.1786
33 | 2710970.7483 | 1219693.858 | 2710984.3116 | 1219702.2307
34 | 2711026.0745 | 1219747.7719 | 2711020.0106 | 1219758.0347 | 2711010.1268 | 1219774.4578
35 | 2711299.6751 | 1219466.2239 | 2711301.2631 | 1219465.7988
36 | 2711132.989 | 1220309.0926 | 2711133.9259 | 1220311.5045 | 2711135.7592 | 1220314.5299 | 2711139.4273 | 1220316.8333 | 2711143.0078 | 1220317.3339 | 2711147.31 | 1220316.5691 | 2711156.9143 | 1220313.5238 | 2711164.4878 | 1220311.9306 | 2711171.8479 | 1220312.0125 | 2711178.7324 | 1220312.7749 | 2711193.0148 | 1220316.8779 | 2711200.7744 | 1220317.5121 | 2711204.8622 | 1220316.8546 | 2711207.0057 | 1220316.1988
37 | 2711134.0127 | 1220300.3534 | 2711132.9859 | 1220304.5373 | 2711132.8904 | 1220308.8388 | 2711132.989 | 1220309.0926
38 | 2711241.9342 | 1220293.8074 | 2711231.5054 | 1220301.9854 | 2711220.8499 | 1220309.7033 | 2711213.1516 | 1220314.3186 | 2711207.0057 | 1220316.1988
39 | 2711134.0127 | 1220300.3534 | 2711137.4323 | 1220297.2704 | 2711145.5359 | 1220291.2727 | 2711153.1481 | 1220285.9886 | 2711160.2063 | 1220282.729 | 2711166.3582 | 1220280.0529 | 2711169.3429 | 1220277.907 | 2711171.2406 | 1220275.4517 | 2711173.9823 | 1220270.8772 | 2711159.3857 | 1220264.9004 | 2711146.4501 | 1220259.7885
40 | 2711241.9342 | 1220293.8074 | 2711379.1787 | 1220250.4952
41 | 2711146.4501 | 1220259.7885 | 2711138.514 | 1220248.6877
42 | 2711119.1152 | 1220052.8785 | 2711093.3527 | 1220116.3466
43 | 2711093.3527 | 1220116.3466 | 2711138.514 | 1220248.6877
44 | 2711039.1533 | 1220104.2604 | 2711045.8658 | 1220108.5554 | 2711055.7134 | 1220104.2803 | 2711063.156 | 1220098.3257 | 2711072.8902 | 1220100.1308 | 2711088.9976 | 1220109.7716 | 2711093.3527 | 1220116.3466
45 | 2711120.6908 | 1220036.2302 | 2711119.1152 | 1220052.8785
46 | 2711039.1533 | 1220104.2604 | 2711036.364 | 1220105.6873 | 2711004.5663 | 1220116.1247 | 2710996.5097 | 1220120.8225 | 2710987.9758 | 1220128.638
47 | 2711379.1787 | 1220250.4952 | 2711378.7546 | 1220246.3953 | 2711376.6855 | 1220241.3751 | 2711372.1782 | 1220232.4063 | 2711366.6739 | 1220218.3151 | 2711365.0208 | 1220214.1811 | 2711363.9857 | 1220209.4694 | 2711363.5549 | 1220201.6666
48 | 2711226.2101 | 1220068.7348 | 2711220.3954 | 1220072.0398 | 2711211.2242 | 1220074.2423
49 | 2711226.2101 | 1220068.7348 | 2711229.4164 | 1220068.55 | 2711245.2863 | 1220068.9578
50 | 2711226.2101 | 1220068.7348 | 2711225.6746 | 1220065.7114
51 | 2710868.9227 | 1220069.6047 | 2710872.5855 | 1220067.5306 | 2710881.3757 | 1220061.6739
52 | 2710881.3757 | 1220061.6739 | 2710886.4339 | 1220058.3037 | 2710892.1861 | 1220053.863 | 2710896.2692 | 1220050.3174
53 | 2710907.129 | 1220040.8871 | 2710896.2692 | 1220050.3174
54 | 2710907.129 | 1220040.8871 | 2710919.7102 | 1220058.6307
55 | 2710907.129 | 1220040.8871 | 2710916.9271 | 1220030.3061 | 2710920.7891 | 1220025.0741 | 2710924.976 | 1220018.2915 | 2710925.35 | 1220017.5876
56 | 2710921.3758 | 1220060.9799 | 2710919.7102 | 1220058.6307
57 | 2710925.35 | 1220017.5876 | 2710930.592 | 1220007.7215 | 2710933.1708 | 1220001.9133
58 | 2710921.3758 | 1220060.9799 | 2710924.7225 | 1220065.6998 | 2710925.7132 | 1220067.5196 | 2710926.0922 | 1220069.1724 | 2710925.8355 | 1220071.1357 | 2710923.9461 | 1220076.0041
59 | 2710941.2712 | 1219983.6691 | 2710933.1708 | 1220001.9133
60 | 2710918.1796 | 1220086.5046 | 2710923.9461 | 1220076.0041
61 | 2710941.2712 | 1219983.6691 | 2710929.3968 | 1219979.0001 | 2710916.4556 | 1219974.5558 | 2710909.7646 | 1219971.9404 | 2710866.9481 | 1219961.0139
62 | 2710941.2712 | 1219983.6691 | 2710947.3816 | 1219969.9176
63 | 2710975.0448 | 1220139.2252 | 2710987.3829 | 1220129.1809 | 2710987.9758 | 1220128.638
64 | 2710866.9481 | 1219961.0139 | 2710852.7027 | 1219957.3786 | 2710815.6395 | 1219936.5571
65 | 2710947.3816 | 1219969.9176 | 2710951.356 | 1219960.9734 | 2710955.8807 | 1219949.48
66 | 2710815.2272 | 1219936.3254 | 2710815.6395 | 1219936.5571
67 | 2710964.4713 | 1219896.225 | 2710964.2551 | 1219910.2648 | 2710963.6196 | 1219919.1151 | 2710962.4598 | 1219927.5887 | 2710960.0663 | 1219937.0956 | 2710956.4708 | 1219947.9812 | 2710955.8807 | 1219949.48
68 | 2710964.4713 | 1219896.225 | 2710974.1903 | 1219899.6753 | 2710978.8317 | 1219902.7196 | 2710984.078 | 1219907.2179
69 | 2710965.5448 | 1219878.1316 | 2710964.4713 | 1219896.225
70 | 2710979.9632 | 1220054.5315 | 2710987.2298 | 1220037.0965
71 | 2710987.2298 | 1220037.0965 | 2710991.722 | 1220026.3184 | 2710993.5355 | 1220023.8949
72 | 2711120.6908 | 1220036.2302 | 2711125.7831 | 1220036.3182
73 | 2711120.6908 | 1220036.2302 | 2711106.5537 | 1220034.3627
74 | 2711046.1525 | 1219883.708 | 2711048.8505 | 1219883.4656 | 2711052.3383 | 1219883.5983
75 | 2711027.8734 | 1219886.3177 | 2711041.3695 | 1219884.1378 | 2711046.1525 | 1219883.708
76 | 2711052.3383 | 1219883.5983 | 2711054.0156 | 1219883.6621 | 2711060.2716 | 1219884.3681 | 2711066.7404 | 1219885.8787 | 2711073.4278 | 1219888.283 | 2711077.9426 | 1219890.4553
77 | 2711027.8734 | 1219886.3177 | 2711026.365 | 1219886.5614
78 | 2711077.9426 | 1219890.4553 | 2711096.8234 | 1219899.5398
79 | 2711096.8234 | 1219899.5398 | 2711097.2058 | 1219899.7238 | 2711102.3613 | 1219901.2433 | 2711107.583 | 1219902.0635 | 2711112.9348 | 1219902.4191 | 2711115.2868 | 1219902.3847
80 | 2711115.2868 | 1219902.3847 | 2711138.7408 | 1219902.041
81 | 2710984.078 | 1219907.2179 | 2710987.0641 | 1219909.7782 | 2710988.3323 | 1219911.1203
82 | 2710965.5448 | 1219878.1316 | 2710966.7145 | 1219860.985 | 2710968.3686 | 1219851.2419 | 2710969.2316 | 1219848.2286
83 | 2710995.199 | 1219799.2623 | 2710991.008 | 1219806.2261
84 | 2710995.199 | 1219799.2623 | 2711010.1268 | 1219774.4578
85 | 2710985.4997 | 1219815.3788 | 2710991.008 | 1219806.2261
86 | 2710989.6616 | 1219818.0917 | 2710985.4997 | 1219815.3788
87 | 2710985.4997 | 1219815.3788 | 2710977.8913 | 1219828.5802
88 | 2710977.8913 | 1219828.5802 | 2710964.6364 | 1219823.4086
89 | 2710977.8913 | 1219828.5802 | 2710976.1552 | 1219831.5889
90 | 2710915.5544 | 1219825.3613 | 2710919.1802 | 1219821.4037 | 2710922.257 | 1219819.2149 | 2710925.4907 | 1219817.9742 | 2710929.405 | 1219817.2687 | 2710937.3023 | 1219817.0712 | 2710947.6959 | 1219818.1322 | 2710955.4743 | 1219819.8339 | 2710964.6364 | 1219823.4086
91 | 2710976.1552 | 1219831.5889 | 2710974.3618 | 1219834.6968 | 2710970.7635 | 1219842.8803 | 2710969.8317 | 1219846.1336
92 | 2710970.7483 | 1219693.858 | 2710959.7702 | 1219687.0756
93 | 2710969.2316 | 1219848.2286 | 2710969.8317 | 1219846.1336
94 | 2710915.5544 | 1219825.3613 | 2710914.4142 | 1219819.747 | 2710914.5248 | 1219813.8113 | 2710915.8597 | 1219807.7539 | 2710925.7814 | 1219785.7367
95 | 2710996.4972 | 1219919.9665 | 2710995.3853 | 1219918.5843 | 2710988.3323 | 1219911.1203
96 | 2710944.1176 | 1219677.4053 | 2710959.7702 | 1219687.0756
97 | 2710944.1176 | 1219677.4053 | 2710937.9662 | 1219672.7106
98 | 2710937.9662 | 1219672.7106 | 2710917.6888 | 1219657.235
99 | 2710917.6888 | 1219657.235 | 2710913.9358 | 1219654.3706 | 2710913.0313 | 1219653.5513
100 | 2710913.0313 | 1219653.5513 | 2710904.1881 | 1219645.5413
101 | 2710898.2095 | 1219640.1258 | 2710904.1881 | 1219645.5413
102 | 2710898.2095 | 1219640.1258 | 2710884.6833 | 1219627.8739
103 | 2710884.6833 | 1219627.8739 | 2710866.396 | 1219611.3093 | 2710852.2857 | 1219601.665
104 | 2711007.572 | 1220021.2878 | 2711003.4496 | 1220020.9441 | 2710999.4111 | 1220021.3914 | 2710995.9352 | 1220022.1939 | 2710993.5355 | 1220023.8949
105 | 2711007.572 | 1220021.2878 | 2711015.1722 | 1219996.741
106 | 2711007.572 | 1220021.2878 | 2711010.1189 | 1220021.6243
107 | 2711015.7468 | 1219994.8853 | 2711015.1722 | 1219996.741
108 | 2711010.1189 | 1220021.6243 | 2711025.4847 | 1220023.654
109 | 2711015.7468 | 1219994.8853 | 2711021.0507 | 1219977.755
110 | 2711035.8325 | 1220025.0209 | 2711025.4847 | 1220023.654
111 | 2711026.1127 | 1219967.2153 | 2711024.252 | 1219969.3155 | 2711022.6745 | 1219972.5107 | 2711021.0507 | 1219977.755
112 | 2711035.8325 | 1220025.0209 | 2711045.9219 | 1220026.3536
113 | 2710996.4972 | 1219919.9665 | 2711007.6273 | 1219933.8035
114 | 2711010.8441 | 1219937.9527 | 2711012.1521 | 1219939.7013 | 2711013.8482 | 1219943.5802 | 2711015.0881 | 1219948.318 | 2711016.216 | 1219959.0581 | 2711017.0135 | 1219961.0634 | 2711017.2905 | 1219961.3498
115 | 2711010.8441 | 1219937.9527 | 2711009.2419 | 1219935.8108 | 2711007.6273 | 1219933.8035
116 | 2711026.1127 | 1219967.2153 | 2711019.0835 | 1219963.2035 | 2711017.2905 | 1219961.3498
117 | 2711026.1127 | 1219967.2153 | 2711028.5246 | 1219965.2699 | 2711031.2175 | 1219964.1304 | 2711035.4896 | 1219963.365 | 2711038.356 | 1219963.28
118 | 2711038.356 | 1219963.28 | 2711040.5548 | 1219963.2148 | 2711057.9471 | 1219963.8062 | 2711059.0091 | 1219963.9095
119 | 2711069.0919 | 1219964.8909 | 2711059.0091 | 1219963.9095
120 | 2711069.0919 | 1219964.8909 | 2711073.9174 | 1219965.3606 | 2711081.0654 | 1219966.4246
121 | 2711086.1057 | 1219967.1748 | 2711081.0654 | 1219966.4246
122 | 2711086.1057 | 1219967.1748 | 2711086.2166 | 1219967.1913 | 2711097.3077 | 1219969.4999 | 2711103.4801 | 1219971.2916
123 | 2711138.7408 | 1219902.041 | 2711163.7202 | 1219901.6749
124 | 2711184.6711 | 1219901.3679 | 2711163.7202 | 1219901.6749
125 | 2711121.114 | 1219976.4104 | 2711103.4801 | 1219971.2916
126 | 2711121.114 | 1219976.4104 | 2711124.9098 | 1219977.5122
127 | 2711184.6711 | 1219901.3679 | 2711179.7992 | 1219922.048 | 2711171.1083 | 1219945.6478
128 | 2711171.1083 | 1219945.6478 | 2711185.7725 | 1219952.2118
129 | 2711171.1083 | 1219945.6478 | 2711163.1837 | 1219958.6369
130 | 2711185.7725 | 1219952.2118 | 2711189.2588 | 1219953.7723
131 | 2711144.5533 | 1219978.8882 | 2711149.4788 | 1219976.0557 | 2711153.7452 | 1219971.9434 | 2711158.0958 | 1219966.9764 | 2711163.1837 | 1219958.6369
132 | 2711144.5533 | 1219978.8882 | 2711139.0098 | 1219979.4518 | 2711134.7268 | 1219979.5831 | 2711129.2394 | 1219978.769 | 2711124.9098 | 1219977.5122
133 | 2711144.5533 | 1219978.8882 | 2711150.2574 | 1219993.1102
134 | 2711150.3441 | 1219993.3265 | 2711150.2574 | 1219993.1102
135 | 2711189.2588 | 1219953.7723 | 2711198.8975 | 1219958.0868 | 2711210.484 | 1219962.3174 | 2711216.0435 | 1219963.9127
136 | 2711225.2806 | 1219966.5635 | 2711216.0435 | 1219963.9127
137 | 2711045.9219 | 1220026.3536 | 2711065.5833 | 1220028.9508
138 | 2711066.8014 | 1220029.1117 | 2711065.5833 | 1220028.9508
139 | 2711066.8014 | 1220029.1117 | 2711086.4831 | 1220031.7115
140 | 2711092.8571 | 1220032.5535 | 2711086.4831 | 1220031.7115
141 | 2711092.8571 | 1220032.5535 | 2711106.5537 | 1220034.3627
142 | 2711135.554 | 1220036.487 | 2711125.7831 | 1220036.3182
143 | 2711135.554 | 1220036.487 | 2711144.6893 | 1220036.6448 | 2711148.5442 | 1220036.2243
144 | 2711166.4764 | 1220033.5491 | 2711156.4393 | 1220035.3631 | 2711148.5442 | 1220036.2243
145 | 2711166.4764 | 1220033.5491 | 2711173.1601 | 1220046.2944 | 2711173.7682 | 1220047.2003
146 | 2711166.4764 | 1220033.5491 | 2711161.9636 | 1220022.2973
147 | 2711173.7682 | 1220047.2003 | 2711174.0527 | 1220047.6241
148 | 2711225.6746 | 1220065.7114 | 2711217.2804 | 1220066.1151
149 | 2711225.6746 | 1220065.7114 | 2711233.4327 | 1220064.0105 | 2711241.6025 | 1220061.3945 | 2711249.348 | 1220058.3368 | 2711251.0891 | 1220057.3575
150 | 2711251.0891 | 1220057.3575 | 2711253.7563 | 1220055.8659
151 | 2711251.0891 | 1220057.3575 | 2711254.769 | 1220059.0386 | 2711256.8079 | 1220059.1879 | 2711260.9089 | 1220058.6419 | 2711264.9023 | 1220057.36 | 2711274.1893 | 1220053.2406
152 | 2711253.7563 | 1220055.8659 | 2711258.9967 | 1220052.9352 | 2711267.7122 | 1220047.1159 | 2711275.7613 | 1220040.4942
153 | 2711225.2806 | 1219966.5635 | 2711238.7456 | 1219968.7605
154 | 2711225.2806 | 1219966.5635 | 2711221.5288 | 1219981.3805
155 | 2711245.9366 | 1219969.7015 | 2711242.3663 | 1219969.3512 | 2711238.7456 | 1219968.7605
156 | 2711218.2531 | 1220001.8697 | 2711218.4504 | 1219995.7799 | 2711220.7409 | 1219984.4921 | 2711221.5288 | 1219981.3805
157 | 2711275.7613 | 1220040.4942 | 2711286.6565 | 1220031.5311
158 | 2711218.2531 | 1220001.8697 | 2711229.4153 | 1220003.2124 | 2711242.0175 | 1220004.2596
159 | 2711220.2732 | 1220013.1825 | 2711218.2531 | 1220001.8697
160 | 2711245.9366 | 1219969.7015 | 2711259.4499 | 1219971.0271 | 2711262.5817 | 1219970.9671
161 | 2711270.7711 | 1219970.8104 | 2711262.5817 | 1219970.9671
162 | 2711297.9902 | 1220022.2074 | 2711297.9902 | 1220022.2074 | 2711286.6565 | 1220031.5311
163 | 2711297.9902 | 1220022.2074 | 2711305.0341 | 1220017.3657
164 | 2711305.0341 | 1220017.3657 | 2711306.4629 | 1220016.3836 | 2711328.3273 | 1220004.5093
165 | 2711270.7711 | 1219970.8104 | 2711288.1758 | 1219970.4773
166 | 2711298.0449 | 1219970.2884 | 2711288.1758 | 1219970.4773
167 | 2711298.0449 | 1219970.2884 | 2711312.474 | 1219970.0123
168 | 2711327.8284 | 1219970.8234 | 2711326.8054 | 1219970.4183 | 2711322.9308 | 1219969.8121 | 2711312.474 | 1219970.0123
169 | 2711336.2193 | 1219976.6772 | 2711334.5672 | 1219974.611 | 2711330.4895 | 1219971.8771 | 2711327.8284 | 1219970.8234
170 | 2711336.2193 | 1219976.6772 | 2711337.4373 | 1219978.2006 | 2711339.3052 | 1219982.2163 | 2711339.3052 | 1219982.2163
171 | 2711339.0268 | 1219993.8531 | 2711339.8262 | 1219990.4766 | 2711339.8573 | 1219986.7856 | 2711339.3052 | 1219982.2163
172 | 2711328.3273 | 1220004.5093 | 2711331.5207 | 1220002.775 | 2711334.6097 | 1220000.342 | 2711337.0178 | 1219997.3848 | 2711339.0268 | 1219993.8531 | 2711339.0268 | 1219993.8531
173 | 2711388.1916 | 1219942.0224 | 2711377.7351 | 1219932.9757 | 2711372.8349 | 1219929.3872
174 | 2711392.4687 | 1219946.2722 | 2711388.1916 | 1219942.0224
175 | 2711392.4687 | 1219946.2722 | 2711394.6408 | 1219954.6799
176 | 2711402.0335 | 1219984.5393 | 2711401.1806 | 1219979.9936 | 2711394.6408 | 1219954.6799
177 | 2711402.0335 | 1219984.5393 | 2711402.8094 | 1219988.675 | 2711403.1244 | 1219995.3637 | 2711402.371 | 1220000.7425 | 2711400.9761 | 1220005.1197 | 2711396.3934 | 1220015.9865 | 2711395.0253 | 1220020.5532 | 2711395.0253 | 1220020.5532

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2711301.1734 | 1219809.5022
1 | 2711296.3271 | 1219791.0598
2 | 2711297.5914 | 1219902.2279
3 | 2711290.5795 | 1219778.7243
4 | 2711236.7188 | 1219901.3286
5 | 2711300.7596 | 1219902.5032
6 | 2711285.5916 | 1219773.9898
7 | 2711327.6604 | 1219910.3317
8 | 2711354.3385 | 1219920.121
9 | 2711199.6032 | 1219901.3566
10 | 2711363.6694 | 1219923.7392
11 | 2711254.6813 | 1219402.9578
12 | 2711203.8871 | 1219458.5635
13 | 2711197.9439 | 1219466.2805
14 | 2711125.6254 | 1219585.6751
15 | 2711116.5156 | 1219600.6931
16 | 2711182.8416 | 1219457.4093
17 | 2711221.5346 | 1219473.4974
18 | 2711170.4128 | 1219452.5166
19 | 2711262.7569 | 1219479.7673
20 | 2711107.2236 | 1219616.0114
21 | 2711115.9854 | 1219601.5672
22 | 2711065.8267 | 1219684.256
23 | 2711109.4994 | 1219733.5135
24 | 2711035.8862 | 1219731.3218
25 | 2711019.6039 | 1219722.4562
26 | 2711033.5794 | 1219735.1786
27 | 2710984.3116 | 1219702.2307
28 | 2711026.0745 | 1219747.7719
29 | 2711258.4352 | 1219517.5389
30 | 2711299.6751 | 1219466.2239
31 | 2711301.2631 | 1219465.7988
32 | 2711161.7205 | 1219449.3152
33 | 2711132.989 | 1220309.0926
34 | 2711207.0057 | 1220316.1988
35 | 2711134.0127 | 1220300.3534
36 | 2711241.9342 | 1220293.8074
37 | 2711146.4501 | 1220259.7885
38 | 2711093.3527 | 1220116.3466
39 | 2711119.1152 | 1220052.8785
40 | 2711138.514 | 1220248.6877
41 | 2711039.1533 | 1220104.2604
42 | 2711379.1787 | 1220250.4952
43 | 2711363.5549 | 1220201.6666
44 | 2711211.2242 | 1220074.2423
45 | 2711226.2101 | 1220068.7348
46 | 2710868.9227 | 1220069.6047
47 | 2710881.3757 | 1220061.6739
48 | 2710896.2692 | 1220050.3174
49 | 2710907.129 | 1220040.8871
50 | 2710919.7102 | 1220058.6307
51 | 2710925.35 | 1220017.5876
52 | 2710921.3758 | 1220060.9799
53 | 2710933.1708 | 1220001.9133
54 | 2710923.9461 | 1220076.0041
55 | 2710941.2712 | 1219983.6691
56 | 2710918.1796 | 1220086.5046
57 | 2710975.0448 | 1220139.2252
58 | 2710987.9758 | 1220128.638
59 | 2710866.9481 | 1219961.0139
60 | 2710947.3816 | 1219969.9176
61 | 2710815.6395 | 1219936.5571
62 | 2710955.8807 | 1219949.48
63 | 2710815.2272 | 1219936.3254
64 | 2710964.4713 | 1219896.225
65 | 2710979.9632 | 1220054.5315
66 | 2710987.2298 | 1220037.0965
67 | 2711120.6908 | 1220036.2302
68 | 2711046.1525 | 1219883.708
69 | 2711052.3382 | 1219883.5983
70 | 2711027.8734 | 1219886.3177
71 | 2711077.9426 | 1219890.4553
72 | 2711026.365 | 1219886.5614
73 | 2711096.8234 | 1219899.5398
74 | 2711115.2868 | 1219902.3847
75 | 2710984.078 | 1219907.2179
76 | 2710965.5448 | 1219878.1316
77 | 2710995.199 | 1219799.2623
78 | 2710991.008 | 1219806.2261
79 | 2711010.1268 | 1219774.4578
80 | 2710985.4997 | 1219815.3788
81 | 2710989.6616 | 1219818.0917
82 | 2710977.8913 | 1219828.5802
83 | 2710964.6364 | 1219823.4086
84 | 2710976.1552 | 1219831.5889
85 | 2710970.7483 | 1219693.858
86 | 2710969.8317 | 1219846.1336
87 | 2710969.2316 | 1219848.2286
88 | 2710915.5544 | 1219825.3613
89 | 2710925.7814 | 1219785.7367
90 | 2710988.3323 | 1219911.1203
91 | 2710959.7702 | 1219687.0756
92 | 2710944.1176 | 1219677.4053
93 | 2710937.9662 | 1219672.7106
94 | 2710917.6888 | 1219657.235
95 | 2710913.0313 | 1219653.5513
96 | 2710904.1881 | 1219645.5413
97 | 2710898.2095 | 1219640.1258
98 | 2710884.6833 | 1219627.8739
99 | 2710852.2857 | 1219601.665
100 | 2710993.5355 | 1220023.8949
101 | 2711007.572 | 1220021.2878
102 | 2711015.1722 | 1219996.741
103 | 2711010.1189 | 1220021.6243
104 | 2711015.7468 | 1219994.8853
105 | 2711025.4847 | 1220023.654
106 | 2711021.0507 | 1219977.755
107 | 2711035.8325 | 1220025.0209
108 | 2710996.4972 | 1219919.9665
109 | 2711010.8441 | 1219937.9527
110 | 2711017.2905 | 1219961.3498
111 | 2711007.6273 | 1219933.8035
112 | 2711026.1127 | 1219967.2153
113 | 2711038.356 | 1219963.28
114 | 2711059.0091 | 1219963.9095
115 | 2711069.0919 | 1219964.8909
116 | 2711081.0654 | 1219966.4246
117 | 2711086.1057 | 1219967.1748
118 | 2711138.7408 | 1219902.041
119 | 2711163.7202 | 1219901.6749
120 | 2711103.4801 | 1219971.2916
121 | 2711121.114 | 1219976.4104
122 | 2711184.6711 | 1219901.3679
123 | 2711171.1083 | 1219945.6478
124 | 2711185.7725 | 1219952.2118
125 | 2711163.1837 | 1219958.6369
126 | 2711144.5533 | 1219978.8882
127 | 2711124.9098 | 1219977.5122
128 | 2711150.2574 | 1219993.1102
129 | 2711189.2588 | 1219953.7723
130 | 2711150.3441 | 1219993.3265
131 | 2711216.0435 | 1219963.9127
132 | 2711045.9219 | 1220026.3536
133 | 2711065.5833 | 1220028.9508
134 | 2711066.8014 | 1220029.1117
135 | 2711086.4831 | 1220031.7115
136 | 2711092.8571 | 1220032.5535
137 | 2711106.5537 | 1220034.3627
138 | 2711125.7831 | 1220036.3182
139 | 2711135.554 | 1220036.487
140 | 2711148.5442 | 1220036.2243
141 | 2711166.4764 | 1220033.5491
142 | 2711173.7682 | 1220047.2003
143 | 2711161.9636 | 1220022.2973
144 | 2711174.0527 | 1220047.6241
145 | 2711217.2804 | 1220066.1151
146 | 2711225.6746 | 1220065.7114
147 | 2711251.0891 | 1220057.3575
148 | 2711253.7563 | 1220055.8659
149 | 2711274.1893 | 1220053.2406
150 | 2711245.2863 | 1220068.9578
151 | 2711225.2806 | 1219966.5635
152 | 2711238.7456 | 1219968.7605
153 | 2711221.5288 | 1219981.3805
154 | 2711275.7613 | 1220040.4942
155 | 2711218.2531 | 1220001.8697
156 | 2711242.0175 | 1220004.2596
157 | 2711220.2732 | 1220013.1825
158 | 2711245.9366 | 1219969.7015
159 | 2711262.5817 | 1219970.9671
160 | 2711286.6565 | 1220031.5311
161 | 2711297.9902 | 1220022.2074
162 | 2711305.0341 | 1220017.3657
163 | 2711270.7711 | 1219970.8104
164 | 2711288.1758 | 1219970.4773
165 | 2711298.0449 | 1219970.2884
166 | 2711312.474 | 1219970.0123
167 | 2711327.8284 | 1219970.8234
168 | 2711336.2193 | 1219976.6772
169 | 2711339.3052 | 1219982.2163
170 | 2711328.3273 | 1220004.5093
171 | 2711339.0268 | 1219993.8531
172 | 2711379.5643 | 1219895.2485
173 | 2711372.8349 | 1219929.3872
174 | 2711388.1916 | 1219942.0224
175 | 2711392.4687 | 1219946.2722
176 | 2711394.6408 | 1219954.6799
177 | 2711402.0335 | 1219984.5393
178 | 2711395.0253 | 1220020.5532
179 | 2711096.8234 | 1219899.5398

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98869 | -0.21586 | 0.0017993 | 0.00045094
1 | 0.98859 | -0.21774 | 0.0030376 | 0.00076128
2 | 0.98931 | -0.20374 | 0.007203 | 0.0018052
3 | 0.98856 | -0.21835 | 0.00073917 | 0.00018525
4 | 0.99115 | -0.16808 | 0.0034856 | 0.00087357
5 | 0.98926 | -0.20479 | 0 | 0
6 | 0.98855 | -0.21857 | 0.0017491 | 0.00043836
7 | 0.98878 | -0.21399 | 0.0026124 | 0.00065473
8 | 0.98837 | -0.222 | 0.001868 | 0.00046816
9 | 0.99239 | -0.14411 | 0.0025457 | 0.00063802
10 | 0.98824 | -0.22449 | 0 | 0
11 | 0.97111 | -0.55802 | 0.001545 | 0.00038721
12 | 0.97122 | -0.55586 | 0 | 0
13 | 0.97123 | -0.55559 | 0 | 0
14 | 0.97259 | -0.52867 | 0.00027294 | 6.8406e-05
15 | 0.97277 | -0.5252 | 0.00046423 | 0.00011635
16 | 0.97119 | -0.55632 | 0.00096248 | 0.00024122
17 | 0.97108 | -0.55863 | 0.00082753 | 0.0002074
18 | 0.97118 | -0.55664 | 0.00099624 | 0.00024968
19 | 0.97085 | -0.56311 | 0 | 0
20 | 0.97284 | -0.52374 | 0.0047834 | 0.0011988
21 | 0.97278 | -0.52499 | 0.00085565 | 0.00021444
22 | 0.97326 | -0.5155 | 0 | 0
23 | 0.97308 | -0.51909 | 0.0028801 | 0.00072181
24 | 0.97346 | -0.51145 | 0 | 0
25 | 0.97342 | -0.51225 | 0 | 0
26 | 0.97349 | -0.51094 | 0.00079723 | 0.0001998
27 | 0.97333 | -0.51399 | 0.00092255 | 0.00023121
28 | 0.97358 | -0.5092 | 0.0012163 | 0.00030483
29 | 0.97083 | -0.56352 | 0.00058551 | 0.00014674
30 | 0.97066 | -0.5669 | 0.0041304 | 0.0010352
31 | 0.97066 | -0.56693 | 0.0010789 | 0.00027041
32 | 0.97117 | -0.5567 | 0.00031151 | 7.8073e-05
33 | 0.97221 | -0.53616 | 0.0017562 | 0.00044014
34 | 0.97168 | -0.54678 | 0.0041372 | 0.0010369
35 | 0.97229 | -0.53468 | 0 | 0
36 | 0.97156 | -0.54918 | 0 | 0
37 | 0.97296 | -0.52138 | 0 | 0
38 | 0.97444 | -0.49223 | 0.0029927 | 0.00075004
39 | 0.97557 | -0.46996 | 0.0017307 | 0.00043375
40 | 0.97307 | -0.51912 | 0.0014615 | 0.00036628
41 | 0.97418 | -0.49731 | 0 | 0
42 | 0.97114 | -0.55741 | 0 | 0
43 | 0.97099 | -0.56037 | 0.0030924 | 0.00077503
44 | 0.97835 | -0.41649 | 0.0037041 | 0.00092833
45 | 0.9784 | -0.4154 | 0 | 0
46 | 0.97444 | -0.49217 | 0.0013063 | 0.00032739
47 | 0.97446 | -0.49181 | 0.00069632 | 0.00017451
48 | 0.97449 | -0.49112 | 0.0045419 | 0.0011383
49 | 0.97458 | -0.48939 | 0 | 0
50 | 0.97431 | -0.49482 | 0.0037319 | 0.00093531
51 | 0.97514 | -0.47843 | 0.0035202 | 0.00088224
52 | 0.97428 | -0.49534 | 0.0033087 | 0.00082923
53 | 0.97533 | -0.47464 | 0.0021029 | 0.00052705
54 | 0.97418 | -0.49735 | 0.0022658 | 0.00056788
55 | 0.97549 | -0.4715 | 0 | 0
56 | 0.97413 | -0.49829 | 0.0042705 | 0.0010703
57 | 0.97391 | -0.50263 | 0.0026441 | 0.00066266
58 | 0.97395 | -0.50182 | 0.0016287 | 0.00040819
59 | 0.97538 | -0.47364 | 0.0043375 | 0.0010871
60 | 0.97558 | -0.46966 | 0.0050639 | 0.0012691
61 | 0.97529 | -0.47531 | 0.00099169 | 0.00024854
62 | 0.97574 | -0.46655 | 0.0021309 | 0.00053405
63 | 0.97529 | -0.47533 | 0.0021878 | 0.00054832
64 | 0.97615 | -0.4585 | 0 | 0
65 | 0.97932 | -0.39644 | 0.0023941 | 0.00060003
66 | 0.97936 | -0.39561 | 0.0013835 | 0.00034674
67 | 0.97587 | -0.464 | 0 | 0
68 | 0.99918 | -0.015673 | 0.0029289 | 0.00073404
69 | 0.99926 | -0.014243 | 0.0026312 | 0.00065945
70 | 0.99901 | -0.018991 | 0.001969 | 0.00049347
71 | 0.99964 | -0.0068509 | 0.0029053 | 0.00072814
72 | 0.999 | -0.019213 | 0.0083167 | 0.0020844
73 | 1 | 0 | -0.48246 | -0.1239
74 | 0.99842 | -0.029757 | 0.0026014 | 0.00065198
75 | 0.97701 | -0.44149 | 0.0022563 | 0.00056549
76 | 0.9756 | -0.46937 | 0 | 0
77 | 0.97396 | -0.5017 | 0.0044132 | 0.0011061
78 | 0.97402 | -0.50053 | 0.0020413 | 0.0005116
79 | 0.97377 | -0.50538 | 0.0012722 | 0.00031884
80 | 0.9741 | -0.49892 | 0 | 0
81 | 0.97408 | -0.49931 | 0.021576 | 0.0054074
82 | 0.97427 | -0.49541 | 0 | 0
83 | 0.97422 | -0.49646 | 0.017876 | 0.0044801
84 | 0.97433 | -0.49435 | 0.013096 | 0.0032822
85 | 0.9733 | -0.51462 | 0 | 0
86 | 0.97461 | -0.48875 | 0.059086 | 0.014808
87 | 0.97468 | -0.48751 | 0.0087583 | 0.002195
88 | 0.9742 | -0.4969 | 0 | 0
89 | 0.97418 | -0.49734 | 0.0022563 | 0.00056548
90 | 0.97724 | -0.43714 | 0.0025072 | 0.00062837
91 | 0.97328 | -0.51512 | 0.00083935 | 0.00021036
92 | 0.97324 | -0.51579 | 0 | 0
93 | 0.97323 | -0.51607 | 0.0014092 | 0.00035318
94 | 0.97319 | -0.51687 | 0.001367 | 0.00034261
95 | 0.97318 | -0.51702 | 0.0010521 | 0.00026368
96 | 0.97317 | -0.51729 | 0.00068047 | 0.00017054
97 | 0.97316 | -0.51744 | 0.00099039 | 0.00024822
98 | 0.97315 | -0.51774 | 0.00098098 | 0.00024586
99 | 0.97312 | -0.51825 | 0.0033624 | 0.0008427
100 | 0.97941 | -0.39461 | 0.0016592 | 0.00041584
101 | 0.97943 | -0.39424 | 0 | 0
102 | 0.97969 | -0.38909 | 0.0019621 | 0.00049174
103 | 0.9794 | -0.39471 | 0.0023965 | 0.00060062
104 | 0.97971 | -0.38869 | 0.0013888 | 0.00034807
105 | 0.97906 | -0.40138 | 0.0015354 | 0.0003848
106 | 0.97991 | -0.38487 | 0.002157 | 0.00054059
107 | 0.97884 | -0.40573 | 0.0022374 | 0.00056075
108 | 0.9777 | -0.42795 | 0.0012419 | 0.00031125
109 | 0.97861 | -0.41025 | 0.0024955 | 0.00062543
110 | 0.9796 | -0.39081 | 0.0038992 | 0.00097723
111 | 0.9784 | -0.41434 | 0.0038782 | 0.00097197
112 | 0.98004 | -0.38226 | 0 | 0
113 | 0.98073 | -0.36876 | 0.0050338 | 0.0012616
114 | 0.98183 | -0.34733 | 0.002287 | 0.00057317
115 | 0.98238 | -0.33677 | 0.0034689 | 0.00086938
116 | 0.98303 | -0.32403 | 0.0028255 | 0.00070813
117 | 0.98331 | -0.31861 | 0.001899 | 0.00047592
118 | 0.99646 | -0.066802 | 0.0035519 | 0.0008902
119 | 0.99439 | -0.1061 | 0.00306 | 0.00076691
120 | 0.9843 | -0.29951 | 0.0031556 | 0.00079086
121 | 0.98532 | -0.27971 | 0.0028785 | 0.00072143
122 | 0.99266 | -0.13896 | 0 | 0
123 | 0.98917 | -0.20569 | 0 | 0
124 | 0.9889 | -0.21087 | 0.0035931 | 0.00090052
125 | 0.98828 | -0.22276 | 0.0053609 | 0.0013436
126 | 0.98667 | -0.25369 | 0 | 0
127 | 0.98554 | -0.27542 | 0.0014846 | 0.00037207
128 | 0.98666 | -0.25396 | 0.0015037 | 0.00037687
129 | 0.98884 | -0.21205 | 0.00204 | 0.00051127
130 | 0.98666 | -0.25397 | 0.0033836 | 0.00084802
131 | 0.98772 | -0.23377 | 0.0033249 | 0.0008333
132 | 0.97843 | -0.4138 | 0.001497 | 0.00037517
133 | 0.97765 | -0.42901 | 0.0014597 | 0.00036583
134 | 0.97761 | -0.42992 | 0.0041624 | 0.0010432
135 | 0.97693 | -0.44314 | 0.0013533 | 0.00033918
136 | 0.97672 | -0.44726 | 0.0019212 | 0.00048149
137 | 0.9763 | -0.45564 | 0.0011653 | 0.00029204
138 | 0.97581 | -0.46517 | 0.0019054 | 0.00047755
139 | 0.97571 | -0.46707 | 0.0023725 | 0.0005946
140 | 0.97561 | -0.46905 | 0.0014002 | 0.00035092
141 | 0.9755 | -0.47133 | 0 | 0
142 | 0.97543 | -0.47259 | 0.0022327 | 0.00055956
143 | 0.97547 | -0.47188 | 0.0024507 | 0.00061421
144 | 0.97543 | -0.47261 | 0.002196 | 0.00055038
145 | 0.9784 | -0.41535 | 0.0017893 | 0.00044844
146 | 0.97842 | -0.41508 | 0 | 0
147 | 0.9786 | -0.41139 | 0 | 0
148 | 0.97863 | -0.41082 | 0.002942 | 0.00073734
149 | 0.97855 | -0.41255 | 0.0025899 | 0.00064909
150 | 0.97836 | -0.41612 | 0.0020726 | 0.00051944
151 | 0.98699 | -0.24778 | 0 | 0
152 | 0.98611 | -0.26492 | 0.0039006 | 0.00097758
153 | 0.98683 | -0.25089 | 0.0027405 | 0.00068684
154 | 0.97896 | -0.40441 | 0.0029642 | 0.00074289
155 | 0.98667 | -0.25411 | 0.002305 | 0.00057768
156 | 0.98661 | -0.25531 | 0.0028037 | 0.00070268
157 | 0.98663 | -0.25484 | 0.0035324 | 0.00088531
158 | 0.98566 | -0.27354 | 0.0038078 | 0.00095432
159 | 0.9847 | -0.29227 | 0.0036291 | 0.00090954
160 | 0.97917 | -0.40029 | 0.0031573 | 0.0007913
161 | 0.97943 | -0.39516 | 0.00329 | 0.00082454
162 | 0.97961 | -0.39166 | 0.0030369 | 0.00076111
163 | 0.98425 | -0.30094 | 0.0034528 | 0.00086535
164 | 0.98336 | -0.31829 | 0.0025968 | 0.00065081
165 | 0.98288 | -0.32768 | 0.0046719 | 0.0011709
166 | 0.98224 | -0.34021 | 0.0043858 | 0.0010992
167 | 0.98161 | -0.35244 | 0.004558 | 0.0011423
168 | 0.98124 | -0.35982 | 0.0025684 | 0.00064371
169 | 0.98102 | -0.36405 | 0.0034799 | 0.00087214
170 | 0.98024 | -0.37932 | 0.0038049 | 0.0009536
171 | 0.98066 | -0.3711 | 0.0037386 | 0.00093699
172 | 0.98821 | -0.22513 | 0.0010927 | 0.00027385
173 | 0.98812 | -0.22696 | 0.0024331 | 0.00060978
174 | 0.98793 | -0.23066 | 0 | 0
175 | 0.98787 | -0.23178 | 0 | 0
176 | 0.98779 | -0.23339 | 0.0033763 | 0.00084619
177 | 0.98759 | -0.23725 | 0.0031967 | 0.00080118
178 | 0.98746 | -0.23982 | 0.003827 | 0.00095914
179 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0055264 | 0.0013848 | -0.0055259 | -0.0013847 | 4.9532e-07 | 7.2172e-08 | 0.0083173 | 0.0083174 | 0.0083174 | 0.98869 | -0.21586 | 0.98859 | -0.21774 | 2.285
1 | -0.0073257 | -0.0018357 | 0.0073299 | 0.0018372 | 4.2298e-06 | 1.5163e-06 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.98869 | -0.21586 | 0.98931 | -0.20374 | 3.0289
2 | 0.0024883 | 0.00062341 | -0.0024883 | -0.00062354 | 7.2379e-08 | -1.3009e-07 | 0.0037453 | 0.0037454 | 0.0037454 | 0.98859 | -0.21774 | 0.98856 | -0.21835 | 1.029
3 | -0.032962 | -0.0082676 | 0.033018 | 0.0083027 | 5.6142e-05 | 3.5147e-05 | 0.049581 | 0.04958 | 0.049581 | 0.98931 | -0.20374 | 0.99115 | -0.16808 | 13.621
4 | 0.018429 | 0.0046251 | -0.018428 | -0.0046246 | 9.1646e-07 | 5.457e-07 | 0.027722 | 0.027722 | 0.027722 | 0.98931 | -0.20374 | 0.98926 | -0.20479 | 7.6159
5 | 0.0017491 | 0.00043828 | -0.0017491 | -0.00043836 | 1.7876e-08 | -7.6729e-08 | 0.0026328 | 0.0026328 | 0.0026328 | 0.98856 | -0.21835 | 0.98855 | -0.21857 | 0.7233
6 | -0.036504 | -0.0091763 | 0.036546 | 0.0092026 | 4.1817e-05 | 2.6284e-05 | 0.054813 | 0.054813 | 0.054813 | 0.99115 | -0.16808 | 0.99239 | -0.14411 | 15.0586
7 | 0.018428 | 0.0046246 | -0.01842 | -0.0046197 | 8.0896e-06 | 4.8171e-06 | 0.027722 | 0.027722 | 0.027722 | 0.98926 | -0.20479 | 0.98878 | -0.21399 | 7.6159
8 | 0.015808 | 0.003965 | -0.015802 | -0.0039615 | 6.0321e-06 | 3.4961e-06 | 0.02379 | 0.023791 | 0.023791 | 0.98878 | -0.21399 | 0.98837 | -0.222 | 6.5359
9 | 0.013934 | 0.0034933 | -0.013932 | -0.0034924 | 1.6516e-06 | 9.2881e-07 | 0.020978 | 0.020978 | 0.020978 | 0.98837 | -0.222 | 0.98824 | -0.22449 | 5.7633
10 | -0.039092 | -0.0098406 | 0.039101 | 0.0098464 | 9.6242e-06 | 5.7735e-06 | 0.05863 | 0.05863 | 0.05863 | 0.99239 | -0.14411 | 0.99266 | -0.13896 | 8.0536
11 | 0.0010927 | 0.00027345 | -0.0010927 | -0.00027385 | 3.3164e-08 | -3.9738e-07 | 0.0016452 | 0.0016453 | 0.0016453 | 0.98824 | -0.22449 | 0.98821 | -0.22513 | 0.45201
12 | 0.01284 | 0.003219 | -0.012838 | -0.0032181 | 1.5113e-06 | 8.2908e-07 | 0.019333 | 0.019333 | 0.019333 | 0.98824 | -0.22449 | 0.98812 | -0.22696 | 5.3113
13 | -0.001545 | -0.00038721 | 0.0015452 | 0.00038638 | 1.5867e-07 | -8.3275e-07 | 0.0023674 | 0.0023671 | 0.0023674 | 0.97111 | -0.55802 | 0.97122 | -0.55586 | 0.65038
14 | -0.0015452 | -0.00038638 | 0.0015452 | 0.00038627 | 2.0445e-08 | -1.0734e-07 | 0.0023671 | 0.002367 | 0.0023671 | 0.97122 | -0.55586 | 0.97123 | -0.55559 | 0.65029
15 | 0.0022703 | 0.00056854 | -0.0022703 | -0.00056871 | 7.9462e-08 | -1.6589e-07 | 0.0034782 | 0.0034783 | 0.0034783 | 0.97123 | -0.55559 | 0.97119 | -0.55632 | 0.95557
16 | 0.0066255 | 0.0016599 | -0.0066246 | -0.0016596 | 9.5954e-07 | 3.0684e-07 | 0.010151 | 0.010151 | 0.010151 | 0.97123 | -0.55559 | 0.97108 | -0.55863 | 2.7887
17 | -0.010441 | -0.0026148 | 0.010454 | 0.0026216 | 1.3393e-05 | 6.8418e-06 | 0.015996 | 0.015995 | 0.015996 | 0.97123 | -0.55559 | 0.97259 | -0.52867 | 4.3945
18 | -0.010727 | -0.00269 | 0.010729 | 0.0026909 | 1.7744e-06 | 9.1759e-07 | 0.016413 | 0.016413 | 0.016413 | 0.97259 | -0.52867 | 0.97277 | -0.5252 | 4.509
19 | -0.011193 | -0.0028073 | 0.011194 | 0.0028073 | 1.1241e-07 | 5.925e-08 | 0.017123 | 0.017123 | 0.017123 | 0.97277 | -0.5252 | 0.97278 | -0.52499 | 4.7041
20 | 0.0013078 | 0.00032749 | -0.0013078 | -0.00032764 | 2.0144e-08 | -1.5268e-07 | 0.0020036 | 0.0020037 | 0.0020037 | 0.97119 | -0.55632 | 0.97118 | -0.55664 | 0.55046
21 | 0.0057971 | 0.0014522 | -0.0057958 | -0.001452 | 1.2367e-06 | 2.7454e-07 | 0.0088828 | 0.008883 | 0.008883 | 0.97108 | -0.55863 | 0.97085 | -0.56311 | 2.4404
22 | 0.00031152 | 7.7959e-05 | -0.00031151 | -7.8073e-05 | 7.9129e-10 | -1.1411e-07 | 0.00047726 | 0.0004773 | 0.0004773 | 0.97118 | -0.55664 | 0.97117 | -0.5567 | 0.13113
23 | 0.0052103 | 0.0013057 | -0.0052094 | -0.0013056 | 9.4187e-07 | 1.1589e-07 | 0.0079857 | 0.0079859 | 0.0079859 | 0.97085 | -0.56311 | 0.97066 | -0.5669 | 2.1939
24 | 0.00058552 | 0.00014628 | -0.00058551 | -0.00014674 | 1.1558e-08 | -4.6591e-07 | 0.00089726 | 0.00089743 | 0.00089743 | 0.97085 | -0.56311 | 0.97083 | -0.56352 | 0.24655
25 | 0.01205 | 0.0030216 | -0.012049 | -0.0030218 | 7.1741e-07 | -1.7009e-07 | 0.018432 | 0.018432 | 0.018432 | 0.97284 | -0.52374 | 0.97278 | -0.52499 | 1.6879
26 | -0.016833 | -0.0042204 | 0.01684 | 0.0042217 | 6.6143e-06 | 1.2587e-06 | 0.025748 | 0.025747 | 0.025748 | 0.97284 | -0.52374 | 0.97326 | -0.5155 | 2.3579
27 | 0.0028806 | 0.00072129 | -0.0028801 | -0.00072181 | 4.9187e-07 | -5.2545e-07 | 0.0044039 | 0.0044042 | 0.0044042 | 0.97326 | -0.5155 | 0.97308 | -0.51909 | 1.2099
28 | -0.01972 | -0.004943 | 0.019724 | 0.0049419 | 3.8006e-06 | -1.0321e-06 | 0.030151 | 0.03015 | 0.030151 | 0.97326 | -0.5155 | 0.97346 | -0.51145 | 1.6566
29 | 0.011608 | 0.0028963 | -0.011607 | -0.0028972 | 4.3654e-07 | -8.7042e-07 | 0.017738 | 0.017739 | 0.017739 | 0.97346 | -0.51145 | 0.97342 | -0.51225 | 0.97466
30 | -0.031332 | -0.0078382 | 0.031333 | 0.0078384 | 7.7295e-07 | 2.1532e-07 | 0.047888 | 0.047888 | 0.047888 | 0.97346 | -0.51145 | 0.97349 | -0.51094 | 2.6312
31 | 0.011607 | 0.0028972 | -0.011606 | -0.0028991 | 9.6015e-07 | -1.9139e-06 | 0.017739 | 0.01774 | 0.01774 | 0.97342 | -0.51225 | 0.97333 | -0.51399 | 0.97471
32 | -0.03213 | -0.0080382 | 0.032132 | 0.008039 | 2.6514e-06 | 7.8546e-07 | 0.049106 | 0.049106 | 0.049106 | 0.97349 | -0.51094 | 0.97358 | -0.5092 | 2.6982
33 | 0.010684 | 0.0026679 | -0.010683 | -0.0026686 | 3.1877e-07 | -7.865e-07 | 0.016329 | 0.01633 | 0.01633 | 0.97333 | -0.51399 | 0.9733 | -0.51462 | 0.89724
34 | -0.033349 | -0.0083439 | 0.033355 | 0.0083458 | 6.0562e-06 | 1.9426e-06 | 0.050965 | 0.050964 | 0.050965 | 0.97358 | -0.5092 | 0.97377 | -0.50538 | 2.8003
35 | 0.0010789 | 0.00027039 | -0.0010789 | -0.00027041 | 1.6864e-09 | -1.924e-08 | 0.001654 | 0.001654 | 0.001654 | 0.97066 | -0.5669 | 0.97066 | -0.56693 | 0.4544
36 | 0.0072353 | 0.0018116 | -0.0072316 | -0.0018102 | 3.6589e-06 | 1.3555e-06 | 0.011073 | 0.011074 | 0.011074 | 0.97221 | -0.53616 | 0.97168 | -0.54678 | 3.0422
37 | -0.0089914 | -0.0022517 | 0.0089921 | 0.002252 | 6.3081e-07 | 2.9356e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97221 | -0.53616 | 0.97229 | -0.53468 | 3.7805
38 | 0.0030944 | 0.00077337 | -0.0030941 | -0.00077366 | 3.52e-07 | -2.9258e-07 | 0.004738 | 0.0047382 | 0.0047382 | 0.97168 | -0.54678 | 0.97156 | -0.54918 | 1.3017
39 | -0.0089921 | -0.002252 | 0.0089978 | 0.0022547 | 5.6972e-06 | 2.6505e-06 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97229 | -0.53468 | 0.97296 | -0.52138 | 3.7805
40 | 0.0030941 | 0.00077366 | -0.0030928 | -0.00077467 | 1.2118e-06 | -1.0059e-06 | 0.0047382 | 0.0047388 | 0.0047388 | 0.97156 | -0.54918 | 0.97114 | -0.55741 | 1.3019
41 | -0.0089978 | -0.0022547 | 0.0089987 | 0.0022551 | 9.6807e-07 | 4.5023e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97296 | -0.52138 | 0.97307 | -0.51912 | 3.7804
42 | -0.017741 | -0.0044487 | 0.01776 | 0.00446 | 1.8854e-05 | 1.1212e-05 | 0.027092 | 0.027092 | 0.027092 | 0.97444 | -0.49223 | 0.97557 | -0.46996 | 7.443
43 | 0.010474 | 0.0026283 | -0.01046 | -0.0026214 | 1.3416e-05 | 6.8469e-06 | 0.015995 | 0.015996 | 0.015996 | 0.97444 | -0.49223 | 0.97307 | -0.51912 | 4.3944
44 | 0.0042748 | 0.0010704 | -0.0042738 | -0.0010706 | 1.0332e-06 | -1.4402e-07 | 0.0065275 | 0.0065278 | 0.0065278 | 0.97444 | -0.49223 | 0.97418 | -0.49731 | 1.7934
45 | -0.019491 | -0.0048937 | 0.019496 | 0.004897 | 5.5435e-06 | 3.339e-06 | 0.029732 | 0.029732 | 0.029732 | 0.97557 | -0.46996 | 0.97587 | -0.464 | 8.1681
46 | 0.0042738 | 0.0010706 | -0.0042729 | -0.0010707 | 9.1884e-07 | -1.2766e-07 | 0.0065278 | 0.0065281 | 0.0065281 | 0.97418 | -0.49731 | 0.97395 | -0.50182 | 1.7934
47 | 0.0030928 | 0.00077467 | -0.0030924 | -0.00077503 | 4.3622e-07 | -3.6162e-07 | 0.0047388 | 0.004739 | 0.004739 | 0.97114 | -0.55741 | 0.97099 | -0.56037 | 1.3019
48 | -0.0037041 | -0.00092833 | 0.0037043 | 0.00092825 | 1.9186e-07 | -7.9646e-08 | 0.0056337 | 0.0056336 | 0.0056337 | 0.97835 | -0.41649 | 0.9784 | -0.4154 | 1.5477
49 | 0.0020726 | 0.00051924 | -0.0020726 | -0.00051944 | 7.0912e-08 | -1.9361e-07 | 0.0031521 | 0.0031522 | 0.0031522 | 0.9784 | -0.4154 | 0.97836 | -0.41612 | 0.866
50 | -0.0057769 | -0.0014475 | 0.005777 | 0.0014475 | 8.8894e-08 | 1.8324e-08 | 0.0087858 | 0.0087858 | 0.0087858 | 0.9784 | -0.4154 | 0.97842 | -0.41508 | 2.4137
51 | -0.0013063 | -0.00032739 | 0.0013063 | 0.00032722 | 2.2042e-08 | -1.6991e-07 | 0.0019948 | 0.0019947 | 0.0019948 | 0.97444 | -0.49217 | 0.97446 | -0.49181 | 0.54802
52 | -0.0020026 | -0.00050173 | 0.0020027 | 0.00050154 | 6.576e-08 | -1.9154e-07 | 0.003058 | 0.0030579 | 0.003058 | 0.97446 | -0.49181 | 0.97449 | -0.49112 | 0.84011
53 | -0.0065446 | -0.0016399 | 0.0065452 | 0.00164 | 5.3863e-07 | 1.6552e-07 | 0.0099933 | 0.0099932 | 0.0099933 | 0.97449 | -0.49112 | 0.97458 | -0.48939 | 2.7454
54 | 0.013582 | 0.003405 | -0.013578 | -0.003403 | 3.5076e-06 | 1.9739e-06 | 0.020737 | 0.020737 | 0.020737 | 0.97458 | -0.48939 | 0.97431 | -0.49482 | 5.697
55 | -0.020127 | -0.005045 | 0.020137 | 0.0050513 | 1.0515e-05 | 6.3592e-06 | 0.03073 | 0.03073 | 0.03073 | 0.97458 | -0.48939 | 0.97514 | -0.47843 | 8.4424
56 | 0.0098461 | 0.0024677 | -0.0098458 | -0.0024676 | 2.4419e-07 | 1.2042e-07 | 0.015038 | 0.015038 | 0.015038 | 0.97431 | -0.49482 | 0.97428 | -0.49534 | 4.1312
57 | -0.023657 | -0.0059336 | 0.023662 | 0.0059359 | 4.2832e-06 | 2.3039e-06 | 0.036102 | 0.036102 | 0.036102 | 0.97514 | -0.47843 | 0.97533 | -0.47464 | 4.959
58 | 0.0065372 | 0.0016383 | -0.0065366 | -0.0016381 | 6.2637e-07 | 1.9224e-07 | 0.0099842 | 0.0099843 | 0.0099843 | 0.97428 | -0.49534 | 0.97418 | -0.49735 | 2.7429
59 | -0.025765 | -0.0064629 | 0.025768 | 0.0064647 | 3.8558e-06 | 1.7202e-06 | 0.03931 | 0.03931 | 0.03931 | 0.97533 | -0.47464 | 0.97549 | -0.4715 | 3.5998
60 | 0.0042707 | 0.0010703 | -0.0042705 | -0.0010703 | 1.9117e-07 | -2.6797e-08 | 0.0065233 | 0.0065234 | 0.0065234 | 0.97418 | -0.49735 | 0.97413 | -0.49829 | 1.7921
61 | 0.0075181 | 0.0018783 | -0.0075173 | -0.0018827 | 7.6739e-07 | -4.3656e-06 | 0.011466 | 0.011468 | 0.011468 | 0.97549 | -0.4715 | 0.97538 | -0.47364 | 0.63009
62 | -0.033287 | -0.008343 | 0.033289 | 0.0083439 | 2.9097e-06 | 9.2282e-07 | 0.050776 | 0.050775 | 0.050776 | 0.97549 | -0.4715 | 0.97558 | -0.46966 | 2.7899
63 | -0.0026441 | -0.00066266 | 0.0026442 | 0.00066252 | 1.0229e-07 | -1.4252e-07 | 0.0040398 | 0.0040397 | 0.0040398 | 0.97391 | -0.50263 | 0.97395 | -0.50182 | 1.1098
64 | 0.0031798 | 0.00079559 | -0.0031795 | -0.00079685 | 2.5242e-07 | -1.2665e-06 | 0.0048505 | 0.004851 | 0.004851 | 0.97538 | -0.47364 | 0.97529 | -0.47531 | 0.66635
65 | -0.038353 | -0.009613 | 0.038359 | 0.0096153 | 5.6823e-06 | 2.2542e-06 | 0.058499 | 0.058499 | 0.058499 | 0.97558 | -0.46966 | 0.97574 | -0.46655 | 3.2142
66 | 0.0021878 | 0.00054831 | -0.0021878 | -0.00054832 | 1.976e-09 | -4.6368e-09 | 0.003338 | 0.003338 | 0.003338 | 0.97529 | -0.47531 | 0.97529 | -0.47533 | 0.91703
67 | -0.04049 | -0.010149 | 0.040505 | 0.010156 | 1.5541e-05 | 6.5505e-06 | 0.061748 | 0.061747 | 0.061748 | 0.97574 | -0.46655 | 0.97615 | -0.4585 | 3.3928
68 | -0.20452 | -0.051347 | 0.20469 | 0.051452 | 0.00016606 | 0.00010486 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.97615 | -0.4585 | 0.97701 | -0.44149 | 17.132
69 | 0.16402 | 0.041191 | -0.16393 | -0.041138 | 8.5018e-05 | 5.3279e-05 | 0.25006 | 0.25006 | 0.25006 | 0.97615 | -0.4585 | 0.9756 | -0.46937 | 13.7393
70 | -0.0023941 | -0.00060003 | 0.0023942 | 0.00059985 | 9.3732e-08 | -1.7768e-07 | 0.0036378 | 0.0036377 | 0.0036378 | 0.97932 | -0.39644 | 0.97936 | -0.39561 | 0.99938
71 | -0.0037777 | -0.00094659 | 0.0037779 | 0.00094652 | 1.8165e-07 | -6.8774e-08 | 0.0057397 | 0.0057397 | 0.0057397 | 0.97936 | -0.39561 | 0.97941 | -0.39461 | 1.5768
72 | 0.012561 | 0.0031486 | -0.01256 | -0.0031482 | 7.0065e-07 | 3.8479e-07 | 0.019153 | 0.019153 | 0.019153 | 0.97587 | -0.464 | 0.97581 | -0.46517 | 5.2619
73 | -0.032057 | -0.0080456 | 0.03207 | 0.0080536 | 1.2779e-05 | 8.0005e-06 | 0.048885 | 0.048885 | 0.048885 | 0.97587 | -0.464 | 0.9763 | -0.45564 | 13.43
74 | -0.013216 | -0.0033127 | 0.013217 | 0.0033132 | 9.0056e-07 | 4.9515e-07 | 0.019682 | 0.019682 | 0.019682 | 0.99918 | -0.015673 | 0.99926 | -0.014243 | 5.4072
75 | 0.010287 | 0.0025787 | -0.010286 | -0.0025779 | 1.626e-06 | 7.9872e-07 | 0.01532 | 0.015321 | 0.015321 | 0.99918 | -0.015673 | 0.99901 | -0.018991 | 4.2089
76 | -0.015848 | -0.0039727 | 0.015854 | 0.0039759 | 5.5838e-06 | 3.2233e-06 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.99926 | -0.014243 | 0.99964 | -0.0068509 | 6.4836
77 | 0.0083168 | 0.0020844 | -0.0083167 | -0.0020844 | 8.7933e-08 | 3.627e-08 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.99901 | -0.018991 | 0.999 | -0.019213 | 3.4032
78 | -0.018759 | -0.004704 | 0.018765 | 0.0047077 | 6.1271e-06 | 3.6465e-06 | 0.027925 | 0.027925 | 0.027925 | 0.99964 | -0.0068509 | 1 | 0 | 7.6717
79 | 0.46204 | 0.11919 | -0.46137 | -0.11876 | 0.00066887 | 0.00042684 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 1 | 0 | 0.99842 | -0.029757 | 37.8425
80 | 0.45877 | 0.11811 | -0.45795 | -0.11758 | 0.00082513 | 0.00052655 | 0.68486 | 0.68486 | 0.68486 | 0.99842 | -0.029757 | 0.99646 | -0.066802 | 37.6295
81 | -0.20695 | -0.052017 | 0.20699 | 0.052044 | 4.3079e-05 | 2.7208e-05 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.97701 | -0.44149 | 0.97724 | -0.43714 | 17.3208
82 | 0.16393 | 0.041138 | -0.16379 | -0.041049 | 0.00014164 | 8.8767e-05 | 0.25006 | 0.25006 | 0.25006 | 0.9756 | -0.46937 | 0.97468 | -0.48751 | 13.7394
83 | -0.039046 | -0.0097728 | 0.039048 | 0.0097737 | 2.169e-06 | 8.8237e-07 | 0.05965 | 0.05965 | 0.05965 | 0.97396 | -0.5017 | 0.97402 | -0.50053 | 3.2775
84 | 0.034633 | 0.0086667 | -0.034627 | -0.0086646 | 6.0779e-06 | 2.0888e-06 | 0.052908 | 0.052908 | 0.052908 | 0.97396 | -0.5017 | 0.97377 | -0.50538 | 2.9071
85 | -0.04109 | -0.010285 | 0.041093 | 0.010287 | 3.1565e-06 | 1.3553e-06 | 0.062769 | 0.062768 | 0.062769 | 0.97402 | -0.50053 | 0.9741 | -0.49892 | 3.4488
86 | 0.021576 | 0.0054073 | -0.021576 | -0.0054074 | 4.0395e-07 | -5.0065e-08 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032959 | 0.9741 | -0.49892 | 0.97408 | -0.49931 | 1.811
87 | -0.062669 | -0.015694 | 0.062679 | 0.0157 | 1.0467e-05 | 5.7506e-06 | 0.095728 | 0.095727 | 0.095728 | 0.9741 | -0.49892 | 0.97427 | -0.49541 | 5.2598
88 | 0.020133 | 0.00504 | -0.020132 | -0.0050402 | 1.0088e-06 | -2.402e-07 | 0.030747 | 0.030748 | 0.030748 | 0.97427 | -0.49541 | 0.97422 | -0.49646 | 1.6894
89 | -0.082812 | -0.02074 | 0.082817 | 0.020742 | 4.1672e-06 | 2.4507e-06 | 0.12647 | 0.12647 | 0.12647 | 0.97427 | -0.49541 | 0.97433 | -0.49435 | 6.9491
90 | 0.0022564 | 0.00056017 | -0.0022563 | -0.00056342 | 4.6936e-08 | -3.2527e-06 | 0.0034445 | 0.0034457 | 0.0034457 | 0.97422 | -0.49646 | 0.9742 | -0.4969 | 0.18932
91 | -0.095913 | -0.024024 | 0.095938 | 0.02404 | 2.5604e-05 | 1.5396e-05 | 0.14648 | 0.14647 | 0.14648 | 0.97433 | -0.49435 | 0.97461 | -0.48875 | 8.0481
92 | 0.010683 | 0.0026686 | -0.010683 | -0.0026693 | 2.5808e-07 | -6.3669e-07 | 0.01633 | 0.01633 | 0.01633 | 0.9733 | -0.51462 | 0.97328 | -0.51512 | 0.89725
93 | -0.15502 | -0.038848 | 0.15503 | 0.038854 | 9.1559e-06 | 5.724e-06 | 0.23669 | 0.23669 | 0.23669 | 0.97461 | -0.48875 | 0.97468 | -0.48751 | 13.0047
94 | 0.0022563 | 0.00056342 | -0.0022563 | -0.00056548 | 4.6778e-08 | -2.0627e-06 | 0.0034457 | 0.0034464 | 0.0034464 | 0.9742 | -0.4969 | 0.97418 | -0.49734 | 0.2367
95 | -0.2095 | -0.052673 | 0.20959 | 0.052731 | 9.1946e-05 | 5.8091e-05 | 0.31906 | 0.31906 | 0.31906 | 0.97724 | -0.43714 | 0.9777 | -0.42795 | 17.5306
96 | 0.0098436 | 0.0024589 | -0.0098433 | -0.0024599 | 3.1243e-07 | -9.4327e-07 | 0.015047 | 0.015047 | 0.015047 | 0.97328 | -0.51512 | 0.97324 | -0.51579 | 0.82677
97 | 0.0098433 | 0.0024599 | -0.0098432 | -0.0024603 | 1.3141e-07 | -3.967e-07 | 0.015047 | 0.015047 | 0.015047 | 0.97324 | -0.51579 | 0.97323 | -0.51607 | 0.82678
98 | 0.008434 | 0.0021071 | -0.0084337 | -0.0021085 | 3.1802e-07 | -1.3813e-06 | 0.012893 | 0.012893 | 0.012893 | 0.97323 | -0.51607 | 0.97319 | -0.51687 | 0.70842
99 | 0.0070666 | 0.0017658 | -0.0070666 | -0.0017662 | 5.2007e-08 | -3.3584e-07 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.97319 | -0.51687 | 0.97318 | -0.51702 | 0.59358
100 | 0.0060145 | 0.0015025 | -0.0060144 | -0.0015032 | 7.5654e-08 | -6.9282e-07 | 0.0091945 | 0.0091948 | 0.0091948 | 0.97318 | -0.51702 | 0.97317 | -0.51729 | 0.50521
101 | 0.0053339 | 0.0013327 | -0.0053339 | -0.0013331 | 4.0229e-08 | -4.7538e-07 | 0.0081543 | 0.0081545 | 0.0081545 | 0.97317 | -0.51729 | 0.97316 | -0.51744 | 0.44805
102 | 0.0043435 | 0.0010849 | -0.0043435 | -0.001086 | 6.0355e-08 | -1.0951e-06 | 0.0066402 | 0.0066406 | 0.0066406 | 0.97316 | -0.51744 | 0.97315 | -0.51774 | 0.36487
103 | 0.0033625 | 0.00084015 | -0.0033624 | -0.0008427 | 8.2791e-08 | -2.5414e-06 | 0.0051406 | 0.0051415 | 0.0051415 | 0.97315 | -0.51774 | 0.97312 | -0.51825 | 0.2825
104 | -0.0054371 | -0.0013624 | 0.0054372 | 0.0013617 | 9.409e-08 | -6.802e-07 | 0.0082605 | 0.0082602 | 0.0082605 | 0.97941 | -0.39461 | 0.97943 | -0.39424 | 0.56734
105 | -0.055354 | -0.013932 | 0.055367 | 0.01394 | 1.3637e-05 | 7.1103e-06 | 0.084119 | 0.084118 | 0.084119 | 0.97943 | -0.39424 | 0.97969 | -0.38909 | 4.6219
106 | 0.049917 | 0.012571 | -0.049916 | -0.01257 | 1.1088e-06 | 5.4797e-07 | 0.075859 | 0.075859 | 0.075859 | 0.97943 | -0.39424 | 0.9794 | -0.39471 | 4.1681
107 | -0.05733 | -0.014431 | 0.057331 | 0.014432 | 1.1053e-06 | 5.8506e-07 | 0.087098 | 0.087098 | 0.087098 | 0.97969 | -0.38909 | 0.97971 | -0.38869 | 4.7856
108 | 0.047519 | 0.01197 | -0.047504 | -0.01196 | 1.5157e-05 | 9.3102e-06 | 0.072218 | 0.072218 | 0.072218 | 0.9794 | -0.39471 | 0.97906 | -0.40138 | 9.92
109 | -0.058719 | -0.01478 | 0.05873 | 0.014786 | 1.0703e-05 | 5.7207e-06 | 0.089208 | 0.089207 | 0.089208 | 0.97971 | -0.38869 | 0.97991 | -0.38487 | 4.9015
110 | 0.045968 | 0.011575 | -0.045959 | -0.01157 | 9.5579e-06 | 5.8546e-06 | 0.069884 | 0.069884 | 0.069884 | 0.97906 | -0.40138 | 0.97884 | -0.40573 | 9.5995
111 | -0.060887 | -0.015326 | 0.060895 | 0.01533 | 7.6075e-06 | 4.1217e-06 | 0.092483 | 0.092483 | 0.092483 | 0.97991 | -0.38487 | 0.98004 | -0.38226 | 5.0815
112 | 0.043722 | 0.011009 | -0.043705 | -0.010998 | 1.6869e-05 | 1.0668e-05 | 0.066483 | 0.066483 | 0.066483 | 0.97884 | -0.40573 | 0.97843 | -0.4138 | 18.2646
113 | -0.21083 | -0.053042 | 0.21097 | 0.053129 | 0.00013719 | 8.6686e-05 | 0.32095 | 0.32095 | 0.32095 | 0.9777 | -0.42795 | 0.9784 | -0.41434 | 17.6344
114 | -0.21738 | -0.054753 | 0.21759 | 0.054881 | 0.00020227 | 0.0001279 | 0.33064 | 0.33064 | 0.33064 | 0.97861 | -0.41025 | 0.9796 | -0.39081 | 18.1669
115 | 0.21489 | 0.054127 | -0.21485 | -0.054101 | 4.207e-05 | 2.6595e-05 | 0.32684 | 0.32684 | 0.32684 | 0.97861 | -0.41025 | 0.9784 | -0.41434 | 17.9585
116 | -0.22148 | -0.055858 | 0.22158 | 0.055915 | 9.0667e-05 | 5.7355e-05 | 0.33656 | 0.33656 | 0.33656 | 0.9796 | -0.39081 | 0.98004 | -0.38226 | 18.4923
117 | -0.28247 | -0.071246 | 0.28265 | 0.071362 | 0.00018266 | 0.00011607 | 0.42904 | 0.42904 | 0.42904 | 0.98004 | -0.38226 | 0.98073 | -0.36876 | 23.5738
118 | -0.28769 | -0.072623 | 0.28798 | 0.072811 | 0.0002956 | 0.00018788 | 0.43668 | 0.43668 | 0.43668 | 0.98073 | -0.36876 | 0.98183 | -0.34733 | 23.9934
119 | -0.29027 | -0.073384 | 0.29042 | 0.073478 | 0.00014719 | 9.3561e-05 | 0.44015 | 0.44015 | 0.44015 | 0.98183 | -0.34733 | 0.98238 | -0.33677 | 24.1838
120 | -0.29389 | -0.074347 | 0.29406 | 0.074461 | 0.00017966 | 0.00011422 | 0.4454 | 0.4454 | 0.4454 | 0.98238 | -0.33677 | 0.98303 | -0.32403 | 24.4725
121 | -0.29689 | -0.07517 | 0.29697 | 0.075219 | 7.7282e-05 | 4.9137e-05 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.98303 | -0.32403 | 0.98331 | -0.31861 | 24.7075
122 | -0.29887 | -0.075695 | 0.29914 | 0.075869 | 0.00027446 | 0.00017452 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.98331 | -0.31861 | 0.9843 | -0.29951 | 24.8654
123 | 0.4544 | 0.11669 | -0.45353 | -0.11614 | 0.00086524 | 0.00055213 | 0.67955 | 0.67955 | 0.67955 | 0.99646 | -0.066802 | 0.99439 | -0.1061 | 37.3381
124 | 0.45047 | 0.11537 | -0.44975 | -0.11492 | 0.00071595 | 0.00045685 | 0.67497 | 0.67497 | 0.67497 | 0.99439 | -0.1061 | 0.99266 | -0.13896 | 37.0865
125 | -0.3023 | -0.07666 | 0.30258 | 0.076843 | 0.00028802 | 0.00018316 | 0.45732 | 0.45732 | 0.45732 | 0.9843 | -0.29951 | 0.98532 | -0.27971 | 25.1275
126 | -0.30546 | -0.077565 | 0.30553 | 0.077605 | 6.3182e-05 | 4.0184e-05 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.98532 | -0.27971 | 0.98554 | -0.27542 | 25.3663
127 | 0.41065 | 0.10507 | -0.40933 | -0.10423 | 0.0013218 | 0.00084294 | 0.61634 | 0.61635 | 0.61635 | 0.99266 | -0.13896 | 0.98917 | -0.20569 | 33.8652
128 | 0.091022 | 0.023016 | -0.090999 | -0.023002 | 2.2615e-05 | 1.3443e-05 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.98917 | -0.20569 | 0.9889 | -0.21087 | 7.5274
129 | 0.31831 | 0.081212 | -0.31805 | -0.081045 | 0.00026221 | 0.00016684 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.98917 | -0.20569 | 0.98828 | -0.22276 | 26.3379
130 | 0.087406 | 0.022102 | -0.087401 | -0.022099 | 4.9607e-06 | 2.9298e-06 | 0.13159 | 0.13159 | 0.13159 | 0.9889 | -0.21087 | 0.98884 | -0.21205 | 7.2303
131 | 0.31269 | 0.079702 | -0.31222 | -0.079405 | 0.00046607 | 0.0002965 | 0.47128 | 0.47128 | 0.47128 | 0.98828 | -0.22276 | 0.98667 | -0.25369 | 25.8944
132 | 0.30733 | 0.078181 | -0.30701 | -0.077977 | 0.00032141 | 0.00020443 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.98667 | -0.25369 | 0.98554 | -0.27542 | 25.4894
133 | 0.0048874 | 0.0012239 | -0.0048874 | -0.0012249 | 6.2434e-08 | -9.3856e-07 | 0.0073705 | 0.0073708 | 0.0073708 | 0.98667 | -0.25369 | 0.98666 | -0.25396 | 0.40499
134 | 0.0033836 | 0.00084801 | -0.0033836 | -0.00084802 | 1.1375e-09 | -5.2249e-09 | 0.005103 | 0.005103 | 0.005103 | 0.98666 | -0.25396 | 0.98666 | -0.25397 | 0.70096
135 | 0.085361 | 0.021588 | -0.085273 | -0.021532 | 8.8821e-05 | 5.6111e-05 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.98884 | -0.21205 | 0.98772 | -0.23377 | 17.6541
136 | 0.081948 | 0.020698 | -0.081893 | -0.020663 | 5.4977e-05 | 3.5062e-05 | 0.12351 | 0.12351 | 0.12351 | 0.98772 | -0.23377 | 0.98699 | -0.24778 | 33.9322
137 | 0.042208 | 0.010623 | -0.042177 | -0.010604 | 3.0659e-05 | 1.9373e-05 | 0.064207 | 0.064207 | 0.064207 | 0.97843 | -0.4138 | 0.97765 | -0.42901 | 17.6392
138 | 0.040717 | 0.010238 | -0.040716 | -0.010237 | 1.7702e-06 | 1.1175e-06 | 0.061985 | 0.061985 | 0.061985 | 0.97765 | -0.42901 | 0.97761 | -0.42992 | 17.0288
139 | 0.036553 | 0.0091935 | -0.03653 | -0.009179 | 2.3055e-05 | 1.4507e-05 | 0.055649 | 0.055649 | 0.055649 | 0.97761 | -0.42992 | 0.97693 | -0.44314 | 15.2883
140 | 0.035177 | 0.0088398 | -0.03517 | -0.0088355 | 6.9236e-06 | 4.3506e-06 | 0.053588 | 0.053588 | 0.053588 | 0.97693 | -0.44314 | 0.97672 | -0.44726 | 14.722
141 | 0.033249 | 0.008354 | -0.033235 | -0.0083456 | 1.3297e-05 | 8.3372e-06 | 0.050661 | 0.050661 | 0.050661 | 0.97672 | -0.44726 | 0.9763 | -0.45564 | 13.9179
142 | 0.010655 | 0.0026706 | -0.010654 | -0.0026701 | 9.6745e-07 | 4.971e-07 | 0.016248 | 0.016248 | 0.016248 | 0.97581 | -0.46517 | 0.97571 | -0.46707 | 4.4637
143 | 0.0082815 | 0.0020755 | -0.0082807 | -0.0020752 | 7.7847e-07 | 3.3569e-07 | 0.01263 | 0.01263 | 0.01263 | 0.97571 | -0.46707 | 0.97561 | -0.46905 | 3.4697
144 | 0.0068805 | 0.0017243 | -0.0068798 | -0.001724 | 7.4921e-07 | 2.5299e-07 | 0.010494 | 0.010494 | 0.010494 | 0.97561 | -0.46905 | 0.9755 | -0.47133 | 2.883
145 | 0.004429 | 0.0011099 | -0.0044287 | -0.0011099 | 2.65e-07 | -2.3677e-08 | 0.0067559 | 0.006756 | 0.006756 | 0.9755 | -0.47133 | 0.97543 | -0.47259 | 1.856
146 | 0.0024508 | 0.0006141 | -0.0024507 | -0.00061421 | 6.3535e-08 | -1.1068e-07 | 0.0037384 | 0.0037384 | 0.0037384 | 0.9755 | -0.47133 | 0.97547 | -0.47188 | 1.027
147 | 0.002196 | 0.00055037 | -0.002196 | -0.00055038 | 2.1483e-09 | -4.9973e-09 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00335 | 0.97543 | -0.47259 | 0.97543 | -0.47261 | 0.92034
148 | -0.0017893 | -0.00044844 | 0.0017893 | 0.00044835 | 2.3337e-08 | -9.0608e-08 | 0.0027213 | 0.0027212 | 0.0027213 | 0.9784 | -0.41535 | 0.97842 | -0.41508 | 0.7476
149 | -0.0075663 | -0.0018959 | 0.0075677 | 0.0018964 | 1.3295e-06 | 5.1455e-07 | 0.011507 | 0.011507 | 0.011507 | 0.97842 | -0.41508 | 0.9786 | -0.41139 | 3.1613
150 | -0.010158 | -0.0025453 | 0.010158 | 0.0025454 | 2.7337e-07 | 1.3656e-07 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.9786 | -0.41139 | 0.97863 | -0.41082 | 4.2432
151 | 0.0025901 | 0.00064888 | -0.0025899 | -0.00064909 | 1.4297e-07 | -2.1731e-07 | 0.0039382 | 0.0039383 | 0.0039383 | 0.9786 | -0.41139 | 0.97855 | -0.41255 | 1.082
152 | -0.0131 | -0.0032827 | 0.013104 | 0.003285 | 4.0032e-06 | 2.2238e-06 | 0.019918 | 0.019918 | 0.019918 | 0.97863 | -0.41082 | 0.97896 | -0.40441 | 5.4721
153 | 0.070508 | 0.017809 | -0.07045 | -0.017773 | 5.7864e-05 | 3.6859e-05 | 0.10635 | 0.10635 | 0.10635 | 0.98699 | -0.24778 | 0.98611 | -0.26492 | 29.2167
154 | 0.011385 | 0.0028537 | -0.011383 | -0.0028528 | 1.6887e-06 | 8.8544e-07 | 0.017164 | 0.017164 | 0.017164 | 0.98699 | -0.24778 | 0.98683 | -0.25089 | 4.7155
155 | 0.066549 | 0.016795 | -0.066522 | -0.016778 | 2.7462e-05 | 1.7483e-05 | 0.10046 | 0.10046 | 0.10046 | 0.98611 | -0.26492 | 0.98566 | -0.27354 | 27.5997
156 | 0.0086427 | 0.002166 | -0.0086414 | -0.0021654 | 1.326e-06 | 5.8271e-07 | 0.013032 | 0.013032 | 0.013032 | 0.98683 | -0.25089 | 0.98667 | -0.25411 | 3.5803
157 | -0.016068 | -0.0040278 | 0.016071 | 0.0040297 | 3.156e-06 | 1.8424e-06 | 0.024424 | 0.024424 | 0.024424 | 0.97896 | -0.40441 | 0.97917 | -0.40029 | 6.7099
158 | 0.0028039 | 0.00070248 | -0.0028037 | -0.00070268 | 1.5971e-07 | -2.0198e-07 | 0.0042285 | 0.0042286 | 0.0042286 | 0.98667 | -0.25411 | 0.98661 | -0.25531 | 1.1617
159 | 0.0035326 | 0.00088525 | -0.0035324 | -0.00088531 | 1.2233e-07 | -6.8492e-08 | 0.0053275 | 0.0053276 | 0.0053276 | 0.98667 | -0.25411 | 0.98663 | -0.25484 | 1.4636
160 | 0.062714 | 0.015823 | -0.062658 | -0.015787 | 5.6215e-05 | 3.5765e-05 | 0.094714 | 0.094715 | 0.094715 | 0.98566 | -0.27354 | 0.9847 | -0.29227 | 26.0205
161 | 0.059029 | 0.014878 | -0.059004 | -0.014862 | 2.4456e-05 | 1.5548e-05 | 0.08923 | 0.08923 | 0.08923 | 0.9847 | -0.29227 | 0.98425 | -0.30094 | 24.5139
162 | -0.019229 | -0.004821 | 0.019233 | 0.0048238 | 4.6995e-06 | 2.823e-06 | 0.029222 | 0.029222 | 0.029222 | 0.97917 | -0.40029 | 0.97943 | -0.39516 | 8.028
163 | -0.022523 | -0.0056483 | 0.022527 | 0.0056506 | 3.7535e-06 | 2.2946e-06 | 0.03422 | 0.03422 | 0.03422 | 0.97943 | -0.39516 | 0.97961 | -0.39166 | 9.4011
164 | -0.025564 | -0.0064118 | 0.025579 | 0.0064211 | 1.5051e-05 | 9.2971e-06 | 0.038833 | 0.038833 | 0.038833 | 0.97961 | -0.39166 | 0.98024 | -0.37932 | 10.6684
165 | 0.055551 | 0.013997 | -0.055505 | -0.013968 | 4.6073e-05 | 2.9265e-05 | 0.08401 | 0.084011 | 0.084011 | 0.98425 | -0.30094 | 0.98336 | -0.31829 | 23.0798
166 | 0.052909 | 0.013317 | -0.052885 | -0.013302 | 2.3738e-05 | 1.5067e-05 | 0.080081 | 0.080081 | 0.080081 | 0.98336 | -0.31829 | 0.98288 | -0.32768 | 22.0003
167 | 0.048213 | 0.012131 | -0.048184 | -0.012113 | 2.8847e-05 | 1.8279e-05 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.98288 | -0.32768 | 0.98224 | -0.34021 | 20.0572
168 | 0.043798 | 0.011014 | -0.043773 | -0.010997 | 2.5568e-05 | 1.6167e-05 | 0.066364 | 0.066364 | 0.066364 | 0.98224 | -0.34021 | 0.98161 | -0.35244 | 18.2319
169 | 0.039215 | 0.009855 | -0.039201 | -0.0098463 | 1.3808e-05 | 8.7058e-06 | 0.059455 | 0.059455 | 0.059455 | 0.98161 | -0.35244 | 0.98124 | -0.35982 | 16.3338
170 | 0.036632 | 0.0092026 | -0.036625 | -0.009198 | 7.3847e-06 | 4.6456e-06 | 0.05556 | 0.05556 | 0.05556 | 0.98124 | -0.35982 | 0.98102 | -0.36405 | 15.2637
171 | 0.033145 | 0.0083258 | -0.033134 | -0.0083188 | 1.1153e-05 | 6.9894e-06 | 0.050282 | 0.050282 | 0.050282 | 0.98102 | -0.36405 | 0.98066 | -0.3711 | 13.8136
172 | -0.029384 | -0.0073747 | 0.029395 | 0.0073818 | 1.1524e-05 | 7.1806e-06 | 0.044609 | 0.044609 | 0.044609 | 0.98024 | -0.37932 | 0.98066 | -0.3711 | 12.2552
173 | 0.010405 | 0.0026084 | -0.010403 | -0.0026074 | 1.8323e-06 | 9.178e-07 | 0.015669 | 0.015669 | 0.015669 | 0.98812 | -0.22696 | 0.98793 | -0.23066 | 4.3048
174 | 0.010403 | 0.0026074 | -0.010403 | -0.0026072 | 5.5437e-07 | 2.7771e-07 | 0.015669 | 0.015669 | 0.015669 | 0.98793 | -0.23066 | 0.98787 | -0.23178 | 4.3048
175 | 0.010403 | 0.0026072 | -0.010402 | -0.0026068 | 7.9954e-07 | 4.0054e-07 | 0.015669 | 0.015669 | 0.015669 | 0.98787 | -0.23178 | 0.98779 | -0.23339 | 4.3048
176 | 0.0070255 | 0.0017606 | -0.0070242 | -0.0017601 | 1.2924e-06 | 4.3334e-07 | 0.010583 | 0.010583 | 0.010583 | 0.98779 | -0.23339 | 0.98759 | -0.23725 | 2.9075
177 | 0.0038275 | 0.00095896 | -0.003827 | -0.00095914 | 4.6755e-07 | -1.8041e-07 | 0.0057668 | 0.005767 | 0.005767 | 0.98759 | -0.23725 | 0.98746 | -0.23982 | 1.5843

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48567 | 0.1247

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017993 | 0.00045094
1 | 0.0030376 | 0.00076128
2 | 0.007203 | 0.0018052
3 | 0.00073917 | 0.00018525
4 | 0.0034856 | 0.00087357
5 | 0.0017491 | 0.00043836
6 | 0.0026124 | 0.00065473
7 | 0.001868 | 0.00046816
8 | 0.0025457 | 0.00063802
9 | 0.001545 | 0.00038721
10 | 0.00027294 | 6.8406e-05
11 | 0.00046423 | 0.00011635
12 | 0.00096248 | 0.00024122
13 | 0.00082753 | 0.0002074
14 | 0.00099624 | 0.00024968
15 | 0.0047834 | 0.0011988
16 | 0.00085565 | 0.00021444
17 | 0.0028801 | 0.00072181
18 | 0.00079723 | 0.0001998
19 | 0.00092255 | 0.00023121
20 | 0.0012163 | 0.00030483
21 | 0.00058551 | 0.00014674
22 | 0.0041304 | 0.0010352
23 | 0.0010789 | 0.00027041
24 | 0.00031151 | 7.8073e-05
25 | 0.0017562 | 0.00044014
26 | 0.0041372 | 0.0010369
27 | 0.0029927 | 0.00075004
28 | 0.0017307 | 0.00043375
29 | 0.0014615 | 0.00036628
30 | 0.0030924 | 0.00077503
31 | 0.0037041 | 0.00092833
32 | 0.0013063 | 0.00032739
33 | 0.00069632 | 0.00017451
34 | 0.0045419 | 0.0011383
35 | 0.0037319 | 0.00093531
36 | 0.0035202 | 0.00088224
37 | 0.0033087 | 0.00082923
38 | 0.0021029 | 0.00052705
39 | 0.0022658 | 0.00056788
40 | 0.0042705 | 0.0010703
41 | 0.0026441 | 0.00066266
42 | 0.0016287 | 0.00040819
43 | 0.0043375 | 0.0010871
44 | 0.0050639 | 0.0012691
45 | 0.00099169 | 0.00024854
46 | 0.0021309 | 0.00053405
47 | 0.0021878 | 0.00054832
48 | 0.0023941 | 0.00060003
49 | 0.0013835 | 0.00034674
50 | 0.0029289 | 0.00073404
51 | 0.0026312 | 0.00065945
52 | 0.001969 | 0.00049347
53 | 0.0029053 | 0.00072814
54 | 0.0083167 | 0.0020844
55 | 0.0032135 | 0.00080539
56 | 0.0026014 | 0.00065198
57 | 0.0022563 | 0.00056549
58 | 0.0044132 | 0.0011061
59 | 0.0020413 | 0.0005116
60 | 0.0012722 | 0.00031884
61 | 0.021576 | 0.0054074
62 | 0.017876 | 0.0044801
63 | 0.013096 | 0.0032822
64 | 0.059086 | 0.014808
65 | 0.0087583 | 0.002195
66 | 0.0022563 | 0.00056548
67 | 0.0025072 | 0.00062837
68 | 0.00083935 | 0.00021036
69 | 0.0014092 | 0.00035318
70 | 0.001367 | 0.00034261
71 | 0.0010521 | 0.00026368
72 | 0.00068047 | 0.00017054
73 | 0.00099039 | 0.00024822
74 | 0.00098098 | 0.00024586
75 | 0.0033624 | 0.0008427
76 | 0.0016592 | 0.00041584
77 | 0.0019621 | 0.00049174
78 | 0.0023965 | 0.00060062
79 | 0.0013888 | 0.00034807
80 | 0.0015354 | 0.0003848
81 | 0.002157 | 0.00054059
82 | 0.0022374 | 0.00056075
83 | 0.0012419 | 0.00031125
84 | 0.0024955 | 0.00062543
85 | 0.0038992 | 0.00097723
86 | 0.0038782 | 0.00097197
87 | 0.0050338 | 0.0012616
88 | 0.002287 | 0.00057317
89 | 0.0034689 | 0.00086938
90 | 0.0028255 | 0.00070813
91 | 0.001899 | 0.00047592
92 | 0.0035519 | 0.0008902
93 | 0.00306 | 0.00076691
94 | 0.0031556 | 0.00079086
95 | 0.0028785 | 0.00072143
96 | 0.0035931 | 0.00090052
97 | 0.0053609 | 0.0013436
98 | 0.0014846 | 0.00037207
99 | 0.0015037 | 0.00037687
100 | 0.00204 | 0.00051127
101 | 0.0033836 | 0.00084802
102 | 0.0033249 | 0.0008333
103 | 0.001497 | 0.00037517
104 | 0.0014597 | 0.00036583
105 | 0.0041624 | 0.0010432
106 | 0.0013533 | 0.00033918
107 | 0.0019212 | 0.00048149
108 | 0.0011653 | 0.00029204
109 | 0.0019054 | 0.00047755
110 | 0.0023725 | 0.0005946
111 | 0.0014002 | 0.00035092
112 | 0.0022327 | 0.00055956
113 | 0.0024507 | 0.00061421
114 | 0.002196 | 0.00055038
115 | 0.0017893 | 0.00044844
116 | 0.002942 | 0.00073734
117 | 0.0025899 | 0.00064909
118 | 0.0020726 | 0.00051944
119 | 0.0039006 | 0.00097758
120 | 0.0027405 | 0.00068684
121 | 0.0029642 | 0.00074289
122 | 0.002305 | 0.00057768
123 | 0.0028037 | 0.00070268
124 | 0.0035324 | 0.00088531
125 | 0.0038078 | 0.00095432
126 | 0.0036291 | 0.00090954
127 | 0.0031573 | 0.0007913
128 | 0.00329 | 0.00082454
129 | 0.0030369 | 0.00076111
130 | 0.0034528 | 0.00086535
131 | 0.0025968 | 0.00065081
132 | 0.0046719 | 0.0011709
133 | 0.0043858 | 0.0010992
134 | 0.004558 | 0.0011423
135 | 0.0025684 | 0.00064371
136 | 0.0034799 | 0.00087214
137 | 0.0038049 | 0.0009536
138 | 0.0037386 | 0.00093699
139 | 0.0010927 | 0.00027385
140 | 0.0024331 | 0.00060978
141 | 0.0033763 | 0.00084619
142 | 0.0031967 | 0.00080118
143 | 0.003827 | 0.00095914

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1