## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1371-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1371-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1371-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1371-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1371-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1371-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1371-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1371-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1371-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1371-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1371-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1371-1_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1371-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1371-1_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1371-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1371-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1371-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1371-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1371-1_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1371-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1371-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1371-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1371-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1371-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1371-1_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1371-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1371-1_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1371-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1371-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1371-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1371-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1371-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1371-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1371-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1371-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1371-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1371-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1371-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1371-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1371-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1371-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1371-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1371-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1371-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1371-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1371-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1371-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1371-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1371-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1371-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1371-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1371-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1371-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1371-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1371-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1371-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1371-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1371-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1371-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1371-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1371-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1371-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1371-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1371-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1371-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1371-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1371-1_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1371-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1371-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1371-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1371-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1371-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1371-1_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1371-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1371-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1371-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1371-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1371-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1371-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1371-1_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1371-1_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1371-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1371-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1371-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1371-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1371-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1371-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1371-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1371-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1371-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1371-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1371-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1371-1_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1371-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1371-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1371-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1371-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1371-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1371-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1371-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1371-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1371-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1371-1_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1371-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1371-1_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1371-1_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1371-1_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1371-1_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_22_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1371-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00075652 | 0.0001896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1371-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0079518 | 0.0019929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1371-1_0_4_load_4 | 4 | 0.017905 | 0.0044875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1371-1_0_4_load_99 | 8 | 0.0034105 | 0.00085476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1371-1_0_4_load_230 | 11 | 0.0020042 | 0.00050231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1371-1_0_4_load_229 | 13 | 0.0020316 | 0.00050917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1371-1_0_4_load_38 | 16 | 0.0029427 | 0.00073752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1371-1_0_4_load_232 | 18 | 0.0037162 | 0.00093136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1371-1_0_4_load_40 | 19 | 0.0022956 | 0.00057533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1371-1_0_4_load_192 | 22 | 0.013952 | 0.0034966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1371-1_0_4_load_224 | 24 | 0.010223 | 0.0025622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1371-1_0_4_load_239 | 26 | 0.00098224 | 0.00024617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1371-1_0_4_load_88 | 28 | 0.0011308 | 0.0002834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1371-1_0_4_load_76 | 29 | 0.0026549 | 0.00066539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1371-1_0_4_load_46 | 30 | 0.00062032 | 0.00015547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1371-1_0_4_load_68 | 31 | 0.0027572 | 0.00069102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1371-1_0_4_load_69 | 32 | 0.00032027 | 8.0268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1371-1_0_4_load_71 | 34 | 0.0021872 | 0.00054816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1371-1_0_4_load_72 | 35 | 0.00084894 | 0.00021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1371-1_0_4_load_73 | 36 | 0.00060327 | 0.00015119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1371-1_0_4_load_103 | 37 | 0.00044671 | 0.00011196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1371-1_0_4_load_102 | 38 | 0.00093104 | 0.00023334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1371-1_0_4_load_75 | 39 | 0.012646 | 0.0031695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1371-1_0_4_load_186 | 41 | 0.0033562 | 0.00084114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1371-1_0_4_load_131 | 42 | 0.0026547 | 0.00066533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1371-1_0_4_load_132 | 43 | 0.0035327 | 0.00088539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1371-1_0_4_load_133 | 44 | 0.0035327 | 0.00088538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1371-1_0_4_load_134 | 45 | 0.0023031 | 0.00057722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1371-1_0_4_load_136 | 49 | 0.0051068 | 0.0012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1371-1_0_4_load_137 | 50 | 0.0093426 | 0.0023415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1371-1_0_4_load_155 | 51 | 0.0021486 | 0.0005385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1371-1_0_4_load_153 | 52 | 0.0021726 | 0.0005445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1371-1_0_4_load_139 | 53 | 0.0032455 | 0.00081339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1371-1_0_4_load_140 | 54 | 0.0027932 | 0.00070004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1371-1_0_4_load_141 | 55 | 0.0039271 | 0.00098422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1371-1_0_4_load_142 | 56 | 0.0036163 | 0.00090633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1371-1_0_4_load_143 | 57 | 0.0040817 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1371-1_0_4_load_171 | 58 | 0.0047075 | 0.0011798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1371-1_0_4_load_158 | 59 | 0.0051982 | 0.0013028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1371-1_0_4_load_144 | 60 | 0.0014292 | 0.00035819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1371-1_0_4_load_145 | 61 | 0.0013713 | 0.00034367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1371-1_0_4_load_147 | 63 | 0.00135 | 0.00033835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1371-1_0_4_load_149 | 64 | 0.00080036 | 0.00020059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1371-1_0_4_load_156 | 65 | 0.0036685 | 0.00091941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1371-1_0_4_load_225 | 66 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1371-1_0_4_load_150 | 68 | 0.0025538 | 0.00064004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1371-1_0_4_load_151 | 69 | 0.0028498 | 0.00071424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1371-1_0_4_load_154 | 71 | 0.0043907 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1371-1_0_4_load_234 | 72 | 0.0041301 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1371-1_0_4_load_157 | 74 | 0.0041256 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1371-1_0_4_load_159 | 75 | 0.0021095 | 0.0005287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1371-1_0_4_load_161 | 77 | 0.001492 | 0.00037394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1371-1_0_4_load_162 | 78 | 0.0043125 | 0.0010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1371-1_0_4_load_228 | 79 | 0.0019594 | 0.00049108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1371-1_0_4_load_231 | 80 | 0.0024421 | 0.00061205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1371-1_0_4_load_164 | 81 | 0.0020823 | 0.00052188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1371-1_0_4_load_165 | 82 | 0.0045843 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1371-1_0_4_load_177 | 83 | 0.0013729 | 0.00034408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1371-1_0_4_load_166 | 84 | 0.0012722 | 0.00031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1371-1_0_4_load_170 | 87 | 0.0031486 | 0.0007891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1371-1_0_4_load_176 | 88 | 0.0017296 | 0.00043347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1371-1_0_4_load_174 | 89 | 0.0029957 | 0.00075079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1371-1_0_4_load_172 | 90 | 0.0042698 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1371-1_0_4_load_173 | 91 | 0.0023919 | 0.00059946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1371-1_0_4_load_197 | 92 | 0.0014773 | 0.00037026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1371-1_0_4_load_198 | 93 | 0.0091607 | 0.0022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1371-1_0_4_load_178 | 94 | 0.00093989 | 0.00023556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1371-1_0_4_load_184 | 95 | 0.00074259 | 0.00018611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1371-1_0_4_load_179 | 96 | 0.0014562 | 0.00036496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1371-1_0_4_load_180 | 97 | 0.0019968 | 0.00050044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1371-1_0_4_load_181 | 98 | 0.0020577 | 0.00051571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1371-1_0_4_load_183 | 99 | 0.00073408 | 0.00018398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1371-1_0_4_load_185 | 100 | 0.0003398 | 8.5161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1371-1_0_4_load_216 | 102 | 0.0047622 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1371-1_0_4_load_215 | 104 | 0.0024398 | 0.00061147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1371-1_0_4_load_214 | 105 | 0.0050428 | 0.0012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1371-1_0_4_load_226 | 106 | 0.0010071 | 0.0002524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1371-1_0_4_load_227 | 107 | 0.0011531 | 0.00028899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1371-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.049939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1371-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.12146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1371-1_0_4_line_2 |  | 2 | 6 | 0.16783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1371-1_0_4_line_3 |  | 2 | 7 | 0.2363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1371-1_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.038542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1371-1_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.05923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1371-1_0_4_line_6 |  | 4 | 8 | 0.0032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1371-1_0_4_line_7 |  | 5 | 9 | 0.11172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1371-1_0_4_line_8 |  | 6 | 17 | 0.065678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1371-1_0_4_line_9 |  | 6 | 18 | 0.053114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1371-1_0_4_line_10 |  | 7 | 28 | 0.01922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1371-1_0_4_line_11 |  | 7 | 25 | 0.093887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1371-1_0_4_line_12 |  | 8 | 15 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1371-1_0_4_line_13 |  | 9 | 92 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1371-1_0_4_line_14 |  | 9 | 93 | 0.26357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1371-1_0_4_line_15 |  | 9 | 88 | 0.030099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1371-1_0_4_line_16 |  | 10 | 11 | 0.0063615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1371-1_0_4_line_17 |  | 10 | 12 | 0.15678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1371-1_0_4_line_18 |  | 10 | 13 | 0.0055809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1371-1_0_4_line_19 |  | 11 | 80 | 0.02036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1371-1_0_4_line_20 |  | 12 | 99 | 0.050179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1371-1_0_4_line_21 |  | 12 | 30 | 0.066486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1371-1_0_4_line_22 |  | 14 | 15 | 0.094416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1371-1_0_4_line_23 |  | 14 | 16 | 0.045369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1371-1_0_4_line_24 |  | 16 | 23 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1371-1_0_4_line_25 |  | 17 | 19 | 0.053905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1371-1_0_4_line_26 |  | 19 | 23 | 0.010316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1371-1_0_4_line_27 |  | 20 | 21 | 0.063669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1371-1_0_4_line_28 |  | 20 | 22 | 0.18439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1371-1_0_4_line_29 |  | 21 | 23 | 0.090603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1371-1_0_4_line_30 |  | 21 | 24 | 0.071893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1371-1_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1371-1_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1371-1_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.036857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1371-1_0_4_line_34 |  | 29 | 39 | 0.032858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1371-1_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.1915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1371-1_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.026084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1371-1_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.061239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1371-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.014654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1371-1_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.040518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1371-1_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.33124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1371-1_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0095805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1371-1_0_4_line_42 |  | 37 | 40 | 0.063942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1371-1_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.18803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1371-1_0_4_line_44 |  | 41 | 82 | 0.043929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1371-1_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0079054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1371-1_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.020022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1371-1_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.025802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1371-1_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0092949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1371-1_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1371-1_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.036529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1371-1_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.01597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1371-1_0_4_line_52 |  | 47 | 66 | 0.023893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1371-1_0_4_line_53 |  | 47 | 62 | 0.026845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1371-1_0_4_line_54 |  | 48 | 51 | 0.0057022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1371-1_0_4_line_55 |  | 48 | 52 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1371-1_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1371-1_0_4_line_57 |  | 51 | 73 | 0.042604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1371-1_0_4_line_58 |  | 52 | 70 | 0.0093424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1371-1_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0034538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1371-1_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.017642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1371-1_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.023489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1371-1_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0080086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1371-1_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0080326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1371-1_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1371-1_0_4_line_65 |  | 58 | 74 | 0.018853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1371-1_0_4_line_66 |  | 59 | 75 | 0.024312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1371-1_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0050385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1371-1_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.025538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1371-1_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.028321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1371-1_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1371-1_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.023069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1371-1_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.030651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1371-1_0_4_line_73 |  | 65 | 74 | 0.0060825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1371-1_0_4_line_74 |  | 66 | 106 | 0.0097479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1371-1_0_4_line_75 |  | 67 | 81 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1371-1_0_4_line_76 |  | 67 | 82 | 0.055379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1371-1_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1371-1_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1371-1_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1371-1_0_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.00423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1371-1_0_4_line_81 |  | 73 | 77 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1371-1_0_4_line_82 |  | 73 | 78 | 0.032381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1371-1_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.03755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1371-1_0_4_line_84 |  | 76 | 84 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1371-1_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.014312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1371-1_0_4_line_86 |  | 78 | 80 | 0.030976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1371-1_0_4_line_87 |  | 79 | 98 | 0.02938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1371-1_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.041321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1371-1_0_4_line_89 |  | 83 | 94 | 0.028472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1371-1_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.041601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1371-1_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.006031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1371-1_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1371-1_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.10676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1371-1_0_4_line_94 |  | 86 | 89 | 0.056915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1371-1_0_4_line_95 |  | 87 | 90 | 0.036679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1371-1_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0063421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1371-1_0_4_line_97 |  | 92 | 101 | 0.23645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1371-1_0_4_line_98 |  | 93 | 102 | 0.034647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1371-1_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1371-1_0_4_line_100 |  | 95 | 100 | 0.0029571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1371-1_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1371-1_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.028754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1371-1_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.073208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1371-1_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.2441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1371-1_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.16923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1371-1_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1371-1_0_4_trafo_172 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2690655.935 | 1214843.461 | 2690627.1753 | 1214860.0601 | 2690613.1086 | 1214869.1228
1 | 2690521.1535 | 1214946.3969 | 2690528.2749 | 1214934.5971 | 2690538.2285 | 1214922.8514 | 2690564.8096 | 1214901.0292 | 2690589.7124 | 1214884.1961 | 2690613.1086 | 1214869.1228
2 | 2690521.1535 | 1214946.3969 | 2690538.9863 | 1214956.4523 | 2690552.6549 | 1214965.1435 | 2690567.7648 | 1214972.4446 | 2690588.993 | 1214979.4719 | 2690604.669 | 1214980.5108 | 2690616.4069 | 1214979.2994 | 2690628.262 | 1214976.3776 | 2690641.1667 | 1214971.3593 | 2690654.2725 | 1214964.6095 | 2690666.1159 | 1214956.9622 | 2690674.1114 | 1214951.6246
3 | 2690344.9034 | 1214855.8292 | 2690367.6479 | 1214823.5187 | 2690386.3378 | 1214838.7011 | 2690430.7827 | 1214877.9683 | 2690450.1006 | 1214894.2945 | 2690463.4353 | 1214904.4815 | 2690521.1535 | 1214946.3969
4 | 2690781.5864 | 1214832.8684 | 2690790.7301 | 1214846.906 | 2690806.7751 | 1214861.648
5 | 2690806.7133 | 1214779.4593 | 2690805.8415 | 1214783.8379 | 2690802.9493 | 1214792.1995 | 2690789.7061 | 1214817.4038 | 2690781.5864 | 1214832.8684
6 | 2690806.7751 | 1214861.648 | 2690809.1328 | 1214863.8141
7 | 2690806.7133 | 1214779.4593 | 2690818.3457 | 1214771.7424 | 2690831.5976 | 1214770.8992 | 2690853.8991 | 1214768.8376 | 2690875.8939 | 1214766.4711 | 2690888.4099 | 1214764.5717 | 2690901.4892 | 1214755.6206 | 2690907.7773 | 1214745.732
8 | 2690723.5627 | 1214992.1376 | 2690713.3136 | 1214986.3555 | 2690705.3037 | 1214982.6645 | 2690696.5533 | 1214978.7176 | 2690690.1808 | 1214974.2287 | 2690685.3332 | 1214968.8625 | 2690681.3036 | 1214963.1418 | 2690677.9448 | 1214957.7648 | 2690674.1114 | 1214951.6246
9 | 2690674.1114 | 1214951.6246 | 2690715.8422 | 1214918.7673
10 | 2690344.9034 | 1214855.8292 | 2690352.1392 | 1214863.5107 | 2690357.9272 | 1214869.9621
11 | 2690322.8306 | 1214792.7299 | 2690367.6479 | 1214823.5187 | 2690344.9034 | 1214855.8292
12 | 2690817.7941 | 1214871.7239 | 2690812.5725 | 1214866.9745 | 2690809.1328 | 1214863.8141
13 | 2690907.7773 | 1214745.732 | 2690912.7093 | 1214739.5919 | 2690915.85 | 1214736.8138
14 | 2690907.7773 | 1214745.732 | 2690925.9766 | 1214753.6704 | 2690943.995 | 1214764.0078 | 2690961.1556 | 1214773.8095 | 2690977.3654 | 1214788.1776 | 2690984.022 | 1214794.4501 | 2690994.3509 | 1214798.9886 | 2691006.9905 | 1214799.9377 | 2691026.7202 | 1214796.6811 | 2691041.1496 | 1214796.8126 | 2691059.0303 | 1214803.7125 | 2691098.3717 | 1214829.2641 | 2691104.6217 | 1214831.3166 | 2691113.5858 | 1214827.2508 | 2691114.1294 | 1214822.5003 | 2691109.7697 | 1214813.5499 | 2691100.3832 | 1214799.673
15 | 2690907.7773 | 1214745.732 | 2690889.0157 | 1214733.8157 | 2690883.9124 | 1214727.8202
16 | 2690707.5057 | 1214694.3139 | 2690704.9386 | 1214691.3061 | 2690703.3149 | 1214689.529
17 | 2690601.7848 | 1214600.7321 | 2690622.9054 | 1214631.9075 | 2690647.1001 | 1214660.2055 | 2690665.754 | 1214677.7455 | 2690694.9865 | 1214704.8973 | 2690707.5057 | 1214694.3139
18 | 2690707.5057 | 1214694.3139 | 2690710.8097 | 1214698.8116
19 | 2690703.3149 | 1214689.529 | 2690689.5816 | 1214674.498
20 | 2690601.7848 | 1214600.7321 | 2690563.3967 | 1214633.1709
21 | 2690601.7848 | 1214600.7321 | 2690587.9854 | 1214575.6166 | 2690571.4574 | 1214541.5895
22 | 2690757.9275 | 1214878.6837 | 2690757.0489 | 1214881.5167 | 2690744.8584 | 1214888.4915 | 2690746.0667 | 1214890.4445 | 2690749.7517 | 1214888.3659 | 2690754.3087 | 1214885.8891 | 2690759.1559 | 1214883.8059 | 2690768.2431 | 1214880.6087 | 2690774.5604 | 1214878.7481 | 2690780.4786 | 1214877.6597 | 2690788.8284 | 1214877.4978 | 2690797.0788 | 1214878.3796 | 2690817.7941 | 1214871.7239
23 | 2690757.9275 | 1214878.6837 | 2690759.8197 | 1214879.1239 | 2690761.3412 | 1214893.9238 | 2690764.2599 | 1214922.3226
24 | 2690766.9242 | 1214948.2456 | 2690764.2599 | 1214922.3226
25 | 2690723.5627 | 1214992.1376 | 2690727.8976 | 1214987.278 | 2690737.3017 | 1214977.2255 | 2690746.1515 | 1214964.1735 | 2690756.7231 | 1214949.7802
26 | 2690766.9242 | 1214948.2456 | 2690756.7231 | 1214949.7802
27 | 2690795.3787 | 1214979.4777 | 2690798.2504 | 1214981.9231 | 2690807.3515 | 1214987.2765 | 2690811.781 | 1215002.6321 | 2690820.5564 | 1215016.8865 | 2690822.2908 | 1215019.7038 | 2690829.6869 | 1215030.7684
28 | 2690829.6869 | 1215030.7684 | 2690841.2414 | 1215023.6507 | 2690873.3015 | 1215018.6247 | 2690905.1996 | 1215015.7534 | 2690937.6082 | 1215019.25 | 2690952.6722 | 1215017.0783 | 2690970.8729 | 1215005.9707 | 2690991.4121 | 1214991.4298 | 2691002.1956 | 1214986.0796
29 | 2690766.9242 | 1214948.2456 | 2690772.7051 | 1215001.036 | 2690776.9533 | 1214990.4046 | 2690792.1432 | 1214989.4463 | 2690792.0029 | 1214987.1871 | 2690792.7184 | 1214983.5956 | 2690795.3787 | 1214979.4777
30 | 2690795.3787 | 1214979.4777 | 2690796.7632 | 1214977.3418 | 2690791.0095 | 1214973.1291 | 2690788.1297 | 1214968.7156 | 2690786.1223 | 1214963.8818 | 2690784.3493 | 1214957.1169 | 2690781.4431 | 1214942.9742 | 2690775.5415 | 1214913.2739
31 | 2690322.8306 | 1214792.7299 | 2690317.1414 | 1214799.7596 | 2690312.0868 | 1214805.5092
32 | 2690313.3515 | 1214786.2153 | 2690322.8306 | 1214792.7299
33 | 2690313.3515 | 1214786.2153 | 2690332.4134 | 1214754.6702
34 | 2690354.5906 | 1214744.5385 | 2690342.2793 | 1214738.3434 | 2690332.4134 | 1214754.6702
35 | 2690837.6694 | 1213621.228 | 2690846.0552 | 1213618.1289 | 2690857.0657 | 1213624.9457 | 2690866.3004 | 1213637.1168 | 2690868.6578 | 1213651.9071 | 2690866.059 | 1213679.8531 | 2690855.7665 | 1213703.1898 | 2690859.1935 | 1213745.4928 | 2690875.6686 | 1213785.5823
36 | 2690813.2031 | 1213630.2701 | 2690837.6694 | 1213621.228
37 | 2690909.9858 | 1213835.6389 | 2690882.3772 | 1213801.9064 | 2690875.6686 | 1213785.5823
38 | 2690813.2031 | 1213630.2701 | 2690808.0897 | 1213622.8316 | 2690809.3619 | 1213617.3496
39 | 2690813.2031 | 1213630.2701 | 2690832.3262 | 1213665.9915
40 | 2690800.7971 | 1214148.3666 | 2690909.9858 | 1213835.6389
41 | 2690836.8478 | 1213674.4378 | 2690832.3262 | 1213665.9915
42 | 2690824.2617 | 1214200.6794 | 2690809.697 | 1214191.885 | 2690802.5051 | 1214184.2925 | 2690799.2054 | 1214173.5128 | 2690800.7971 | 1214148.3666
43 | 2690824.2617 | 1214200.6794 | 2690827.5411 | 1214207.3005 | 2690828.1652 | 1214216.6941 | 2690823.6429 | 1214223.3408 | 2690816.4655 | 1214227.2564 | 2690792.8796 | 1214235.7141 | 2690778.1073 | 1214246.0295 | 2690763.9853 | 1214264.0267 | 2690740.7017 | 1214315.9964 | 2690730.3262 | 1214327.9243 | 2690717.728 | 1214338.2763
44 | 2690717.728 | 1214338.2763 | 2690713.3877 | 1214341.8427 | 2690703.1673 | 1214356.0635 | 2690698.0068 | 1214366.7256 | 2690694.9531 | 1214375.1422
45 | 2690665.3652 | 1214528.572 | 2690669.5856 | 1214535.2566
46 | 2690681.1164 | 1214551.5744 | 2690676.0681 | 1214545.5239 | 2690669.5856 | 1214535.2566
47 | 2690662.6695 | 1214502.9116 | 2690665.3652 | 1214528.572 | 2690665.3652 | 1214528.572
48 | 2690687.0712 | 1214558.7113 | 2690681.1164 | 1214551.5744
49 | 2690660.9862 | 1214486.8883 | 2690662.6695 | 1214502.9116
50 | 2690687.0712 | 1214558.7113 | 2690697.8836 | 1214577.9332 | 2690696.6917 | 1214592.3693
51 | 2690687.0712 | 1214558.7113 | 2690702.3996 | 1214563.1926
52 | 2690660.9862 | 1214486.8883 | 2690647.5113 | 1214487.873 | 2690642.1958 | 1214478.9543
53 | 2690658.1792 | 1214460.1942 | 2690660.9862 | 1214486.8883
54 | 2690696.6917 | 1214592.3693 | 2690693.3202 | 1214596.968
55 | 2690696.6917 | 1214592.3693 | 2690710.1013 | 1214602.6964
56 | 2690720.9142 | 1214571.9351 | 2690718.4295 | 1214569.4956 | 2690704.8044 | 1214563.8956 | 2690702.3996 | 1214563.1926
57 | 2690660.568 | 1214623.2075 | 2690664.6399 | 1214619.1778 | 2690686.8406 | 1214605.8063 | 2690693.3202 | 1214596.968
58 | 2690717.5031 | 1214608.3967 | 2690710.1013 | 1214602.6964
59 | 2690766.3025 | 1214544.7741 | 2690766.3025 | 1214544.7741 | 2690768.6877 | 1214547.272
60 | 2690780.8715 | 1214560.0315 | 2690768.6877 | 1214547.272
61 | 2690766.3025 | 1214544.7741 | 2690747.3893 | 1214530.8443
62 | 2690780.8715 | 1214560.0315 | 2690786.4022 | 1214565.8235
63 | 2690747.3893 | 1214530.8443 | 2690744.4438 | 1214528.6749 | 2690741.1053 | 1214525.8483
64 | 2690805.4797 | 1214584.4385 | 2690792.4179 | 1214572.1235 | 2690786.4022 | 1214565.8235
65 | 2690726.7173 | 1214513.6662 | 2690741.1053 | 1214525.8483
66 | 2690823.1694 | 1214601.1167 | 2690805.4797 | 1214584.4385
67 | 2690683.7131 | 1214475.5677 | 2690680.0435 | 1214472.1152
68 | 2690658.1792 | 1214460.1942 | 2690671.9684 | 1214464.5179 | 2690680.0435 | 1214472.1152
69 | 2690683.7131 | 1214475.5677 | 2690701.6385 | 1214492.4325 | 2690704.469 | 1214494.829
70 | 2690658.1792 | 1214460.1942 | 2690656.7327 | 1214446.4296 | 2690656.6868 | 1214445.7033
71 | 2690704.469 | 1214494.829 | 2690722.0752 | 1214509.7359
72 | 2690659.9467 | 1214415.9134 | 2690657.7192 | 1214419.0372 | 2690655.8757 | 1214432.863 | 2690656.6868 | 1214445.7033
73 | 2690726.7173 | 1214513.6662 | 2690722.0752 | 1214509.7359
74 | 2690642.1958 | 1214478.9543 | 2690637.2052 | 1214470.5808
75 | 2690659.9467 | 1214415.9134 | 2690644.7226 | 1214405.4
76 | 2690659.9467 | 1214415.9134 | 2690665.8357 | 1214408.787 | 2690682.7419 | 1214396.9694 | 2690689.1851 | 1214390.3629 | 2690691.989 | 1214383.3119 | 2690694.9531 | 1214375.1422
77 | 2690750.5807 | 1214595.0466 | 2690747.98 | 1214598.2314 | 2690738.2316 | 1214590.4555
78 | 2690717.5031 | 1214608.3967 | 2690730.4967 | 1214596.0972 | 2690738.2316 | 1214590.4555
79 | 2690717.5031 | 1214608.3967 | 2690719.7395 | 1214610.1764 | 2690730.2697 | 1214619.0181
80 | 2690733.5092 | 1214621.7382 | 2690730.2697 | 1214619.0181
81 | 2690660.568 | 1214623.2075 | 2690651.6017 | 1214609.5373
82 | 2690660.568 | 1214623.2075 | 2690658.3384 | 1214629.967 | 2690657.8618 | 1214635.3301 | 2690659.3496 | 1214640.3895 | 2690668.9246 | 1214651.4187
83 | 2690850.5192 | 1214626.8455 | 2690843.0378 | 1214619.849 | 2690823.1694 | 1214601.1167
84 | 2690850.5192 | 1214626.8455 | 2690841.2443 | 1214635.7112
85 | 2690643.7524 | 1214597.57 | 2690651.6017 | 1214609.5373
86 | 2690689.5816 | 1214674.498 | 2690677.1234 | 1214660.8625 | 2690668.9246 | 1214651.4187
87 | 2690627.639 | 1214573.0033 | 2690643.7524 | 1214597.57
88 | 2690644.7226 | 1214405.4 | 2690636.9146 | 1214400.0081 | 2690611.4562 | 1214380.8994
89 | 2690611.4562 | 1214380.8994 | 2690595.6531 | 1214369.0379 | 2690588.5479 | 1214363.9963
90 | 2690811.2437 | 1214664.1058 | 2690815.5272 | 1214662.1363 | 2690832.1202 | 1214644.4326 | 2690841.2443 | 1214635.7112
91 | 2690811.2437 | 1214664.1058 | 2690809.9235 | 1214669.9896
92 | 2690811.2437 | 1214664.1058 | 2690805.9889 | 1214663.0139 | 2690797.5565 | 1214655.8909
93 | 2690809.9235 | 1214669.9896 | 2690831.9083 | 1214668.3011 | 2690842.2036 | 1214669.581 | 2690848.9243 | 1214671.1734 | 2690855.4066 | 1214675.9421 | 2690860.7327 | 1214683.3171 | 2690881.2778 | 1214724.7249 | 2690883.9124 | 1214727.8202
94 | 2690809.9235 | 1214669.9896 | 2690760.7982 | 1214673.7553 | 2690754.1774 | 1214677.5794
95 | 2690771.42 | 1214630.1695 | 2690771.6284 | 1214630.4576 | 2690796.5925 | 1214655.0765 | 2690797.5565 | 1214655.8909
96 | 2690771.42 | 1214630.1695 | 2690767.7035 | 1214625.0305
97 | 2691092.0591 | 1214582.8674 | 2691083.7764 | 1214588.0555 | 2691070.5307 | 1214595.4248 | 2691030.2092 | 1214642.8746 | 2691014.1143 | 1214660.2518 | 2690997.7717 | 1214666.5066 | 2690977.7403 | 1214686.0141 | 2690941.5363 | 1214714.092 | 2690915.85 | 1214736.8138
98 | 2691098.7395 | 1214770.1624 | 2691095.0482 | 1214770.9182 | 2691093.643 | 1214776.8786 | 2691094.0009 | 1214790.2376 | 2691100.3832 | 1214799.673
99 | 2690566.7505 | 1214348.5294 | 2690588.5479 | 1214363.9963
100 | 2690563.8076 | 1214348.2401 | 2690566.7505 | 1214348.5294
101 | 2690610.7279 | 1214547.2202 | 2690611.869 | 1214548.9599
102 | 2690627.639 | 1214573.0033 | 2690611.869 | 1214548.9599
103 | 2691066.6161 | 1214515.5887 | 2691070.6564 | 1214529.5488 | 2691084.1096 | 1214564.2667 | 2691090.7509 | 1214572.5515 | 2691092.9313 | 1214577.4881 | 2691092.0591 | 1214582.8674
104 | 2691066.6161 | 1214515.5887 | 2691074.7405 | 1214521.2611 | 2691085.4095 | 1214531.4087 | 2691090.0032 | 1214533.0133 | 2691095.0235 | 1214531.5557 | 2691095.8726 | 1214526.1983 | 2691094.6134 | 1214520.6198 | 2691077.7823 | 1214502.1501 | 2691068.7634 | 1214488.4031 | 2691054.0611 | 1214456.368 | 2691047.9747 | 1214439.597 | 2691044.4521 | 1214423.0654 | 2691043.6391 | 1214408.6654 | 2691045.9289 | 1214397.0036 | 2691052.3403 | 1214387.0392 | 2691060.9115 | 1214385.3578 | 2691074.1114 | 1214389.9626 | 2691092.9402 | 1214407.8037
105 | 2691066.6161 | 1214515.5887 | 2691047.3853 | 1214503.031 | 2691023.5566 | 1214489.6359 | 2690984.2255 | 1214471.201 | 2690975.2896 | 1214464.9382 | 2690931.9311 | 1214417.0846
106 | 2690624.7651 | 1214449.7081 | 2690637.2052 | 1214470.5808

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690655.935 | 1214843.461
1 | 2690613.1086 | 1214869.1228
2 | 2690521.1535 | 1214946.3969
3 | 2690781.5864 | 1214832.8684
4 | 2690806.7751 | 1214861.648
5 | 2690806.7133 | 1214779.4593
6 | 2690674.1114 | 1214951.6246
7 | 2690344.9034 | 1214855.8292
8 | 2690809.1328 | 1214863.8141
9 | 2690907.7773 | 1214745.732
10 | 2690707.5057 | 1214694.3139
11 | 2690703.3149 | 1214689.529
12 | 2690601.7848 | 1214600.7321
13 | 2690710.8097 | 1214698.8116
14 | 2690757.9275 | 1214878.6837
15 | 2690817.7941 | 1214871.7239
16 | 2690764.2599 | 1214922.3226
17 | 2690723.5627 | 1214992.1376
18 | 2690715.8422 | 1214918.7673
19 | 2690756.7231 | 1214949.7802
20 | 2690829.6869 | 1215030.7684
21 | 2690795.3787 | 1214979.4777
22 | 2691002.1956 | 1214986.0796
23 | 2690766.9242 | 1214948.2456
24 | 2690775.5415 | 1214913.2739
25 | 2690322.8306 | 1214792.7299
26 | 2690312.0868 | 1214805.5092
27 | 2690313.3515 | 1214786.2153
28 | 2690357.9272 | 1214869.9621
29 | 2690332.4134 | 1214754.6702
30 | 2690571.4574 | 1214541.5895
31 | 2690837.6694 | 1213621.228
32 | 2690875.6686 | 1213785.5823
33 | 2690813.2031 | 1213630.2701
34 | 2690909.9858 | 1213835.6389
35 | 2690809.3619 | 1213617.3496
36 | 2690832.3262 | 1213665.9915
37 | 2690800.7971 | 1214148.3666
38 | 2690836.8478 | 1213674.4378
39 | 2690354.5906 | 1214744.5385
40 | 2690824.2617 | 1214200.6794
41 | 2690717.728 | 1214338.2763
42 | 2690669.5856 | 1214535.2566
43 | 2690665.3652 | 1214528.572
44 | 2690681.1164 | 1214551.5744
45 | 2690662.6695 | 1214502.9116
46 | 2690687.0712 | 1214558.7113
47 | 2690660.9862 | 1214486.8883
48 | 2690696.6917 | 1214592.3693
49 | 2690702.3996 | 1214563.1926
50 | 2690720.9142 | 1214571.9351
51 | 2690693.3202 | 1214596.968
52 | 2690710.1013 | 1214602.6964
53 | 2690768.6877 | 1214547.272
54 | 2690766.3025 | 1214544.7741
55 | 2690780.8715 | 1214560.0315
56 | 2690747.3893 | 1214530.8443
57 | 2690786.4022 | 1214565.8235
58 | 2690741.1053 | 1214525.8483
59 | 2690805.4797 | 1214584.4385
60 | 2690680.0435 | 1214472.1152
61 | 2690683.7131 | 1214475.5677
62 | 2690658.1792 | 1214460.1942
63 | 2690704.469 | 1214494.829
64 | 2690656.6868 | 1214445.7033
65 | 2690722.0752 | 1214509.7359
66 | 2690642.1958 | 1214478.9543
67 | 2690659.9467 | 1214415.9134
68 | 2690738.2316 | 1214590.4555
69 | 2690750.5807 | 1214595.0466
70 | 2690717.5031 | 1214608.3967
71 | 2690730.2697 | 1214619.0181
72 | 2690733.5092 | 1214621.7382
73 | 2690660.568 | 1214623.2075
74 | 2690726.7173 | 1214513.6662
75 | 2690823.1694 | 1214601.1167
76 | 2690850.5192 | 1214626.8455
77 | 2690651.6017 | 1214609.5373
78 | 2690668.9246 | 1214651.4187
79 | 2690643.7524 | 1214597.57
80 | 2690689.5816 | 1214674.498
81 | 2690644.7226 | 1214405.4
82 | 2690694.9531 | 1214375.1422
83 | 2690611.4562 | 1214380.8994
84 | 2690841.2443 | 1214635.7112
85 | 2690811.2437 | 1214664.1058
86 | 2690809.9235 | 1214669.9896
87 | 2690797.5565 | 1214655.8909
88 | 2690883.9124 | 1214727.8202
89 | 2690754.1774 | 1214677.5794
90 | 2690771.42 | 1214630.1695
91 | 2690767.7035 | 1214625.0305
92 | 2690915.85 | 1214736.8138
93 | 2691100.3832 | 1214799.673
94 | 2690588.5479 | 1214363.9963
95 | 2690566.7505 | 1214348.5294
96 | 2690610.7279 | 1214547.2202
97 | 2690611.869 | 1214548.9599
98 | 2690627.639 | 1214573.0033
99 | 2690563.3967 | 1214633.1709
100 | 2690563.8076 | 1214348.2401
101 | 2691092.0591 | 1214582.8674
102 | 2691098.7395 | 1214770.1624
103 | 2691066.6161 | 1214515.5887
104 | 2691092.9402 | 1214407.8037
105 | 2690931.9311 | 1214417.0846
106 | 2690637.2052 | 1214470.5808
107 | 2690624.7651 | 1214449.7081
108 | 2690763.0755 | 1214611.5145

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97623 | -0.45777 | 0.00075652 | 0.0001896
1 | 0.97626 | -0.45708 | 0.0079518 | 0.0019929
2 | 0.97725 | -0.43775 | 0 | 0
3 | 0.9871 | -0.24615 | 0 | 0
4 | 0.98614 | -0.2647 | 0.017905 | 0.0044875
5 | 0.98858 | -0.21771 | 0 | 0
6 | 0.98133 | -0.358 | 0 | 0
7 | 0.9734 | -0.5132 | 0 | 0
8 | 0.98608 | -0.2659 | 0.0034105 | 0.00085476
9 | 0.99136 | -0.1643 | 0 | 0
10 | 0.97036 | -0.57226 | 0 | 0
11 | 0.97038 | -0.57186 | 0.0020042 | 0.00050231
12 | 0.97016 | -0.57621 | 0 | 0
13 | 0.97035 | -0.57247 | 0.0020316 | 0.00050917
14 | 0.98413 | -0.30359 | 0 | 0
15 | 0.98587 | -0.27006 | 0 | 0
16 | 0.9833 | -0.31975 | 0.0029427 | 0.00073752
17 | 0.98225 | -0.34027 | 0 | 0
18 | 0.98115 | -0.36157 | 0.0037162 | 0.00093136
19 | 0.98275 | -0.33057 | 0.0022956 | 0.00057533
20 | 0.97999 | -0.38431 | 0 | 0
21 | 0.98082 | -0.3682 | 0 | 0
22 | 0.97761 | -0.43113 | 0.013952 | 0.0034966
23 | 0.98285 | -0.32858 | 0 | 0
24 | 0.98014 | -0.38153 | 0.010223 | 0.0025622
25 | 0.97198 | -0.54137 | 0 | 0
26 | 0.97196 | -0.54167 | 0.00098224 | 0.00024617
27 | 0.97181 | -0.54461 | 0 | 0
28 | 0.97338 | -0.5136 | 0.0011308 | 0.0002834
29 | 0.97128 | -0.55502 | 0.0026549 | 0.00066539
30 | 0.97012 | -0.57697 | 0.00062032 | 0.00015547
31 | 0.97192 | -0.54188 | 0.0027572 | 0.00069102
32 | 0.97284 | -0.52371 | 0.00032027 | 8.0268e-05
33 | 0.97186 | -0.54303 | 0 | 0
34 | 0.97315 | -0.51755 | 0.0021872 | 0.00054816
35 | 0.97185 | -0.54326 | 0.00084894 | 0.00021277
36 | 0.97181 | -0.54418 | 0.00060327 | 0.00015119
37 | 0.97551 | -0.47094 | 0.00044671 | 0.00011196
38 | 0.9718 | -0.54434 | 0.00093104 | 0.00023334
39 | 0.9709 | -0.5627 | 0.012646 | 0.0031695
40 | 0.976 | -0.46143 | 0 | 0
41 | 0.97742 | -0.43353 | 0.0033562 | 0.00084114
42 | 0.97492 | -0.48221 | 0.0026547 | 0.00066533
43 | 0.97536 | -0.47351 | 0.0035327 | 0.00088539
44 | 0.97385 | -0.50329 | 0.0035327 | 0.00088538
45 | 0.97689 | -0.44352 | 0.0023031 | 0.00057722
46 | 0.97338 | -0.51249 | 0 | 0
47 | 0.97788 | -0.42416 | 0 | 0
48 | 0.97204 | -0.53898 | 0 | 0
49 | 0.97317 | -0.51674 | 0.0051068 | 0.0012799
50 | 0.97299 | -0.5203 | 0.0093426 | 0.0023415
51 | 0.97192 | -0.54143 | 0.0021486 | 0.0005385
52 | 0.97179 | -0.54401 | 0.0021726 | 0.0005445
53 | 0.98919 | -0.20543 | 0.0032455 | 0.00081339
54 | 0.98907 | -0.20779 | 0.0027932 | 0.00070004
55 | 0.98983 | -0.19306 | 0.0039271 | 0.00098422
56 | 0.98825 | -0.22345 | 0.0036163 | 0.00090633
57 | 0.99014 | -0.18726 | 0.0040817 | 0.001023
58 | 0.98798 | -0.22864 | 0.0047075 | 0.0011798
59 | 0.99118 | -0.16734 | 0.0051982 | 0.0013028
60 | 0.98181 | -0.34769 | 0.0014292 | 0.00035819
61 | 0.98225 | -0.33919 | 0.0013713 | 0.00034367
62 | 0.97962 | -0.39021 | 0 | 0
63 | 0.98474 | -0.29088 | 0.00135 | 0.00033835
64 | 0.97932 | -0.39612 | 0.00080036 | 0.00020059
65 | 0.98681 | -0.25114 | 0.0036685 | 0.00091941
66 | 0.9778 | -0.42576 | 0.0015118 | 0.00037889
67 | 0.97871 | -0.40813 | 0 | 0
68 | 0.97153 | -0.54915 | 0.0025538 | 0.00064004
69 | 0.97148 | -0.55003 | 0.0028498 | 0.00071424
70 | 0.97167 | -0.54641 | 0 | 0
71 | 0.97153 | -0.54903 | 0.0043907 | 0.0011004
72 | 0.97152 | -0.54935 | 0.0041301 | 0.0010351
73 | 0.97108 | -0.55805 | 0 | 0
74 | 0.98737 | -0.24029 | 0.0041256 | 0.001034
75 | 0.99217 | -0.14847 | 0.0021095 | 0.0005287
76 | 0.99372 | -0.11893 | 0 | 0
77 | 0.97094 | -0.56076 | 0.001492 | 0.00037394
78 | 0.97071 | -0.56533 | 0.0043125 | 0.0010808
79 | 0.97084 | -0.56274 | 0.0019594 | 0.00049108
80 | 0.97048 | -0.56982 | 0.0024421 | 0.00061205
81 | 0.97862 | -0.40998 | 0.0020823 | 0.00052188
82 | 0.97788 | -0.42434 | 0.0045843 | 0.0011489
83 | 0.97849 | -0.41253 | 0.0013729 | 0.00034408
84 | 0.99425 | -0.10885 | 0.0012722 | 0.00031885
85 | 0.99598 | -0.075954 | 0 | 0
86 | 0.99578 | -0.079781 | 0 | 0
87 | 0.99721 | -0.052625 | 0.0031486 | 0.0007891
88 | 0.99232 | -0.14589 | 0.0017296 | 0.00043347
89 | 0.99562 | -0.082779 | 0.0029957 | 0.00075079
90 | 1 | 0 | -0.25467 | -0.065111
91 | 0.99999 | -0.00026441 | 0.0023919 | 0.00059946
92 | 0.99126 | -0.16622 | 0.0014773 | 0.00037026
93 | 0.98799 | -0.22963 | 0.0091607 | 0.0022959
94 | 0.97843 | -0.41358 | 0.00093989 | 0.00023556
95 | 0.9784 | -0.41411 | 0.00074259 | 0.00018611
96 | 0.97059 | -0.56762 | 0.0014562 | 0.00036496
97 | 0.9706 | -0.56757 | 0.0019968 | 0.00050044
98 | 0.97069 | -0.56573 | 0.0020577 | 0.00051571
99 | 0.97013 | -0.57689 | 0.00073408 | 0.00018398
100 | 0.9784 | -0.41413 | 0.0003398 | 8.5161e-05
101 | 0.98964 | -0.19774 | 0 | 0
102 | 0.98784 | -0.23257 | 0.0047622 | 0.0011935
103 | 0.98913 | -0.20752 | 0 | 0
104 | 0.98859 | -0.21815 | 0.0024398 | 0.00061147
105 | 0.98835 | -0.22274 | 0.0050428 | 0.0012639
106 | 0.97778 | -0.42615 | 0.0010071 | 0.0002524
107 | 0.97776 | -0.42666 | 0.0011531 | 0.00028899
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00075652 | -0.0001896 | 0.00075655 | 0.00018899 | 2.4897e-08 | -6.0848e-07 | 0.0011531 | 0.0011529 | 0.0011531 | 0.97623 | -0.45777 | 0.97626 | -0.45708 | 0.31679
1 | -0.0087083 | -0.0021819 | 0.0087163 | 0.0021855 | 8.0238e-06 | 3.615e-06 | 0.013273 | 0.013272 | 0.013273 | 0.97626 | -0.45708 | 0.97725 | -0.43775 | 3.6464
2 | -0.02623 | -0.0066082 | 0.026331 | 0.0066703 | 0.00010046 | 6.2181e-05 | 0.039952 | 0.039952 | 0.039952 | 0.97725 | -0.43775 | 0.98133 | -0.358 | 10.9759
3 | 0.017514 | 0.0044227 | -0.017451 | -0.0043852 | 6.308e-05 | 3.7422e-05 | 0.02668 | 0.026681 | 0.026681 | 0.97725 | -0.43775 | 0.9734 | -0.5132 | 7.3299
4 | 0.081168 | 0.020548 | -0.081096 | -0.020503 | 7.2215e-05 | 4.4741e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.9871 | -0.24615 | 0.98614 | -0.2647 | 11.2116
5 | -0.081168 | -0.020548 | 0.081279 | 0.020617 | 0.00011098 | 6.8749e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.9871 | -0.24615 | 0.98858 | -0.21771 | 11.2116
6 | 0.06319 | 0.016016 | -0.063187 | -0.016014 | 3.6434e-06 | 2.2093e-06 | 0.095413 | 0.095413 | 0.095413 | 0.98614 | -0.2647 | 0.98608 | -0.2659 | 8.7375
7 | -0.081279 | -0.020617 | 0.081488 | 0.020746 | 0.00020931 | 0.00012965 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.98858 | -0.21771 | 0.99136 | -0.1643 | 11.2115
8 | -0.030048 | -0.0076014 | 0.030073 | 0.0076162 | 2.5592e-05 | 1.4718e-05 | 0.045587 | 0.045587 | 0.045587 | 0.98133 | -0.358 | 0.98225 | -0.34027 | 6.262
9 | 0.0037168 | 0.00093109 | -0.0037162 | -0.00093136 | 6.3263e-07 | -2.6603e-07 | 0.0056357 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.98133 | -0.358 | 0.98115 | -0.36157 | 1.5483
10 | 0.0011308 | 0.00028318 | -0.0011308 | -0.0002834 | 2.1537e-08 | -2.2513e-07 | 0.0017286 | 0.0017287 | 0.0017287 | 0.9734 | -0.5132 | 0.97338 | -0.5136 | 0.4749
11 | 0.01632 | 0.0041021 | -0.016298 | -0.0040892 | 2.1922e-05 | 1.2864e-05 | 0.024952 | 0.024953 | 0.024953 | 0.9734 | -0.5132 | 0.97198 | -0.54137 | 6.8552
12 | 0.059776 | 0.015159 | -0.059764 | -0.015152 | 1.1947e-05 | 7.1971e-06 | 0.090267 | 0.090267 | 0.090267 | 0.98608 | -0.2659 | 0.98587 | -0.27006 | 8.2662
13 | 0.0089804 | 0.0022492 | -0.0089796 | -0.0022489 | 8.2226e-07 | 3.7065e-07 | 0.013479 | 0.013479 | 0.013479 | 0.99136 | -0.1643 | 0.99126 | -0.16622 | 3.703
14 | 0.013967 | 0.0035138 | -0.013924 | -0.0034894 | 4.3462e-05 | 2.4429e-05 | 0.020969 | 0.02097 | 0.02097 | 0.99136 | -0.1643 | 0.98799 | -0.22963 | 5.7611
15 | -0.10444 | -0.026509 | 0.10453 | 0.026568 | 9.2593e-05 | 5.8094e-05 | 0.15688 | 0.15688 | 0.15688 | 0.99136 | -0.1643 | 0.99232 | -0.14589 | 14.3659
16 | -0.0033863 | -0.00084537 | 0.0033864 | 0.00084534 | 6.4297e-08 | -3.7436e-08 | 0.0051916 | 0.0051916 | 0.0051916 | 0.97036 | -0.57226 | 0.97038 | -0.57186 | 1.4263
17 | 0.0013547 | 0.00033626 | -0.0013544 | -0.00033803 | 2.5352e-07 | -1.7741e-06 | 0.0020762 | 0.0020769 | 0.0020769 | 0.97036 | -0.57226 | 0.97016 | -0.57621 | 0.57058
18 | 0.0020316 | 0.00050911 | -0.0020316 | -0.00050917 | 2.0313e-08 | -5.594e-08 | 0.0031154 | 0.0031154 | 0.0031154 | 0.97036 | -0.57226 | 0.97035 | -0.57247 | 0.85589
19 | -0.0053906 | -0.0013476 | 0.0053911 | 0.0013477 | 5.2154e-07 | 8.2237e-08 | 0.0082649 | 0.0082649 | 0.0082649 | 0.97038 | -0.57186 | 0.97048 | -0.56982 | 2.2706
20 | 0.00073411 | 0.00018337 | -0.00073408 | -0.00018398 | 2.3851e-08 | -6.0433e-07 | 0.0011257 | 0.001126 | 0.001126 | 0.97016 | -0.57621 | 0.97013 | -0.57689 | 0.30933
21 | 0.00062034 | 0.00015466 | -0.00062032 | -0.00015547 | 2.2564e-08 | -8.065e-07 | 0.00095117 | 0.00095146 | 0.00095146 | 0.97016 | -0.57621 | 0.97012 | -0.57697 | 0.26139
22 | -0.059668 | -0.015094 | 0.059764 | 0.015152 | 9.6166e-05 | 5.7941e-05 | 0.090268 | 0.090267 | 0.090268 | 0.98413 | -0.30359 | 0.98587 | -0.27006 | 8.2663
23 | 0.059668 | 0.015094 | -0.059622 | -0.015066 | 4.6211e-05 | 2.7847e-05 | 0.090268 | 0.090269 | 0.090269 | 0.98413 | -0.30359 | 0.9833 | -0.31975 | 8.2664
24 | 0.056679 | 0.014328 | -0.056655 | -0.014314 | 2.3989e-05 | 1.4362e-05 | 0.085816 | 0.085816 | 0.085816 | 0.9833 | -0.31975 | 0.98285 | -0.32858 | 7.8586
25 | -0.030073 | -0.0076162 | 0.030087 | 0.0076231 | 1.4003e-05 | 6.9137e-06 | 0.045587 | 0.045586 | 0.045587 | 0.98225 | -0.34027 | 0.98275 | -0.33057 | 4.1746
26 | -0.032383 | -0.0081984 | 0.032386 | 0.0082 | 3.1038e-06 | 1.5943e-06 | 0.049062 | 0.049062 | 0.049062 | 0.98275 | -0.33057 | 0.98285 | -0.32858 | 4.4928
27 | -0.013983 | -0.0035143 | 0.013994 | 0.0035203 | 1.0766e-05 | 6.0874e-06 | 0.021235 | 0.021235 | 0.021235 | 0.97999 | -0.38431 | 0.98082 | -0.3682 | 5.8338
28 | 0.013983 | 0.0035143 | -0.013952 | -0.0034966 | 3.1181e-05 | 1.7638e-05 | 0.021235 | 0.021236 | 0.021236 | 0.97999 | -0.38431 | 0.97761 | -0.43113 | 5.834
29 | -0.024223 | -0.0060858 | 0.024269 | 0.006114 | 4.5899e-05 | 2.8229e-05 | 0.036755 | 0.036754 | 0.036755 | 0.98082 | -0.3682 | 0.98285 | -0.32858 | 10.0975
30 | 0.01023 | 0.0025654 | -0.010223 | -0.0025622 | 6.4942e-06 | 3.2495e-06 | 0.01552 | 0.015521 | 0.015521 | 0.98082 | -0.3682 | 0.98014 | -0.38153 | 4.2639
31 | 0.00098226 | 0.00024598 | -0.00098224 | -0.00024617 | 1.4145e-08 | -1.9769e-07 | 0.0015037 | 0.0015038 | 0.0015038 | 0.97198 | -0.54137 | 0.97196 | -0.54167 | 0.41312
32 | 0.015316 | 0.0038432 | -0.015314 | -0.0038418 | 2.367e-06 | 1.3726e-06 | 0.023449 | 0.023449 | 0.023449 | 0.97198 | -0.54137 | 0.97181 | -0.54461 | 6.4421
33 | 0.015314 | 0.0038418 | -0.015306 | -0.0038374 | 7.6e-06 | 4.4076e-06 | 0.023449 | 0.023449 | 0.023449 | 0.97181 | -0.54461 | 0.97128 | -0.55502 | 6.4421
34 | 0.012651 | 0.0031721 | -0.012646 | -0.0031695 | 4.6289e-06 | 2.556e-06 | 0.019382 | 0.019382 | 0.019382 | 0.97128 | -0.55502 | 0.9709 | -0.5627 | 5.3248
35 | -0.0051407 | -0.0012873 | 0.0051451 | 0.0012878 | 4.4474e-06 | 4.7083e-07 | 0.00787 | 0.0078692 | 0.00787 | 0.97192 | -0.54188 | 0.97284 | -0.52371 | 2.1621
36 | 0.0023835 | 0.00059632 | -0.0023834 | -0.00059656 | 1.3023e-07 | -2.3989e-07 | 0.0036487 | 0.0036489 | 0.0036489 | 0.97192 | -0.54188 | 0.97186 | -0.54303 | 1.0024
37 | -0.0054654 | -0.0013681 | 0.005467 | 0.0013683 | 1.6046e-06 | 2.6631e-07 | 0.008359 | 0.0083588 | 0.008359 | 0.97284 | -0.52371 | 0.97315 | -0.51755 | 2.2964
38 | 0.00084895 | 0.00021259 | -0.00084894 | -0.00021277 | 9.2842e-09 | -1.7564e-07 | 0.0012998 | 0.0012998 | 0.0012998 | 0.97186 | -0.54303 | 0.97185 | -0.54326 | 0.3571
39 | 0.0015344 | 0.00038397 | -0.0015343 | -0.00038442 | 8.3853e-08 | -4.4838e-07 | 0.0023491 | 0.0023493 | 0.0023493 | 0.97186 | -0.54303 | 0.97181 | -0.54418 | 0.64541
40 | -0.0076542 | -0.0019165 | 0.0076712 | 0.0019233 | 1.7011e-05 | 6.7614e-06 | 0.011703 | 0.011702 | 0.011703 | 0.97315 | -0.51755 | 0.97551 | -0.47094 | 3.2151
41 | 0.00093105 | 0.00023323 | -0.00093104 | -0.00023334 | 7.3014e-09 | -1.1403e-07 | 0.0014256 | 0.0014256 | 0.0014256 | 0.97181 | -0.54418 | 0.9718 | -0.54434 | 0.39165
42 | -0.0081179 | -0.0020352 | 0.0081216 | 0.0020368 | 3.6767e-06 | 1.5544e-06 | 0.012383 | 0.012383 | 0.012383 | 0.97551 | -0.47094 | 0.976 | -0.46143 | 3.4019
43 | -0.0081216 | -0.0020368 | 0.0081324 | 0.0020413 | 1.0811e-05 | 4.5657e-06 | 0.012383 | 0.012382 | 0.012383 | 0.976 | -0.46143 | 0.97742 | -0.43353 | 3.4018
44 | -0.011489 | -0.0028825 | 0.011494 | 0.0028852 | 5.0399e-06 | 2.6747e-06 | 0.017491 | 0.017491 | 0.017491 | 0.97742 | -0.43353 | 0.97788 | -0.42434 | 4.8053
45 | -0.060162 | -0.015136 | 0.060187 | 0.015152 | 2.5008e-05 | 1.5906e-05 | 0.091846 | 0.091846 | 0.091846 | 0.97492 | -0.48221 | 0.97536 | -0.47351 | 25.2324
46 | 0.057507 | 0.014471 | -0.057449 | -0.014434 | 5.7873e-05 | 3.679e-05 | 0.087794 | 0.087794 | 0.087794 | 0.97492 | -0.48221 | 0.97385 | -0.50329 | 24.1193
47 | -0.06372 | -0.016038 | 0.063811 | 0.016096 | 9.148e-05 | 5.8225e-05 | 0.097235 | 0.097235 | 0.097235 | 0.97536 | -0.47351 | 0.97689 | -0.44352 | 26.713
48 | 0.053917 | 0.013549 | -0.053893 | -0.013534 | 2.3664e-05 | 1.5029e-05 | 0.082396 | 0.082396 | 0.082396 | 0.97385 | -0.50329 | 0.97338 | -0.51249 | 22.6363
49 | -0.066114 | -0.016673 | 0.066176 | 0.016712 | 6.132e-05 | 3.9043e-05 | 0.10074 | 0.10074 | 0.10074 | 0.97689 | -0.44352 | 0.97788 | -0.42416 | 27.6768
50 | 0.039439 | 0.0099101 | -0.039389 | -0.0098787 | 4.9809e-05 | 3.1424e-05 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0603 | 0.97338 | -0.51249 | 0.97204 | -0.53898 | 16.566
51 | 0.014454 | 0.0036238 | -0.014451 | -0.0036221 | 2.924e-06 | 1.6729e-06 | 0.022096 | 0.022096 | 0.022096 | 0.97338 | -0.51249 | 0.97317 | -0.51674 | 6.0704
52 | 0.0036723 | 0.00091978 | -0.003672 | -0.0009199 | 2.7977e-07 | -1.2067e-07 | 0.0055878 | 0.0055879 | 0.0055879 | 0.97788 | -0.42416 | 0.9778 | -0.42576 | 1.5351
53 | -0.069848 | -0.017632 | 0.069962 | 0.017705 | 0.00011382 | 7.2507e-05 | 0.10633 | 0.10633 | 0.10633 | 0.97788 | -0.42416 | 0.97962 | -0.39021 | 29.2119
54 | 0.023285 | 0.0058408 | -0.023282 | -0.0058392 | 2.7171e-06 | 1.6683e-06 | 0.035647 | 0.035647 | 0.035647 | 0.97204 | -0.53898 | 0.97192 | -0.54143 | 9.793
55 | 0.016104 | 0.0040379 | -0.016101 | -0.0040356 | 3.8577e-06 | 2.2592e-06 | 0.024654 | 0.024654 | 0.024654 | 0.97204 | -0.53898 | 0.97179 | -0.54401 | 6.773
56 | 0.0093442 | 0.0023422 | -0.0093426 | -0.0023415 | 1.5861e-06 | 7.5772e-07 | 0.014288 | 0.014288 | 0.014288 | 0.97317 | -0.51674 | 0.97299 | -0.5203 | 3.9253
57 | 0.021134 | 0.0053007 | -0.021117 | -0.0052905 | 1.6727e-05 | 1.0178e-05 | 0.032357 | 0.032357 | 0.032357 | 0.97192 | -0.54143 | 0.97108 | -0.55805 | 8.8894
58 | 0.013928 | 0.0034911 | -0.013926 | -0.0034902 | 1.5935e-06 | 9.0409e-07 | 0.021327 | 0.021327 | 0.021327 | 0.97179 | -0.54401 | 0.97167 | -0.54641 | 5.8591
59 | 0.11628 | 0.029665 | -0.11627 | -0.029657 | 1.3239e-05 | 8.3397e-06 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.98919 | -0.20543 | 0.98907 | -0.20779 | 16.0358
60 | -0.11953 | -0.030479 | 0.1196 | 0.030524 | 7.1446e-05 | 4.5045e-05 | 0.17999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.98919 | -0.20543 | 0.98983 | -0.19306 | 16.4829
61 | 0.11348 | 0.028957 | -0.11339 | -0.028903 | 8.5765e-05 | 5.3986e-05 | 0.17091 | 0.17091 | 0.17091 | 0.98907 | -0.20779 | 0.98825 | -0.22345 | 15.651
62 | -0.12353 | -0.031508 | 0.12356 | 0.03153 | 3.4595e-05 | 2.1832e-05 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1859 | 0.98983 | -0.19306 | 0.99014 | -0.18726 | 17.0235
63 | 0.10978 | 0.027997 | -0.10975 | -0.027979 | 2.749e-05 | 1.7285e-05 | 0.16546 | 0.16546 | 0.16546 | 0.98825 | -0.22345 | 0.98798 | -0.22864 | 15.1524
64 | -0.12764 | -0.032553 | 0.12777 | 0.03263 | 0.0001229 | 7.7626e-05 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.99014 | -0.18726 | 0.99118 | -0.16734 | 17.5852
65 | 0.10504 | 0.0268 | -0.10498 | -0.026763 | 5.9109e-05 | 3.7106e-05 | 0.15837 | 0.15837 | 0.15837 | 0.98798 | -0.22864 | 0.98737 | -0.24029 | 14.5032
66 | -0.13297 | -0.033933 | 0.13309 | 0.03401 | 0.00012136 | 7.6729e-05 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.99118 | -0.16734 | 0.99217 | -0.14847 | 18.2998
67 | -0.093968 | -0.023808 | 0.094006 | 0.023833 | 3.8372e-05 | 2.4494e-05 | 0.14251 | 0.14251 | 0.14251 | 0.98181 | -0.34769 | 0.98225 | -0.33919 | 39.1507
68 | 0.092538 | 0.02345 | -0.09235 | -0.02333 | 0.00018863 | 0.0001204 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.98181 | -0.34769 | 0.97962 | -0.39021 | 38.5557
69 | -0.095377 | -0.024177 | 0.095599 | 0.024318 | 0.00022202 | 0.00014173 | 0.14459 | 0.14459 | 0.14459 | 0.98225 | -0.33919 | 0.98474 | -0.29088 | 39.7214
70 | 0.022388 | 0.0056253 | -0.022382 | -0.0056214 | 6.3196e-06 | 3.8612e-06 | 0.034012 | 0.034012 | 0.034012 | 0.97962 | -0.39021 | 0.97932 | -0.39612 | 9.3439
71 | -0.096949 | -0.024657 | 0.097135 | 0.024775 | 0.00018599 | 0.00011874 | 0.14663 | 0.14663 | 0.14663 | 0.98474 | -0.29088 | 0.98681 | -0.25114 | 40.2818
72 | 0.021581 | 0.0054208 | -0.021569 | -0.0054133 | 1.2362e-05 | 7.5266e-06 | 0.032796 | 0.032796 | 0.032796 | 0.97932 | -0.39612 | 0.97871 | -0.40813 | 9.0098
73 | -0.1008 | -0.025695 | 0.10086 | 0.025729 | 5.2808e-05 | 3.3719e-05 | 0.15216 | 0.15216 | 0.15216 | 0.98681 | -0.25114 | 0.98737 | -0.24029 | 41.8015
74 | 0.0021602 | 0.00054101 | -0.0021602 | -0.0005411 | 3.9503e-08 | -9.6987e-08 | 0.0032873 | 0.0032873 | 0.0032873 | 0.9778 | -0.42576 | 0.97778 | -0.42615 | 0.90312
75 | 0.0054785 | 0.001372 | -0.005478 | -0.0013719 | 4.8132e-07 | 7.5566e-08 | 0.008329 | 0.0083291 | 0.0083291 | 0.97871 | -0.40813 | 0.97862 | -0.40998 | 2.2882
76 | 0.01609 | 0.0040413 | -0.016078 | -0.0040341 | 1.2432e-05 | 7.2609e-06 | 0.024467 | 0.024467 | 0.024467 | 0.97871 | -0.40813 | 0.97788 | -0.42434 | 6.7217
77 | 0.00285 | 0.00071411 | -0.0028498 | -0.00071424 | 1.1848e-07 | -1.2949e-07 | 0.004365 | 0.0043651 | 0.0043651 | 0.97153 | -0.54915 | 0.97148 | -0.55003 | 1.1992
78 | -0.0054037 | -0.0013541 | 0.0054044 | 0.0013543 | 7.055e-07 | 1.1137e-07 | 0.0082765 | 0.0082763 | 0.0082765 | 0.97153 | -0.54915 | 0.97167 | -0.54641 | 2.2738
79 | 0.0085219 | 0.002136 | -0.0085209 | -0.0021355 | 1.0608e-06 | 4.732e-07 | 0.013051 | 0.013051 | 0.013051 | 0.97167 | -0.54641 | 0.97153 | -0.54903 | 3.5854
80 | 0.0041302 | 0.0010351 | -0.0041301 | -0.0010351 | 6.3476e-08 | -1.1755e-08 | 0.0063258 | 0.0063259 | 0.0063259 | 0.97153 | -0.54903 | 0.97152 | -0.54935 | 1.7379
81 | 0.0089652 | 0.0022469 | -0.008964 | -0.0022464 | 1.157e-06 | 5.3825e-07 | 0.013738 | 0.013738 | 0.013738 | 0.97108 | -0.55805 | 0.97094 | -0.56076 | 3.7741
82 | 0.012152 | 0.0030436 | -0.012147 | -0.0030413 | 4.2099e-06 | 2.2939e-06 | 0.01862 | 0.01862 | 0.01862 | 0.97108 | -0.55805 | 0.97071 | -0.56533 | 5.1153
83 | -0.1352 | -0.034539 | 0.13539 | 0.034661 | 0.00019342 | 0.00012233 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.99217 | -0.14847 | 0.99372 | -0.11893 | 18.5895
84 | -0.13539 | -0.034661 | 0.13546 | 0.034703 | 6.609e-05 | 4.1799e-05 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.99372 | -0.11893 | 0.99425 | -0.10885 | 18.5895
85 | 0.007472 | 0.0018724 | -0.0074713 | -0.0018722 | 7.0375e-07 | 2.7341e-07 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0.97094 | -0.56076 | 0.97084 | -0.56274 | 3.1459
86 | 0.0078349 | 0.0019605 | -0.0078333 | -0.0019598 | 1.6753e-06 | 6.8934e-07 | 0.012009 | 0.012009 | 0.012009 | 0.97071 | -0.56533 | 0.97048 | -0.56982 | 3.2993
87 | 0.0055118 | 0.0013811 | -0.005511 | -0.0013809 | 7.8628e-07 | 1.3999e-07 | 0.0084479 | 0.008448 | 0.008448 | 0.97084 | -0.56274 | 0.97069 | -0.56573 | 2.3209
88 | 0.0033957 | 0.00085001 | -0.0033953 | -0.00085026 | 4.1305e-07 | -2.5474e-07 | 0.0051629 | 0.0051631 | 0.0051631 | 0.97862 | -0.40998 | 0.97849 | -0.41253 | 1.4184
89 | 0.0020224 | 0.00050618 | -0.0020223 | -0.00050648 | 1.0098e-07 | -2.9298e-07 | 0.0030753 | 0.0030754 | 0.0030754 | 0.97849 | -0.41253 | 0.97843 | -0.41358 | 0.8449
90 | -0.13673 | -0.035022 | 0.13695 | 0.03516 | 0.00021832 | 0.0001381 | 0.2049 | 0.2049 | 0.2049 | 0.99425 | -0.10885 | 0.99598 | -0.075954 | 18.7638
91 | 0.10961 | 0.027977 | -0.10959 | -0.027964 | 2.0262e-05 | 1.2733e-05 | 0.16394 | 0.16394 | 0.16394 | 0.99598 | -0.075954 | 0.99578 | -0.079781 | 15.0132
92 | -0.24656 | -0.063137 | 0.24684 | 0.063315 | 0.00027898 | 0.00017791 | 0.36884 | 0.36884 | 0.36884 | 0.99598 | -0.075954 | 0.99721 | -0.052625 | 33.7769
93 | 0.1066 | 0.027214 | -0.10626 | -0.027001 | 0.00033938 | 0.00021305 | 0.15947 | 0.15947 | 0.15947 | 0.99578 | -0.079781 | 0.99232 | -0.14589 | 14.6034
94 | 0.0029961 | 0.00075032 | -0.0029957 | -0.00075079 | 4.2781e-07 | -4.6649e-07 | 0.0044769 | 0.0044772 | 0.0044772 | 0.99578 | -0.079781 | 0.99562 | -0.082779 | 1.23
95 | -0.24999 | -0.064104 | 0.25063 | 0.064512 | 0.00063974 | 0.000408 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.99721 | -0.052625 | 1 | 0 | 34.2072
96 | 0.0023919 | 0.0005994 | -0.0023919 | -0.00059946 | 3.0128e-08 | -6.392e-08 | 0.0035592 | 0.0035592 | 0.0035592 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00026441 | 0.97781
97 | 0.0075023 | 0.0018786 | -0.007491 | -0.0018744 | 1.1246e-05 | 4.1543e-06 | 0.011261 | 0.011262 | 0.011262 | 0.99126 | -0.16622 | 0.98964 | -0.19774 | 3.0941
98 | 0.0047629 | 0.0011935 | -0.0047622 | -0.0011935 | 6.6856e-07 | -1.5742e-08 | 0.0071733 | 0.0071735 | 0.0071735 | 0.98799 | -0.22963 | 0.98784 | -0.23257 | 1.9707
99 | 0.0010824 | 0.00027092 | -0.0010824 | -0.00027124 | 2.7158e-08 | -3.1829e-07 | 0.001646 | 0.0016461 | 0.0016461 | 0.97843 | -0.41358 | 0.9784 | -0.41411 | 0.45224
100 | 0.0003398 | 8.5124e-05 | -0.0003398 | -8.5161e-05 | 2.9613e-10 | -3.6948e-08 | 0.00051677 | 0.00051678 | 0.00051678 | 0.9784 | -0.41411 | 0.9784 | -0.41413 | 0.14197
101 | -0.0014562 | -0.00036496 | 0.0014562 | 0.00036494 | 3.8886e-09 | -2.3224e-08 | 0.0022325 | 0.0022325 | 0.0022325 | 0.97059 | -0.56762 | 0.9706 | -0.56757 | 0.61333
102 | -0.003453 | -0.00086538 | 0.0034533 | 0.00086522 | 3.0216e-07 | -1.6202e-07 | 0.0052938 | 0.0052936 | 0.0052938 | 0.9706 | -0.56757 | 0.97069 | -0.56573 | 1.4543
103 | 0.007491 | 0.0018744 | -0.0074875 | -0.0018732 | 3.4823e-06 | 1.2885e-06 | 0.011262 | 0.011263 | 0.011263 | 0.98964 | -0.19774 | 0.98913 | -0.20752 | 3.0942
104 | 0.002441 | 0.00060913 | -0.0024398 | -0.00061147 | 1.2341e-06 | -2.3417e-06 | 0.0036712 | 0.0036724 | 0.0036724 | 0.98913 | -0.20752 | 0.98859 | -0.21815 | 1.0089
105 | 0.0050465 | 0.001264 | -0.0050428 | -0.0012639 | 3.6577e-06 | 1.7045e-07 | 0.0075915 | 0.0075923 | 0.0075923 | 0.98913 | -0.20752 | 0.98835 | -0.22274 | 2.0858
106 | 0.0011531 | 0.00028871 | -0.0011531 | -0.00028899 | 2.8059e-08 | -2.8681e-07 | 0.0017548 | 0.0017549 | 0.0017549 | 0.97778 | -0.42615 | 0.97776 | -0.42666 | 0.48211

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25894 | 0.066182

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00075652 | 0.0001896
1 | 0.0079518 | 0.0019929
2 | 0.017905 | 0.0044875
3 | 0.0034105 | 0.00085476
4 | 0.0020042 | 0.00050231
5 | 0.0020316 | 0.00050917
6 | 0.0029427 | 0.00073752
7 | 0.0037162 | 0.00093136
8 | 0.0022956 | 0.00057533
9 | 0.013952 | 0.0034966
10 | 0.010223 | 0.0025622
11 | 0.00098224 | 0.00024617
12 | 0.0011308 | 0.0002834
13 | 0.0026549 | 0.00066539
14 | 0.00062032 | 0.00015547
15 | 0.0027572 | 0.00069102
16 | 0.00032027 | 8.0268e-05
17 | 0.0021872 | 0.00054816
18 | 0.00084894 | 0.00021277
19 | 0.00060327 | 0.00015119
20 | 0.00044671 | 0.00011196
21 | 0.00093104 | 0.00023334
22 | 0.012646 | 0.0031695
23 | 0.0033562 | 0.00084114
24 | 0.0026547 | 0.00066533
25 | 0.0035327 | 0.00088539
26 | 0.0035327 | 0.00088538
27 | 0.0023031 | 0.00057722
28 | 0.0051068 | 0.0012799
29 | 0.0093426 | 0.0023415
30 | 0.0021486 | 0.0005385
31 | 0.0021726 | 0.0005445
32 | 0.0032455 | 0.00081339
33 | 0.0027932 | 0.00070004
34 | 0.0039271 | 0.00098422
35 | 0.0036163 | 0.00090633
36 | 0.0040817 | 0.001023
37 | 0.0047075 | 0.0011798
38 | 0.0051982 | 0.0013028
39 | 0.0014292 | 0.00035819
40 | 0.0013713 | 0.00034367
41 | 0.00135 | 0.00033835
42 | 0.00080036 | 0.00020059
43 | 0.0036685 | 0.00091941
44 | 0.0015118 | 0.00037889
45 | 0.0025538 | 0.00064004
46 | 0.0028498 | 0.00071424
47 | 0.0043907 | 0.0011004
48 | 0.0041301 | 0.0010351
49 | 0.0041256 | 0.001034
50 | 0.0021095 | 0.0005287
51 | 0.001492 | 0.00037394
52 | 0.0043125 | 0.0010808
53 | 0.0019594 | 0.00049108
54 | 0.0024421 | 0.00061205
55 | 0.0020823 | 0.00052188
56 | 0.0045843 | 0.0011489
57 | 0.0013729 | 0.00034408
58 | 0.0012722 | 0.00031885
59 | 0.0031486 | 0.0007891
60 | 0.0017296 | 0.00043347
61 | 0.0029957 | 0.00075079
62 | 0.0042698 | 0.0010701
63 | 0.0023919 | 0.00059946
64 | 0.0014773 | 0.00037026
65 | 0.0091607 | 0.0022959
66 | 0.00093989 | 0.00023556
67 | 0.00074259 | 0.00018611
68 | 0.0014562 | 0.00036496
69 | 0.0019968 | 0.00050044
70 | 0.0020577 | 0.00051571
71 | 0.00073408 | 0.00018398
72 | 0.0003398 | 8.5161e-05
73 | 0.0047622 | 0.0011935
74 | 0.0024398 | 0.00061147
75 | 0.0050428 | 0.0012639
76 | 0.0010071 | 0.0002524
77 | 0.0011531 | 0.00028899

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1