## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1371-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1371-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1371-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1371-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1371-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1371-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1371-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1371-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1371-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1371-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1371-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1371-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1371-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1371-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1371-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1371-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1371-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1371-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1371-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1371-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1371-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1371-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1371-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1371-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1371-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1371-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1371-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1371-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1371-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1371-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1371-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1371-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1371-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1371-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1371-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1371-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1371-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1371-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1371-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1371-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1371-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1371-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1371-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1371-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1371-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1371-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1371-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1371-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1371-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1371-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1371-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1371-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1371-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1371-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1371-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1371-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1371-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1371-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1371-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1371-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1371-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1371-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1371-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1371-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1371-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1371-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1371-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1371-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1371-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1371-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1371-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1371-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1371-5_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1371-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1371-5_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1371-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1371-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1371-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1371-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1371-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1371-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1371-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1371-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1371-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1371-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1371-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1371-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1371-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1371-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1371-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1371-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1371-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1371-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1371-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1371-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1371-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1371-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1371-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1371-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1371-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1371-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1371-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1371-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1371-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1371-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1371-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1371-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1371-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1371-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1371-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1371-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1371-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1371-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1371-5_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1371-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1371-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1371-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1371-5_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1371-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1371-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1371-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1371-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1371-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1371-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1371-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1371-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1371-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1371-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1371-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1371-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1371-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1371-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1371-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1371-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1371-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1371-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1371-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1371-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1371-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1371-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1371-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1371-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1371-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1371-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1371-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1371-5_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1371-5_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1371-5_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1371-5_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1371-5_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1371-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1371-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1371-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1371-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1371-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1371-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1371-5_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1371-5_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1371-5_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_22_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1371-5_0_6_load_0 | 0 | 0.019801 | 0.0049626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1371-5_0_6_load_1 | 1 | 0.0023751 | 0.00059526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1371-5_0_6_load_2 | 2 | 0.011856 | 0.0029714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1371-5_0_6_load_52 | 4 | 0.0078931 | 0.0019782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1371-5_0_6_load_53 | 5 | 0.026084 | 0.0065372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1371-5_0_6_load_48 | 6 | 0.004663 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1371-5_0_6_load_3 | 7 | 0.011205 | 0.0028083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1371-5_0_6_load_4 | 8 | 0.0018514 | 0.00046401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1371-5_0_6_load_7 | 11 | 0.0028974 | 0.00072616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1371-5_0_6_load_8 | 12 | 0.0014204 | 0.00035598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1371-5_0_6_load_9 | 13 | 0.0066077 | 0.001656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1371-5_0_6_load_64 | 14 | 0.0017054 | 0.0004274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1371-5_0_6_load_63 | 15 | 0.0013079 | 0.0003278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1371-5_0_6_load_66 | 16 | 0.0038922 | 0.00097547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1371-5_0_6_load_78 | 17 | 0.0027567 | 0.0006909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1371-5_0_6_load_84 | 18 | 0.0011715 | 0.0002936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1371-5_0_6_load_67 | 20 | 0.004231 | 0.0010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1371-5_0_6_load_79 | 21 | 0.0035628 | 0.00089292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1371-5_0_6_load_74 | 22 | 0.0029642 | 0.00074289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1371-5_0_6_load_73 | 23 | 0.0013251 | 0.00033211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1371-5_0_6_load_10 | 24 | 0.0043618 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1371-5_0_6_load_15 | 28 | 0.00077929 | 0.00019531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1371-5_0_6_load_146 | 30 | 0.00048492 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1371-5_0_6_load_145 | 31 | 0.0003071 | 7.6968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1371-5_0_6_load_47 | 32 | 0.00099267 | 0.00024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1371-5_0_6_load_89 | 33 | 0.002612 | 0.00065462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1371-5_0_6_load_86 | 34 | 0.016445 | 0.0041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1371-5_0_6_load_150 | 35 | 0.0017995 | 0.00045101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1371-5_0_6_load_16 | 36 | 0.010998 | 0.0027563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1371-5_0_6_load_17 | 37 | 0.0021277 | 0.00053325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1371-5_0_6_load_18 | 38 | 0.0020639 | 0.00051726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1371-5_0_6_load_19 | 39 | 0.0077333 | 0.0019381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1371-5_0_6_load_20 | 40 | 0.012515 | 0.0031367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1371-5_0_6_load_71 | 41 | 0.0019236 | 0.0004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1371-5_0_6_load_90 | 42 | 0.010767 | 0.0026985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1371-5_0_6_load_70 | 43 | 0.0081999 | 0.0020551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1371-5_0_6_load_91 | 44 | 0.0055542 | 0.001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1371-5_0_6_load_21 | 45 | 0.0038547 | 0.00096607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1371-5_0_6_load_22 | 46 | 0.002768 | 0.00069373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1371-5_0_6_load_23 | 47 | 0.003444 | 0.00086316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1371-5_0_6_load_24 | 48 | 0.0043157 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1371-5_0_6_load_25 | 49 | 0.003886 | 0.00097391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1371-5_0_6_load_44 | 50 | 0.0030876 | 0.00077382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1371-5_0_6_load_92 | 51 | 0.0033007 | 0.00082723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1371-5_0_6_load_45 | 52 | 0.0024295 | 0.00060889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1371-5_0_6_load_26 | 53 | 0.0026146 | 0.00065528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1371-5_0_6_load_27 | 54 | 0.0086724 | 0.0021735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1371-5_0_6_load_29 | 56 | 0.0030907 | 0.00077461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1371-5_0_6_load_31 | 58 | 0.005406 | 0.0013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1371-5_0_6_load_93 | 59 | 0.0016857 | 0.00042247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1371-5_0_6_load_83 | 60 | 0.0017509 | 0.00043881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1371-5_0_6_load_107 | 61 | 0.0051812 | 0.0012985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1371-5_0_6_load_103 | 62 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1371-5_0_6_load_108 | 64 | 0.010985 | 0.0027532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1371-5_0_6_load_32 | 65 | 0.0056739 | 0.001422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1371-5_0_6_load_33 | 66 | 0.0025245 | 0.0006327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1371-5_0_6_load_37 | 68 | 0.0035035 | 0.00087805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1371-5_0_6_load_98 | 69 | 0.0053863 | 0.0013499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1371-5_0_6_load_35 | 70 | 0.0040244 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1371-5_0_6_load_99 | 71 | 0.0030871 | 0.0007737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1371-5_0_6_load_100 | 73 | 0.0038136 | 0.00095577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1371-5_0_6_load_220 | 74 | 0.0050146 | 0.0012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1371-5_0_6_load_36 | 75 | 0.0045144 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1371-5_0_6_load_38 | 76 | 0.0033481 | 0.00083912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1371-5_0_6_load_95 | 77 | 0.0033789 | 0.00084683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1371-5_0_6_load_76 | 78 | 0.0030352 | 0.0007607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1371-5_0_6_load_39 | 79 | 0.0045318 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1371-5_0_6_load_40 | 80 | 0.0028565 | 0.00071591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1371-5_0_6_load_41 | 81 | 0.023412 | 0.0058677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1371-5_0_6_load_42 | 82 | 0.0065409 | 0.0016393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1371-5_0_6_load_72 | 84 | 0.0041766 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1371-5_0_6_load_101 | 86 | 0.004272 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1371-5_0_6_load_77 | 87 | 0.011104 | 0.002783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1371-5_0_6_load_46 | 88 | 0.0036219 | 0.00090772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1371-5_0_6_load_69 | 89 | 0.0043518 | 0.0010907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1371-5_0_6_load_68 | 90 | 0.0028232 | 0.00070755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1371-5_0_6_load_49 | 91 | 0.0079841 | 0.002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1371-5_0_6_load_85 | 93 | 0.0037233 | 0.00093316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1371-5_0_6_load_97 | 94 | 0.0055187 | 0.0013831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1371-5_0_6_load_96 | 96 | 0.0035677 | 0.00089416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1371-5_0_6_load_54 | 97 | 0.0034634 | 0.00086801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1371-5_0_6_load_55 | 98 | 0.002879 | 0.00072155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1371-5_0_6_load_56 | 99 | 0.0034426 | 0.0008628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1371-5_0_6_load_57 | 100 | 0.0025527 | 0.00063977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1371-5_0_6_load_58 | 101 | 0.0032947 | 0.00082572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1371-5_0_6_load_59 | 102 | 0.0020299 | 0.00050875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1371-5_0_6_load_60 | 103 | 0.0034516 | 0.00086504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1371-5_0_6_load_62 | 104 | 0.0022457 | 0.00056283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1371-5_0_6_load_80 | 105 | 0.0010104 | 0.00025323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1371-5_0_6_load_104 | 106 | 0.0067597 | 0.0016941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1371-5_0_6_load_81 | 109 | 0.0026862 | 0.00067323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1371-5_0_6_load_88 | 110 | 0.0017262 | 0.00043263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1371-5_0_6_load_105 | 111 | 0.0031471 | 0.00078873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1371-5_0_6_load_106 | 112 | 0.00445 | 0.0011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1371-5_0_6_load_222 | 113 | 0.0028012 | 0.00070206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1371-5_0_6_load_141 | 114 | 0.00053413 | 0.00013386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1371-5_0_6_load_135 | 115 | 0.002037 | 0.00051053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1371-5_0_6_load_140 | 116 | 0.00038114 | 9.5522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1371-5_0_6_load_111 | 118 | 0.00028601 | 7.1682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1371-5_0_6_load_112 | 119 | 0.00045388 | 0.00011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1371-5_0_6_load_147 | 120 | 0.00069284 | 0.00017364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1371-5_0_6_load_113 | 121 | 0.00066302 | 0.00016617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1371-5_0_6_load_142 | 122 | 0.00047341 | 0.00011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1371-5_0_6_load_131 | 124 | 0.0022158 | 0.00055532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1371-5_0_6_load_114 | 126 | 0.00072906 | 0.00018272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1371-5_0_6_load_115 | 127 | 0.00041188 | 0.00010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1371-5_0_6_load_118 | 130 | 0.0003917 | 9.8168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1371-5_0_6_load_148 | 132 | 0.00033454 | 8.3843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1371-5_0_6_load_136 | 133 | 0.0018212 | 0.00045644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1371-5_0_6_load_119 | 134 | 0.0018598 | 0.0004661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1371-5_0_6_load_120 | 135 | 0.00068804 | 0.00017244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1371-5_0_6_load_138 | 137 | 0.00042857 | 0.00010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1371-5_0_6_load_139 | 138 | 0.00053887 | 0.00013505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1371-5_0_6_load_126 | 139 | 0.00037207 | 9.325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1371-5_0_6_load_144 | 140 | 0.00071283 | 0.00017865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1371-5_0_6_load_123 | 141 | 0.00066956 | 0.00016781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1371-5_0_6_load_124 | 142 | 0.0020695 | 0.00051866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1371-5_0_6_load_227 | 145 | 0.00060129 | 0.0001507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1371-5_0_6_load_226 | 146 | 0.00084508 | 0.0002118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1371-5_0_6_load_224 | 148 | 0.00040955 | 0.00010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1371-5_0_6_load_128 | 150 | 0.00082687 | 0.00020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1371-5_0_6_load_129 | 151 | 0.00021912 | 5.4918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1371-5_0_6_load_132 | 152 | 0.00032737 | 8.2048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1371-5_0_6_load_133 | 153 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1371-5_0_6_load_149 | 155 | 0.0014015 | 0.00035126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1371-5_0_6_load_193 | 156 | 0.003194 | 0.00080049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1371-5_0_6_load_194 | 157 | 0.00056019 | 0.0001404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1371-5_0_6_load_197 | 158 | 0.00052964 | 0.00013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1371-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1371-5_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1371-5_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.067177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1371-5_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0031212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1371-5_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.040368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1371-5_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1371-5_0_6_line_6 |  | 6 | 91 | 0.0090273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1371-5_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0087038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1371-5_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1371-5_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.033257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1371-5_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0097625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1371-5_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.019939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1371-5_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.031486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1371-5_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0085855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1371-5_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.027496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1371-5_0_6_line_15 |  | 11 | 16 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1371-5_0_6_line_16 |  | 12 | 17 | 0.043811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1371-5_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.02674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1371-5_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.10403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1371-5_0_6_line_19 |  | 16 | 20 | 0.0015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1371-5_0_6_line_20 |  | 17 | 21 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1371-5_0_6_line_21 |  | 18 | 95 | 0.0006429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1371-5_0_6_line_22 |  | 19 | 29 | 0.060974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1371-5_0_6_line_23 |  | 19 | 25 | 0.019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1371-5_0_6_line_24 |  | 20 | 84 | 0.050251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1371-5_0_6_line_25 |  | 21 | 51 | 0.024141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1371-5_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.00029389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1371-5_0_6_line_27 |  | 23 | 108 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1371-5_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.016688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1371-5_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1371-5_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.15279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1371-5_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.015952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1371-5_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1371-5_0_6_line_33 |  | 27 | 31 | 0.022412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1371-5_0_6_line_34 |  | 28 | 32 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1371-5_0_6_line_35 |  | 29 | 33 | 0.026121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1371-5_0_6_line_36 |  | 29 | 34 | 0.12842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1371-5_0_6_line_37 |  | 30 | 35 | 0.048029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1371-5_0_6_line_38 |  | 33 | 106 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1371-5_0_6_line_39 |  | 34 | 107 | 0.070162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1371-5_0_6_line_40 |  | 35 | 138 | 0.13497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1371-5_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1371-5_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0046915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1371-5_0_6_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0049922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1371-5_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1371-5_0_6_line_45 |  | 39 | 41 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1371-5_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.042856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1371-5_0_6_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0050887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1371-5_0_6_line_48 |  | 42 | 44 | 0.025192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1371-5_0_6_line_49 |  | 44 | 85 | 0.0034982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1371-5_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.02324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1371-5_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0046534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1371-5_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.00052926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1371-5_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.019729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1371-5_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1371-5_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.024174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1371-5_0_6_line_56 |  | 50 | 52 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1371-5_0_6_line_57 |  | 52 | 88 | 0.0041873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1371-5_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.024056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1371-5_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.05201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1371-5_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.17877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1371-5_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.088373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1371-5_0_6_line_62 |  | 55 | 58 | 0.045477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1371-5_0_6_line_63 |  | 57 | 59 | 0.11038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1371-5_0_6_line_64 |  | 57 | 60 | 0.088343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1371-5_0_6_line_65 |  | 58 | 61 | 0.10016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1371-5_0_6_line_66 |  | 59 | 62 | 0.026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1371-5_0_6_line_67 |  | 60 | 63 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1371-5_0_6_line_68 |  | 61 | 64 | 0.088416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1371-5_0_6_line_69 |  | 63 | 105 | 0.17091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1371-5_0_6_line_70 |  | 63 | 104 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1371-5_0_6_line_71 |  | 64 | 117 | 0.23198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1371-5_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.046445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1371-5_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.023826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1371-5_0_6_line_74 |  | 67 | 68 | 0.067894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1371-5_0_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.22624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1371-5_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.068234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1371-5_0_6_line_77 |  | 69 | 71 | 0.020361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1371-5_0_6_line_78 |  | 69 | 72 | 0.12764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1371-5_0_6_line_79 |  | 70 | 75 | 0.023033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1371-5_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.06073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1371-5_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.05164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1371-5_0_6_line_82 |  | 73 | 114 | 0.24353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1371-5_0_6_line_83 |  | 74 | 113 | 0.050671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1371-5_0_6_line_84 |  | 75 | 76 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1371-5_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1371-5_0_6_line_86 |  | 77 | 78 | 0.047168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1371-5_0_6_line_87 |  | 78 | 108 | 0.031901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1371-5_0_6_line_88 |  | 79 | 80 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1371-5_0_6_line_89 |  | 79 | 81 | 0.055291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1371-5_0_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.023333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1371-5_0_6_line_91 |  | 81 | 83 | 0.03506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1371-5_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.00047816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1371-5_0_6_line_93 |  | 83 | 85 | 0.05356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1371-5_0_6_line_94 |  | 83 | 86 | 0.0059431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1371-5_0_6_line_95 |  | 85 | 87 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1371-5_0_6_line_96 |  | 87 | 108 | 0.043573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1371-5_0_6_line_97 |  | 88 | 89 | 0.022255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1371-5_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.048996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1371-5_0_6_line_99 |  | 90 | 100 | 0.0046207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1371-5_0_6_line_100 |  | 91 | 92 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1371-5_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.0067594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1371-5_0_6_line_102 |  | 92 | 94 | 0.04276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1371-5_0_6_line_103 |  | 93 | 95 | 0.017091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1371-5_0_6_line_104 |  | 94 | 96 | 0.033065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1371-5_0_6_line_105 |  | 95 | 102 | 0.011796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1371-5_0_6_line_106 |  | 97 | 98 | 0.023922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1371-5_0_6_line_107 |  | 97 | 99 | 0.0091811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1371-5_0_6_line_108 |  | 98 | 100 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1371-5_0_6_line_109 |  | 101 | 102 | 0.0033453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1371-5_0_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.018185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_1371-5_0_6_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1371-5_0_6_line_112 |  | 105 | 109 | 0.031818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1371-5_0_6_line_113 |  | 107 | 110 | 0.035112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1371-5_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.002375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1371-5_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.025921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1371-5_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.26656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1371-5_0_6_line_117 |  | 114 | 116 | 0.035523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1371-5_0_6_line_118 |  | 115 | 153 | 0.19561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1371-5_0_6_line_119 |  | 116 | 122 | 0.050005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1371-5_0_6_line_120 |  | 117 | 158 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1371-5_0_6_line_121 |  | 118 | 119 | 0.18184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1371-5_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.10591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1371-5_0_6_line_123 |  | 119 | 121 | 0.0054213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1371-5_0_6_line_124 |  | 120 | 123 | 0.050996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1371-5_0_6_line_125 |  | 121 | 124 | 0.024644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1371-5_0_6_line_126 |  | 122 | 123 | 0.013364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1371-5_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1371-5_0_6_line_128 |  | 125 | 150 | 0.0495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1371-5_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.018584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1371-5_0_6_line_130 |  | 126 | 128 | 0.10149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1371-5_0_6_line_131 |  | 127 | 129 | 0.14969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1371-5_0_6_line_132 |  | 128 | 130 | 0.17343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1371-5_0_6_line_133 |  | 129 | 131 | 0.044986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1371-5_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.031815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1371-5_0_6_line_135 |  | 131 | 133 | 0.023267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1371-5_0_6_line_136 |  | 132 | 155 | 0.071496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1371-5_0_6_line_137 |  | 133 | 154 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1371-5_0_6_line_138 |  | 134 | 135 | 0.039747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1371-5_0_6_line_139 |  | 135 | 136 | 0.071883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1371-5_0_6_line_140 |  | 136 | 137 | 0.16314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1371-5_0_6_line_141 |  | 136 | 138 | 0.067569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1371-5_0_6_line_142 |  | 137 | 139 | 0.16919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1371-5_0_6_line_143 |  | 138 | 140 | 0.010359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1371-5_0_6_line_144 |  | 139 | 143 | 0.1653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1371-5_0_6_line_145 |  | 141 | 142 | 0.029261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1371-5_0_6_line_146 |  | 141 | 143 | 0.10601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1371-5_0_6_line_147 |  | 143 | 144 | 0.12288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1371-5_0_6_line_148 |  | 144 | 145 | 0.12182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1371-5_0_6_line_149 |  | 145 | 146 | 0.21166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1371-5_0_6_line_150 |  | 146 | 149 | 0.007482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1371-5_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 0.12491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1371-5_0_6_line_152 |  | 147 | 149 | 0.13735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1371-5_0_6_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0076389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1371-5_0_6_line_154 |  | 152 | 153 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1371-5_0_6_line_155 |  | 152 | 154 | 0.0065846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1371-5_0_6_line_156 |  | 156 | 157 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1371-5_0_6_line_157 |  | 157 | 158 | 0.017115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1371-5_0_6_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 159 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2690874.2229 | 1215287.7178 | 2690884.3746 | 1215287.9929
1 | 2690884.3746 | 1215287.9929 | 2690908.3045 | 1215288.6414 | 2690912.6181 | 1215291.4014
2 | 2690966.0623 | 1215330.006 | 2690956.0236 | 1215327.907 | 2690943.0588 | 1215315.0004 | 2690926.0175 | 1215299.9748 | 2690912.6181 | 1215291.4014
3 | 2690966.0623 | 1215330.006 | 2690964.3414 | 1215327.4021
4 | 2690934.3783 | 1215341.3526 | 2690939.6524 | 1215335.1622 | 2690950.4336 | 1215341.8534 | 2690956.8844 | 1215336.6927 | 2690966.0623 | 1215330.006
5 | 2690966.0623 | 1215330.006 | 2690975.9219 | 1215340.8326
6 | 2690975.9219 | 1215340.8326 | 2690982 | 1215347.5069
7 | 2691065.9921 | 1215425.0822 | 2691063.5469 | 1215421.6008 | 2691060.4755 | 1215418.3814
8 | 2691079.9368 | 1215445.4117 | 2691078.0485 | 1215442.2474 | 2691065.9921 | 1215425.0822
9 | 2691037.519 | 1215394.3181 | 2691060.4755 | 1215418.3814
10 | 2691079.9368 | 1215445.4117 | 2691084.4677 | 1215443.135 | 2691089.1584 | 1215443.0377
11 | 2691079.9368 | 1215445.4117 | 2691083.0681 | 1215457.679 | 2691084.4598 | 1215464.8234
12 | 2691079.9368 | 1215445.4117 | 2691107.3984 | 1215460.813
13 | 2691037.519 | 1215394.3181 | 2691030.5175 | 1215389.3493
14 | 2691037.519 | 1215394.3181 | 2691036.9815 | 1215393.2091 | 2691055.8248 | 1215389.183 | 2691061.8008 | 1215392.8182
15 | 2691089.1584 | 1215443.0377 | 2691097.1244 | 1215442.8726 | 2691110.8101 | 1215444.8498 | 2691113.5412 | 1215445.3813
16 | 2691084.4598 | 1215464.8234 | 2691085.1948 | 1215468.5967 | 2691108.4589 | 1215487.8541 | 2691115.6382 | 1215494.4752
17 | 2691008.6736 | 1215373.9263 | 2691029.0966 | 1215388.341 | 2691030.5175 | 1215389.3493
18 | 2691137.6301 | 1215356.2662 | 2691130.4667 | 1215371.7561 | 2691116.161 | 1215397.3993 | 2691111.4138 | 1215400.9069 | 2691104.4778 | 1215403.0246 | 2691099.8909 | 1215403.4993 | 2691067.112 | 1215396.049 | 2691061.8008 | 1215392.8182
19 | 2691115.0916 | 1215445.6831 | 2691113.5412 | 1215445.3813
20 | 2691115.6382 | 1215494.4752 | 2691126.2228 | 1215504.2368 | 2691127.0408 | 1215505.078
21 | 2691008.6736 | 1215373.9263 | 2691008.1483 | 1215373.5556
22 | 2691137.6301 | 1215356.2662 | 2691084.8305 | 1215325.5051
23 | 2691137.6301 | 1215356.2662 | 2691154.5407 | 1215359.438 | 2691156.6185 | 1215358.6581
24 | 2691164.5543 | 1215454.5036 | 2691142.2421 | 1215450.9677 | 2691115.0916 | 1215445.6831
25 | 2691127.0408 | 1215505.078 | 2691139.8757 | 1215518.2772 | 2691144.7846 | 1215521.2342
26 | 2691161.8663 | 1215491.2939 | 2691161.6098 | 1215491.1504
27 | 2691175.6977 | 1215499.0341 | 2691161.8663 | 1215491.2939
28 | 2691156.6185 | 1215358.6581 | 2691169.0801 | 1215369.6672 | 2691169.1307 | 1215369.7
29 | 2691187.2637 | 1215381.4644 | 2691169.1307 | 1215369.7
30 | 2691246.4598 | 1215249.8807 | 2691243.1027 | 1215252.8647 | 2691241.5579 | 1215258.5227 | 2691242.2351 | 1215283.2387 | 2691236.2984 | 1215294.4777 | 2691227.5378 | 1215305.1398 | 2691190.9227 | 1215345.8517 | 2691156.6185 | 1215358.6581
31 | 2691187.2637 | 1215381.4644 | 2691200.0175 | 1215381.3261 | 2691203.1763 | 1215381.8254
32 | 2691246.4598 | 1215249.8807 | 2691246.5831 | 1215235.9219
33 | 2691246.4598 | 1215249.8807 | 2691254.9678 | 1215248.2876 | 2691258.9972 | 1215252.9747 | 2691262.4753 | 1215259.7043
34 | 2691215.5529 | 1215388.0016 | 2691213.8961 | 1215385.0965 | 2691204.7679 | 1215382.077 | 2691203.1763 | 1215381.8254
35 | 2691084.8305 | 1215325.5051 | 2691091.5965 | 1215316.1354 | 2691095.3013 | 1215302.0502
36 | 2691084.8305 | 1215325.5051 | 2691076.1584 | 1215320.4581 | 2691057.6611 | 1215308.2895 | 2690992.2119 | 1215255.3655 | 2690981.5717 | 1215249.6569
37 | 2691246.5831 | 1215235.9219 | 2691246.7808 | 1215213.5498 | 2691249.2712 | 1215201.2018 | 2691243.4938 | 1215189.4898
38 | 2691096.4613 | 1215287.0567 | 2691097.5474 | 1215293.511 | 2691095.3013 | 1215302.0502
39 | 2690915.1294 | 1215227.1149 | 2690981.5675 | 1215249.6547 | 2690981.5717 | 1215249.6569
40 | 2691243.4938 | 1215189.4898 | 2691315.8322 | 1215075.5434
41 | 2691326.2017 | 1215535.4071 | 2691306.2752 | 1215525.9403
42 | 2691302.0377 | 1215523.9271 | 2691306.2752 | 1215525.9403
43 | 2691326.2017 | 1215535.4071 | 2691330.7109 | 1215537.5493
44 | 2691286.2172 | 1215516.411 | 2691302.0377 | 1215523.9271
45 | 2691349.7213 | 1215546.5809 | 2691330.7109 | 1215537.5493
46 | 2691286.2172 | 1215516.411 | 2691271.5945 | 1215509.464 | 2691266.5807 | 1215511.0439 | 2691246.0864 | 1215504.8506
47 | 2691354.3176 | 1215548.7645 | 2691349.7213 | 1215546.5809
48 | 2691221.9714 | 1215497.5631 | 2691221.9714 | 1215497.5631 | 2691246.0864 | 1215504.8506
49 | 2691222.6845 | 1215494.1384 | 2691221.9714 | 1215497.5631
50 | 2691206.8121 | 1215557.3793 | 2691186.5938 | 1215545.9205
51 | 2691182.5455 | 1215543.626 | 2691186.5938 | 1215545.9205
52 | 2691207.2726 | 1215557.6403 | 2691206.8121 | 1215557.3793
53 | 2691165.4922 | 1215533.7078 | 2691172.6029 | 1215537.991 | 2691182.5455 | 1215543.626
54 | 2691227.1067 | 1215569.4932 | 2691221.6181 | 1215565.7708 | 2691207.2726 | 1215557.6403
55 | 2691165.4922 | 1215533.7078 | 2691144.7846 | 1215521.2342
56 | 2691227.1067 | 1215569.4932 | 2691237.3092 | 1215576.4125
57 | 2691237.3092 | 1215576.4125 | 2691240.7747 | 1215578.7628
58 | 2690998.1751 | 1215671.6576 | 2691012.045 | 1215652.0028
59 | 2691040.0792 | 1215608.4804 | 2691037.1245 | 1215616.4629 | 2691012.045 | 1215652.0028
60 | 2690905.6131 | 1215822.8704 | 2690941.8624 | 1215764.543 | 2690948.6188 | 1215750.2808 | 2690955.2613 | 1215728.5563 | 2690960.1766 | 1215718.9914 | 2690965.887 | 1215709.5722 | 2690994.2214 | 1215677.2604 | 2690998.1751 | 1215671.6576
61 | 2691026.2236 | 1215521.2096 | 2691040.0792 | 1215608.4804
62 | 2691040.0792 | 1215608.4804 | 2691050.9534 | 1215620.4769 | 2691068.9833 | 1215643.5546
63 | 2691026.2236 | 1215521.2096 | 2691013.0764 | 1215514.8156 | 2690994.8546 | 1215500.0497 | 2690976.6981 | 1215486.9748 | 2690955.7725 | 1215482.1634 | 2690927.6583 | 1215486.5709
64 | 2691026.2236 | 1215521.2096 | 2691026.3377 | 1215511.2601 | 2691022.5587 | 1215498.1268 | 2691008.8667 | 1215474.6908 | 2690997.9966 | 1215452.9545 | 2690994.3393 | 1215440.1869
65 | 2691068.9833 | 1215643.5546 | 2691099.4219 | 1215682.515 | 2691110.6679 | 1215699.4762 | 2691121.3164 | 1215727.9145
66 | 2690906.1182 | 1215471.7546 | 2690913.2334 | 1215473.8089 | 2690927.6583 | 1215486.5709
67 | 2690987.0082 | 1215414.5941 | 2690994.3393 | 1215440.1869
68 | 2691153.2354 | 1215810.3402 | 2691146.8208 | 1215796.0278 | 2691121.3164 | 1215727.9145
69 | 2690987.0082 | 1215414.5941 | 2690850.8395 | 1215398.8625 | 2690837.8449 | 1215404.346 | 2690834.8058 | 1215412.8944 | 2690824.5289 | 1215410.0817
70 | 2690987.0082 | 1215414.5941 | 2690990.1866 | 1215403.4017 | 2690990.2504 | 1215403.2858
71 | 2691153.2354 | 1215810.3402 | 2691266.8486 | 1216012.5892
72 | 2691357.4366 | 1215635.6876 | 2691366.4479 | 1215628.0309 | 2691372.8066 | 1215626.405 | 2691379.9949 | 1215626.1483 | 2691391.8164 | 1215632.2893 | 2691398.3642 | 1215636.0326
73 | 2691417.3476 | 1215640.2973 | 2691415.0499 | 1215644.0312 | 2691412.3174 | 1215644.9233 | 2691406.1655 | 1215640.4926 | 2691398.3642 | 1215636.0326
74 | 2691417.3476 | 1215640.2973 | 2691380.4836 | 1215616.0712 | 2691360.3483 | 1215603.4152
75 | 2691417.3476 | 1215640.2973 | 2691618.7483 | 1215743.3594
76 | 2691302.5783 | 1215567.1039 | 2691360.3483 | 1215603.4152
77 | 2691618.7483 | 1215743.3594 | 2691631.9344 | 1215758.8738
78 | 2691618.7483 | 1215743.3594 | 2691693.1348 | 1215639.6321
79 | 2691302.5783 | 1215567.1039 | 2691292.5813 | 1215560.8203 | 2691282.6572 | 1215555.5742
80 | 2691674.0913 | 1215802.2624 | 2691656.8862 | 1215788.2314 | 2691631.9344 | 1215758.8738
81 | 2691693.1348 | 1215639.6321 | 2691695.6978 | 1215631.4993 | 2691698.4731 | 1215628.8179 | 2691702.5732 | 1215628.3807 | 2691709.8449 | 1215632.0839 | 2691719.5383 | 1215639.2935 | 2691732.2653 | 1215643.3254 | 2691733.7769 | 1215643.6155
82 | 2691814.7899 | 1216001.0397 | 2691674.0913 | 1215802.2624
83 | 2691776.1854 | 1215637.3195 | 2691773.0566 | 1215646.6777 | 2691767.2937 | 1215650.0469 | 2691733.7769 | 1215643.6155
84 | 2691282.6572 | 1215555.5742 | 2691261.705 | 1215544.4987
85 | 2691261.705 | 1215544.4987 | 2691245.6011 | 1215535.9859
86 | 2691203.9008 | 1215513.9426 | 2691245.6011 | 1215535.9859
87 | 2691175.6977 | 1215499.0341 | 2691203.9008 | 1215513.9426
88 | 2691192.8294 | 1215458.419 | 2691188.134 | 1215457.8008
89 | 2691192.8294 | 1215458.419 | 2691195.7405 | 1215458.8022 | 2691231.8659 | 1215466.8937 | 2691245.9879 | 1215472.8698
90 | 2691188.134 | 1215457.8008 | 2691171.7517 | 1215455.6443 | 2691165.0265 | 1215454.5785
91 | 2691273.445 | 1215492.781 | 2691267.2571 | 1215483.2465 | 2691255.801 | 1215477.0224 | 2691245.9879 | 1215472.8698
92 | 2691165.0265 | 1215454.5785 | 2691164.5543 | 1215454.5036
93 | 2691273.445 | 1215492.781 | 2691256.1568 | 1215500.3993 | 2691249.4866 | 1215502.0317 | 2691222.6845 | 1215494.1384
94 | 2691273.445 | 1215492.781 | 2691279.1749 | 1215491.2033
95 | 2691222.6845 | 1215494.1384 | 2691215.6987 | 1215492.0745 | 2691207.283 | 1215489.2373
96 | 2691175.6977 | 1215499.0341 | 2691176.353 | 1215489.4598 | 2691181.329 | 1215484.3991 | 2691190.9616 | 1215483.7349 | 2691207.283 | 1215489.2373
97 | 2691240.7747 | 1215578.7628 | 2691259.193 | 1215591.2542
98 | 2691298.4791 | 1215611.9473 | 2691289.3033 | 1215607.7242 | 2691279.0686 | 1215610.0246 | 2691268.1523 | 1215604.2758 | 2691261.7559 | 1215592.9924 | 2691259.193 | 1215591.2542
99 | 2691302.6766 | 1215613.8791 | 2691298.4791 | 1215611.9473
100 | 2690990.8089 | 1215357.1798 | 2690982 | 1215347.5069
101 | 2690990.8089 | 1215357.1798 | 2690995.7231 | 1215361.8209
102 | 2690990.8089 | 1215357.1798 | 2690975.1893 | 1215358.4868 | 2690951.8723 | 1215360.5436 | 2690949.7879 | 1215360.7675 | 2690949.5514 | 1215362.3316 | 2690949.5514 | 1215362.3316
103 | 2691008.1483 | 1215373.5556 | 2690995.7231 | 1215361.8209
104 | 2690963.3733 | 1215392.1149 | 2690959.8837 | 1215386.9837 | 2690953.1086 | 1215374.0827 | 2690951.1761 | 1215366.8483 | 2690949.5514 | 1215362.3316
105 | 2691008.1483 | 1215373.5556 | 2691001.8831 | 1215383.5501
106 | 2691332.4434 | 1215641.968 | 2691327.8419 | 1215638.6577 | 2691315.9333 | 1215624.8234
107 | 2691339.7818 | 1215647.48 | 2691337.0962 | 1215645.3151 | 2691332.4434 | 1215641.968
108 | 2691302.6766 | 1215613.8791 | 2691303.3979 | 1215614.2111 | 2691314.9035 | 1215623.6271 | 2691315.9333 | 1215624.8234
109 | 2691000.1063 | 1215386.3845 | 2691001.8831 | 1215383.5501
110 | 2691000.1063 | 1215386.3845 | 2690995.5765 | 1215393.6106 | 2690990.9199 | 1215402.0697
111 | 2690990.2504 | 1215403.2858 | 2690990.9199 | 1215402.0697
112 | 2690824.5289 | 1215410.0817 | 2690814.9298 | 1215407.4546 | 2690801.078 | 1215406.3984 | 2690793.4817 | 1215403.9746
113 | 2690915.1294 | 1215227.1149 | 2690924.006 | 1215205.8358 | 2690926.1401 | 1215193.9704
114 | 2690926.1401 | 1215193.9704 | 2690926.5606 | 1215191.6329
115 | 2690927.5535 | 1215165.7835 | 2690927.3505 | 1215187.2408 | 2690926.5606 | 1215191.6329
116 | 2691859.8445 | 1215384.2244 | 2691776.1854 | 1215637.3195
117 | 2691850.2732 | 1216002.0285 | 2691846.8413 | 1216001.5337 | 2691814.7899 | 1216001.0397
118 | 2691859.8445 | 1215384.2244 | 2691881.8087 | 1215410.3251 | 2691895.1815 | 1215420.7605 | 2691915.2877 | 1215434.3575 | 2691923.6519 | 1215437.155 | 2691932.8849 | 1215437.2975 | 2691950.1417 | 1215435.7181 | 2691980.1437 | 1215432.0895 | 2692026.3032 | 1215418.8928 | 2692032.6016 | 1215416.7616
119 | 2691850.2732 | 1216002.0285 | 2691855.7369 | 1216002.8161 | 2691886.0394 | 1216014.4688 | 2691896.4871 | 1216020.4108
120 | 2691266.8486 | 1216012.5892 | 2691286.3759 | 1216020.8049 | 2691287.9126 | 1216021.213
121 | 2692205.6594 | 1216017.1212 | 2692194.5797 | 1216016.6451 | 2692183.5846 | 1216015.1073 | 2692143.4037 | 1216003.8896 | 2692131.9866 | 1216004.1021 | 2692121.1738 | 1216003.5458 | 2692094.9258 | 1215994.901 | 2692084.1494 | 1215991.9881 | 2692060.5741 | 1215989.2666 | 2692047.0614 | 1215984.5436 | 2692031.5029 | 1215973.9171
122 | 2692031.5029 | 1215973.9171 | 2691954.7122 | 1216046.8567
123 | 2692205.6594 | 1216017.1212 | 2692209.1353 | 1216017.2706 | 2692210.9554 | 1216017.9485
124 | 2691908.1038 | 1216027.0175 | 2691928.0855 | 1216037.2215 | 2691946.4994 | 1216045.6779 | 2691954.7122 | 1216046.8567
125 | 2692234.3206 | 1216025.7657 | 2692217.3578 | 1216020.3332 | 2692210.9554 | 1216017.9485
126 | 2691908.1038 | 1216027.0175 | 2691896.4871 | 1216020.4108
127 | 2692250.8482 | 1216031.0587 | 2692234.3206 | 1216025.7657
128 | 2692250.8482 | 1216031.0587 | 2692243.3143 | 1216045.8189 | 2692236.9146 | 1216050.5898 | 2692226.6707 | 1216053.0219 | 2692212.2681 | 1216053.6648
129 | 2692276.4581 | 1215438.6455 | 2692268.0184 | 1215436.7297 | 2692258.7405 | 1215433.1907
130 | 2692374.2723 | 1215451.196 | 2692368.1842 | 1215455.9049 | 2692362.0187 | 1215456.7989 | 2692355.0743 | 1215456.4911 | 2692276.4581 | 1215438.6455
131 | 2692125.6048 | 1215371.7164 | 2692134.0535 | 1215369.5455 | 2692139.6115 | 1215369.6315 | 2692151.4102 | 1215376.7409 | 2692195.6528 | 1215404.5327 | 2692219.4794 | 1215417.1765 | 2692245.3227 | 1215428.0726 | 2692258.7405 | 1215433.1907
132 | 2692300.9779 | 1215309.3752 | 2692295.6811 | 1215328.6953 | 2692294.7523 | 1215336.1972 | 2692295.4957 | 1215340.6673 | 2692298.0969 | 1215343.8542 | 2692330.8232 | 1215374.7264 | 2692347.5231 | 1215394.8877 | 2692352.6408 | 1215406.2302 | 2692355.3477 | 1215415.8232 | 2692357.1099 | 1215420.2201 | 2692361.0996 | 1215425.4522 | 2692367.7608 | 1215429.825 | 2692372.4829 | 1215433.8565 | 2692374.9573 | 1215438.3646 | 2692375.7022 | 1215442.7347 | 2692375.7502 | 1215446.4935 | 2692374.2723 | 1215451.196
133 | 2692125.6048 | 1215371.7164 | 2692118.5664 | 1215372.5749 | 2692113.4228 | 1215378.0992 | 2692106.6876 | 1215396.1853 | 2692102.5943 | 1215406.4846
134 | 2692102.5943 | 1215406.4846 | 2692108.3384 | 1215416.647 | 2692112.0173 | 1215432.6592 | 2692111.9599 | 1215436.3711
135 | 2692102.5943 | 1215406.4846 | 2692094.7011 | 1215408.5975 | 2692079.6505 | 1215407.4273
136 | 2692111.9599 | 1215436.3711 | 2692111.8313 | 1215444.6867 | 2692098.4694 | 1215455.6767 | 2692094.3502 | 1215467.6545 | 2692097.0385 | 1215475.5348 | 2692103.6912 | 1215480.9524 | 2692119.8083 | 1215478.4764
137 | 2692056.5313 | 1215405.0611 | 2692063.2889 | 1215406.1551 | 2692079.6505 | 1215407.4273
138 | 2691391.382 | 1215174.75 | 2691390.6507 | 1215214.4898
139 | 2691375.3142 | 1215104.8555 | 2691390.5 | 1215163.5726 | 2691391.4415 | 1215171.5147 | 2691391.382 | 1215174.75
140 | 2691375.3142 | 1215104.8555 | 2691368.1624 | 1215064.5519 | 2691369.4848 | 1215047.6607 | 2691376.3477 | 1215023.594 | 2691377.6715 | 1215015.0307 | 2691375.5722 | 1215004.8249 | 2691358.5482 | 1214974.31 | 2691356.8291 | 1214965.5666 | 2691357.4254 | 1214961.3506 | 2691362.3719 | 1214958.2465 | 2691369.5203 | 1214959.1567 | 2691369.5203 | 1214959.1567
141 | 2691375.3142 | 1215104.8555 | 2691368.7372 | 1215104.3322 | 2691347.13 | 1215097.3408 | 2691336.4552 | 1215091.6289 | 2691315.8322 | 1215075.5434
142 | 2691535.0464 | 1214994.1638 | 2691369.5203 | 1214959.1567
143 | 2691307.6644 | 1215069.1727 | 2691315.8322 | 1215075.5434
144 | 2691667.7631 | 1215087.6663 | 2691659.6351 | 1215079.3468 | 2691597.3434 | 1215028.2103 | 2691588.5902 | 1215023.0056 | 2691573.2892 | 1215015.8657 | 2691565.9698 | 1215010.2717 | 2691554.9254 | 1214999.9507 | 2691548.6857 | 1214994.7736 | 2691542.6022 | 1214993.268 | 2691535.0464 | 1214994.1638
145 | 2691598.987 | 1215181.8959 | 2691604.8498 | 1215184.6653 | 2691617.9246 | 1215187.3791 | 2691627.1795 | 1215185.6039
146 | 2691667.7631 | 1215087.6663 | 2691627.1795 | 1215185.6039
147 | 2691667.7631 | 1215087.6663 | 2691714.7372 | 1215082.852 | 2691723.8923 | 1215078.223 | 2691760.4909 | 1215038.4369 | 2691763.8778 | 1215031.5732 | 2691764.8289 | 1215028.0077
148 | 2691764.8289 | 1215028.0077 | 2691649.6415 | 1214987.3973
149 | 2691649.6415 | 1214987.3973 | 2691721.3607 | 1214788.2536
150 | 2691721.3607 | 1214788.2536 | 2691728.837 | 1214787.6127
151 | 2691909.612 | 1214867.3062 | 2691891.0134 | 1214844.4818 | 2691874.2525 | 1214821.6746 | 2691846.9759 | 1214780.8489 | 2691834.9806 | 1214767.1771
152 | 2691728.837 | 1214787.6127 | 2691731.9528 | 1214777.1424 | 2691800.9039 | 1214798.4291 | 2691810.8005 | 1214800.9165 | 2691819.4812 | 1214797.0364 | 2691826.9868 | 1214790.0584 | 2691831.9404 | 1214778.638 | 2691834.9806 | 1214767.1771
153 | 2692204.6368 | 1216054.0055 | 2692212.2681 | 1216053.6648
154 | 2692032.6016 | 1215416.7616 | 2692052.2915 | 1215410.0991
155 | 2692056.5313 | 1215405.0611 | 2692052.2915 | 1215410.0991
156 | 2691304.4542 | 1216025.606 | 2691325.4371 | 1216031.1785
157 | 2691304.4542 | 1216025.606 | 2691287.9126 | 1216021.213

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690874.2229 | 1215287.7178
1 | 2690884.3746 | 1215287.9929
2 | 2690912.6181 | 1215291.4014
3 | 2690966.0623 | 1215330.006
4 | 2690964.3414 | 1215327.4021
5 | 2690934.3783 | 1215341.3526
6 | 2690975.9219 | 1215340.8326
7 | 2691065.9921 | 1215425.0822
8 | 2691060.4755 | 1215418.3814
9 | 2691079.9368 | 1215445.4117
10 | 2691037.519 | 1215394.3181
11 | 2691089.1584 | 1215443.0377
12 | 2691084.4598 | 1215464.8234
13 | 2691107.3984 | 1215460.813
14 | 2691030.5174 | 1215389.3493
15 | 2691061.8008 | 1215392.8182
16 | 2691113.5412 | 1215445.3813
17 | 2691115.6382 | 1215494.4752
18 | 2691008.6736 | 1215373.9263
19 | 2691137.6301 | 1215356.2662
20 | 2691115.0916 | 1215445.6831
21 | 2691127.0408 | 1215505.078
22 | 2691161.6098 | 1215491.1504
23 | 2691161.8663 | 1215491.2939
24 | 2691169.1307 | 1215369.7
25 | 2691156.6185 | 1215358.6581
26 | 2691187.2637 | 1215381.4644
27 | 2691246.4598 | 1215249.8807
28 | 2691203.1763 | 1215381.8254
29 | 2691084.8305 | 1215325.5051
30 | 2691246.5831 | 1215235.9219
31 | 2691262.4753 | 1215259.7043
32 | 2691215.5529 | 1215388.0016
33 | 2691095.3013 | 1215302.0502
34 | 2690981.5717 | 1215249.6569
35 | 2691243.4938 | 1215189.4898
36 | 2691306.2752 | 1215525.9403
37 | 2691326.2017 | 1215535.4071
38 | 2691302.0377 | 1215523.9271
39 | 2691330.7109 | 1215537.5493
40 | 2691286.2172 | 1215516.411
41 | 2691349.7213 | 1215546.5809
42 | 2691246.0864 | 1215504.8506
43 | 2691354.3176 | 1215548.7645
44 | 2691221.9714 | 1215497.5631
45 | 2691186.5938 | 1215545.9205
46 | 2691206.8121 | 1215557.3793
47 | 2691182.5455 | 1215543.626
48 | 2691207.2726 | 1215557.6403
49 | 2691165.4922 | 1215533.7078
50 | 2691227.1067 | 1215569.4932
51 | 2691144.7846 | 1215521.2342
52 | 2691237.3092 | 1215576.4125
53 | 2691012.045 | 1215652.0028
54 | 2690998.1751 | 1215671.6576
55 | 2691040.0792 | 1215608.4804
56 | 2690905.6131 | 1215822.8704
57 | 2691026.2236 | 1215521.2096
58 | 2691068.9833 | 1215643.5546
59 | 2690927.6583 | 1215486.5709
60 | 2690994.3393 | 1215440.1869
61 | 2691121.3164 | 1215727.9145
62 | 2690906.1182 | 1215471.7546
63 | 2690987.0082 | 1215414.5941
64 | 2691153.2354 | 1215810.3402
65 | 2691357.4366 | 1215635.6876
66 | 2691398.3642 | 1215636.0326
67 | 2691417.3476 | 1215640.2973
68 | 2691360.3483 | 1215603.4152
69 | 2691618.7483 | 1215743.3594
70 | 2691302.5783 | 1215567.1039
71 | 2691631.9344 | 1215758.8738
72 | 2691693.1348 | 1215639.6321
73 | 2691674.0913 | 1215802.2624
74 | 2691733.7769 | 1215643.6155
75 | 2691282.6572 | 1215555.5742
76 | 2691261.705 | 1215544.4987
77 | 2691245.6011 | 1215535.9859
78 | 2691203.9008 | 1215513.9426
79 | 2691192.8294 | 1215458.419
80 | 2691188.134 | 1215457.8008
81 | 2691245.9879 | 1215472.8698
82 | 2691165.0265 | 1215454.5785
83 | 2691273.445 | 1215492.781
84 | 2691164.5543 | 1215454.5036
85 | 2691222.6845 | 1215494.1384
86 | 2691279.1749 | 1215491.2033
87 | 2691207.283 | 1215489.2373
88 | 2691240.7747 | 1215578.7628
89 | 2691259.193 | 1215591.2542
90 | 2691298.4791 | 1215611.9473
91 | 2690982 | 1215347.5069
92 | 2690990.8089 | 1215357.1798
93 | 2690995.7231 | 1215361.8209
94 | 2690949.5514 | 1215362.3316
95 | 2691008.1483 | 1215373.5556
96 | 2690963.3733 | 1215392.1149
97 | 2691332.4434 | 1215641.968
98 | 2691315.9333 | 1215624.8234
99 | 2691339.7818 | 1215647.48
100 | 2691302.6766 | 1215613.8791
101 | 2691000.1063 | 1215386.3845
102 | 2691001.8831 | 1215383.5501
103 | 2690990.9199 | 1215402.0697
104 | 2690990.2504 | 1215403.2858
105 | 2690824.5289 | 1215410.0817
106 | 2691096.4613 | 1215287.0567
107 | 2690915.1294 | 1215227.1148
108 | 2691175.6977 | 1215499.0341
109 | 2690793.4817 | 1215403.9746
110 | 2690926.1401 | 1215193.9704
111 | 2690926.5606 | 1215191.6329
112 | 2690927.5535 | 1215165.7835
113 | 2691776.1854 | 1215637.3195
114 | 2691814.7899 | 1216001.0397
115 | 2691859.8445 | 1215384.2244
116 | 2691850.2732 | 1216002.0285
117 | 2691266.8486 | 1216012.5892
118 | 2692031.5029 | 1215973.9171
119 | 2692205.6594 | 1216017.1212
120 | 2691954.7122 | 1216046.8567
121 | 2692210.9554 | 1216017.9485
122 | 2691896.4871 | 1216020.4108
123 | 2691908.1038 | 1216027.0175
124 | 2692234.3206 | 1216025.7657
125 | 2692250.8482 | 1216031.0587
126 | 2692276.4581 | 1215438.6455
127 | 2692258.7405 | 1215433.1907
128 | 2692374.2723 | 1215451.1961
129 | 2692125.6048 | 1215371.7164
130 | 2692300.9779 | 1215309.3752
131 | 2692102.5943 | 1215406.4846
132 | 2692111.9599 | 1215436.3711
133 | 2692079.6505 | 1215407.4273
134 | 2691390.6507 | 1215214.4898
135 | 2691391.382 | 1215174.75
136 | 2691375.3142 | 1215104.8555
137 | 2691369.5203 | 1214959.1567
138 | 2691315.8322 | 1215075.5434
139 | 2691535.0464 | 1214994.1638
140 | 2691307.6644 | 1215069.1727
141 | 2691627.1795 | 1215185.6039
142 | 2691598.987 | 1215181.8959
143 | 2691667.7631 | 1215087.6663
144 | 2691764.8289 | 1215028.0077
145 | 2691649.6415 | 1214987.3973
146 | 2691721.3607 | 1214788.2536
147 | 2691834.9806 | 1214767.1771
148 | 2691909.612 | 1214867.3062
149 | 2691728.837 | 1214787.6127
150 | 2692212.2681 | 1216053.6648
151 | 2692204.6368 | 1216054.0055
152 | 2692052.2915 | 1215410.0991
153 | 2692032.6016 | 1215416.7616
154 | 2692056.5313 | 1215405.0611
155 | 2692119.8083 | 1215478.4764
156 | 2691325.4371 | 1216031.1785
157 | 2691304.4542 | 1216025.606
158 | 2691287.9126 | 1216021.213
159 | 2691188.134 | 1215457.8008

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9762 | -0.45818 | 0.019801 | 0.0049626
1 | 0.97639 | -0.4545 | 0.0023751 | 0.00059526
2 | 0.97699 | -0.44273 | 0.011856 | 0.0029714
3 | 0.97911 | -0.40107 | 0 | 0
4 | 0.97909 | -0.40152 | 0.0078931 | 0.0019782
5 | 0.97813 | -0.42023 | 0.026084 | 0.0065372
6 | 0.98003 | -0.38298 | 0.004663 | 0.0011687
7 | 0.98813 | -0.22583 | 0.011205 | 0.0028083
8 | 0.98756 | -0.23686 | 0.0018514 | 0.00046401
9 | 0.98984 | -0.19303 | 0 | 0
10 | 0.98539 | -0.27874 | 0 | 0
11 | 0.99071 | -0.17634 | 0.0028974 | 0.00072616
12 | 0.98877 | -0.21361 | 0.0014204 | 0.00035598
13 | 0.98965 | -0.19673 | 0.0066077 | 0.001656
14 | 0.98497 | -0.28678 | 0.0017054 | 0.0004274
15 | 0.984 | -0.30565 | 0.0013079 | 0.0003278
16 | 0.99292 | -0.13403 | 0.0038922 | 0.00097547
17 | 0.98648 | -0.25788 | 0.0027567 | 0.0006909
18 | 0.98369 | -0.31159 | 0.0011715 | 0.0002936
19 | 0.97886 | -0.40568 | 0 | 0
20 | 0.99307 | -0.13128 | 0.004231 | 0.0010604
21 | 0.98571 | -0.27289 | 0.0035628 | 0.00089292
22 | 0.99146 | -0.16347 | 0.0029642 | 0.00074289
23 | 0.99146 | -0.16345 | 0.0013251 | 0.00033211
24 | 0.97844 | -0.41388 | 0.0043618 | 0.0010932
25 | 0.97854 | -0.41201 | 0 | 0
26 | 0.97841 | -0.41458 | 0 | 0
27 | 0.97686 | -0.44501 | 0 | 0
28 | 0.97838 | -0.41509 | 0.00077929 | 0.00019531
29 | 0.97687 | -0.44474 | 0 | 0
30 | 0.97671 | -0.44796 | 0.00048492 | 0.00012153
31 | 0.97686 | -0.44514 | 0.0003071 | 7.6968e-05
32 | 0.97837 | -0.41535 | 0.00099267 | 0.00024879
33 | 0.97664 | -0.44921 | 0.002612 | 0.00065462
34 | 0.97378 | -0.50539 | 0.016445 | 0.0041214
35 | 0.97622 | -0.45766 | 0.0017995 | 0.00045101
36 | 0.98893 | -0.21266 | 0.010998 | 0.0027563
37 | 0.98853 | -0.22052 | 0.0021277 | 0.00053325
38 | 0.98906 | -0.21007 | 0.0020639 | 0.00051726
39 | 0.98845 | -0.22211 | 0.0077333 | 0.0019381
40 | 0.9896 | -0.19976 | 0.012515 | 0.0031367
41 | 0.98825 | -0.22591 | 0.0019236 | 0.0004821
42 | 0.99139 | -0.16507 | 0.010767 | 0.0026985
43 | 0.98821 | -0.22666 | 0.0081999 | 0.0020551
44 | 0.99269 | -0.13993 | 0.0055542 | 0.001392
45 | 0.98259 | -0.33373 | 0.0038547 | 0.00096607
46 | 0.98182 | -0.34873 | 0.002768 | 0.00069373
47 | 0.98276 | -0.3304 | 0.003444 | 0.00086316
48 | 0.9818 | -0.34905 | 0.0043157 | 0.0010816
49 | 0.98354 | -0.31509 | 0.003886 | 0.00097391
50 | 0.98119 | -0.36104 | 0.0030876 | 0.00077382
51 | 0.98459 | -0.29467 | 0.0033007 | 0.00082723
52 | 0.9809 | -0.36675 | 0.0024295 | 0.00060889
53 | 0.9749 | -0.48325 | 0.0026146 | 0.00065528
54 | 0.97464 | -0.48844 | 0.0086724 | 0.0021735
55 | 0.97559 | -0.46954 | 0 | 0
56 | 0.97412 | -0.4986 | 0.0030907 | 0.00077461
57 | 0.97891 | -0.40461 | 0 | 0
58 | 0.9745 | -0.49111 | 0.005406 | 0.0013549
59 | 0.97857 | -0.41135 | 0.0016857 | 0.00042247
60 | 0.9825 | -0.33477 | 0.0017509 | 0.00043881
61 | 0.97259 | -0.5288 | 0.0051812 | 0.0012985
62 | 0.97852 | -0.41216 | 0.0016705 | 0.00041866
63 | 0.98287 | -0.3275 | 0 | 0
64 | 0.97133 | -0.55373 | 0.010985 | 0.0027532
65 | 0.98644 | -0.26057 | 0.0056739 | 0.001422
66 | 0.98669 | -0.25585 | 0.0025245 | 0.0006327
67 | 0.98686 | -0.25235 | 0 | 0
68 | 0.9878 | -0.23413 | 0.0035035 | 0.00087805
69 | 0.98302 | -0.32717 | 0.0053863 | 0.0013499
70 | 0.98882 | -0.21443 | 0.0040244 | 0.0010086
71 | 0.98276 | -0.33219 | 0.0030871 | 0.0007737
72 | 0.98092 | -0.3681 | 0 | 0
73 | 0.98217 | -0.3438 | 0.0038136 | 0.00095577
74 | 0.98008 | -0.38471 | 0.0050146 | 0.0012568
75 | 0.98919 | -0.20724 | 0.0045144 | 0.0011314
76 | 0.98961 | -0.19921 | 0.0033481 | 0.00083912
77 | 0.98995 | -0.19269 | 0.0033789 | 0.00084683
78 | 0.99087 | -0.17486 | 0.0030352 | 0.0007607
79 | 0.99974 | -0.0048541 | 0.0045318 | 0.0011358
80 | 1 | 0 | -0.49567 | -0.12667
81 | 0.99684 | -0.060243 | 0.023412 | 0.0058677
82 | 0.99776 | -0.042159 | 0.0065409 | 0.0016393
83 | 0.99525 | -0.090715 | 0 | 0
84 | 0.99772 | -0.043006 | 0.0041766 | 0.0010468
85 | 0.99288 | -0.13611 | 0 | 0
86 | 0.99522 | -0.091162 | 0.004272 | 0.0010707
87 | 0.99248 | -0.14395 | 0.011104 | 0.002783
88 | 0.98081 | -0.3685 | 0.0036219 | 0.00090772
89 | 0.98041 | -0.37637 | 0.0043518 | 0.0010907
90 | 0.97972 | -0.38985 | 0.0028232 | 0.00070755
91 | 0.98064 | -0.37108 | 0.0079841 | 0.002001
92 | 0.98162 | -0.35197 | 0 | 0
93 | 0.98218 | -0.34101 | 0.0037233 | 0.00093316
94 | 0.98126 | -0.359 | 0.0055187 | 0.0013831
95 | 0.98366 | -0.31218 | 0 | 0
96 | 0.98115 | -0.36114 | 0.0035677 | 0.00089416
97 | 0.97936 | -0.39696 | 0.0034634 | 0.00086801
98 | 0.97951 | -0.39395 | 0.002879 | 0.00072155
99 | 0.97933 | -0.39753 | 0.0034426 | 0.0008628
100 | 0.97966 | -0.39089 | 0.0025527 | 0.00063977
101 | 0.98338 | -0.31761 | 0.0032947 | 0.00082572
102 | 0.98344 | -0.31644 | 0.0020299 | 0.00050875
103 | 0.98307 | -0.3236 | 0.0034516 | 0.00086504
104 | 0.98305 | -0.32403 | 0.0022457 | 0.00056283
105 | 0.98229 | -0.33892 | 0.0010104 | 0.00025323
106 | 0.97654 | -0.45111 | 0.0067597 | 0.0016941
107 | 0.97317 | -0.51742 | 0 | 0
108 | 0.99153 | -0.16225 | 0 | 0
109 | 0.98221 | -0.34046 | 0.0026862 | 0.00067323
110 | 0.97287 | -0.52345 | 0.0017262 | 0.00043263
111 | 0.97285 | -0.52378 | 0.0031471 | 0.00078873
112 | 0.97274 | -0.52591 | 0.00445 | 0.0011153
113 | 0.97948 | -0.39642 | 0.0028012 | 0.00070206
114 | 0.98065 | -0.37363 | 0.00053413 | 0.00013386
115 | 0.97703 | -0.44456 | 0.002037 | 0.00051053
116 | 0.98044 | -0.37764 | 0.00038114 | 9.5522e-05
117 | 0.9704 | -0.57213 | 0 | 0
118 | 0.9794 | -0.39821 | 0.00028601 | 7.1682e-05
119 | 0.97866 | -0.41271 | 0.00045388 | 0.00011375
120 | 0.97985 | -0.38921 | 0.00069284 | 0.00017364
121 | 0.97864 | -0.41309 | 0.00066302 | 0.00016617
122 | 0.98017 | -0.38294 | 0.00047341 | 0.00011865
123 | 0.98011 | -0.38424 | 0 | 0
124 | 0.97857 | -0.41456 | 0.0022158 | 0.00055532
125 | 0.97855 | -0.41489 | 0 | 0
126 | 0.97499 | -0.48488 | 0.00072906 | 0.00018272
127 | 0.97501 | -0.4845 | 0.00041188 | 0.00010323
128 | 0.97496 | -0.48562 | 0 | 0
129 | 0.97522 | -0.48026 | 0 | 0
130 | 0.97489 | -0.48688 | 0.0003917 | 9.8168e-05
131 | 0.97529 | -0.47898 | 0 | 0
132 | 0.97524 | -0.48 | 0.00033454 | 8.3843e-05
133 | 0.97536 | -0.47758 | 0.0018212 | 0.00045644
134 | 0.97433 | -0.49513 | 0.0018598 | 0.0004661
135 | 0.9744 | -0.49378 | 0.00068804 | 0.00017244
136 | 0.97457 | -0.49041 | 0 | 0
137 | 0.97375 | -0.5067 | 0.00042857 | 0.00010741
138 | 0.97507 | -0.48051 | 0.00053887 | 0.00013505
139 | 0.97296 | -0.52227 | 0.00037207 | 9.325e-05
140 | 0.97506 | -0.48064 | 0.00071283 | 0.00017865
141 | 0.97199 | -0.54172 | 0.00066956 | 0.00016781
142 | 0.97193 | -0.54283 | 0.0020695 | 0.00051866
143 | 0.97226 | -0.53636 | 0 | 0
144 | 0.97204 | -0.54061 | 0 | 0
145 | 0.97183 | -0.54482 | 0.00060129 | 0.0001507
146 | 0.97159 | -0.54977 | 0.00084508 | 0.0002118
147 | 0.97153 | -0.55088 | 0 | 0
148 | 0.97148 | -0.55183 | 0.00040955 | 0.00010264
149 | 0.97158 | -0.54983 | 0 | 0
150 | 0.9785 | -0.41583 | 0.00082687 | 0.00020723
151 | 0.9785 | -0.41586 | 0.00021912 | 5.4918e-05
152 | 0.9755 | -0.47479 | 0.00032737 | 8.2048e-05
153 | 0.97561 | -0.47272 | 0.0024306 | 0.00060916
154 | 0.97547 | -0.47541 | 0 | 0
155 | 0.97514 | -0.48184 | 0.0014015 | 0.00035126
156 | 0.97018 | -0.57641 | 0.003194 | 0.00080049
157 | 0.97025 | -0.57513 | 0.00056019 | 0.0001404
158 | 0.97031 | -0.57394 | 0.00052964 | 0.00013274
159 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.019801 | -0.0049626 | 0.019805 | 0.0049647 | 3.4693e-06 | 2.0934e-06 | 0.030183 | 0.030183 | 0.030183 | 0.9762 | -0.45818 | 0.97639 | -0.4545 | 8.292
1 | -0.02218 | -0.00556 | 0.022192 | 0.0055676 | 1.2451e-05 | 7.6051e-06 | 0.033802 | 0.033802 | 0.033802 | 0.97639 | -0.4545 | 0.97699 | -0.44273 | 9.2864
2 | -0.034048 | -0.008539 | 0.034116 | 0.0085815 | 6.775e-05 | 4.2517e-05 | 0.05186 | 0.051859 | 0.05186 | 0.97699 | -0.44273 | 0.97911 | -0.40107 | 14.2472
3 | 0.0078933 | 0.0019783 | -0.0078931 | -0.0019782 | 1.6843e-07 | 6.8542e-08 | 0.011996 | 0.011996 | 0.011996 | 0.97911 | -0.40107 | 0.97909 | -0.40152 | 3.2956
4 | 0.026108 | 0.006552 | -0.026084 | -0.0065372 | 2.3836e-05 | 1.4748e-05 | 0.039681 | 0.039681 | 0.039681 | 0.97911 | -0.40107 | 0.97813 | -0.42023 | 10.9014
5 | -0.068117 | -0.017112 | 0.068176 | 0.017149 | 5.8865e-05 | 3.7489e-05 | 0.10354 | 0.10354 | 0.10354 | 0.97911 | -0.40107 | 0.98003 | -0.38298 | 28.444
6 | -0.072839 | -0.018318 | 0.07288 | 0.018344 | 4.1421e-05 | 2.6396e-05 | 0.11062 | 0.11062 | 0.11062 | 0.98003 | -0.38298 | 0.98064 | -0.37108 | 30.389
7 | 0.21485 | 0.054655 | -0.21473 | -0.054583 | 0.00011409 | 7.2682e-05 | 0.32383 | 0.32383 | 0.32383 | 0.98813 | -0.22583 | 0.98756 | -0.23686 | 29.6543
8 | -0.22605 | -0.057464 | 0.22641 | 0.057692 | 0.00035782 | 0.00022806 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.98813 | -0.22583 | 0.98984 | -0.19303 | 31.1995
9 | 0.21288 | 0.054119 | -0.21245 | -0.053846 | 0.00042845 | 0.00027294 | 0.32104 | 0.32104 | 0.32104 | 0.98756 | -0.23686 | 0.98539 | -0.27874 | 29.3989
10 | -0.2914 | -0.074142 | 0.29164 | 0.074292 | 0.0002346 | 0.00014977 | 0.43846 | 0.43846 | 0.43846 | 0.98984 | -0.19303 | 0.99071 | -0.17634 | 40.1521
11 | 0.058386 | 0.014794 | -0.058328 | -0.014757 | 5.7678e-05 | 3.6658e-05 | 0.087828 | 0.087828 | 0.087828 | 0.98984 | -0.19303 | 0.98877 | -0.21361 | 24.1286
12 | 0.0066089 | 0.0016564 | -0.0066077 | -0.001656 | 1.1654e-06 | 3.4124e-07 | 0.0099351 | 0.0099352 | 0.0099352 | 0.98984 | -0.19303 | 0.98965 | -0.19673 | 2.7295
13 | 0.15755 | 0.039907 | -0.15749 | -0.039869 | 6.0821e-05 | 3.8597e-05 | 0.23806 | 0.23806 | 0.23806 | 0.98539 | -0.27874 | 0.98497 | -0.28678 | 21.8005
14 | 0.054905 | 0.013938 | -0.054834 | -0.013893 | 7.0988e-05 | 4.5083e-05 | 0.082975 | 0.082975 | 0.082975 | 0.98539 | -0.27874 | 0.984 | -0.30565 | 22.7953
15 | -0.29454 | -0.075018 | 0.29514 | 0.075402 | 0.00060241 | 0.00038459 | 0.44281 | 0.44281 | 0.44281 | 0.99071 | -0.17634 | 0.99292 | -0.13403 | 40.5506
16 | 0.056908 | 0.014401 | -0.056787 | -0.014325 | 0.00012064 | 7.6647e-05 | 0.085691 | 0.085691 | 0.085691 | 0.98877 | -0.21361 | 0.98648 | -0.25788 | 23.5414
17 | 0.15578 | 0.039441 | -0.1556 | -0.039324 | 0.00018535 | 0.00011761 | 0.23549 | 0.23549 | 0.23549 | 0.98497 | -0.28678 | 0.98369 | -0.31159 | 21.5646
18 | 0.053526 | 0.013566 | -0.05327 | -0.013403 | 0.00025593 | 0.00016248 | 0.080997 | 0.080997 | 0.080997 | 0.984 | -0.30565 | 0.97886 | -0.40568 | 22.252
19 | -0.29903 | -0.076378 | 0.29907 | 0.076403 | 3.9741e-05 | 2.5373e-05 | 0.44865 | 0.44865 | 0.44865 | 0.99292 | -0.13403 | 0.99307 | -0.13128 | 41.0848
20 | 0.05403 | 0.013634 | -0.053991 | -0.013609 | 3.8818e-05 | 2.4645e-05 | 0.081532 | 0.081533 | 0.081533 | 0.98648 | -0.25788 | 0.98571 | -0.27289 | 22.3991
21 | 0.15442 | 0.03903 | -0.15442 | -0.039027 | 4.3896e-06 | 2.7848e-06 | 0.23371 | 0.23371 | 0.23371 | 0.98369 | -0.31159 | 0.98366 | -0.31218 | 21.4023
22 | 0.035291 | 0.0088994 | -0.035225 | -0.008858 | 6.5858e-05 | 4.1384e-05 | 0.053668 | 0.053668 | 0.053668 | 0.97886 | -0.40568 | 0.97687 | -0.44474 | 14.744
23 | 0.017979 | 0.0045037 | -0.017973 | -0.0045004 | 5.4257e-06 | 3.229e-06 | 0.02733 | 0.02733 | 0.02733 | 0.97886 | -0.40568 | 0.97854 | -0.41201 | 7.5082
24 | -0.3033 | -0.077464 | 0.3046 | 0.078294 | 0.0013003 | 0.00083024 | 0.45499 | 0.45498 | 0.45499 | 0.99307 | -0.13128 | 0.99772 | -0.043006 | 41.6653
25 | 0.050429 | 0.012716 | -0.050376 | -0.012683 | 5.2503e-05 | 3.3294e-05 | 0.076154 | 0.076154 | 0.076154 | 0.98571 | -0.27289 | 0.98459 | -0.29467 | 20.9215
26 | -0.0029642 | -0.00074289 | 0.0029642 | 0.00074289 | 2.1812e-09 | -2.3943e-09 | 0.0044487 | 0.0044487 | 0.0044487 | 0.99146 | -0.16347 | 0.99146 | -0.16345 | 1.2222
27 | -0.0042893 | -0.001075 | 0.0042895 | 0.0010749 | 2.4631e-07 | -4.6778e-08 | 0.0064375 | 0.0064374 | 0.0064375 | 0.99146 | -0.16345 | 0.99153 | -0.16225 | 1.7685
28 | -0.0061338 | -0.0015367 | 0.0061344 | 0.0015368 | 5.4454e-07 | 1.3889e-07 | 0.0093281 | 0.0093281 | 0.0093281 | 0.97844 | -0.41388 | 0.97854 | -0.41201 | 2.5627
29 | 0.0017721 | 0.00044351 | -0.001772 | -0.00044375 | 5.8863e-08 | -2.338e-07 | 0.0026948 | 0.0026949 | 0.0026949 | 0.97844 | -0.41388 | 0.97841 | -0.41458 | 0.74035
30 | 0.011839 | 0.0029636 | -0.01182 | -0.0029536 | 1.8568e-05 | 9.9675e-06 | 0.018002 | 0.018002 | 0.018002 | 0.97854 | -0.41201 | 0.97686 | -0.44501 | 4.9457
31 | 0.001772 | 0.00044375 | -0.001772 | -0.00044392 | 4.3445e-08 | -1.7253e-07 | 0.0026949 | 0.0026949 | 0.0026949 | 0.97841 | -0.41458 | 0.97838 | -0.41509 | 0.74037
32 | 0.011513 | 0.002877 | -0.011512 | -0.0028761 | 1.6095e-06 | 8.5536e-07 | 0.017535 | 0.017535 | 0.017535 | 0.97686 | -0.44501 | 0.97671 | -0.44796 | 4.8172
33 | 0.00030711 | 7.6688e-05 | -0.0003071 | -7.6968e-05 | 1.8389e-09 | -2.794e-07 | 0.0004677 | 0.0004678 | 0.0004678 | 0.97686 | -0.44501 | 0.97686 | -0.44514 | 0.12852
34 | 0.00099268 | 0.00024861 | -0.00099267 | -0.00024879 | 1.2454e-08 | -1.75e-07 | 0.0015097 | 0.0015098 | 0.0015098 | 0.97838 | -0.41509 | 0.97837 | -0.41535 | 0.41477
35 | 0.0093743 | 0.0023499 | -0.0093723 | -0.002349 | 1.9974e-06 | 9.5139e-07 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01428 | 0.97687 | -0.44474 | 0.97664 | -0.44921 | 3.923
36 | 0.025851 | 0.0065081 | -0.025776 | -0.0064619 | 7.4715e-05 | 4.6215e-05 | 0.039388 | 0.039389 | 0.039389 | 0.97687 | -0.44474 | 0.97378 | -0.50539 | 10.8212
37 | 0.011027 | 0.0027546 | -0.011022 | -0.0027519 | 5.081e-06 | 2.6511e-06 | 0.016796 | 0.016796 | 0.016796 | 0.97671 | -0.44796 | 0.97622 | -0.45766 | 4.6143
38 | 0.0067603 | 0.0016943 | -0.0067597 | -0.0016941 | 6.1168e-07 | 1.991e-07 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97654 | -0.45111 | 2.8297
39 | 0.0093319 | 0.0023405 | -0.0093265 | -0.0023379 | 5.3507e-06 | 2.5521e-06 | 0.01426 | 0.014261 | 0.014261 | 0.97378 | -0.50539 | 0.97317 | -0.51742 | 3.9178
40 | 0.0092222 | 0.0023009 | -0.0092122 | -0.0022962 | 9.9963e-06 | 4.7121e-06 | 0.014053 | 0.014054 | 0.014054 | 0.97622 | -0.45766 | 0.97507 | -0.48051 | 3.8609
41 | 0.019995 | 0.0050149 | -0.019988 | -0.0050104 | 7.4892e-06 | 4.5102e-06 | 0.030088 | 0.030088 | 0.030088 | 0.98893 | -0.21266 | 0.98853 | -0.22052 | 8.2659
42 | -0.030993 | -0.0077712 | 0.030997 | 0.0077736 | 3.8263e-06 | 2.3887e-06 | 0.046636 | 0.046636 | 0.046636 | 0.98893 | -0.21266 | 0.98906 | -0.21007 | 12.8121
43 | 0.01786 | 0.0044772 | -0.017859 | -0.0044764 | 1.3532e-06 | 8.0202e-07 | 0.026885 | 0.026885 | 0.026885 | 0.98853 | -0.22052 | 0.98845 | -0.22211 | 7.386
44 | -0.033061 | -0.0082909 | 0.033077 | 0.0083011 | 1.6251e-05 | 1.0176e-05 | 0.049741 | 0.049741 | 0.049741 | 0.98906 | -0.21007 | 0.9896 | -0.19976 | 13.6651
45 | 0.010126 | 0.0025382 | -0.010124 | -0.0025373 | 1.8339e-06 | 9.0398e-07 | 0.015243 | 0.015243 | 0.015243 | 0.98845 | -0.22211 | 0.98825 | -0.22591 | 4.1878
46 | -0.045593 | -0.011438 | 0.045668 | 0.011486 | 7.554e-05 | 4.7794e-05 | 0.06856 | 0.06856 | 0.06856 | 0.9896 | -0.19976 | 0.99139 | -0.16507 | 18.8352
47 | 0.0082002 | 0.0020552 | -0.0081999 | -0.0020551 | 2.9091e-07 | 1.2099e-07 | 0.012347 | 0.012347 | 0.012347 | 0.98825 | -0.22591 | 0.98821 | -0.22666 | 3.3921
48 | -0.056435 | -0.014184 | 0.056503 | 0.014227 | 6.7807e-05 | 4.3071e-05 | 0.084721 | 0.084721 | 0.084721 | 0.99139 | -0.16507 | 0.99269 | -0.13993 | 23.2749
49 | -0.062058 | -0.015619 | 0.062069 | 0.015626 | 1.1357e-05 | 7.2234e-06 | 0.093046 | 0.093046 | 0.093046 | 0.99269 | -0.13993 | 0.99288 | -0.13611 | 25.5622
50 | 0.035807 | 0.0089996 | -0.035781 | -0.0089835 | 2.5634e-05 | 1.6112e-05 | 0.054235 | 0.054235 | 0.054235 | 0.98259 | -0.33373 | 0.98182 | -0.34873 | 14.8997
51 | -0.039662 | -0.0099657 | 0.039668 | 0.0099696 | 6.2972e-06 | 3.9712e-06 | 0.060072 | 0.060072 | 0.060072 | 0.98259 | -0.33373 | 0.98276 | -0.3304 | 16.5034
52 | 0.033013 | 0.0082897 | -0.033013 | -0.0082894 | 4.9698e-07 | 3.1137e-07 | 0.05004 | 0.05004 | 0.05004 | 0.98182 | -0.34873 | 0.9818 | -0.34905 | 13.7472
53 | -0.043112 | -0.010833 | 0.043144 | 0.010853 | 3.1535e-05 | 1.9933e-05 | 0.065287 | 0.065287 | 0.065287 | 0.98276 | -0.3304 | 0.98354 | -0.31509 | 17.936
54 | 0.028697 | 0.0072078 | -0.028681 | -0.0071976 | 1.6406e-05 | 1.0208e-05 | 0.043499 | 0.043499 | 0.043499 | 0.9818 | -0.34905 | 0.98119 | -0.36104 | 11.9503
55 | -0.04703 | -0.011827 | 0.047075 | 0.011856 | 4.5912e-05 | 2.9077e-05 | 0.071166 | 0.071166 | 0.071166 | 0.98354 | -0.31509 | 0.98459 | -0.29467 | 19.5511
56 | 0.025593 | 0.0064238 | -0.025586 | -0.0064195 | 6.9653e-06 | 4.3022e-06 | 0.038817 | 0.038817 | 0.038817 | 0.98119 | -0.36104 | 0.9809 | -0.36675 | 10.6639
57 | 0.023157 | 0.0058106 | -0.023155 | -0.0058094 | 1.938e-06 | 1.1875e-06 | 0.035131 | 0.035131 | 0.035131 | 0.9809 | -0.36675 | 0.98081 | -0.3685 | 9.6514
58 | 0.011768 | 0.0029484 | -0.011765 | -0.0029469 | 2.9101e-06 | 1.5626e-06 | 0.017961 | 0.017961 | 0.017961 | 0.9749 | -0.48325 | 0.97464 | -0.48844 | 4.9343
59 | -0.014382 | -0.0036037 | 0.014392 | 0.0036091 | 9.3982e-06 | 5.3659e-06 | 0.021952 | 0.021951 | 0.021952 | 0.9749 | -0.48325 | 0.97559 | -0.46954 | 6.0307
60 | 0.0030922 | 0.00077334 | -0.0030907 | -0.00077461 | 1.4941e-06 | -1.2705e-06 | 0.0047204 | 0.0047212 | 0.0047212 | 0.97464 | -0.48844 | 0.97412 | -0.4986 | 1.297
61 | -0.040334 | -0.010138 | 0.04046 | 0.010217 | 0.00012546 | 7.919e-05 | 0.06153 | 0.06153 | 0.06153 | 0.97559 | -0.46954 | 0.97891 | -0.40461 | 16.9038
62 | 0.025943 | 0.0065289 | -0.025916 | -0.0065124 | 2.6715e-05 | 1.653e-05 | 0.039579 | 0.039579 | 0.039579 | 0.97559 | -0.46954 | 0.9745 | -0.49111 | 10.8733
63 | 0.0033573 | 0.00084014 | -0.0033562 | -0.00084083 | 1.0779e-06 | -6.9728e-07 | 0.0051029 | 0.0051034 | 0.0051034 | 0.97891 | -0.40461 | 0.97857 | -0.41135 | 1.402
64 | -0.043817 | -0.011057 | 0.043964 | 0.01115 | 0.00014709 | 9.302e-05 | 0.066632 | 0.066632 | 0.066632 | 0.97891 | -0.40461 | 0.9825 | -0.33477 | 18.3056
65 | 0.02051 | 0.0051575 | -0.020473 | -0.0051352 | 3.6854e-05 | 2.2341e-05 | 0.031324 | 0.031325 | 0.031325 | 0.9745 | -0.49111 | 0.97259 | -0.5288 | 8.6057
66 | 0.0016705 | 0.00041837 | -0.0016705 | -0.00041866 | 6.4523e-08 | -2.9369e-07 | 0.0025401 | 0.0025402 | 0.0025402 | 0.97857 | -0.41135 | 0.97852 | -0.41216 | 0.69787
67 | -0.045715 | -0.011589 | 0.045731 | 0.011598 | 1.5974e-05 | 9.2115e-06 | 0.069284 | 0.069283 | 0.069284 | 0.9825 | -0.33477 | 0.98287 | -0.3275 | 6.3447
68 | 0.015292 | 0.0038366 | -0.015274 | -0.0038261 | 1.8151e-05 | 1.0521e-05 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.97259 | -0.5288 | 0.97133 | -0.55373 | 6.428
69 | 0.0036988 | 0.0009253 | -0.0036968 | -0.00092618 | 2.0095e-06 | -8.7862e-07 | 0.0055992 | 0.0056 | 0.0056 | 0.98287 | -0.3275 | 0.98229 | -0.33892 | 1.5385
70 | -0.04943 | -0.012524 | 0.049438 | 0.012528 | 8.2479e-06 | 4.8312e-06 | 0.074883 | 0.074882 | 0.074883 | 0.98287 | -0.3275 | 0.98305 | -0.32403 | 6.8574
71 | 0.0042884 | 0.0010729 | -0.0042846 | -0.0010734 | 3.7542e-06 | -4.6586e-07 | 0.0065689 | 0.0065699 | 0.0065699 | 0.97133 | -0.55373 | 0.9704 | -0.57213 | 1.8049
72 | -0.0056739 | -0.001422 | 0.0056752 | 0.0014222 | 1.2758e-06 | 2.2348e-07 | 0.0085589 | 0.0085587 | 0.0085589 | 0.98644 | -0.26057 | 0.98669 | -0.25585 | 2.3514
73 | -0.0081997 | -0.002055 | 0.0082011 | 0.0020555 | 1.3663e-06 | 5.7005e-07 | 0.012366 | 0.012366 | 0.012366 | 0.98669 | -0.25585 | 0.98686 | -0.25235 | 3.3972
74 | -0.045187 | -0.011389 | 0.045226 | 0.011412 | 3.9423e-05 | 2.2626e-05 | 0.068156 | 0.068155 | 0.068156 | 0.98686 | -0.25235 | 0.9878 | -0.23413 | 6.2414
75 | 0.036986 | 0.0093337 | -0.036854 | -0.009255 | 0.00013204 | 7.8747e-05 | 0.055791 | 0.055793 | 0.055793 | 0.98686 | -0.25235 | 0.98302 | -0.32717 | 7.6638
76 | -0.04873 | -0.01229 | 0.048776 | 0.012317 | 4.5993e-05 | 2.6812e-05 | 0.073433 | 0.073432 | 0.073433 | 0.9878 | -0.23413 | 0.98882 | -0.21443 | 6.7246
77 | 0.013675 | 0.0034275 | -0.013672 | -0.0034256 | 3.2719e-06 | 1.8359e-06 | 0.020701 | 0.020701 | 0.020701 | 0.98302 | -0.32717 | 0.98276 | -0.33219 | 5.687
78 | 0.017792 | 0.0044776 | -0.017757 | -0.004457 | 3.4737e-05 | 2.0617e-05 | 0.026939 | 0.026939 | 0.026939 | 0.98302 | -0.32717 | 0.98092 | -0.3681 | 7.4009
79 | -0.0528 | -0.013325 | 0.052818 | 0.013336 | 1.8191e-05 | 1.0756e-05 | 0.079488 | 0.079488 | 0.079488 | 0.98882 | -0.21443 | 0.98919 | -0.20724 | 7.2791
80 | 0.010585 | 0.0026519 | -0.010579 | -0.0026489 | 5.8494e-06 | 2.9746e-06 | 0.016026 | 0.016027 | 0.016027 | 0.98276 | -0.33219 | 0.98217 | -0.3438 | 4.4029
81 | 0.017757 | 0.004457 | -0.017743 | -0.0044486 | 1.4054e-05 | 8.3431e-06 | 0.026939 | 0.02694 | 0.02694 | 0.98092 | -0.3681 | 0.98008 | -0.38471 | 7.401
82 | 0.0067654 | 0.0016932 | -0.0067558 | -0.0016901 | 9.5939e-06 | 3.0628e-06 | 0.010249 | 0.01025 | 0.01025 | 0.98217 | -0.3438 | 0.98065 | -0.37363 | 2.816
83 | 0.012729 | 0.0031919 | -0.012721 | -0.003188 | 7.0971e-06 | 3.904e-06 | 0.019326 | 0.019326 | 0.019326 | 0.98008 | -0.38471 | 0.97948 | -0.39642 | 5.3094
84 | -0.057333 | -0.014468 | 0.057355 | 0.014481 | 2.2052e-05 | 1.32e-05 | 0.086279 | 0.086278 | 0.086279 | 0.98919 | -0.20724 | 0.98961 | -0.19921 | 7.901
85 | -0.060703 | -0.01532 | 0.060722 | 0.015331 | 1.8985e-05 | 1.1448e-05 | 0.091313 | 0.091313 | 0.091313 | 0.98961 | -0.19921 | 0.98995 | -0.19269 | 8.362
86 | -0.064101 | -0.016178 | 0.064155 | 0.016211 | 5.4781e-05 | 3.3239e-05 | 0.096391 | 0.096391 | 0.096391 | 0.98995 | -0.19269 | 0.99087 | -0.17486 | 8.8271
87 | -0.067191 | -0.016972 | 0.067231 | 0.016997 | 4.0636e-05 | 2.4774e-05 | 0.10095 | 0.10095 | 0.10095 | 0.99087 | -0.17486 | 0.99153 | -0.16225 | 9.2444
88 | -0.178 | -0.045245 | 0.17804 | 0.045271 | 4.1623e-05 | 2.6452e-05 | 0.26516 | 0.26516 | 0.26516 | 0.99974 | -0.0048541 | 1 | 0 | 24.2819
89 | 0.17347 | 0.044109 | -0.17301 | -0.043816 | 0.00046153 | 0.00029321 | 0.25841 | 0.25841 | 0.25841 | 0.99974 | -0.0048541 | 0.99684 | -0.060243 | 23.6643
90 | 0.31598 | 0.081401 | -0.31533 | -0.080988 | 0.00064693 | 0.00041312 | 0.47097 | 0.47097 | 0.47097 | 1 | 0 | 0.99776 | -0.042159 | 43.1289
91 | 0.14959 | 0.037948 | -0.14938 | -0.037809 | 0.00021885 | 0.00013869 | 0.22347 | 0.22347 | 0.22347 | 0.99684 | -0.060243 | 0.99525 | -0.090715 | 20.464
92 | 0.30879 | 0.079349 | -0.30878 | -0.079341 | 1.2714e-05 | 8.1184e-06 | 0.46121 | 0.46121 | 0.46121 | 0.99776 | -0.042159 | 0.99772 | -0.043006 | 42.2357
93 | 0.1451 | 0.036739 | -0.14479 | -0.036539 | 0.00031549 | 0.00019983 | 0.21708 | 0.21708 | 0.21708 | 0.99525 | -0.090715 | 0.99288 | -0.13611 | 19.8791
94 | 0.0042721 | 0.0010707 | -0.004272 | -0.0010707 | 9.0926e-08 | -1.9036e-08 | 0.0063873 | 0.0063874 | 0.0063874 | 0.99525 | -0.090715 | 0.99522 | -0.091162 | 1.7548
95 | 0.082719 | 0.020913 | -0.082688 | -0.020893 | 3.1087e-05 | 1.9269e-05 | 0.12403 | 0.12403 | 0.12403 | 0.99288 | -0.13611 | 0.99248 | -0.14395 | 11.3584
96 | 0.071584 | 0.01811 | -0.071521 | -0.018072 | 6.2809e-05 | 3.851e-05 | 0.10739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.99248 | -0.14395 | 0.99153 | -0.16225 | 9.8339
97 | 0.019533 | 0.0049017 | -0.019526 | -0.0048973 | 7.33e-06 | 4.4104e-06 | 0.029636 | 0.029636 | 0.029636 | 0.98081 | -0.3685 | 0.98041 | -0.37637 | 8.1419
98 | 0.015174 | 0.0038066 | -0.015164 | -0.003801 | 9.7462e-06 | 5.6201e-06 | 0.023031 | 0.023032 | 0.023032 | 0.98041 | -0.37637 | 0.97972 | -0.38985 | 6.3274
99 | 0.012341 | 0.0030934 | -0.01234 | -0.0030931 | 6.0877e-07 | 3.3143e-07 | 0.018744 | 0.018744 | 0.018744 | 0.97972 | -0.38985 | 0.97966 | -0.39089 | 5.1494
100 | -0.080864 | -0.020345 | 0.080938 | 0.020392 | 7.39e-05 | 4.7131e-05 | 0.12273 | 0.12273 | 0.12273 | 0.98064 | -0.37108 | 0.98162 | -0.35197 | 33.7173
101 | -0.090028 | -0.022671 | 0.090075 | 0.022701 | 4.7235e-05 | 3.0145e-05 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0.98162 | -0.35197 | 0.98218 | -0.34101 | 37.5028
102 | 0.0090899 | 0.0022785 | -0.0090868 | -0.0022771 | 3.0446e-06 | 1.4082e-06 | 0.013779 | 0.013779 | 0.013779 | 0.98162 | -0.35197 | 0.98126 | -0.359 | 3.7856
103 | -0.093799 | -0.023634 | 0.093928 | 0.023717 | 0.00012951 | 8.2667e-05 | 0.14215 | 0.14215 | 0.14215 | 0.98218 | -0.34101 | 0.98366 | -0.31218 | 39.0525
104 | 0.0035681 | 0.00089398 | -0.0035677 | -0.00089416 | 3.6301e-07 | -1.8531e-07 | 0.0054107 | 0.0054109 | 0.0054109 | 0.98126 | -0.359 | 0.98115 | -0.36114 | 1.4865
105 | 0.060492 | 0.01531 | -0.06048 | -0.015303 | 1.2362e-05 | 7.4623e-06 | 0.091562 | 0.091562 | 0.091562 | 0.98366 | -0.31218 | 0.98344 | -0.31644 | 8.3848
106 | -0.0069061 | -0.0017308 | 0.0069071 | 0.0017311 | 9.8771e-07 | 3.3107e-07 | 0.010493 | 0.010493 | 0.010493 | 0.97936 | -0.39696 | 0.97951 | -0.39395 | 2.8827
107 | 0.0034427 | 0.00086275 | -0.0034426 | -0.0008628 | 9.4202e-08 | -5.5235e-08 | 0.0052308 | 0.0052308 | 0.0052308 | 0.97936 | -0.39696 | 0.97933 | -0.39753 | 1.437
108 | -0.0097861 | -0.0024526 | 0.0097876 | 0.0024533 | 1.4289e-06 | 6.9743e-07 | 0.014867 | 0.014866 | 0.014867 | 0.97951 | -0.39395 | 0.97966 | -0.39089 | 4.0842
109 | -0.058447 | -0.014792 | 0.05845 | 0.014794 | 3.2745e-06 | 1.9683e-06 | 0.088491 | 0.088491 | 0.088491 | 0.98338 | -0.31761 | 0.98344 | -0.31644 | 8.1036
110 | 0.055152 | 0.013966 | -0.055136 | -0.013957 | 1.5851e-05 | 9.4525e-06 | 0.083506 | 0.083506 | 0.083506 | 0.98338 | -0.31761 | 0.98307 | -0.3236 | 7.6471
111 | 0.051685 | 0.013092 | -0.051684 | -0.013091 | 1.0634e-06 | 6.2778e-07 | 0.078282 | 0.078282 | 0.078282 | 0.98307 | -0.3236 | 0.98305 | -0.32403 | 7.1686
112 | 0.0026864 | 0.00067295 | -0.0026862 | -0.00067323 | 1.9759e-07 | -2.7628e-07 | 0.0040694 | 0.0040695 | 0.0040695 | 0.98229 | -0.33892 | 0.98221 | -0.34046 | 1.118
113 | 0.0093265 | 0.0023379 | -0.0093238 | -0.0023366 | 2.6778e-06 | 1.2777e-06 | 0.014261 | 0.014261 | 0.014261 | 0.97317 | -0.51742 | 0.97287 | -0.52345 | 3.9178
114 | 0.0075976 | 0.001904 | -0.0075975 | -0.001904 | 1.2027e-07 | 4.7483e-08 | 0.011621 | 0.011621 | 0.011621 | 0.97287 | -0.52345 | 0.97285 | -0.52378 | 3.1925
115 | 0.0044504 | 0.0011152 | -0.00445 | -0.0011153 | 4.5041e-07 | -3.3553e-08 | 0.0068071 | 0.0068072 | 0.0068072 | 0.97285 | -0.52378 | 0.97274 | -0.52591 | 1.8701
116 | 0.0099202 | 0.0024859 | -0.0098975 | -0.0024747 | 2.2705e-05 | 1.1185e-05 | 0.015071 | 0.015072 | 0.015072 | 0.97948 | -0.39642 | 0.97703 | -0.44456 | 4.1406
117 | 0.0062217 | 0.0015562 | -0.0062205 | -0.0015559 | 1.187e-06 | 3.116e-07 | 0.0094396 | 0.0094398 | 0.0094398 | 0.98065 | -0.37363 | 0.98044 | -0.37764 | 2.5933
118 | 0.0078605 | 0.0019642 | -0.00785 | -0.0019599 | 1.051e-05 | 4.2802e-06 | 0.011969 | 0.01197 | 0.01197 | 0.97703 | -0.44456 | 0.97561 | -0.47272 | 3.2885
119 | 0.0058394 | 0.0014604 | -0.0058379 | -0.0014601 | 1.4725e-06 | 3.1194e-07 | 0.0088613 | 0.0088615 | 0.0088615 | 0.98044 | -0.37764 | 0.98017 | -0.38294 | 2.4345
120 | 0.0042846 | 0.0010734 | -0.0042842 | -0.0010734 | 3.6865e-07 | -4.5402e-08 | 0.0065699 | 0.00657 | 0.00657 | 0.9704 | -0.57213 | 0.97031 | -0.57394 | 1.8049
121 | 0.004382 | 0.001096 | -0.004379 | -0.0010963 | 3.0222e-06 | -3.5241e-07 | 0.0066569 | 0.0066577 | 0.0066577 | 0.9794 | -0.39821 | 0.97866 | -0.41271 | 1.829
122 | -0.0046681 | -0.0011676 | 0.0046701 | 0.0011676 | 1.9972e-06 | -5.5248e-08 | 0.0070915 | 0.007091 | 0.0070915 | 0.9794 | -0.39821 | 0.97985 | -0.38921 | 1.9482
123 | 0.0039251 | 0.00098256 | -0.0039251 | -0.00098258 | 7.24e-08 | -2.1783e-08 | 0.0059676 | 0.0059676 | 0.0059676 | 0.97866 | -0.41271 | 0.97864 | -0.41309 | 1.6395
124 | -0.0053629 | -0.0013412 | 0.0053642 | 0.0013414 | 1.2681e-06 | 1.6904e-07 | 0.0081431 | 0.0081429 | 0.0081431 | 0.97985 | -0.38921 | 0.98011 | -0.38424 | 2.2371
125 | 0.003262 | 0.00081641 | -0.0032618 | -0.00081658 | 2.2731e-07 | -1.6414e-07 | 0.0049595 | 0.0049596 | 0.0049596 | 0.97864 | -0.41309 | 0.97857 | -0.41456 | 1.3625
126 | 0.0053645 | 0.0013414 | -0.0053642 | -0.0013414 | 3.3229e-07 | 4.4237e-08 | 0.0081428 | 0.0081429 | 0.0081429 | 0.98017 | -0.38294 | 0.98011 | -0.38424 | 2.2371
127 | 0.0010461 | 0.00026126 | -0.001046 | -0.00026146 | 1.646e-08 | -2.0748e-07 | 0.0015903 | 0.0015904 | 0.0015904 | 0.97857 | -0.41456 | 0.97855 | -0.41489 | 0.43692
128 | 0.001046 | 0.00026146 | -0.001046 | -0.00026205 | 4.6957e-08 | -5.9176e-07 | 0.0015904 | 0.0015906 | 0.0015906 | 0.97855 | -0.41489 | 0.9785 | -0.41583 | 0.43698
129 | -0.0011208 | -0.00027748 | 0.0011208 | 0.00027726 | 2.0361e-08 | -2.1874e-07 | 0.0017093 | 0.0017092 | 0.0017093 | 0.97499 | -0.48488 | 0.97501 | -0.4845 | 0.46959
130 | 0.00039173 | 9.4764e-05 | -0.00039172 | -9.6021e-05 | 1.3559e-08 | -1.257e-06 | 0.00059665 | 0.00059709 | 0.00059709 | 0.97499 | -0.48488 | 0.97496 | -0.48562 | 0.16404
131 | -0.0015327 | -0.00038049 | 0.001533 | 0.00037882 | 3.067e-07 | -1.671e-06 | 0.0023378 | 0.0023372 | 0.0023378 | 0.97501 | -0.4845 | 0.97522 | -0.48026 | 0.64226
132 | 0.00039172 | 9.6021e-05 | -0.0003917 | -9.8168e-05 | 2.3217e-08 | -2.1478e-06 | 0.00059709 | 0.00059786 | 0.00059786 | 0.97496 | -0.48562 | 0.97489 | -0.48688 | 0.16425
133 | -0.001533 | -0.00037882 | 0.0015331 | 0.00037832 | 9.2139e-08 | -5.0237e-07 | 0.0023372 | 0.002337 | 0.0023372 | 0.97522 | -0.48026 | 0.97529 | -0.47898 | 0.64207
134 | 0.0017363 | 0.00043395 | -0.0017362 | -0.00043429 | 8.3703e-08 | -3.4343e-07 | 0.0026487 | 0.0026488 | 0.0026488 | 0.97529 | -0.47898 | 0.97524 | -0.48 | 0.72769
135 | -0.0032694 | -0.00081226 | 0.0032696 | 0.00081211 | 2.1687e-07 | -1.5157e-07 | 0.0049856 | 0.0049855 | 0.0049856 | 0.97529 | -0.47898 | 0.97536 | -0.47758 | 1.3697
136 | 0.0014017 | 0.00035045 | -0.0014015 | -0.00035126 | 1.2261e-07 | -8.1354e-07 | 0.0021384 | 0.0021387 | 0.0021387 | 0.97524 | -0.48 | 0.97514 | -0.48184 | 0.58755
137 | -0.0050908 | -0.0012686 | 0.0050913 | 0.0012686 | 5.257e-07 | 4.6157e-08 | 0.007764 | 0.0077639 | 0.007764 | 0.97536 | -0.47758 | 0.97547 | -0.47541 | 2.133
138 | -0.0018598 | -0.0004661 | 0.0018599 | 0.00046568 | 1.2023e-07 | -4.181e-07 | 0.0028403 | 0.0028401 | 0.0028403 | 0.97433 | -0.49513 | 0.9744 | -0.49378 | 0.78029
139 | -0.0025479 | -0.00063812 | 0.0025483 | 0.00063749 | 4.0804e-07 | -6.3439e-07 | 0.0038908 | 0.0038905 | 0.0038908 | 0.9744 | -0.49378 | 0.97457 | -0.49041 | 1.0689
140 | 0.0054084 | 0.0013436 | -0.0054042 | -0.001343 | 4.1679e-06 | 6.3634e-07 | 0.0082535 | 0.0082543 | 0.0082543 | 0.97457 | -0.49041 | 0.97375 | -0.5067 | 2.2677
141 | -0.0079567 | -0.0019811 | 0.0079605 | 0.0019826 | 3.7367e-06 | 1.5491e-06 | 0.012144 | 0.012144 | 0.012144 | 0.97457 | -0.49041 | 0.97507 | -0.48051 | 3.3363
142 | 0.0049757 | 0.0012355 | -0.004972 | -0.0012353 | 3.6643e-06 | 2.4226e-07 | 0.0075993 | 0.0076001 | 0.0076001 | 0.97375 | -0.5067 | 0.97296 | -0.52227 | 2.0879
143 | 0.00071283 | 0.00017852 | -0.00071283 | -0.00017865 | 4.5965e-09 | -1.2626e-07 | 0.0010878 | 0.0010878 | 0.0010878 | 0.97507 | -0.48051 | 0.97506 | -0.48064 | 0.29885
144 | 0.0045999 | 0.001142 | -0.0045969 | -0.0011421 | 3.0647e-06 | -9.0024e-08 | 0.0070311 | 0.0070318 | 0.0070318 | 0.97296 | -0.52227 | 0.97226 | -0.53636 | 1.9318
145 | 0.0020696 | 0.00051837 | -0.0020695 | -0.00051866 | 1.1015e-07 | -2.9216e-07 | 0.0031682 | 0.0031684 | 0.0031684 | 0.97199 | -0.54172 | 0.97193 | -0.54283 | 0.87043
146 | -0.0027392 | -0.00068618 | 0.0027399 | 0.00068531 | 6.9895e-07 | -8.6702e-07 | 0.0041933 | 0.0041928 | 0.0041933 | 0.97199 | -0.54172 | 0.97226 | -0.53636 | 1.152
147 | 0.001857 | 0.00045683 | -0.0018566 | -0.00045812 | 3.7148e-07 | -1.2858e-06 | 0.002839 | 0.0028396 | 0.0028396 | 0.97226 | -0.53636 | 0.97204 | -0.54061 | 0.7801
148 | 0.0018566 | 0.00045812 | -0.0018563 | -0.00045939 | 3.6841e-07 | -1.274e-06 | 0.0028396 | 0.0028401 | 0.0028401 | 0.97204 | -0.54061 | 0.97183 | -0.54482 | 0.78025
149 | 0.001255 | 0.00030869 | -0.0012547 | -0.00031113 | 2.9258e-07 | -2.4347e-06 | 0.0019194 | 0.0019204 | 0.0019204 | 0.97183 | -0.54482 | 0.97159 | -0.54977 | 0.52758
150 | 0.00040959 | 9.9328e-05 | -0.00040959 | -9.942e-05 | 1.1e-09 | -9.1956e-08 | 0.00062612 | 0.00062615 | 0.00062615 | 0.97159 | -0.54977 | 0.97158 | -0.54983 | 0.17202
151 | 0.00040957 | 0.00010111 | -0.00040955 | -0.00010264 | 1.8417e-08 | -1.5349e-06 | 0.00062675 | 0.00062731 | 0.00062731 | 0.97153 | -0.55088 | 0.97148 | -0.55183 | 0.17234
152 | -0.00040957 | -0.00010111 | 0.00040959 | 9.942e-05 | 2.0214e-08 | -1.688e-06 | 0.00062675 | 0.00062615 | 0.00062675 | 0.97153 | -0.55088 | 0.97158 | -0.54983 | 0.17218
153 | 0.00021912 | 5.4822e-05 | -0.00021912 | -5.4918e-05 | 3.1805e-10 | -9.575e-08 | 0.00033319 | 0.00033323 | 0.00033323 | 0.9785 | -0.41583 | 0.9785 | -0.41586 | 0.091545
154 | -0.0054189 | -0.0013507 | 0.0054194 | 0.0013507 | 5.3224e-07 | 8.1098e-08 | 0.0082632 | 0.0082631 | 0.0082632 | 0.9755 | -0.47479 | 0.97561 | -0.47272 | 2.2701
155 | 0.0050915 | 0.0012686 | -0.0050913 | -0.0012686 | 1.4884e-07 | 1.3055e-08 | 0.0077638 | 0.0077639 | 0.0077639 | 0.9755 | -0.47479 | 0.97547 | -0.47541 | 2.1329
156 | -0.003194 | -0.00080049 | 0.0031942 | 0.00080035 | 1.9538e-07 | -1.4307e-07 | 0.0048988 | 0.0048987 | 0.0048988 | 0.97018 | -0.57641 | 0.97025 | -0.57513 | 1.3458
157 | -0.0037544 | -0.00094075 | 0.0037546 | 0.00094067 | 2.1278e-07 | -7.521e-08 | 0.0057579 | 0.0057578 | 0.0057579 | 0.97025 | -0.57513 | 0.97031 | -0.57394 | 1.5818

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49853 | 0.12739

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.019801 | 0.0049626
1 | 0.0023751 | 0.00059526
2 | 0.011856 | 0.0029714
3 | 0.0078931 | 0.0019782
4 | 0.026084 | 0.0065372
5 | 0.004663 | 0.0011687
6 | 0.011205 | 0.0028083
7 | 0.0018514 | 0.00046401
8 | 0.0028974 | 0.00072616
9 | 0.0014204 | 0.00035598
10 | 0.0066077 | 0.001656
11 | 0.0017054 | 0.0004274
12 | 0.0013079 | 0.0003278
13 | 0.0038922 | 0.00097547
14 | 0.0027567 | 0.0006909
15 | 0.0011715 | 0.0002936
16 | 0.004231 | 0.0010604
17 | 0.0035628 | 0.00089292
18 | 0.0029642 | 0.00074289
19 | 0.0013251 | 0.00033211
20 | 0.0043618 | 0.0010932
21 | 0.00077929 | 0.00019531
22 | 0.00048492 | 0.00012153
23 | 0.0003071 | 7.6968e-05
24 | 0.00099267 | 0.00024879
25 | 0.002612 | 0.00065462
26 | 0.016445 | 0.0041214
27 | 0.0017995 | 0.00045101
28 | 0.010998 | 0.0027563
29 | 0.0021277 | 0.00053325
30 | 0.0020639 | 0.00051726
31 | 0.0077333 | 0.0019381
32 | 0.012515 | 0.0031367
33 | 0.0019236 | 0.0004821
34 | 0.010767 | 0.0026985
35 | 0.0081999 | 0.0020551
36 | 0.0055542 | 0.001392
37 | 0.0038547 | 0.00096607
38 | 0.002768 | 0.00069373
39 | 0.003444 | 0.00086316
40 | 0.0043157 | 0.0010816
41 | 0.003886 | 0.00097391
42 | 0.0030876 | 0.00077382
43 | 0.0033007 | 0.00082723
44 | 0.0024295 | 0.00060889
45 | 0.0026146 | 0.00065528
46 | 0.0086724 | 0.0021735
47 | 0.0030907 | 0.00077461
48 | 0.005406 | 0.0013549
49 | 0.0016857 | 0.00042247
50 | 0.0017509 | 0.00043881
51 | 0.0051812 | 0.0012985
52 | 0.0016705 | 0.00041866
53 | 0.010985 | 0.0027532
54 | 0.0056739 | 0.001422
55 | 0.0025245 | 0.0006327
56 | 0.0035035 | 0.00087805
57 | 0.0053863 | 0.0013499
58 | 0.0040244 | 0.0010086
59 | 0.0030871 | 0.0007737
60 | 0.0038136 | 0.00095577
61 | 0.0050146 | 0.0012568
62 | 0.0045144 | 0.0011314
63 | 0.0033481 | 0.00083912
64 | 0.0033789 | 0.00084683
65 | 0.0030352 | 0.0007607
66 | 0.0045318 | 0.0011358
67 | 0.0028565 | 0.00071591
68 | 0.023412 | 0.0058677
69 | 0.0065409 | 0.0016393
70 | 0.0041766 | 0.0010468
71 | 0.004272 | 0.0010707
72 | 0.011104 | 0.002783
73 | 0.0036219 | 0.00090772
74 | 0.0043518 | 0.0010907
75 | 0.0028232 | 0.00070755
76 | 0.0079841 | 0.002001
77 | 0.0037233 | 0.00093316
78 | 0.0055187 | 0.0013831
79 | 0.0035677 | 0.00089416
80 | 0.0034634 | 0.00086801
81 | 0.002879 | 0.00072155
82 | 0.0034426 | 0.0008628
83 | 0.0025527 | 0.00063977
84 | 0.0032947 | 0.00082572
85 | 0.0020299 | 0.00050875
86 | 0.0034516 | 0.00086504
87 | 0.0022457 | 0.00056283
88 | 0.0010104 | 0.00025323
89 | 0.0067597 | 0.0016941
90 | 0.0026862 | 0.00067323
91 | 0.0017262 | 0.00043263
92 | 0.0031471 | 0.00078873
93 | 0.00445 | 0.0011153
94 | 0.0028012 | 0.00070206
95 | 0.00053413 | 0.00013386
96 | 0.002037 | 0.00051053
97 | 0.00038114 | 9.5522e-05
98 | 0.00028601 | 7.1682e-05
99 | 0.00045388 | 0.00011375
100 | 0.00069284 | 0.00017364
101 | 0.00066302 | 0.00016617
102 | 0.00047341 | 0.00011865
103 | 0.0022158 | 0.00055532
104 | 0.00072906 | 0.00018272
105 | 0.00041188 | 0.00010323
106 | 0.0003917 | 9.8168e-05
107 | 0.00033454 | 8.3843e-05
108 | 0.0018212 | 0.00045644
109 | 0.0018598 | 0.0004661
110 | 0.00068804 | 0.00017244
111 | 0.00042857 | 0.00010741
112 | 0.00053887 | 0.00013505
113 | 0.00037207 | 9.325e-05
114 | 0.00071283 | 0.00017865
115 | 0.00066956 | 0.00016781
116 | 0.0020695 | 0.00051866
117 | 0.00060129 | 0.0001507
118 | 0.00084508 | 0.0002118
119 | 0.00040955 | 0.00010264
120 | 0.00082687 | 0.00020723
121 | 0.00021912 | 5.4918e-05
122 | 0.00032737 | 8.2048e-05
123 | 0.0024306 | 0.00060916
124 | 0.0014015 | 0.00035126
125 | 0.003194 | 0.00080049
126 | 0.00056019 | 0.0001404
127 | 0.00052964 | 0.00013274

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1