## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1710-7_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1710-7_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1710-7_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1710-7_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1710-7_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1710-7_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1710-7_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1710-7_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1710-7_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1710-7_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1710-7_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1710-7_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1710-7_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1710-7_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1710-7_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1710-7_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1710-7_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1710-7_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1710-7_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1710-7_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1710-7_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1710-7_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1710-7_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1710-7_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1710-7_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1710-7_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1710-7_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1710-7_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1710-7_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1710-7_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1710-7_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1710-7_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1710-7_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1710-7_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1710-7_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1710-7_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1710-7_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1710-7_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1710-7_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1710-7_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1710-7_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1710-7_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1710-7_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1710-7_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1710-7_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1710-7_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1710-7_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1710-7_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1710-7_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1710-7_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1710-7_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1710-7_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1710-7_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1710-7_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1710-7_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1710-7_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1710-7_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1710-7_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1710-7_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1710-7_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1710-7_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1710-7_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1710-7_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1710-7_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1710-7_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1710-7_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1710-7_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1710-7_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1710-7_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1710-7_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1710-7_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1710-7_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1710-7_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1710-7_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1710-7_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1710-7_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1710-7_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1710-7_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1710-7_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1710-7_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1710-7_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1710-7_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1710-7_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1710-7_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1710-7_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1710-7_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1710-7_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1710-7_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1710-7_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1710-7_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1710-7_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1710-7_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1710-7_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1710-7_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1710-7_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1710-7_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1710-7_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_25_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1710-7_1_5_load_90 | 0 | 0.0010037 | 0.00025155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1710-7_1_5_load_91 | 1 | 0.0020548 | 0.00051499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1710-7_1_5_load_88 | 2 | 0.002209 | 0.00055363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1710-7_1_5_load_89 | 3 | 0.0015322 | 0.000384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1710-7_1_5_load_102 | 5 | 0.0048745 | 0.0012217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1710-7_1_5_load_100 | 6 | 0.00202 | 0.00050627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1710-7_1_5_load_135 | 7 | 0.0068969 | 0.0017285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1710-7_1_5_load_92 | 8 | 0.0022344 | 0.00056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1710-7_1_5_load_93 | 9 | 0.0010938 | 0.00027413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1710-7_1_5_load_94 | 10 | 0.0022276 | 0.00055829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1710-7_1_5_load_95 | 11 | 0.00097632 | 0.00024469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1710-7_1_5_load_96 | 12 | 0.0020974 | 0.00052566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1710-7_1_5_load_99 | 15 | 0.001217 | 0.00030501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1710-7_1_5_load_101 | 16 | 0.0056701 | 0.0014211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1710-7_1_5_load_103 | 18 | 0.0018393 | 0.00046098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1710-7_1_5_load_107 | 19 | 0.0025244 | 0.00063266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1710-7_1_5_load_177 | 20 | 0.0054664 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1710-7_1_5_load_178 | 21 | 0.0029472 | 0.00073863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1710-7_1_5_load_136 | 22 | 0.0045542 | 0.0011414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1710-7_1_5_load_109 | 23 | 0.0010807 | 0.00027084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1710-7_1_5_load_110 | 24 | 0.0009219 | 0.00023105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1710-7_1_5_load_116 | 27 | 0.002887 | 0.00072355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1710-7_1_5_load_114 | 28 | 0.0015521 | 0.00038898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1710-7_1_5_load_112 | 29 | 0.0024001 | 0.00060152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1710-7_1_5_load_122 | 30 | 0.0068968 | 0.0017285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1710-7_1_5_load_125 | 31 | 0.0013166 | 0.00032997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1710-7_1_5_load_160 | 32 | 0.0099215 | 0.0024866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1710-7_1_5_load_117 | 33 | 0.0003254 | 8.1552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1710-7_1_5_load_118 | 34 | 0.00023915 | 5.9938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1710-7_1_5_load_126 | 36 | 0.00037375 | 9.3671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1710-7_1_5_load_123 | 37 | 0.0021314 | 0.00053418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1710-7_1_5_load_124 | 38 | 0.00064762 | 0.00016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1710-7_1_5_load_121 | 39 | 0.000618 | 0.00015488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1710-7_1_5_load_120 | 40 | 0.00014882 | 3.7298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1710-7_1_5_load_158 | 41 | 0.0026707 | 0.00066934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1710-7_1_5_load_130 | 43 | 0.0014038 | 0.00035183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1710-7_1_5_load_131 | 44 | 0.0013923 | 0.00034895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1710-7_1_5_load_132 | 45 | 0.0054971 | 0.0013777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1710-7_1_5_load_127 | 46 | 0.00085763 | 0.00021494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1710-7_1_5_load_128 | 47 | 0.00096584 | 0.00024206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1710-7_1_5_load_133 | 48 | 0.0032206 | 0.00080715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1710-7_1_5_load_134 | 49 | 0.00098725 | 0.00024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1710-7_1_5_load_187 | 50 | 0.0041243 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1710-7_1_5_load_137 | 52 | 0.0037053 | 0.00092864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1710-7_1_5_load_140 | 55 | 0.0035222 | 0.00088274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1710-7_1_5_load_147 | 56 | 0.0033711 | 0.00084488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1710-7_1_5_load_152 | 57 | 0.0036761 | 0.00092133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1710-7_1_5_load_141 | 58 | 0.0062747 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1710-7_1_5_load_145 | 59 | 0.0037802 | 0.00094741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1710-7_1_5_load_142 | 61 | 0.0045385 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1710-7_1_5_load_148 | 64 | 0.0050068 | 0.0012548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1710-7_1_5_load_159 | 65 | 0.0034054 | 0.00085349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1710-7_1_5_load_156 | 66 | 0.0031594 | 0.00079182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1710-7_1_5_load_149 | 67 | 0.0055546 | 0.0013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1710-7_1_5_load_144 | 68 | 0.0028414 | 0.00071211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1710-7_1_5_load_146 | 69 | 0.002774 | 0.00069523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1710-7_1_5_load_150 | 70 | 0.0042269 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1710-7_1_5_load_161 | 71 | 0.0031361 | 0.00078598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1710-7_1_5_load_157 | 72 | 0.0026475 | 0.00066353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1710-7_1_5_load_154 | 73 | 0.0048047 | 0.0012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1710-7_1_5_load_155 | 74 | 0.0031723 | 0.00079504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1710-7_1_5_load_164 | 75 | 0.005203 | 0.001304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1710-7_1_5_load_168 | 76 | 0.001794 | 0.00044961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1710-7_1_5_load_163 | 77 | 0.0023682 | 0.00059352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1710-7_1_5_load_166 | 78 | 0.0021721 | 0.00054438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1710-7_1_5_load_162 | 79 | 0.0077629 | 0.0019456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1710-7_1_5_load_165 | 80 | 0.014689 | 0.0036815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1710-7_1_5_load_167 | 81 | 0.002927 | 0.00073357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1710-7_1_5_load_169 | 82 | 0.0031678 | 0.00079393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1710-7_1_5_load_170 | 83 | 0.0037378 | 0.00093677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1710-7_1_5_load_172 | 84 | 0.014879 | 0.003729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1710-7_1_5_load_173 | 85 | 0.0054489 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1710-7_1_5_load_174 | 86 | 0.0016034 | 0.00040184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1710-7_1_5_load_175 | 87 | 0.0019636 | 0.00049212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1710-7_1_5_load_176 | 88 | 0.0030785 | 0.00077154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1710-7_1_5_load_179 | 89 | 0.002651 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1710-7_1_5_load_180 | 90 | 0.001768 | 0.00044311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1710-7_1_5_load_181 | 91 | 0.0013972 | 0.00035018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1710-7_1_5_load_184 | 92 | 0.001575 | 0.00039474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1710-7_1_5_load_182 | 93 | 0.0070149 | 0.0017581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1710-7_1_5_load_183 | 94 | 0.0019477 | 0.00048815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1710-7_1_5_load_186 | 95 | 0.00094998 | 0.00023809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1710-7_1_5_load_188 | 96 | 0.0019531 | 0.00048949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1710-7_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1710-7_1_5_line_1 |  | 1 | 8 | 0.017253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1710-7_1_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1710-7_1_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.078917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1710-7_1_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.13825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1710-7_1_5_line_5 |  | 4 | 7 | 0.1494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1710-7_1_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.052437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1710-7_1_5_line_7 |  | 6 | 18 | 0.043403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1710-7_1_5_line_8 |  | 6 | 14 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1710-7_1_5_line_9 |  | 7 | 22 | 0.06188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1710-7_1_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1710-7_1_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.021135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1710-7_1_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1710-7_1_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1710-7_1_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0031904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1710-7_1_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1710-7_1_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.056376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1710-7_1_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.026476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1710-7_1_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.037209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1710-7_1_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.047198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1710-7_1_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.027899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1710-7_1_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1710-7_1_5_line_22 |  | 21 | 87 | 0.018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1710-7_1_5_line_23 |  | 22 | 52 | 0.039869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1710-7_1_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.12427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1710-7_1_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1710-7_1_5_line_26 |  | 24 | 29 | 0.1248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1710-7_1_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1710-7_1_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.094471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1710-7_1_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.015701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1710-7_1_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.13394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1710-7_1_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.11882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1710-7_1_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.14657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1710-7_1_5_line_33 |  | 31 | 36 | 0.094366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1710-7_1_5_line_34 |  | 31 | 40 | 0.11886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1710-7_1_5_line_35 |  | 32 | 41 | 0.0059828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1710-7_1_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1710-7_1_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.030863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1710-7_1_5_line_38 |  | 35 | 39 | 0.10784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1710-7_1_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.21516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1710-7_1_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.13977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1710-7_1_5_line_41 |  | 38 | 42 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1710-7_1_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1710-7_1_5_line_43 |  | 41 | 72 | 0.0081537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1710-7_1_5_line_44 |  | 42 | 46 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1710-7_1_5_line_45 |  | 43 | 44 | 0.023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1710-7_1_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.057933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1710-7_1_5_line_47 |  | 45 | 48 | 0.03194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1710-7_1_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0024788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1710-7_1_5_line_49 |  | 48 | 49 | 0.0045755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1710-7_1_5_line_50 |  | 49 | 50 | 0.19648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1710-7_1_5_line_51 |  | 50 | 51 | 0.067331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1710-7_1_5_line_52 |  | 51 | 95 | 0.03279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1710-7_1_5_line_53 |  | 51 | 94 | 0.059049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1710-7_1_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.050798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1710-7_1_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1710-7_1_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1710-7_1_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.005026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1710-7_1_5_line_58 |  | 54 | 57 | 0.025215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1710-7_1_5_line_59 |  | 55 | 58 | 0.0015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1710-7_1_5_line_60 |  | 56 | 59 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1710-7_1_5_line_61 |  | 57 | 60 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1710-7_1_5_line_62 |  | 58 | 61 | 0.042903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1710-7_1_5_line_63 |  | 59 | 68 | 0.019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1710-7_1_5_line_64 |  | 60 | 73 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1710-7_1_5_line_65 |  | 60 | 74 | 0.0036951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1710-7_1_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0054135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1710-7_1_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1710-7_1_5_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0080556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1710-7_1_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1710-7_1_5_line_70 |  | 63 | 66 | 0.036529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1710-7_1_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.019071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1710-7_1_5_line_72 |  | 65 | 71 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1710-7_1_5_line_73 |  | 66 | 72 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1710-7_1_5_line_74 |  | 67 | 70 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1710-7_1_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.071059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1710-7_1_5_line_76 |  | 71 | 79 | 0.0060291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1710-7_1_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.023957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1710-7_1_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1710-7_1_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.00027721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1710-7_1_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.019791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1710-7_1_5_line_81 |  | 77 | 80 | 0.018205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1710-7_1_5_line_82 |  | 78 | 81 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1710-7_1_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.037454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1710-7_1_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.054356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1710-7_1_5_line_85 |  | 84 | 85 | 0.0063907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1710-7_1_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.012236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1710-7_1_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.0018128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1710-7_1_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.00048634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1710-7_1_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1710-7_1_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.001947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1710-7_1_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0088998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1710-7_1_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1710-7_1_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0063214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1710-7_1_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.048443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1710-7_1_5_line_95 |  | 95 | 96 | 0.050347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1710-7_1_5_trafo_139 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2681134.414 | 1217815.9735 | 2681088.2582 | 1217831.3627 | 2681082.2245 | 1217833.5837
1 | 2681082.2245 | 1217833.5837 | 2681068.9175 | 1217838.482 | 2681066.1086 | 1217839.7297
2 | 2681208.1196 | 1217995.3104 | 2681209.7211 | 1217993.637
3 | 2681232.2656 | 1218061.1532 | 2681226.0348 | 1218055.4868 | 2681201.4741 | 1218020.1399 | 2681200.0622 | 1218010.114 | 2681202.8534 | 1218000.8125 | 2681208.1196 | 1217995.3104
4 | 2681085.64 | 1217931.1789 | 2681208.1196 | 1217995.3104
5 | 2681107.5605 | 1218143.4227 | 2681232.2656 | 1218061.1532
6 | 2681037.8909 | 1217909.5063 | 2681085.64 | 1217931.1789
7 | 2681037.8909 | 1217909.5063 | 2681031.37 | 1217952.4165
8 | 2681024.6432 | 1217893.3273 | 2681027.0151 | 1217899.2078 | 2681037.8909 | 1217909.5063
9 | 2681107.5605 | 1218143.4227 | 2681098.4837 | 1218144.6754 | 2681089.5364 | 1218143.942 | 2681080.5035 | 1218141.6954 | 2681073.3418 | 1218136.9393 | 2681055.8959 | 1218124.8162 | 2681051.6072 | 1218123.1814
10 | 2681066.1086 | 1217839.7297 | 2681056.5255 | 1217843.9862
11 | 2681056.5255 | 1217843.9862 | 2681056.2394 | 1217844.1133 | 2681041.4662 | 1217853.6409 | 2681039.0653 | 1217855.8201
12 | 2681039.0653 | 1217855.8201 | 2681029.7833 | 1217864.2446 | 2681027.075 | 1217867.6699
13 | 2681027.075 | 1217867.6699 | 2681018.1199 | 1217878.9958 | 2681016.4482 | 1217882.1959
14 | 2681014.9711 | 1217885.0236 | 2681016.4482 | 1217882.1959
15 | 2681014.9711 | 1217885.0236 | 2681024.6432 | 1217893.3273
16 | 2681014.9711 | 1217885.0236 | 2680995.8293 | 1217921.6321 | 2680987.5855 | 1217934.242
17 | 2681024.6432 | 1217893.3273 | 2681042.5142 | 1217873.7927
18 | 2680961.2537 | 1217960.0099 | 2680972.7734 | 1217951.3384 | 2680981.9603 | 1217942.8465 | 2680987.5855 | 1217934.242
19 | 2680961.2537 | 1217960.0099 | 2680944.1889 | 1217968.3947 | 2680927.8552 | 1217975.4887 | 2680918.118 | 1217979.0762
20 | 2680892.0622 | 1217989.0382 | 2680901.1375 | 1217985.3325 | 2680918.118 | 1217979.0762
21 | 2680892.0622 | 1217989.0382 | 2680887.3287 | 1217990.971 | 2680880.5776 | 1217994.7994
22 | 2680880.5776 | 1217994.7994 | 2680877.8887 | 1217996.3242 | 2680864.421 | 1218004.1373
23 | 2681051.6072 | 1218123.1814 | 2681044.8553 | 1218120.6077 | 2681037.9616 | 1218118.4681 | 2681028.5124 | 1218117.2388 | 2681016.0919 | 1218117.3701 | 2681012.69 | 1218118.08
24 | 2681226.8866 | 1218237.7047 | 2681255.9544 | 1218231.5999 | 2681310.0107 | 1218211.4016 | 2681338.716 | 1218206.0676 | 2681346.3596 | 1218206.5696
25 | 2681359.8753 | 1218207.4573 | 2681346.3596 | 1218206.5696
26 | 2681226.8866 | 1218237.7047 | 2681223.0453 | 1218238.5115 | 2681197.8756 | 1218252.9002 | 2681158.2547 | 1218315.6465 | 2681141.0712 | 1218319.7973
27 | 2681364.4161 | 1218217.3481 | 2681359.8753 | 1218207.4573
28 | 2681364.4161 | 1218217.3481 | 2681406.3137 | 1218302.0207
29 | 2681406.3137 | 1218302.0207 | 2681421.764 | 1218299.2279
30 | 2681141.0712 | 1218319.7973 | 2681113.7257 | 1218326.4029 | 2681105.4885 | 1218339.3215 | 2681102.2536 | 1218367.2849 | 2681089.8382 | 1218375.9995 | 2681063.8288 | 1218378.5362 | 2681045.1928 | 1218388.2979
31 | 2681045.1928 | 1218388.2979 | 2681139.8925 | 1218460.0579
32 | 2680950.1551 | 1218276.7127 | 2681045.1928 | 1218388.2979
33 | 2681127.3094 | 1218542.8643 | 2681138.6696 | 1218489.0055 | 2681126.0931 | 1218477.8047 | 2681139.8925 | 1218460.0579
34 | 2681139.8925 | 1218460.0579 | 2681248.8295 | 1218412.5115
35 | 2680950.1551 | 1218276.7127 | 2680951.9342 | 1218271.0005
36 | 2681329.9687 | 1218545.9287 | 2681323.0709 | 1218533.5152 | 2681321.6828 | 1218530.3039
37 | 2681309.4366 | 1218501.9749 | 2681321.6828 | 1218530.3039
38 | 2681309.4366 | 1218501.9749 | 2681258.2073 | 1218407.0773
39 | 2680913.4113 | 1218566.1593 | 2681127.3094 | 1218542.8643
40 | 2680896.9884 | 1218699.826 | 2680905.685 | 1218689.3371 | 2680916.6903 | 1218658.644 | 2680917.17 | 1218623.3383 | 2680911.7961 | 1218599.3161 | 2680911.368 | 1218570.4912 | 2680913.4113 | 1218566.1593
41 | 2680885.3758 | 1218708.185 | 2680896.9884 | 1218699.826
42 | 2681248.8295 | 1218412.5115 | 2681258.2073 | 1218407.0773
43 | 2680951.9342 | 1218271.0005 | 2680954.3589 | 1218263.2157
44 | 2680885.3758 | 1218708.185 | 2680883.3293 | 1218719.1749
45 | 2680659.5342 | 1218496.5636 | 2680652.8157 | 1218518.7854
46 | 2680676.6631 | 1218441.2402 | 2680675.2068 | 1218444.7064 | 2680662.079 | 1218488.1463 | 2680659.5342 | 1218496.5636
47 | 2680676.6631 | 1218441.2402 | 2680683.4188 | 1218425.1602 | 2680691.0461 | 1218412.8295
48 | 2680883.3293 | 1218719.1749 | 2680882.8755 | 1218721.6119
49 | 2680691.0461 | 1218412.8295 | 2680693.453 | 1218408.9383
50 | 2680759.37 | 1218223.845 | 2680693.453 | 1218408.9383
51 | 2680779.9987 | 1218160.0046 | 2680773.0788 | 1218176.5773 | 2680766.1998 | 1218194.6182 | 2680761.1922 | 1218212.362 | 2680759.37 | 1218223.845
52 | 2680779.9987 | 1218160.0046 | 2680783.9294 | 1218169.6198 | 2680785.7515 | 1218176.8715 | 2680786.6703 | 1218191.7685
53 | 2680779.9987 | 1218160.0046 | 2680802.7378 | 1218105.5098
54 | 2680964.0309 | 1218131.5275 | 2680973.7703 | 1218130.3924 | 2680979.0752 | 1218129.3527 | 2680984.0863 | 1218127.5974 | 2680994.33 | 1218122.8668 | 2681004.087 | 1218119.8752 | 2681012.69 | 1218118.08
55 | 2680964.0309 | 1218131.5275 | 2680957.6605 | 1218132.2081 | 2680950.9128 | 1218133.8397 | 2680941.6792 | 1218139.0955
56 | 2680964.0309 | 1218131.5275 | 2680970.8653 | 1218150.0862
57 | 2680941.6792 | 1218139.0955 | 2680942.1763 | 1218134.0941
58 | 2680941.6792 | 1218139.0955 | 2680926.039 | 1218158.874
59 | 2680971.3901 | 1218151.5114 | 2680970.8653 | 1218150.0862
60 | 2680942.1763 | 1218134.0941 | 2680942.5058 | 1218130.7791 | 2680945.133 | 1218125.1332 | 2680950.747 | 1218118.8531
61 | 2680914.1134 | 1218167.8402 | 2680920.0621 | 1218164.6744 | 2680926.039 | 1218158.874
62 | 2680971.3901 | 1218151.5114 | 2680974.1992 | 1218159.1394 | 2680975.5794 | 1218169.2871 | 2680975.4538 | 1218178.5248 | 2680973.598 | 1218187.7279 | 2680970.9008 | 1218192.9817
63 | 2680965.607 | 1218107.2481 | 2680956.6027 | 1218112.3028 | 2680950.747 | 1218118.8531
64 | 2680914.1134 | 1218167.8402 | 2680915.2829 | 1218171.7142 | 2680915.5217 | 1218176.4873 | 2680914.2226 | 1218182.1511 | 2680914.1006 | 1218182.3124
65 | 2680914.1134 | 1218167.8402 | 2680910.4442 | 1218168.2769
66 | 2680968.4284 | 1218197.7977 | 2680970.9008 | 1218192.9817
67 | 2680962.783 | 1218208.806 | 2680968.4284 | 1218197.7977
68 | 2680968.4284 | 1218197.7977 | 2680973.3583 | 1218200.333 | 2680975.7862 | 1218200.9775
69 | 2680962.783 | 1218208.806 | 2680957.9229 | 1218212.309 | 2680951.5466 | 1218217.8927 | 2680951.5466 | 1218217.8927
70 | 2680962.783 | 1218208.806 | 2680959.2004 | 1218245.1591
71 | 2680975.7862 | 1218200.9775 | 2680975.7862 | 1218200.9775 | 2680980.1218 | 1218196.9782 | 2680985.2487 | 1218184.8441
72 | 2680941.5846 | 1218232.3388 | 2680944.2498 | 1218227.5444 | 2680947.1903 | 1218222.3031 | 2680951.5466 | 1218217.8927
73 | 2680959.2004 | 1218245.1591 | 2680958.8382 | 1218248.8344 | 2680954.3589 | 1218263.2157
74 | 2680989.3376 | 1218175.1668 | 2680985.2487 | 1218184.8441
75 | 2681031.8109 | 1218087.3751 | 2681010.2898 | 1218086.871 | 2680996.1878 | 1218090.0815 | 2680965.607 | 1218107.2481
76 | 2680938.6552 | 1218237.6084 | 2680941.5846 | 1218232.3388
77 | 2680914.1006 | 1218182.3124 | 2680909.6621 | 1218188.1821 | 2680900.845 | 1218196.3122 | 2680896.7564 | 1218198.4302
78 | 2680910.4442 | 1218168.2769 | 2680907.9929 | 1218168.5687 | 2680902.396 | 1218168.1925 | 2680896.1181 | 1218165.9725 | 2680890.3031 | 1218159.3002 | 2680888.929 | 1218156.7701
79 | 2680896.5102 | 1218198.5577 | 2680896.7564 | 1218198.4302
80 | 2680886.7084 | 1218137.3468 | 2680886.377 | 1218140.9793 | 2680886.8939 | 1218148.1911 | 2680887.9185 | 1218154.9094 | 2680888.929 | 1218156.7701
81 | 2680879.9002 | 1218205.9454 | 2680889.2788 | 1218202.3036 | 2680896.5102 | 1218198.5577
82 | 2680886.7084 | 1218137.3468 | 2680887.2777 | 1218131.1072 | 2680888.3637 | 1218122.1272 | 2680889.7235 | 1218118.3708
83 | 2680889.7235 | 1218118.3708 | 2680891.4317 | 1218113.6521 | 2680895.8864 | 1218102.5608 | 2680907.8281 | 1218085.9194
84 | 2680907.8281 | 1218085.9194 | 2680924.1976 | 1218063.108 | 2680930.8334 | 1218054.6258 | 2680938.4782 | 1218045.0789 | 2680940.8851 | 1218042.8523
85 | 2680857.8403 | 1218008.966 | 2680861.1093 | 1218006.0585 | 2680862.8529 | 1218005.047
86 | 2680857.8403 | 1218008.966 | 2680848.6976 | 1218017.0975
87 | 2680862.8529 | 1218005.047 | 2680864.421 | 1218004.1373
88 | 2680848.3342 | 1218017.4207 | 2680848.6976 | 1218017.0975
89 | 2680835.1343 | 1218034.2732 | 2680838.6053 | 1218029.3019 | 2680848.1314 | 1218017.6011 | 2680848.3342 | 1218017.4207
90 | 2680835.1343 | 1218034.2732 | 2680834.0197 | 1218035.8696
91 | 2680829.3176 | 1218043.3954 | 2680830.5077 | 1218040.8997 | 2680834.0197 | 1218035.8696
92 | 2680823.7958 | 1218054.9745 | 2680829.3176 | 1218043.3954
93 | 2680821.0748 | 1218060.6803 | 2680823.7958 | 1218054.9745
94 | 2680821.0748 | 1218060.6803 | 2680819.6081 | 1218063.7558 | 2680810.3312 | 1218087.3123 | 2680802.7378 | 1218105.5098
95 | 2680786.6703 | 1218191.7685 | 2680786.9711 | 1218196.6455 | 2680785.4487 | 1218207.0317 | 2680794.5648 | 1218233.9175 | 2680797.9268 | 1218239.5668

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681134.414 | 1217815.9735
1 | 2681082.2245 | 1217833.5837
2 | 2681209.7211 | 1217993.637
3 | 2681208.1196 | 1217995.3104
4 | 2681232.2656 | 1218061.1532
5 | 2681085.64 | 1217931.1789
6 | 2681037.8909 | 1217909.5064
7 | 2681107.5605 | 1218143.4227
8 | 2681066.1086 | 1217839.7297
9 | 2681056.5255 | 1217843.9862
10 | 2681039.0653 | 1217855.8201
11 | 2681027.075 | 1217867.6699
12 | 2681016.4483 | 1217882.1959
13 | 2681014.9711 | 1217885.0236
14 | 2681024.6432 | 1217893.3273
15 | 2680987.5855 | 1217934.242
16 | 2681042.5142 | 1217873.7927
17 | 2680961.2537 | 1217960.0099
18 | 2681031.37 | 1217952.4165
19 | 2680918.118 | 1217979.0762
20 | 2680892.0622 | 1217989.0382
21 | 2680880.5776 | 1217994.7994
22 | 2681051.6072 | 1218123.1814
23 | 2681346.3596 | 1218206.5696
24 | 2681226.8866 | 1218237.7047
25 | 2681359.8753 | 1218207.4573
26 | 2681364.4161 | 1218217.3481
27 | 2681406.3137 | 1218302.0207
28 | 2681421.764 | 1218299.2279
29 | 2681141.0712 | 1218319.7973
30 | 2681045.1928 | 1218388.2979
31 | 2681139.8925 | 1218460.0579
32 | 2680950.1551 | 1218276.7127
33 | 2681329.9687 | 1218545.9287
34 | 2681321.6828 | 1218530.3039
35 | 2681309.4366 | 1218501.9749
36 | 2681127.3094 | 1218542.8643
37 | 2680913.4113 | 1218566.1593
38 | 2680896.9884 | 1218699.826
39 | 2681258.2073 | 1218407.0773
40 | 2681248.8295 | 1218412.5115
41 | 2680951.9342 | 1218271.0005
42 | 2680885.3758 | 1218708.185
43 | 2680652.8157 | 1218518.7854
44 | 2680659.5342 | 1218496.5636
45 | 2680676.6631 | 1218441.2402
46 | 2680883.3293 | 1218719.1749
47 | 2680882.8755 | 1218721.6119
48 | 2680691.0461 | 1218412.8295
49 | 2680693.453 | 1218408.9383
50 | 2680759.37 | 1218223.845
51 | 2680779.9987 | 1218160.0046
52 | 2681012.69 | 1218118.08
53 | 2680964.0309 | 1218131.5275
54 | 2680941.6792 | 1218139.0955
55 | 2680970.8653 | 1218150.0862
56 | 2680942.1763 | 1218134.0941
57 | 2680926.039 | 1218158.874
58 | 2680971.3901 | 1218151.5114
59 | 2680950.747 | 1218118.8531
60 | 2680914.1134 | 1218167.8402
61 | 2680970.9008 | 1218192.9817
62 | 2680968.4284 | 1218197.7977
63 | 2680962.783 | 1218208.806
64 | 2680975.7862 | 1218200.9775
65 | 2680951.5466 | 1218217.8927
66 | 2680959.2004 | 1218245.1591
67 | 2680985.2487 | 1218184.8441
68 | 2680965.607 | 1218107.2481
69 | 2681031.8109 | 1218087.3751
70 | 2680989.3376 | 1218175.1668
71 | 2680941.5846 | 1218232.3388
72 | 2680954.3589 | 1218263.2157
73 | 2680914.1006 | 1218182.3124
74 | 2680910.4442 | 1218168.2769
75 | 2680896.7564 | 1218198.4302
76 | 2680888.929 | 1218156.7701
77 | 2680896.5102 | 1218198.5577
78 | 2680886.7084 | 1218137.3468
79 | 2680938.6552 | 1218237.6084
80 | 2680879.9002 | 1218205.9454
81 | 2680889.7235 | 1218118.3708
82 | 2680907.8281 | 1218085.9194
83 | 2680940.8851 | 1218042.8523
84 | 2680857.8403 | 1218008.966
85 | 2680862.8529 | 1218005.047
86 | 2680848.6976 | 1218017.0975
87 | 2680864.421 | 1218004.1373
88 | 2680848.3342 | 1218017.4207
89 | 2680835.1343 | 1218034.2732
90 | 2680834.0197 | 1218035.8696
91 | 2680829.3176 | 1218043.3954
92 | 2680823.7958 | 1218054.9745
93 | 2680821.0748 | 1218060.6803
94 | 2680802.7378 | 1218105.5098
95 | 2680786.6703 | 1218191.7685
96 | 2680797.9268 | 1218239.5668
97 | 2680964.0309 | 1218131.5275

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97813 | -0.41943 | 0.0010037 | 0.00025155
1 | 0.97818 | -0.41842 | 0.0020548 | 0.00051499
2 | 0.98559 | -0.27441 | 0.002209 | 0.00055363
3 | 0.98559 | -0.27432 | 0.0015322 | 0.000384
4 | 0.98816 | -0.22492 | 0 | 0
5 | 0.98126 | -0.35836 | 0.0048745 | 0.0012217
6 | 0.97969 | -0.38888 | 0.00202 | 0.00050627
7 | 0.99302 | -0.13209 | 0.0068969 | 0.0017285
8 | 0.97823 | -0.41746 | 0.0022344 | 0.00056
9 | 0.97829 | -0.41645 | 0.0010938 | 0.00027413
10 | 0.97841 | -0.41399 | 0.0022276 | 0.00055829
11 | 0.97855 | -0.41134 | 0.00097632 | 0.00024469
12 | 0.97871 | -0.40819 | 0.0020974 | 0.00052566
13 | 0.97874 | -0.40751 | 0 | 0
14 | 0.97908 | -0.40081 | 0 | 0
15 | 0.97743 | -0.43321 | 0.001217 | 0.00030501
16 | 0.97894 | -0.40354 | 0.0056701 | 0.0014211
17 | 0.97657 | -0.44993 | 0 | 0
18 | 0.97962 | -0.39033 | 0.0018393 | 0.00046098
19 | 0.97549 | -0.47119 | 0.0025244 | 0.00063266
20 | 0.97488 | -0.48335 | 0.0054664 | 0.00137
21 | 0.97461 | -0.48853 | 0.0029472 | 0.00073863
22 | 0.99517 | -0.091392 | 0.0045542 | 0.0011414
23 | 0.98476 | -0.29411 | 0.0010807 | 0.00027084
24 | 0.98539 | -0.28177 | 0.0009219 | 0.00023105
25 | 0.9847 | -0.29519 | 0 | 0
26 | 0.98466 | -0.29606 | 0 | 0
27 | 0.98427 | -0.3036 | 0.002887 | 0.00072355
28 | 0.98425 | -0.30404 | 0.0015521 | 0.00038898
29 | 0.98613 | -0.26733 | 0.0024001 | 0.00060152
30 | 0.98722 | -0.24609 | 0.0068968 | 0.0017285
31 | 0.98639 | -0.26236 | 0.0013166 | 0.00032997
32 | 0.99037 | -0.18492 | 0.0099215 | 0.0024866
33 | 0.98615 | -0.26696 | 0.0003254 | 8.1552e-05
34 | 0.98616 | -0.26686 | 0.00023915 | 5.9938e-05
35 | 0.98617 | -0.26654 | 0 | 0
36 | 0.98595 | -0.2708 | 0.00037375 | 9.3671e-05
37 | 0.98504 | -0.28861 | 0.0021314 | 0.00053418
38 | 0.98472 | -0.29482 | 0.00064762 | 0.00016231
39 | 0.98623 | -0.26545 | 0.000618 | 0.00015488
40 | 0.98624 | -0.26521 | 0.00014882 | 3.7298e-05
41 | 0.99055 | -0.18138 | 0.0026707 | 0.00066934
42 | 0.9847 | -0.29529 | 0 | 0
43 | 0.97077 | -0.56454 | 0.0014038 | 0.00035183
44 | 0.9708 | -0.56393 | 0.0013923 | 0.00034895
45 | 0.97095 | -0.56094 | 0.0054971 | 0.0013777
46 | 0.98468 | -0.29566 | 0.00085763 | 0.00021494
47 | 0.98468 | -0.2957 | 0.00096584 | 0.00024206
48 | 0.9712 | -0.55604 | 0.0032206 | 0.00080715
49 | 0.97125 | -0.55506 | 0.00098725 | 0.00024743
50 | 0.97239 | -0.53238 | 0.0041243 | 0.0010337
51 | 0.97274 | -0.5255 | 0 | 0
52 | 0.9966 | -0.064203 | 0.0037053 | 0.00092864
53 | 0.99849 | -0.028576 | 0 | 0
54 | 1 | 0 | -0.27064 | -0.068631
55 | 0.99695 | -0.058096 | 0.0035222 | 0.00088274
56 | 0.99994 | -0.0011188 | 0.0033711 | 0.00084488
57 | 0.99891 | -0.020995 | 0.0036761 | 0.00092133
58 | 0.99683 | -0.060273 | 0.0062747 | 0.0015726
59 | 0.99979 | -0.0040654 | 0.0037802 | 0.00094741
60 | 0.9983 | -0.032594 | 0 | 0
61 | 0.99387 | -0.11722 | 0.0045385 | 0.0011375
62 | 0.99352 | -0.124 | 0 | 0
63 | 0.99288 | -0.13626 | 0 | 0
64 | 0.99341 | -0.1261 | 0.0050068 | 0.0012548
65 | 0.9927 | -0.13992 | 0.0034054 | 0.00085349
66 | 0.99148 | -0.1633 | 0.0031594 | 0.00079182
67 | 0.99324 | -0.1294 | 0.0055546 | 0.0013921
68 | 0.99969 | -0.0059378 | 0.0028414 | 0.00071211
69 | 0.99951 | -0.0093777 | 0.002774 | 0.00069523
70 | 0.9932 | -0.13018 | 0.0042269 | 0.0010594
71 | 0.99252 | -0.14333 | 0.0031361 | 0.00078598
72 | 0.99082 | -0.17616 | 0.0026475 | 0.00066353
73 | 0.99794 | -0.039621 | 0.0048047 | 0.0012042
74 | 0.99825 | -0.033691 | 0.0031723 | 0.00079504
75 | 0.99745 | -0.048959 | 0.005203 | 0.001304
76 | 0.99791 | -0.040083 | 0.001794 | 0.00044961
77 | 0.99745 | -0.049042 | 0.0023682 | 0.00059352
78 | 0.9977 | -0.044244 | 0.0021721 | 0.00054438
79 | 0.99248 | -0.14416 | 0.0077629 | 0.0019456
80 | 0.99721 | -0.053728 | 0.014689 | 0.0036815
81 | 0.99753 | -0.04757 | 0.002927 | 0.00073357
82 | 0.99729 | -0.052103 | 0.0031678 | 0.00079393
83 | 0.99711 | -0.055664 | 0.0037378 | 0.00093677
84 | 0.9741 | -0.49856 | 0.014879 | 0.003729
85 | 0.97421 | -0.49639 | 0.0054489 | 0.0013656
86 | 0.97395 | -0.5016 | 0.0016034 | 0.00040184
87 | 0.97425 | -0.49571 | 0.0019636 | 0.00049212
88 | 0.97394 | -0.50172 | 0.0030785 | 0.00077154
89 | 0.9737 | -0.50643 | 0.002651 | 0.00066441
90 | 0.97368 | -0.50683 | 0.001768 | 0.00044311
91 | 0.9736 | -0.50855 | 0.0013972 | 0.00035018
92 | 0.97348 | -0.51091 | 0.001575 | 0.00039474
93 | 0.97342 | -0.51202 | 0.0070149 | 0.0017581
94 | 0.9731 | -0.51841 | 0.0019477 | 0.00048815
95 | 0.97265 | -0.52725 | 0.00094998 | 0.00023809
96 | 0.97256 | -0.52907 | 0.0019531 | 0.00048949
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010037 | -0.00025155 | 0.0010038 | 0.00025089 | 4.8152e-08 | -6.6061e-07 | 0.0015269 | 0.0015267 | 0.0015269 | 0.97813 | -0.41943 | 0.97818 | -0.41842 | 0.41948
1 | -0.0030586 | -0.00076588 | 0.0030587 | 0.00076576 | 1.4005e-07 | -1.2697e-07 | 0.0046525 | 0.0046524 | 0.0046525 | 0.97818 | -0.41842 | 0.97823 | -0.41746 | 1.2782
2 | -0.002209 | -0.00055363 | 0.002209 | 0.00055361 | 9.6612e-09 | -2.3335e-08 | 0.0033351 | 0.0033351 | 0.0033351 | 0.98559 | -0.27441 | 0.98559 | -0.27432 | 0.91624
3 | -0.10585 | -0.026888 | 0.10611 | 0.027046 | 0.00025235 | 0.00015848 | 0.15994 | 0.15994 | 0.15994 | 0.98559 | -0.27432 | 0.98816 | -0.22492 | 14.6468
4 | 0.10211 | 0.02595 | -0.1017 | -0.025692 | 0.00041143 | 0.00025805 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1543 | 0.98559 | -0.27432 | 0.98126 | -0.35836 | 14.1298
5 | -0.10611 | -0.027046 | 0.10658 | 0.027346 | 0.00047772 | 0.00029997 | 0.15994 | 0.15994 | 0.15994 | 0.98816 | -0.22492 | 0.99302 | -0.13209 | 14.6467
6 | 0.096827 | 0.02447 | -0.096686 | -0.024382 | 0.00014146 | 8.8549e-05 | 0.14691 | 0.14691 | 0.14691 | 0.98126 | -0.35836 | 0.97969 | -0.38888 | 13.4529
7 | 0.0018395 | 0.00046051 | -0.0018393 | -0.00046098 | 1.2704e-07 | -4.6518e-07 | 0.0027937 | 0.0027939 | 0.0027939 | 0.97969 | -0.38888 | 0.97962 | -0.39033 | 0.76755
8 | 0.092826 | 0.023415 | -0.092773 | -0.023382 | 5.3014e-05 | 3.3124e-05 | 0.14104 | 0.14104 | 0.14104 | 0.97969 | -0.38888 | 0.97908 | -0.40081 | 12.9161
9 | -0.11348 | -0.029075 | 0.11371 | 0.029216 | 0.00022426 | 0.00014112 | 0.17027 | 0.17027 | 0.17027 | 0.99302 | -0.13209 | 0.99517 | -0.091392 | 15.5929
10 | -0.0052932 | -0.0013258 | 0.0052934 | 0.0013258 | 2.5489e-07 | 3.1482e-08 | 0.0080513 | 0.0080512 | 0.0080513 | 0.97823 | -0.41746 | 0.97829 | -0.41645 | 2.2119
11 | -0.0063872 | -0.0015999 | 0.006388 | 0.0016001 | 7.48e-07 | 2.1333e-07 | 0.0097149 | 0.0097148 | 0.0097149 | 0.97829 | -0.41645 | 0.97841 | -0.41399 | 2.6689
12 | -0.0086156 | -0.0021584 | 0.0086167 | 0.0021589 | 1.0881e-06 | 4.8411e-07 | 0.013103 | 0.013103 | 0.013103 | 0.97841 | -0.41399 | 0.97855 | -0.41134 | 3.5996
13 | -0.009593 | -0.0024036 | 0.0095944 | 0.0024043 | 1.4402e-06 | 6.9496e-07 | 0.014587 | 0.014587 | 0.014587 | 0.97855 | -0.41134 | 0.97871 | -0.40819 | 4.0075
14 | -0.011692 | -0.00293 | 0.011692 | 0.0029302 | 3.7804e-07 | 2.0185e-07 | 0.017776 | 0.017776 | 0.017776 | 0.97871 | -0.40819 | 0.97874 | -0.40751 | 4.8835
15 | -0.087074 | -0.021943 | 0.087102 | 0.021961 | 2.7899e-05 | 1.7375e-05 | 0.13243 | 0.13243 | 0.13243 | 0.97874 | -0.40751 | 0.97908 | -0.40081 | 12.1269
16 | 0.075382 | 0.019013 | -0.07529 | -0.018956 | 9.2631e-05 | 5.7161e-05 | 0.11465 | 0.11465 | 0.11465 | 0.97874 | -0.40751 | 0.97743 | -0.43321 | 10.4991
17 | 0.0056709 | 0.0014212 | -0.0056701 | -0.0014211 | 7.375e-07 | 1.3908e-07 | 0.0086186 | 0.0086187 | 0.0086187 | 0.97908 | -0.40081 | 0.97894 | -0.40354 | 2.3678
18 | 0.074073 | 0.018651 | -0.074013 | -0.018615 | 5.9179e-05 | 3.6476e-05 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0.97743 | -0.43321 | 0.97657 | -0.44993 | 10.3295
19 | 0.074013 | 0.018615 | -0.073938 | -0.018568 | 7.5066e-05 | 4.6273e-05 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0.97657 | -0.44993 | 0.97549 | -0.47119 | 10.3296
20 | 0.071414 | 0.017936 | -0.071373 | -0.01791 | 4.1395e-05 | 2.5448e-05 | 0.10895 | 0.10895 | 0.10895 | 0.97549 | -0.47119 | 0.97488 | -0.48335 | 9.977
21 | 0.065906 | 0.01654 | -0.06589 | -0.01653 | 1.6288e-05 | 9.9427e-06 | 0.1006 | 0.10061 | 0.10061 | 0.97488 | -0.48335 | 0.97461 | -0.48853 | 9.2129
22 | 0.062943 | 0.015792 | -0.062921 | -0.015778 | 2.1545e-05 | 1.3091e-05 | 0.096105 | 0.096106 | 0.096106 | 0.97461 | -0.48853 | 0.97425 | -0.49571 | 8.8009
23 | -0.11826 | -0.030357 | 0.11842 | 0.030456 | 0.00015628 | 9.8462e-05 | 0.17708 | 0.17708 | 0.17708 | 0.99517 | -0.091392 | 0.9966 | -0.064203 | 16.2164
24 | -0.0055217 | -0.001383 | 0.005525 | 0.0013835 | 3.2436e-06 | 4.9394e-07 | 0.0083433 | 0.0083427 | 0.0083433 | 0.98476 | -0.29411 | 0.98539 | -0.28177 | 2.2921
25 | 0.0044411 | 0.0011121 | -0.0044409 | -0.0011121 | 2.2872e-07 | -2.5933e-08 | 0.0067104 | 0.0067104 | 0.0067104 | 0.98476 | -0.29411 | 0.9847 | -0.29519 | 1.8435
26 | -0.0064469 | -0.0016145 | 0.0064513 | 0.0016158 | 4.435e-06 | 1.2474e-06 | 0.0097349 | 0.0097343 | 0.0097349 | 0.98539 | -0.28177 | 0.98613 | -0.26733 | 2.6744
27 | 0.0044409 | 0.0011121 | -0.0044407 | -0.0011122 | 1.8371e-07 | -2.0813e-08 | 0.0067104 | 0.0067105 | 0.0067105 | 0.9847 | -0.29519 | 0.98466 | -0.29606 | 1.8435
28 | 0.0044407 | 0.0011122 | -0.0044391 | -0.0011124 | 1.5954e-06 | -1.8014e-07 | 0.0067105 | 0.0067109 | 0.0067109 | 0.98466 | -0.29606 | 0.98427 | -0.3036 | 1.8437
29 | 0.0015521 | 0.0003888 | -0.0015521 | -0.00038898 | 3.2416e-08 | -1.788e-07 | 0.0023464 | 0.0023464 | 0.0023464 | 0.98427 | -0.3036 | 0.98425 | -0.30404 | 0.64463
30 | -0.0088514 | -0.0022173 | 0.0088604 | 0.0022213 | 8.9594e-06 | 4.0233e-06 | 0.013356 | 0.013355 | 0.013356 | 0.98613 | -0.26733 | 0.98722 | -0.24609 | 3.6692
31 | 0.0076371 | 0.0019078 | -0.0076312 | -0.0019055 | 5.9021e-06 | 2.2594e-06 | 0.011509 | 0.01151 | 0.01151 | 0.98722 | -0.24609 | 0.98639 | -0.26236 | 3.162
32 | -0.023394 | -0.0058576 | 0.023463 | 0.0058994 | 6.8333e-05 | 4.1853e-05 | 0.03526 | 0.035259 | 0.03526 | 0.98722 | -0.24609 | 0.99037 | -0.18492 | 9.6867
33 | 0.0049829 | 0.0012454 | -0.004981 | -0.0012453 | 1.999e-06 | 7.5387e-08 | 0.0075158 | 0.0075162 | 0.0075162 | 0.98639 | -0.26236 | 0.98595 | -0.2708 | 2.0649
34 | 0.0013316 | 0.00033017 | -0.0013314 | -0.00033157 | 1.7969e-07 | -1.402e-06 | 0.0020075 | 0.0020081 | 0.0020081 | 0.98639 | -0.26236 | 0.98624 | -0.26521 | 0.55167
35 | -0.033384 | -0.008386 | 0.03339 | 0.0083895 | 5.6462e-06 | 3.5366e-06 | 0.050166 | 0.050166 | 0.050166 | 0.99037 | -0.18492 | 0.99055 | -0.18138 | 13.7819
36 | -0.0003254 | -8.1552e-05 | 0.0003254 | 8.1328e-05 | 1.5999e-09 | -2.248e-07 | 0.000491 | 0.00049092 | 0.000491 | 0.98615 | -0.26696 | 0.98616 | -0.26686 | 0.13489
37 | -0.00056455 | -0.00014127 | 0.00056456 | 0.00014088 | 8.3955e-09 | -3.884e-07 | 0.00085178 | 0.00085164 | 0.00085178 | 0.98616 | -0.26686 | 0.98617 | -0.26654 | 0.234
38 | -0.00056456 | -0.00014088 | 0.00056459 | 0.00013952 | 2.9315e-08 | -1.3573e-06 | 0.00085164 | 0.00085115 | 0.00085164 | 0.98617 | -0.26654 | 0.98623 | -0.26545 | 0.23397
39 | 0.0046072 | 0.0011516 | -0.0046033 | -0.0011519 | 3.9003e-06 | -2.4529e-07 | 0.0069522 | 0.0069532 | 0.0069532 | 0.98595 | -0.2708 | 0.98504 | -0.28861 | 1.9102
40 | 0.0024719 | 0.00061769 | -0.0024712 | -0.00061901 | 7.3071e-07 | -1.3111e-06 | 0.0037334 | 0.0037341 | 0.0037341 | 0.98504 | -0.28861 | 0.98472 | -0.29482 | 1.0258
41 | 0.0018235 | 0.0004567 | -0.0018235 | -0.00045685 | 4.0739e-08 | -1.5595e-07 | 0.0027554 | 0.0027555 | 0.0027555 | 0.98472 | -0.29482 | 0.9847 | -0.29529 | 0.75701
42 | -0.0011826 | -0.0002944 | 0.0011826 | 0.00029427 | 1.2929e-08 | -1.3003e-07 | 0.0017836 | 0.0017835 | 0.0017836 | 0.98623 | -0.26545 | 0.98624 | -0.26521 | 0.48999
43 | -0.03606 | -0.0090589 | 0.036069 | 0.0090645 | 8.9749e-06 | 5.639e-06 | 0.054178 | 0.054178 | 0.054178 | 0.99055 | -0.18138 | 0.99082 | -0.17616 | 14.884
44 | 0.0018235 | 0.00045685 | -0.0018235 | -0.00045697 | 3.183e-08 | -1.2183e-07 | 0.0027555 | 0.0027556 | 0.0027556 | 0.9847 | -0.29529 | 0.98468 | -0.29566 | 0.75702
45 | -0.0014038 | -0.00035183 | 0.0014039 | 0.00035157 | 4.0308e-08 | -2.6123e-07 | 0.0021518 | 0.0021517 | 0.0021518 | 0.97077 | -0.56454 | 0.9708 | -0.56393 | 0.59116
46 | -0.0027962 | -0.00070052 | 0.0027966 | 0.00070006 | 3.9903e-07 | -4.6104e-07 | 0.0042858 | 0.0042856 | 0.0042858 | 0.9708 | -0.56393 | 0.97095 | -0.56094 | 1.1774
47 | -0.0082937 | -0.0020778 | 0.0082956 | 0.0020786 | 1.9349e-06 | 8.432e-07 | 0.01271 | 0.01271 | 0.01271 | 0.97095 | -0.56094 | 0.9712 | -0.55604 | 3.4918
48 | 0.00096584 | 0.00024203 | -0.00096584 | -0.00024206 | 1.9802e-09 | -3.0265e-08 | 0.0014595 | 0.0014595 | 0.0014595 | 0.98468 | -0.29566 | 0.98468 | -0.2957 | 0.40097
49 | -0.011516 | -0.0028858 | 0.011517 | 0.002886 | 5.3417e-07 | 2.8525e-07 | 0.017644 | 0.017644 | 0.017644 | 0.9712 | -0.55604 | 0.97125 | -0.55506 | 4.8473
50 | -0.012504 | -0.0031335 | 0.012517 | 0.0031372 | 1.3519e-05 | 3.783e-06 | 0.019157 | 0.019155 | 0.019157 | 0.97125 | -0.55506 | 0.97239 | -0.53238 | 2.6314
51 | -0.016642 | -0.0041709 | 0.016647 | 0.0041719 | 5.4581e-06 | 9.8661e-07 | 0.025466 | 0.025465 | 0.025466 | 0.97239 | -0.53238 | 0.97274 | -0.5255 | 2.3321
52 | 0.0029035 | 0.00072681 | -0.0029032 | -0.00072706 | 2.4254e-07 | -2.5178e-07 | 0.0044412 | 0.0044413 | 0.0044413 | 0.97274 | -0.5255 | 0.97265 | -0.52725 | 1.2201
53 | -0.019551 | -0.0048987 | 0.019557 | 0.0049007 | 6.6015e-06 | 2.0251e-06 | 0.029907 | 0.029906 | 0.029907 | 0.97274 | -0.5255 | 0.9731 | -0.51841 | 2.7387
54 | -0.12212 | -0.031384 | 0.12233 | 0.031518 | 0.00021175 | 0.00013353 | 0.18262 | 0.18261 | 0.18262 | 0.9966 | -0.064203 | 0.99849 | -0.028576 | 16.723
55 | -0.20812 | -0.053225 | 0.2084 | 0.053409 | 0.00028823 | 0.00018353 | 0.31053 | 0.31053 | 0.31053 | 0.99849 | -0.028576 | 1 | 0 | 28.4365
56 | 0.085783 | 0.021707 | -0.085661 | -0.02163 | 0.00012134 | 7.7402e-05 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791 | 0.99849 | -0.028576 | 0.99695 | -0.058096 | 35.1408
57 | 0.01277 | 0.0032001 | -0.012769 | -0.0031997 | 6.805e-07 | 3.6959e-07 | 0.019001 | 0.019001 | 0.019001 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011188 | 5.2202
58 | 0.047818 | 0.012022 | -0.04777 | -0.011992 | 4.7891e-05 | 3.032e-05 | 0.071167 | 0.071167 | 0.071167 | 1 | 0 | 0.99891 | -0.020995 | 19.5514
59 | 0.082139 | 0.020747 | -0.082131 | -0.020742 | 8.5681e-06 | 5.4638e-06 | 0.12266 | 0.12266 | 0.12266 | 0.99695 | -0.058096 | 0.99683 | -0.060273 | 33.6966
60 | 0.0093979 | 0.0023548 | -0.0093966 | -0.0023542 | 1.3188e-06 | 6.082e-07 | 0.013985 | 0.013985 | 0.013985 | 0.99994 | -0.0011188 | 0.99979 | -0.0040654 | 3.842
61 | 0.044094 | 0.01107 | -0.04407 | -0.011055 | 2.4383e-05 | 1.5408e-05 | 0.065691 | 0.065691 | 0.065691 | 0.99891 | -0.020995 | 0.9983 | -0.032594 | 18.047
62 | 0.075856 | 0.019169 | -0.075649 | -0.019037 | 0.00020649 | 0.00013159 | 0.11329 | 0.11329 | 0.11329 | 0.99683 | -0.060273 | 0.99387 | -0.11722 | 31.1234
63 | 0.0056163 | 0.0014068 | -0.0056158 | -0.0014067 | 5.0075e-07 | 6.9872e-08 | 0.0083587 | 0.0083588 | 0.0083588 | 0.99979 | -0.0040654 | 0.99969 | -0.0059378 | 2.2964
64 | 0.027087 | 0.0067967 | -0.027078 | -0.0067911 | 9.0724e-06 | 5.6124e-06 | 0.040378 | 0.040378 | 0.040378 | 0.9983 | -0.032594 | 0.99794 | -0.039621 | 11.0928
65 | 0.016982 | 0.0042583 | -0.016981 | -0.0042578 | 8.8789e-07 | 5.1994e-07 | 0.025313 | 0.025313 | 0.025313 | 0.9983 | -0.032594 | 0.99825 | -0.033691 | 6.9542
66 | 0.071111 | 0.0179 | -0.071088 | -0.017885 | 2.3023e-05 | 1.4665e-05 | 0.10649 | 0.10649 | 0.10649 | 0.99387 | -0.11722 | 0.99352 | -0.124 | 29.2567
67 | 0.056296 | 0.014177 | -0.056263 | -0.014157 | 3.2986e-05 | 2.0951e-05 | 0.08434 | 0.08434 | 0.08434 | 0.99352 | -0.124 | 0.99288 | -0.13626 | 23.1704
68 | 0.014792 | 0.0037079 | -0.01479 | -0.003707 | 1.4826e-06 | 8.4457e-07 | 0.022154 | 0.022154 | 0.022154 | 0.99352 | -0.124 | 0.99341 | -0.1261 | 6.0862
69 | 0.014309 | 0.0035875 | -0.014307 | -0.0035861 | 2.4949e-06 | 1.4097e-06 | 0.021445 | 0.021445 | 0.021445 | 0.99288 | -0.13626 | 0.9927 | -0.13992 | 5.8915
70 | 0.041954 | 0.010569 | -0.0419 | -0.010535 | 5.4189e-05 | 3.4209e-05 | 0.062895 | 0.062895 | 0.062895 | 0.99288 | -0.13626 | 0.99148 | -0.1633 | 17.279
71 | 0.0097832 | 0.0024522 | -0.0097817 | -0.0024515 | 1.5358e-06 | 7.3606e-07 | 0.014654 | 0.014654 | 0.014654 | 0.99341 | -0.1261 | 0.99324 | -0.1294 | 4.0259
72 | 0.010901 | 0.0027326 | -0.010899 | -0.0027317 | 1.7717e-06 | 9.0519e-07 | 0.016341 | 0.016341 | 0.016341 | 0.9927 | -0.13992 | 0.99252 | -0.14333 | 4.4892
73 | 0.038741 | 0.009743 | -0.038717 | -0.009728 | 2.3786e-05 | 1.4981e-05 | 0.058154 | 0.058154 | 0.058154 | 0.99148 | -0.1633 | 0.99082 | -0.17616 | 15.9764
74 | 0.0042271 | 0.0010593 | -0.0042269 | -0.0010594 | 1.58e-07 | -3.4847e-08 | 0.0063328 | 0.0063328 | 0.0063328 | 0.99324 | -0.1294 | 0.9932 | -0.13018 | 1.7398
75 | 0.0027745 | 0.00069459 | -0.002774 | -0.00069523 | 4.5444e-07 | -6.4067e-07 | 0.0041295 | 0.0041298 | 0.0041298 | 0.99969 | -0.0059378 | 0.99951 | -0.0093777 | 1.1346
76 | 0.0077632 | 0.0019457 | -0.0077629 | -0.0019456 | 3.0627e-07 | 1.181e-07 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 0.99252 | -0.14333 | 0.99248 | -0.14416 | 3.1975
77 | 0.022274 | 0.0055869 | -0.022264 | -0.0055809 | 9.9105e-06 | 6.0299e-06 | 0.033214 | 0.033214 | 0.033214 | 0.99794 | -0.039621 | 0.99745 | -0.048959 | 9.1247
78 | 0.013809 | 0.0034628 | -0.013805 | -0.0034604 | 4.2055e-06 | 2.3456e-06 | 0.020585 | 0.020585 | 0.020585 | 0.99825 | -0.033691 | 0.99791 | -0.040083 | 5.6552
79 | 0.017061 | 0.0042769 | -0.017061 | -0.0042768 | 6.7341e-08 | 3.948e-08 | 0.025452 | 0.025452 | 0.025452 | 0.99745 | -0.048959 | 0.99745 | -0.049042 | 6.9923
80 | 0.012011 | 0.0030108 | -0.012008 | -0.0030096 | 2.3806e-06 | 1.2651e-06 | 0.01791 | 0.01791 | 0.01791 | 0.99791 | -0.040083 | 0.9977 | -0.044244 | 4.9203
81 | 0.014693 | 0.0036833 | -0.014689 | -0.0036815 | 3.2799e-06 | 1.8616e-06 | 0.021919 | 0.021919 | 0.021919 | 0.99745 | -0.049042 | 0.99721 | -0.053728 | 6.0217
82 | 0.0098362 | 0.0024652 | -0.0098347 | -0.0024644 | 1.5581e-06 | 7.4512e-07 | 0.01467 | 0.01467 | 0.01467 | 0.9977 | -0.044244 | 0.99753 | -0.04757 | 4.0303
83 | 0.0069077 | 0.0017309 | -0.0069062 | -0.0017304 | 1.4913e-06 | 4.6559e-07 | 0.010304 | 0.010304 | 0.010304 | 0.99753 | -0.04757 | 0.99729 | -0.052103 | 2.8308
84 | 0.0037384 | 0.00093647 | -0.0037378 | -0.00093677 | 6.3418e-07 | -3.0325e-07 | 0.0055777 | 0.005578 | 0.005578 | 0.99729 | -0.052103 | 0.99711 | -0.055664 | 1.5324
85 | -0.055501 | -0.013916 | 0.055507 | 0.01392 | 5.7423e-06 | 3.4364e-06 | 0.084784 | 0.084784 | 0.084784 | 0.9741 | -0.49856 | 0.97421 | -0.49639 | 7.7641
86 | 0.040622 | 0.010187 | -0.040616 | -0.010184 | 5.8897e-06 | 3.3126e-06 | 0.062055 | 0.062055 | 0.062055 | 0.9741 | -0.49856 | 0.97395 | -0.5016 | 5.6827
87 | -0.060956 | -0.015285 | 0.060958 | 0.015286 | 1.9644e-06 | 1.1895e-06 | 0.093107 | 0.093107 | 0.093107 | 0.97421 | -0.49639 | 0.97425 | -0.49571 | 8.5263
88 | 0.039013 | 0.0097819 | -0.039012 | -0.0097818 | 2.1599e-07 | 1.2007e-07 | 0.059606 | 0.059606 | 0.059606 | 0.97395 | -0.5016 | 0.97394 | -0.50172 | 5.4584
89 | 0.035934 | 0.0090102 | -0.035926 | -0.0090059 | 8.0718e-06 | 4.3664e-06 | 0.054902 | 0.054903 | 0.054903 | 0.97394 | -0.50172 | 0.9737 | -0.50643 | 5.0277
90 | 0.033275 | 0.0083414 | -0.033274 | -0.0083411 | 6.2932e-07 | 3.3012e-07 | 0.050851 | 0.050851 | 0.050851 | 0.9737 | -0.50643 | 0.97368 | -0.50683 | 4.6567
91 | 0.031506 | 0.007898 | -0.031504 | -0.0078967 | 2.5791e-06 | 1.3186e-06 | 0.04815 | 0.04815 | 0.04815 | 0.97368 | -0.50683 | 0.9736 | -0.50855 | 4.4093
92 | 0.030106 | 0.0075465 | -0.030103 | -0.0075448 | 3.3952e-06 | 1.6944e-06 | 0.046014 | 0.046014 | 0.046014 | 0.9736 | -0.50855 | 0.97348 | -0.51091 | 4.2138
93 | 0.028528 | 0.0071501 | -0.028527 | -0.0071494 | 1.5026e-06 | 7.2588e-07 | 0.043607 | 0.043607 | 0.043607 | 0.97348 | -0.51091 | 0.97342 | -0.51202 | 3.9933
94 | 0.021512 | 0.0053913 | -0.021505 | -0.0053889 | 6.548e-06 | 2.3847e-06 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.97342 | -0.51202 | 0.9731 | -0.51841 | 3.0114
95 | 0.0019533 | 0.00048897 | -0.0019531 | -0.00048949 | 1.6858e-07 | -5.1693e-07 | 0.002988 | 0.0029882 | 0.0029882 | 0.97265 | -0.52725 | 0.97256 | -0.52907 | 0.82094

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27064 | 0.068631

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010037 | 0.00025155
1 | 0.0020548 | 0.00051499
2 | 0.002209 | 0.00055363
3 | 0.0015322 | 0.000384
4 | 0.0048745 | 0.0012217
5 | 0.00202 | 0.00050627
6 | 0.0068969 | 0.0017285
7 | 0.0022344 | 0.00056
8 | 0.0010938 | 0.00027413
9 | 0.0022276 | 0.00055829
10 | 0.00097632 | 0.00024469
11 | 0.0020974 | 0.00052566
12 | 0.001217 | 0.00030501
13 | 0.0056701 | 0.0014211
14 | 0.0018393 | 0.00046098
15 | 0.0025244 | 0.00063266
16 | 0.0054664 | 0.00137
17 | 0.0029472 | 0.00073863
18 | 0.0045542 | 0.0011414
19 | 0.0010807 | 0.00027084
20 | 0.0009219 | 0.00023105
21 | 0.002887 | 0.00072355
22 | 0.0015521 | 0.00038898
23 | 0.0024001 | 0.00060152
24 | 0.0068968 | 0.0017285
25 | 0.0013166 | 0.00032997
26 | 0.0099215 | 0.0024866
27 | 0.0003254 | 8.1552e-05
28 | 0.00023915 | 5.9938e-05
29 | 0.00037375 | 9.3671e-05
30 | 0.0021314 | 0.00053418
31 | 0.00064762 | 0.00016231
32 | 0.000618 | 0.00015488
33 | 0.00014882 | 3.7298e-05
34 | 0.0026707 | 0.00066934
35 | 0.0014038 | 0.00035183
36 | 0.0013923 | 0.00034895
37 | 0.0054971 | 0.0013777
38 | 0.00085763 | 0.00021494
39 | 0.00096584 | 0.00024206
40 | 0.0032206 | 0.00080715
41 | 0.00098725 | 0.00024743
42 | 0.0041243 | 0.0010337
43 | 0.0037053 | 0.00092864
44 | 0.0035222 | 0.00088274
45 | 0.0033711 | 0.00084488
46 | 0.0036761 | 0.00092133
47 | 0.0062747 | 0.0015726
48 | 0.0037802 | 0.00094741
49 | 0.0045385 | 0.0011375
50 | 0.0050068 | 0.0012548
51 | 0.0034054 | 0.00085349
52 | 0.0031594 | 0.00079182
53 | 0.0055546 | 0.0013921
54 | 0.0028414 | 0.00071211
55 | 0.002774 | 0.00069523
56 | 0.0042269 | 0.0010594
57 | 0.0031361 | 0.00078598
58 | 0.0026475 | 0.00066353
59 | 0.0048047 | 0.0012042
60 | 0.0031723 | 0.00079504
61 | 0.005203 | 0.001304
62 | 0.001794 | 0.00044961
63 | 0.0023682 | 0.00059352
64 | 0.0021721 | 0.00054438
65 | 0.0077629 | 0.0019456
66 | 0.014689 | 0.0036815
67 | 0.002927 | 0.00073357
68 | 0.0031678 | 0.00079393
69 | 0.0037378 | 0.00093677
70 | 0.014879 | 0.003729
71 | 0.0054489 | 0.0013656
72 | 0.0016034 | 0.00040184
73 | 0.0019636 | 0.00049212
74 | 0.0030785 | 0.00077154
75 | 0.002651 | 0.00066441
76 | 0.001768 | 0.00044311
77 | 0.0013972 | 0.00035018
78 | 0.001575 | 0.00039474
79 | 0.0070149 | 0.0017581
80 | 0.0019477 | 0.00048815
81 | 0.00094998 | 0.00023809
82 | 0.0019531 | 0.00048949

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1