## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1710-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1710-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1710-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1710-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1710-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1710-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1710-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1710-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1710-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1710-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1710-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1710-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1710-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1710-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1710-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1710-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1710-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1710-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1710-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1710-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1710-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1710-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1710-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1710-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1710-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1710-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1710-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1710-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1710-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1710-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1710-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1710-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1710-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1710-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1710-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1710-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1710-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1710-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1710-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1710-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1710-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1710-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1710-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1710-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1710-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1710-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1710-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1710-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1710-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1710-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1710-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1710-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1710-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1710-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1710-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1710-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1710-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1710-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1710-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1710-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1710-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1710-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1710-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1710-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1710-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1710-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1710-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1710-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1710-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1710-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1710-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1710-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1710-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1710-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1710-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1710-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1710-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1710-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1710-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1710-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1710-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1710-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1710-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1710-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1710-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1710-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1710-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1710-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1710-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1710-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1710-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1710-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_1_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1710-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0062297 | 0.0015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1710-9_0_6_load_2 | 2 | 0.0028641 | 0.0007178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1710-9_0_6_load_3 | 3 | 0.0039887 | 0.00099966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1710-9_0_6_load_35 | 4 | 0.0048518 | 0.001216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1710-9_0_6_load_23 | 5 | 0.0071614 | 0.0017948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1710-9_0_6_load_22 | 7 | 0.0034766 | 0.00087131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1710-9_0_6_load_4 | 8 | 0.00096581 | 0.00024205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1710-9_0_6_load_5 | 9 | 0.001248 | 0.00031278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1710-9_0_6_load_6 | 10 | 0.0099261 | 0.0024877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1710-9_0_6_load_7 | 11 | 0.0013093 | 0.00032815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1710-9_0_6_load_8 | 12 | 0.0038758 | 0.00097138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1710-9_0_6_load_12 | 14 | 0.0029514 | 0.0007397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1710-9_0_6_load_10 | 15 | 0.0026372 | 0.00066096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1710-9_0_6_load_93 | 17 | 0.0051836 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1710-9_0_6_load_13 | 18 | 0.0053391 | 0.0013381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1710-9_0_6_load_14 | 19 | 0.0037079 | 0.0009293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1710-9_0_6_load_15 | 20 | 0.0025512 | 0.00063939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1710-9_0_6_load_16 | 21 | 0.008181 | 0.0020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1710-9_0_6_load_17 | 22 | 0.002506 | 0.00062805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1710-9_0_6_load_18 | 23 | 0.0042267 | 0.0010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1710-9_0_6_load_19 | 24 | 0.0029929 | 0.0007501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1710-9_0_6_load_20 | 25 | 0.0037297 | 0.00093476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1710-9_0_6_load_21 | 26 | 0.0030604 | 0.00076701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1710-9_0_6_load_28 | 27 | 0.0081138 | 0.0020335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1710-9_0_6_load_24 | 29 | 0.0028656 | 0.0007182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1710-9_0_6_load_25 | 30 | 0.0037094 | 0.00092967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1710-9_0_6_load_27 | 31 | 0.0043099 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1710-9_0_6_load_39 | 34 | 0.0020229 | 0.000507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1710-9_0_6_load_47 | 35 | 0.0048505 | 0.0012157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1710-9_0_6_load_34 | 36 | 0.0039305 | 0.00098507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1710-9_0_6_load_31 | 37 | 0.0047043 | 0.001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1710-9_0_6_load_37 | 38 | 0.0046681 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1710-9_0_6_load_46 | 39 | 0.012757 | 0.0031971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1710-9_0_6_load_42 | 40 | 0.0069741 | 0.0017479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1710-9_0_6_load_32 | 41 | 0.0016849 | 0.00042228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1710-9_0_6_load_36 | 42 | 0.0037381 | 0.00093685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1710-9_0_6_load_40 | 44 | 0.007283 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1710-9_0_6_load_54 | 46 | 0.015104 | 0.0037854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1710-9_0_6_load_53 | 47 | 0.026061 | 0.0065314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1710-9_0_6_load_52 | 49 | 0.012993 | 0.0032565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1710-9_0_6_load_43 | 50 | 0.0045479 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1710-9_0_6_load_44 | 51 | 0.010599 | 0.0026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1710-9_0_6_load_45 | 52 | 0.0080515 | 0.0020179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1710-9_0_6_load_74 | 53 | 0.0017202 | 0.00043112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1710-9_0_6_load_75 | 54 | 0.0025425 | 0.00063722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1710-9_0_6_load_73 | 55 | 0.0020399 | 0.00051125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1710-9_0_6_load_76 | 56 | 0.0064692 | 0.0016213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1710-9_0_6_load_77 | 57 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1710-9_0_6_load_78 | 58 | 0.010172 | 0.0025494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1710-9_0_6_load_79 | 59 | 0.0060257 | 0.0015102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1710-9_0_6_load_80 | 60 | 0.0023888 | 0.00059868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1710-9_0_6_load_69 | 61 | 0.0021204 | 0.00053141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1710-9_0_6_load_70 | 62 | 0.012108 | 0.0030345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1710-9_0_6_load_71 | 63 | 0.0018801 | 0.0004712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1710-9_0_6_load_72 | 64 | 0.0040289 | 0.0010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1710-9_0_6_load_48 | 65 | 0.0029491 | 0.00073911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1710-9_0_6_load_49 | 66 | 0.0039301 | 0.00098497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1710-9_0_6_load_50 | 67 | 0.0018399 | 0.00046113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1710-9_0_6_load_51 | 68 | 0.0053112 | 0.0013311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1710-9_0_6_load_64 | 69 | 0.007231 | 0.0018123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1710-9_0_6_load_92 | 70 | 0.0018172 | 0.00045543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1710-9_0_6_load_62 | 71 | 0.0039276 | 0.00098436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1710-9_0_6_load_88 | 72 | 0.0055487 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1710-9_0_6_load_66 | 74 | 0.0044061 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1710-9_0_6_load_61 | 75 | 0.0046445 | 0.001164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1710-9_0_6_load_65 | 76 | 0.0071393 | 0.0017893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1710-9_0_6_load_89 | 77 | 0.0056763 | 0.0014226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1710-9_0_6_load_81 | 78 | 0.016406 | 0.0041117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1710-9_0_6_load_82 | 79 | 0.0098708 | 0.0024739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1710-9_0_6_load_84 | 81 | 0.014307 | 0.0035858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1710-9_0_6_load_85 | 82 | 0.002119 | 0.00053108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1710-9_0_6_load_87 | 84 | 0.0050605 | 0.0012683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1710-9_0_6_load_94 | 85 | 0.0070218 | 0.0017598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1710-9_0_6_load_90 | 87 | 0.0075405 | 0.0018898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1710-9_0_6_load_59 | 88 | 0.0063923 | 0.0016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1710-9_0_6_load_57 | 90 | 0.017016 | 0.0042646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1710-9_0_6_load_58 | 91 | 0.0039377 | 0.00098689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1710-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.088718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1710-9_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1710-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1710-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1710-9_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1710-9_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.083206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1710-9_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1710-9_0_6_line_7 |  | 6 | 41 | 0.066639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1710-9_0_6_line_8 |  | 7 | 14 | 0.029099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1710-9_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.019004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1710-9_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0045538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1710-9_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0028245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1710-9_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.03333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1710-9_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.02134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1710-9_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.025862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1710-9_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.024973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1710-9_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.056543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1710-9_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.040108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1710-9_0_6_line_18 |  | 18 | 19 | 4.1618e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1710-9_0_6_line_19 |  | 19 | 20 | 0.025761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1710-9_0_6_line_20 |  | 20 | 21 | 0.003085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1710-9_0_6_line_21 |  | 21 | 22 | 0.015121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1710-9_0_6_line_22 |  | 22 | 23 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1710-9_0_6_line_23 |  | 23 | 24 | 0.001996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1710-9_0_6_line_24 |  | 24 | 25 | 0.0090651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1710-9_0_6_line_25 |  | 25 | 26 | 0.031988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1710-9_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.034487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1710-9_0_6_line_27 |  | 27 | 28 | 0.013747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1710-9_0_6_line_28 |  | 28 | 32 | 0.003409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1710-9_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.039126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1710-9_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.04467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1710-9_0_6_line_31 |  | 30 | 31 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1710-9_0_6_line_32 |  | 31 | 33 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1710-9_0_6_line_33 |  | 32 | 34 | 0.0092617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1710-9_0_6_line_34 |  | 32 | 35 | 0.067138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1710-9_0_6_line_35 |  | 33 | 36 | 0.010297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1710-9_0_6_line_36 |  | 33 | 37 | 0.0028663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1710-9_0_6_line_37 |  | 34 | 38 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1710-9_0_6_line_38 |  | 35 | 39 | 0.0013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1710-9_0_6_line_39 |  | 36 | 40 | 0.0081032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1710-9_0_6_line_40 |  | 37 | 41 | 0.066643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1710-9_0_6_line_41 |  | 38 | 42 | 0.10598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1710-9_0_6_line_42 |  | 39 | 51 | 0.024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1710-9_0_6_line_43 |  | 42 | 43 | 0.026075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1710-9_0_6_line_44 |  | 43 | 44 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1710-9_0_6_line_45 |  | 43 | 45 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1710-9_0_6_line_46 |  | 45 | 46 | 0.028491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1710-9_0_6_line_47 |  | 45 | 47 | 0.042683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1710-9_0_6_line_48 |  | 46 | 48 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1710-9_0_6_line_49 |  | 47 | 49 | 0.028822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1710-9_0_6_line_50 |  | 48 | 89 | 0.057234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1710-9_0_6_line_51 |  | 49 | 68 | 0.026529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1710-9_0_6_line_52 |  | 50 | 51 | 0.024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1710-9_0_6_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1710-9_0_6_line_54 |  | 53 | 54 | 0.0086113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1710-9_0_6_line_55 |  | 53 | 55 | 0.012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1710-9_0_6_line_56 |  | 54 | 56 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1710-9_0_6_line_57 |  | 55 | 64 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1710-9_0_6_line_58 |  | 56 | 57 | 0.034736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1710-9_0_6_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0025499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1710-9_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0060858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1710-9_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1710-9_0_6_line_62 |  | 60 | 77 | 0.0023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1710-9_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.029629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1710-9_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0072888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1710-9_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.073063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1710-9_0_6_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0031954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1710-9_0_6_line_67 |  | 65 | 67 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1710-9_0_6_line_68 |  | 66 | 68 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1710-9_0_6_line_69 |  | 67 | 69 | 0.069158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1710-9_0_6_line_70 |  | 69 | 76 | 0.057926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1710-9_0_6_line_71 |  | 69 | 74 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1710-9_0_6_line_72 |  | 70 | 71 | 0.0099756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1710-9_0_6_line_73 |  | 70 | 72 | 0.010359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1710-9_0_6_line_74 |  | 71 | 73 | 0.049411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1710-9_0_6_line_75 |  | 72 | 84 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1710-9_0_6_line_76 |  | 73 | 91 | 0.029497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1710-9_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1710-9_0_6_line_78 |  | 75 | 88 | 0.016815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1710-9_0_6_line_79 |  | 77 | 87 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1710-9_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0048261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1710-9_0_6_line_81 |  | 78 | 80 | 0.022648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1710-9_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.016363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1710-9_0_6_line_83 |  | 80 | 82 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1710-9_0_6_line_84 |  | 80 | 83 | 0.081423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1710-9_0_6_line_85 |  | 81 | 84 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1710-9_0_6_line_86 |  | 83 | 85 | 0.059946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1710-9_0_6_line_87 |  | 83 | 86 | 0.10212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1710-9_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.09967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1710-9_0_6_line_89 |  | 88 | 91 | 0.0072999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1710-9_0_6_line_90 |  | 89 | 90 | 0.02734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1710-9_0_6_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 92 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2681647.6269 | 1217489.2398 | 2681660.3982 | 1217497.3979 | 2681684.4918 | 1217504.7774 | 2681689.9893 | 1217504.6971 | 2681695.5052 | 1217503.8277 | 2681699.9321 | 1217501.5424 | 2681713.282 | 1217490.7628 | 2681726.7478 | 1217483.8382
1 | 2681647.6269 | 1217489.2398 | 2681641.5537 | 1217496.984 | 2681630.1099 | 1217508.1839
2 | 2681647.6269 | 1217489.2398 | 2681652.1071 | 1217479.5081
3 | 2681628.7963 | 1217509.4696 | 2681630.1099 | 1217508.1839
4 | 2681652.1071 | 1217479.5081 | 2681652.3217 | 1217479.0418 | 2681656.3865 | 1217470.1715
5 | 2681608.515 | 1217567.3224 | 2681618.9196 | 1217568.688 | 2681623.0626 | 1217568.2778 | 2681626.6428 | 1217567.3929 | 2681629.2011 | 1217565.738 | 2681631.7632 | 1217563.8051 | 2681633.6621 | 1217560.4067 | 2681634.8169 | 1217557.0202 | 2681635.0928 | 1217553.5106 | 2681634.3112 | 1217549.0525 | 2681631.8921 | 1217543.8715 | 2681625.2462 | 1217529.1485 | 2681624.1643 | 1217525.5536 | 2681623.4718 | 1217521.2412 | 2681624.2772 | 1217517.3163 | 2681625.8738 | 1217513.8248 | 2681628.7032 | 1217509.5607 | 2681628.7963 | 1217509.4696
6 | 2681664.6986 | 1217452.0325 | 2681656.3865 | 1217470.1715
7 | 2681608.515 | 1217567.3224 | 2681609.6138 | 1217562.4787 | 2681609.476 | 1217559.2413 | 2681608.9458 | 1217556.3766 | 2681607.1979 | 1217550.4154 | 2681604.3248 | 1217544.5722 | 2681601.1114 | 1217539.1914 | 2681597.2453 | 1217533.2345 | 2681590.769 | 1217525.5185 | 2681579.8867 | 1217512.4721 | 2681578.3613 | 1217510.6669
8 | 2681680.1644 | 1217427.8339 | 2681676.3066 | 1217431.2389 | 2681672.9192 | 1217435.2173 | 2681669.8908 | 1217440.7017 | 2681664.6986 | 1217452.0325
9 | 2681743.2322 | 1217427.5916 | 2681746.6011 | 1217428.3228 | 2681761.7191 | 1217431.9894
10 | 2681743.2322 | 1217427.5916 | 2681738.782 | 1217426.6256
11 | 2681761.7191 | 1217431.9894 | 2681764.464 | 1217432.6552
12 | 2681705.5028 | 1217424.9983 | 2681723.4852 | 1217425.4706 | 2681731.8896 | 1217426.0084 | 2681738.782 | 1217426.6256 | 2681738.782 | 1217426.6256
13 | 2681785.1179 | 1217438.0132 | 2681773.4247 | 1217434.8284 | 2681764.464 | 1217432.6552
14 | 2681705.5028 | 1217424.9983 | 2681694.2445 | 1217424.7026 | 2681689.171 | 1217424.8665 | 2681684.5558 | 1217425.9262 | 2681680.1644 | 1217427.8339 | 2681680.1644 | 1217427.8339
15 | 2681771.7808 | 1217456.1422 | 2681779.1498 | 1217453.5638 | 2681782.2429 | 1217450.5598 | 2681783.5286 | 1217445.941 | 2681785.1179 | 1217438.0132
16 | 2681785.1179 | 1217438.0132 | 2681806.916 | 1217443.9384 | 2681813.2948 | 1217438.8449 | 2681820.9017 | 1217436.0808 | 2681827.4793 | 1217430.3339 | 2681832.5835 | 1217422.9658
17 | 2681794.6054 | 1217411.0811 | 2681820.5279 | 1217416.3181 | 2681832.5835 | 1217422.9658
18 | 2681769.9176 | 1217348.2111 | 2681769.9587 | 1217348.2177
19 | 2681744.4374 | 1217344.4729 | 2681749.1958 | 1217344.9144 | 2681769.9176 | 1217348.2111
20 | 2681744.4374 | 1217344.4729 | 2681741.3656 | 1217344.1879
21 | 2681726.3095 | 1217342.7909 | 2681741.3656 | 1217344.1879
22 | 2681726.3095 | 1217342.7909 | 2681716.0083 | 1217341.8351 | 2681714.437 | 1217341.6893
23 | 2681712.4495 | 1217341.5048 | 2681714.437 | 1217341.6893
24 | 2681712.4495 | 1217341.5048 | 2681703.4232 | 1217340.6671
25 | 2681703.4232 | 1217340.6671 | 2681691.8285 | 1217339.5911 | 2681671.5294 | 1217340.9379
26 | 2681671.5294 | 1217340.9379 | 2681669.6095 | 1217341.0653 | 2681653.5007 | 1217346.5149 | 2681642.3579 | 1217357.3718
27 | 2681629.7425 | 1217359.4869 | 2681637.5559 | 1217360.4946 | 2681640.0197 | 1217359.65 | 2681642.3579 | 1217357.3718
28 | 2681631.3175 | 1217356.4621 | 2681629.7425 | 1217359.4869
29 | 2681629.7425 | 1217359.4869 | 2681627.6036 | 1217363.7716 | 2681625.5114 | 1217372.4042 | 2681622.6049 | 1217385.6176 | 2681620.6807 | 1217392.518 | 2681618.8723 | 1217396.9229
30 | 2681618.8723 | 1217396.9229 | 2681618.7879 | 1217397.1284 | 2681616.4804 | 1217400.9772 | 2681613.5625 | 1217404.4951 | 2681609.339 | 1217407.9951 | 2681604.5469 | 1217411.4429 | 2681583.8169 | 1217423.5387
31 | 2681583.8169 | 1217423.5387 | 2681569.3304 | 1217431.9915
32 | 2681549.9939 | 1217451.7896 | 2681553.946 | 1217445.3727 | 2681558.5162 | 1217439.8316 | 2681565.3561 | 1217434.3105 | 2681569.3304 | 1217431.9915
33 | 2681631.3175 | 1217356.4621 | 2681634.1475 | 1217352.1646 | 2681637.0858 | 1217349.2821
34 | 2681631.3175 | 1217356.4621 | 2681623.2713 | 1217354.1615 | 2681620.777 | 1217354.4608 | 2681618.9747 | 1217355.7926 | 2681617.8719 | 1217357.6009 | 2681617.3641 | 1217360.3069 | 2681616.5395 | 1217368.9568 | 2681615.1591 | 1217373.8523 | 2681613.2335 | 1217377.5283 | 2681610.3687 | 1217381.047 | 2681606.6044 | 1217384.8313 | 2681602.5817 | 1217386.9776 | 2681597.0575 | 1217389.0033 | 2681593.4335 | 1217389.7542 | 2681588.6433 | 1217389.7331 | 2681586.2881 | 1217389.2207
35 | 2681549.9939 | 1217451.7896 | 2681539.894 | 1217449.7834
36 | 2681549.9939 | 1217451.7896 | 2681549.0059 | 1217454.4802
37 | 2681637.0858 | 1217349.2821 | 2681638.6185 | 1217347.7785 | 2681643.9338 | 1217343.8265 | 2681650.0829 | 1217340.5308 | 2681652.4163 | 1217339.4345
38 | 2681586.2881 | 1217389.2207 | 2681584.9476 | 1217388.9291
39 | 2681534.04 | 1217454.8289 | 2681536.5742 | 1217451.0499 | 2681539.894 | 1217449.7834 | 2681539.894 | 1217449.7834
40 | 2681549.0059 | 1217454.4802 | 2681548.3852 | 1217456.1705 | 2681547.4786 | 1217460.8389 | 2681547.4665 | 1217465.0526 | 2681548.1231 | 1217468.664 | 2681549.4135 | 1217472.562 | 2681550.6519 | 1217475.8144 | 2681552.6646 | 1217479.6334 | 2681555.1093 | 1217482.9468 | 2681563.1002 | 1217492.607 | 2681578.3613 | 1217510.6669
41 | 2681747.8501 | 1217293.9444 | 2681734.2045 | 1217298.2447 | 2681723.7171 | 1217302.8817 | 2681720.1465 | 1217304.7118 | 2681715.085 | 1217307.3107 | 2681700.0458 | 1217316.6886 | 2681684.3457 | 1217324.4341 | 2681652.4163 | 1217339.4345
42 | 2681561.3799 | 1217384.8234 | 2681566.9372 | 1217384.2657 | 2681571.9002 | 1217384.9674 | 2681578.8673 | 1217387.3533 | 2681583.3524 | 1217388.5821 | 2681584.9476 | 1217388.9291
43 | 2681771.58 | 1217283.2919 | 2681761.9044 | 1217288.5182 | 2681752.1231 | 1217292.5978 | 2681747.8501 | 1217293.9444
44 | 2681771.58 | 1217283.2919 | 2681775.2401 | 1217288.7679 | 2681780.2557 | 1217292.2835 | 2681785.601 | 1217293.752
45 | 2681784.0169 | 1217271.5881 | 2681779.0179 | 1217276.823 | 2681771.58 | 1217283.2919
46 | 2681784.0169 | 1217271.5881 | 2681787.6642 | 1217265.8344 | 2681790.1816 | 1217260.5321 | 2681791.4415 | 1217256.1353 | 2681793.7379 | 1217245.1368
47 | 2681784.0169 | 1217271.5881 | 2681774.351 | 1217271.133 | 2681742.2305 | 1217278.7298
48 | 2681796.9277 | 1217230.3603 | 2681795.2447 | 1217237.9199 | 2681793.7379 | 1217245.1368
49 | 2681742.2305 | 1217278.7298 | 2681728.9858 | 1217281.8623 | 2681714.667 | 1217286.9976
50 | 2681748.9345 | 1217199.6594 | 2681757.4869 | 1217206.0253 | 2681776.0196 | 1217219.822 | 2681789.8669 | 1217225.9494 | 2681796.9277 | 1217230.3603
51 | 2681689.6957 | 1217295.9532 | 2681714.667 | 1217286.9976
52 | 2681540.5269 | 1217397.4241 | 2681554.4892 | 1217387.3975 | 2681561.3799 | 1217384.8234 | 2681561.3799 | 1217384.8234
53 | 2681539.6608 | 1217398.0461 | 2681540.5269 | 1217397.4241
54 | 2681442.8799 | 1217244.4585 | 2681437.7774 | 1217247.6428 | 2681435.7677 | 1217249.2873
55 | 2681426.0647 | 1217257.2272 | 2681435.7677 | 1217249.2873
56 | 2681442.8799 | 1217244.4585 | 2681453.9835 | 1217237.529
57 | 2681417.7249 | 1217265.1231 | 2681423.197 | 1217259.5737 | 2681426.0647 | 1217257.2272
58 | 2681453.9835 | 1217237.529 | 2681459.7617 | 1217233.9231 | 2681480.5662 | 1217220.9878 | 2681483.1568 | 1217218.7442
59 | 2681485.0843 | 1217217.0748 | 2681483.1568 | 1217218.7442
60 | 2681485.0843 | 1217217.0748 | 2681489.6847 | 1217213.0907
61 | 2681489.6847 | 1217213.0907 | 2681492.0293 | 1217211.0601 | 2681503.3005 | 1217196.9371
62 | 2681503.3005 | 1217196.9371 | 2681504.7752 | 1217195.0891
63 | 2681379.0247 | 1217366.6483 | 2681381.3729 | 1217360.6915 | 2681386.4322 | 1217344.3498 | 2681387.965 | 1217338.4262
64 | 2681389.7908 | 1217331.3698 | 2681387.965 | 1217338.4262
65 | 2681389.7908 | 1217331.3698 | 2681391.5379 | 1217324.6176 | 2681395.7831 | 1217307.2974 | 2681400.8196 | 1217290.9666 | 2681406.0115 | 1217279.9302 | 2681411.8491 | 1217271.0819 | 2681417.7249 | 1217265.1231
66 | 2681661.9713 | 1217305.8962 | 2681664.9791 | 1217304.8175
67 | 2681651.4091 | 1217309.6841 | 2681661.9713 | 1217305.8962
68 | 2681664.9791 | 1217304.8175 | 2681689.6957 | 1217295.9532
69 | 2681651.4091 | 1217309.6841 | 2681632.0894 | 1217243.2799
70 | 2681632.0894 | 1217243.2799 | 2681631.7111 | 1217243.5373 | 2681595.3088 | 1217258.9491 | 2681578.5897 | 1217265.4499
71 | 2681632.0894 | 1217243.2799 | 2681644.5513 | 1217234.7989
72 | 2681625.5757 | 1217209.6333 | 2681634.0213 | 1217204.3245
73 | 2681625.5757 | 1217209.6333 | 2681622.4461 | 1217211.6005 | 2681616.4652 | 1217214.5355
74 | 2681674.6482 | 1217176.2367 | 2681666.8439 | 1217181.7445 | 2681659.7781 | 1217186.5508 | 2681644.777 | 1217197.5637 | 2681634.0213 | 1217204.3245
75 | 2681603.5594 | 1217220.1095 | 2681609.1771 | 1217218.112 | 2681616.4652 | 1217214.5355
76 | 2681674.6482 | 1217176.2367 | 2681674.7028 | 1217184.9876 | 2681666.4354 | 1217204.0151
77 | 2681644.5513 | 1217234.7989 | 2681651.5213 | 1217230.0553 | 2681655.1 | 1217225.145
78 | 2681655.1 | 1217225.145 | 2681660.435 | 1217217.8249 | 2681663.5263 | 1217210.7103
79 | 2681511.6991 | 1217180.0645 | 2681506.003 | 1217193.5508 | 2681504.7752 | 1217195.0891
80 | 2681554.6369 | 1217227.1333 | 2681550.9357 | 1217230.2303
81 | 2681572.0059 | 1217212.5996 | 2681554.6369 | 1217227.1333
82 | 2681572.0059 | 1217212.5996 | 2681575.7452 | 1217215.6305 | 2681579.4937 | 1217218.5504 | 2681585.7982 | 1217221.0939
83 | 2681572.0059 | 1217212.5996 | 2681579.8923 | 1217205.1244
84 | 2681572.0059 | 1217212.5996 | 2681567.8261 | 1217207.3611 | 2681563.0966 | 1217200.125 | 2681560.2307 | 1217193.1812 | 2681557.0682 | 1217177.9612 | 2681557.4785 | 1217166.2924 | 2681563.156 | 1217143.1104 | 2681564.9032 | 1217135.8295
85 | 2681585.7982 | 1217221.0939 | 2681585.7982 | 1217221.0939 | 2681593.6607 | 1217221.8576 | 2681600.7468 | 1217221.1097 | 2681603.5594 | 1217220.1095
86 | 2681564.9032 | 1217135.8295 | 2681554.2714 | 1217133.816 | 2681551.1442 | 1217136.5306 | 2681547.3195 | 1217150.821 | 2681547.6823 | 1217155.9293 | 2681538.7289 | 1217179.389
87 | 2681538.8059 | 1217084.4719 | 2681542.0674 | 1217076.9338 | 2681547.7043 | 1217070.0285 | 2681553.0754 | 1217064.7875 | 2681560.6876 | 1217072.2076 | 2681568.5583 | 1217084.579 | 2681570.6246 | 1217092.8127 | 2681571.236 | 1217103.606 | 2681569.7403 | 1217115.8047 | 2681568.3534 | 1217121.167 | 2681566.6462 | 1217127.748 | 2681564.9032 | 1217135.8295
88 | 2681538.8059 | 1217084.4719 | 2681533.6998 | 1217106.4054 | 2681529.2398 | 1217128.837 | 2681522.2606 | 1217155.0588 | 2681511.6991 | 1217180.0645
89 | 2681666.4354 | 1217204.0151 | 2681663.5263 | 1217210.7103
90 | 2681748.9345 | 1217199.6594 | 2681747.9141 | 1217214.2661 | 2681743.0297 | 1217225.9867

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681726.7478 | 1217483.8382
1 | 2681647.6269 | 1217489.2398
2 | 2681630.1099 | 1217508.1839
3 | 2681652.1071 | 1217479.5081
4 | 2681628.7963 | 1217509.4696
5 | 2681656.3865 | 1217470.1715
6 | 2681608.515 | 1217567.3224
7 | 2681664.6986 | 1217452.0325
8 | 2681743.2322 | 1217427.5916
9 | 2681761.7191 | 1217431.9894
10 | 2681738.782 | 1217426.6256
11 | 2681764.464 | 1217432.6552
12 | 2681705.5028 | 1217424.9983
13 | 2681785.1179 | 1217438.0132
14 | 2681680.1644 | 1217427.8339
15 | 2681771.7808 | 1217456.1422
16 | 2681832.5835 | 1217422.9658
17 | 2681794.6054 | 1217411.0811
18 | 2681769.9587 | 1217348.2177
19 | 2681769.9176 | 1217348.2111
20 | 2681744.4374 | 1217344.4729
21 | 2681741.3656 | 1217344.1879
22 | 2681726.3095 | 1217342.7909
23 | 2681714.437 | 1217341.6893
24 | 2681712.4495 | 1217341.5048
25 | 2681703.4232 | 1217340.6671
26 | 2681671.5294 | 1217340.9379
27 | 2681642.3579 | 1217357.3718
28 | 2681629.7425 | 1217359.4869
29 | 2681618.8723 | 1217396.9229
30 | 2681583.8169 | 1217423.5387
31 | 2681569.3304 | 1217431.9915
32 | 2681631.3175 | 1217356.4621
33 | 2681549.9939 | 1217451.7896
34 | 2681637.0858 | 1217349.2821
35 | 2681586.2881 | 1217389.2207
36 | 2681539.894 | 1217449.7834
37 | 2681549.0059 | 1217454.4802
38 | 2681652.4163 | 1217339.4345
39 | 2681584.9476 | 1217388.9291
40 | 2681534.04 | 1217454.8289
41 | 2681578.3613 | 1217510.6669
42 | 2681747.8501 | 1217293.9444
43 | 2681771.58 | 1217283.2919
44 | 2681785.601 | 1217293.752
45 | 2681784.0169 | 1217271.5881
46 | 2681793.7379 | 1217245.1368
47 | 2681742.2305 | 1217278.7298
48 | 2681796.9277 | 1217230.3603
49 | 2681714.667 | 1217286.9976
50 | 2681540.5269 | 1217397.4241
51 | 2681561.3799 | 1217384.8234
52 | 2681539.6608 | 1217398.0461
53 | 2681435.7677 | 1217249.2873
54 | 2681442.8798 | 1217244.4585
55 | 2681426.0647 | 1217257.2272
56 | 2681453.9835 | 1217237.529
57 | 2681483.1568 | 1217218.7442
58 | 2681485.0843 | 1217217.0748
59 | 2681489.6847 | 1217213.0907
60 | 2681503.3005 | 1217196.9371
61 | 2681379.0247 | 1217366.6483
62 | 2681387.965 | 1217338.4262
63 | 2681389.7908 | 1217331.3698
64 | 2681417.7249 | 1217265.1231
65 | 2681661.9713 | 1217305.8962
66 | 2681664.9791 | 1217304.8175
67 | 2681651.4091 | 1217309.6841
68 | 2681689.6957 | 1217295.9532
69 | 2681632.0894 | 1217243.2799
70 | 2681625.5757 | 1217209.6333
71 | 2681634.0213 | 1217204.3245
72 | 2681616.4652 | 1217214.5355
73 | 2681674.6482 | 1217176.2367
74 | 2681644.5513 | 1217234.7989
75 | 2681655.1 | 1217225.145
76 | 2681578.5897 | 1217265.4499
77 | 2681504.7752 | 1217195.0891
78 | 2681554.6369 | 1217227.1333
79 | 2681550.9357 | 1217230.2303
80 | 2681572.0059 | 1217212.5996
81 | 2681585.7982 | 1217221.0939
82 | 2681579.8923 | 1217205.1244
83 | 2681564.9032 | 1217135.8295
84 | 2681603.5594 | 1217220.1095
85 | 2681538.7289 | 1217179.389
86 | 2681538.8059 | 1217084.4719
87 | 2681511.6991 | 1217180.0645
88 | 2681663.5263 | 1217210.7103
89 | 2681748.9345 | 1217199.6594
90 | 2681743.0297 | 1217225.9867
91 | 2681666.4354 | 1217204.0151
92 | 2681784.0169 | 1217271.5881

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9715 | -0.55014 | 0.0062297 | 0.0015613
1 | 0.97201 | -0.53993 | 0 | 0
2 | 0.97241 | -0.53215 | 0.0028641 | 0.0007178
3 | 0.97187 | -0.54275 | 0.0039887 | 0.00099966
4 | 0.97244 | -0.53156 | 0.0048518 | 0.001216
5 | 0.97175 | -0.5452 | 0.0071614 | 0.0017948
6 | 0.9739 | -0.50262 | 0 | 0
7 | 0.97155 | -0.54908 | 0.0034766 | 0.00087131
8 | 0.97086 | -0.56281 | 0.00096581 | 0.00024205
9 | 0.97079 | -0.56403 | 0.001248 | 0.00031278
10 | 0.97087 | -0.56249 | 0.0099261 | 0.0024877
11 | 0.97079 | -0.56419 | 0.0013093 | 0.00032815
12 | 0.97109 | -0.55812 | 0.0038758 | 0.00097138
13 | 0.97073 | -0.56522 | 0 | 0
14 | 0.97129 | -0.55411 | 0.0029514 | 0.0007397
15 | 0.97067 | -0.56644 | 0.0026372 | 0.00066096
16 | 0.9706 | -0.56793 | 0 | 0
17 | 0.9704 | -0.57178 | 0.0051836 | 0.0012991
18 | 0.97578 | -0.46598 | 0.0053391 | 0.0013381
19 | 0.97578 | -0.46598 | 0.0037079 | 0.0009293
20 | 0.976 | -0.46171 | 0.0025512 | 0.00063939
21 | 0.97603 | -0.46105 | 0.008181 | 0.0020504
22 | 0.97631 | -0.45558 | 0.002506 | 0.00062805
23 | 0.97655 | -0.45073 | 0.0042267 | 0.0010593
24 | 0.9766 | -0.44976 | 0.0029929 | 0.0007501
25 | 0.97685 | -0.44487 | 0.0037297 | 0.00093476
26 | 0.97784 | -0.42547 | 0.0030604 | 0.00076701
27 | 0.979 | -0.40268 | 0.0081138 | 0.0020335
28 | 0.97957 | -0.39158 | 0 | 0
29 | 0.97854 | -0.41172 | 0.0028656 | 0.0007182
30 | 0.9774 | -0.43398 | 0.0037094 | 0.00092967
31 | 0.97699 | -0.44197 | 0.0043099 | 0.0010802
32 | 0.9797 | -0.38891 | 0 | 0
33 | 0.97634 | -0.45465 | 0 | 0
34 | 0.98019 | -0.37938 | 0.0020229 | 0.000507
35 | 0.97716 | -0.4388 | 0.0048505 | 0.0012157
36 | 0.97624 | -0.4567 | 0.0039305 | 0.00098507
37 | 0.97629 | -0.45575 | 0.0047043 | 0.001179
38 | 0.98117 | -0.36032 | 0.0046681 | 0.0011699
39 | 0.97712 | -0.4397 | 0.012757 | 0.0031971
40 | 0.97619 | -0.45773 | 0.0069741 | 0.0017479
41 | 0.97508 | -0.4795 | 0.0016849 | 0.00042228
42 | 0.98698 | -0.24789 | 0.0037381 | 0.00093685
43 | 0.98844 | -0.21985 | 0 | 0
44 | 0.98832 | -0.22222 | 0.007283 | 0.0018253
45 | 0.98943 | -0.20079 | 0 | 0
46 | 0.98859 | -0.2171 | 0.015104 | 0.0037854
47 | 0.99234 | -0.14523 | 0.026061 | 0.0065314
48 | 0.98836 | -0.22169 | 0 | 0
49 | 0.99453 | -0.10349 | 0.012993 | 0.0032565
50 | 0.97631 | -0.45562 | 0.0045479 | 0.0011398
51 | 0.97659 | -0.44997 | 0.010599 | 0.0026563
52 | 0.9763 | -0.45578 | 0.0080515 | 0.0020179
53 | 0.97326 | -0.51587 | 0.0017202 | 0.00043112
54 | 0.97346 | -0.51208 | 0.0025425 | 0.00063722
55 | 0.973 | -0.52099 | 0.0020399 | 0.00051125
56 | 0.97378 | -0.50572 | 0.0064692 | 0.0016213
57 | 0.97484 | -0.48473 | 0.001543 | 0.00038671
58 | 0.97493 | -0.48311 | 0.010172 | 0.0025494
59 | 0.97518 | -0.47814 | 0.0060257 | 0.0015102
60 | 0.97618 | -0.4585 | 0.0023888 | 0.00059868
61 | 0.97153 | -0.55003 | 0.0021204 | 0.00053141
62 | 0.97159 | -0.54887 | 0.012108 | 0.0030345
63 | 0.97169 | -0.54696 | 0.0018801 | 0.0004712
64 | 0.97279 | -0.52525 | 0.0040289 | 0.0010097
65 | 0.99906 | -0.017699 | 0.0029491 | 0.00073911
66 | 0.9988 | -0.022691 | 0.0039301 | 0.00098497
67 | 1 | 0 | -0.44621 | -0.11421
68 | 0.99665 | -0.063205 | 0.0053112 | 0.0013311
69 | 0.99647 | -0.06699 | 0.007231 | 0.0018123
70 | 0.99044 | -0.18206 | 0.0018172 | 0.00045543
71 | 0.99084 | -0.17447 | 0.0039276 | 0.00098436
72 | 0.99004 | -0.18983 | 0.0055487 | 0.0013906
73 | 0.99286 | -0.13584 | 0 | 0
74 | 0.99576 | -0.080385 | 0.0044061 | 0.0011043
75 | 0.99511 | -0.092919 | 0.0046445 | 0.001164
76 | 0.99609 | -0.074253 | 0.0071393 | 0.0017893
77 | 0.97629 | -0.45621 | 0.0056763 | 0.0014226
78 | 0.98781 | -0.23286 | 0.016406 | 0.0041117
79 | 0.98777 | -0.23371 | 0.0098708 | 0.0024739
80 | 0.98836 | -0.22224 | 0 | 0
81 | 0.98887 | -0.21234 | 0.014307 | 0.0035858
82 | 0.98833 | -0.22265 | 0.002119 | 0.00053108
83 | 0.9865 | -0.2578 | 0 | 0
84 | 0.98951 | -0.19994 | 0.0050605 | 0.0012683
85 | 0.98612 | -0.26534 | 0.0070218 | 0.0017598
86 | 0.98335 | -0.31859 | 0 | 0
87 | 0.9772 | -0.43839 | 0.0075405 | 0.0018898
88 | 0.99437 | -0.10701 | 0.0063923 | 0.0016021
89 | 0.98746 | -0.23909 | 0 | 0
90 | 0.98704 | -0.24741 | 0.017016 | 0.0042646
91 | 0.99406 | -0.11286 | 0.0039377 | 0.00098689
92 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0062297 | -0.0015613 | 0.0062327 | 0.0015621 | 3.0289e-06 | 8.3941e-07 | 0.0095418 | 0.0095414 | 0.0095418 | 0.9715 | -0.55014 | 0.97201 | -0.53993 | 2.6214
1 | -0.048992 | -0.012283 | 0.04901 | 0.012294 | 1.8179e-05 | 1.0673e-05 | 0.075002 | 0.075001 | 0.075002 | 0.97201 | -0.53993 | 0.97241 | -0.53215 | 6.8683
2 | 0.042759 | 0.010721 | -0.042753 | -0.010718 | 5.7385e-06 | 3.2743e-06 | 0.06546 | 0.06546 | 0.06546 | 0.97201 | -0.53993 | 0.97187 | -0.54275 | 5.9945
3 | -0.051874 | -0.013012 | 0.051876 | 0.013013 | 1.4479e-06 | 8.5828e-07 | 0.079384 | 0.079384 | 0.079384 | 0.97241 | -0.53215 | 0.97244 | -0.53156 | 7.2696
4 | 0.038765 | 0.0097184 | -0.03876 | -0.0097159 | 4.5227e-06 | 2.5128e-06 | 0.059353 | 0.059353 | 0.059353 | 0.97187 | -0.54275 | 0.97175 | -0.5452 | 5.4353
5 | -0.056727 | -0.014229 | 0.056806 | 0.014276 | 7.8375e-05 | 4.7059e-05 | 0.086808 | 0.086807 | 0.086808 | 0.97244 | -0.53156 | 0.9739 | -0.50262 | 7.9495
6 | 0.031599 | 0.0079211 | -0.031593 | -0.0079181 | 5.8395e-06 | 2.9959e-06 | 0.048387 | 0.048388 | 0.048388 | 0.97175 | -0.5452 | 0.97155 | -0.54908 | 4.4311
7 | -0.056806 | -0.014276 | 0.056868 | 0.014314 | 6.2769e-05 | 3.7681e-05 | 0.086807 | 0.086806 | 0.086807 | 0.9739 | -0.50262 | 0.97508 | -0.4795 | 7.9494
8 | 0.028116 | 0.0070468 | -0.02811 | -0.0070435 | 6.7453e-06 | 3.2363e-06 | 0.043063 | 0.043063 | 0.043063 | 0.97155 | -0.54908 | 0.97129 | -0.55411 | 3.9435
9 | 0.010381 | 0.002599 | -0.01038 | -0.0025993 | 6.0129e-07 | -3.2011e-07 | 0.01591 | 0.01591 | 0.01591 | 0.97086 | -0.56281 | 0.97079 | -0.56403 | 1.457
10 | -0.011347 | -0.0028411 | 0.011347 | 0.002841 | 1.7214e-07 | -5.8764e-08 | 0.01739 | 0.01739 | 0.01739 | 0.97086 | -0.56281 | 0.97087 | -0.56249 | 1.5925
11 | 0.0091324 | 0.0022866 | -0.0091323 | -0.0022866 | 6.9172e-08 | -6.0496e-08 | 0.013997 | 0.013997 | 0.013997 | 0.97079 | -0.56403 | 0.97079 | -0.56419 | 1.2818
12 | -0.021273 | -0.0053287 | 0.021278 | 0.0053303 | 4.4286e-06 | 1.5975e-06 | 0.032603 | 0.032603 | 0.032603 | 0.97087 | -0.56249 | 0.97109 | -0.55812 | 2.9857
13 | 0.007823 | 0.0019585 | -0.0078226 | -0.001959 | 3.835e-07 | -5.4604e-07 | 0.01199 | 0.011991 | 0.011991 | 0.97079 | -0.56419 | 0.97073 | -0.56522 | 1.098
14 | -0.025153 | -0.0063017 | 0.025158 | 0.0063038 | 4.8021e-06 | 2.1133e-06 | 0.038542 | 0.038542 | 0.038542 | 0.97109 | -0.55812 | 0.97129 | -0.55411 | 3.5295
15 | 0.0026374 | 0.00066075 | -0.0026372 | -0.00066096 | 1.5306e-07 | -2.1075e-07 | 0.0040427 | 0.0040428 | 0.0040428 | 0.97073 | -0.56522 | 0.97067 | -0.56644 | 1.1107
16 | 0.0051852 | 0.0012983 | -0.0051846 | -0.0012992 | 6.6975e-07 | -9.6922e-07 | 0.0079479 | 0.0079484 | 0.0079484 | 0.97073 | -0.56522 | 0.9706 | -0.56793 | 1.0918
17 | 0.0051846 | 0.0012992 | -0.0051836 | -0.0012991 | 9.5023e-07 | 1.1254e-07 | 0.0079484 | 0.0079485 | 0.0079485 | 0.9706 | -0.56793 | 0.9704 | -0.57178 | 2.1837
18 | -0.0053391 | -0.0013381 | 0.0053391 | 0.0013381 | 1.0374e-09 | 1.438e-10 | 0.0081418 | 0.0081418 | 0.0081418 | 0.97578 | -0.46598 | 0.97578 | -0.46598 | 2.2368
19 | -0.009047 | -0.0022674 | 0.0090488 | 0.0022682 | 1.8387e-06 | 8.5492e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.97578 | -0.46598 | 0.976 | -0.46171 | 3.7902
20 | -0.0116 | -0.0029076 | 0.0116 | 0.0029078 | 3.6185e-07 | 1.9303e-07 | 0.017686 | 0.017686 | 0.017686 | 0.976 | -0.46171 | 0.97603 | -0.46105 | 4.8587
21 | -0.019781 | -0.0049582 | 0.019787 | 0.0049613 | 5.1572e-06 | 3.1116e-06 | 0.030158 | 0.030158 | 0.030158 | 0.97603 | -0.46105 | 0.97631 | -0.45558 | 8.2852
22 | -0.022293 | -0.0055893 | 0.022298 | 0.0055925 | 5.162e-06 | 3.1545e-06 | 0.033977 | 0.033977 | 0.033977 | 0.97631 | -0.45558 | 0.97655 | -0.45073 | 9.3345
23 | -0.026524 | -0.0066518 | 0.026526 | 0.0066526 | 1.2228e-06 | 7.576e-07 | 0.040418 | 0.040418 | 0.040418 | 0.97655 | -0.45073 | 0.9766 | -0.44976 | 11.1038
24 | -0.029519 | -0.0074027 | 0.029525 | 0.007407 | 6.8771e-06 | 4.2879e-06 | 0.044978 | 0.044978 | 0.044978 | 0.9766 | -0.44976 | 0.97685 | -0.44487 | 12.3566
25 | -0.033255 | -0.0083417 | 0.033286 | 0.008361 | 3.0785e-05 | 1.9302e-05 | 0.050659 | 0.050659 | 0.050659 | 0.97685 | -0.44487 | 0.97784 | -0.42547 | 13.9174
26 | -0.036346 | -0.009128 | 0.036386 | 0.0091529 | 3.9573e-05 | 2.4893e-05 | 0.055316 | 0.055316 | 0.055316 | 0.97784 | -0.42547 | 0.979 | -0.40268 | 15.1968
27 | -0.0445 | -0.011186 | 0.044523 | 0.011201 | 2.3592e-05 | 1.4926e-05 | 0.067649 | 0.067649 | 0.067649 | 0.979 | -0.40268 | 0.97957 | -0.39158 | 18.5848
28 | -0.12989 | -0.032772 | 0.1299 | 0.032782 | 1.6602e-05 | 1.0497e-05 | 0.19738 | 0.19738 | 0.19738 | 0.97957 | -0.39158 | 0.9797 | -0.38891 | 18.0755
29 | 0.085364 | 0.021571 | -0.085281 | -0.021519 | 8.2318e-05 | 5.1208e-05 | 0.12974 | 0.12974 | 0.12974 | 0.97957 | -0.39158 | 0.97854 | -0.41172 | 11.8806
30 | 0.082416 | 0.020801 | -0.082328 | -0.020747 | 8.7775e-05 | 5.4495e-05 | 0.12538 | 0.12538 | 0.12538 | 0.97854 | -0.41172 | 0.9774 | -0.43398 | 11.4816
31 | 0.078619 | 0.019817 | -0.078588 | -0.019798 | 3.0055e-05 | 1.8605e-05 | 0.11973 | 0.11973 | 0.11973 | 0.9774 | -0.43398 | 0.97699 | -0.44197 | 10.9645
32 | 0.074279 | 0.018718 | -0.074234 | -0.018691 | 4.5001e-05 | 2.7745e-05 | 0.11317 | 0.11317 | 0.11317 | 0.97699 | -0.44197 | 0.97634 | -0.45465 | 10.3634
33 | -0.17082 | -0.04308 | 0.1709 | 0.04313 | 7.799e-05 | 4.9563e-05 | 0.25955 | 0.25955 | 0.25955 | 0.9797 | -0.38891 | 0.98019 | -0.37938 | 23.7682
34 | 0.040919 | 0.010298 | -0.040822 | -0.010237 | 9.7295e-05 | 6.1426e-05 | 0.062165 | 0.062165 | 0.062165 | 0.9797 | -0.38891 | 0.97716 | -0.4388 | 17.0783
35 | 0.010906 | 0.0027336 | -0.010905 | -0.0027331 | 1.0668e-06 | 5.5401e-07 | 0.016622 | 0.016622 | 0.016622 | 0.97634 | -0.45465 | 0.97624 | -0.4567 | 4.5664
36 | 0.063328 | 0.015957 | -0.063324 | -0.015955 | 3.3397e-06 | 2.0299e-06 | 0.096546 | 0.096547 | 0.096547 | 0.97634 | -0.45465 | 0.97629 | -0.45575 | 8.8413
37 | -0.17292 | -0.043637 | 0.17308 | 0.043737 | 0.00015798 | 0.00010042 | 0.26262 | 0.26262 | 0.26262 | 0.98019 | -0.37938 | 0.98117 | -0.36032 | 24.0494
38 | 0.035971 | 0.0090209 | -0.035969 | -0.0090199 | 1.5437e-06 | 9.7077e-07 | 0.054779 | 0.054779 | 0.054779 | 0.97716 | -0.4388 | 0.97712 | -0.4397 | 15.0491
39 | 0.0069744 | 0.001748 | -0.0069741 | -0.0017479 | 3.4341e-07 | 1.1847e-07 | 0.010631 | 0.010631 | 0.010631 | 0.97624 | -0.4567 | 0.97619 | -0.45773 | 2.9205
40 | 0.05862 | 0.014776 | -0.058553 | -0.014736 | 6.6545e-05 | 4.0092e-05 | 0.089376 | 0.089377 | 0.089377 | 0.97629 | -0.45575 | 0.97508 | -0.4795 | 8.1847
41 | -0.17775 | -0.044907 | 0.17871 | 0.04552 | 0.00096362 | 0.00061268 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 0.98117 | -0.36032 | 0.98698 | -0.24789 | 24.6977
42 | 0.023213 | 0.0058228 | -0.023201 | -0.0058159 | 1.1363e-05 | 6.9685e-06 | 0.035352 | 0.035352 | 0.035352 | 0.97712 | -0.4397 | 0.97659 | -0.44997 | 9.7121
43 | -0.18245 | -0.046457 | 0.1827 | 0.046614 | 0.00024709 | 0.00015713 | 0.27533 | 0.27533 | 0.27533 | 0.98698 | -0.24789 | 0.98844 | -0.21985 | 25.2136
44 | 0.0072839 | 0.0018256 | -0.007283 | -0.0018253 | 8.231e-07 | 2.9283e-07 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | 0.98844 | -0.21985 | 0.98832 | -0.22222 | 3.0125
45 | -0.18998 | -0.04844 | 0.19016 | 0.048551 | 0.00017491 | 0.00011128 | 0.2863 | 0.2863 | 0.2863 | 0.98844 | -0.21985 | 0.98943 | -0.20079 | 26.2177
46 | 0.032169 | 0.0080801 | -0.032144 | -0.0080645 | 2.5014e-05 | 1.5643e-05 | 0.048386 | 0.048386 | 0.048386 | 0.98943 | -0.20079 | 0.98859 | -0.2171 | 13.2929
47 | -0.22233 | -0.056631 | 0.22292 | 0.057012 | 0.00059763 | 0.00038084 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.98943 | -0.20079 | 0.99234 | -0.14523 | 30.6487
48 | 0.017041 | 0.0042791 | -0.017037 | -0.0042769 | 3.7303e-06 | 2.1936e-06 | 0.025652 | 0.025652 | 0.025652 | 0.98859 | -0.2171 | 0.98836 | -0.22169 | 7.0473
49 | -0.24898 | -0.063543 | 0.24949 | 0.063864 | 0.00050329 | 0.00032099 | 0.37376 | 0.37376 | 0.37376 | 0.99234 | -0.14523 | 0.99453 | -0.10349 | 34.2271
50 | 0.017037 | 0.0042769 | -0.017023 | -0.0042686 | 1.4123e-05 | 8.306e-06 | 0.025652 | 0.025652 | 0.025652 | 0.98836 | -0.22169 | 0.98746 | -0.23909 | 7.0474
51 | -0.26248 | -0.067121 | 0.26299 | 0.067448 | 0.00051269 | 0.00032708 | 0.3932 | 0.3932 | 0.3932 | 0.99453 | -0.10349 | 0.99665 | -0.063205 | 36.0074
52 | -0.012599 | -0.0031577 | 0.012603 | 0.0031596 | 3.3943e-06 | 1.8653e-06 | 0.019203 | 0.019203 | 0.019203 | 0.97631 | -0.45562 | 0.97659 | -0.44997 | 5.2756
53 | 0.0080516 | 0.0020179 | -0.0080515 | -0.0020179 | 6.0215e-08 | 2.5204e-08 | 0.012272 | 0.012272 | 0.012272 | 0.97631 | -0.45562 | 0.9763 | -0.45578 | 3.3713
54 | -0.023925 | -0.0060053 | 0.023929 | 0.0060079 | 4.3215e-06 | 2.6587e-06 | 0.036582 | 0.036582 | 0.036582 | 0.97326 | -0.51587 | 0.97346 | -0.51208 | 10.05
55 | 0.022205 | 0.0055741 | -0.022199 | -0.0055708 | 5.4198e-06 | 3.3129e-06 | 0.033952 | 0.033952 | 0.033952 | 0.97326 | -0.51587 | 0.973 | -0.52099 | 9.3275
56 | -0.026472 | -0.0066451 | 0.02648 | 0.0066501 | 8.0381e-06 | 4.9816e-06 | 0.040469 | 0.040468 | 0.040469 | 0.97346 | -0.51208 | 0.97378 | -0.50572 | 11.1177
57 | 0.02016 | 0.0050596 | -0.020155 | -0.0050571 | 4.0993e-06 | 2.4808e-06 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.973 | -0.52099 | 0.97279 | -0.52525 | 8.4705
58 | -0.032949 | -0.0082715 | 0.032982 | 0.0082922 | 3.3028e-05 | 2.0705e-05 | 0.050354 | 0.050354 | 0.050354 | 0.97378 | -0.50572 | 0.97484 | -0.48473 | 13.8335
59 | -0.034525 | -0.0086789 | 0.034528 | 0.0086805 | 2.6566e-06 | 1.6685e-06 | 0.052709 | 0.052709 | 0.052709 | 0.97484 | -0.48473 | 0.97493 | -0.48311 | 14.4805
60 | -0.0447 | -0.01123 | 0.044711 | 0.011237 | 1.0626e-05 | 6.7246e-06 | 0.068235 | 0.068235 | 0.068235 | 0.97493 | -0.48311 | 0.97518 | -0.47814 | 18.7458
61 | -0.050736 | -0.012747 | 0.050784 | 0.012777 | 4.7597e-05 | 3.0198e-05 | 0.077429 | 0.077429 | 0.077429 | 0.97518 | -0.47814 | 0.97618 | -0.4585 | 21.2718
62 | -0.053173 | -0.013376 | 0.053179 | 0.013379 | 5.8272e-06 | 3.6998e-06 | 0.081071 | 0.081071 | 0.081071 | 0.97618 | -0.4585 | 0.97629 | -0.45621 | 22.2721
63 | -0.0021204 | -0.00053141 | 0.0021205 | 0.00053112 | 1.1718e-07 | -2.9192e-07 | 0.0032476 | 0.0032475 | 0.0032476 | 0.97153 | -0.55003 | 0.97159 | -0.54887 | 0.89219
64 | -0.014228 | -0.0035657 | 0.01423 | 0.0035664 | 1.2979e-06 | 7.4038e-07 | 0.021791 | 0.021791 | 0.021791 | 0.97159 | -0.54887 | 0.97169 | -0.54696 | 5.9866
65 | -0.01611 | -0.0040376 | 0.016127 | 0.0040474 | 1.6675e-05 | 9.766e-06 | 0.02467 | 0.02467 | 0.02467 | 0.97169 | -0.54696 | 0.97279 | -0.52525 | 6.7775
66 | 0.27283 | 0.070143 | -0.27276 | -0.070101 | 6.6158e-05 | 4.2216e-05 | 0.40698 | 0.40698 | 0.40698 | 0.99906 | -0.017699 | 0.9988 | -0.022691 | 37.2696
67 | -0.27578 | -0.070882 | 0.27602 | 0.071034 | 0.00023736 | 0.00015147 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.99906 | -0.017699 | 1 | 0 | 37.6718
68 | 0.26883 | 0.069116 | -0.26831 | -0.068779 | 0.00052813 | 0.00033698 | 0.40113 | 0.40113 | 0.40113 | 0.9988 | -0.022691 | 0.99665 | -0.063205 | 36.7335
69 | 0.16854 | 0.043175 | -0.168 | -0.042829 | 0.00054517 | 0.0003462 | 0.25113 | 0.25113 | 0.25113 | 1 | 0 | 0.99647 | -0.06699 | 22.9969
70 | 0.0071417 | 0.0017901 | -0.0071393 | -0.0017893 | 2.4707e-06 | 8.2694e-07 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.99647 | -0.06699 | 0.99609 | -0.074253 | 2.9299
71 | 0.15362 | 0.039226 | -0.15353 | -0.039163 | 9.9386e-05 | 6.3018e-05 | 0.22966 | 0.22966 | 0.22966 | 0.99647 | -0.06699 | 0.99576 | -0.080385 | 21.0315
72 | -0.12955 | -0.032897 | 0.12959 | 0.032927 | 4.7307e-05 | 2.9891e-05 | 0.19478 | 0.19478 | 0.19478 | 0.99044 | -0.18206 | 0.99084 | -0.17447 | 17.8368
73 | 0.12773 | 0.032441 | -0.12768 | -0.032411 | 4.7757e-05 | 3.0165e-05 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.99044 | -0.18206 | 0.99004 | -0.18983 | 17.5868
74 | -0.13352 | -0.033911 | 0.13377 | 0.034068 | 0.00024873 | 0.00015727 | 0.20068 | 0.20068 | 0.20068 | 0.99084 | -0.17447 | 0.99286 | -0.13584 | 18.3769
75 | 0.12213 | 0.03102 | -0.12207 | -0.030983 | 5.9401e-05 | 3.7474e-05 | 0.18371 | 0.18371 | 0.18371 | 0.99004 | -0.18983 | 0.98951 | -0.19994 | 16.8231
76 | -0.13377 | -0.034068 | 0.13392 | 0.034162 | 0.00014848 | 9.3883e-05 | 0.20068 | 0.20068 | 0.20068 | 0.99286 | -0.13584 | 0.99406 | -0.11286 | 18.3769
77 | 0.14912 | 0.038059 | -0.14903 | -0.038002 | 9.0242e-05 | 5.7189e-05 | 0.22308 | 0.22308 | 0.22308 | 0.99576 | -0.080385 | 0.99511 | -0.092919 | 20.4286
78 | 0.14438 | 0.036838 | -0.14429 | -0.036776 | 9.8189e-05 | 6.2186e-05 | 0.21613 | 0.21614 | 0.21614 | 0.99511 | -0.092919 | 0.99437 | -0.10701 | 19.7926
79 | -0.058855 | -0.014802 | 0.058905 | 0.014834 | 5.0136e-05 | 3.1879e-05 | 0.089722 | 0.089722 | 0.089722 | 0.97629 | -0.45621 | 0.9772 | -0.43839 | 24.6489
80 | 0.0098712 | 0.002474 | -0.0098708 | -0.0024739 | 4.0016e-07 | 1.9432e-07 | 0.01487 | 0.01487 | 0.01487 | 0.98781 | -0.23286 | 0.98777 | -0.23371 | 4.0851
81 | -0.026277 | -0.0065857 | 0.02629 | 0.006594 | 1.3307e-05 | 8.2263e-06 | 0.039583 | 0.039583 | 0.039583 | 0.98781 | -0.23286 | 0.98836 | -0.22224 | 10.8745
82 | -0.10259 | -0.026054 | 0.10263 | 0.026085 | 4.8869e-05 | 3.0646e-05 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.98836 | -0.22224 | 0.98887 | -0.21234 | 14.1548
83 | 0.0021191 | 0.00053097 | -0.002119 | -0.00053108 | 4.1475e-08 | -1.1271e-07 | 0.0031903 | 0.0031904 | 0.0031904 | 0.98836 | -0.22224 | 0.98833 | -0.22265 | 0.87648
84 | 0.074176 | 0.018929 | -0.074049 | -0.018851 | 0.00012721 | 7.829e-05 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0.98836 | -0.22224 | 0.9865 | -0.2578 | 10.2379
85 | -0.11694 | -0.029671 | 0.11701 | 0.029715 | 6.9813e-05 | 4.3987e-05 | 0.1761 | 0.1761 | 0.1761 | 0.98887 | -0.21234 | 0.98951 | -0.19994 | 16.1263
86 | 0.0070244 | 0.0017607 | -0.0070218 | -0.0017598 | 2.5237e-06 | 8.5011e-07 | 0.010595 | 0.010596 | 0.010596 | 0.9865 | -0.2578 | 0.98612 | -0.26534 | 2.9109
87 | 0.067024 | 0.01709 | -0.066828 | -0.016968 | 0.00019611 | 0.00012291 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.9865 | -0.2578 | 0.98335 | -0.31859 | 13.9016
88 | 0.066828 | 0.016968 | -0.066446 | -0.016724 | 0.00038282 | 0.00024375 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.98335 | -0.31859 | 0.9772 | -0.43839 | 27.8033
89 | 0.13789 | 0.035174 | -0.13785 | -0.035149 | 3.8936e-05 | 2.4635e-05 | 0.20657 | 0.20657 | 0.20657 | 0.99437 | -0.10701 | 0.99406 | -0.11286 | 18.9166
90 | 0.017023 | 0.0042686 | -0.017016 | -0.0042646 | 6.7466e-06 | 3.9683e-06 | 0.025652 | 0.025653 | 0.025653 | 0.98746 | -0.23909 | 0.98704 | -0.24741 | 7.0474

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44805 | 0.11467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062297 | 0.0015613
1 | 0.0028641 | 0.0007178
2 | 0.0039887 | 0.00099966
3 | 0.0048518 | 0.001216
4 | 0.0071614 | 0.0017948
5 | 0.0034766 | 0.00087131
6 | 0.00096581 | 0.00024205
7 | 0.001248 | 0.00031278
8 | 0.0099261 | 0.0024877
9 | 0.0013093 | 0.00032815
10 | 0.0038758 | 0.00097138
11 | 0.0029514 | 0.0007397
12 | 0.0026372 | 0.00066096
13 | 0.0051836 | 0.0012991
14 | 0.0053391 | 0.0013381
15 | 0.0037079 | 0.0009293
16 | 0.0025512 | 0.00063939
17 | 0.008181 | 0.0020504
18 | 0.002506 | 0.00062805
19 | 0.0042267 | 0.0010593
20 | 0.0029929 | 0.0007501
21 | 0.0037297 | 0.00093476
22 | 0.0030604 | 0.00076701
23 | 0.0081138 | 0.0020335
24 | 0.0028656 | 0.0007182
25 | 0.0037094 | 0.00092967
26 | 0.0043099 | 0.0010802
27 | 0.0020229 | 0.000507
28 | 0.0048505 | 0.0012157
29 | 0.0039305 | 0.00098507
30 | 0.0047043 | 0.001179
31 | 0.0046681 | 0.0011699
32 | 0.012757 | 0.0031971
33 | 0.0069741 | 0.0017479
34 | 0.0016849 | 0.00042228
35 | 0.0037381 | 0.00093685
36 | 0.007283 | 0.0018253
37 | 0.015104 | 0.0037854
38 | 0.026061 | 0.0065314
39 | 0.012993 | 0.0032565
40 | 0.0045479 | 0.0011398
41 | 0.010599 | 0.0026563
42 | 0.0080515 | 0.0020179
43 | 0.0017202 | 0.00043112
44 | 0.0025425 | 0.00063722
45 | 0.0020399 | 0.00051125
46 | 0.0064692 | 0.0016213
47 | 0.001543 | 0.00038671
48 | 0.010172 | 0.0025494
49 | 0.0060257 | 0.0015102
50 | 0.0023888 | 0.00059868
51 | 0.0021204 | 0.00053141
52 | 0.012108 | 0.0030345
53 | 0.0018801 | 0.0004712
54 | 0.0040289 | 0.0010097
55 | 0.0029491 | 0.00073911
56 | 0.0039301 | 0.00098497
57 | 0.0018399 | 0.00046113
58 | 0.0053112 | 0.0013311
59 | 0.007231 | 0.0018123
60 | 0.0018172 | 0.00045543
61 | 0.0039276 | 0.00098436
62 | 0.0055487 | 0.0013906
63 | 0.0044061 | 0.0011043
64 | 0.0046445 | 0.001164
65 | 0.0071393 | 0.0017893
66 | 0.0056763 | 0.0014226
67 | 0.016406 | 0.0041117
68 | 0.0098708 | 0.0024739
69 | 0.014307 | 0.0035858
70 | 0.002119 | 0.00053108
71 | 0.0050605 | 0.0012683
72 | 0.0070218 | 0.0017598
73 | 0.0075405 | 0.0018898
74 | 0.0063923 | 0.0016021
75 | 0.017016 | 0.0042646
76 | 0.0039377 | 0.00098689

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1